Приложение № 1

к приказу №  4  от  11.01.2012 г.

Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг

за 2012 год

| Принадлежность | Наименование СП | Филиал | U, кВ. | ПС, ЛЭП. | Присоединение | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Продолжительность прекращения передачи э/э (час.мин) | Количество точек присоединения потребителей услуг | Учетность в расчете | Причина отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Дежнево 110кВ | Ф-50 | 03.01.2012 | 11:41 | 03.01.2012 | 13:41 | 2-00-00 | 242 | Р | С=0 поврежден изолятор оп 50-00/91 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | Унгун 110кВ | МВ-35кВ 2Т | 04.01.2012 | 16:34 | 05.01.2012 | 18:31 | 0-01-00 | 20 | Р | Не отключение МВ-10кВ 2Т, МВ-10кВ Ф161(неисправность приводов) |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Облучье 220кВ | Ф-124 | 05.01.2012 | 18:42 | 05.01.2012 | 18:42 | 0-00-00 |  | Р | неизвестна |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | КРС 110кВ | МВ-35-1Т. | 08.01.2012 | 13:00 | 08.01.2012 | 13:15 | 0-15-00 | 359 | Р | не откл.СМВ-35 на п/ст"Дубовое", не откл.МВ-35 Т-129 на п/ст"КРС"; |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Будукан 35кВ | Ф-105 | 10.01.2012 | 11:45 | 10.01.2012 | 15:00 | 3-15-00 | 2 | Р | разрушен ШС-10 на приемной траверсе КРУН-6кВ |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Бабстово 35кВ | Ф-5 | 11.01.2012 | 02:18 | 11.01.2012 | 02:20 | 0-02-00 | 93 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | Новокуровка 35кВ | Т-103 Новокуровка-Победа | 10.01.2012 | 15:27 | 10.01.2012 | 16:33 | 1-06-00 |  | Р | обрыв провода оп.79 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | ОПП Бира | Ф-Водокачка | 25.01.2012 | 09:40 | 25.01.2012 | 09:49 | 0-09-00 | 15 | Н | повреждение на ТП-16 (потр.) |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | БВС 110кВ | Ф-185 | 25.01.2012 | 12:54 | 25.01.2012 | 13:25 | 0-31-00 | 148 | Н | обрыв провода подрядной организацией прол185-00/32-185-01/1 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Найфельд 35кВ | Ф-142 | 25.01.2012 | 19:20 | 25.01.2012 | 19:25 | 0-05-00 | 209 | Р | неизв. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Биджан 110кВ | Ф-233 | 25.01.2012 | 19:18 | 25.01.2012 | 19:49 | 0-31-00 | 194 | Н | повр.провод ф"А" краном сторонней организации на оп.233-00/179. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Дежнево 110кВ | Ф-50 | 25.01.2012 | 20:49 | 25.01.2012 | 21:09 | 0-20-00 | 242 | Р | А-6,4; В-5,6; С-6,3. Повр.на ТП-194.(не определено) |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Биджан 110кВ | Ф-224 | 07.02.2012 | 19:34 | 07.02.2012 | 20:38 | 1-04 | 93 | Р | поврежден изолятор оп.224-01/20 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ЧТФ 35кВ | Ф-72 | 08.02.2012 | 00:51 | 08.02.2012 | 01:00 | 0-09-00 | 116 | Р | С=0. поврежден изолятор оп 72-00/26, КЛ оп.72-00/29 - ТП-217 яч.2 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | БВС 110кВ | Ф-185 | 08.02.2012 | 17:35 | 08.02.2012 | 17:35 | 0-00 | 148 | Р | неизвестно |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Унгун 110кВ | Ф-165 | 08.02.2012 | 18:10 | 08.02.2012 | 18:15 | 0-05 | 20 | Р | неизвестна |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | БВС 110кВ | Ф-171 | 10.02.2012 | 12:12 | 10.02.2012 | 13:02 | 0-50 | 5 | Н | оп.185-00/61-66 сорван провод упавшим деревом |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | БВС 110кВ | Ф-185 | 12.02.2012 | 14:58 | 12.02.2012 | 14:59 | 0-01 | 148 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Хабаровская 500кВ | Ф-4 | 17.02.2012 | 04:50 | 17.02.2012 | 04:50 | 0-00 | 375 | Р | неизв. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Ленинск 110кВ | Ф-208 | 20.02.2012 | 07:43 | 20.02.2012 | 07:46 | 0-03 | 184 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Воскресеновка 35кВ | Ф-116 | 20.02.2012 | 13:40 | 20.02.2012 | 13:46 | 0-06 |  | Р | ТП-81 РУ-0,4 Ф-3 сгорел АВ-0,4кВ |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | МК 35кВ | Ф-8 | 22.02.2012 | 19:17 | 22.02.2012 | 20:15 | 0-58 | 221 | Р | повр.концевая кабельная муфта оп.8-03/6 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Камышовка 35кВ | Ф-114 | 23.02.2012 | 03:32 | 23.02.2012 | 05:43 | 2-11 | 191 | Н | повреждение на потреб.отпайке на В/Ч |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан 220кВ | Ф-37 | 26.02.2012 | 20:49 | 26.02.2012 | 23:30 | 0-16 | 183 | Р | Ф-37 оп.37-00/1 отгорел шлейф на ЛР 6кВ.А=3 В=С=4 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | МК 35кВ | Ф-7 | 28.02.2012 | 19:03 | 28.02.2012 | 19:18 | 0-37-00 |  | Н | земля А=0.повр.на потребит.отпайке оп.7-01/6 (слетел изолятор) |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ЧТФ 35кВ | Ф-93 | 05.03.2012 | 10:29 | 05.03.2012 | 11:46 | 0-44-00 | 21 | Р | Поврежден КЛ-6кВ от ТП204 до ТП 203 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | СК 110кВ | Ф-414 | 05.03.2012 | 21:03 | 05.03.2012 | 21:03 | 0-00-00 | 137 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | Бабстово 35кВ | СМВ-35кВ | 06.03.2012 | 02:36 | 06.03.2012 | 04:08 | 0-06-00 |  | Р | повр. на ВЛ 35кВ Т-127 (расстреляна изол.на оп.119,120,121,122) |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | СК 110кВ | Ф-414 | 06.03.2012 | 09:06 | 06.03.2012 | 09:06 | 0-00-00 | 137 | Р | неизв. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ТЭЦ 35кВ | Ф-1 | 05.03.2012 | 10:29 | 14.03.2012 | 16:50 | 0-47-00 | 75 | Р | Поврежден КЛ-6кВ от ТП204 до ТП 203 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Пашково 35кВ | Ф-21 | 12.03.2012 | 13:50 | 12.03.2012 | 14:46 | 0-56-00 | 73 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Ленинск 110кВ | Ф-208 | 13.03.2012 | 12:46 | 13.03.2012 | 16:35 | 1-46-00 | 184 | Р | поврежден полюс ЛР-10 кВ Ф"В" оп 50-00/191 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | СК 110кВ | Ф-414 | 13.03.2012 | 19:30 | 13.03.2012 | 19:30 | 0-00-00 | 137 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ЧТФ 35кВ | Ф-72 | 14.03.2012 | 17:02 | 14.03.2012 | 17:09 | 0-07-00 | 116 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | МК 35кВ | Ф-7 | 15.03.2012 | 19:10 | 15.03.2012 | 19:10 | 0-00-00 |  | Р | оп.7-00/18 сбита опора |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | МК 35кВ | ф-7 | 17.03.2012 | 11:01 | 17.03.2012 | 11:03 | 0-02-00 |  | Н | повр.на потр.отпайке 7-01. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | СК 110кВ | Ф-414 | 17.03.2012 | 13:10 | 17.03.2012 | 13:10 | 0-00-00 | 137 | Р | неизв. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Надеждинск 35кВ | Ф-77 | 17.03.2012 | 13:22 | 17.03.2012 | 14:34 | 1-12-00 | 57 | Р | С-0; оп.77-00/187-обрыв вязки. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Лондоко 220кВ | Ф-39 | 17.03.2012 | 15:33 | 17.03.2012 | 15:46 | 0-13-00 | 515 | Н | А-1,7;В-6,4;С-4,8. Повр.на потр.отпайке 1-04. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Кульдур 220кВ | Ф-234 | 17.03.2012 | 20:53 | 17.03.2012 | 20:53 | 0-00-00 | 1 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | СК 110кВ | Ф-414 | 18.03.2012 | 13:03 | 18.03.2012 | 13:03 | 0-00-00 | 137 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | МК 35кВ | Ф-118 | 18.03.2012 | 15:03 | 18.03.2012 | 15:35 | 0-32-00 | 225 | Р | оп.118-03/7 повр.изолятор |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Найфельд 35кВ | Ф-142 | 18.03.2012 | 16:00 | 18.03.2012 | 16:12 | 0-12-00 | 209 | Р | неизв. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Лесоучасток 35кВ | Ф-204 | 18.03.2012 | 16:15 | 18.03.2012 | 18:29 | 2-14-00 | 67 | Р | оп.204-00/2 сорван изолятор |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Найфельд 35кВ | Ф-142 | 18.03.2012 | 16:15 | 18.03.2012 | 17:58 | 1-43-00 | 209 | Р | неизв. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Кульдур 220кВ | Ф-257 | 19.03.2012 | 08:01 | 19.03.2012 | 08:01 | 0-00-00 | 21 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ДСК 35кВ | Ф-234 | 19.03.2012 | 08:06 | 19.03.2012 | 08:06 | 0-00-00 | 1095 | Р | оп.234-00/48 поврежден шлейф |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Кульдур 220кВ | Ф-239 | 20.03.2012 | 14:05 | 20.03.2012 | 14:05 | 0-00-00 | 101 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ДСК 35кВ | Ф-234 | 20.03.2012 | 16:12 | 20.03.2012 | 16:18 | 0-06-00 | 1095 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | СК 110кВ | Ф-414 | 21.03.2012 | 14:21 | 21.03.2012 | 14:21 | 0-00-00 | 137 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Облучье 220кВ | Ф-138 | 21.03.2012 | 18:42 | 21.03.2012 | 21:08 | 2-08-00 | 6 | Р | С=2,5кВ; оп.138-00/8 разбит изолятор |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | БВС 110кВ | Ф-185 | 23.03.2012 | 20:28 | 23.03.2012 | 20:28 | 0-00-00 | 148 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан 220кВ | Ф-12 | 25.03.2012 | 04:20 | 28.03.2012 | 15:25 | 0-34-00 | 183 | Р | поврежден головной кабель 6кВ Ф12 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Облучье 220кВ | Ф-124 | 27.03.2012 | 16:12 | 27.03.2012 | 16:32 | 0-20-00 |  | Р | ТП33 повреждена кабельная муфта 6кВ 2Т. Ф"С"=0 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ДСК 35кВ | Ф-210 | 29.03.2012 | 14:59 | 29.03.2012 | 15:53 | 0-54-00 | 55 | Н | С-0. Повр.на потр.отпайке 210-02. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Бабстово 35кВ | Ф-5 | 29.03.2012 | 22:30 | 29.03.2012 | 22:30 | 0-00-00 | 93 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Бабстово 35кВ | Ф-15 | 29.03.2012 | 22:45 | 29.03.2012 | 22:45 | 0-00-00 | 130 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Бабстово 35кВ | Ф-15 | 29.03.2012 | 23:33 | 29.03.2012 | 23:57 | 0-24-00 | 130 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Бабстово 35кВ | Ф-16 | 30.03.2012 | 03:37 | 30.03.2012 | 03:51 | 0-14-00 | 219 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | Ф-3 | 30.03.2012 | 08:14 | 30.03.2012 | 09:26 | 1-12-00 | 56 | Р | причина не обнаружена |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Благословенное 110кВ | Ф-118 | 30.03.2012 | 09:55 | 30.03.2012 | 10:42 | 1-18-00 | 141 | Р | оп.118-00/234 обрыв вязки |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Облучье 220кВ | Ф-138 | 31.03.2012 | 11:26 | 31.03.2012 | 17:37 | 6-22-00 | 6 | Р | Повреждена КЛ-6кВ от оп.138-00/46 до ТП1 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | БВС 110кВ | Ф-157 | 31.03.2012 | 10:01 | 31.03.2012 | 10:36 | 0-35-00 | 1 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | КРС 110кВ | Ф-157 | 03.04.2012 | 07:49 | 03.04.2012 | 08:50 | 1-01-00 | 2 | Р | оп.157-00/62 обрыв вязки |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан 220кВ | Ф-29 | 03.04.2012 | 15:20 | 03.04.2012 | 16:03 | 0-43-00 | 226 | Р | повр.КЛ-6кВ ЦРП-2 яч.6- ТП-130 яч.2 - ДСМ ф-16 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Унгун 110кВ | Ф-155 | 06.04.2012 | 13:10 | 06.04.2012 | 20:47 | 2-12-00 | 50 | Р | оп 155-00/141 снят наброс |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | МК 35кВ | Ф-7 | 09.04.2012 | 13:47 | 09.04.2012 | 14:16 | 0-29-00 |  | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | Ф-12 | 10.04.2012 | 14:00 | 10.04.2012 | 15:07 | 1-07-00 | 296 | Р | поврежден разрядник оп.12-00/53 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 110 | Биробиджан 220кВ | МВ-110 кВ С-57 | 10.04.2012 | 21:09 | 10.04.2012 | 21:09 | 0-00-00 |  | Р | Дежнево ИМФ С-60 Ф "В.С"=94,5км, С-59 Ф "В.С"= -93,3км. Биджан ИМФ Ф"А.В" С-61= 64,3 км. С-60= -63,7км, Ленинск ИМФ Ф"В.С" С-58= -135,2км. С-59=139,9км |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Столбовое 35кВ | Ф-61 | 10.04.2012 | 21:15 | 10.04.2012 | 21:38 | 0-23-00 | 2 | Р | Пр. оп 4-04/2-3 ветка на проводах |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Дубовое 35кВ | Ф-111 | 11.04.2012 | 08:29 | 11.04.2012 | 08:40 | 0-11-00 | 81 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Хинганск 35кВ | Ф-310 | 11.04.2012 | 15:07 | 11.04.2012 | 15:13 | 0-06-00 | 256 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ДСК 35кВ | Ф-234 | 11.04.2012 | 15:07 | 11.04.2012 | 15:07 | 0-00-00 | 1095 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | МК 35кВ | ф-7 | 11.04.2012 | 15:53 | 11.04.2012 | 15:53 | 0-00-00 |  | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Валдгейм 35кВ | Ф-255 | 12.04.2012 | 17:49 | 12.04.2012 | 18:27 | 0-38-00 | 206 | Р | А=0. оп.255-03/38 ветка |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Унгун 110кВ | Ф-161 | 13.04.2012 | 19:59 | 13.04.2012 | 21:22 | 1-23-00 | 3 | Р | пролет оп.161-00/165-166 обрыв проводов ф. А,В,С"(дерево) |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Найфельд 35кВ | Ф-142 | 14.04.2012 | 10:44 | 14.04.2012 | 12:20 | 1-36-00 | 209 | Р | неизвестна |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | СК 110кВ | Ф-414 | 16.04.2012 | 11:06 | 16.04.2012 | 11:08 | 0-02-00 |  | Н | 18-02/94-95 обрыв провода сторонней организацией(нефтепровод) |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Пашково 35кВ | Ф-21 | 20.04.2012 | 07:47 | 20.04.2012 | 07:56 | 0-09-00 | 73 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Ленинск 110кВ | Ф-77 | 22.04.2012 | 13:12 | 22.04.2012 | 14:08 | 0-56-00 | 530 | Р | оп.77-00/82 гнездо(снято). оп анкерная |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Биджан 110кВ | Ф-233 | 22.04.2012 | 16:34 | 22.04.2012 | 18:38 | 0-58-00 | 194 | Р | оп.233-06/1 гнездо(снято) оп анкерная потребительская |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Ленинск 110кВ | Ф-75 | 22.04.2012 | 22:00 | 23.04.2012 | 00:12 | 2-12-00 | 124 | Р | С=0 оп 75-00/49 разрущен изолятор |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Пронькино 35кВ | Ф-98 | 22.04.2012 | 22:58 | 22.04.2012 | 23:09 | 0-11-00 | 286 | Р | А=0 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Облучье 220кВ | Ф-136 | 23.04.2012 | 12:02 | 23.04.2012 | 12:52 | 0-50-00 | 362 | Р | ф-В=0. Повреждение не найдено |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Дежнево 110кВ | Ф-50 | 24.04.2012 | 08:52 | 24.04.2012 | 09:08 | 0-16-00 | 242 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Кульдур 220кВ | Ф-239 | 24.04.2012 | 23:48 | 25.04.2012 | 02:22 | 2-34-00 | 101 | Р | повр.МВ-6кВ ф-239 Кульдур |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Кульдур 220кВ | Ф-240 | 25.04.2012 | 08:40 | 25.04.2012 | 08:40 | 0-00-00 | 12 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Кульдур 220кВ | Ф-240 | 25.04.2012 | 12:32 | 25.04.2012 | 12:32 | 0-00-00 | 12 | Р | поврежд. кабель 6кВ на ТП-235 от яч.1 до 1Т |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Кульдур 220кВ | Ф-240 | 25.04.2012 | 13:36 | 25.04.2012 | 13:58 | 0-22-00 | 12 | Р | повр. концевая муфта рез. КЛ ТП-235 яч.3 и рабочего кабеля на оп.239-00/45 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Найфельд 35кВ | Ф-142 | 25.04.2012 | 21:49 | 26.04.2012 | 02:13 | 4-24-00 | 209 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Кульдур 220кВ | Ф-239 | 25.04.2012 | 23:22 | 25.04.2012 | 23:22 | 0-00-00 | 101 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Найфельд 35кВ | Ф-131 | 26.04.2012 | 08:07 | 26.04.2012 | 10:55 | 2-16-00 | 96 | Р | повреждение на ТП-209 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Надеждинск 35кВ | Ф-85 | 26.04.2012 | 10:13 | 26.04.2012 | 11:48 | 1-35-00 | 190 | Р | оп 85-00/21 разрущен ПС-70 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Найфельд 35кВ | Ф-142 | 26.04.2012 | 11:05 | 26.04.2012 | 13:38 | 2-33-00 | 209 | Р | В=0 оп 142-00/163 обрыв вязки |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Биджан 110кВ | Ф-221 | 26.04.2012 | 14:43 | 26.04.2012 | 14:43 | 0-00-00 | 369 | Р | неизвестна |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Найфельд 35кВ | Ф-131 | 26.04.2012 | 15:12 | 26.04.2012 | 15:52 | 0-40-00 | 96 | Р | А=0 оп 98-05/1 разрушен изолятор подвижного ножа ЛР 10 кВ |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Кульдур 220кВ | Ф-257 | 26.04.2012 | 15:20 | 26.04.2012 | 19:40 | 1-20-00 | 21 | Р | Сломана колонка ЛР оп.257-02/1 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Левобережная 220кВ | Ф-160 | 27.04.2012 | 00:07 | 27.04.2012 | 00:26 | 0-19-00 | 24 | Р | поврежд. на уч-ке ведомсвен. ВЛ в п.Тельман |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Унгун 110кВ | Ф-161 | 28.04.2012 | 00:15 | 28.04.2012 | 00:35 | 0-20-00 | 3 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Центр 35кВ | Ф-280 | 28.04.2012 | 15:44 | 28.04.2012 | 18:26 | 0-41-00 | 472 | Р | повреждена резервная КЛ-6кВ от ТП24яч.2 до ТП501(АСБх95) |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Ленинск 110кВ | Ф-208 | 28.04.2012 | 16:08 | 28.04.2012 | 16:25 | 0-17-00 | 184 | Р | А=3; В=10,2; С=8.повреждение на потребит. отпайке от оп.208-12/22 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Благословенное 110кВ | Ф-118 | 29.04.2012 | 16:40 | 29.04.2012 | 16:44 | 0-04-00 | 141 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Благословенное 110кВ | Ф-118 | 29.04.2012 | 17:29 | 29.04.2012 | 19:26 | 1-57-00 | 141 | Р | оп.118-02/15 слетел изолятор. схлест проводов в пролете 118-02/16 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | МК 35кВ | Ф-118 | 29.04.2012 | 19:45 | 29.04.2012 | 19:45 | 0-00-00 | 225 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | МК 35кВ | Ф-118 | 30.04.2012 | 08:13 | 30.04.2012 | 09:09 | 1-17-00 | 225 | Р | повр. изолятор оп.118-00/38.повр. ЛР оп. 118-00/29 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Двуречье 35кВ | Ф-201 | 30.04.2012 | 17:24 | 30.04.2012 | 18:10 | 0-46-00 | 41 | Р | КТП 135 ( ведомств.) сорваны 2 изолятора на приемн. траверсе. КТП |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан 220кВ | Ф-15 | 02.05.2012 | 11:21 | 02.05.2012 | 11:42 | 0-59-00 | 106 | Р | повреждена КЛ-6кВ от ТП261яч3 до ТП263яч5 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Унгун 110кВ | Ф-155 | 03.05.2012 | 10:32 | 03.05.2012 | 10:35 | 0-03-00 | 50 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Двуречье 35кВ | Ф-201 | 03.05.2012 | 16:21 | 03.05.2012 | 18:40 | 2-19-00 | 41 | Р | оп.201-00/18-19 упало сгоревшее дерево после повр. на потр. отпайке ф-210 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Двуречье 35кВ | Ф-210 | 03.05.2012 | 16:21 | 03.05.2012 | 17:39 | 1-18-00 | 100 | Р | на потр. отпайке сломана опора из-за падения дерева |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | Биракан 35кВ | МВ-35кВ Т147 | 03.05.2012 | 22:11 | 03.05.2012 | 22:48 | 0-00-00 |  | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Биракан 35кВ | Ф-46 | 03.05.2012 | 22:11 | 03.05.2012 | 22:17 | 0-06-00 | 384 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Бабстово 35кВ | Ф-15 | 03.05.2012 | 23:47 | 03.05.2012 | 23:47 | 0-00-00 | 130 | Р | включ. по Т.У. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | ИН-тяга | Ф7 | 04.05.2012 | 02:21 | 04.05.2012 | 03:16 | 0-55-00 | 236 | Р | оп.4-00/48 повреждены 2 изолятора |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Ленинск 110кВ | Ф-75 | 04.05.2012 | 18:22 | 04.05.2012 | 18:27 | 0-05-00 | 124 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Ин-тяга | ф-7 | 04.05.2012 | 21:05 | 04.05.2012 | 22:00 | 0-55-00 | 236 | Р | оп.4-01/6 разрушен изолятор |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан 220кВ | Ф-12 | 05.05.2012 | 00:50 | 05.05.2012 | 01:17 | 0-27-00 | 19 | Р | ф-В=0 поврежден изолятор на оп.18-02/58 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан 220кВ | Ф-29 | 05.05.2012 | 02:07 | 05.05.2012 | 04:15 | 2-08-00 | 226 | Р | повр.КЛ-6кВ ТП-133 - оп.16-00/1 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Бабстово 35кВ | Ф-15 | 05.05.2012 | 04:38 | 05.05.2012 | 04:38 | 0-00-00 | 130 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Бабстово 35кВ | Ф-15 | 05.05.2012 | 04:46 | 05.05.2012 | 06:17 | 1-31-00 | 130 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан 220кВ | Ф-18 | 05.05.2012 | 05:57 | 05.05.2012 | 06:02 | 0-05-00 | 252 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ЖБИ 35кВ | Ф-60 | 05.05.2012 | 08:00 | 05.05.2012 | 08:14 | 0-14-00 | 128 | Р | ТП-75 яч.1 замокла концевая воронка |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Пашково 35кВ | МВ-10 кВ 1Т | 06.05.2012 | 15:20 | 06.05.2012 | 15:31 | 0-11-00 |  | Р | не откл МВ-10 кВ Ф-21 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Пашково 35кВ | Ф-21 | 06.05.2012 | 15:31 | 06.05.2012 | 15:49 | 0-18-00 | 73 | Р | упала оп 6-00/49 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан 220кВ | Ф-37 | 07.05.2012 | 17:58 | 07.05.2012 | 17:58 | 0-00-00 | 183 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан 220кВ | Ф-37 | 08.05.2012 | 01:35 | 08.05.2012 | 01:35 | 0-00-00 | 183 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан 220кВ | Ф-17 | 08.05.2012 | 01:35 | 08.05.2012 | 01:53 | 0-01-00 | 1 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан 220кВ | Ф-12 | 08.05.2012 | 01:51 | 14.05.2012 | 09:56 | 1-16-00 | 19 | Р | А=6 В=1,5 С=6,5 повр КЛ-6 кВ от п/с Биробиджан до оп 12-00/1 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан 220кВ | Ф-17 | 08.05.2012 | 03:29 | 08.05.2012 | 03:50 | 0-21-00 | 1 | Р | А=0. самоустранилось |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Благословенное 110кВ | Ф-118 | 08.05.2012 | 17:09 | 08.05.2012 | 18:14 | 1-05-00 | 141 | Р | А=0. ТП113 поврежден РВП-10 ф.А - отключен |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | МК 35кВ | Ф-6 | 08.05.2012 | 23:16 | 08.05.2012 | 23:39 | 0-23-00 | 298 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | МК 35кВ | ф-7 | 08.05.2012 | 23:20 | 08.05.2012 | 23:57 | 0-51-00 |  | Р | оп.7-00/21 повреждена каб. муфта |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан 220кВ | Ф-17 | 09.05.2012 | 02:00 | 09.05.2012 | 02:12 | 0-12-00 | 1 | Р | ф-С=0, устранилась после отключения МВ,ЛР на потр.ТП-505 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ЧТФ 35кВ | Ф-72 | 09.05.2012 | 12:35 | 09.05.2012 | 12:58 | 0-23-00 | 116 | Р | повреждена кабельная воронка ТП-9 яч.3, оп.18-00/103 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | Бабстово 35кВ | МВ-10,35кВ | 10.05.2012 | 03:22 | 10.05.2012 | 04:46 | 0-11-00 |  | Р | МВ-10кВ ф-15 неисправность привода |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Бабстово 35кВ | СМВ-10 кВ | 10.05.2012 | 07:57 | 10.05.2012 | 07:58 | 0-01-00 |  | Р | МВ-10кВ ф-15 неисправность привода |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Ленинск 110кВ | Ф-207 | 10.05.2012 | 14:48 | 10.05.2012 | 15:52 | 1-04-00 | 160 | Р | поврежден КЛ-10 кВ от оп 78-00/95 до ТП-75 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 110 | Биробиджан | С-57 | 11.05.2012 | 00:41 | 11.05.2012 | 00:41 | 0-00-00 |  | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | БВС 110кВ | Ф-185 | 11.05.2012 | 19:16 | 11.05.2012 | 19:51 | 0-35-00 | 148 | Р | повреждение на потребит. отпайке оп.185-09/9 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Левобережная 220кВ | Ф-160 | 11.05.2012 | 23:17 | 12.05.2012 | 00:27 | 1-10-00 |  | Н | наезд авто оп.160-01/5, повреждений нет |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ЧТФ 35кВ | Ф-72 | 13.05.2012 | 09:03 | 13.05.2012 | 10:07 | 1-04-00 | 116 | Р | повреждение на участке ТП-198 яч.6 до оп.72-05/1 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ЧТФ 35кВ | Ф-72 | 13.05.2012 | 11:40 | 13.05.2012 | 12:02 | 0-22-00 |  | Н | потребителем повреждена КЛ оп72-00/40 - ТП-155яч.2 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан 220кВ | Ф-25 | 14.05.2012 | 09:50 | 14.05.2012 | 09:56 | 0-06-00 | 80 | Р | при включении Ф12. земля |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан 220кВ | Ф-17 | 15.05.2012 | 06:19 | 15.05.2012 | 06:36 | 0-17-00 | 1 | Р | неизвестна |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан 220кВ | Ф-25 | 15.05.2012 | 06:19 | 15.05.2012 | 06:36 | 0-17-00 | 80 | Р | при аварийном отключении ф-17 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Валдгейм 35кВ | Ф-255 | 16.05.2012 | 11:46 | 16.05.2012 | 11:48 | 0-02-00 | 206 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Хабаровская 500кВ | Ф-3 | 16.05.2012 | 13:45 | 16.05.2012 | 15:56 | 2-11-00 | 165 | Р | земля С=0.наклон.оп.3-00/104.105.106. провод лег на ВЛ 0.4кВ.прол.105-106 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Валдгейм 35кВ | Ф-255 | 16.05.2012 | 14:37 | 16.05.2012 | 15:30 | 0-53-00 | 206 | Р | ведом.СКТП-945 слетел изолятор на траверсе |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Бабстово 35кВ | Ф-16 | 17.05.2012 | 15:05 | 17.05.2012 | 19:08 | 1-07-00 | 219 | Р | земля; крыша КРУН-10кВ яч.16-слетел изол. ф"А" из-за сильного тяжения шлейфов. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ГЗУ 35кВ | Ф-477 | 17.05.2012 | 17:12 | 18.05.2012 | 16:25 | 1-22-00 | 640 | Р | В-0;повр.траверса на оп.477-00/5 из-за чрезмерного натяжения шлейфов потр. отпайки 477-07 ввиду сильного наклона оп.477-07/1 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан 220кВ | Ф-25 | 18.05.2012 | 17:20 | 18.05.2012 | 17:55 | 0-35-00 | 80 | Р | повреждена КЛ ТП-146 яч.1 - ТП-143яч.1 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Камышовка 35кВ | Ф-114 | 18.05.2012 | 18:30 | 18.05.2012 | 20:11 | 1-41-00 | 191 | Р | поврежден потребительский КЛ-10кВ на ТП782 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Ленинск 110кВ | Ф-208 | 19.05.2012 | 16:38 | 19.05.2012 | 16:38 | 0-00-00 | 184 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | КРС 110кВ | Ф-157 | 22.05.2012 | 19:37 | 22.05.2012 | 19:43 | 0-06-00 | 2 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | МК 35кВ | МВ-35кВ Т-133 | 23.05.2012 | 11:40 | 23.05.2012 | 12:39 | 0-21-00 |  | Р | гроза |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Доброе 35кВ | Ф-33 | 25.05.2012 | 13:00 | 25.05.2012 | 16:50 | 0-26-00 | 23 | Р | оп.33-00/2 на ЛР-10кВ отгорел нож ф."В" |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Опытная 35кВ | Ф-65 | 25.05.2012 | 21:16 | 26.05.2012 | 12:30 | 2-04-00 |  | Р | неисправен привод |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Благословенное 110кВ | Ф-118 | 26.05.2012 | 15:20 | 26.05.2012 | 16:15 | 1-24-00 | 141 | Р | расстрел изоляции (6шт) оп.118-00/69 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 110 | Биробиджан 220кВ | С-57 | 26.05.2012 | 18:23 | 26.05.2012 | 18:23 | 0-00-00 |  | Р | гроза ИМФ С-57 ф.«А» 43,5км от Биробиджана |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 110 | Дежнево 110кВ | СМВ110кВ | 26.05.2012 | 19:04 | 26.05.2012 | 19:04 | 0-00-00 |  | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | Башурово 35кВ | ОД-35кВ2Т, МВ-10кВ 2Т | 26.05.2012 | 19:31 | 29.05.2012 | 19:45 | 3-21-00 |  | Р | поврежден ОПН-10кВ 2Т Ф"А", включение К.З.-35кВ 2Т. п/ст Пашково Отключение МВ-35кВ Т154 от МТЗ 1ст., АПВ не работало, включена в 19-33 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Дежнево 110кВ | Ф-52 | 26.05.2012 | 20:08 | 26.05.2012 | 22:35 | 2-27-00 | 72 | Р | отключена потребительская КТПН-247 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | КРС 110кВ | Ф-158 | 26.05.2012 | 20:39 | 26.05.2012 | 20:46 | 0-07-00 | 258 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Благословенное 110кВ | Ф-118 | 26.05.2012 | 22:45 | 26.05.2012 | 23:48 | 2-45-00 | 141 | Р | оп.118-00/76 повреждены 6 натяжных изоляторов |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Бабстово 35кВ | Ф-15 | 27.05.2012 | 13:54 | 27.05.2012 | 13:56 | 0-02-00 | 130 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан 220кВ | Ф-17 | 27.05.2012 | 16:26 | 01.06.2012 | 16:26 | 0-00-00 | 1 | Р | Ф В=1,5кВ.коронирование в яч.7 Ф-17 пс. Биробиджан |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | МК 35кВ | ф-7 | 27.05.2012 | 20:25 | 27.05.2012 | 21:36 | 1-11-00 |  | Р | повреждение на потр. ТП-804 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Дежнево 110кВ | Ф-50 | 28.05.2012 | 14:01 | 28.05.2012 | 14:16 | 0-15-00 | 242 | Р | С=0 оп 50-00/252 разрушен ШС-10 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Биракан 35кВ | Ф-46 | 29.05.2012 | 11:11 | 29.05.2012 | 13:21 | 2-10-00 | 384 | Р | оп.46-00/24 повр. изолятор, отгорел шлейф, оп.46-04/7-8 повр.рез.КЛ-10кВ.оп 46-07/3 поврежден изолятор |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Биракан 35кВ | Ф-60 | 29.05.2012 | 16:30 | 29.05.2012 | 22:44 | 0-00-00 | 3 | Р | оп.60-00/10 упала опора |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | БВС 110кВ | Ф-190 | 31.05.2012 | 11:57 | 31.05.2012 | 13:03 | 1-06-00 | 106 | Р | повреждение на уч-ке от ТП-640 яч.5 до ТП-641 яч.1(КЛ-6кВ) |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Ленинск 110кВ | Ф-72 | 31.05.2012 | 18:24 | 31.05.2012 | 18:40 | 0-16-00 | 260 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Левобережная 220кВ | Ф-160 | 02.06.2012 | 07:52 | 02.06.2012 | 07:52 | 0-00-00 | 24 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан 220кВ | Ф-29 | 02.06.2012 | 16:53 | 02.06.2012 | 17:31 | 0-38-00 | 226 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | МК 35кВ | ф-7 | 03.06.2012 | 09:41 | 03.06.2012 | 10:12 | 0-49-00 |  | Р | оп.7-00/21 повр.КЛ-6кВ |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 110 | Ленинск 110кВ | СМВ-110 кВ | 04.06.2012 | 03:35 | 04.06.2012 | 03:35 | 0-00-00 |  | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Башурово 35кВ | Ф-83 | 04.06.2012 | 16:20 | 04.06.2012 | 17:27 | 1-07-00 | 122 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Благословенное 110кВ | Ф-117 | 05.06.2012 | 07:40 | 05.06.2012 | 08:15 | 1-05-00 | 104 | Р | оп.117-02/7 расстрел изоляции 12шт. Устранено и вкл. в 13-11 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Пашково 35кВ | Ф-21 | 05.06.2012 | 09:00 | 05.06.2012 | 10:30 | 1-47-00 | 73 | Р | поврежден из. оп.21-00/95 линия полностью включена 06.06.12 13-49 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Биджан 110кВ | Ф-224 | 05.06.2012 | 14:35 | 05.06.2012 | 15:01 | 0-55-00 | 93 | Р | оп.224-01/19 поврежден изолятор. Устранено и вкл. в 17-15 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Благословенное 110кВ | Ф-118 | 05.06.2012 | 13:00 | 05.06.2012 | 13:22 | 1-05-00 | 141 | Р | оп.118-02/1 повреждено 4 изолятора. Устранено и вкл. в 15-30 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Камышовка 35кВ | Ф-114 | 05.06.2012 | 18:51 | 05.06.2012 | 20:03 | 1-12-00 |  | Н | повреждение на отпайке Оборонэнерго |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | КРС 110кВ | Ф-167 | 07.06.2012 | 15:50 | 07.06.2012 | 16:00 | 0-10-00 | 5 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Столбовое 35кВ | Ф-61 | 08.06.2012 | 11:20 | 08.06.2012 | 11:50 | 0-30-00 | 2 | Р | 61-00/133наклон до дерева |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Лондоко 220кВ | Ф-29 | 08.06.2012 | 14:13 | 08.06.2012 | 16:38 | 2-25-00 | 25 | Р | оп.29-00/53 повр. изолятор |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | Ф-4 | 08.06.2012 | 20:38 | 08.06.2012 | 21:45 | 1-07-00 | 450 | Р | повреждена ТП-70 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Пашково 35кВ | Ф-25 | 09.06.2012 | 08:20 | 09.06.2012 | 08:33 | 0-13-00 | 161 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан 220кВ | Ф-12 | 09.06.2012 | 10:35 | 09.06.2012 | 11:25 | 0-50-00 | 19 | Р | поврежден КЛ-6кВ ТП-165-ТП-592 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Центр 35кВ | Ф-275 | 09.06.2012 | 15:30 | 09.06.2012 | 15:53 | 0-23-00 | 62 | Р | ф-В=0,оп.275-00/18 разбит изолятор |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Бабстово 35кВ | Ф-15 | 10.06.2012 | 00:46 | 10.06.2012 | 00:46 | 0-00-00 | 130 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Бабстово 35кВ | Ф-15 | 10.06.2012 | 02:10 | 10.06.2012 | 03:39 | 1-29-00 | 130 | Р | оп.15-07/5 наклон. в сторону КТПН-492.провис проводов |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | Ф-4 | 10.06.2012 | 02:15 | 10.06.2012 | 03:55 | 1-40-00 | 450 | Р | КТП-70 сгорел предохранитель Ф-В |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Облучье 220кВ | Ф-133 | 10.06.2012 | 04:26 | 10.06.2012 | 07:41 | 0-00-00 |  | Р | повреждение на потр. отпайке КТП-203 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Бабстово 35кВ | Ф-15 | 10.06.2012 | 06:37 | 10.06.2012 | 08:20 | 1-43-00 | 130 | Р | откл. ЛР-10 оп.15-07/5 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | КРС 110кВ | Ф-153 | 10.06.2012 | 07:17 | 10.06.2012 | 08:15 | 4-19-00 | 93 | Р | оп.153-00/31-32 обрыв провода в середине пролета |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Пашково 35кВ | Ф-21 | 10.06.2012 | 09:00 | 10.06.2012 | 10:05 | 1-05-00 | 73 | Р | неисправность привода МВ-10кВ ф-21, оп.21-00/54,60 повр. изоляторы |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Столбовое 35кВ | Ф-61 | 10.06.2012 | 16:41 | 10.06.2012 | 17:20 | 1-20-00 | 2 | Р | ф-А=0,5кВ поврежден изолятор оп 4-00/222 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Унгун 110кВ | Ф-155 | 10.06.2012 | 22:33 | 11.06.2012 | 03:51 | 2-32-00 | 50 | Р | оп.155-00/42 ветка 1,5м на проводах |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | Унгун 110кВ | 2Т | 10.06.2012 | 22:33 | 11.06.2012 | 00:23 | 0-05-00 |  | Р | при авар. откл Ф-155 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | Ф-3 | 11.06.2012 | 00:10 | 11.06.2012 | 00:10 | 0-00-00 | 56 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | Ф-9 | 11.06.2012 | 00:10 | 11.06.2012 | 00:10 | 0-00-00 | 546 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Хинганск 35кВ | Ф-322 | 11.06.2012 | 12:34 | 11.06.2012 | 14:44 | 2-10-00 | 97 | Р | пр оп 322-00/10-11 упал тополь задел провода |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Лондоко 220кВ | Ф-16 | 14.06.2012 | 17:33 | 14.06.2012 | 19:34 | 2-01-00 |  | Р | А-0; оп.16-00/9-разрушен натяжной изол.ф"А". |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Облучье 220кВ | Ф-138 | 16.06.2012 | 12:15 | 16.06.2012 | 14:10 | 1-32-00 | 6 | Р | АО-4,2 ВО-6,3 СО-1,6. в болоте упала оп.138-00/13 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | Пашково 35кВ | Т-154 | 17.06.2012 | 19:05 | 17.06.2012 | 19:57 | 0-52-00 |  | Р | гроза |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Ленинск 110кВ | Ф-75 | 18.06.2012 | 13:43 | 18.06.2012 | 13:43 | 0-00-00 | 124 | Р | оп 75-02/1 сорока |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Пашково 35кВ | Ф-21 | 18.06.2012 | 17:35 | 18.06.2012 | 18:08 | 0-33-00 | 73 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 110 | Биробиджан 220кВ | ВЛ-110кВ С57 | 20.06.2012 | 16:36 | 20.06.2012 | 16:36 | 0-00-00 |  | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | БВС 110кВ | Ф-169 | 21.06.2012 | 12:02 | 21.06.2012 | 15:10 | 2-21-00 | 3 | Р | Обрыв шлейфа оп.169-03/1 (потребит) |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ГЗУ 35кВ | Ф-477 | 22.06.2012 | 17:22 | 22.06.2012 | 17:48 | 0-26-00 | 640 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | Биробиджан 220кВ | Т-139 | 22.06.2012 | 17:55 | 22.06.2012 | 17:55 | 0-00-00 |  | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | МК 35кВ | Ф-5 | 22.06.2012 | 18:10 | 22.06.2012 | 18:18 | 0-08-00 | 83 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | Облучье 220кВ | Т-152 | 22.06.2012 | 18:25 | 22.06.2012 | 18:25 | 0-00-00 |  | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ГЗУ 35кВ | ВВ-6 кВ 1Т | 22.06.2012 | 18:38 | 22.06.2012 | 19:03 | 0-25-00 |  | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | Облучье 220кВ | Т-150 | 22.06.2012 | 18:45 | 22.06.2012 | 18:45 | 0-00-00 |  | Р | гроза |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | Облучье 220кВ | Т-157 | 22.06.2012 | 18:45 | 22.06.2012 | 18:45 | 0-00-00 |  | Р | гроза |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Лондоко 220кВ | Ф-29 | 23.06.2012 | 07:15 | 23.06.2012 | 08:48 | 1-33-00 | 25 | Р | ТП-10 поврежден проходной изолятор |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | БВС 110кВ | Ф-193 | 23.06.2012 | 16:30 | 23.06.2012 | 16:30 | 0-00-00 | 213 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 110 | Ленинск 110кВ | С-59 | 23.06.2012 | 19:52 | 23.06.2012 | 19:52 | 0-00-00 |  | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Дежнево 110кВ | Ф-50 | 23.06.2012 | 20:12 | 23.06.2012 | 23:12 | 4-33-00 | 242 | Р | Земля. оп 50-00/159 наброс проволоки.оп.50--/141повр.изол.50-00/136 перегорел провод. повр. изол. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 110 | С-59 | СМВ-110 | 26.06.2012 | 02:34 | 26.06.2012 | 08:20 | 0-00-00 |  | Р | отключился АВ БПРУ |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | Ф-12 | 26.06.2012 | 03:48 | 26.06.2012 | 04:34 | 0-46-00 | 296 | Р | повр. на уч-ке ВЛ, КЛ-10кВ ф-12 от ТП-295 яч.4 до ТП-285 яч.1. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 110 | Биджан 110кВ | СМВ-110кВ | 26.06.2012 | 11:24 | 26.06.2012 | 11:24 | 0-00-00 |  | Р | ПС Биджан ИМФ С-60 ф-С=18,9км |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Благословенное 110кВ | Ф-117 | 26.06.2012 | 17:02 | 26.06.2012 | 17:56 | 0-54-00 | 104 | Р | на ножи ЛР-10 кВ 117-00/166 попала птица |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Надеждинск 35кВ | Ф-85 | 27.06.2012 | 08:27 | 27.06.2012 | 08:59 | 0-32-00 | 190 | Р | С=0 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | СК 110кВ | Ф-414 | 28.06.2012 | 04:22 | 28.06.2012 | 04:22 | 0-00-00 | 137 | Р | неизвестно |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан 220кВ | Ф-25 | 28.06.2012 | 12:38 | 28.06.2012 | 12:40 | 0-02-00 | 80 | Р | на ТП 146 повреждение шпильки 0,4кВ 2Т |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ЧТФ 35кВ | Ф-95 | 28.06.2012 | 23:39 | 29.06.2012 | 00:04 | 1-27-00 | 90 | Р | выведены из работы КЛ-6кВ от ЦРП-1 до ТП-355 и КЛ 6кВ от ТП-355 до ТП-356 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | БВС 110кВ | Ф-171 | 29.06.2012 | 13:22 | 29.06.2012 | 13:59 | 0-37-00 | 5 | Р | от оп.171-02/1 до ТП693 упало дерево. (потр. отпайка) |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | Ф-12 | 30.06.2012 | 15:27 | 30.06.2012 | 15:49 | 0-22-00 | 296 | Р | А=5,6 В=6,6 С=7. пролет оп.12-00/36-37 ветка. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Кульдур 220кВ | Ф-239 | 30.06.2012 | 19:09 | 30.06.2012 | 21:59 | 2-50-00 | 101 | Р | повр. основная и резерв.КЛ-6кВ от оп.239-00/45 до ТП-235; отгорел шлейф на оп.239-00/23. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Биджан 110кВ | Ф-222 | 30.06.2012 | 19:31 | 30.06.2012 | 22:04 | 2-33-00 | 177 | Р | С-0; оп.222-06/1-разрушен натяжной изол. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Унгун 110кВ | Ф-161 | 30.06.2012 | 23:39 | 01.07.2012 | 02:25 | 2-46-00 | 3 | Р | повр. на уч-ке Бир. РЭС. оп.164-00/202-203 упало дерево, обрыв 3 проводов |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ЧТФ 35кВ | Ф-72 | 30.06.2012 | 23:46 | 01.07.2012 | 00:12 | 0-26-00 | 116 | Р | ТП-9 ф-1 0,4кВ-дерево в проводах. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | БВС 110кВ | Ф-185 | 01.07.2012 | 20-20 | 01.07.2012 | 21-11 | 0-51-00 | 148 | Н | повреждение на потребительской отпайке оп.185-09/9 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Облучье 220кВ | Ф-138 | 03.07.2012 | 1-30 | 03.07.2012 | 7-20 | 6-10-00 | 6 | Р | упала оп.138-00/11 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Хабаровская 500кВ | Ф-3 | 03.07.2012 | 13-42 | 06.07.2012 | 17-05 | 1-01-00 | 165 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | Ленинск 110кВ | МВ-35 кВ 1Т | 03.07.2012 | 19-38 | 03.07.2012 | 21-27 | 1-43-00 | 114 | Р | поврежден ТН-35кВ 1с. ф"С" п.с. Ленинск |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 110 | КРС 110кВ | С-58 | 04.07.2012 | 5-36 | 04.07.2012 | 5-36 | 0-00-00 | - | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Благословенное 110кВ | Ф-118 | 04.07.2012 | 15-00 | 04.07.2012 | 15-00 | 0-00-00 | - | Р | гроза |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | Пашково 35кВ | Т-154 | 04.07.2012 | 16-35 | 04.07.2012 | 16-38 | 0-03-00 | 176 | Р | гроза |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 110 | Биджан 110кВ | СМВ-110 | 04.07.2012 | 16-27 | 04.07.2012 | 16-27 | 0-00-00 | - | Р | гроза |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 110 | Биджан 110кВ | СМВ-110кВ | 04.07.2012 | 17-29 | 04.07.2012 | 17-29 | 0-00-00 | - | Р | гроза |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Надеждинск 35кВ | Ф-85 | 04.07.2012 | 18-33 | 04.07.2012 | 18-36 | 0-03-00 | 190 | Р | гроза |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Надеждинск 35кВ | Ф-77 | 04.07.2012 | 18-33 | 04.07.2012 | 19-54 | 1-21-00 | 57 | Р | оп.77-00/68 поврежден изолятор |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Надеждинск 35кВ | Ф-85 | 04.07.2012 | 20-14 | 04.07.2012 | 23-59 | 3-45-00 | 190 | Р | С=0. оп..85-00/6,7 слетел изолятор |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Кульдур 220кВ | Ф-239 | 05.07.2012 | 16-45 | 05.07.2012 | 17-10 | 0-25-00 | 101 | Р | неизв. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Кульдур 220кВ | Ф-257 | 05.07.2012 | 16-50 | 05.07.2012 | 17-10 | 0-20-00 | 21 | Р | неизв. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Левобережная 220кВ | Ф-160 | 06.07.2012 | 1-45 | 06.07.2012 | 1-45 | 0-00-00 | - | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Хинганск 35кВ | Ф-303 | 07.07.2012 | 18-56 | 08.07.2012 | 22-30 | 3-34-00 | 42 | Н | повреждение у потребит. оп.303-00/14 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Левобережная 220кВ | Ф-160 | 07.07.2012 | 18-58 | 07.07.2012 | 18-58 | 0-00-00 | - | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | Облучье 220кВ | Т-152 | 07.07.2012 | 20-40 | 07.07.2012 | 20-40 | 0-00-00 | - | Р | гроза |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Облучье 220кВ | Ф-138 | 07.07.2012 | 20-50 | 07.07.2012 | 20-50 | 0-00-00 | - | Р | гроза |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | Дежнево 110кВ | Т-117 | 07.07.2012 | 23-21 | 07.07.2012 | 23-21 | 0-00-00 | - | Р | гроза |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Благословенное 110кВ | Ф-115 | 08.07.2012 | 1-30 | 08.07.2012 | 1-56 | 0-26-00 | 155 | Р | гроза |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Благословенное 110кВ | Ф-117 | 08.07.2012 | 1-30 | 08.07.2012 | 1-30 | 0-00-00 | - | Р | гроза |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Благословенное 110кВ | Ф-118 | 08.07.2012 | 1-30 | 08.07.2012 | 1-30 | 0-00-00 | - | Р | гроза |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Унгун 110кВ | МВ-10 кВ 2Т | 08.07.2012 | 4-17 | 08.07.2012 | 4-19 | 0-02-00 | 126 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Горки 35кВ | Ф-4 | 09.07.2012 | 8-30 | 09.07.2012 | 10-35 | 2-05-00 | 15 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | БВС 110кВ | Ф-193 | 09.07.2012 | 17-32 | 09.07.2012 | 17-34 | 0-02-00 | 213 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | БВС 110кВ | Ф-193 | 09.07.2012 | 18-19 | 09.07.2012 | 18-22 | 0-03-00 | 213 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Унгун 110кВ | МВ-10 кВ 2Т | 10.07.2012 | 8-06 | 10.07.2012 | 8-21 | 0-15-00 | 126 | Р | неисправность привода МВ-10кВ 2Т. не отключился МВ-10 кВФ-165 при К.З |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | БВС 110кВ | Ф-193 | 10.07.2012 | 7-22 | 10.07.2012 | 8-33 | 1-11-00 | 213 | Р | ТП-600 яч.3 отгорела шина 10кв, МВ-10кВ ф-193 выброс масла |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан 220кВ | Ф-15 | 10.07.2012 | 14-29 | 17.07.2012 | 16-30 | 0-35-00 | 19 | Р | поврежден головной КЛ-6кВ |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Волочаевка-тяга 220кВ | Ф-19 | 10.07.2012 | 17-34 | 10.07.2012 | 17-54 | 0-20-00 | 32 | Р | оп.19-00/105 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Надеждинск 35кВ | СМВ-10 кВ | 10.07.2012 | 19-30 | 10.07.2012 | 20-04 | 0-34-00 | 223 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Надеждинск 35кВ | Ф-77 | 10.07.2012 | 19-50 | 10.07.2012 | 21-10 | 1-20-00 | 57 | Р | оп.77-00/35 повр.изолятор Ф-В |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ЖБИ 35кВ | Ф-55 | 11.07.2012 | 15-00 | 24.07.2012 | 14-55 | 0-21-00 | 56 | Р | поврежден головной КЛ-6кВ |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Пронькино 35кВ | Ф-98 | 14.07.2012 | 9-18 | 14.07.2012 | 10-46 | 1-28-00 | 286 | Р | земля |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 110 | Биджан 110кВ | С-62 | 14.07.2012 | 14-50 | 14.07.2012 | 14-50 | 0-00-00 | - | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Пронькино 35кВ | Ф-94 | 16.07.2012 | 7-48 | 16.07.2012 | 7-50 | 0-02-00 | 45 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Пашково 35кВ | Ф-25 | 16.07.2012 | 8-10 | 16.07.2012 | 8-10 | 0-00-00 | - | Р | гроза |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Пашково 35кВ | Ф-25 | 16.07.2012 | 8-32 | 16.07.2012 | 10-31 | 1-59-00 | 161 | Н | Повреждение на потребительской отпайки от оп.25-02/6 до КТП-168 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | Пашково 35кВ | Т-154 | 16.07.2012 | 8-32 | 16.07.2012 | 9-01 | 0-29-00 | 176 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Благословенное 110кВ | Ф-118 | 16.07.2012 | 8-58 | 16.07.2012 | 9-01 | 0-03-00 | 141 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Биджан 110кВ | Ф-233 | 16.07.2012 | 12-57 | 16.07.2012 | 13-14 | 0-17-00 | 194 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Биджан 110кВ | Ф-232 | 16.07.2012 | 21-09 | 16.07.2012 | 22-31 | 0-00-00 | - | Р | поврежден КЛ-10кВ на ТП466 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан 220кВ | Ф-20 | 16.07.2012 | 21-20 | 18.07.2012 | 17-00 | 0-45-00 | 141 | Р | поврежден головной КЛ-6кВ |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Левобережная 220кВ | Ф-160 | 17.07.2012 | 11-30 | 17.07.2012 | 11-30 | 0-00-00 | - | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан 220кВ | Ф-37 | 17.07.2012 | 12-55 | 17.07.2012 | 13-07 | 1-22-00 | 183 | Р | ф-В=0, повр.КЛ-6кВ ТП-133-оп.16-00/1 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Дежнево 110кВ | Ф-58 | 18.07.2012 | 14-04 | 18.07.2012 | 14-12 | 0-08-00 | 189 | Н | под оп.58-00/36 обнаружен труп сороки. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | БВС 110кВ | Ф-159 | 18.07.2012 | 18-24 | 18.07.2012 | 18-31 | 0-38-00 | 1 | Р | повр.КЛ 10 кВ от ТП-504 яч.6 до оп.193-00/1 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Облучье 220кВ | Ф-124 | 18.07.2012 | 19-18 | 18.07.2012 | 19-18 | 0-00-00 | - | Р | поврежд. КЛ-6кВ от оп.138-00/46 до ТП1 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Облучье 220кВ | Ф-136 | 18.07.2012 | 19-18 | 20.07.2012 | 18-00 | 2-24-00 | 362 | Р | оп.136-00/1 повр.ЛР |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Пронькино 35кВ | Ф-98 | 19.07.2012 | 16-44 | 19.07.2012 | 20-20 | 3-36-00 | 286 | Р | земля. повр. изолятор оп.98-00/162 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Камышовка 35кВ | Ф-114 | 20.07.2012 | 8-13 | 20.07.2012 | 8-14 | 0-01-00 | 191 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Камышовка 35кВ | Ф-116 | 20.07.2012 | 8-13 | 20.07.2012 | 8-14 | 0-01-00 | 318 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Новокуровка 35кВ | МВ-10 кВ 1Т | 20.07.2012 | 8-26 | 20.07.2012 | 10-10 | 0-16-00 | - | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Левобережная 220кВ | Ф-160 | 22.07.2012 | 5-36 | 22.07.2012 | 5-51 | 0-15-00 | 24 | Р | неизв. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан 220кВ | Ф-15 | 23.07.2012 | 8-52 | 26.07.2012 | 16-53 | 0-00-00 | 106 | Р | повр.головной кабель |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Двуречье 35кВ | Ф-201 | 25.07.2012 | 21-30 | 25.07.2012 | 21-30 | 0-00-00 | - | Р | гроза |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | Двуречье 35кВ | Т-149 | 25.07.2012 | 21-30 | 25.07.2012 | 21-30 | 0-00-00 | - | Р | гроза |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Известковое 35кВ | Ф-73 | 25.07.2012 | 21-25 | 25.07.2012 | 23-23 | 1-58-00 | 369 | Р | гроза |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Будукан 35кВ | Ф-105 | 25.07.2012 | 23-05 | 26.07.2012 | 1-40 | 2-35-00 | 2 | Р | прол.105-00/11-12 упало дерево. оборваны провода |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Левобережная 220кВ | Ф-160 | 26.07.2012 | 3-18 | 26.07.2012 | 3-18 | 0-00-00 | - | Р | гроза |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Камышовка 35кВ | Ф-116 | 26.07.2012 | 6-38 | 26.07.2012 | 8-11 | 1-33-00 | 318 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | БВС 110кВ | Ф-171 | 26.07.2012 | 14-20 | 01.08.2012 | 16-24 | 1-32-00 | 5 | Р | В=0.поврежден головной КЛ-10 кВ |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Унгун 110кВ | СМВ-10кВ | 27.07.2012 | 1-05 | 27.07.2012 | 2-49 | 0-02-00 | 126 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Унгун 110кВ | Ф-155 | 27.07.2012 | 2-47 | 27.07.2012 | 2-47 | 0-00-00 | - | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Унгун 110кВ | Ф-165 | 27.07.2012 | 2-47 | 27.07.2012 | 2-47 | 0-00-00 | - | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Унгун 110кВ | Ф-152 | 27.07.2012 | 2-47 | 27.07.2012 | 2-47 | 0-00-00 | - | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Унгун 110кВ | Ф-152 | 27.07.2012 | 6-24 | 27.07.2012 | 8-10 | 1-46-00 | 188 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Унгун 110кВ | Ф-155 | 27.07.2012 | 6-26 | 27.07.2012 | 8-26 | 2-00-00 | 50 | Р | оп.155-00/152,153,154 повр.изоляторы 6шт |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Благословенное 110кВ | Ф-118 | 27.07.2012 | 8-12 | 27.07.2012 | 8-47 | 0-35-00 | 141 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Благословенное 110кВ | Ф-127 | 27.07.2012 | 8-12 | 27.07.2012 | 10-24 | 2-12-00 | 146 | Р | КТП-216 повр.3 предохр.10кВ |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Найфельд 35кВ | Ф-132 | 27.07.2012 | 8-14 | 27.07.2012 | 8-14 | 0-00-00 | - | Р | неизв. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Найфельд 35кВ | Ф-142 | 27.07.2012 | 8-14 | 27.07.2012 | 8-14 | 0-00-00 | - | Р | неизв. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Найфельд 35кВ | МВ-10 кВ 1Т | 27.07.2012 | 8-14 | 27.07.2012 | 8-22 | 0-08-00 | - | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Новокуровка 35кВ | Ф-21 | 27.07.2012 | 9-22 | 27.07.2012 | 9-51 | 0-29-00 | - | Р | неизв. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Новокуровка 35кВ | Ф-22 | 27.07.2012 | 9-22 | 27.07.2012 | 9-51 | 0-29-00 | - | Р | не5изв. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Новокуровка 35кВ | Ф-25 | 27.07.2012 | 9-22 | 27.07.2012 | 9-51 | 0-29-00 | - | Р | неизв. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Новокуровка 35кВ | МВ-10 кВ 1Т | 27.07.2012 | 9-22 | 27.07.2012 | 9-39 | 0-17-00 | - | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Благословенное 110кВ | Ф-118 | 29.07.2012 | 9-10 | 29.07.2012 | 10-18 | 2-01-00 | 141 | Р | 118-02/1 повреждены 7 натяжных изоляторов |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Унгун 110кВ | Ф-152 | 30.07.2012 | 6-26 | 30.07.2012 | 7-17 | 0-51-00 | 188 | Р | неизв. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Унгун 110кВ | Ф-165 | 30.07.2012 | 6-26 | 30.07.2012 | 7-17 | 0-51-00 | 20 | Р | неизв. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ДСК 35кВ | Ф-234 | 30.07.2012 | 9-22 | 30.07.2012 | 9-22 | 0-00-00 | - | Р | СКТП-719 повр.3 предохр.6кВ |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Унгун 110кВ | Ф-155 | 30.07.2012 | 10-35 | 30.07.2012 | 19-44 | 1-57-00 | 50 | Р | оп.155-00/42-43 упало дерево, обрыв провода |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Бабстово 35кВ | Ф-16 | 30.07.2012 | 10-36 | 30.07.2012 | 10-37 | 0-01-00 | 216 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Унгун 110кВ | Ф-152 | 30.07.2012 | 11-31 | 30.07.2012 | 13-34 | 2-03-00 | 188 | Р | оп.152-00/5-6 ветка на проводах |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Надеждинск 35кВ | Ф-86 | 30.07.2012 | 17-20 | 31.07.2012 | 14-05 | 3-20-00 | 33 | Р | повр.2 опорн.изолятора между ШР-10кв и МВ-10кВ Ф-86 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Надеждинск 35кВ | СМВ-10 кВ | 30.07.2012 | 17-20 | 30.07.2012 | 17-41 | 0-21-00 | 223 | Р | повр.2 опрн.изолятора между ШР-10 кВ и МВ-10кВ ф-86 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | ПТФ 35 кВ | Ф-133 | 30.07.2012 | 19-39 | 30.07.2012 | 21-47 | 2-08-00 | 1 | Р | неизвестна |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Бабстово 35кВ | СМВ-10кВ | 30.07.2012 | 20-20 | 30.07.2012 | 20-30 | 0-10-00 | - | Р | неизвестна |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ДСК 35кВ | Ф-234 | 30.07.2012 | 21-45 | 30.07.2012 | 21-45 | 0-00-00 | - | Н | повреждение на ведомств. КТП-700 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ДСК 35кВ | Ф-234 | 30.07.2012 | 22-00 | 30.07.2012 | 23-12 | 1-12-00 | 1095 | Р | перекос Ф-С-2,4 кВ.повреждение на ведомств. КТП-700 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | ПТФ 35 кВ | 2Т | 30.07.2012 | 19-39 | 31.07.2012 | 12-30 | 0-17-00 | - | Р | шум в баке 2Т. по т-106 оп.13 оборван шлейф |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 110 | Биробиджан 220кВ | С-57 | 01.08.2012 | 11-48 | 01.08.2012 | 11-48 | 0-00-00 | - | Р | ИМФ С-57 ф"В"-42,2км. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 110 | Биджан 110кВ | С-62 | 02.08.2012 | 4-42 | 02.08.2012 | 4-42 | 0-00-00 | - | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ДСК 35кВ | Ф-234 | 02.08.2012 | 13-28 | 02.08.2012 | 16-50 | 1-28-00 | 1095 | Р | оп.234-13/2А обрыв шлейфа(потр) в сторону СКТП403. От оп.234-02/2 до ТП705яч.3 поврежден КЛ-6кВ |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 110 | Биджан 110кВ | С-62 | 02.08.2012 | 21-35 | 02.08.2012 | 21-35 | 0-00-00 | - | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 110 | Ленинск 110кВ | СМВ-110кВ | 02.08.2012 | 23-58 | 02.08.2012 | 23-58 | 0-00-00 | - | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Унгун 110кВ | Ф-161 | 03.08.2012 | 4-50 | 03.08.2012 | 4-50 | 0-00-00 | - | Р | неизвестна |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Камышовка 35кВ | Ф-116 | 03.08.2012 | 8-21 | 03.08.2012 | 9-15 | 0-54-00 | 318 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Надеждинск 35кВ | Ф-85 | 03.08.2012 | 15-55 | 03.08.2012 | 17-15 | 1-20-00 | 190 | Р | оп.85-00/34 повр.изолятор ЛР-10кВ ф-С |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | Надеждинск 35кВ | МВ-10,35 2Т | 03.08.2012 | 16-15 | 04.08.2012 | 12-40 | 0-03-00 | 280 | Р | поврежден проходной изолятор КРУН10кВ 2Т Ф-А |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | БВС 110кВ | Ф-185 | 03.08.2012 | 18-02 | 03.08.2012 | 18-03 | 0-01-00 | 148 | Р | неизв. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 110 | БВС 110кВ | ШОВ-110кВ | 03.08.2012 | 23-43 | 03.08.2012 | 23-43 | 0-00-00 | - | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | КРС 110кВ | СМВ-10кВ | 04.08.2012 | 8-24 | 04.08.2012 | 8-35 | 0-11-00 | 354 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | КРС 110кВ | Ф-153 | 04.08.2012 | 8-24 | 04.08.2012 | 8-24 | 0-00-00 | - | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | КРС 110кВ | Ф-154 | 04.08.2012 | 8-24 | 04.08.2012 | 8-58 | 0-34-00 | 1 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | КРС 110кВ | Ф-158 | 04.08.2012 | 8-24 | 04.08.2012 | 8-24 | 0-00-00 | - | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Биракан 35кВ | МВ-10 кВ 2Т | 04.08.2012 | 9-26 | 04.08.2012 | 9-33 | 0-07-00 | - | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Камышовка 35кВ | Ф-116 | 05.08.2012 | 8-14 | 05.08.2012 | 8-14 | 0-00-00 | - | Р | неизвестна |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Камышовка 35кВ | Ф-116 | 06.08.2012 | 8-44 | 06.08.2012 | 11-40 | 1-26-00 | 318 | Р | неизв. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ЖБИ 35кВ | Ф-57 | 06.08.2012 | 14-34 | 06.08.2012 | 15-02 | 0-28-00 | 28 | Н | сторонняя организация повр.КЛ-6кВ от ТП-176 яч.1 до ТП-75 яч.1. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Кульдур 220кВ | Ф-239 | 06.08.2012 | 18-59 | 06.08.2012 | 19-30 | 0-31-00 | 101 | Р | Ао-3,6 Во-3,4 Со-3,9 АВ=ВС=СА=6,3 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Пашково 35кВ | Ф-25 | 07.08.2012 | 18-50 | 07.08.2012 | 18-56 | 0-06-00 | 161 | Р | неизв. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | БВС 110кВ | Ф-185 | 09.08.2012 | 12-14 | 09.08.2012 | 12-14 | 0-00-00 | - | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Левобережная 220кВ | Ф-160 | 10.08.2012 | 6-43 | 10.08.2012 | 6-43 | 0-00-00 | - | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ДСК 35кВ | Ф-221 | 10.08.2012 | 15-43 | 10.08.2012 | 18-50 | 4-52-00 | 4 | Р | 221-00/3-4 схлест проводов. 221-00/1до КРУН обрыв провода.поврежден кабель 6 кВ оп.221-00/9 до ТП-721 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 110 | Биджан 110кВ | С-62 | 11.08.2012 | 3-18 | 11.08.2012 | 3-18 | 0-00-00 | - | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Дежнево 110кВ | Ф-57 | 11.08.2012 | 18-33 | 11.08.2012 | 18-33 | 0-00-00 | - | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | ПТФ 35 кВ | Ф-131 | 11.08.2012 | 20-45 | 11.08.2012 | 22-15 | 1-30-00 | 179 | Р | повреждение разрядника на ТП-757 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | МК 35кВ | Ф-119 | 12.08.2012 | 16-40 | 12.08.2012 | 17-10 | 0-30-00 | 42 | Р | пр.оп.8-01/9-10-ветка на проводах. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Левобережная 220кВ | Ф-160 | 13.08.2012 | 12-04 | 13.08.2012 | 12-04 | 0-00-00 | - | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Кульдур 220кВ | Ф-239 | 14.08.2012 | 3-46 | 14.08.2012 | 7-21 | 3-35-00 | 101 | Р | порв.рез.КЛ-6кВ ТП-238 - оп.239-02/6 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ДСК 35кВ | Ф-234 | 14.08.2012 | 16-00 | 14.08.2012 | 16-30 | 0-30-00 | 1095 | Р | ф-В=0,оп.234-00/51 сорван изолятор |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Кульдур 220кВ | Ф-234 | 15.08.2012 | 18-40 | 15.08.2012 | 18-42 | 0-02-00 | 1 | Р | неизв. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 110 | Дежнево 110кВ | СМВ-110 | 17.08.2012 | 2-16 | 17.08.2012 | 2-16 | 0-00-00 | - | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Башурово 35кВ | Ф-83 | 17.08.2012 | 9-47 | 17.08.2012 | 9-55 | 0-08-00 | 122 | Р | неизв. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Кульдур 220кВ | Ф-240 | 17.08.2012 | 16-03 | 17.08.2012 | 16-03 | 0-00-00 | - | Р | неизв. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Ленинск 110кВ | Ф-77 | 18.08.2012 | 19-30 | 18.08.2012 | 22-13 | 0-39-00 | 530 | Н | пр.оп.77-00/12-13-обрыв проводов двух фаз сторонним автомобилем. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 |  | ф-8 | 19.08.2012 | 5-30 | 19.08.2012 | 5-34 | 0-04-00 | - | Р | неизв. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 110 | Биджан 110кВ | С-62 | 19.08.2012 | 6-12 | 19.08.2012 | 6-12 | 0-00-00 | - | Р | ИМФ С-62 Ф"А"-44,1км. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 110 | Биробиджан 220кВ | С-57 | 19.08.2012 | 7-08 | 19.08.2012 | 7-08 | 0-00-00 | - | Р | ИМФ С-57 ф"А"-115,6км; |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИМФ С-53 ф"А"-301км. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | Лондоко 220кВ | ВЛ-35кВ Т-144 | 19.08.2012 | 20-26 | 19.08.2012 | 20-26 | 0-00-00 | - | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | Ф-4 | 20.08.2012 | 20-25 | 20.08.2012 | 21-37 | 1-12-00 | 450 | Р | оп.4-00/153-154 ветка на проводах |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Столбовое 35кВ | Ф-61 | 21.08.2012 | 7-20 | 21.08.2012 | 8-30 | 0-45-00 | 2 | Р | оп.61-02/22-23 упало сухое дерево |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | Бира 35кВ | МВ-35 кВ 1Т | 21.08.2012 | 9-00 | 21.08.2012 | 9-35 | 0-35-00 | - | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | БВС 110кВ | Ф-185 | 22.08.2012 | 13-59 | 22.08.2012 | 13-59 | 0-00-00 | - | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | Облучье 220кВ | Т-153 | 22.08.2012 | 18-55 | 22.08.2012 | 18-55 | 0-00-00 |  |  |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Ленинск 110кВ | Ф-72 | 23.08.2012 | 9-16 | 23.08.2012 | 9-25 | 0-18-00 | 260 | Н | повреждение на потребительской ТП-312 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | Пронькино 35кВ | СМВ-35кВ | 23.08.2012 | 16-40 | 23.08.2012 | 16-40 | 0-00-00 | - | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Воскресеновка 35кВ | Ф-116 | 25.08.2012 | 7-10 | 25.08.2012 | 7-21 | 0-11-00 | - | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Биджан 110кВ | Ф-221 | 25.08.2012 | 9-20 | 25.08.2012 | 9-20 | 0-00-00 | - | Р | неизв. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Биджан 110кВ | Ф-222 | 25.08.2012 | 9-20 | 25.08.2012 | 9-20 | 0-00-00 | - | Р | неизв. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 110 | КРС 110кВ | СМВ-110 | 26.08.2012 | 2-22 | 26.08.2012 | 2-22 | 0-00-00 | - | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 110 | Биджан 110кВ | С-62 | 27.08.2012 | 23-04 | 27.08.2012 | 23-04 | 0-00-00 | - | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 110 | Биджан 110кВ | С-62 | 28.08.2012 | 0-17 | 28.08.2012 | 0-17 | 0-00-00 | - | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Дежнево 110кВ | Ф-50 | 29.08.2012 | 10-36 | 29.08.2012 | 10-36 | 0-00-00 | - | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Горки 35кВ | МВ-10-1Т. | 29.08.2012 | 11-35 | 29.08.2012 | 11-41 | 0-10-00 | 15 | Р | неизв. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | Найфельд 35кВ | Т-131 | 29.08.2012 | 18-46 | 41150 | 0,791667 | 0-14-00 | - | Р | оп.68-69 дерево упало на провод |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Хабаровская 500кВ | Ф-4 | 29.08.2012 | 19-34 | 29.08.2012 | 20-35 | 1-01-00 | 375 | Н | повреждение на потребительской ТП-656 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | СК 110кВ | Ф-414 | 29.08.2012 | 21-02 | 29.08.2012 | 21-02 | 0-00-00 | - | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 110 | Биджан 110кВ | С-62 | 29.08.2012 | 22-19 | 29.08.2012 | 22-19 | 0-00-00 | - | Р | Ф-"В"=41,4км |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | Ф-9 | 29.08.2012 | 23-30 | 29.08.2012 | 23-33 | 0-03-00 | 546 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | Ф-9 | 30.08.2012 | 0-04 | 30.08.2012 | 0-09 | 0-05-00 | 546 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | Ф-9 | 30.08.2012 | 0-18 | 30.08.2012 | 0-18 | 0-00-00 | - | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | МК 35кВ | Ф-8 | 30.08.2012 | 0-28 | 30.08.2012 | 0-28 | 0-00-00 | - | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | Ф-12 | 30.08.2012 | 0-50 | 30.08.2012 | 0-52 | 0-02-00 | 296 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | Ф-15 | 30.08.2012 | 0-57 | 30.08.2012 | 0-59 | 0-02-00 | 78 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | Ф-3 | 30.08.2012 | 1-11 | 30.08.2012 | 1-11 | 0-00-00 | - | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | Ф-16 | 30.08.2012 | 2-26 | 30.08.2012 | 2-26 | 0-00-00 | - | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Благословенное 110кВ | Ф-127 | 30.08.2012 | 8-10 | 30.08.2012 | 9-25 | 1-15-00 | 146 | Р | пр.оп.127-04/2-3 - ветка на проводах. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Столбовое 35кВ | Ф-61 | 30.08.2012 | 8-20 | 30.08.2012 | 13-00 | 1-30-00 | 2 | Р | пр.оп.61-00/7-8 - ветка на проводах. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ДСК 35кВ | Ф-234 | 30.08.2012 | 8-40 | 30.08.2012 | 8-40 | 0-00-00 | - | Р | неизв. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | СК 110кВ | Ф-414 | 30.08.2012 | 8-50 | 30.08.2012 | 9-47 | 0-57-00 | 137 | Р | оп.18-03/7 - упало дерево. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | Ф-4 | 30.08.2012 | 2-25 | 30.08.2012 | 2-28 | 0-03-00 | 450 | Р | неизв. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | МК 35кВ | Ф-118 | 30.08.2012 | 2-55 | 30.08.2012 | 2-55 | 0-00-00 | - | Р | неизв. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | МК 35кВ | Ф-8 | 30.08.2012 | 2-55 | 30.08.2012 | 3-29 | 0-34-00 | 221 | Р | неизвв. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан 220кВ | Ф-29 | 30.08.2012 | 4-22 | 30.08.2012 | 5-02 | 0-40-00 | 226 | Р | повр.КЛ-6кВ от ЦРП-2 яч.6 до ТП-130 яч.2. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Опытная 35кВ | Ф-52 | 30.08.2012 | 4-44 | 30.08.2012 | 10-40 | 5-56-00 | 48 | Р | земля. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Унгун 110кВ | Ф-152 | 30.08.2012 | 5-47 | 30.08.2012 | 9-19 | 3-32-00 | 188 | Р | неизв. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Унгун 110кВ | Ф-155 | 30.08.2012 | 5-47 | 30.08.2012 | 5-47 | 0-00-00 | - | Р | неизв. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | МК 35кВ | Ф-118 | 30.08.2012 | 6-20 | 30.08.2012 | 6-20 | 0-00-00 | - | Р | не извесна |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Найфельд 35кВ | Ф-132 | 30.08.2012 | 8-03 | 30.08.2012 | 12-13 | 4-10-00 | 80 | Р | земля. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Найфельд 35кВ | Ф-131 | 30.08.2012 | 8-03 | 30.08.2012 | 8-31 | 0-28-00 | 96 | Р | неизв. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Левобережная 220кВ | Ф-156 | 30.08.2012 | 9-10 | 30.08.2012 | 9-36 | 0-26-00 | 11 | Р | неизв. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Левобережная 220кВ | Ф-160 | 30.08.2012 | 9-10 | 30.08.2012 | 9-36 | 0-26-00 | 24 | Р | неизв. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Левобережная 220кВ | Ф-160 | 30.08.2012 | 10-02 | 30.08.2012 | 11-00 | 0-58-00 | 24 | Н | повр.у потр.; вкл.до оп.160-00/49. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Башурово 35кВ | Ф-76 | 30.08.2012 | 11-50 | 30.08.2012 | 12-00 | 0-10-00 | - | Р | неизв. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | ДМ 35кВ | Ф-33 | 30.08.2012 | 11-58 | 30.08.2012 | 12-00 | 0-02-00 | 230 | Р | неизв. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Дубовое 35кВ | Ф-111 | 30.08.2012 | 11-30 | 30.08.2012 | 16-12 | 4-42-00 | 81 | Р | пр.оп.111-00/39-43 - обрыв провода; разрушен изол ф"С" на оп.111-00/28. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | СК 110кВ | Ф-414 | 30.08.2012 | 14-07 | 30.08.2012 | 14-33 | 0-26-00 | 137 | Н | повр.потр.ЛР-6кВ на оп.414-03/1 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Левобережная 220кВ | Ф-173 | 30.08.2012 | 17-06 | 30.08.2012 | 17-06 | 0-00-00 | - | Р | неизв. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Дубовое 35кВ | Ф-114 | 30.08.2012 | 18-37 | 30.08.2012 | 20-06 | 1-29-00 | 57 | Р | обрыв шлейфа оп.114-00/46 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Дубовое 35кВ | Ф-111 | 31.08.2012 | 9-17 | 31.08.2012 | 9-21 | 0-04-00 | 81 | Р | не известна |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Хабаровская 500кВ | Ф-4 | 01.09.2012 | 8-16 | 01.09.2012 | 8-37 | 0-21-00 | 375 | Н | С=0. повреждение на потр ТП-656 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Хабаровская 500кВ | Ф-4 | 01.09.2012 | 10-22 | 01.09.2012 | 10-44 | 0-22-00 | 375 | Р | С=0 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 110 | Биробиджан 220кВ | С-57 | 02.09.2012 | 2-26 | 02.09.2012 | 2-26 | 0-00-00 | - | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 110 | Биджан 110кВ | С-62 | 02.09.2012 | 2-26 | 02.09.2012 | 2-26 | 0-00-00 | - | Р | вкл.по ТУ |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | БВС 110кВ | Ф-169 | 03.09.2012 | 8-39 | 03.09.2012 | 8-40 | 0-01-00 | 3 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | БВС 110кВ | Ф-185 | 03.09.2012 | 8-39 | 03.09.2012 | 8-41 | 0-02-00 | 148 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | БВС 110кВ | Ф-193 | 03.09.2012 | 8-39 | 03.09.2012 | 8-42 | 0-03-00 | 213 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | КРС 110кВ | Ф-154 | 03.09.2012 | 21-45 | 03.09.2012 | 22-17 | 0-32-00 | 1 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Дежнево 110кВ | Ф-50 | 05.09.2012 | 6-40 | 05.09.2012 | 19-47 | 1-11-00 | 242 | Р | повр.ТТ-10 ф"С" |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Бабстово 35кВ | Ф-15 | 06.09.2012 | 9-02 | 06.09.2012 | 9-02 | 0-00-00 | - | Р | неизвестна |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Пронькино 35кВ | Ф-93 | 06.09.2012 | 20-06 | 06.09.2012 | 22-54 | 2-48-00 | 43 | Р | повр.изол.на оп.93-04/17. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | БВС 110кВ | Ф-185 | 06.09.2012 | 20-06 | 06.09.2012 | 20-07 | 0-01-00 | 148 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | БВС 110кВ | Ф-185 | 06.09.2012 | 20-30 | 06.09.2012 | 20-41 | 0-11-00 | 148 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | КРС 110кВ | Ф-167 | 07.09.2012 | 8-20 | 07.09.2012 | 8-20 | 0-00-00 | - | Р | неизв. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | ДМ 35кВ | Ф-33 | 07.09.2012 | 9-07 | 07.09.2012 | 9-10 | 0-03-00 | 230 | Р | неизв. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Унгун 110кВ | Ф-155 | 07.09.2012 | 9-11 | 07.09.2012 | 9-11 | 0-00-00 | - | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | МК 35кВ | Ф-119 | 08.09.2012 | 14-55 | 08.09.2012 | 15-29 | 0-34-00 | 42 | Р | повр.КЛ-6кВ ТП-470 яч.8 - ТП-307 яч.2 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | БВС 110кВ | Ф-185 | 09.09.2012 | 0-35 | 09.09.2012 | 1-32 | 0-57-00 | 148 | Н | оп.185-00/79 наброс(термозонд) |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | БВС 110кВ | Ф-193 | 10.09.2012 | 5-15 | 10.09.2012 | 5-24 | 0-09-00 | 213 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Лондоко 220кВ | Ф-39 | 12.09.2012 | 22-40 | 12.09.2012 | 22-40 | 0-00-00 | - | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан 220кВ | Ф-17 | 13.09.2012 | 5-51 | 13.09.2012 | 15-50 | 0-00-00 | 1 | Р | поврежден головной КЛ-6кВ |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Бабстово 35кВ | Ф-5 | 14.09.2012 | 15-22 | 14.09.2012 | 15-24 | 0-02-00 | 93 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Ленинск 110кВ | Ф-75 | 15.09.2012 | 8-08 | 15.09.2012 | 9-04 | 0-56-00 | 124 | Р | перекос А=4 В=6,5 С=10,5. оп.75-00/59 обрыв провода |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 110 | Биробиджан 220кВ | С-57 | 17.09.2012 | 7-43 | 17.09.2012 | 7-43 | 0-00-00 | - | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Биджан 110кВ | Ф-221 | 18.09.2012 | 4-36 | 18.09.2012 | 4-36 | 0-00-00 | - | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Ленинск 110кВ | Ф-72 | 18.09.2012 | 11-42 | 18.09.2012 | 11-45 | 0-03-00 | 260 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | КРС 110кВ | Т-129 | 18.09.2012 | 13-10 | 18.09.2012 | 13-29 | 0-57-00 | 835 | Р | Т-131 Пронькино-Найфельд.упала оп.№117 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан 220кВ | Ф-12 | 18.09.2012 | 13-12 | 18.09.2012 | 13-19 | 0-07-00 | 106 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан 220кВ | Ф-12 | 18.09.2012 | 13-29 | 18.09.2012 | 14-12 | 0-43-00 | 106 | Р | повр.кабель 6кВ от ТП-593 до ТП-590 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Ленинск 110кВ | Ф-209 | 18.09.2012 | 12-40 | 18.09.2012 | 13-36 | 0-56-00 | 4 | Н | повр.на потр.отпайке ТП-319 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Ленинск 110кВ | Ф-72 | 18.09.2012 | 12-40 | 18.09.2012 | 15-25 | 1-12-00 | 260 | Н | повр.на потр.ТП-311 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Левобережная 220кВ | Ф-173 | 18.09.2012 | 14-18 | 18.09.2012 | 14-18 | 0-00-00 | - | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Левобережная 220кВ | Ф-154 | 18.09.2012 | 14-18 | 18.09.2012 | 14-40 | 0-22-00 | 779 | Р | повр.проходные изоляторы КТП-110 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Левобережная 220кВ | Ф-156 | 18.09.2012 | 14-18 | 18.09.2012 | 14-40 | 0-22-00 | 11 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Найфельд 35кВ | МВ-10 кВ 1Т | 18.09.2012 | 15-33 | 18.09.2012 | 15-40 | 0-07-00 | - | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Пронькино 35кВ | Ф-94 | 18.09.2012 | 15-39 | 18.09.2012 | 16-27 | 0-48-00 | 45 | Р | оп.98-01/8 повр. и слетел изолятор |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Унгун 110кВ | Ф-155 | 18.09.2012 | 16-35 | 18.09.2012 | 21-41 | 3-02-00 | 50 | Р | обрыв провода оп.155-0/28-29 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Пашково 35кВ | Ф-21 | 18.09.2012 | 18-39 | 18.09.2012 | 19-51 | 1-12-00 | 73 | Р | Ф-6 прол.55-60 деревом оборваны провода |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Бабстово 35кВ | Ф-15 | 18.09.2012 | 17-09 | 18.09.2012 | 17-12 | 0-03-00 | 103 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Столбовое 35кВ | Ф-52 | 19.09.2012 | 8-10 | 19.09.2012 | 9-44 | 1-34-00 | 89 | Р | КТП-93 сгоревшие предохранители 10кВ |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Известковое 35кВ | Ф-73 | 19.09.2012 | 18-06 | 19.09.2012 | 18-30 | 0-24-00 | 369 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Кульдур 220кВ | Ф-238 | 20.09.2012 | 14-15 | 20.09.2012 | 14-21 | 0-06-00 | - | Р | оп.238-00/33 обрыв шлейфа |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Кульдур 220кВ | Ф-257 | 20.09.2012 | 14-34 | 20.09.2012 | 14-34 | 0-00-00 | - | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Лондоко 220кВ | Ф-39 | 20.09.2012 | 20-20 | 20.09.2012 | 21-01 | 0-41-00 | 515 | Р | А=0 СКТП-11 поврежден разрядник |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ГЗУ 35кВ | МВ-6 кВ 1Т | 21.09.2012 | 3-25 | 21.09.2012 | 4-20 | 0-55-00 | - | Н | откл.ВВ-6 1Т от дуговой защиты 1с.(яч.ВВ Ф-473 крыса) |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Унгун 110кВ | Ф-161 | 21.09.2012 | 9-28 | 21.09.2012 | 9-28 | 0-00-00 | - | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Унгун 110кВ | Ф-165 | 21.09.2012 | 9-28 | 21.09.2012 | 9-28 | 0-00-00 | - | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | Облучье 220кВ | Т-150 | 21.09.2012 | 22-20 | 21.09.2012 | 22-20 | 0-00-00 | - | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | Облучье 220кВ | Т-157 | 21.09.2012 | 22-20 | 21.09.2012 | 22-20 | 0-00-00 | - | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | Облучье 220кВ | Т-153 | 21.09.2012 | 22-27 | 21.09.2012 | 22-27 | 0-00-00 | - | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Облучье 220кВ | Ф-133 | 21.09.2012 | 22-27 | 21.09.2012 | 22-27 | 0-00-00 | - | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Хинганск 35кВ | Ф-322 | 22.09.2012 | 2-30 | 22.09.2012 | 3-06 | 0-36-00 | 97 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Левобережная 220кВ | Ф-156 | 22.09.2012 | 4-25 | 22.09.2012 | 5-16 | 0-51-00 | 11 | Р | ф-С=0,2кВ |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Левобережная 220кВ | Ф-156 | 22.09.2012 | 5-35 | 22.09.2012 | 5-39 | 0-04-00 | 11 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Левобережная 220кВ | Ф-173 | 22.09.2012 | 5-35 | 22.09.2012 | 5-45 | 0-10-00 | 582 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | Ф-12 | 22.09.2012 | 4-30 | 22.09.2012 | 5-45 | 1-15-00 | 296 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | Воскресеновка 35кВ | СМВ-35кВ | 22.09.2012 | 10-36 | 22.09.2012 | 10-46 | 0-00-00 | - | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ДСК 35кВ | Ф-234 | 24.09.2012 | 13-02 | 24.09.2012 | 13-08 | 0-06-00 | 1095 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Унгун 110кВ | Ф-161 | 25.09.2012 | 9-09 | 25.09.2012 | 9-15 | 0-06-00 | 106 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Кульдур 220кВ | Ф-239 | 29.09.2012 | 5-38 | 29.09.2012 | 8-17 | 2-39-00 | 101 | Р | оп.239-00/64-65 упало дерево на провода |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Облучье 220кВ | Ф-133 | 29.09.2012 | 15-06 | 29.09.2012 | 15-10 | 0-04-00 | - | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Надеждинск 35кВ | Ф-86 | 29.09.2012 | 19-01 | 29.09.2012 | 20-47 | 1-46-00 | 33 | Р | повр. на ведомств.отпайке в сторону СКТП-378 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Унгун 110кВ | СМВ-10кВ | 25.09.2012 | 9-09 | 25.09.2012 | 9-15 | 0-06-00 | 126 | Р | неисправен привод Ф-155 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Будукан 35кВ | Ф-105 | 01.10.2012 | 10:27 | 01.10.2012 | 13:59 | 3-32-00 | 2 | Р | С=0 повреждён изолятор оп. 105-00/5 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Будукан 35кВ | Ф-105 | 01.10.2012 | 17:41 | 01.10.2012 | 17:55 | 0-14-00 | 2 | Н | повреждение на ТП-150 (потреб.) |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Дубовое 35кВ | Ф-111 | 02.10.2012 | 10:00 | 02.10.2012 | 10:00 | 0-00-00 | - | Р | неизвестна |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Дубовое 35кВ | МВ-10-2Т | 02.10.2012 | 10:00 | 02.10.2012 | 10:00 | 0-00-00 | - | Р | откл.вместе с МВ-10 ф-111. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Надеждинск 35кВ | Ф-85 | 02.10.2012 | 14:11 | 02.10.2012 | 14:11 | 0-00-00 | - | Р | неизвестна |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Надеждинск 35кВ | МВ-10-2Т | 02.10.2012 | 14:11 | 02.10.2012 | 14:11 | 0-00-00 | - | Р | откл.вместе с МВ-10 ф-85. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Биджан 110кВ | Ф-221 | 03.10.2012 | 16:40 | 03.10.2012 | 16:41 | 0-01-00 | 369 | Р | неизвестна |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Левобережная 220кВ | Ф-173 | 03.10.2012 | 20:08 | 03.10.2012 | 20:44 | 0-36-00 | 582 | Р | Повреждена кабельная воронка на 2Т ТП-118 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Пронькино 35кВ | Ф-94 | 04.10.2012 | 08:24 | 04.10.2012 | 08:24 | 0-00-00 | - | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Пронькино 35кВ | Ф-98 | 04.10.2012 | 09:21 | 04.10.2012 | 09:21 | 0-00-00 | - | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Ленинск 110кВ | Ф-70 | 04.10.2012 | 15:11 | 04.10.2012 | 15:11 | 0-00-00 | - | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Ленинск 110кВ | Ф-70 | 04.10.2012 | 19:36 | 04.10.2012 | 19:43 | 0-07-00 | 12 | Р | неизвестна |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | Дежнево 110кВ | Т-117 | 04.10.2012 | 22:24 | 04.10.2012 | 22:24 | 0-00-00 | - | Р | ИМФ-68,6км; 3U0-3,64. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | Дежнево 110кВ | Т-117 | 04.10.2012 | 22:59 | 04.10.2012 | 22:59 | 0-00-00 | - | Р | ИМФ-21,1км; 3U0-31,92. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 110 | Биджан 110кВ | С-62 | 05.10.2012 | 04:26 | 05.10.2012 | 04:26 | 0-00-00 | - | Р | ИМФ-729,7км. На п/ст"Благословенное" отключился ОД-110 1Т. КЗ-110 1Т не включался, МВ-10-35 1Т не отключались. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 110 | Благословенное 110кВ | ОД-110 1Т | 05.10.2012 | 04:26 | 07.10.2012 | 16:30 | 0-55-00 | 2705 | Р | повреждение по Ф-127.Ф117 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Благословенное 110кВ | Ф-117 | 05.10.2012 | 05:35 | 05.10.2012 | 07:53 | 2-35-00 | 104 | Р | пр.оп.117-00/133-135-два провода на земле. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Благословенное 110кВ | Ф-127 | 05.10.2012 | 05:35 | 05.10.2012 | 07:06 | 2-45-00 | 146 | Р | повреждены проходные изоляторы, РУ-10кВ ТП-184, обрыв провода оп.127-00/28 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | Благословенное 110кВ | МВ-35-10 2Т | 05.10.2012 | 05:45 | 05.10.2012 | 05:52 | 0-07-00 | 146 | Р | отключился при опробовании ф-127, МВ-10 ф-127 при этом не отключился. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Пронькино 35кВ | Ф-94 | 05.10.2012 | 13:05 | 09.10.2012 | 17:25 | 4-05-00 | 45 | Р | МВ-10кВ неисправен |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Пронькино 35кВ | МВ-10 1Т | 05.10.2012 | 13:05 | 05.10.2012 | 15:56 | 2-51-00 | 374 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Благословенное 110кВ | Ф-127 | 05.10.2012 | 18:50 | 05.10.2012 | 19:38 | 0-48-00 | 146 | Р | неизвестна |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | СК 110кВ | Ф-414 | 07.10.2012 | 15:16 | 07.10.2012 | 15:16 | 0-00-00 | - | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | СК 110кВ | Ф-414 | 10.10.2012 | 18:43 | 10.10.2012 | 19:01 | 0-18-00 | 137 | Н | отгорел шлейф ЛР-6кВ(потр) на потр.отпайку на ТП-160 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Облучье 220кВ | Ф-136 | 11.10.2012 | 08:14 | 11.10.2012 | 10:00 | 1-46-00 | 362 | Н | повреждение на потребительском участке |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Кульдур 220кВ | Ф-234 | 11.10.2012 | 13:50 | 11.10.2012 | 15:30 | 1-40-00 | 1 | Р | поврежден изолятор оп.234-00/22 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Найфельд 35кВ | Ф-131 | 12.10.2012 | 08:10 | 12.10.2012 | 12:20 | 4-10-00 | 96 | Р | повреждён изолятор на ЛР-10кВ. оп.131-04/1 ; КЗ в РУ-10кВ. ТП -209 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | Бабстово 35кВ | Ф-15 | 13.10.2012 | 14:53 | 13.10.2012 | 15:45 | 0-52-00 | 130 | Р | неизвестна |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | Бира 35кВ | МВ-35 1Т | 13.10.2012 | 15:19 | 13.10.2012 | 17:59 | 2-52-00 | 2 | Р | КЗ на ЛР-10 кВ из за плохого контакта в яч.7 Ф7 п.с.Бира |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | Бира 35кВ | Ф-7 | 13.10.2012 | 15:19 | 14.10.2012 | 01:05 | 9-46-00 | 2 | Р | КЗ на ЛР 10 кВ из-за плохого контакта в КРУН яч.7 Ф-7 п.с.Бира |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Башурово 35кВ | Ф-76 | 13.10.2012 | 19:30 | 13.10.2012 | 23:07 | 3-37-00 | - | Н | предположительно:работа стороннего автокрана в охранной зоне ВЛ. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Башурово 35кВ | Ф-83 | 13.10.2012 | 19:30 | 13.10.2012 | 23:25 | 5-45-00 | 122 | Р | оп.83-00/190 наброс |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ЧТФ 35кВ | Ф-94 | 14.10.2012 | 08:40 | 14.10.2012 | 09:25 | 1-01-00 | 40 | Р | повр.КЛ-6кВ ф-94 от ТП-400 яч.6 до ТП-402 яч.3. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ЧТФ 35кВ | Ф-86 | 14.10.2012 | 08:40 | 14.10.2012 | 09:00 | 2-02-00 | 1 | Р | оп.86-00/1-повр.концевая муфта КЛ-6кВ; повр КЛ-6кВ от оп.86-00/24 до ТП-182 яч.3; |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | ДМ 35кВ | Ф-33 | 19.10.2012 | 12:41 | 19.10.2012 | 14:50 | 2-09-00 | 230 | Н | повр.на потр.отпайке 33-07. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | КРС 110кВ | С-58 | 20.10.2012 | 08:21 | 20.10.2012 | 08:21 | 0-00-00 | - | Р | ИМФ С-58 ф-В 97,4км. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | ПТФ 35 кВ | Ф-128 | 20.10.2012 | 09:27 | 20.10.2012 | 09:31 | 0-04-00 | - | Р | неизвестна |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Известковое 35кВ | Ф-78 | 20.10.2012 | 19:00 | 21.10.2012 | 20:00 | 25-00-00 | 121 | Р | повреждены рабочий и резервный КЛ-6кВ от оп. 78-00/6 до оп. 78-00/7 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ЖБИ 35кВ | Ф-52 | 21.10.2012 | 15:27 | 06.11.2012 | 17:00 | 0-52-00 | 9 | Р | поврежден головной кабель |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ЖБИ 35кВ | Ф-60 | 21.10.2012 | 15:27 | 30.10.2012 | 17:15 | 1-33-00 | 128 | Р | поврежден головно кабель |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Лесоучасток 35кВ | Ф-220 | 22.10.2012 | 08:43 | 22.10.2012 | 08:43 | 0-00-00 | - | Р | неизвестна |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Облучье 220кВ | Ф-124 | 23.10.2012 | 00:17 | 23.10.2012 | 01:46 | 2-17-00 | - | Р | В=0 оп 140-00/105 птица |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Биджан 110кВ | Ф-234 | 28.10.2012 | 02:45 | 28.10.2012 | 03:31 | 0-46-00 | 13 | Р | ТП-449 шлейфа и прох.изол.перекрытие птицой |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Лесоучасток 35кВ | Ф-218 | 28.10.2012 | 09:50 | 28.10.2012 | 09:53 | 0-03-00 | 58 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | БВС 110кВ | Ф-190 | 28.10.2012 | 15:40 | 28.10.2012 | 15:54 | 0-14-00 | 106 | Р | повреждена КЛ ТП-10яч.2 - оп.190-05/1 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | БВС 110кВ | Ф-190 | 30.10.2012 | 21:03 | 30.10.2012 | 21:03 | 0-00-00 | - | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | БВС 110кВ | МВ-6кВ 3Т | 30.10.2012 | 21:03 | 30.10.2012 | 21:03 | 0-00-00 | - | Р | при КЗ на ф-190, включено по ТУ |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Известковое 35кВ | Ф-78 | 31.10.2012 | 18:42 | 31.10.2012 | 20:14 | 1-32-00 | 121 | Н | Ф-С =О на ведом.отпайке |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Лесоучасток 35кВ | Ф-220 | 01.11.2012 | 17:54 | 01.11.2012 | 18:26 | 0-32-00 | 25 | Р | отгорел шлейф на оп.220-00/1. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Биджан 110кВ | Ф-233 | 04.11.2012 | 08:03 | 04.11.2012 | 08:03 | 0-00-00 | - | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Кульдур 220кВ | Ф-239 | 04.11.2012 | 16:20 | 04.11.2012 | 18:27 | 2-07-00 | 101 | Р | Ф "С=0" |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | ОПП Бира 10кВ | Ф-водокачка | 05.11.2012 | 16:02 | 05.11.2012 | 17:30 | 1-28-00 | 15 | Н | повреждение на потр.ТП№9 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | МК 35кВ | Ф-118 | 08.11.2012 | 17:07 | 08.11.2012 | 17:13 | 0-06-00 | 118 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Благословенное 110кВ | Ф-115 | 12.11.2012 | 03:40 | 12.11.2012 | 13:12 | 2-26-00 | 155 | Р | оп.115-00/1-обрыв провода. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Благословенное 110кВ | Ф-118 | 12.11.2012 | 03:40 | 12.11.2012 | 03:40 | 0-00-00 | - | Р | неизвестна |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Благословенное 110кВ | СМВ-10 кВ | 12.11.2012 | 03:40 | 12.11.2012 | 03:52 | 0-12-00 | 400 | Р | отключился одновременно с МВ-10 ф-115,ф-117,ф-118. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Благословенное 110кВ | Ф-118 | 12.11.2012 | 06:06 | 12.11.2012 | 06:22 | 0-16-00 | 141 | Р | неизвестна |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Благословенное 110кВ | Ф-127 | 12.11.2012 | 06:23 | 12.11.2012 | 06:39 | 0-16-00 | 146 | Р | неизвестна |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Бабстово 35кВ | Ф-16 | 12.11.2012 | 07:06 | 12.11.2012 | 07:06 | 0-00-00 | - | Р | ветер |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | Ф-3 | 12.11.2012 | 07:35 | 12.11.2012 | 16:03 | 8-28-00 | 56 | Р | неизвестна |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | Ф-9 | 12.11.2012 | 07:35 | 12.11.2012 | 09:35 | 2-00-00 | 546 | Р | неизвестна |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | Ф-4 | 12.11.2012 | 07:35 | 12.11.2012 | 07:50 | 0-15-00 | 450 | Р | оп 4-00/130 слетел изолятор |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | Ф-12 | 12.11.2012 | 07:35 | 12.11.2012 | 09:14 | 2-13-00 | 296 | Р | неизвестна |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | Ф-15 | 12.11.2012 | 07:35 | 12.11.2012 | 08:00 | 0-25-00 | 78 | Р | оп 15-00/13-14 ветка на проводах |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | Ф-16 | 12.11.2012 | 07:35 | 12.11.2012 | 07:50 | 0-15-00 | 223 | Р | неизвестна |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Дежнево 110кВ | Ф-50 | 12.11.2012 | 08:01 | 12.11.2012 | 10:43 | 2-42-00 | 242 | Р | неизвестна |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Ленинск 110кВ | Ф-78 | 12.11.2012 | 08:20 | 12.11.2012 | 09:13 | 1-12-00 | 252 | Р | ТП-333: разруш.опорные изол.ПК-10кВ ф "А,В". |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Биджан 110кВ | Ф-221 | 12.11.2012 | 09:06 | 12.11.2012 | 09:36 | 0-42-00 | 369 | Р | неизвестна |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | КРС 110кВ | Ф-153 | 12.11.2012 | 09:30 | 12.11.2012 | 09:30 | 0-00-00 | - | Р | неизвестна |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Унгун 110кВ | Ф-165 | 12.11.2012 | 09:22 | 12.11.2012 | 09:22 | 0-00-00 | - | Р | неизвестна |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | КРС 110кВ | Ф-158 | 12.11.2012 | 09:30 | 12.11.2012 | 09:30 | 0-00-00 | - | Р | неизвестна |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ЦЭС Облучье 35кВ | МВ-6 1Т | 12.11.2012 | 11:39 | 12.11.2012 | 11:50 | 0-11-00 | 31 | Р | неизвестна |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Бабстово 35кВ | Ф-15 | 12.11.2012 | 08:27 | 12.11.2012 | 12:20 | 3-53-00 | 130 | Р | неизвестна |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Бабстово 35кВ | Ф-16 | 12.11.2012 | 08:27 | 12.11.2012 | 14:54 | 6-27-00 | 219 | Н | повр.на потр.ТП-38; ТП-356-отгорела шина 10кВ ф"С" от опорного изол.до ТР-10 1Т. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Биракан 35кВ | МВ-10-2Т | 12.11.2012 | 12:03 | 12.11.2012 | 17:53 | 0-15-00 | - | Р | повр.подставной изол.ф"В" на ШР-10-2Т. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Биракан 35кВ | Ф-48 | 12.11.2012 | 12:03 | 12.11.2012 | 12:21 | 0-18-00 | 144 | Р | неизвестна |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Биракан 35кВ | Ф-60 | 12.11.2012 | 12:03 | 12.11.2012 | 17:59 | 0-00-00 | - | Р | неизвестна |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | КРС 110кВ | Ф-167 | 12.11.2012 | 13:27 | 12.11.2012 | 13:37 | 0-10-00 | 5 | Р | неизвестна |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Столбовое 35кВ | Ф-61 | 12.11.2012 | 14:00 | 12.11.2012 | 15:00 | 0-30-00 | 2 | Р | неизвестна |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Левобережная 220кВ | Ф-160 | 12.11.2012 | 18:53 | 12.11.2012 | 19:51 | 0-58-00 | 24 | Н | откл. отпайка 160-03/1 повреждение на потреб. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Бабстово 35кВ | Ф-5 | 12.11.2012 | 21:03 | 12.11.2012 | 21:10 | 0-07-00 | 93 | Р | неизвестна |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Бабстово 35кВ | Ф-15 | 12.11.2012 | 21:03 | 12.11.2012 | 22:14 | 1-11-00 | 130 | Р | Осмотр недал результата. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Пронькино 35кВ | СМВ-10 | 12.11.2012 | 21:46 | 12.11.2012 | 23:56 | 2-10-00 | 88 | Р | КЗ на Ф -93 затяжка МВ-10 кВ. Ф-93 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Дежнево 110кВ | Ф-46 | 12.11.2012 | 21:34 | 12.11.2012 | 21:34 | 0-00-00 | - | Р | неизвестна |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | БВС 110кВ | Ф-171 | 13.11.2012 | 13:21 | 13.11.2012 | 16:32 | 3-11-00 | 5 | Р | оп.171-00/54 огорел шлейф (в связи с погодными условиями налипание снега) |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | ПТФ 35 кВ | СМВ-10кВ | 13.11.2012 | 16:36 | 13.11.2012 | 16:44 | 0-08-00 | 179 | Р | при повреждении проходного изолятора 10кВ Ф133 не отключ. МВ-10кв Ф133 с откл.СМВ-10кВ |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | ПТФ 35 кВ | Ф-133 | 13.11.2012 | 16:36 | 13.11.2012 | 17:57 | 1-01-00 | 1 | Р | поврежден проходной изолятор ф"В" |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ЖБИ 35кВ | Ф-55 | 13.11.2012 | 18:29 | 20.11.2012 | 16:56 | 0-53-00 | 56 | Р | поврежден головной кабель |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | БВС 110кВ | Ф-159 | 14.11.2012 | 00:41 | 14.11.2012 | 00:42 | 0-01-00 | 1 | Р | неизвестна |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | СК 110кВ | Ф-414 | 14.11.2012 | 00:42 | 14.11.2012 | 00:42 | 0-00-00 | - | Р | неизвестна |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Бабстово 35кВ | Ф-5 | 14.11.2012 | 03:29 | 14.11.2012 | 04:50 | 1-21-00 | 93 | Р | неизвестна |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Валдгейм 35кВ | Ф-264 | 14.11.2012 | 04:23 | 14.11.2012 | 05:46 | 1-59-00 | 214 | Р | оп.264-00/27 ветка на проводах |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | Ф-9 | 14.11.2012 | 16:36 | 14.11.2012 | 16:42 | 0-06-00 | 546 | Р | оп.9-09/2 отгорел шлейф |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ТЭЦ 35кВ | Ф-1 | 16.11.2012 | 02:13 | 16.11.2012 | 02:14 | 0-01-00 | 75 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Облучье 220кВ | Ф-136 | 17.11.2012 | 02:24 | 17.11.2012 | 02:30 | 0-25-00 | 362 | Р | оп.136-00/75 излом шлейфа |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан 220кВ | Ф-12 | 18.11.2012 | 01:15 | 30.11.2012 | 16:43 | 0-41-00 | 106 | Р | поврежден головной кабель |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Пронькино 35кВ | Ф-98 | 29.11.2012 | 19:22 | 29.11.2012 | 21:29 | 2-07-00 | 286 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | БВС 110кВ | Ф-193 | 30.11.2012 | 05:12 | 30.11.2012 | 06:22 | 1-10-00 | 213 | Р | повреждёна КЛ-10 от ТП-604яч.4 до ТП-10яч.6 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Бабстово 35кВ | Ф-15 | 30.11.2012 | 17:27 | 30.11.2012 | 17:31 | 0-04-00 | 130 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Ленинск 110кВ | Ф-208 | 03.12.2012 | 16:11 | 07.12.2012 | 17:50 | 0-33-00 | 184 | Н | повреждён головной КЛ 10 кВ сторонней организацией Энерго |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | КРС 110кВ | Ф-157 | 03.12.2012 | 22:34 | 03.12.2012 | 23:32 | 0-58-00 | 2 | Р | оп.157-00/43 обрыв вязки |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Будукан 35кВ | Ф-107 | 05.12.2012 | 20:00 | 05.12.2012 | 20:22 | 0-22-00 | 49 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | МК 35кВ | Ф-6 | 07.12.2012 | 04:15 | 07.12.2012 | 04:15 | 0-00-00 | - | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Камышовка 35кВ | Ф-114 | 07.12.2012 | 13:44 | 07.12.2012 | 13:45 | 0-01-00 | 191 | Р | неизвестна |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Ленинск 110кВ | Ф-77 | 10.12.2012 | 09:15 | 10.12.2012 | 09:48 | 0-33-00 | 530 | Р | оп.208-00/199 обрыв вязки |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Дежнево 110кВ | Ф-58 | 10.12.2012 | 09:50 | 10.12.2012 | 10:40 | 0-50-00 | 183 | Р | неизвестна |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Камышовка 35кВ | Ф-114 | 18.12.2012 | 14:30 | 18.12.2012 | 15:59 | 1-29-00 | 191 | Н | земля, повреждение на потр. отпайке оп.114-05/5 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Хинганск 35кВ | Ф-310 | 20.12.2012 | 14:23 | 20.12.2012 | 14:23 | 0-00-00 | - | Р | неизвестна |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | Пронькино 35кВ | Т-132 Валдгейм-Пронькино | 24.12.2012 | 05:33 | 24.12.2012 | 14:03 | 0-00-00 | - | Р | ф-В=0. оп.53 обрыв вязки. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Надеждинск 35кВ | Ф-77 | 27.12.2012 | 00:38 | 27.12.2012 | 01:51 | 1-13-00 | 57 | Р | обрыв шлейфа оп.77-00/191 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ЖБИ 35кВ | Ф-68 | 28.12.2012 | 02:38 | 28.12.2012 | 03:54 | 1-16-00 | 176 | Р | ТП-117 яч.1 ф"А":отгорела шина между ВН-6кВ и сборными шинами 1с.-6кВ. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | ЖБИ 35кВ | МВ-6.35 2Т | 28.12.2012 | 02:38 | 28.12.2012 | 22:41 | 0-50-00 | 193 | Р | поврежден МВ-6 кВ 2Т |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Левобережная 220кВ | Ф-154 | 29.12.2012 | 12:08 | 29.12.2012 | 12:23 | 0-15-00 | 779 | Р | ТП101 яч.2 повреждена кабельная муфта |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Унгун 110кВ | Ф-155 | 31.12.2012 | 19:28 | 01.01.2013 | 13:07 | 1-10-00 | 50 | Р | пр оп 155-00/25-26 обрыв провода |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ЧТФ 35кВ | Ф-95 | 31.12.2012 | 20:25 | 31.12.2012 | 20:25 | 0-00-00 | - | Р | ТП-352 сгорели ПК -6кВ 2Т |