Приложение № 1

к приказу №  4  от  11.01.2012 г.

Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг

за 1 кв 2013 года

| При-над-леж-ность | Наиме-нова-ние СП | Фили-ал | U, кВ. | ПС, ЛЭП. | Присо-едине-ние | Дата отклю-чения | Время отключе-ния | Дата включе-ния | Время включе-ния | Продолжи-тельность прекраще-ния передачи э/э (час.мин) | Количество точек присоедине-ния потребителей услуг | Учет-ность в расчете | Причина отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Опытная 35кВ | Ф-64 | 01.01.2013 | 07:36 | 01.01.2013 | 10:03 | 2-27-00 | 10 | Р | неизвестна |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Левобережная 220кВ | Ф-154 | 01.01.2013 | 01:54 | 01.01.2013 | 01:54 | 0-00-00 | 0 | Р | неизвестна |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Биджан 110кВ | Ф-223 | 01.01.2013 | 07:47 | 01.01.2013 | 08:07 | 0-20-00 | 110 | Р | неизвестна |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Унгун 110кВ | Ф-155 | 05.01.2013 | 04:44 | 05.01.2013 | 04:54 | 0-10-00 | 50 | Р | Ф "А"=0 оп. 155-00/115 птица |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Надеждинск 35кВ | Ф-77 | 07.01.2013 | 02:34 | 07.01.2013 | 03:02 | 0-28-00 | 57 | Р | Ф А=5.1;В=5,5; С=8.оп.77-00/138 обрыв вязки.обрыв провода,упал в обе стороны |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Камышовка 35кВ | Ф-102 | 11.01.2013 | 15:05 | 11.01.2013 | 16:52 | 1-47-00 | 307 | Р | В=0 КРУН-10кВ яч.5 приемная траверса Ф102 - сорван изолятор из-за сильного натяжения шлейфа |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Дежнево 110кВ | Ф-52 | 15.01.2013 | 14:33 | 15.01.2013 | 14:37 | 0-04-00 | 72 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | МК 35кВ | Ф-7 | 23.01.2013 | 21:39 | 23.01.2013 | 21:39 | 0-00-00 | 0 | Р | СКТП-808 поврежден ТТ 0,4 кВ одной фазы.повреждена ошиновка ТТ |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Ленинск 110кВ | Ф-66 | 24.01.2013 | 18:00 | 24.01.2013 | 18:24 | 0-24-00 | 83 | Н | спилено дерево сторонним лицом оп.66-00/56-57 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 110 | Биджан 110кВ | С-62 | 31.01.2013 | 11:54 | 31.01.2013 | 11:54 | 0-00-00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Камышовка 35кВ | Ф-107 | 01.02.2013 | 18:02 | 01.02.2013 | 19:07 | 1-05-00 | 7 | Р | неизвестна |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Опытная 35кВ | Ф-64 | 01.02.2013 | 20:17 | 01.02.2013 | 20:17 | 0-00-00 | 0 | Р | ветер |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Опытная 35кВ | Ф-64 | 01.02.2013 | 20:52 | 01.02.2013 | 22:10 | 1-18-00 | 10 | Р | ветер |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Опытная 35кВ | Ф-64 | 02.02.2013 | 15:58 | 03.02.2013 | 00:41 | 8-43-00 | 10 | Р | оп.64-00/118-слетел изол.ф"В". |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | КРС 110кВ | Ф-157 | 04.02.2013 | 08:10 | 04.02.2013 | 12:20 | 4-10-00 | 2 | Р | оп.157-00/75 обрыв вязки |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 |  | Т-133 МК-Валдгейм | 12.02.2013 | 14:20 | 12.02.2013 | 19:18 | 0-00-00 | 0 | Р | оп.1-2 провод ф-С негабарит с проводом ВЛ-6кВ Ф-119 в пролете оп.119-00/2-3 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | Ленинск 110кВ | Т-127 | 17.02.2013 | 23:49 | 18.02.2013 | 01:50 | 2-01-00 | 442 | Р | ПС Бабстово 2 с ш.35 кВ излом изолятора фаза А |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Лондоко 220кВ | Ф-39 | 18.02.2013 | 01:04 | 18.02.2013 | 02:07 | 1-03-00 | 515 | Р | оп 1-05/7 повреждён изолятор |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ТЭЦ 35кВ | Ф-3 | 20.02.2013 | 08:21 | 20.02.2013 | 16:11 | 0-38-00 | 216 | Р | Поврежден КЛ-6кВ ТП249 яч.2 - ТП250 яч.3; ТП-175 яч.2-ТП-174 яч.2 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Ленинск 110кВ | Ф-70 | 20.02.2013 | 11:03 | 20.02.2013 | 11:03 | 0-00-00 | 0 | Н | повреждение на потребит. ТП65 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ГЗУ 35кВ | Ф-483 | 20.02.2013 | 13:48 | 20.02.2013 | 13:48 | 0-00-00 | 138 | Р | ТП 128 РУ6 кВ 1 Т перегорели ПК 10 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | МК 35кВ | Ф-5 | 20.02.2013 | 16:52 | 20.02.2013 | 20:20 | 1-01-00 | 83 | Н | повреждён КЛ сторонней организацией Ж/Д |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Известковое 35кВ | Ф-76 | 22.02.2013 | 19:15 | 22.02.2013 | 19:40 | 0-25-00 | 13 | Р | неизвестна |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Известковое 35кВ | Ф-76 | 22.02.2013 | 20:44 | 22.02.2013 | 22:20 | 1-36-00 | 13 | Н | откл потр.ТП-122 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Камышовка 35кВ | Ф-107 | 23.02.2013 | 19:00 | 23.02.2013 | 22:15 | 1-14-00 | 7 | Р | оп.107-00/9 сорвало изолятор (разрушен колпак) |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Левобережная 220кВ | Ф-173 | 25.02.2013 | 02:20 | 25.02.2013 | 02:20 | 0-00-00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Хабаровская 500кВ | Ф-3 | 01.03.2013 | 13:53 | 01.03.2013 | 18:23 | 1-24-00 | 165 | Р | оп 8-00/6 сорван изолятор |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | МК 35кВ | Ф-7 | 02.03.2013 | 10:45 | 02.03.2013 | 11:20 | 0-35-00 | 0 | Р | земля. Повреждена КЛ-6кВ от оп.7-00/26 до ТП91яч.4 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | МК 35кВ | Ф-7 | 02.03.2013 | 15:05 | 02.03.2013 | 15:05 | 0-00-00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Опытная 35кВ | Ф-64 | 07.03.2013 | 08:56 | 07.03.2013 | 10:52 | 1-56-00 | 10 | Р | земля. оп.64-00/125 повр.изолятор |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Унгун 110кВ | Ф-152 | 07.03.2013 | 09:10 | 07.03.2013 | 09:14 | 0-04-00 | 188 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Унгун 110кВ | Ф-165 | 07.03.2013 | 09:10 | 07.03.2013 | 09:14 | 0-04-00 | 20 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Облучье 220кВ | Ф-124 | 07.03.2013 | 11:04 | 07.03.2013 | 11:04 | 0-00-00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Дежнево 110кВ | Ф-50 | 07.03.2013 | 11:25 | 07.03.2013 | 12:20 | 0-55-00 | 242 | Р | неизвестна |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Камышовка 35кВ | Ф-107 | 07.03.2013 | 12:25 | 07.03.2013 | 13:32 | 1-07-00 | 7 | Р | земля.оп 116-00/25 повр.изолятор ЛР-10кВ |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | МК 35кВ | Ф-118 | 07.03.2013 | 14:08 | 07.03.2013 | 22:08 | 0-27-00 | 225 | Р | пр.оп.118-00/1-2 разрегулирована стрела провиса провода |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | МК 35кВ | Т-133 МК-Валдгейм | 07.03.2013 | 14:45 | 07.03.2013 | 23:08 | 0-00-00 | 0 | Р | земля А-0.оп.13.54 повр. изолятор |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Лесоучасток 35кВ | Ф-204 | 07.03.2013 | 15:23 | 07.03.2013 | 15:27 | 0-04-00 | 67 | Р | сильный порывистый ветер |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | БВС 110кВ | Ф-190 | 07.03.2013 | 16:48 | 07.03.2013 | 16:49 | 0-01-00 | 106 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Хинганск 35кВ | Ф-310 | 07.03.2013 | 17:30 | 07.03.2013 | 17:30 | 0-00-00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Биракан 35кВ | СМВ-10 | 07.03.2013 | 16:40 | 07.03.2013 | 18:06 | 1-26-00 | 528 | Р | на ф-46 выпал блинкер МТЗ, МВ не отключался |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ДСК 35кВ | Ф-234 | 07.03.2013 | 19:57 | 07.03.2013 | 20:00 | 0-03-00 | 1095 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ДСК 35кВ | Ф-219 | 07.03.2013 | 19:57 | 07.03.2013 | 19:57 | 0-00-00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан 220кВ | Ф-37 | 08.03.2013 | 08:02 | 08.03.2013 | 09:31 | 1-29-00 | 183 | Р | повр. потр КЛ ТП-165 яч.6 - ТП-1165 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан 220кВ | Ф-23 | 11.03.2013 | 12:29 | 11.03.2013 | 13:25 | 0-56-00 | 17 | Р | обрыв провода сторонней организацией оп.123-04/10-11 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ДСК 35кВ | Ф-234 | 11.03.2013 | 12:40 | 11.03.2013 | 13:21 | 0-41-00 | 1095 | Р | оп.234-04/1-2 дерево |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Унгун 110кВ | Ф-155 | 13.03.2013 | 12:22 | 13.03.2013 | 12:25 | 0-03-00 | 50 | Р | сильный порывистый ветер |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Ленинск 110кВ | Ф-72 | 13.03.2013 | 16:34 | 13.03.2013 | 18:01 | 1-27-00 | 260 | Н | оп.72-07/1 ( потребительская) слетел изолятор на ЛР |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | ПТФ 35 кВ | Ф-128 | 14.03.2013 | 07:20 | 14.03.2013 | 09:21 | 2-01-00 | 5 | Р | фаза С -0, оп.19-00/441,454 - обрыв вязки |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Левобережная 220кВ | Ф-160 | 15.03.2013 | 15:25 | 15.03.2013 | 17:44 | 2-19-00 | 124 | Р | поврежден головной резервный КЛ-10кВ Ф160 на оп.160-00/1 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Столбовое 35кВ | Ф-61 | 15.03.2013 | 17:01 | 15.03.2013 | 17:59 | 0-58-00 | 2 | Р | оп 61-00/36 обрыв вязки |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Воскресеновка 35кВ | Ф-116 | 18.03.2013 | 04:58 | 18.03.2013 | 04:58 | 0-00-00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Левобережная 220кВ | Ф-154 | 18.03.2013 | 15:15 | 18.03.2013 | 15:21 | 0-06-00 | 779 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | БВС 110кВ | Ф-193 | 22.03.2013 | 13:23 | 22.03.2013 | 14:00 | 2-02-00 | 213 | Р | повреждена КЛ-10кВ ТП-604яч.6 до ТП-504 яч.4 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Биджан 110кВ | Ф-222 | 26.03.2013 | 15:12 | 26.03.2013 | 15:12 | 0-00-00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Благословенное 110кВ | Ф-118 | 27.03.2013 | 13:12 | 27.03.2013 | 15:02 | 1-50-00 | 141 | Р | ф-С=0, оп.118-00/264 обрыв вязки |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | МК 35кВ | Т-133 МК-Валдгейм | 27.03.2013 | 14:37 | 27.03.2013 | 15:19 | 0-42-00 | 420 | Р | неизвестна |