## Лист1
Принадлежность | Наименование СП | Филиал | ф | U, кВ. | ПС, ЛЭП | Присоединение | Дата отключения | Время откл. | Дата включения | Время вкл. | Время простоя оборудования | Тип защиты | Причина (повреждения) | Запитаны от | Время простоя основного потребителя | Дата и время ввода резерва | Обесточены социальнозначимые объекты (больницы, котельные,школы, здания органов гос. Управления, воинские части, ФСБ и т.д.) | Недоотпуск, кВт*час | Погодные условия
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Варфоломеевка | 14 | 2013-07-01 | 0:35 | 2013-07-01 | 0:45 | 0:10 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | с.Покровка, Минеральное, 382 чел. |  | 0:10 |  | нет / 0,1МВт | 18 | +18, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Новоселище | 6 | 2013-07-01 | 0:35 | 2013-07-01 | 0:39 | 0:04 | МТЗ. РПВ усп | с.Алексеевка, 270 чел. |  | 0:04 |  | нет / 0,2МВт | 14 | +18, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Дмитриевка | 1 | 2013-07-01 | 1:00 | 2013-07-01 | 1:05 | 0:05 | ав.откл. РПВ усп | с.Меркушевка, Дмитриевка, 700 чел. |  | 0:05 |  | нет / 0,17Мвт | 15 | +17, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Дмитриевка | 2 | 2013-07-01 | 1:00 | 2013-07-01 | 1:02 | 0:02 | ав.откл. РПВ усп | с.Синий Гай, Искра, Майское, 1000 чел. |  | 0:02 |  | нет / 0,2МВт | 10 | +17, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 35 | Кировка - Руновка |  | 2013-07-01 | 1:56 | 2013-07-01 | 2:06 | 0:10 | МТО. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0:10 |  | 4 насел. пункта: 480 чел / 0,12МВт | 20 | +17, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Кировка | 3 | 2013-07-01 | 2:37 | 2013-07-01 | 2:50 | 0:13 | МТО. РПВ усп | 5 насел. пунктов, 340 чел. 1.07.13 произведен обход, наклонена ОП 636. Устранено 02.07.2013 16:30. |  | 0:13 |  | нет / 0,11МВт | 25 | +17, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Михайловка | 19 | 2013-07-01 | 6:20 | 2013-07-01 | 7:49 | 1:29 | КУ, земля | Lвл=22,3км. с.Ильиновка, 214 чел. Произведен обход-замечаний нет. При включении "Земля" устранилась |  | 1:29 |  | скваж / 0,04МВт / 4ТП | 65 | +16, пасм.
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Троица | 25 | 2013-07-01 | 8:37 | 2013-07-01 | 12:35 | 3:58 | КУ, земля | п.Витязь, Рисовая падь, Шульц, Гамов, часть Андреевки, 830 чел. Выделен участок от оп 1 до оп 161 (9 абон. ТП), основной потребитель запитан от ф.24 Троица. ОП 38 заменили разрушеный изолятор. | ф.24 ПС Троица | 0:18 | 2013-07-01 08:55 | школа, насосн / 0,6МВт / 23ТП | 180 | +17, пасм
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Гуран | 1 | 2013-07-01 | 9:18 | 2013-07-01 | 11:08 | 1:50 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | с.Гуран, 200ч. Включен без отпайки на П/З. В 16:30 включено все, в пролете ОП 183-184 убрана ветка. |  | 1:50 |  | школа/0,014 Мвт | 27 | +22, обл.
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Малиново | 3 | 2013-07-01 | 9:41 | 2013-07-01 | 10:56 | 1:15 | МТО, АПВ и РПВ неусп. | с. Малиново, 400ч. Включен без КТП 5110. В 15:05 (ч/з 5ч.24 мин.) включено все, в ТП заменили проходной изолятор |  | 1:15 |  | нет/0,07 МВт | 80 | +17, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Набережная | 6 | 2013-07-01 | 9:59 | 2013-07-01 | 11:31 | 1:32 | Откл. КУ "Земля" | п.Архара, 600ч. Включен без отпайки на "Пасеку". Все вкл. в 12:05. ОП 262 снята птица. |  | 1:32 |  | нет/0,03 МВт | 45 | +24, обл.
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Веденка | 1 | 2013-07-01 | 10:15 | 2013-07-01 | 11:50 | 1:35 | МТО, АПВ неусп., РПВ неусп. | с. Веденка, Соловьевка, 1700ч. Произведен обход, замечаний нет. Попытка включения в 11:50 успешна. |  | 1:35 |  | нет/0,14 МВт | 220 | +20, дождь
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Лесозаводск | 7 | 2013-07-01 | 10:27 | 2013-07-01 | 10:27 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, дождь
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Сергеевка | 12 | 2013-07-01 | 10:35 | 2013-07-01 | 11:00 | 0:25 | Откл. КУ "Земля" | с. Сергеевка, Бибиково, 590ч. Включен без отп. на с. Бибиково. В ТП243 демонтирован разрядник. Все включено в 12:20 (ч/з 1ч.45 мин.) |  | 0:25 |  | нет | 45 | +22, пасм.
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 6 | Центр | 276 | 2013-07-01 | 10:42 | 2013-07-01 | 11:19 | 0:37 | МТО, МТЗ, АПВ выв., РПВ неусп. | часть г.Биробиджан, 1000ч. Выделен участок кл от ТП 78 до ТП 81 (без нагрузки) | ф.68 ПС ЖБИ | 0:37 |  | нет/1,4 МВт | 760 | +23, пасм.
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Троица | 24 | 2013-07-01 | 13:29 | 2013-07-01 | 14:58 | 1:29 | Откл. КУ "Земля" | с. Андреевка, 620ч. ОП 173 заменен изолятор. |  | 1:29 |  | школа / 0,6МВт | 900 | +20, пасм.
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Бузули | 18 | 2013-07-01 | 13:57 | 2013-07-01 | 15:23 | 1:26 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | с.Черниговка, 550ч. ОП 95 убрана ветка |  | 1:26 |  | школа | 23 | +22, пасм.
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Вяземская | 11 | 2013-07-01 | 15:20 | 2013-07-01 | 16:57 | 1:37 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | с. Забайкальское, Вяземское, 500ч. В 15:40 (ч/з 20 мин.) включен головной участок до ЛР 10. (запитано 1 ТП). В 16:57 включено все, на ОП 273 с траверсы убрана ветка. |  | 1:37 |  | нет / 0,17МВт | 273 | +21, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Биджан | 234 | 2013-07-01 | 15:43 | 2013-07-01 | 15:43 | 0:00 | МТЗ, Апв усп. | Биджан, 100ч. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +21, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 110 | БТЭЦ - Западная | №1 | 2013-07-01 | 16:31 | 2013-07-01 | 17:33 | 1:02 | БТЭЦ: ДЗ 1,2з., НЗНП 1,2 ст., АПВ неусп., РПВ усп. | Обесточены: ПС Западная-1 СШ 110, 35кВ (АВР 10 кВ успешен); ПС ПРП; ПС Амур- 1СШ 35,10кВ. В 16:35 по ТМ на ПС Западная включен СВ 35 кВ, весь потребитель запитан. В пролете ОП 8-9 расплетение жил провода, фС, следы подгара. Виновник на месте не обнаружен. В 18:10 ВЛ выведена в ремонт. В 19:30 работы завершены.(установлен спиральный зажим), в 22:07 введена в работу. | На ПС Западная включен СВ 35 кВ. (АВР 10 кВ успешен) | 0:04 | 2013-07-01 16:35 | часть г.Благовещенск, 9800 чел./9 МВт | 480 | +23, пасм.
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Унгун | 161 | 2013-07-01 | 16:36 | 2013-07-01 | 16:36 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. | Унгун, 440ч. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +21, дождь
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Усть-Кивда | 1 | 2013-07-01 | 18:51 | 2013-07-01 | 21:28 | 2:37 | Откл. КУ "Земля" | п. усть-Кивда, 200ч. Поврежд изол оп №4. Устранено. |  | 2:37 |  | нет/0,04 МВт | 38 | +22, обл.
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Бурейск | 18 | 2013-07-01 | 19:42 | 2013-07-01 | 19:42 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. | Гроза |  | 0:00 |  | нет | 0 | +21, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | 15 | 2013-07-01 | 20:06 | 2013-07-01 | 20:06 | 0:00 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +21, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Энергетик | 2 | 2013-07-01 | 20:09 | 2013-07-01 | 20:12 | 0:03 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | г.Райчихинск, 300 чел. |  | 0:03 |  | нет / 0,06МВт | 3 | +23, дождь, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Энергетик | 15 | 2013-07-01 | 20:09 | 2013-07-01 | 20:12 | 0:03 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | г.Райчихинск, 2000 чел. |  | 0:03 |  | оздоровит компл, насосн / 0,66МВт | 33 | +23, дождь, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | 12 | 2013-07-01 | 20:09 | 2013-07-01 | 20:44 | 0:35 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | Амурзет, 2389 чел. Выделен участок, остаётся обесточено ТП-354 "жилмассив", повреждение изол оп №12-03/1. Устранено в 1:26. | ф-15 | 1:06 | 2013-07-01 21:15 | администр, насосн, больн, ФСБ, школа-интернат / 0,4МВт / 8ТП | 396 | +21, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Ленинск | 72 | 2013-07-01 | 20:30 | 2013-07-01 | 20:36 | 0:06 | без блинк. АПВ ну. РПВ усп | с.Ленинское. 1500 чел. |  | 0:06 |  | насосн, школа-интернат, в/ч / 0,16МВт / 7ТП | 16 | +21, пасм
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Волково | 12 | 2013-07-02 | 0:12 | 2013-07-02 | 0:30 | 0:18 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | с.Усть-Ивановка, Ровное, 1150 чел. |  | 0:18 |  | больн, детский интернат / 0,3МВт / 23ТП | 88 | +22, облач
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Краскино | 4 | 2013-07-02 | 3:30 | 2013-07-02 | 3:33 | 0:03 | МТЗ. РПВ усп | с.Цуканово, 600 чел. |  | 0:03 |  | нет / 0,12МВт / 6ТП | 6 | +18. пасм
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Гродеково | 19 | 2013-07-02 | 6:34 | 2013-07-02 | 6:39 | 0:05 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | п.Могилёвка, 1432 чел. |  | 0:05 |  | школа / 0,35МВт | 29 | +18, гроза
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Гродеково | 12 | 2013-07-02 | 6:35 | 2013-07-02 | 6:35 | 0:00 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +18, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Реммаш | 6 | 2013-07-02 | 8:13 | 2013-07-02 | 9:27 | 1:14 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Оп 29 заменен поврежденный изолятор, повреждение на ведомственном участке. Вкл в 15:57 |  | 1:14 |  | школа, кот, д/с/ 0,1 МВт/ 120 чел | 18 | +18, пасмурно
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Надеждинск | 77 | 2013-07-02 | 8:33 | 2013-07-02 | 8:33 | 0:00 | Ав.откл, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Надеждинск | 87 | 2013-07-02 | 8:33 | 2013-07-02 | 8:33 | 0:00 | Ав.откл, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | КРС | 87 | 2013-07-02 | 8:37 | 2013-07-02 | 8:37 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, пасмурно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Корсаковка | В-10 Т1 | 2013-07-02 | 11:15 | 2013-07-02 | 12:00 | 0:45 | Ав.откл, РПВ усп | Произведен осмотр- откл положение ф1 (РСК, МТЗ) и ф10 (РСК, МТЗ, вкл ч/з 45 мин.) |  | 0:45 |  | вч, школа, д/с/ 0,45 МВт/ 3000 чел | 350 | +18, пасмурно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Корсаковка | 1 | 2013-07-02 | 11:15 | 2013-07-03 | 5:06 | 17:51 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ не произв | По ф1 перекрытие баков выключателя в яч ф1. Заменили | Ф3 | 5:15 | 2013-07-02 16:30 | вч/ 0,05 МВт/ быта нет | 77 | +18, пасмурно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Птицефабрика | 22 | 2013-07-02 | 12:00 | 2013-07-02 | 14:19 | 2:19 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ ну | Пр оп 64-67, 35-38 убраны ветки с проводов. | Ф1 | 0:00 | 2013-07-02 12:00 | птицефабрика/ 0,36 МВт/ 2ТП | 0 | +18, облачно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Реттиховка | 12 | 2013-07-02 | 13:55 | 2013-07-02 | 19:32 | 5:37 | КУ, земля | Оп 32 заменен поврежденный изолятор. |  | 5:37 |  | УИН/ 0,08 МВт/ 5ТП/ быта нет | 390 | +20, пасмурно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | ЖБИ130 | 7 | 2013-07-02 | 14:05 | 2013-07-02 | 14:40 | 0:35 | ЗЗ, АПВ нет, РПВ усп | Земля самоустранилась. |  | 0:35 |  | нет/ 0,05 МВт/ 500 чел | 15 | +20, пасмурно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Белогорская | 14 | 2013-07-02 | 14:26 | 2013-07-02 | 14:52 | 0:26 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв | Повреждение на ведомственной отпайке, вкл в 17:50 |  | 0:26 |  | школа, кнс, приют/ 0,8 МВт/ 3500 чел | 255 | +24, пасмурно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Безверхово | В-10 Т1 | 2013-07-02 | 14:40 | 2013-07-02 | 14:41 | 0:01 | Ав.откл, РПВ усп | Осмотр- отключенное положение ф2 (РСК, Ав.откл, АПВ нет, РПВ усп ч/з 3 мин) |  | 0:01 |  | кот, д/с/, насосн/ 0,5 МВт/ 858 чел | 20 | +20, пасмурно
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 110 | Николаевская ТЭЦ - Многовершинная | С-171 | 2013-07-02 | 15:01 | 2013-07-02 | 17:24 | 2:23 | МТЗ, АПВ выв. РПВ не произв | Находилась на ХХ. Пр оп 269-270 убрано дерево, без повреждения ВЛ (вкл на ХХ). |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, облачно
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Чалбачи | 5 | 2013-07-02 | 15:29 | 2013-07-02 | 15:35 | 0:06 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:06 |  | кот, школа/ д/с/ 0,2 МВт/ 462 чел | 4 | +24, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Иман | 3 | 2013-07-02 | 16:15 | 2013-07-02 | 17:18 | 1:03 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл до СП2 (без с.Сухановка, 63 чел), вкл ч/з 1:45. Обход без замечаний. |  | 1:03 |  | школа, кот, д/с/ 0,48 МВт/ 1217 чел/ 27 ТП | 472 | +20, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Тамбовка | 16 | 2013-07-02 | 16:49 | 2013-07-02 | 16:49 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +24, гроза
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Троица | 24 | 2013-07-02 | 17:31 | 2013-07-02 | 17:35 | 0:04 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:04 |  | школа, кот, насосн, скваж/ 0,2 МВт/ 760 чел | 150 | +20, дождь
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 110 | Горная - Дамбуки |  | 2013-07-02 | 17:34 | 2013-07-02 | 17:34 | 0:00 | МТО, Апв усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +24, гроза
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Надеждинская | 20 | 2013-07-02 | 17:37 | 2013-07-02 | 19:06 | 1:29 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну |  |  | 1:29 |  | школа, кот/ 0,6 МВт/370 чел/ 8ТП | 890 | +20, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Занадворовка | 3 | 2013-07-02 | 18:00 | 2013-07-02 | 18:02 | 0:02 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:02 |  | кот, насосн, школа/ 0,25 МВт/ 480 чел | 8 | +20, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Занадворовка | 10 | 2013-07-02 | 18:00 | 2013-07-02 | 18:02 | 0:02 | МТО, АПВ ну, РПв усп |  |  | 0:02 |  | нет/ 0,2 МВт/ 150 чел | 2 | +20, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Троица | 24 | 2013-07-02 | 18:25 | 2013-07-02 | 18:27 | 0:02 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:02 |  | школа, насосн/ 0,35 МВт/ 760 чел | 150 | +20, дождь
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Гуран | 1 | 2013-07-02 | 18:30 | 2013-07-02 | 18:30 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +22, гроза
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Тайфун | 7 | 2013-07-02 | 18:30 | 2013-07-02 | 21:27 | 2:57 | КУ, земля |  |  | 2:57 |  | больн/ 0,08 МВт/ 115 чел | 240 | +20, дождь
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Самарка | 1 | 2013-07-02 | 18:40 | 2013-07-02 | 20:35 | 1:55 | ТУ, по звонкам потребителя | Звонки от абонентов- искры в ТП3121. В ТП заменили автомат 0,4 кВ |  | 1:55 |  | школа/ 0,03 МВт/ 127 чел | 96 | +20, пасмурно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Безверхово | 2 | 2013-07-02 | 18:41 | 2013-07-02 | 19:26 | 0:45 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну |  |  | 0:45 |  | кот, насосн, д/с/ 0,43 МВт/400 чел | 270 | +20, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 35 | Спутник - Угловая |  | 2013-07-02 | 18:53 | 2013-07-02 | 20:29 | 1:36 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп | Находилась на ХХ. Произведена обрезка ОСД. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Мелькомбинат | 8 | 2013-07-02 | 18:55 | 2013-07-02 | 19:16 | 0:21 | ЗЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0:21 |  | нет | 8 | +20, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Барабаш | 4 | 2013-07-02 | 18:56 | 2013-07-02 | 18:58 | 0:02 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:02 |  | кот, школа, д/с, насосн/ 0,2 МВт/ 520 чел | 9 | +20, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Барабаш | 5 | 2013-07-02 | 18:56 | 2013-07-02 | 18:58 | 0:02 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:02 |  | п/з/ 0,1 МВт/ 320 чел | 2 | +20, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 110 | Спасск - Дмитриевка - Черниговка - Ярославка |  | 2013-07-02 | 18:58 | 2013-07-02 | 18:58 | 0:00 | Спасск:ТНЗНП 3ст, АПВ усп, Яр: НЗЗ 1ст, АПВ усп | Произведен осмотр в пр. 26-65, замечаний не обнаружено |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 110 | Спасск - Дмитриевка - Ярославка |  | 2013-07-02 | 18:58 | 2013-07-02 | 18:58 | 0:00 | Яр: НЗЗ 3ст, АПВ усп, Спасск: не откл | Произведен осмотр в пр. 26-65, замечаний не обнаружено |  | 0:00 |  | нгет | 0 | +20, дождь
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Спасск | 6 | 2013-07-02 | 19:13 | 2013-07-02 | 20:30 | 1:17 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Включен до ЛР 812 (сады). Оставлено до утра 3.7.13, вкл в 11:38. Оп 243/5 заменен поврежденный изолятор. |  | 1:17 |  | школа/ 0,05 МВт/ 315 чел | 56 | +24, пасмурно
РСК |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 110 | Н.Куранах - В.Куранах |  | 2013-07-02 | 19:14 | 2013-07-03 | 10:46 | 15:32 | Н.Куранах: НЗНП 1ст, АПВ ну РПВ не произв. | ПС В.Куранах не обестачивалась, в кольце с ПС Алдан по сети35 кВ. В пролете ОП 46-47 пересечение с ВЛС- негабарит , оп 46 излом нижней стойки оп, негабарит фС с ВЛС (ВЛС не действующая, произведен демонтаж). |  | 0:00 |  | нет | 0 | +22, пасмурно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | ЖБИ130 | 7 | 2013-07-02 | 19:15 | 2013-07-02 | 19:20 | 0:05 | ЗЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0:05 |  | нет/ 0,05 МВт/ 500 чел | 7 | +20, пасмурно
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 35 | Волочаевка-тяг - Новокуровка | Т-104 | 2013-07-02 | 19:17 | 2013-07-02 | 19:17 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +24, гроза
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Овсянка | 11 | 2013-07-02 | 19:51 | 2013-07-02 | 19:53 | 0:02 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. | Гроза |  | 0:02 |  | нет | 2 | +22, гроза
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Барабаш | 5 | 2013-07-02 | 20:20 | 2013-07-02 | 20:22 | 0:02 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:02 |  | п/з/ 0,1 МВт/ 320 чел | 4 | +20, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Барабаш | 5 | 2013-07-02 | 20:25 | 2013-07-02 | 21:52 | 1:27 | МТО, АПВ ну, РПВну | с.Барабаш, Овчинниково, 370 чел.В 21:52 вкл без отп. на п/з Овчинниково (на ДГ). Включен полностью после обхода 4.7.13 в 16:30. |  | 1:27 |  | п/з/ 0,1 МВт/ 320 чел | 188 | +20, дождь
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Пантелеймоновка | По ф.6 отключился на СП 8 МВ 10кВ | 2013-07-02 | 20:49 | 2013-07-02 | 20:53 | 0:04 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. | с. Елизоветовка, 174ч. В ТП 1135 заменен автомат 0,4 кВ |  | 0:04 |  | нет | 3 | +20, дождь, ветер
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 110 | Находка - С 55 с отпайкой на ПС Волчанец |  | 2013-07-02 | 21:02 | 2013-07-02 | 21:02 | 0:00 | На ПС Находка:НЗЗ 2 ст., АПВ усп. ИМФ - 54,2 км. На ПС С55 отключений не было | Произведен обход в пр.1-37, замечаний не обнаружено |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, дождь, ветер
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 110 | Промысловка - С 55 |  | 2013-07-02 | 21:02 | 2013-07-02 | 21:02 | 0:00 | На ПС Промысловка:НЗЗ 2 ст., АПВ усп. ИМФ - 54,2 км. На ПС С55 отключений не было | Произведен обход в пр.28-78, замечаний не обнаружено |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, дождь, ветер
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Алексее-Никольск | 3 | 2013-07-02 | 21:06 | 2013-07-02 | 21:17 | 0:11 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. | с.Никольское, 200ч. |  | 0:11 |  | нет | 10 | +20, дождь, ветер
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 35 | Голдобин - РП4 - Рыбпорт |  | 2013-07-02 | 21:20 | 2013-07-02 | 23:57 | 2:37 | Рыбный порт: отключен В 35 "РП 4 -Голдобин", ДЗТ, В 6 Т2 не отключался. | На ПС Рыбный порт от ДЗТ отключился Т2 (В 6 Т2 не откл.) Погашена 2 сш 35,6 кВ ПС Рыбный порт. Осмотр Т2, замечаний нет. В 21:54 (ч/з 36 мин.) включен Св 6кВ, потребитель запитан. Произведен осмотр, следы затекания воды в яч-ке СВ-35, повреждения не обнаружено В 23:57 Т2 включен по норм. схеме. | НА ПС Рыбный порт включен СВ 6кВ | 0:36 | 2013-07-02 21:56 | 4570ч./3 МВт | 1700 | +20, дождь, ветер
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 110 | Сита - Обор | С 33 | 2013-07-02 | 21:20 | 2013-07-03 | 16:35 | 19:15 | ДЗ 2з., НЗЗ 2ст., АПВ неусп., РПВ неусп. ИМФ - 26км, ф.С | Обесточены ПС:Обор, Дурмин, Мухен, Сидима, Золотая, Сукпай. Бригада ВЛЭП из Хабаровска. До ПС Сита более 100км. В 5:25 бригада вышла в обход. Пр оп 80-81 убрано упавшее дерево (из внеохр.зоны). (Пройдены пр оп 1-22, 86-101, в помощь идет вездеход) |  | 19:15 |  | 9448ч./1 МВт | 36800 | +17, пасм.
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 110 | Океан - Горностай |  | 2013-07-02 | 21:27 | 2013-07-03 | 8:35 | 11:08 | ПС Океан: ДЗ 1ст., НЗЗ, ИМФ 5,2 км. ПС Горностай: ДЗ 1ст., НЗНП АПВ неусп. АВР 6кВ не работал. | Обесточено 2 сш 6кВ на ПС Горностай. По прибытию бригады ОВБ на ПС Горностай включен СВ 6кВ. Потребитель запитан. Включена после обхода. Замечаний нет. | Св 6кВ | 0:53 | 2013-07-02 22:20 | 1600ч./1,2 Мвт | 1100 | +20, дождь, ветер
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Троица | 24 | 2013-07-02 | 21:34 | 2013-07-03 | 11:02 | 13:28 | МТО, АПВ неусп., РПВ неусп. | Оп 49 устранены обрывы вязок (схлест) | ф.25 Троица | 3:06 | 2013-07-03 00:40 | нет/ 600 чел | 1000 | +18, дождь, ветер
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 110 | Находка - С 55 с отпайкой на ПС Волчанец |  | 2013-07-02 | 21:48 | 2013-07-02 | 21:48 | 0:00 | На ПС Находка:НЗЗ 2 ст., АПВ усп. ИМФ - 52,4 км. На ПС С55 откл. не было | Произведен обход в пр.1-37, замечаний не обнаружено |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, дождь, ветер
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 110 | Промысловка - С 55 |  | 2013-07-02 | 21:48 | 2013-07-02 | 21:48 | 0:00 | На ПС Промысловка:НЗЗ 2 ст., АПВ усп. ИМФ - 54,2 км. На ПС С55 НЗЗ 2ст. | Произведен обход в пр.28-78, замечаний не обнаружено |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, дождь, ветер
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Западная | 32 | 2013-07-02 | 22:21 | 2013-07-03 | 7:55 | 9:34 | МТО, АПВ неусп., РПВ неусп. | с. Краснознаменка, 120ч. Вкл головной уч-к. В 12:35 включен полностью. Повреждение на вед. ТП. |  | 9:34 |  | нет/10 Тп/0, 12 МВт | 1400 | +18, дождь, ветер
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Безверхово | 2 | 2013-07-02 | 22:50 | 2013-07-02 | 23:30 | 0:40 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | часть с.Безверхово, 540ч. Повреждение на абон. отпайке. |  | 0:40 |  | нет/0,18 МВт | 300 | +18, дождь, ветер
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Надеждинская | 20 | 2013-07-02 | 22:54 | 2013-07-02 | 23:07 | 0:13 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Прохладное, 150ч. |  | 0:13 |  | нет | 130 | +18, дождь, ветер
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Партизан | 21 | 2013-07-02 | 23:05 | 2013-07-03 | 11:30 | 12:25 | МТО, АПВ выв., РПВ неусп. | часть г.Партизанск, 1300ч. Пр оп 18/7а-18/8а убрано дерево |  | 12:25 |  | нет | 6250 | +18, дождь, ветер
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Сергеевка | 5 | 2013-07-02 | 23:24 | 2013-07-03 | 0:04 | 0:40 | Откл. КУ "Земля" | часть с.Сергеевка, 639ч. Включен до ЛР1 (ОП32). Включен полностью в 10:26, "земля" самоустранилась |  | 0:40 |  | нет/7 ТП/0,29 МВт | 193 | +18, дождь, ветер
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Вл. Александровское | 10 | 2013-07-02 | 23:26 | 2013-07-02 | 23:34 | 0:08 | ав.откл., АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0:08 |  | нет | 117 | +15, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Алексее-Никольск | 1 | 2013-07-02 | 23:35 | 2013-07-02 | 23:48 | 0:13 | МТО, АПВ неусп., РПВ усп. |  |  | 0:13 |  | нет | 16 | +17, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Алексее-Никольск | 2 | 2013-07-02 | 23:35 | 2013-07-02 | 23:48 | 0:13 | МТО, АПВ неусп., РПВ усп. |  |  | 0:13 |  | нет | 13 | +17, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Надеждинская | 15 | 2013-07-02 | 23:42 | 2013-07-03 | 5:10 | 5:28 | Ав. откл, АПВ выв., РПВ неусп. | Пр оп 29-30 снято дерево |  | 5:28 |  | нет | 4000 | +17, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Владимиро-Александровское | 10 | 2013-07-02 | 23:44 | 2013-07-03 | 4:23 | 4:39 | Ав. откл., АПВ выв., РПВ неусп. | часть с.Вл.Александровское, 900ч. Включен по стиханию ветра. |  | 4:39 |  | нет/0,9 МВт/9 ТП | 240 | +17, дождь, ветер
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 35 | Бурун - Академическая |  | 2013-07-02 | 23:52 | 2013-07-03 | 1:12 | 1:20 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | Обесточены ПС Академическая, Ипподром, 1/2 ПС Седанка (В нормальном режиме на Пс Седанка Питание Т1 по стороне 110, а Т2 по стороне 35кВ). В 1:12 (ч/з 1ч.20мин.) отключена ВКЛ Академическая-Ипподром с отп. на ПС Седанка и включена ВЛ Бурун-Академическая, запитана ПС Академическая. В 1:21 (ч/з 1ч.29 мин.) 1/2 ПС Седанка (питание Т2 переведено от сети 110кВ) запитана по ВЛ 110 кВ от ПС Чайка. Остается обесточена ПС Ипподром (1,6 МВт). В 3:07 (ч/з 3ч.15 мин.) запитана ПС Ипподром от ПС Академическая. Выведена из работы ВКЛ Ипподром-Чайка с отп. на ПС Седанка. В 17:43 3.7.13 ВКЛ включена, в пролете ОП 11-12 убрано дерево. | ПС Седанка от ПС Чайка в 1:21 мин. | 1:20 |  | 9240ч./7,2 МВт | 9600 | +17, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Занадворовка | 3 | 2013-07-02 | 23:55 | 2013-07-03 | 0:10 | 0:15 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. | с.Береговое, Рыбачий, 480ч. |  | 0:15 |  | нет | 63 | +15, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Унгун | 161 | 2013-07-02 | 23:59 | 2013-07-03 | 1:37 | 1:38 | Ав. откл, АПВ неусп., РПВ неусп. | с.Унгун, красивое, 440ч. В 1:37 включен до ОП 161-00-14 (без с.Красивое). В ТП-79 заменено 2 прох изолятора. В ТП-78 слетел изолятор. Устранено и включено полностью 3.7.13 в 12:10. |  | 1:38 |  | нет | 53 | +17, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Унгун | 165 | 2013-07-02 | 23:59 | 2013-07-02 | 23:59 | 0:00 | Ав. откл, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +17, гроза
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Безверхово | 2 | 2013-07-03 | 0:00 | 2013-07-03 | 0:03 | 0:03 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. |  |  | 0:03 |  | нет | 30 | +15, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Безверхово | 2 | 2013-07-03 | 0:06 | 2013-07-03 | 2:45 | 2:39 | МТЗ, АПВ выв., РПВ не произв. | часть с.Безверхово, 540ч. |  | 2:39 |  | нет/0, 18 МВт/6 ТП | 950 | +15, дождь, ветер
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 35 | Спутник - Угловая |  | 2013-07-03 | 0:12 | 2013-07-03 | 16:43 | 16:31 | МТЗ | на Х.Х. В 4:15 при попытке включить появился перекос. Произведена обрезка ОСД. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +15, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Екатериновка | 25 | 2013-07-03 | 0:17 | 2013-07-03 | 0:25 | 0:08 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. | с.Екатериновка, 155ч. |  | 0:08 |  | нет | 65 | +15, дождь, ветер
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Раздольное1 | 11 | 2013-07-03 | 0:23 | 2013-07-03 | 2:15 | 1:52 | Ав. откл., АПВ неусп., РПВ неусп. | часть с.Кипарисово, 184ч. |  | 1:52 |  | нет/0,16 МВт/11 ТП | 570 | +15, дождь, ветер
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Надежинская | 20 | 2013-07-03 | 0:32 | 2013-07-03 | 2:30 | 1:58 | Ав. откл., АПВ нет, РПВ усп. | с. Прохладное, Южное, Шмидтовка, 370ч. |  | 1:58 |  | нет/0,6 МВт | 520 | +15, дождь, ветер
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Приморская | 8 | 2013-07-03 | 0:35 | 2013-07-03 | 10:42 | 10:07 | МТЗ, АПВ выв., РПВ ну | в 10-25 отключили РЛ-1 на оп.№108, в 10-26 включили Реклоузер на оп.№108(а) запитали с.Перевозное. Фидер-8 ПС Приморская включили в 10-42 до РЛ-1 (головной уч-к). в 11-00 отключили Реклоузер на оп.108(а) и включили РЛ-1 на оп.108. Ф-8 ПС Приморская включен по нормальной схеме. В 15 час. появились жалобы абонентов КТП 4051 и 4036 на низкое напряжение. Отключили головной участок в 15-10 и запитали потребителей от ПС Безверхово Ф-5. Напяжение в норме. Восстановительные работы планируются на 04.07.2013. Оп. 68 заменили разрушеный изолятор, произвели перетяжку среднего провода пр. оп. 68-69. Включили по нормальной схеме в 12:02.. | ПС Безверхово ф5 | 10:07 |  | 2013-07-03 15:10 | 850 | +15, дождь, ветер
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 35 | Гайдамак | Т1 | 2013-07-03 | 0:36 | 2013-07-03 | 15:45 | 15:09 | б/б | На ПС Гайдамак работа ОД и КЗ по Т1 (без блинкеров). Обесточена 1 сш 6 кВ. В 00:44 включен СВ 6кВ, весь потребитель запитан. Залило дождем клемную коробку. Проведена проверка РЗА- замечаний нет, включен по нормальной схеме. (на Т1 со стороны ПС С55 не приходит напряжение по ВЛ 35кВ. С ПС С55 нет связи) | Т2 | 0:08 | 2013-07-03 00:44 | 2000ч./2,8 МВт | 325 | +15, дождь, ветер
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Екатериновка | 6 | 2013-07-03 | 0:38 | 2013-07-03 | 0:41 | 0:03 | МТО, АПВ выв., РПВ усп. | с.Екатериновка, 350ч. |  | 0:03 |  | нет | 35 | +15, дождь, ветер
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Корсаковка | 2 | 2013-07-03 | 0:45 | 2013-07-03 | 2:45 | 2:00 | МТО, АПВ неусп., РПВ неусп. | с.Крауновка, 700ч. Включен до ЛР 273 (ОП 87) без 2ТП. После обхода в 12:42 включили полностью без замечаний. |  | 2:00 |  | нет/8 ТП | 147 | +15, дождь, ветер
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Корсаковка | 10 | 2013-07-03 | 0:45 | 2013-07-03 | 6:48 | 6:03 | МТО, АПВ неусп., РПВ неусп. | с.Якуновка, 250ч. Произведена чистка изоляции на РЛ. |  | 6:03 |  | нет/3 ТП | 60 | +15, дождь, ветер
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Надеждинская | 7 | 2013-07-03 | 0:47 | 2013-07-03 | 2:02 | 1:15 | МТЗ, АПВ нет, РПВ неусп. | с.Надеждинское, Ключевое, Новый, 1000ч. |  | 1:15 |  | котельная/0,7 МВт | 1400 | +15, дождь, ветер
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Лазо | 4 | 2013-07-03 | 0:51 | 2013-07-03 | 0:57 | 0:06 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +15, дождь, ветер
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Энергетик | 2 | 2013-07-03 | 0:52 | 2013-07-03 | 0:52 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +16, обл.
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Сокольчи | 2 | 2013-07-03 | 1:01 | 2013-07-03 | 13:55 | 12:54 | Ав. откл, АПВ неусп., РПВ неусп. | с.Сокольчи, 140ч. Вкл до СП "Черноручье". Включен полностью в 20:03. В пр. 210-241 произведена чиска просеки |  | 12:54 |  | нет/0,2 МВт | 7150 | +15, дождь, ветер
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 35 | Широкая - Парус - УАМР |  | 2013-07-03 | 1:04 | 2013-07-03 | 1:16 | 0:12 | ДЗ 1з., АПВ неусп., РПВ усп. | (Выводилась по заявке, уч. Парус- УАМР вырезан гр.трос, в 23:45 4.7.13 ВЛ в работе ) |  | 0:12 |  | Насосная, ВНС / 1МВт | 212 | +15, дождь, ветер
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Занадворовка | 3 | 2013-07-03 | 1:07 | 2013-07-03 | 1:10 | 0:03 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. |  |  | 0:03 |  | нет | 5 | +15, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Партизан | 20 | 2013-07-03 | 1:10 | 2013-07-03 | 1:17 | 0:07 | Ав. откл., АПВ выв., РПВ усп. | часть г.партизанск, 1900ч. |  | 0:07 |  | нет | 10 | +15, дождь, ветер
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Екатериновка | 6 | 2013-07-03 | 1:11 | 2013-07-03 | 5:24 | 4:13 | МТО, АПВ выв., РПВ не произв. | часть с.Екатериновка, 460ч. |  | 4:13 |  | детдом / 0,6 МВт | 1460 | +15, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Екатериновка | 25 | 2013-07-03 | 1:17 | 2013-07-03 | 5:24 | 4:07 | МТО, АПВ выв., РПВ не произв. | часть с.Екатериновка, Золотая долина 570ч. |  | 4:07 |  | нет/0,7МВт | 328 | +15, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Тимиризьевка | 3 | 2013-07-03 | 1:22 | 2013-07-03 | 1:28 | 0:06 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. |  |  | 0:06 |  | нет | 59 | +15, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Тайфун | 6 | 2013-07-03 | 1:46 | 2013-07-03 | 17:09 | 15:23 | МТО, АПВ неусп., РПВ неусп. | с. Киевка, 70 ч. В ТП 7074 повреждение по 0,4 кВ Устранено. |  | 15:23 |  | нет/0.05 МВт | 900 | +15, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Новицкое | 6 | 2013-07-03 | 1:53 | 2013-07-03 | 13:55 | 12:02 | МТЗ, АПВ выв., РПВ неусп. | с. Новицкое, 230ч. Повреждение на ведомственной отпайке. |  | 12:02 |  | нет/0,25 МВт/5 ТП | 3000 | +15, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Тайфун | 7 | 2013-07-03 | 1:53 | 2013-07-03 | 19:12 | 17:19 | Откл. КУ "Земля" | с. Чистоводное, 115ч. Убрано дерево в пр.оп.81-82. В 19:25 появился перекос по фазам, заменен предохранитель ф.С на ТН-2С-10кВ. В пр. 320-321 убрали дерево и включен в 23:50 до оп.243. На оп.270 заменен изолятор и включен полностью 4.7.13 в 12:50 (ч/з 34:57). |  | 17:19 |  | школа / 0,08МВт | 2700 | +15, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Корсаковка | 3 | 2013-07-03 | 1:55 | 2013-07-03 | 12:30 | 10:35 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | с.Монакино, 250ч., в КРУН 10 повреждены 2 проходных изолятора. Заменили изоляторы, в 5:30 включен головной участок до ЛР 265/129 (без нагрузки). Вкл в 12:30 без замечаний. |  | 10:35 |  | нет | 529 | +15, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Партизан | 5 | 2013-07-03 | 2:18 | 2013-07-03 | 2:21 | 0:03 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. | часть г.Партизанск, 1400ч. |  | 0:03 |  | нет | 20 | +15, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Голубовка | 19 | 2013-07-03 | 2:22 | 2013-07-03 | 2:24 | 0:02 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. | г.Находка, 330ч. |  | 0:02 |  | нет | 5 | +15, дождь
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 35 | Спасск - Вишневка |  | 2013-07-03 | 2:25 | 2013-07-03 | 2:25 | 0:00 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +15, дождь
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Вишневка | 5 | 2013-07-03 | 2:25 | 2013-07-03 | 13:36 | 11:11 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | с.Вишневка, 250ч. Оп 75, 79 заменены поврежденные изоляторы. |  | 11:11 |  | нет | 335 | +15, дождь
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Новосысоевка | 14 | 2013-07-03 | 2:39 | 2013-07-03 | 2:43 | 0:04 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. |  |  | 0:04 |  | нет | 20 | +15, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Хинганск | 303 | 2013-07-03 | 2:47 | 2013-07-03 | 3:50 | 1:03 | МТО, АПВ неусп., РПВ неусп. | с.Хинганск. Включен без ТП 172 (поврежден кабельный ввод). Устранено и включено полностью в 19:30 |  | 1:03 |  | нет | 10 | +17, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 35 | Спасск - Вишневка с отп. на ПС Красный кут |  | 2013-07-03 | 3:00 | 2013-07-03 | 4:40 | 1:40 | ДЗ 3ст., АПВ неусп., РПВ неусп. | Обесточены ПС Вишневка, Красный кут. На ПС Вишневка при попытке включить В-35 Т2 (Т1 в резерве) отключается ВЛ Спасск-Вишневка. В 4:40 введен в работу Т1; Т2 выведен из работы, вкл в 13:05 , испытания и проверка РЗА без замечаний. |  | 1:40 |  | 4950ч. / 0, 75МВт | 1500 | +15, дождь, ветер
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Руновка | СВ 10 | 2013-07-03 | 3:00 | 2013-07-03 | 3:06 | 0:06 | МТЗ, РПВ усп. | Одновременно с ф.8 (РСК, МТЗ, АПВ неусп., в 3:16 РПВ усп.). Обесточена 2 сш 10 кВ, РПВ СВ 10 кВ успешное |  | 0:06 |  | нет/0,2 МВт | 20 | +15, дождь
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Кировка | 3 | 2013-07-03 | 3:08 | 2013-07-03 | 4:50 | 1:42 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | с.Преображенка, Еленовка, Подгоное, 350ч. Включен без отпайки на с. Преображеновка, Еленовка. В 6:33 включен без отп. на ТП 6203 (база отдыха) |  | 1:42 |  | нет/0, 15 МВт | 255 | +15, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Волчанец | 2 | 2013-07-03 | 3:30 | 2013-07-03 | 3:35 | 0:05 | Ав. откл, АПВ нет., РПВ усп. |  |  | 0:05 |  | нет | 40 | +15, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Волчанец | 10 | 2013-07-03 | 3:30 | 2013-07-03 | 3:35 | 0:05 | Ав. откл, АПВ нет., РПВ усп. |  |  | 0:05 |  | нет | 20 | +15, дождь
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Гражданка | 10 | 2013-07-03 | 3:35 | 2013-07-03 | 8:06 | 4:31 | МТЗ, АПВ выв., РПВ неусп. | с. Гражданка, Лугохутор, 500ч. Вкл без 3-х ТП, вкл в 9:45. ТП 5063 заменены поврежденные изоляторы. |  | 4:31 |  | школа / 0,19МВт | 858 | +15, дождь, ветер
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Гражданка | 13 | 2013-07-03 | 3:35 | 2013-07-03 | 7:55 | 4:20 | МТЗ, АПВ выв., РПВ неусп. | с. Гражданка100ч. Вкл на ХХ, вкл в 9:50. Обход без замечаний. |  | 4:20 |  | котельная / 0,19МВт | 823 | +15, дождь, ветер
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Руновка | 1 | 2013-07-03 | 3:37 | 2013-07-03 | 6:39 | 3:02 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | с. Антоновка, Афанасьевка, 147 ч. ОП 144 устранен наклон. |  | 3:02 |  | нет | 120 | +15, дождь
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 6 | Энергетик | 2 | 2013-07-03 | 3:40 | 2013-07-03 | 3:50 | 0:10 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | повреждение на вед. отпайке, вкл в 15:02 |  | 0:10 |  | нет | 7 | +18, пасм.
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Хинганск | 310 | 2013-07-03 | 3:55 | 2013-07-03 | 5:49 | 1:54 | Откл. КУ "Земля" | с.Хинганск, 560 ч. Земля самоустранилась. |  | 1:54 |  | нет | 562 | +17, гроза
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Чугуевка | 10 | 2013-07-03 | 4:02 | 2013-07-03 | 4:07 | 0:05 | МТО, АПВ неусп., РПВ не произв. | с. Чугуевка, Соколовка, 2000ч. В 4:07 включен до ЛР 13 (ОП 97, без с. Соколовка. 1000ч.). Включено все в 6:51. Повреждение не обнаружено |  | 0:05 |  | насосная/0,7 МВт | 653 | +15, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Владимиро-Александровское | 5 | 2013-07-03 | 4:05 | 2013-07-03 | 4:18 | 0:13 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. |  |  | 0:13 |  | нет/0,9 МВт | 200 | +15, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Владимиро-Александровское | 16 | 2013-07-03 | 4:05 | 2013-07-03 | 10:35 | 6:30 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. | часть с. Вл.Александровское, 100ч. Обход без замечаний |  | 6:30 |  | нет/0,1 МВт | 200 | +15, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Угольная | 6 | 2013-07-03 | 4:17 | 2013-07-03 | 16:00 | 11:43 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | с. Хмыловка, 150ч. Повреждение оп.№ 65 (болото), исключена из схемы. |  | 11:43 |  | нет / 0,3МВт | 3690 | +15, дождь
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Ольга | 12 | 2013-07-03 | 4:18 | 2013-07-03 | 15:52 | 11:34 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | с. Серафимовка, 128ч. Пр оп 200-201, 205-206 сняты ветки. Оп 200 заменен поврежденный изолятор. |  | 11:34 |  | нет / 0,3 МВт | 239 | +15, дождь, ветер
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Кировка | 1 | 2013-07-03 | 5:03 | 2013-07-03 | 7:06 | 2:03 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | с.Ольховка, Комаровка, Увальное, 330ч. В 7:06 включен без отп. на с. Комаровка, вкл в 9:44. Пр оп 266-267 убрано дерево. |  | 2:03 |  | нет/0, 18 МВт | 400 | +15, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Екатериновка | 5 | 2013-07-03 | 5:11 | 2013-07-03 | 5:24 | 0:13 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. | с. Золотая долина, 570ч. |  | 0:13 |  | нет | 158 | +15, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Лазо | 13 | 2013-07-03 | 5:12 | 2013-07-03 | 9:40 | 4:28 | МТЗ, АПВ выв., РПВ неусп. | с. Лазо, 740ч. Вкл без 3ТП, вкл в 11:15 (в ТП произведена сушка изоляции) |  | 4:28 |  | нет/0,6 МВт/ 740 чел | 1450 | +15, дождь
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 35 | Центральная | Т2 | 2013-07-03 | 5:37 | 2013-07-03 | 6:25 | 0:48 | МТЗ 35;6 | Обесточена 2сш (3-и вед. фидера, 500ч., 0,3 МВт). По ф. 9 (вед.) бл. МТЗ, не отключался. Проведена проверка РЗА Ф-9, замеч нет. |  | 0:48 |  | нет | 192 | +15, дождь
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Лесозаводск | 7 | 2013-07-03 | 5:38 | 2013-07-03 | 5:38 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +15, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Новицкое | 8 | 2013-07-03 | 5:54 | 2013-07-03 | 9:48 | 3:54 | Ав. откл., АПВ выв., РПВ неусп. | с.Новицкое, 540ч. Оп 13 заменен поврежденный изолятор. |  | 3:54 |  | нет / 0,24 МВт | 950 | +15, дождь
РСК |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 6 | Алдан | ф."Хлебозавод" | 2013-07-03 | 6:04 | 2013-07-03 | 6:15 | 0:11 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ ну | Вкл без 3 ТП, вкл в 10:20 . Повреждение одностоечных опор №40, 41. Устранено. |  | 0:11 |  | нет | 27 | +18, дождь
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Варфоломеевка | 4 | 2013-07-03 | 6:40 | 2013-07-03 | 6:48 | 0:08 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0:08 |  | нет | 23 | +16, дождь
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Варфоломеевка | 7 | 2013-07-03 | 6:40 | 2013-07-03 | 6:48 | 0:08 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0:08 |  | нет | 33 | +16, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Беневское | 13 | 2013-07-03 | 6:40 | 2013-07-03 | 10:44 | 4:04 | Откл. КУ "Земля" | с. Беневское, Свободное в 17-24 включили до оп.№137. произведена чистка просеки в пр. 140-168 и включили полностью в 20-31 |  | 4:04 |  | нет | 170 | +16, пасм.
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Новогеоргиевка | 2 | 2013-07-03 | 6:45 | 2013-07-03 | 9:20 | 2:35 | МТЗ, АПВ нет, РПВ неусп. | с.Фадеевка, 330чел. Включен до РС-5256 на оп.141 отп. на Байкал. В 12:25 включен полностью. на оп.189 заменено два изолятора. |  | 2:35 |  | нет | 357 | +16, дождь
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Кировка | 3 | 2013-07-03 | 6:46 | 2013-07-03 | 9:01 | 2:15 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | с.Преображенка, Еленовка, Подгоное, 350ч. Оп 385 заменены поврежденные изоляторы. |  | 2:15 |  | нет/0, 15 МВт | 300 | +15, дождь
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Уборка | 1 | 2013-07-03 | 6:50 | 2013-07-03 | 8:31 | 1:41 | МТО, Апв неусп., РПВ неусп. | с. Уборка, 427ч. Включен после обхода, замечаний нет. |  | 1:41 |  | нет | 337 | +16, дождь
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Уборка | 14 | 2013-07-03 | 6:50 | 2013-07-03 | 19:24 | 12:34 | МТО, Апв неусп., РПВ неусп. | с.Кокшаровка, Полыника, 600ч. (Выделен участок ЛР7-оп196). Допустилась бригада для обхода в 15-20, после устранения повреждиний по 0,4кВ. В пр.оп.№130-131 убрано дерево с провода без повреждения. | Самарка Ф5 | 3:09 | 2013-07-03 09:59 | нет | 767 | +16, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | 16 | 2013-07-03 | 6:50 | 2013-07-03 | 14:00 | 7:10 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ не произв. | с.Пузино, 967чел. Оп.16-00/3 заменен изолятор. |  | 7:10 |  | п/з, д/с / 0,29МВт | 921 | +18, ветер, дождь
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Иман | 3 | 2013-07-03 | 6:56 | 2013-07-03 | 9:10 | 2:14 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | с. Сальское, Сухановка, 1230ч. Вкл без отп "Взрывные склады" |  | 2:14 |  | школа, д/с / 0,2 МВт | 478 | +16, дождь
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Лермонтовка | 12 | 2013-07-03 | 6:57 | 2013-07-03 | 8:10 | 1:13 | МТО, АПВ неусп., РПВ неусп. | с. Лермонтовка, Пушкино, 210ч. Пролет оп.50-51 убрано дерево, упавшее из внеохранной зоны (провода не повреждены). 11:39 схема восстановлена. | ф.4 | 0:54 | 2013-07-03 07:51 | нет/0,15 МВт | 135 | +17, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | 15 | 2013-07-03 | 7:08 | 2013-07-03 | 11:30 | 4:22 | МТЗ, АПВ ну, РПВ неусп. | с.Амурзет, 134чел. На оп.21 на лр отгорел шлейф. Устранено. |  | 4:22 |  | очистные / 0,08МВт | 351 | +18, ветер, дождь
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Рощино | 6 | 2013-07-03 | 7:16 | 2013-07-03 | 9:06 | 1:50 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | с. Богуславец, Таборово, 1200ч. ТП 4004 сняты ветки. |  | 1:50 |  | нет/0,6 МВт/13 ТП | 500 | +16, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Облучье | 124 | 2013-07-03 | 7:24 | 2013-07-03 | 13:58 | 6:34 | МТО, АПВ нераб, РПВ неусп. | Оп. 124-00/38 сорван изолятор, обрыв проводов, схлест. Устранено | ф.140 | 2:31 | 2013-07-03 09:55 | 0,5 МВт / 35ч | 1237 | +18, ветер, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Сокольчи | 1 | 2013-07-03 | 7:30 | 2013-07-04 | 16:46 | 33:16 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ ну | с.Данильченково, 46чел. Упала оп.152 (в болоте), исключена из схемы, удлинен пролет. |  | 33:16 |  | нет / 2ТП / 0,03МВт | 1200 | +16, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | ХФЗ | 3 | 2013-07-03 | 7:30 | 2013-07-03 | 13:29 | 5:59 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну | Пр оп.2-3 убрано дерево |  | 5:59 |  | в.канал / 0,01МВт | 90 | +16, дождь
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | РП Кондратеновка | 3 | 2013-07-03 | 7:50 | 2013-07-03 | 8:02 | 0:12 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:12 |  | нет/ 0,33 МВт/ 450 чел | 59 | +16, дождь
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Бикин | 15 | 2013-07-03 | 7:55 | 2013-07-03 | 13:35 | 5:40 | КУ, земля | Самоустранилась |  | 5:40 |  | школа, кот, д/с, таможня/ 0,4 МВт/ 279 чел | 759 | +18, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Ин-тяговая | 8 | 2013-07-03 | 8:12 | 2013-07-04 | 0:03 | 15:51 | МТЗ. АПВ нет, РПВ неусп. | Заменен изолятор оп.8-00-5 | Ф.7 | 1:06 | 2013-07-03 09:18 | 0,16 МВт / 850ч | 180 | +18, ветер, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Малиново | по ф.4 СП-21 | 2013-07-03 | 8:21 | 2013-07-03 | 16:00 | 7:39 | МТЗ, АПВ нет | с.Рядное, 100чел. Убрано дерево в пр.оп.252-253. Повреждение на вед. ТП. |  | 7:39 |  | нет / 0,04МВт | 300 | +17, дождь
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Лермонтовка | 4 | 2013-07-03 | 8:25 | 2013-07-03 | 8:26 | 0:01 | МТЗ. АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:01 |  | школа, д/с/ 0,4 МВт/ 861 чел | 5 | +18, ветер, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Силикатная | 28 | 2013-07-03 | 8:30 | 2013-07-03 | 10:26 | 1:56 | Ав.откл, АПВ нет. РПВ усп |  |  | 1:56 |  | нет/ 0,08 МВт/ 57 чел | 150 | +18, дождь
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Бикин | 14 | 2013-07-03 | 8:30 | 2013-07-03 | 12:46 | 4:16 | КУ, земля | Вкл по частям, причина не установлена |  | 4:16 |  | школа, д/с/ 0,2 МВт/ 1300 чел | 349 | +16, ветер
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Горная | 4 | 2013-07-03 | 8:40 | 2013-07-03 | 8:46 | 0:06 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0:06 |  | нет/ 0,001 МВт/ 6 чел | 1 | +16, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Раковка | 5 | 2013-07-03 | 8:54 | 2013-07-03 | 9:00 | 0:06 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:06 |  | нет/ 0,01 Мвт/ 70 чел | 1 | +18, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Унгун | 152 | 2013-07-03 | 9:28 | 2013-07-03 | 16:41 | 7:13 | Земля, от КУ. | Земля, ф.С. Оп 152/0020 устранен обрыв вязки |  | 2:33 | 2013-07-03 12:01 | 0,08МВт / 1300чел | 212 | +18, ветер, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Жариково | 10 | 2013-07-03 | 9:35 | 2013-07-03 | 12:25 | 2:50 | МТЗ, Апв ну, РПВ ну | Вкл без отп "Барабаш-Левада", вкл в 14:02, пр оп 332-333 снята ветка. |  | 2:50 |  | кот, школа, д/с/ 0,3 МВт/ 610 чел | 320 | +18, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Бабстово | 15 | 2013-07-03 | 9:53 | 2013-07-03 | 11:12 | 1:19 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 1:19 |  | 0,13МВт / 1400чел | 169 | +18, ветер, дождь
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Набережная | 6 | 2013-07-03 | 10:04 | 2013-07-03 | 10:04 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Ленинск | 204 | 2013-07-03 | 10:06 | 2013-07-03 | 14:44 | 4:38 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Падение оп 58. Включен головной участок до оп.57, оставшая нагрузка переведена на ф.75. Выправлена 5.7.13. | Ф75 | 4:27 | 2013-07-03 14:33 | 0,05МВт / 230чел | 361 | +18, ветер, дождь
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 110 | Котиково - Лермонтовка |  | 2013-07-03 | 10:20 | 2013-07-03 | 11:39 | 1:19 | Лермонтовка:НЗЗ 2ст., АПВ, РПВ неусп. Котиково: НЗЗ, АПВ не работало. | Погашено 9ПС, ч/з 14 мин запитано 7 ПС, остались погашены ПС Котиково, Шереметьево (1,5МВт 1400чел). Через 45 мин весь потребитель запитан. ИМФ ф.А 22-24км от ПС Лермонтовка в сторону Котиково. Пролет оп.50-51 убрано дерево, упавшее из внеохранной зоны (провода не повреждены). | СВ 110 Хор | 0:14 | 2013-07-03 10:34 | 8МВт/ 17700ч | 2450 | +20, ветер, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Бабстово | 16 | 2013-07-03 | 10:28 | 2013-07-03 | 11:24 | 0:56 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0:56 |  | 0,4МВт / 1100чел | 348 | +18, ветер, дождь
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Пантелеймоновка | 8 | 2013-07-03 | 11:00 | 2013-07-03 | 17:25 | 6:25 | МТО, АПВ ну. РПВ ну | Пр оп 27-33 обрыв провода неустановленной техникой. Сообщено в СБ, ОВД. Устранено. |  | 6:25 |  | нет/ 0,04 МВт/ 140 чел | 100 | +22, пасмурно
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Столбовое | 61 | 2013-07-03 | 11:00 | 2013-07-03 | 11:15 | 0:15 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл с выделенным уч, потребителю обеспечен резерв. Падение оп.61-02/82. Опора восстановлена и включено по норм схеме 4.7.13 в 16:10. | Ф4 | 0:15 | 2013-07-03 11:15 | нет | 40 | +18, ветер, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Кипарисово | 4 | 2013-07-03 | 11:02 | 2013-07-03 | 11:09 | 0:07 | Ав.откл, Апв нет, РПВ усп |  |  | 0:07 |  | кот/ 0,7 МВт/ 41 чел | 35 | +22, пасмурно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Сергеевка | 12 | 2013-07-03 | 11:05 | 2013-07-03 | 11:05 | 0:00 | Ав.откл, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +24, дождь
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Плавзавод | 20 | 2013-07-03 | 11:06 | 2013-07-03 | 20:38 | 9:32 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | в пр. 16-17, 69-70 сняли ветки с проводов, опора 112 заменили разрушенный изолятор по фазе В, в пр. 137-138 упало дерево на провода, устранили и включили в 20-38 |  | 9:32 |  | нет/ 0,1 МВт/ 750 чел | 570 | +20, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | КРС | 157 | 2013-07-03 | 11:39 | 2013-07-03 | 12:23 | 0:44 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. |  |  | 0:44 |  | 0 МВт / насосная | 24 | +18, ветер, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Найфельд | 142 | 2013-07-03 | 11:48 | 2013-07-03 | 14:49 | 3:01 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. | Пр оп 142-00/94-95 падение дерева, обрыв провода. Устранено. |  | 3:01 |  | 0,1МВт / 645чел | 245 | +18, ветер, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Бабстово | 15 | 2013-07-03 | 12:05 | 2013-07-03 | 18:10 | 6:05 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | с.Горное, Бабстово, 1390ч. Включен после обхода, замечаний нет. |  | 6:05 |  | 2 котельных, школа, насосоная | 490 | +22, дождь, ветер
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Бабстово | 16 | 2013-07-03 | 12:05 | 2013-07-03 | 17:51 | 5:46 | МТЗ, АПВну, РПВ ну | Бабстово, 1100ч. ОП 16-05/1 разрушен изолятор |  | 5:46 |  | нет | 1700 | +22, дождь, ветер
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Пластун | 5 | 2013-07-03 | 12:36 | 2013-07-03 | 13:09 | 0:33 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Вкл до РЛ-1 на оп.№29, запитано 4-ТП. Вкл в 13:35. Повреждение на вед.ТП |  | 0:33 |  | больн/ 0,45 МВт/ 1350 чел | 348 | +20, дождь
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Восток | 10 | 2013-07-03 | 12:40 | 2013-07-03 | 13:49 | 1:09 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Пр оп 8-9 убраны ветки |  | 1:09 |  | нет/ 0,02 МВт/ быта нет | 20 | +18, дождь
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Гродеково | 12 | 2013-07-03 | 12:41 | 2013-07-03 | 12:41 | 0:00 | МТО, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +22, дождь
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Гродеково | 2 | 2013-07-03 | 12:43 | 2013-07-03 | 13:08 | 0:25 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | заменили на резервную ячейку |  | 0:25 |  | школа, кот, д/с/ 0,6 МВт/ 2300 чел | 144 | +22, дождь
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Гродеково | 3 | 2013-07-03 | 13:03 | 2013-07-03 | 13:12 | 0:09 | КУ, земля | Самоустранилась |  | 0:09 |  | нет/ 0,0001 МВт/ быта нет | 2 | +22, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 6 | СК | 414 | 2013-07-03 | 13:15 | 2013-07-03 | 17:55 | 4:40 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | с. Кирга, Раздольное, 100ч. Повреждение на вед. отпайке. |  | 4:40 |  | нет/17 ТП | 225 | +22, дождь, ветер
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Тамбовка | 6 | 2013-07-03 | 13:35 | 2013-07-03 | 15:15 | 1:40 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв | Обрыв шлейфа РТП-ВЛ, устранено. На РТП заменены 2 поврежд.изолятора. |  | 1:40 |  | вн.башня, школа, д/с/ 0,2 МВт/ 635 чел | 24 | +22, дождь, ветер
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Тамбовка | 18 | 2013-07-03 | 13:35 | 2013-07-03 | 18:00 | 4:25 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв | Оп 116 обрыв вязки верхнего провода, оп 13,14 повреждены изоляторы. Потребителю обеспечен резерв (кроме 5Тп). Устранен. | РаздольноеФ13 | 2:20 | 2013-07-03 15:55 | кот, вн.башня, школа,/ 0,3 МВт/ 538 чел | 172 | +22, дождь, ветер
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Тамбовка | 8 | 2013-07-03 | 13:35 | 2013-07-03 | 16:20 | 2:45 | КУ, земля | Оп 31 обрыв вязки. Устранено |  | 2:45 |  | адм, ОВД, школа/ 0,9 МВт/ 3500 чел | 1213 | +22, дождь, ветер
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Отважное | 13 | 2013-07-03 | 13:38 | 2013-07-03 | 13:41 | 0:03 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:03 |  | нет/ 215 чел | 3 | +22, дождь
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Глубинная | 1 | 2013-07-03 | 13:50 | 2013-07-03 | 23:10 | 9:20 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Включен до опоры № 111, головной участок без нагрузки. В пр.оп. 216-217 устранен схлёст проводов и включен полностью 4.7.13 в 12:22 |  | 22:32 | 2013-07-04 12:22 | школа, кот/ 0,06 МВт/ 250 чел | 1370 | +18, дождь
РСК |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 10 | МПС | МПС2 | 2013-07-03 | 13:56 | 2013-07-03 | 14:36 | 0:40 | ТМ, АПВ ну. РПВ ну | Повреждение на ведомственном ТП. |  | 0:40 |  | жд, насосн/ 0,8 МВт/ 856 чел | 572 | +24, облачно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Лучегорск | 5 | 2013-07-03 | 14:05 | 2013-07-03 | 14:05 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +18, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 6 | МК | 8 | 2013-07-03 | 14:10 | 2013-07-03 | 15:10 | 1:00 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. | г.Биробиджан, 3000ч. |  | 1:00 |  | д/сад | 590 | +22, дождь, ветер
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Валдгейм | 264 | 2013-07-03 | 14:15 | 2013-07-03 | 15:42 | 1:27 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | с.Валдгейм, 460ч. В пролете ОП 264-00/27-28 упало дерево, вследствии упали ОП 25, 26, 28, 29. Выделен участок , оставшийся потребитель запитан от ф.255 ПС Валдгейм | ф.255 Валдгейм | 1:43 | 2013-07-03 15:58 | интернат, школа, больница | 690 | +22, дождь, ветер
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | ЖБИ130 | 7 | 2013-07-03 | 14:17 | 2013-07-03 | 14:27 | 0:10 | ЗЗ, АПВ выв, РПВ усп |  |  | 0:10 |  | нет/ 0,05 МВт/ 500 чел | 8 | +25, отлачно
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 6 | Облучье | 136 | 2013-07-03 | 14:19 | 2013-07-03 | 14:24 | 0:05 | МТО, АПВ ну, РПВ у | Облучье, 3560ч. |  | 0:05 |  | кнс, больница | 37.4 | +22, дождь, ветер
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 110 | Гродеково | СВ-110 | 2013-07-03 | 14:21 | 2013-07-03 | 15:19 | 0:58 | МТЗ 1Т | Возгорание в КРУН 10 ячейки ф.7. КУ откл 1 СШ 35/10кВ. Погашено: 4 ПС 110кВ, 6 ПС 35кВ. Ликвидировано собственными силами. 1СШ-10 выведена в ремонт (повреждение выкл. Ф.7(в ведомственном ТП 730 повреждение прох.изоляторов) и релейных цепей 1СШ-10). Произведена чистка изоляции, испытания. Успешно опробована U. Вся нагрузка ф.7 переведена на ф.19 Переяславка. 4.7.13 в 19:02 включена под нагрузку 1сш-10кВ ч/з СВ-10. 5.7.13 проведена проверка РЗА Т1, замеч нет. | Т2 (14:35) 2СШ 10кВ и СШ35кВ, 15:19 вкл СВ 110кВ | 0:58 | 2013-07-03 15:19 | 40867чел / 16 МВт | 11166 | +22, дождь, ветер
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 10 | Ам ТЭЦ | 6В | 2013-07-03 | 15:40 | 2013-07-03 | 15:57 | 0:17 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0:17 |  | нет | 26 | +19, дождь, ветер
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 35 | Завитая - Дальняя |  | 2013-07-03 | 15:41 | 2013-07-03 | 16:59 | 1:18 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв | Включена с откл. ЛР на вед. ПС Дальняя (вкл в 18:18 3.7.13). |  | 1:18 |  | нет/ 0,18 МВт | 1037 | +24, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Пограничная | 4 | 2013-07-03 | 15:47 | 2013-07-03 | 17:00 | 1:13 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | повреждение на вед. отпайке. |  | 1:13 |  | п/з/ 0,1 МВт/ 330чел | 59 | +23, облачно
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Биробиджан | 37 | 2013-07-03 | 15:59 | 2013-07-03 | 16:10 | 0:11 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | г.Биробиджан, 1500ч. |  | 0:11 |  | кнс, школа | 124 | +22, дождь, ветер
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | 3 | 2013-07-03 | 16:10 | 2013-07-03 | 18:50 | 2:40 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | с. Озерное, 360ч. |  | 2:40 |  | д/сад | 86 | +22, дождь, ветер
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Опытная | 64 | 2013-07-03 | 16:10 | 2013-07-04 | 17:02 | 24:52 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | с. Димитрова, 37ч. После осмотра включен, замечаний нет. |  | 24:52 |  | нет/1 Тп | 212 | +22, дождь, ветер
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Биробиджан | 37 | 2013-07-03 | 16:21 | 2013-07-03 | 17:37 | 1:16 | Откл.КУ "Земля" | г.Биробиджан, 1500ч. На оп.1 отгорел шлейф, восстановлено. Повреждение на участке КЛ от ТП592 до ТП165 (без нагрузки). | ф.74 ПС Биробиджан | 4:49 | 2013-07-03 21:10 | кнс, школа | 3261 | +22, дождь, ветер
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Ст.Райчиха | 4 | 2013-07-03 | 16:22 | 2013-07-03 | 16:22 | 0:00 | МТО, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +24, пасмурно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Екатериновка | 6 | 2013-07-03 | 16:31 | 2013-07-03 | 16:35 | 0:04 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:04 |  | кот, д.дом./ 0,3 МВт/ 300 чел | 21 | +22, облачно
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Исток | 16 | 2013-07-03 | 16:45 | 2013-07-03 | 17:45 | 1:00 | МТО, АПВ выв, РПВ не произв | Оп 28 выправлена траверса (со слов очевидц.- попадание молнии). |  | 1:00 |  | нет | 103 | +24, гроза
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Иман | 3 | 2013-07-03 | 17:43 | 2013-07-03 | 18:02 | 0:19 | МТЗ, АПВ ну, РПв ну | Повреждение на ведомственной отпайке. |  | 0:19 |  | д/с. Кот, насосн/ 1217 чел/0,3 МВт | 500 | +22, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Сергеевка | 5 | 2013-07-03 | 17:55 | 2013-07-03 | 18:23 | 0:28 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Вкл без ТП 7278 (повреждение по 0,4 кВ). В 21:10 включено все. В ТП заменен автомат 0,4 кВ. |  | 0:28 |  | школа, д/с/ 0,3 МВт/ 639 чел | 150 | +22, облачно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | ЦРП ПаГРЭС | Несвоевка | 2013-07-03 | 18:17 | 2013-07-03 | 18:17 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +23, облачно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Ивановка | 5 | 2013-07-03 | 18:24 | 2013-07-03 | 18:40 | 0:16 | МТО, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0:16 |  | д/с/ школа/ 0,06 МВт/ 250 чел | 16 | +23, облачно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Манзовка | 6 | 2013-07-03 | 19:01 | 2013-07-03 | 19:06 | 0:05 | МТО, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0:05 |  | школа/ 0,42 МВт/ 2619 чел | 35 | +23, облачно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Благодатное | 7 | 2013-07-03 | 19:40 | 2013-07-03 | 22:45 | 3:05 | Ав. откл, АПВ неусп., РПВ неусп. | с.Благодатное, 470с. Повреждение на вед. отпайке. |  | 3:05 |  | нет/7 ТП/0,5МВт | 1542 | +20, дождь
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 110 | Светлая - Мехзавод |  | 2013-07-03 | 19:49 | 2013-07-03 | 19:49 | 0:00 | МТО, АПВ усп. | Гроза |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, гроза
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Георгиевка | 11 | 2013-07-03 | 20:12 | 2013-07-03 | 21:32 | 1:20 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Георгиевка, 156ч. ОП 44 убраны ветки. |  | 1:20 |  | нет/ 0,1 МВт/ 156 чел | 692 | +20, облачно
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Башурово | 76 | 2013-07-03 | 20:47 | 2013-07-04 | 20:09 | 23:22 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | на х.х. Заменен проходной изолятор в ячейке. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +18, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | 7 | 2013-07-03 | 21:09 | 2013-07-03 | 21:09 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. | с. Амурзет, 300ч. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +18, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | 4 | 2013-07-03 | 22:16 | 2013-07-03 | 22:16 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. | с. Амурзет, 900ч. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +18, дождь
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 6 | Энергия | 56 | 2013-07-03 | 22:40 | 2013-07-03 | 23:23 | 0:43 | МТО, АПВ неусп., РПВ усп. | п.Светлый, 100ч. |  | 0:43 |  | нет/0,3 МВт | 200 | +17, гроза
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Георгиевка | 9 | 2013-07-03 | 22:57 | 2013-07-04 | 2:46 | 3:49 | Откл. КУ "Земля" | Георгиевка. Алексеенко, 100ч. Включение частями, в работе удержался. |  | 3:49 |  | нет/0,15 МВт | 300 | +18, пасм.
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Гвоздево | 7 | 2013-07-03 | 23:00 | 2013-07-03 | 23:02 | 0:02 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. | с.Гвоздево, 310ч. |  | 0:02 |  | нет/0,1 МВТ | 3 | +17, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан | 18 | 2013-07-04 | 0:53 | 2013-07-04 | 1:30 | 0:37 | "земля" от КУ | г.Биробиджан, 525чел. Повреждение на вед. отпайке. |  | 0:37 |  | больница / 18ТП / 0,27МВт | 121 | +18, дождь, ветер
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 6 | Облучье | 136 | 2013-07-04 | 4:52 | 2013-07-04 | 5:00 | 0:08 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0:08 |  | больницы, насосная / 16ТП / 0,4МВт | 54 | +18, дождь, ветер
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Энергия | 13 | 2013-07-04 | 7:13 | 2013-07-04 | 10:12 | 2:59 | МТО, при АПВ "Земля", от КУ | часть г.Зея. На оп.1 отгорел шлейф. Устранено. |  | 2:59 |  | школа, д/сад/0,5 МВт | 657 | +20, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Лазо | 16 | 2013-07-04 | 7:55 | 2013-07-04 | 10:06 | 2:11 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | с. Каменка, 71 чел. В пр.оп. 1022-1023 дерево на проводах, без повреждения. Устранено. |  | 2:11 |  | нет/0,03 МВт/5 ТП | 69 | +18, пасм.
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Хороль | 16 | 2013-07-04 | 7:58 | 2013-07-04 | 8:03 | 0:05 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. | с.Благодатное, 480ч. |  | 0:05 |  | нет/0,21 МВт/8ТП | 13 | +18, обл
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 110 | РайГРЭС - Бурейск | №2 | 2013-07-04 | 8:38 | 2013-07-04 | 8:38 | 0:00 | РайГРЭС: НЗНП 2ст., АПВ усп. Бурейск: НЗНП 1ст., АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +18, пасм
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Свободный | 2 | 2013-07-04 | 11:55 | 2013-07-04 | 13:12 | 1:17 | МТО, АПВ ну, РПВ ну. | п.Дубовка, 800чел. Вкл с выделенным уч.без нагрузки. Оп.89 повреждение траверсы. Устранено и включено 6.7.13 13:35. |  | 1:17 |  | 2 скважины, ФАП, очистные, больница / 18ТП / 0,4МВт | 75 | +18, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 35 | Широкая - Нефтебаза - Парус - Астафьево |  | 2013-07-04 | 12:35 | 2013-07-04 | 12:35 | 0:00 | ДЗ 2ст, АПВ усп. | При выводе ВЛ по плановой заявке, на ПС Астафьева при вкл В-35 "УАМР", отгорел шлейф на ВЧ заградителе ВЛ-35 "Астафьева-УАМР". На ПС УАМР отключился В-35 ВЛ-35 Астафьева-УАМР, блинкер МТЗ. Устранено в 20:54. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, обл
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | №10/70 | 27 | 2013-07-04 | 12:45 | 2013-07-04 | 12:47 | 0:02 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0:02 |  | нет | 2 | +18, дождь
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Сергеевка | 1 | 2013-07-04 | 13:53 | 2013-07-04 | 14:06 | 0:13 | ав.откл., АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0:13 |  | нет | 169 | +20, обл
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Владимировка | 5 | 2013-07-04 | 14:01 | 2013-07-04 | 14:53 | 0:52 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | Самоустранилось. | ф.12 ПС Волково | 1:57 | 2013-07-04 15:58 | больница / 18ТП / 0,27МВт/ 950 чел | 234 | +21, пасм
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Вл. Александровское | 5 | 2013-07-04 | 14:59 | 2013-07-04 | 15:56 | 0:57 | ав.откл., АПВ ну, РПВ ну. | с.Вл.Александровское, 900чел. Пр. оп. 55-56 убрана ветка. |  | 0:57 |  | нет / 9ТП / 0,9МВт | 855 | +20, обл
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 35 | Горький - Сергеевка с отп. Водозабор | Т-23 | 2013-07-04 | 15:01 | 2013-07-04 | 16:10 | 1:09 | МТО, ДЗ 2ст, АПВ ну, РПВ усп. | На ПС Сергеевка АВР-10 успешен. Обход без замечаний. | ПС Сергеевка АВР-10 усп | 0:00 |  | нет | 0 | +18, гроза
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | ОПХ | 15 | 2013-07-04 | 15:10 | 2013-07-04 | 15:22 | 0:12 | ав.откл., АПВ выв, РПВ усп. |  |  | 0:12 |  | нет | 350 | +18, гроза
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 35 | Западная - Надеждинская |  | 2013-07-04 | 16:48 | 2013-07-04 | 16:55 | 0:07 | ДЗ 1ст, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0:07 |  | 1000чел / 5МВт | 500 | +20, обл
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Иман | 3 | 2013-07-04 | 17:29 | 2013-07-04 | 18:00 | 0:31 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп | Обход без замечаний. |  | 0:31 |  | школа / 27ТП / 0,5МВт/ 1217 чел | 880 | +20, обл
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Барабаш | 5 | 2013-07-04 | 18:15 | 2013-07-04 | 18:50 | 0:35 | МТЗ, АПВ нет, РПВ не произв. | с.Барабаш, с.Овчинниково, 370 чел. Повреждение на вед.отпайке на П/З Овчиниково. |  | 0:35 |  | 7ТП / 0,13МВт | 60 | +20, обл
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Барабаш | 5 | 2013-07-04 | 18:15 | 2013-07-04 | 22:02 | 3:47 | КУ, земля | Вкл без ТП 4097 и вед. отп на п/з Овчинниково, вкл ч/з 1:00 ТП 4097 разрушен разрядник (исключен из сх) |  | 3:47 |  | п/з/ 0,13 МВт/ 370 чел/ 7ТП | 150 | +20, облачно
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Левобережная | 160 | 2013-07-04 | 18:40 | 2013-07-04 | 19:13 | 0:33 | МТО, АПВ выв, РПВ усп | п.Им.Тельмана, 1100чел |  | 0:33 |  | нет / 6ТП / 0,2 МВт/ 1100 чел | 179 | +20, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 6 | ЖБИ | 68 | 2013-07-04 | 18:46 | 2013-07-04 | 18:46 | 0:00 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 6 | ЖБИ | 60 | 2013-07-04 | 18:47 | 2013-07-04 | 19:20 | 0:33 | МТО, АПВ выв. | Вкл с выделенным поврежденным уч КЛ, без нагрузки ( ТП92- ТП333). |  | 0:33 |  | д/дом / 5ТП / | 304 | +20, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 6 | ДСК | 234 | 2013-07-04 | 19:04 | 2013-07-04 | 20:18 | 1:14 | МТО, АПВ выв, РПВ ну | Повреждение ЛР-6 кВ на оп.234-11/1. Устранено. |  | 1:14 |  | больн, очистные/ 0,85 МВт/ 4250 чел | 882 | +22, гроза
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 110 | Находка | В-110 Находка-тяга | 2013-07-04 | 19:50 | 2013-07-04 | 19:52 | 0:02 | б/б, РПВ усп. | Разрыв транзита. На ПС Находка при осмотре обнаружено отключенное положение В-110 "Находка-тяг". РПВ усп по команде РДУ. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, обл
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Городская | 3 | 2013-07-04 | 20:38 | 2013-07-04 | 21:19 | 0:41 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл до ЛР 795, вкл ч/з 1:05. Без замечаний. |  | 0:41 |  | школа, кот, скваж/ 0,6 МВт/ 4190 чел | 401 | +22, гроза
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Славянка | 4 | 2013-07-04 | 21:25 | 2013-07-05 | 0:30 | 3:05 | КУ, земля | Оп 194 заменен поврежденный изолятор. |  | 3:05 |  | нет/ 0,1 МВт/ 84 чел/ 8ТП | 270 | +20, облачно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Камень-Рыболов | 2 | 2013-07-04 | 21:30 | 2013-07-04 | 22:20 | 0:50 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | Повреждение на ведомственном ТП. |  | 0:50 |  | кот/ 0,2 МВт/ 369 чел/ 4ТП | 133 | +20, облачно
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 110 | Февральск - Коболдо | №2 | 2013-07-04 | 22:00 | 2013-07-04 | 22:00 | 0:00 | НЗНП 2ст, АВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан | 25 | 2013-07-04 | 22:27 |  |  |  | МТО, АПВ ну, РПВ не произв. | Повреждение головного уч КЛ. Потребителю обеспечен резерв. | Ф15 | 1:16 | 2013-07-04 23:43 | адм/ 0,4 МВт/ 2000 чел | 871 | +18, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан | 18 | 2013-07-04 | 22:27 | 2013-07-05 | 0:18 | 1:51 | КУ, земля | Самоустранилась |  | 1:51 |  | больн/ 0,5 МВт/ 2000 чел | 347 | +18, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Приморская | 8 | 2013-07-04 | 22:55 | 2013-07-05 | 5:00 | 6:05 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Оп.108а, жб, шлейф касается тела опоры. Устранено. (других замечаний нет) |  | 6:05 |  | кот, насосн/ 0,1 МВт/ 340 чел/ 3ТП | 360 | +18, дождь
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 6 | Ч | 74 | 2013-07-04 | 22:55 | 2013-07-05 | 0:00 | 1:05 | МТЗ, АПВ нет, РПВ не произв. | Повреждение на участке потребителя |  | 1:05 |  | кот/ 0,6 МВт/ 3000 чел/ 19 ТП | 659 | +20, облачно
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 6 | Ч | 74 | 2013-07-05 | 0:30 | 2013-07-05 | 9:25 | 8:55 | МТО, АПВ нет, РПВ не произв. | Повреждение КЛ-6 между ТП-64 и ТП-105, погашено ТП-64 и ТП-105 (жилмассив: два 2-х эт.,один 5-ти эт. и 2 котеджа). Устранено и включено полностью в 14:25. |  | 8:55 |  | кот/ 0,6 МВт/ 3000 чел/ 19 ТП | 5650 | +18, облачно
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан | 18 | 2013-07-05 | 1:01 | 2013-07-05 | 15:35 | 14:34 | КУ, земля | Оп 18-00/23 поврежден изолятор. Потребителю обеспечен резерв (кроме теплиц. нефтесклада). Устранено. | ПС СК ф414 | 0:52 | 2013-07-05 01:53 | больн/ 0,5 МВт/ 2000 чел | 170 | +18, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 35 | Центр | 2Т | 2013-07-05 | 2:04 | 2013-07-05 | 16:29 | 14:25 | ББ | С обесточиванием потребителей 2 сш 6кВ (в работе 1Т, 2Т). Откл присоединений нет, бл не выпадали. Перетерлась изоляция провода в цепи управления В-35 2Т на поворотной панели в релейном шкафу 2Т. Устранено. | 1Т | 0:37 | 2013-07-05 02:41 | больн, кнс/ 0,45 МВт/ 1500 чел/ 22ТП | 313 | +18, дождь
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 110 | Комсомольская - Береговая с отп В.Забор | С-125 | 2013-07-05 | 2:31 | 2013-07-05 | 2:31 | 0:00 | ДЗ 1з, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +18, облачно
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Светлая | 26 | 2013-07-05 | 4:12 | 2013-07-05 | 4:44 | 0:32 | КУ, земля | На ф26 нагрузка ф1. Вкл с откл ЛР-52 ф1 (аэропорт, есть ДГ). В пр.оп.197-198 обрыв провода (падение дерева). Устранено и включено по нормальной схеме в 11:19. |  | 0:32 |  | аэропорт, школа, больн, вн.башня/ 0,4 МВт/ 775 чел/ 4ТП | 55 | +18, пасмурно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | РП Кондратеновка | 3 | 2013-07-05 | 5:00 | 2013-07-05 | 5:07 | 0:07 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:07 |  | школа, скваж/ 0,2 МВт/ 450 чел/ 9ТП | 31 | +17, дождь
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Федоровка | 5 | 2013-07-05 | 5:54 | 2013-07-05 | 12:23 | 6:29 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Убрана ветка на оп.№92. | Ф11 | 1:06 | 2013-07-05 07:00 | школа/ 0,6 МВт/ 2384 чел/ 5ТП | 648 | +18, облачно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Хороль | 18 | 2013-07-05 | 7:00 | 2013-07-05 | 7:07 | 0:07 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:07 |  | нет/ 0,08 МВт/ 245 чел/ 9ТП | 10 | +17, дождь
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Волково | 12 | 2013-07-05 | 8:04 | 2013-07-05 | 8:08 | 0:04 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0:04 |  | нет | 24 | +18, пасм
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 6 | Реттиховка | 12 | 2013-07-05 | 9:51 | 2013-07-05 | 14:04 | 4:13 | "земля" от КУ | На оп.61 заменен изолятор. |  | 4:13 |  | колония | 297 | +19, обл.
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 6 | Кульдур | 234 | 2013-07-05 | 10:23 | 2013-07-05 | 12:55 | 2:32 | МТО, АПВ ну. | Включен до оп.17. Упала оп.234-00/40 (ж/б, в болоте). Опора исключена из схемы, удлинен пролет и включено в 19:49 (ч/з 9:26). |  | 9:26 | 2013-07-05 19:49 | нет / 1ТП | 9 | +20, пасм
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Петровичи | 10 | 2013-07-05 | 11:11 | 2013-07-05 | 20:40 | 9:29 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну. | Lвл=12км. с.Васильевка,2-ой сплавной, 189чел. На оп.45 заменен изолятор, в пр.оп.96-97 наклон опор, перекрытие на деревья, в пр.оп.138-139 падение дерева из внеохр зоны на ВЛ. Устранено. |  | 9:29 |  | нет / 4ТП / 0,05МВт | 816 | +19, обл.
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Ядрино | 1 | 2013-07-05 | 13:00 | 2013-07-05 | 13:08 | 0:08 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0:08 |  | нет | 4 | +20, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 6 | МК | 6 | 2013-07-05 | 14:06 | 2013-07-05 | 14:36 | 0:30 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0:30 |  | нет / 0,8МВт | 406 | +20, пасм
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Лермонтовка | 4 | 2013-07-05 | 14:10 | 2013-07-05 | 15:58 | 1:48 | "земля" от КУ | с.Лермонтовка, Пушкино, 259чел. Повреждение без 5 вед.ТП. На оп.262 заменен изолятор и включено полностью в 19:02. |  | 1:48 |  | д/сад, д/дом / 0,28МВт | 504 | +20, пасм
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Лермонтовка | 5 | 2013-07-05 | 14:10 | 2013-07-05 | 14:25 | 0:15 | "земля" от КУ | Самоустранилась. |  | 0:15 |  | нет | 9 | +20, пасм
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Бузули | 22 | 2013-07-05 | 14:20 | 2013-07-05 | 15:09 | 0:49 | МТО, МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. (по приб. ОВБ) |  |  | 0:49 |  | д/о Бузули / 11ТП / 0,15МВт | 120 | +20, пасм
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Коммунар | 2 | 2013-07-05 | 14:30 | 2013-07-05 | 16:43 | 2:13 | "земля" от КУ | с.Н.Никольск, 150чел. В КТП-20152 слетел подставной изолятор. Устранено. |  | 2:13 |  | нет / 0,1МВт | 222 | +19, обл.
РСК |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 10 | Левобережная | Город | 2013-07-05 | 15:34 | 2013-07-05 | 16:21 | 0:47 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | Включено без 3 ТП. Повреждение 2 прох. изоляторов в ТП-17. В 18:00 повреждение устранено и включено полностью. |  | 0:47 |  | нет | 392 | +21, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Пограничная | В-10 Т2, СВ-10 | 2013-07-05 | 16:09 | 2013-07-05 | 16:16 | 0:07 | б/б, МТЗ, РПВ усп. | Т1 в резерве, обесточены 1,2сш-10кВ. |  | 0:07 |  | 3МВт | 436 | +20, гроза
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 35 | Анучино | В-35 Т2 | 2013-07-05 | 16:28 | 2013-07-05 | 20:29 | 4:01 | ДЗТ | Т1 в резерве, обесточены 1,2сш-10кВ. В 20:29 включен Т2 на ХХ. 5.7.13 произведена проверка Т2, замеч нет. | Т1 | 0:28 | 2013-07-05 16:56 | школы, д/с / 4253чел / 1,36МВт | 639 | +20, гроза
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 110 | Арсеньев-2 - Реттиховка |  | 2013-07-05 | 16:31 | 2013-07-05 | 16:31 | 0:00 | Арсеньев2: НЗНП 1ст, АПВ усп. Реттиховка: ВЧБ, АПВ усп. | ИМФ ф.В 2,4км от ПС Арсеньев-2. Обход зоны ИМФ (пр.оп.294-313) без замечаний. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Кировка | 3 | 2013-07-05 | 16:37 | 2013-07-05 | 16:37 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. | Обход без замечаний. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Кировка | 9 | 2013-07-05 | 16:37 | 2013-07-05 | 16:37 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. | Обход 8.7.13 |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Волково | 18 | 2013-07-05 | 16:53 | 2013-07-05 | 17:08 | 0:15 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0:15 |  | нет | 62 | +20, дождь
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 35 | Сетевая - Зейская |  | 2013-07-05 | 16:57 | 2013-07-05 | 16:57 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. | На ПС Зейская разрушение РВС-35 фА,В между ШР35 Т-1 и В 35 Т-1). В 18:58 допущена бригада на демонтаж РВС, для замены на ОПН-35. 22:43 работы завершены, ОПН введён в работу. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, дождь
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Кировка | 4 | 2013-07-05 | 17:05 | 2013-07-05 | 17:06 | 0:01 | МТО, АПВ не раб, РПВ усп. | Обход 8.7.13 |  | 0:01 |  | нет | 4 | +20, гроза
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 35 | Бурун | В-35 Академическая | 2013-07-05 | 17:24 | 2013-07-05 | 18:19 | 0:55 | МТО, МТЗ | Схема сети 110 кВ ремонтная: ПС Бурун запитана по 35кВ от ПС Академическая и по 6кВ от ПС 2Р. Обесточена 2сш-6кВ. Повреждение ТН-2С-110 (2сш-110 запитана обратной трансформацией от Т2). ТН-2С-110 исключен из схемы, вкл В-35 "Академическая", потребители запитаны в 18:26. (по ТН-2С-110: заменен ТН-110 фВ, ОПН-110 фА, проведены испытания, смонтиров. вторичные цепи, произв.проверку РЗА. В случае необходимости ТН-2С-110 можно вводить в работу). |  | 0:55 |  | г.Владивосток, 8750чел / 7МВт | 7000 | +20, обл
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Кировка | 3 | 2013-07-05 | 17:27 | 2013-07-05 | 17:27 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. | Обход без замечаний. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Кировка | 3 | 2013-07-05 | 17:36 | 2013-07-05 | 17:36 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. | Обход без замечаний. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 35 | Покровка - Н.Георгиевка |  | 2013-07-05 | 17:43 | 2013-07-05 | 17:50 | 0:07 | МТО, МТЗ, АПВ не раб, РПВ усп. |  |  | 0:07 |  | нет | 117 | +20, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Узловая | 10 | 2013-07-05 | 17:44 | 2013-07-05 | 18:30 | 0:46 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0:46 |  | нет | 26 | +20, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Раздольная | 18 | 2013-07-05 | 17:59 | 2013-07-05 | 20:35 | 2:36 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв. | На РТП-5-25 отгорело 2 шлейфа. Устранено |  | 2:36 |  | 611чел / 0,4МВт | 370 | +20, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Михайловка | 19 | 2013-07-05 | 18:08 | 2013-07-05 | 19:50 | 1:42 | ав.откл., АПВ ну, РПВ ну. | Вкл до ЛР 635, вкл ч/з 3:08. Пр оп 85/1-85/2 снята ветка. |  | 1:42 |  | скважина / 0,03МВт/ 210 чел | 80 | +18, пасм
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 6 | А | 13 | 2013-07-05 | 18:11 | 2013-07-05 | 19:26 | 1:15 | "земля" от КУ | на оп.33 заменен изолятор |  | 1:15 |  | нет | 91 | +18, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | 15 | 2013-07-05 | 18:15 | 2013-07-05 | 19:01 | 0:46 | КУ, земля | Самоустранилась |  | 0:46 |  | очистн, вн.башня/ 0,2 МВт/ 134 чел | 254 | +20, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Слава | 9 | 2013-07-05 | 18:20 | 2013-07-05 | 18:20 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Поярково | 14 | 2013-07-05 | 18:33 | 2013-07-05 | 18:33 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Ромны | 6 | 2013-07-05 | 18:45 | 2013-07-05 | 18:45 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, дождь
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Кировка | 3 | 2013-07-05 | 19:07 | 2013-07-05 | 19:22 | 0:15 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | Обход без замечаний. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Кировка | 4 | 2013-07-05 | 19:12 | 2013-07-05 | 19:22 | 0:10 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | Обход 8.7.13 |  | 0:10 |  | нет | 12 | +20, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Унгун | 155 | 2013-07-05 | 19:48 | 2013-07-05 | 19:48 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Унгун | 165 | 2013-07-05 | 19:48 | 2013-07-05 | 19:48 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Унгун | 152 | 2013-07-05 | 19:54 | 2013-07-05 | 20:30 | 0:36 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:36 |  | насосн/ 0,2 МВт/ 1300 чел | 30 | +20, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Унгун | 161 | 2013-07-05 | 19:54 | 2013-07-05 | 19:54 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Винниково | 14 | 2013-07-05 | 19:56 | 2013-07-05 | 20:02 | 0:06 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:06 |  | школа, скваж, д/с, кот/ 0,1 МВт/ 300 чел | 9 | +20, ветер
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 6 | Прогресс | 7 | 2013-07-05 | 19:57 | 2013-07-05 | 20:01 | 0:04 | МТЗ, МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:04 |  | насосн, кнс, МЧС/ 0,6 МВт/ 4150 чел | 44 | +20, ветер
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 35 | Волочаевка-тяг - Новокуровка с отп Победа | Т-104 | 2013-07-05 | 20:12 | 2013-07-05 | 20:12 | 0:00 | МТО, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, гроза
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Бикин | 14 | 2013-07-05 | 20:24 | 2013-07-05 | 20:28 | 0:04 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0:04 |  | нет / 0,09МВт / 2ТП/ 320 чел | 11 | +20, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Кировка | 3 | 2013-07-05 | 20:27 | 2013-07-05 | 20:33 | 0:06 | МТЗ, АПВ, РПВ усп. | Обход без замечаний. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Кировка | 9 | 2013-07-05 | 20:27 | 2013-07-05 | 21:34 | 1:07 | МТО, АПВ нет | Вкл до ЛР 7, вкл в 22:30 без ТП 6117, вкл в 23:00 . ТП 6117 заменены опорн.изоляторы фА,В. |  | 1:07 |  | нет / 130чел / 10ТП / 0,12МВт | 150 | +20, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 110 | Биджан - Благословенное | С-62 | 2013-07-05 | 20:32 | 2013-07-05 | 20:32 | 0:00 | 1 ст.НЗНП, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, гроза
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Лермонтовка | 4 | 2013-07-05 | 20:40 | 2013-07-05 | 20:40 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | д/сад, д/дом / 0,28МВт | 0 | +20, гроза
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Лермонтовка | 5 | 2013-07-05 | 20:40 | 2013-07-05 | 20:40 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет / 0,03МВт | 0 | +20, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Руновка | СВ-10 | 2013-07-05 | 20:56 | 2013-07-05 | 21:04 | 0:08 | МТЗ, РПВ усп. | С обесточиванием 1сш 10 кВ. Произведен осмотр- Ф1 (РСК), откл от МТЗ, АПВ усп. |  | 0:08 |  | нет/ 0,06 МВт/ 176 чел | 6 | +20, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Руновка | 8 | 2013-07-05 | 20:56 | 2013-07-05 | 20:56 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. | произведен обход см отключение 06.07.13 в 9:12. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, гроза
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Бикин | 14 | 2013-07-05 | 21:20 | 2013-07-06 | 22:56 | 25:36 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | с.Васильевка, 301 чел. Пр оп 16-23 падение деревьев из внеохр.зоны, обрыв проводов. Оп 19 (жб) сломана у основания. Оставлено до утра. 6.7.13 в прол оп №16-23 убрано 30 деревьев. Установлена метал. опора. |  | 25:36 |  | вч, очистн/ 0,06 МВт/ 301 чел / 2ТП | 1280 | +20, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Хороль | 16 | 2013-07-05 | 21:47 | 2013-07-05 | 21:53 | 0:06 | КУ, земля | Вкл для поиска земли. Земля самоустранилась. |  | 0:06 |  | школа, скваж/ 0,25 МВт/ 482 чел/ 18 ТП | 25 | +21, пасмурнго
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Лермонтовка | 18 | 2013-07-05 | 21:53 | 2013-07-05 | 21:53 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | кот/ 0,2 МВт/ 390 чел/ 7ТП | 0 | +20, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Набережная | 6 | 2013-07-05 | 22:02 | 2013-07-05 | 23:48 | 1:46 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Оп 32 повреждение изолятора фВ, падение провода на нижний провод. Устранено. |  | 1:46 |  | школа/ 0,07 МВт/ 175 чел/ 7ТП | 52 | +20, гроза
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Уборка | 1 | 2013-07-05 | 22:35 | 2013-07-05 | 22:35 | 0:00 | МТО, АПВ усп | Обход 8.7.13 |  | 0:00 |  | кот, школа/ 0,19 МВт/ 427 чел/ 5ТП | 0 | +18, гроза
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Уборка | 15 | 2013-07-05 | 22:36 | 2013-07-06 | 0:53 | 2:17 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл до РЛ41 (ост быт Уборка). Обеспечен резерв кроме 3 ТП (ост с.Заметное, Каменка 187 чел). Убрано дерево оп №313-314, произведена замена 2-х прох. изол ТП-3211. Вкл в 14:21. | Чугуевка ф16 | 8:47 | 2013-07-06 07:23 | кот, школа/ 0,1 МВт/ 527 чел/ 4ТП | 400 | +18, гроза
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Чугуевка | 16 | 2013-07-05 | 23:05 | 2013-07-06 | 1:27 | 2:22 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл до ЛР 37, вкл ч/з 4:59. Повреждение на ведомственном ТП. |  | 2:22 |  | кот, насосн, жд, очистн/ 0,4 МВт/ 1511 чел/ 20 ТП | 722 | +18, гроза
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Чугуевка | 1 | 2013-07-06 | 0:37 | 2013-07-06 | 1:35 | 0:58 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл до РЛ-3,вкл в 2:48, ТП-3037 заменен разрядник, фА. |  | 0:58 |  | больн, насосн, кот/0,3 МВт/ 1465 чел/ 18 ТП | 242 | +18, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | ДСК | 234 | 2013-07-06 | 1:55 | 2013-07-06 | 2:20 | 0:25 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:25 |  | больн, очистн/ 0,7 МВт/ 4250 чел | 332 | +20, гроза
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Исток | 3 | 2013-07-06 | 5:55 | 2013-07-06 | 6:19 | 0:24 | МТО, АПВ нет, РПВ ну | Вкл до ЛР8 (запитано 8ТП). Убрана ветка оп №47/8-47/9, вкл в 7:44. |  | 0:24 |  | школа, интернат, кот/ 0,5 МВт/ 520 чел | 29 | +18, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Унгун | В-10 2Т | 2013-07-06 | 6:49 | 2013-07-06 | 7:25 | 0:36 | МТЗ, РПВ усп. | Осмотр без замечаний , отходящ присоед не откл, бл.нет. |  | 0:36 |  | школа, кот, д/с, скваж, вн.башня/ 0,3 МВт/ 755 чел | 168 | +18, облачно
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Ключевая | 4 | 2013-07-06 | 8:45 | 2013-07-06 | 8:59 | 0:14 | МТО. АПВ выв. РПВ усп | п.Тыгда, 2200 чел. |  | 0:14 |  | больн, водозаб / 0,22МВт | 51 | +20, ветер
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Руновка | СВ-10 | 2013-07-06 | 9:00 | 2013-07-06 | 9:26 | 0:26 | МТЗ. РПВ усп | Обесточ 1СШ-10кВ (на ней единственный ф-1: с. Антоновка, Афанасьевка - не отключался, блинкеров нет). Всё вкл успешно. Обход по ф-1, убрана ветка оп №206-207. |  | 0:26 |  | 176 чел / 0,02МВт | 9 | +18, пасм
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Новосергеевка | 6 | 2013-07-06 | 9:05 | 2013-07-06 | 9:15 | 0:10 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0:10 |  | нет / 23 чел / 0,05МВт / 1ТП | 8 | +20, ясно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Руновка | 8 | 2013-07-06 | 9:12 | 2013-07-06 | 9:12 | 0:00 | МТЗ. АПВ усп | Убрана ветка оп №64-65, заменён предохр 10кВ ТП-6047. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +18, пасм
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Марьяновка | 3 | 2013-07-06 | 10:25 | 2013-07-06 | 10:25 | 0:00 | МТЗ. АПВ усп | Обход без замечаний. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +18, пасм
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Алексее-Никольск | 1 | 2013-07-06 | 12:50 | 2013-07-06 | 13:25 | 0:35 | КУ, земля | с.Улитовка, Пуциловка, часть Ал.Никольск, 1500 чел. Вкл без с.Улитовка, Пуциловка - запитаны от резерва в 16:01. В 17:28 заменён изол оп №45, потребитель запитан. | ф-1 Корсаковка | 0:35 |  | школа / 0,27МВт / 19ТП | 860 | +19, пасм
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Камень-Рыболов | 2 | 2013-07-06 | 13:45 | 2013-07-06 | 13:52 | 0:07 | МТЗ. РПВ усп | Повреждение в вед. ТП -"Сельхозтехника" 17:20 включено в работу. |  | 0:07 |  | нет / 0,1МВт / 4ТП | 12 | +19, пасм
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Северная | 19 | 2013-07-06 | 15:00 | 2013-07-06 | 17:32 | 2:32 | МТО. РПВ ну | с.Казанка, 134 чел. Вырвало крюк оп №47. Устранено. |  | 2:32 |  | нет / 0,1МВт / 3ТП | 80 | +25, ясно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | ЦРП ПаГРЭС | Несвоевка | 2013-07-06 | 15:53 | 2013-07-06 | 16:21 | 0:28 | КУ, земля | п.Лозовый, 644 чел. Вкл до ТП-7239 (1/2 нагрузки). В 2:04 включен без ТП-7415, требуется замена тр-ра (250КВА). В 11:45 7.7.13 произведена замена тр-ра, потребитель запитан. |  | 0:28 |  | 0,35МВт / 8ТП | 220 | +25, ясно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Оленевод | 9 | 2013-07-06 | 16:15 | 2013-07-06 | 17:45 | 1:30 | ав. откл. РПВ ну | п.Оленевод, 240 чел. Поврежд на вед отп. |  | 1:30 |  | 0,26МВт / 6ТП | 390 | +25, ясно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Партизан | по ф.11 В-6 в ТП-7395 | 2013-07-06 | 17:40 | 2013-07-07 | 14:20 | 20:40 | "земля" от КУ | Сообщение от ж/д что перекртытие ВЛ-6 на контактную сеть в р-не ст.Наречная. Оп.№237 (ж/б) накренилась из-за сильных ливней на дер. опору №238 (срыв изол ф-А), оп №239 провернуло траверсу (провод упал в прол оп 239-240 на контактную сеть (ж/д 404-409)), обрыв провода оп №238-239, 243-244, 245-246, 205-206, 287-288, 260-261. Повреждены ОПН реклоузеров оп №101, 32. В ТП-7466 треб-ся замена трансформатора, ТП-7457 поврежд вводной каб. 6кВ, в ТП-7462 повреждение РУ-6, РУ-0,4, трансформатора. 7.7.13 допуск 3-х бригад (9 чел) на восстановление повреждений. В 14:20 7.7.13 запитаны ТП-7466, 7468, ТП-потребительское. Прибыли в помощь 2 бригады ОВБ. В 18:25 устранены обрывы проводов. В 19:10 заменен тр-р на ТП-7466. В 19:15 запитаны ТП-7458, 7460 от ф-17 Горная. Выведены их сх реклоузеры оп №101, 32. Остаются обесточены 4ТП. В 20:45 восстановлен вводной кабель ТП-7457 запитаны 3ТП. Остается обесточено ТП-7462 (20 частн.домов, оставлено до утра, с потреб. согласовано). 8.7.13 в 18:35 тр-р в ТП заменили, при включении в ТП не приходит одна фаза. В 21:25 устранён обрыв пров оп №237-238, все потребители запитаны. |  | 20:40 |  | насосная, д/с / 9ТП / г.Партизанск, 900чел / 0,8МВт | 980 | +20, обл
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Ключевая | 4 | 2013-07-06 | 18:31 | 2013-07-06 | 19:31 | 1:00 | МТО. АПВ выв. РПВ ну | п.Тыгда, 2200 чел. Вкл без 5-ти ТП. Упала оп.75 (ж/б). Установлена новая и включено полностью в 21:09. |  | 1:00 |  | больн, водозаб / 0,22МВт / 16ТП | 222 | +26, ветер
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 35 | Пронькино - Валдгейм | Т-132 | 2013-07-06 | 18:50 | 2013-07-07 | 12:56 | 18:06 | КУ, земля ф-С =0 | Обесточена ПС Валдгейм, 1964 чел. На оп.44 срыв изолятора, провод на траверсе. Устранено 7.7.13. | ВЛ-35кВ МК-Валдгейм | 1:36 | 2013-07-06 20:26 | больн, интернат / 0.49МВт / 12ТП | 784 | +25, ясно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Кирпичная | 1 | 2013-07-06 | 19:29 | 2013-07-06 | 20:51 | 1:22 | "земля" от КУ | На оп.51 заменено 3 изолятора. |  | 1:22 |  | нет | 101 | +25, ясно
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Уландочка | 4 | 2013-07-06 | 19:59 | 2013-07-06 | 19:59 | 0:00 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +25, ясно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Михайловка | 7 | 2013-07-06 | 22:28 | 2013-07-06 | 22:36 | 0:08 | ав.откл, АПВ нет, РПВ усп. | Обход 8.7.13 |  | 0:08 |  | нет | 11 | +20, обл
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Пантелеймоновка | по ф.6 СП-8 | 2013-07-07 | 0:01 | 2013-07-07 | 1:57 | 1:56 | ав.откл., АПВ нет, РПВ ну. | с.Елизаветовка, 174чел. Включен после обхода, замечаний нет. |  | 1:56 |  | нет / 3ТП / 0,02МВт | 351 | +24, облачно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Волково | 12 | 2013-07-07 | 5:41 | 2013-07-07 | 6:01 | 0:20 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. (по приб) | РП усть-Ивановка | ф.5 ПС Владимировка | 0:03 | 2013-07-07 05:44 | нет | 13 | +19, пасм
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Угловая | 10 | 2013-07-07 | 7:40 | 2013-07-07 | 9:25 | 1:45 | МТО, АПВ, РПВ ну. | часть п.Трудовое,4-е отд.с/х, 200чел. Поврежд на вед отп. |  | 1:45 |  | нет / 0,5МВт / 6ТП | 1000 | +20, обл
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Малиново | 4 | 2013-07-07 | 9:23 | 2013-07-07 | 9:24 | 0:01 | МТО. РПВ усп | с. Пожига, Ариадное, Любитовка, Савиновка, 1200 чел. Ветка оп №351-352. |  | 0:01 |  | детсад / 0,18МВт / 13ТП | 3 | +20, обл
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 6 | А | 6 | 2013-07-07 | 10:02 | 2013-07-07 | 10:02 | 0:00 | МТЗ-2ст. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +16. гроза, ливень
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Винниково | 14 | 2013-07-07 | 10:15 | 2013-07-07 | 10:19 | 0:04 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | с.Асташиха, Алексеевка, 300 чел. |  | 0:04 |  | детсад, скваж, школа / 0,1МВт | 7 | +16. гроза, ливень
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Гуран | 1 | 2013-07-07 | 10:24 | 2013-07-07 | 11:20 | 0:56 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | с.Гуран, Евтукан, 222 чел. Вкл без 2-х ТП пасека, фермер. Согласовано, оставлено до 8.7.13. |  | 0:56 |  | школа / 0,05МВт / 7ТП | 14 | +16. дождь
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Зелёный бор | 10 | 2013-07-07 | 10:45 | 2013-07-07 | 12:02 | 1:17 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | с.Зел. Бор, Черемисино, 845 чел. Запитано без с.Зел. Бор. В 13:27 запитаны все. |  | 1:17 |  | 2 водонап. Башни / 0,14МВт / 10ТП | 190 | +16. дождь
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Чигири | 18 | 2013-07-07 | 11:12 | 2013-07-07 | 12:54 | 1:42 | КУ "земля" | п.Чигири, 50 чел. Поврежд на вед. участке. |  | 1:42 |  | нет / 0,08Мвт / 1ТП | 129 | +16. дождь
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 6 | Бурейск | 30 | 2013-07-07 | 11:18 | 2013-07-07 | 11:18 | 0:00 | МТЗ-2ст. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +16. дождь
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Овсянка | 6 | 2013-07-07 | 13:50 | 2013-07-07 | 13:56 | 0:06 | МТО. РПВ усп | с.Овсянка, 3200 чел. |  | 0:06 |  | больн / 0,4МВт | 40 | +20, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Сергеевка | 12 | 2013-07-07 | 14:24 | 2013-07-07 | 14:25 | 0:01 | ав.откл. РПВ усп | ТП 7134 заменен предохранитель 6кВ ф.А |  | 0:01 |  | нет / 0,6МВт | 10 | +25, ясно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Малиновка | 7 | 2013-07-07 | 14:40 | 2013-07-07 | 16:40 | 2:00 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | с.Малиновка, 250 чел. Вкл до оп №50, далее потребителя нет. Накренилась оп №75. 8.7.13 выправлена, 15:58 участок введён в работу. |  | 2:00 |  | нет / 0,03МВт / 4ТП | 88 | +23, ветер
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 35 | Магдагачи - Толбузино |  | 2013-07-07 | 15:52 | 2013-07-07 | 15:52 | 0:00 | МТЗ-3ст. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +22. дождь
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Новокиевка | 12 | 2013-07-07 | 16:00 | 2013-07-07 | 16:00 | 0:00 | МТО. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +22, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Новокиевка | 6 | 2013-07-07 | 16:00 | 2013-07-07 | 16:00 | 0:00 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +22, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Чесноково | 7 | 2013-07-07 | 16:33 | 2013-07-07 | 17:28 | 0:55 | КУ "земля" | с.Куприяново, 196 чел. Вкл до ЛР-448. Заменён изол оп №72, вкл в 18:52. |  | 0:55 |  | нет / 0,03МВт / 4ТП | 26 | +23, ветер
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Рождественка | 8 | 2013-07-07 | 17:09 | 2013-07-07 | 18:05 | 0:56 | КУ "земля" | с.Рождественка, Голубовка, 243 чел. Снята птица оп №22. |  | 0:56 |  | нет / 0,04МВт / 2ТП | 37 | +25 ясно
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Дубовое | 111 | 2013-07-07 | 17:50 | 2013-07-07 | 21:00 | 3:10 | ав. откл. РПВ ну | с.Казанка, 374 чел. Включен до оп.71 без нагрузки. В пр.оп.87-88 падение дерева на ВЛ (несанкц.спил.), без повреждения. Устранено. Сообщено в СБ, ОВД. |  | 4:21 | 2013-07-07 22:11 | нет / 0,03МВт / 5ТП | 71 | +32, ясно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Птицефабрика | 2 | 2013-07-07 | 18:05 | 2013-07-07 | 18:28 | 0:23 | ав.откл. РПВ усп | Был на ХХ. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +26, ясно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 110 | Гродеково | СВ-110 | 2013-07-07 | 18:08 | 2013-07-07 | 19:07 | 0:59 | работа защит трансформатора 1Т, 2Т, АПВ ну. | Работа ОД-КЗ-110 Т1 (от ДЗТ откл. Т1 с 3-х сторон, АВР-10 выведен по заявке), АПВ СВ-110 выведено из-за неисправности РЗА. Погашены: ПС 110 Хор, Гродеково 1СШ-10 и 35кВ; ПС 35 Черняево, Переясловка, Георгиевка. 18:16 (ч/з 8 мин) по ВЛ-110 Красицкая-Хор запит ПС Хор, Черняево (3,1МВт). 18:33 (ч/з 25 мин) на ПС Гродеково 1СШ-35 запитана от Т2, в т.ч. ПС Переясловка, Георгиевка (4,4МВт). На Гродеково выведена в рем 1СШ-10, на ШМ-10 1Т повреждение ОПН-10 ф.В; ф.А и ф.С следы перекрытия; повреждение РВС-10 ф-В в яч. 6 (обесточен единственный ф-2: с.Дрофа, 1168 чел/0,2МВт/12ТП). Поврежд на 1СШ-10 устранено, потребитель запитан в 20:38 (ч/з 2ч 30м). Выведен в ремонт Т1, заявка на проверку РЗА В 16:45 9.7.13 Т1 введен в работу (заменили ОПН, проведена проверка РЗА-замечаний нет) |  | 0:25 | 2013-07-07 18:33 | 40156 чел / 7,5МВт | 1837 | +27, ясно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Птицефабрика | 2 | 2013-07-07 | 18:33 | 2013-07-07 | 20:32 | 1:59 | ав.откл. РПВ не проб | НА ХХ. Подрезали ветки дер. оп №35-36. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +26, ясно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Родина | 4 | 2013-07-07 | 18:55 | 2013-07-07 | 20:50 | 1:55 | МТЗ. РПВ ну | с.Первомайское, 600 чел. Убрана ветка оп №16-17. |  | 1:55 |  | нет / 0,4МВт / 4ТП | 338 | +28, сильн ветер
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Пластун | 5 | 2013-07-07 | 19:16 | 2013-07-07 | 20:36 | 1:20 | МТО, АПВ ну., РПВ не произв. | Пластун, 1350 чел. Вкл без ТП-1005, поврежд каб разделки на оп.161. Устранено и включено полностью в 23:04. |  | 1:20 |  | больн / 0,9МВт / 15ТП | 650 | +28, сильн ветер
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Шимановск | 4 | 2013-07-07 | 19:35 | 2013-07-07 | 23:40 | 4:05 | МТО АПВну РПВну | г.Шимановск. Обрыв провода от РТП 9-11ф.А и схлест с ф.В |  | 4:05 |  | Сбербанк | 294 | +20, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 35 | Сергеевка - Совхозная |  | 2013-07-07 | 19:49 | 2013-07-07 | 19:54 | 0:05 | МТЗ АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0:05 |  | Погранотряд / 1020чел. | 19 | +20, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Шимановск | 28 | 2013-07-07 | 19:51 | 2013-07-07 | 19:51 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Тамбовка | 6 | 2013-07-07 | 20:09 | 2013-07-07 | 23:00 | 2:51 | МТЗ, АПВ ну. РПВ не произв. | с. Тамбовка, Лермонтовка, 635 чел. Включен с откл РТП 1-12. НА РТП отгорели шлейфа в 11:09 включен |  | 2:51 |  | в/н башня, школа, д/сад / | 9 | +20, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 110 | Благовещенская - Силикатная |  | 2013-07-07 | 20:19 | 2013-07-07 | 20:19 | 0:00 | НЗНП 1ст, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 110 | Игнатьево - Сергеевка |  | 2013-07-07 | 20:22 | 2013-07-07 | 20:59 | 0:37 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | Обесточены 1/2 ПС Игнатьево, Сергеевка, Совхозная, Петровка. |  | 0:37 |  | 5132чел / 1,7МВт | 1496 | +20, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 35 | Сетевая - Зейская |  | 2013-07-07 | 20:39 | 2013-07-08 | 0:44 | 4:05 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | Обесточена ПС Зейская. В пр.оп.19-20 падение дерева, без повреждения. Устранено. | ВЛ-35 Металлист-Зейская | 0:41 | 2013-07-07 21:20 | г.Благовещенск, 8400чел / 4,2МВт | 1310 | +20, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Свободный | 2 | 2013-07-07 | 20:43 | 2013-07-07 | 23:20 | 2:37 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | РПВ по приезду успешно |  | 2:37 |  | 2 котельные, 2 скважины. ФАП, очистные | 152 | +20, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Климоуцы | 2 | 2013-07-07 | 20:48 | 2013-07-07 | 20:48 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Климоуцы | 3 | 2013-07-07 | 20:48 | 2013-07-07 | 20:48 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, гроза
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Бычиха | 14 | 2013-07-07 | 20:48 | 2013-07-07 | 23:15 | 2:27 | ав.откл., АПВ выв, РПВ ну. | с.Бычиха, Казакевичево, 1425чел. Включен до оп.10 Выделен уч-к от оп.10 до ТП-471 (обесточен п/л Олимп-охрана). В 00:06 08.07.13 включен до оп.14 (п/л запитан). Повреждение на вед. отпайке. | ф.11 | 2:17 | 2013-07-07 23:05 | Водозабор / 0,47МВт | 525 | +25, обл
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 35 | Центральная - Астрахановка |  | 2013-07-07 | 20:50 | 2013-07-07 | 21:48 | 0:58 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0:58 |  | 9700чел / | 2098 | +20, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Ивановка | 16 | 2013-07-07 | 21:04 | 2013-07-07 | 22:30 | 1:26 | "земля" от КУ | с.Ивановка, 953чел. Включён до оп.17. В 2:05 включено по нормальной схеме. Устранены перекрытия в ТП-01-11,01-37, 01-17 |  | 1:26 |  | д/дом / 16ТП / 0,6МВт | 321 | +20, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 35 | Новокиевка - Белоярово |  | 2013-07-07 | 21:05 | 2013-07-07 | 21:05 | 0:00 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Березовка | 16 | 2013-07-07 | 21:05 | 2013-07-07 | 23:00 | 1:55 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | Включён до оп.25. Залило водой ТП 10/7. В 8:44 включено все. |  | 1:55 |  | элеватор / 2ТП / 0,27МВт | 65 | +20, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Климоуцы | 13 | 2013-07-07 | 21:05 | 2013-07-07 | 21:05 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 35 | Новокиевка - Сапроново |  | 2013-07-07 | 21:15 | 2013-07-07 | 21:15 | 0:00 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 35 | Новокиевка - Мазаново |  | 2013-07-07 | 21:15 | 2013-07-07 | 21:15 | 0:00 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 110 | Тамбовка - Узловая |  | 2013-07-07 | 21:16 | 2013-07-07 | 22:45 | 1:29 | ДЗ 1ст, ТНЗНП 1,2ст, АПВ ну., РПВ ну. | Обесточены 1 ПС-110кВ, 9 ПС-35кВ. Ч/з 1:29 от резерва запитаны ПС Узловая, Береговая, Муравьевка, Уртуй. (2,2МВт, 8765чел). Упала дополнительная оп.52 (жб, в болоте). Остается обесточено 6 ПС-35кВ (0,94МВт, 5498чел). Оставлено до утра, с потребителями согласовано. 8.7.13 в 12:15 запитано 5 ПС (Орловка, Луговая, Коврижка, Семидомка, Узловая по сети 35 кВ. Остается обесточена Пс Ключи (0,3 МВт). 22:07 опора демонтирована. В 23:29 (ч/з 26ч 13м) линия введена в работу, потребитель запитан. | ПС Волково по 35кВ | 1:29 | 2013-07-07 22:45 | 14263чел / 3,15МВт | 2100 | +20, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 110 | Тамбовка - Дим |  | 2013-07-07 | 21:16 | 2013-07-08 | 0:35 | 3:19 | ТНЗНП 1ст, АПВ ну., РПВ ну. | Обесточены ПС Дим, Верхняя Полтавка, Полтавка. Ч/з 3:19 Пс Дим запитана по 10 кВ от ПС Тамбовка (0,9МВт, 2265чел). Упала оп.26 (ж/б, сломана). В 0:35 включена до ОП 11 (разобраны шлейфа).Остается обесточено 2 ПС-35кВ (4185чел, 0,7МВт). Оставлено до утра, с потребителями согласовано. 8.7.13 в 19:15 произведена замена опоры. Потребитель запитан в 20:34 (ч/з 23ч 18м). | по 10 кВ от ПС Тамбовка | 3:19 | 2013-07-08 00:35 | 6450чел / 1,6МВт | 1650 | +20, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 35 | Новокиевка - Сапроново |  | 2013-07-07 | 21:30 | 2013-07-08 | 0:25 | 2:55 | МТО, АПВ ну, РПВ ну. | Обесточены ПС Сапроново, Маргаритовка. Включено до ОП 10. ОП 137 заменили изолятор, ОП 129 обрыв вязки. Устранено, все включено в 15:42 | ПС Державинка | 1:01 | 2013-07-07 22:31 | 2945чел / 0,4МВт | 102 | +20, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 35 | Белогорская - Бочкаревка |  | 2013-07-07 | 21:37 | 2013-07-07 | 21:37 | 0:00 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 35 | Белогорская - Бочкаревка |  | 2013-07-07 | 21:39 | 2013-07-07 | 21:39 | 0:00 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 110 | Белогорская - Возжаевка |  | 2013-07-07 | 21:42 | 2013-07-07 | 21:52 | 0:10 | МТО, НЗНП 2ст, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0:10 |  | 11681чел / | 420 | +20, гроза
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 110 | Сиваки - Октябрьская |  | 2013-07-07 | 21:45 | 2013-07-08 | 23:34 | 25:49 | ДЗ 2ст, ТНЗНП 2ст, АПВ ну, РПВ ну. ИМФ - 23 км от ПС Октябрьская | ИМФ 119км. Обесточена ПС Октябрьская (п. Октябрьский, 2945ч.) Оставлено до утра, с потребителями согласовано. В 17:50 обнаружена упавшая П образная деревянная опора 587. (молнией расщепило 1 стойку). Опора восстановлена, потребит ель запитан. |  | 25:49 |  | 2945чел / 0,24МВт | 6120 | +20, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Костюковка | 2 | 2013-07-07 | 21:48 | 2013-07-07 | 21:48 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Белогорская | 14 | 2013-07-07 | 21:50 | 2013-07-08 | 0:48 | 2:58 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | г.Белогорск, 2500чел. На оп.4/1 отгорел шлейф. Устранено. |  | 2:58 |  | школа, КНС / 11ТП / 0,6МВт | 920 | +20, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 35 | Михайловка - Трудовое |  | 2013-07-07 | 22:00 | 2013-07-07 | 22:00 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Болдыревка | 6 | 2013-07-07 | 22:03 | 2013-07-07 | 23:35 | 1:32 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | с.Верхнеильиновка, 283чел. Включен без ТП 732. В ТП 732 заменили 3 ВВ предохранителя, все включено в 16:31 |  | 1:32 |  | ФАП, АТС, скважина / 5ТП / 0,05МВт | 60 | +20, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Хвойная | 1 | 2013-07-07 | 22:15 | 2013-07-08 | 0:38 | 2:23 | МТО, АПВ ну, РПВ ну. | с.Прибрежное, с.Борисово, 182чел. В пролете ОП 75-76 обрыв провода. |  | 2:23 |  | скважина / 0,01МВт | 70 | +20, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Хвойная | 5 | 2013-07-07 | 22:15 | 2013-07-08 | 0:49 | 2:34 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | Выправлена оп.21. |  | 2:34 |  | нет | 374 | +20, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Озерная | 3 | 2013-07-07 | 22:15 | 2013-07-07 | 22:22 | 0:07 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0:07 |  | нет | 2 | +20, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Хвойная | 2 | 2013-07-07 | 22:15 | 2013-07-07 | 23:09 | 0:54 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. |  |  | 0:54 |  | нет | 238 | +20, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Хвойная | 6 | 2013-07-07 | 22:15 | 2013-07-07 | 23:05 | 0:50 | МТО, АПВ неусп., РПВ усп. |  |  | 0:50 |  | Больница, школа, д/сад, скважины, ПТУ. | 710 | +20, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Бузули | 18 | 2013-07-07 | 22:16 | 2013-07-07 | 22:54 | 0:38 | МТЗ АПВ ну, РПВ усп. | с.Черновка, с.Чудиновка, 563 чел. |  | 0:38 |  | школа, АТС / 0,03МВт | 19 | +20, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 110 | Ивановка - Полевая |  | 2013-07-07 | 22:17 | 2013-07-07 | 22:17 | 0:00 | 1 компл.защит, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Петровка | 8 | 2013-07-07 | 22:20 | 2013-07-07 | 23:30 | 1:10 | МТЗ АПВ ну РПВ ну | с.Новопетровка, 200 чел. Включен с откл.РТП-28-11. Все включено в 9:30. Заменили опорные изоляторы на РТП. |  | 1:10 |  | нет | 26 | +20, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Озерная | 8 | 2013-07-07 | 22:20 | 2013-07-07 | 22:20 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | Скважина | 0 | +20, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 35 | Михайловка - Поярково |  | 2013-07-07 | 22:23 | 2013-07-07 | 22:29 | 0:06 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0:06 |  | 1520чел / | 25 | +20, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Новотроицкая | 5 | 2013-07-07 | 22:30 | 2013-07-08 | 0:05 | 1:35 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | с.К.Коммуна, 58чел. Повреждение на вед. отпайке. |  | 1:35 |  | нет / 0,07МВт | 47 | +20, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Владимировка | 3 | 2013-07-07 | 22:30 | 2013-07-08 | 0:21 | 1:51 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | с.Кани-Курган, с.Владимировка, Гродеково, Заречный, 276чел. Включен до оп.5, без нагрузки. В 2:09 включено все, повреждение на вед. отпаке на КФХ |  | 1:51 |  | пост ГИБДД, погранотряд / 0,3МВт | 233 | +20, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Новотроицкая | 1 | 2013-07-07 | 22:30 | 2013-07-08 | 1:05 | 2:35 | МТЗ АПВ ну РПВ ну | с.Белогорье. вкл. Повреждение на вед. отпайке, вкл в 13:00 9.7.13 |  | 2:35 |  | О-л Мухинка, Огонек, в/ч / 0,37МВт | 25 | +20, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Завитая | 6 | 2013-07-07 | 22:44 | 2013-07-07 | 22:44 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | ФАП, школа, котельная, АТС, скважина | 0 | +20, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 35 | Завитая - Дальняя |  | 2013-07-07 | 22:51 | 2013-07-07 | 22:55 | 0:04 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. |  |  | 0:04 |  | аэродром | 1 | +20, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Завитая | 21 | 2013-07-07 | 23:00 | 2013-07-08 | 15:40 | 16:40 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | г.Завитинск. В пролете ОП 12-13 убрана ветка. |  | 16:40 |  | нет / 3ТП / 0,07МВт | 265 | +20, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Городская | 3 | 2013-07-07 | 23:10 | 2013-07-08 | 0:50 | 1:40 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | г.Завитинск, 4190чел. В пролете ОП 56/12-56/13 убрана ветка. |  | 1:40 |  | школа, скважина / 14ТП / 0,6МВт | 980 | +20, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Городская | 5 | 2013-07-07 | 23:10 | 2013-07-08 | 4:07 | 4:57 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | г.Завитинск, 4190чел. До ЛР 775. ОП 20 заменен изолятор. Все включено в 4:07 |  | 4:57 |  | школа, АТС, скважина / 20ТП / 0,75МВт | 3566 | +20, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Городская | 5 | 2013-07-07 | 23:10 | 2013-07-08 | 4:07 | 4:57 | МТЗ АПВну РПВну | вкл. с откл ЛР-775, на оп 20 заменили изолятор, все включено в 4:55. |  | 4:57 |  | школа, котельная, АТС, скважина, медсклады, гор.администрация / 0.7МВт | 3566 | +20, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Белый Яр | 1 | 2013-07-07 | 23:29 | 08.07.13 | 4:16 | 4:47 | МТЗ, АПВ и РПВ неусп. | Включен с откл РК 768 . На ОП 66 заменили 2 изолятора, все вкл. в 7:41 8.07.13 |  | 4:47 |  | нет | 211 | +20, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Белый Яр | 6 | 2013-07-07 | 23:29 | 2013-07-07 | 23:34 | 0:05 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. |  |  | 0:05 |  | нет | 2 | +20, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 35 | Трудовое | СВ-35 | 2013-07-07 | 23:39 | 2013-07-07 | 23:59 | 0:20 | МТО, АПВ неусп., РПВ усп. | обесточена ПС Максимовка. РПВ усп. |  | 0:20 |  | нет | 205 | +20, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Хвойная | 6 | 2013-07-07 | 23:40 | 2013-07-08 | 0:15 | 0:35 | МТО, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0:35 |  | Больница, школа, скважины | 497 | +20, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Пожарская | 2 | 2013-07-07 | 23:50 | 2013-07-07 | 23:55 | 0:05 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0:05 |  | нет | 2 | +22, облачно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Ромны | 1 | 2013-07-08 | 0:20 | 2013-07-08 | 1:15 | 0:55 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | с.Новониколаевка, Амаранка, В-Нива, 531чел. Включен до ЛР-9/05. В пролете ОП 348-349 убрана ветка, все вкл. в 15:20 |  | 0:55 |  | школа / 0,03МВт | 35 | +20, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 35 | Поярково - Чесноково |  | 2013-07-08 | 0:25 | 2013-07-08 | 0:27 | 0:02 | МТО, АПВ неусп., РПВ усп. |  |  | 0:02 |  | нет | 15 | +20, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Новокиевка | 6 | 2013-07-08 | 0:25 | 2013-07-08 | 0:25 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Новокиевка | 12 | 2013-07-08 | 0:26 | 2013-07-08 | 1:03 | 0:37 | МТЗ АПВну | с. Н-Увал. Включён с отключенной ТП 17-43. Заменили 3 ОПН, 3 проходных изолятора, 3 опорных изолятора все в кл. 9:40 |  | 0:37 |  | больница инф., МЧС | 240 | +20, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Белый Яр | 6 | 2013-07-08 | 0:39 | 2013-07-08 | 0:42 | 0:03 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. |  |  | 0:03 |  | нет | 1 | +20, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Прибрежная | 4 | 2013-07-08 | 0:40 | 2013-07-08 | 2:43 | 2:03 | МТЗ АПВну . | На ТП-528 гр-1 оп.28-29 упали 2 дерева |  | 2:03 |  | Котельная | 180 | +20, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 35 | Бурейск - Родионовка |  | 2013-07-08 | 0:54 | 2013-07-08 | 0:54 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Новокиевка | 6 | 2013-07-08 | 0:58 | 2013-07-08 | 0:58 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. | с. Новокиевка,п.Пионерский, с. Путяино, с. Таскино (1963 чел.) |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 6 | Бурейск | 33 | 2013-07-08 | 2:03 | 2013-07-08 | 4:48 | 2:45 | МТЗ АПВну РПВну | устранён обрыв провода в пр.43-44 |  | 2:45 |  | нет | 933 | +20, гроза
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Сиваки | 18 | 2013-07-08 | 2:05 | 2013-07-08 | 7:24 | 5:19 | МТЗ АПВ ну РПВ ну | РРС (резерв). Повреждение на вед. отпайке |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Малиновка | 12 | 2013-07-08 | 2:24 | 2013-07-08 | 2:28 | 0:04 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. |  |  | 0:04 |  | нет | 8 | +20, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Родионовка | 2 | 2013-07-08 | 2:50 | 2013-07-08 | 2:57 | 0:07 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. |  |  | 0:07 |  | нет | 2 | +20, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Родионовка | 4 | 2013-07-08 | 2:50 | 2013-07-08 | 2:57 | 0:07 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. |  |  | 0:07 |  | нет | 2 | +20, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Ивановка | 1 | 2013-07-08 | 4:05 | 2013-07-08 | 4:16 | 0:11 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0:11 |  | нет | 36 | +22, облачно
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Ключевая | 4 | 2013-07-08 | 6:10 | 2013-07-08 | 7:45 | 1:35 | МТО, АПВ выв, РПВ ну. | Повреждение на вед. отпайке. (упала ОП 77/2 ) |  | 1:35 |  |  | 6 | +20, дождь
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 6 | Чегдомын | 19 | 2013-07-08 | 6:15 | 2013-07-08 | 6:29 | 0:14 | "земля" от КУ | Чегдомын.1000 чел. Включен головной участок до КРУН №2. Обрыв провода в пр.оп. 56-57 верхний провод, пр.оп.72-74 нижний провод, на оп.73 разрушена изоляция. Устранено и все вкл. в 12:15 |  | 0:14 |  | нет / 8ТП / 0,6МВт | 920 | +18, дождь, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Городская | 10 | 2013-07-08 | 7:06 | 2013-07-08 | 9:09 | 2:03 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | с.Валуево, 160ч. В 9:09 включен до ЛР 723. ОП 103 устранен обрыв провода, заменили 2 изолятора, все вкл. по нормальной схеме в 13:59 |  | 2:03 |  | нет / 0,1МВт | 300 | +18, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Приморская | 8 | 2013-07-08 | 7:23 | 2013-07-08 | 11:40 | 4:17 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | с. Перевозное, 340ч. ОП 113 разрушен изолятор. Устранено. |  | 4:17 |  | нет/0,06 МВт | 255 | +20, пасм.
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 35 | Пашково - Башурово | Т-154 | 2013-07-08 | 7:50 | 2013-07-08 | 8:21 | 0:31 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. | обесточена ПС Башурово. РПВ усп. |  | 0:31 |  | 870ч./0,4 МВт | 210 | +18, ветер
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Краскино | СВ 10 | 2013-07-08 | 8:43 | 2013-07-08 | 8:45 | 0:02 | МТЗ, РПВ усп. | Одновременно с вед. ф.10 (МТЗ). Погашена 2С-10 кВ |  | 0:02 |  | нет/0,76 МВт | 30 | +20, пасм.
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Уландочка | 3 | 2013-07-08 | 8:50 | 2013-07-08 | 8:50 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +18, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Валдгейм | 255 | 2013-07-08 | 11:28 | 2013-07-08 | 13:06 | 1:38 | Откл. КУ "Земля" | с.Валдгейм, 1500ч. ОП 255-00/40 разрушен изолятор. Устранено |  | 1:38 |  | школа, д/сад/0,37 Мвт | 613 | +22, гроза, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Соловей ключ | 13 | 2013-07-08 | 12:01 | 2013-07-08 | 15:50 | 3:49 | Ав. откл., АПВ выв., РПВ неусп. | Дачи. Повреждение на вед. отпайке. |  | 3:49 |  | нет | 470 | +21, обл.
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Гуран | 1 | 2013-07-08 | 12:09 | 2013-07-08 | 12:44 | 0:35 | Откл. КУ "Земля" | с.Гуран, Евтукан, 222 чел. Ранее был включен без 2-х ТП пасека, фермер. В 12:44 включен без отп. на П/З (есть ДГ- в работе). 9.7.13 не смогли перейти реку. На 10.7.13 продолжение обхода. С П/З согласовано (размыта дорога, восстановлена дорожными сл. 10.7.13, р.Каменушка). Продолжение осмотра на 11.7.13, вкл в 14:53. Оп 253 снята птица. |  | 0:35 |  | школа / 0,05МВт / 7ТП | 15 | +16. дождь
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Анучино | 19 | 2013-07-08 | 14:11 | 2013-07-08 | 14:16 | 0:05 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. | Часть п. Анучино, 95ч. |  | 0:05 |  | нет/95 чел./0,14 МВт | 10 | +21, обл.
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 6 | Чегдомын | 7 | 2013-07-08 | 14:20 | 2013-07-08 | 14:44 | 0:24 | Ав. откл., АПВвыв., РПВ неусп. | п.Чегдомын, 2500ч. Включен 2/3 вл. Все включено в 16:32. ОП 718-00-49 сорван изолятор с крюка. Устранено. |  | 0:24 |  | нет/0,5 МВт | 160 | +22, дождь, ветер
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Безверхово | 2 | 2013-07-08 | 14:55 | 2013-07-08 | 15:00 | 0:05 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. | С.Безверхово, 540 чел. |  | 0:05 |  | нет/0,18 МВт | 30 | +21, обл.
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 35 | Волочаевка тяга - Камышовка | Т102 | 2013-07-08 | 15:46 | 2013-07-08 | 15:46 | 0:00 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +22, гроза, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Камышовка | 116 | 2013-07-08 | 16:18 | 2013-07-08 | 16:23 | 0:05 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. | с.камышовка, 1065ч. |  | 0:05 |  | нет | 68 | +22, гроза, дождь
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 10 | Эльбан | 24 | 2013-07-08 | 16:45 | 2013-07-08 | 16:50 | 0:05 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | п. Омми, 480ч. |  | 0:05 |  | нет/0,18 МВт | 15 | +22, дождь, гроза
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Анастасьевка | 3 | 2013-07-08 | 17:35 | 2013-07-08 | 20:00 | 2:25 | Ав. откл, АПВ нет, РПВ неусп. | с. Вятское, Елабуга, 450ч. Запитан от резерва. Выделен участок без потребителя. 9.7.13 убрано дерево оп №96-97. | ф-7 Елабуга | 1:25 | 2013-07-08 19:00 | школа, в/ч / 13ТП / 0,34МВт | 482 | +22, дождь, ветер
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Смирновка | 2 | 2013-07-08 | 18:09 | 2013-07-08 | 18:15 | 0:06 | Ав. откл., АПВ выв., РПВ усп. | с.Галкино, Константиновка, Смирновка, 980ч. |  | 0:06 |  | школа/0,6 МВт | 60 | +22, дождь, ветер
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Оленевод | 9 | 2013-07-08 | 18:10 | 2013-07-08 | 18:45 | 0:35 | Ав. откл., АПВ выв., РПВ неусп. | п. Оленевод. Повреждение на вед. участке |  | 0:35 |  | нет/0,085 МВт | 50 | +21, пасм.
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 110 | Иннокентьевка - Троицкая с отпайкой на ПС Лидога | С-110 | 2013-07-08 | 18:20 | 2013-07-08 | 23:00 | 4:40 | НЗНП 2 ст., ДЗ 2 з., АПВ неусп., РПВ неусп. ИМФ - 62,3 км. Ф.В | Обесточены ПС Троицкая, Лидога. L вл- 78,5 км. Убрано дерево оп №190-191, без повреждения провода. |  | 4:40 |  | 6100ч./2,7 Мвт | 13013 | +22, дождь, ветер
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | РЦ | 17 | 2013-07-08 | 19:25 | 2013-07-08 | 22:30 | 3:05 | МТЗ, АПВ нет, РПВ неусп. | теплосети (ПНС324). Поврежд на вед участке. |  | 3:05 |  | теплосети / 0,03МВт | 93 | +22, дождь, ветер
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Березовка | 21 | 2013-07-08 | 19:37 | 2013-07-08 | 19:47 | 0:10 | Ав. откл., АПВ нет, РПВ усп. | с.Березовка |  | 0:10 |  | нет | 183 | +22, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Дружба | В-10 повышающего тр-ра 6/10кВ | 2013-07-08 | 20:30 | 2013-07-08 | 21:10 | 0:40 | МТЗ. РПВ усп | с.Нестеровка. 700 чел. |  | 0:40 |  | нет / 0,06МВт / 6ТП | 40 | +20, гроза
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | ЗОСП | 19 | 2013-07-08 | 21:01 | 2013-07-08 | 22:30 | 1:29 | ав. откл. АПВ нет. РПВ ну | п.Мирный, 1600 чел. Повреждение на вед участке. |  | 1:29 |  | скваж / 0,08МВт / 7ТП | 113 | +25, облач
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Иман | по ф-3 откл РП-2 | 2013-07-08 | 21:22 | 2013-07-08 | 21:28 | 0:06 | КУ "земля" | с.Сухановка, п/з Эбергард, 31 чел. Самоустранилась. |  | 0:06 |  | п/з / 0,2МВт / 7ТП | 20 | +20, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Барано-Оренбургская | 6 | 2013-07-08 | 23:38 | 2013-07-08 | 23:46 | 0:08 | МТЗ. РПВ усп | с.Барановка, Богуславка, 1500 чел. |  | 0:08 |  | школа, детский приют / 0,3МВт / 10ТП | 23 | +20, пасм
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Тайфун | 12 | 2013-07-09 | 0:50 | 2013-07-09 | 0:52 | 0:02 | МТЗ. РПВ усп |  |  | 0:02 |  | 51 чел / 0,01МВт | 2 | +19, пасм
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Тайфун | 7 | 2013-07-09 | 0:55 | 2013-07-09 | 13:22 | 12:27 | КУ "земля" | Lвл=37,7км, база 185км. Обесточено с.Чистоводное, 115 чел. Включен до ОП 232. В 13:41 включено все. ОП 152 поврежден изолятор. |  | 12:27 |  | нет / 0,08МВт / 16ТП | 520 | +19, пасм
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Комсомольская | 10 | 2013-07-09 | 1:05 | 2013-07-09 | 1:40 | 0:35 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | с.Круглое, Павловка, Васильевка, 584 чел. |  | 0:35 |  | нет / 0,1МВт / 9ТП | 60 | +19, облач
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Покровка | 4 | 2013-07-09 | 2:26 | 2013-07-09 | 2:35 | 0:09 | МТЗ. РПВ усп | п.Синельниково, 100 чел. |  | 0:09 |  | нет / 0,09МВт / 2ТП | 8 | +19, пасм
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Лесозаводск | 7 | 2013-07-09 | 3:10 | 2013-07-09 | 3:10 | 0:00 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +19, пасм
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Малиново | по ф-4 откл СП-21 | 2013-07-09 | 7:56 | 2013-07-09 | 7:57 | 0:01 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | с.Рядное, 476 чел. |  | 0:01 |  | нет / 0,06МВт / 6ТП | 1 | +19, облач
РСК |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 10 | Лебединый | ф."Поселок2" | 2013-07-09 | 12:40 | 2013-07-09 | 13:30 | 0:50 | Ав. откл., АПВ неусп., РПВ неусп. | п.Лебединый, 100ч. Повреждение на вед. ТП. |  | 0:50 |  | скваж / 0,15МВт / 5ТП | 125 | +20, ветер
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Лазо | В 10 Т2 | 2013-07-09 | 15:35 | 2013-07-09 | 15:37 | 0:02 | МТО, РПВ усп. | с.Лазо, 1200 чел. Включен без вед. Ф-5 (по сообщению абонента сбита опора). Ф.5 включен в 18:22 |  | 0:02 |  | нет/0,3 МВт | 10 | +22, обл.
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Новогеоргиевка | 2 | 2013-07-09 | 16:25 | 2013-07-09 | 19:30 | 3:05 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | с.Ново-Георгиевка, с.Фадеевка, с.Байкал,330ч. В 16:45 включили до оп.13. (запитали 2 ТП из 9, часть Н-георгиевки). В 19:30 включен без ТП 5138 (д/сад), поврежд 2 проходных изол. Устранено и вкл в 21:50. |  | 3:05 |  | нет/0,1 МВт/9 ТП | 502 | +28, обл.
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Тополево | 10 | 2013-07-09 | 16:45 | 2013-07-09 | 17:38 | 0:53 | МТЗ, АПВ нет, РПВ неусп. | с. Тополево, 2200ч. Повреждение на вед. ТП |  | 0:53 |  | больница, школа, д/сад | 229 | +27, обл.
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Уландочка | 4 | 2013-07-09 | 16:57 | 2013-07-09 | 16:57 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +27, град
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Хинганск | 310 | 2013-07-09 | 20:45 | 2013-07-09 | 23:23 | 2:38 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | п.Хинганск, 562 чел. Убрана ветка оп №310/00/12 - 13. |  | 2:38 |  | водозабор / 0,1МВт / 6ТП | 388 | +20, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Ромны | 1 | 2013-07-09 | 21:10 | 2013-07-09 | 22:45 | 1:35 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | с.Новониколаевка, Амаранка, В.Нива, 531 чел. Выделен поврежд участок оп №246 до ЛР-9/28 без потребителя. Вкл 10.7.13 в 12:30. Пр оп 280-281 убраны ветки. | ф-17 | 1:00 | 2013-07-09 22:10 | нет / 0,03МВт / 10ТП | 29 | +20. дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 35 | Волочаевка тяга - Новокуровка | Т-104 | 2013-07-09 | 23:12 | 2013-07-09 | 23:12 | 0:00 | МТО. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 35 | Волочаевка тяга - Камышовка | Т-102 | 2013-07-09 | 23:29 | 2013-07-09 | 23:29 | 0:00 | МТО. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Опытная | 52 | 2013-07-09 | 23:44 | 2013-07-10 | 3:41 | 3:57 | КУ "земля" | с.Опытное поле, 328 чел. Убрана ветка оп №50/00/9 - 10. |  | 3:57 |  | водонасосная / 0,03МВт / 3ТП | 108 | +20, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Осиновка | 2 | 2013-07-10 | 6:39 | 2013-07-10 | 7:15 | 0:36 | авар. Откл. РПВ усп | с.Колёновка, Горбатка, 660 чел. Повреждение на вед.ТП |  | 0:36 |  | УИН / 0,15МВт | 88 | +21, пасм
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Новокуровка | 21 | 2013-07-10 | 8:15 | 2013-07-10 | 12:23 | 4:08 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Пр оп 38-39 убрано дерево, без повреждения ВЛ. |  | 4:08 |  | нет/ 0,03 МВт/ быта нет | 66 | +19, облачно
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | ПТФ | 133 | 2013-07-10 | 8:20 | 2013-07-10 | 8:24 | 0:04 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:04 |  | нет/ 0,04 МВт/ быта нет | 1 | +19, облачно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Сергеевка | 1 | 2013-07-10 | 9:50 | 2013-07-10 | 9:50 | 0:00 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:00 |  | д/с, кот/ 0,3 МВт/ 260 чел | 0 | +20, облачно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Владимировка | 5 | 2013-07-10 | 10:20 | 2013-07-10 | 10:20 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, облачно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 110 | Чайка - Седанка |  | 2013-07-10 | 11:16 | 2013-07-10 | 12:05 | 0:49 | ТНЗНП 1ст, бл «неисп ЦУ», «неиспр Q» , РПВ усп | Обесточены ПС Седанка, Ипподром, Академическая, 2сш 35,6кВ ПС Бурун. ПС Чайка на приводе В-110 "Седанка" деформировался кожух, разомкнулся концевой датчик положения привода (не замыкал цепи завода пружины), устранено. По ВЛ- произведен обход, оп №2, фВ следы перекрытия птицей (ворона). |  | 0:49 |  | 17,5 МВт/ 18 470 чел, в.канал | 14291 | +23, облачно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | База | 3 | 2013-07-10 | 14:20 | 2013-07-10 | 15:30 | 1:10 | КУ, земля | Оп 30 обрыв провода (следов стороннего возд.нет). Устранено. |  | 1:10 |  | кот, насосн/ 0,1 МВт/ 400 чел | 85 | +25, облачно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Манзовка | 3 | 2013-07-10 | 14:24 | 2013-07-10 | 14:28 | 0:04 | МТО, АПВ выв, РПВ усп | Повреждение на ведомственном ТП. |  | 0:04 |  | школа, кот/ 0,43 МВт/1293 чел | 11 | +29, облачно
РСК |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 6 | МПС | МПС - 2 | 2013-07-10 | 14:34 | 2013-07-10 | 14:34 | 0:00 | ТО, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, облачно
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 6 | Чегдомын | 7 | 2013-07-10 | 14:35 | 2013-07-10 | 16:20 | 1:45 | МТО, АПВ нет, РПВ ну | Пр оп 28-29 убрано упавшее дерево (из внеохр.зоны) |  | 1:45 |  | жд/ 0,8 МВт/ 2500 чел | 1400 | +25, ветер
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Безверхово | 2 | 2013-07-10 | 16:32 | 2013-07-10 | 16:34 | 0:02 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп | Обход без замечаний. |  | 0:02 |  | кот, насосн,д/с/ 0,2 МВт/ 540 чел | 20 | +29, облачно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Оленевод | 9 | 2013-07-10 | 18:28 | 2013-07-10 | 18:30 | 0:02 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:02 |  | д/с, кот/ 0,1 МВт/ 240 чел | 1 | +25, облачно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | ЗОСП | 20 | 2013-07-10 | 19:10 | 2013-07-10 | 19:50 | 0:40 | Ав.откл, АПВ выв, РПВ не произв | Повреждение на ведомственном ТП. | ОПХ Ф15 | 0:20 | 2013-07-10 19:30 | школа, д/с, кот,вч/ 0,5 МВт/ 2300 чел | 87 | +25, облачно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Березовка | 6 | 2013-07-10 | 19:48 | 2013-07-10 | 22:22 | 2:34 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Убрана ветка в пр. 2/7-2/8 |  | 2:34 |  | нет | 112 | +22, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Березовка | 11 | 2013-07-10 | 19:48 | 2013-07-10 | 19:48 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +22, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Березовка | 16 | 2013-07-10 | 19:48 | 2013-07-10 | 22:33 | 2:45 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Убрана ветка с оп. 23 |  | 2:45 |  | нет | 40 | +22, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 110 | Ивановка - Полевая |  | 2013-07-10 | 20:00 | 2013-07-10 | 21:03 | 1:03 | Ивановка: 1ст НЗНП, АПВ неусп., РПВ усп,.Полевая 2ст. НЗНП, АПВ неусп, РПВ усп. | Разрыв транзита, РПВ после стихания грозы. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +22, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Тамбовка | 4 | 2013-07-10 | 20:19 | 2013-07-10 | 22:23 | 2:04 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Оп. 5 заменены 3 изолятора. |  | 2:04 |  | в/н башня, л.лагерь, мед пункт / 0,3 МВт | 588 | +22, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Тамбовка | 20 | 2013-07-10 | 20:19 | 2013-07-10 | 21:30 | 1:11 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Убрана ветки пр. 98-99 |  | 1:11 |  | нет | 798 | +22, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 35 | Завитая - Куприяновка |  | 2013-07-10 | 20:55 | 2013-07-10 | 20:55 | 0:00 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 35 | Завитая - Дальняя |  | 2013-07-10 | 20:55 | 2013-07-10 | 20:55 | 0:00 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, гроза
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Лермонтовка | 4 | 2013-07-10 | 21:00 | 2013-07-10 | 21:17 | 0:17 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. | Повреждение на вед отп. |  | 0:17 |  | нет / 0,3 МВт | 79 | +25, ясно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Александровка | 1 | 2013-07-10 | 21:20 | 2013-07-11 | 0:18 | 2:58 | КУ, земля | Вкл с землей., вкл в 18:42. Пр оп 135-136 устранен обрыв провода. |  | 2:58 |  | нет | 174 | +20, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Пребрежная | 4 | 2013-07-10 | 21:29 | 2013-07-10 | 23:16 | 1:47 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Вкл без ТП 528, вкл полностью в 0:18, заменен проходной изолятор |  | 1:47 |  | нет | 78 | +20, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Трудовая | 7 | 2013-07-10 | 21:32 | 2013-07-11 | 0:16 | 2:44 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Вкл с выделенным уч без нагрузки (Оп. 77 разобраны шлейфа, падение 7 оп. в пр 80-87). Устранено в 16:25 12.7.13 | Максимовка ф.6 | 2:27 | 2013-07-10 23:59 | нет | 145 | +20, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Поярково | 15 | 2013-07-10 | 21:45 | 2013-07-10 | 21:45 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +18, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 110 | Михайловка - Поярково |  | 2013-07-10 | 21:54 | 2013-07-10 | 22:00 | 0:06 | 2ст НЗНП, АПВ неусп, РПВ усп. | Погашение ПС 110 Поярково, ПС 35 Зел. Бор, Коршуновка. |  | 0:06 |  | 12600чел / 3 МВт | 311 | +18, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 35 | РГРЭС - А |  | 2013-07-10 | 21:55 | 2013-07-10 | 21:55 | 0:00 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +18, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 35 | РГРЭС - Широкий |  | 2013-07-10 | 21:55 | 2013-07-10 | 21:55 | 0:00 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +18, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 6 | А | 12 | 2013-07-10 | 22:00 | 2013-07-10 | 22:00 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +18, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 6 | А | 6 | 2013-07-10 | 22:00 | 2013-07-11 | 0:58 | 2:58 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Вкл без СП 110, вкл в 3:12 ТП 20 отключен поврежденный ОПН, оп 102 заменен изолятор. |  | 2:58 |  | нет | 392 | +18, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 6 | Радионовка | 4 | 2013-07-10 | 22:02 | 2013-07-10 | 22:02 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +18, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 6 | Угольная | 3 | 2013-07-10 | 22:20 | 2013-07-10 | 22:39 | 0:19 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0:19 |  | насосная / 0,8 МВт | 280 | +18, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 35 | Архара - Набережная |  | 2013-07-10 | 22:31 | 2013-07-10 | 22:31 | 0:00 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +18, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Винниково | 14 | 2013-07-10 | 22:45 | 2013-07-10 | 22:47 | 0:02 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0:02 |  | скважина / 0,3 МВт | 9 | +18, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Отважное | 14 | 2013-07-10 | 23:40 | 2013-07-11 | 2:21 | 2:41 | МТО, АПВ неусп. | Оп 131-132 убрано дерево (из вне охр зоны) |  | 2:41 |  | 200ч / 0,15 МВт | 394 | +18, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Биракан | В 2Т | 2013-07-11 | 1:45 | 2013-07-11 | 2:55 | 1:10 | МТЗ | При повреждении на ф. 48 |  | 1:10 |  | 3000ч / 1,2 МВт | 1474 | +16, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Биракан | 48 | 2013-07-11 | 1:45 | 2013-07-11 | 10:48 | 9:03 | МТЗ, АПВ не раб, РПВ неусп. | Вкл без ТП 79 (повреждение изоляции). Устранено, вкл в 11:49. |  | 9:03 |  | 960ч / 0,3 МВт | 749 | +16, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Лондоко | 39 | 2013-07-11 | 1:51 | 2013-07-11 | 2:54 | 1:03 | КУ, земля | Оп.1-05/2-3 обрыв провода Ф-В, оп 1-05/18 до ТП 6 обрыв провода. (попадание молнии) Устранено. |  | 1:03 |  | 3600ч, школа, больница, насосная / 0,6 МВт | 578 | +16, гроза
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 110 | Корфовская - Осиновая речка | С40 | 2013-07-11 | 2:08 | 2013-07-11 | 3:00 | 0:52 | НЗЗ 1ст., АПВ неусп., РПВ неусп. | На ПС Осиновая речка работа КЗ по Т2, при этом ОД не отошел . Блинкер в ЗРУ 10: ав. откл., предупредительный сигнал. Откл. В 35 и В 10 2Т . В 3:00 отключен ОД Т2 в ручную, ВЛ 110 Корфовская-Осиновая речка включена успешно, весь потребитель перезапитан от Т1. По тр-ру 2Т проведена послеав. проверка: отключился действием ДЗТ , перекрытие вводов 10 кВ (животное, кот- находился на крышке тр-ра); проверка РЗА- бл. ДЗТ не выпадали, неиспр.реле по мех.части, устранено ; проведены испытания, заменен разрядник 110 кВ. фВ. По ОД-110 - произведена регулировка механической части/. В 18:27 тр-р 2Т введен в работу. |  | 0:52 |  | 2460ч, очистные / 1,1МВт | 953 | +17, ясно
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Надеждинск | 85 | 2013-07-11 | 4:47 | 2013-07-11 | 5:18 | 0:31 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0:31 |  | 400ч, ФАП | 13 | +16, гроза
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Тайфун | 12 | 2013-07-11 | 7:55 | 2013-07-11 | 8:03 | 0:08 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0:08 |  | телецентр | 3 | +18, облачно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Елабуга | 13 | 2013-07-11 | 7:57 | 2013-07-11 | 11:53 | 3:56 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Вкл головной уч, ведется поиск МП, вкл в 14:35. Пр оп 108-109 убрано упавшее дерево. |  | 3:56 |  | 100ч / 0,1 МВт | 400 | +17, облачно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 110 | ВТЭЦ1 | В-110 Орлиная | 2013-07-11 | 10:32 | 2013-07-11 | 15:57 | 5:25 | ДЗ 3,4 ст, РПВ ну | Разрыв транзита (На ПС Орлиная отключений не было). В 13-39 на ПС Орлиная отключили В-110 "ВТЭЦ-1" и на ВТЭЦ-1 включили В-110 "Орлиная "на ХХ, в работе удержался. В 13-43 на ПС Орлиная по ТМ включили В-110 "ВТЭЦ-1" в транзит, одновременно на ПС ВТЭЦ-1 отключился В-110 "Орлиная", бл. ДЗ-3,4 ст. ПС ВТЭЦ1 в 15:57 вкл В-110 "Орлиная" после изменения уставок, при этом на ПС Орлиная отключился В-110 "А с отп Голубинка" (со стороны ПС А отключений не было, ВЛ оставалась под U). Погашений нет, разрыв транзита. В 17:46 (ч/з 1:49) на ПС Орлиная изменены уставки защит на В-110 кВ "А с отп Голубинка", транзит замкнут. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, облачно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 110 | Чайка - Спутник |  | 2013-07-11 | 10:32 | 2013-07-11 | 17:37 | 7:05 | Чайка: ТЗНП 1ст, РПВ не произв. Спутник: НЗЗ 1ст, бл АПВ, выключател во включ полож | Обесточено 1/2 ПС Чайка (0,6 МВт), ПС Океанская (2,5 МВт). Ч/з 21 мин на ПС Чайка вкл СВ-110, запитана 1/2 ПС Чайка, ПС Океанская. Пр. оп 27-28 обрыв нижнего провода. По сообщению местных жителей под ВЛ работа а/крана, разгружал плиты, 2 чел.доставлены в больницу (скор.помощь). Сообщено в СБ. Устранено в 16:48, в 17:37 введена в работу. | ПС Чайка СВ-110 | 0:21 | 2013-07-11 10:53 | очистные, насосн/ 3,1 МВт/ 3400 чел г.Владивосток (13,2 МВт, 25000 чел) | учтен (1085) | +20, облачно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 110 | Промузел | В-110 Спутник | 2013-07-11 | 10:32 | 2013-07-11 | 11:27 | 0:55 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | С обесточиванием ПС Спутник (4,5 мВт), Лазурная (1,6 мВт), Сах.ключ (4 мВт) |  | 0:55 |  | очистные, насосн, вч/ 10,1 МВт/ 21600 чел г.Владивосток. | 10000 (8915) | +20, облачно
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Левобережная | 173 | 2013-07-11 | 12:04 | 2013-07-11 | 12:08 | 0:04 | МТО, АПВ выв, РПВ усп |  |  | 0:04 |  | кнс, д/с/ 0,2 МВт/ 620 чел | 24 | +25, облачно
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Шимановск | 28 | 2013-07-11 | 12:19 | 2013-07-11 | 12:19 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +24, облачно
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Магдагачи | 4 | 2013-07-11 | 12:51 | 2013-07-11 | 15:37 | 2:46 | КУ, земля | Вкл без 4 ТП, вкл ч/з 4:09. Оп 45 (ЛР6) заменен поврежденный изолятор. |  | 2:46 |  | адм, школа, д/с, в.забор/ 0,8 МВт/ 6525 чел | 1221 | +24, облачно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 35 | Бурная - Эгершельд | №2 | 2013-07-11 | 16:25 | 2013-07-11 | 17:15 | 0:50 | ТНЗНП, АПВ выв, РПВ усп | По прибытию ОВБ РПВ усп. Обход воздушного участка ВКЛ Русская-Эгершельд без замечаний. | ПС Эгершельд СВ-6 | 0:02 | 2013-07-11 16:27 | 3МВт/ 2000 чел. г.Владивосток | 100 | +25. облачно
РСК |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 6 | Алдан | ф."Алдан3" | 2013-07-11 | 20:14 | 2013-07-11 | 20:14 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  |  | 0 | +22, обл.
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Кировка | 3 | 2013-07-11 | 21:12 | 2013-07-11 | 21:12 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. | с.Преображенка, с.Еленовка, с.Подгорное с.Архангеловка |  | 0:00 |  |  | 0 | +28, обл.
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Манзовка | 6 | 2013-07-12 | 2:30 | 2013-07-12 | 2:42 | 0:12 | МТО, АПВ неусп., РПВ усп. | с.Монастырище, 2600 чел |  | 0:12 |  | нет/0,42 МВт/12 ТП | 74 | +20, обл.
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 110 | Раздольное1 - Раздольное2 |  | 2013-07-12 | 4:40 | 2013-07-12 | 18:02 | 13:22 | Раздольное1:ДЗЛ, АПВ неусп. , РПВ неусп. Раздольное2: АПВ неусп., РПВ неусп. | Разрыв транзита. На ПС Раздольная 1 при осмотре обнаружен по В-110 Раздольная-2 ф.А выброс масла, шум в баке. Для вывода В-110 Раздольное-2 кратковр на 12 мин был погашен Хасанский р-н (19 МВт, 45000ч.). Произведена замена ф.А В-110 Раздольное-2 на ПС Раздольное-1, схема восстановлена. Обход линии без замечаний |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, обл.
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Приморская | 8 | 2013-07-12 | 7:10 | 2013-07-13 | 16:10 | 33:00 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | с.Перевозное (340 чел). Падение оп. 57, 58, 59 в болоте. 13.07.13 заменили ОП 57,58,59, схему привели в норм. состояние. | Безверхово ф.5 | 3:05 | 2013-07-12 10:15 | нет/0,15 МВт/3ТП | 220 | +18, облачно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Тамбовка | 2 | 2013-07-12 | 7:45 | 2013-07-12 | 7:47 | 0:02 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | с. Тамбовка, 2500ч. |  | 0:02 |  | нет | 3 | +22, обл.
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Пантелеймоновка | 1 | 2013-07-12 | 9:16 | 2013-07-12 | 11:37 | 2:21 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | В пр.оп.92-93 обрыв двух нижних проводов на пересечении трассы М-60 Хабаровск-Владивосток. Сообщено в СБ, ОВД. |  | 2:21 |  | Насосная, школа / 0,05 | 94 | +25, облачно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Лучегорск | 6 | 2013-07-12 | 10:32 | 2013-07-12 | 10:32 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. | ТП-2113 перекрытие сорокой. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +25, облачно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Мелькомбинат | 8 | 2013-07-12 | 10:45 | 2013-07-12 | 10:52 | 0:07 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0:07 |  | нет | 6 | +25, облачно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Сокольчи | 2 | 2013-07-12 | 12:10 | 2013-07-12 | 12:19 | 0:09 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | с.Черноручье, Валентин, 569 чел |  | 0:09 |  | школа - 2 шт, больница / 0,4 МВт | 62 | +25, облачно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Известковая | 4 | 2013-07-12 | 13:02 | 2013-07-12 | 13:10 | 0:08 | ЗЗ, АПВ ну РПВ усп. |  |  | 0:08 |  | медсклады, быт | 11 | +25, облачно
РСК |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 35 | Лебединый - Б.Гора |  | 2013-07-12 | 13:33 | 2013-07-12 | 17:17 | 3:44 | МТО, АПВ, РПВ ну | Потребитель автоматически перешел на ДГ. Выпадение спецболта из траверсы оп. 122 (концевая), падение гирлянды, перекрытие проводом ШМ 35кВ ПС Белая гора. Устранено. | ДГ | 0:00 | 2013-07-12 13:33 | РТК, жд разъезд | 0 | +19, ясно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Дачная | 6 | 2013-07-12 | 15:10 | 2013-07-12 | 15:10 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +28, ясно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Кооперативная | 9 | 2013-07-12 | 15:54 | 2013-07-12 | 16:38 | 0:44 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0:44 |  | нет | 107 | +28, ясно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Авангард | 19 | 2013-07-12 | 17:50 | 2013-07-12 | 18:00 | 0:10 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | 3 нас.пункта, 206 чел |  | 0:10 |  | нет / 0,17 МВт | 28 | +28 гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Кооперативная | 9 | 2013-07-12 | 19:12 | 2013-07-12 | 19:52 | 0:40 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | г.Благовещенск, 200 чел |  | 0:40 |  | нет / 0,09 МВт | 60 | +28, ясно
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 110 | Биробиджан - Биджан |  | 2013-07-12 | 20:19 | 2013-07-12 | 20:19 | 0:00 | Биробиджан: НЗЗ 1ст, АПВ усп.Биджан НСНП 1ст, АПВ усп | Обход без замечаний. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +28, ясно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Лесозаводск | по ф-7 откл В-10 на СП7 | 2013-07-12 | 21:06 | 2013-07-12 | 21:07 | 0:01 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ усп | Пр оп 213-214 следы перекрытия проводов, без повреждения. (переход ч/з сельскую дорогу). |  | 0:01 |  | нет/0,06 МВт/ 124 чел | 1 | +25, облачно
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 110 | Горная - Дамбуки |  | 2013-07-12 | 21:11 | 2013-07-12 | 21:11 | 0:00 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +25, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 110 | Биробиджан - Биджан |  | 2013-07-13 | 2:52 | 2013-07-13 | 2:52 | 0:00 | Биробиджан: НЗЗ 1ст, АПВ усп.Биджан НСНП 1ст, АПВ усп | ИМФ 54 км, фС. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Кооперативная | 10 | 2013-07-13 | 6:57 | 2013-07-13 | 6:57 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +18, облачно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 110 | Спасск - Мучная |  | 2013-07-13 | 7:05 | 2013-07-13 | 7:05 | 0:00 | Спасск:ТЗНП 1ст, АПВ усп; Мучн НЗЗ1ст, АПВ ну, РПВ усп | Обход без замечаний. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +18, облачно
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | 16 | 2013-07-13 | 7:56 | 2013-07-13 | 8:24 | 0:28 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | с.Пузино, 880ч. |  | 0:28 |  | дс, погранзастава / 0,13 МВт | 61 | +22, ясно
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Чугуевка | 16 | 2013-07-13 | 8:00 | 2013-07-13 | 8:00 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. | с.Чугуевка, 1100ч. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +17, обл.
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Ленинск | 204 | 2013-07-13 | 8:00 | 2013-07-13 | 8:20 | 0:20 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. | с.Чурки, 299 чел |  | 0:20 |  | админ, насосная / 0,08 МВт | 27 | +22, ясно
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 10 | Городская | 22 | 2013-07-13 | 8:20 | 2013-07-13 | 10:30 | 2:10 | Ав. откл, АПВ выв, РПВ не произв. | Повреждение на вед. отпайке | ДГ | 0:20 | 2013-07-13 08:40 | п/лагерь/0,01 МВт | 20 | +18, обл.
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 35 | Яблоновка | В-35,10 Т1 | 2013-07-13 | 8:30 | 2013-07-13 | 16:32 | 8:02 | Ав. откл. | Одновременно с ф.11 (РСК, МТЗ). Обесточена 1 сш 10 кВ. Ч/з 12 мин нагрузка переведена на Т2. Осмотр, испытания Т1 без замечаний. Произведена регулировка приводов. | Т2 | 0:14 | 2013-07-13 08:44 | нет/0,26 Мвт | 65 | +17, обл.
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Яблоновка | 11 | 2013-07-13 | 8:30 | 2013-07-13 | 8:47 | 0:17 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. | с. Яблоновка, 200ч. При обходе под ЛР 12 найдена ворона. |  | 0:17 |  | нет/0,1 МВт | 30 | +17, обл.
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Малиновка | 13 | 2013-07-13 | 11:44 | 2013-07-13 | 11:46 | 0:02 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0:02 |  | нет/0,1 МВт | 3 | +26, обл.
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Угольная | 6 | 2013-07-13 | 11:53 | 2013-07-13 | 14:27 | 2:34 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | с.Хмыловка, 620 чел. Включен до ОП 94. (оставшийся участок без нагрузки). На ОП 94 демонтирован разрядник. Схема восстановлена |  | 2:34 |  | нет/5 ТП | 565 | +27, обл.
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Ольга | 15 | 2013-07-13 | 14:30 | 2013-07-13 | 15:46 | 1:16 | Откл. КУ "Земля" | с. Михайловка, 120 ч. В 15:46 включен до ТП 2020. Все включено в 17:20 (ч/з 2 ч 50 мин.), в ТП-2026 заменили ав 0,4 кВ. |  | 1:16 |  | школа-интернат | 140 | +26, обл.
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 35 | Завитая - Куприяновка |  | 2013-07-13 | 16:42 | 2013-07-13 | 16:42 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +28, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | БВС | 159 | 2013-07-13 | 16:52 | 2013-07-13 | 16:56 | 0:04 | МТО, АПВ неусп., РПВ усп. | гроза. г.Биробиджан |  | 0:04 |  | нет/0,015 МВтъ | 1 | +27, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | ЧТФ | 72 | 2013-07-13 | 16:53 | 2013-07-13 | 16:55 | 0:02 | МТО, АПВ неусп., РПВ усп. | гроза. Часть г.Биробиджан, 5000ч. |  | 0:02 |  | нет/0, МВт | 10 | +27, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | ТЭЦ | 1 | 2013-07-13 | 16:54 | 2013-07-13 | 16:55 | 0:01 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. | г.Биробиджан |  | 0:01 |  | больница, 4 кнс/0,66 МВт | 11 | +27, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | БВС | 190 | 2013-07-13 | 17:00 | 2013-07-13 | 17:00 | 0:00 | МТО, АПВ у | г.Биробиджан |  | 0:00 |  | нет | 0 | +27, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Ильиновка | 1 | 2013-07-13 | 17:10 | 2013-07-13 | 17:18 | 0:08 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | с. Н. Ильиновка, 360ч. |  | 0:08 |  | нет | 2 | +27, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Хабаровская | 3 | 2013-07-13 | 17:29 | 2013-07-13 | 18:18 | 0:49 | Откл. КУ "Земля" | "Земля" самоустранилась. |  | 0:49 |  | нет/0,08 Мвт | 66 | +27, гроза
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 110 | Солнечная - Горная | С-107 | 2013-07-13 | 17:57 | 2013-07-13 | 17:57 | 0:00 | НЗЗ1 ст, АПВ усп. | гроза |  | 0:00 |  | нет | 0 | +25, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Куприяновка | 1 | 2013-07-13 | 18:05 | 2013-07-13 | 18:45 | 0:40 | Откл. КУ "Земля" | с.Антоновка, 600ч. Включен до ЛР 700, вкл в 20:30. Оп 181 заменен поврежденный изолятор. |  | 0:40 |  | фап,д/сад / 0,07МВт | 49 | +27, дождь, град
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Спасск | 8 | 2013-07-13 | 18:15 | 2013-07-13 | 18:52 | 0:37 | Откл. КУ "Земля" | с.Домникан, 60ч. Включен после грозы, самоустранилось |  | 0:37 |  | нет | 27 | +27, дождь, град
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Винниково | 14 | 2013-07-13 | 18:16 | 2013-07-13 | 18:38 | 0:22 | МТЗ, Апв неусп., РПВ усп. | с.Асташиха, Алексеевка, 300ч. |  | 0:22 |  | д/сад / 0,1МВт | 43 | +27, гроза
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 10 | Хурба | 9 | 2013-07-13 | 18:32 | 2013-07-13 | 18:41 | 0:09 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | КФХ |  | 0:09 |  | нет/0,09 МВт | 3 | +25, пасм.
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Лермонтовка | 14 | 2013-07-13 | 19:35 | 2013-07-13 | 19:37 | 0:02 | МТО, АПВ неусп., РПВ усп. | с.Лермонтовка, 195чел. |  | 0:02 |  | школа/0,3 МВт | 10 | +26, дождь
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 110 | Вознесенская - Иннокентьевка | С-106 | 2013-07-13 | 20:00 | 2013-07-13 | 20:00 | 0:00 | ЗЗ, 1 ст., АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +27, гроза
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Сулус-тяг | 10 | 2013-07-13 | 20:07 | 2013-07-13 | 23:01 | 2:54 | ЗЗ, АПВ выв, РПВ не произв | п.Дактуй, 830 чел. Вкл до ЛР2, вкл в 22:33 ОП 66 заменен поврежденный изолятор. |  | 2:54 |  | школа, интернат / 0,2 МВт | 53 | +25, облачно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Сергеевка | 12 | 2013-07-13 | 21:26 | 2013-07-13 | 21:45 | 0:19 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Вкл без отп на с.Слинкино, п.Романовский . По согласованию с адм, оставлено до утра. 14.7.13 убрано дерево (15м) оп №461-462, всё вкл в 15:30. |  | 0:19 |  | школа, д/с/ 0,2 МВт/ 410 чел/ 15ТП | 217 | +25, облачно
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 110 | Февральск - Коболдо | №1 | 2013-07-13 | 21:31 | 2013-07-13 | 21:31 | 0:00 | НЗНП 2ст, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +25, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 110 | Февральск - Коболдо | №2 | 2013-07-13 | 21:31 | 2013-07-13 | 21:31 | 0:00 | НЗНП 3ст, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +25, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан | 18 | 2013-07-13 | 21:42 | 13.07.2013 | 22:59 | 1:17 | КУ, земля | Повреждение на вед участке (ост 2 ТП РСК). Поврежд изол на Р оп №18-06/46. Вкл в 10:54. |  | 1:17 |  | больница / 525 чел | 248 | +18, гроза
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | РП ДЭМ | 18 | 2013-07-13 | 22:30 | 2013-07-14 | 1:30 | 3:00 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ ну | Гаражный кооператив, кафе (на ДГ). Вкл с выделенным уч.без нагрузки. |  | 3:00 |  | нет/ 0,1 МВт | 300 | +25, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 110 | Биробиджан - СК |  | 2013-07-13 | 23:03 | 2013-07-13 | 23:03 | 0:00 | МТО, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +25, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан | 20 | 2013-07-13 | 23:15 | 13.07.2013 | 23:35 | 0:20 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:20 |  | нет/ 0,1 МВт/ быта нет | 55 | +18, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Ин-тяг | 7 | 2013-07-14 | 01:09 | 14.07.2013 | 02:43 | 1:34 | МТЗ, АПВнет, РПВ ну | Вкл с выделенным поврежденным уч. Обрыв 2 шлейфов оп.4-00/87. Устранено и вкл в 9:42. |  | 1:34 |  | нет/ 0,2 МВт/ 800 чел | 381 | +18, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 6 | МК | 118 | 2013-07-14 | 01:30 | 14.07.2013 | 01:30 | 0:00 | Ав.откл, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +18, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Дубовое | 116 | 2013-07-14 | 02:07 | 2013-07-14 | 02:48 | 0:41 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0:41 |  | больн, скваж, кнс/ 0,2 МВт/ 953 чел | 123 | +18, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Пантелеймоновка | 1 | 2013-07-14 | 4:14 | 2013-07-14 | 4:23 | 0:09 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Обрыв 2-х пров оп №92-93. |  | 0:09 |  | скважина / 0,1 МВт/ 470 чел | 5 | +20, пасмурно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Пантелеймоновка | 5 | 2013-07-14 | 4:14 | 2013-07-14 | 4:23 | 0:09 | МТЗ, АПВ ну, РПВусп |  |  | 0:09 |  | школа, кот, д/с/ 0,16 МВт/ 1070 чел | 24 | +20, пасмурно
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Шимановск | 28 | 2013-07-14 | 5:08 | 2013-07-14 | 5:08 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +18, облачно
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Магдагачи | 12 | 2013-07-14 | 5:24 | 2013-07-14 | 8:23 | 2:59 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну | Оп 1 отгорание шлейфов. Устранено, произведена замена 2-х ОПН оп №1. |  | 2:59 |  | аэропорт/0,15 МВт/ 800 чел | 458 | +18, гроза
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Тайфун | 12 | 2013-07-14 | 5:40 | 2013-07-14 | 5:45 | 0:05 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0:05 |  | ФГУП "РТРС"/ 0,02 МВт/ 51 чел | 3 | +20, пасмурно
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Ключевая | 8 | 2013-07-14 | 8:12 | 2013-07-14 | 11:07 | 2:55 | МТО. АПВ нет. РПВ ну | п.Тыгда, 300 чел. Убрано дерево оп №35-36. |  | 2:55 |  | нет / 0,07МВт / 8ТП | 214 | +22, гроза
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Тайфун | по ф-7 откл РК оп №243. | 2013-07-14 | 9:00 | 2013-07-14 | 10:40 | 1:40 | МТЗ. РПВ усп | с.Чистоводное, 115 чел. Произведён осмотр, замеч нет. |  | 1:40 |  | нет / 0,08МВт | 128 | +19, ясно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Черняево | 6 | 2013-07-14 | 10:55 | 2013-07-14 | 19:45 | 8:50 | МТО. АПВ выв. РПВ ну | L=39,7км. с.Черняево, Чирки, Невельское, Аргунск, 467 чел. Поврежд на вед. участке (простой по причине: потребитель не мог отключить отпайку из-за повреждения РЛ). |  | 8:50 |  | 3 п/з / 0,09МВт / 8ТП | 795 | +26, ясно
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Биракан | 48 | 2013-07-14 | 11:06 | 2013-07-14 | 11:10 | 0:04 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | п.Известковый, кульдурский, 965 чел. |  | 0:04 |  | нет / 0,13МВт / 4ТП | 9 | +28, ясно
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Биракан | В-10 1Т | 2013-07-14 | 11:15 | 2013-07-14 | 11:25 | 0:10 | МТЗ. РПВ усп | Поврежд на ф-48.(не откл), вкл в 12:25. |  | 0:10 |  | больн / 2565 чел / 0,4МВт | 68 | +28, ясно
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Биракан | 48 | 2013-07-14 | 11:15 | 2013-07-14 | 12:25 | 1:10 | КУ "земля" | п.Известковый, кульдурский, 965 чел. Самоустранилась. |  | 1:10 |  | нет / 0,13МВт / 4ТП | 136 | +28, ясно
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 110 | Сиваки - Октябрьская |  | 2013-07-14 | 11:31 | 2013-07-14 | 11:31 | 0:00 | ТНЗНП 1ст. АПВ усп | ИМФ ф-В 62км. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +22, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Астрахановка | 25 | 2013-07-14 | 11:39 | 2013-07-14 | 11:39 | 0:00 | МТЗ-2. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +26, ясно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Осиновка | 6 | 2013-07-14 | 13:15 | 2013-07-14 | 13:42 | 0:27 | МТЗ. РПВ не дел | с.Калёновка, 909 чел. Вкл до РС-684. Заменён изол РТП-4147, всё вкл в 15:15. |  | 0:27 |  | нет / 0,2МВт / 11ТП | 259 | +22, облачно
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | ОПП-Бира | водокачка | 2013-07-14 | 13:25 | 2013-07-14 | 21:40 | 8:15 | КУ "земля" | п.Бира, 1200 чел. Заменен изолятор на оп.18 |  | 8:15 |  | нет / 5ТП / 0,08МВт | 676 | +28, ясно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Лермонтовка | 14 | 2013-07-14 | 15:08 | 2013-07-14 | 17:40 | 2:32 | КУ, земля | с.Козловка, Лончаково, Лермонтовка, 827чел. Вкл без в/ч с.Козловка (населения нет, работают на ДГ). Повреждение изоляции оп №32,33 молнией, обрыв провода. Устранено 15.7.13. в 16:00. |  | 2:32 |  | в/ч / 0,3МВт / 15ТП | 760 | +30, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 35 | Шимановск - Георгиевка |  | 2013-07-14 | 15:13 | 2013-07-14 | 15:13 | 0:00 | МТО. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +25, гроза
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 110 | Гродеково | СВ-110 | 2013-07-14 | 15:21 | 2013-07-14 | 16:06 | 0:45 | НЗЗ 2ст. АПВ ну. РПВ усп | Обесточены ПС 110 Хор, Гродеково 1СШ-10 и 35кВ; ПС 35 Черняево, Переясловка, Георгиевка. 15:32 (ч/з 11 мин) по ВЛ-110 Красицкая-Хор запит ПС Хор, Черняево (3,1МВт). 15:57 (ч/з 36 мин) на ПС Гродеково 1СШ-35;10кВ запитана от Т2, в т.ч. ПС Переясловка, Георгиевка (4,4МВт). В 16:06 РПВ СВ-110 успешно, схема восстановлена. Осмотр участков ВЛ-110 Гродеково-Хор без замечаний. |  | 0:36 | 2013-07-14 15:57 | 40156 чел / 7,5МВт | 3202 | +30, ясно
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 35 | Ледяная - №8 | №37 | 2013-07-14 | 15:31 | 2013-07-14 | 15:31 | 0:00 | МТО. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +25, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Новокиевка | 8 | 2013-07-14 | 15:44 | 2013-07-14 | 15:52 | 0:08 | МТО. АПВ ну. РПВ усп | Новокиевский Увал, Мазаново, 691 чел. |  | 0:08 |  | нет / 0,03МВт / 8ТП | 4 | +25, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 35 | Ледяная - Бузули |  | 2013-07-14 | 16:03 | 2013-07-14 | 16:03 | 0:00 | МТО-2. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +25, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 35 | Ледяная - Бузули |  | 2013-07-14 | 16:13 | 2013-07-14 | 16:13 | 0:00 | МТО-2. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +25, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Бузули | 21 | 2013-07-14 | 16:45 | 2013-07-14 | 16:49 | 0:04 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0:04 |  | 2394 чел / 42ТП / 0,24МВт | 16 | +25, гроза
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Сергеевка | 12 | 2013-07-14 | 16:46 | 2013-07-14 | 18:27 | 1:41 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | с.Слинкино, Сергеевка, Монакино, Молчановка, 410 чел. Убрано дерево (попала молния) оп №43-44. |  | 1:41 |  | школа, д/с/ 0,2 МВт/ 15ТП | 300 | +25, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Манзовка | 6 | 2013-07-14 | 17:10 | 2013-07-14 | 18:46 | 1:36 | МТЗ | с.Монастырище, 2619 чел. Вкл без 3-х ТП. Обрыв вязки оп ф-С №152. Устранено в 19:15. |  | 1:36 |  | нет / 0,4МВт / 12ТП | 567 | +30, ясно
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 35 | Серышево-110 - Арга |  | 2013-07-14 | 17:29 | 2013-07-14 | 17:29 | 0:00 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +25, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 35 | Амурская - Северная |  | 2013-07-14 | 17:44 | 2013-07-14 | 17:49 | 0:05 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | часть г.Свободный: 24000 чел |  | 0:05 |  | детдом, интернат, скважины, дом ветеранов / 67ТП / 1,2МВт | 103 | +25, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 35 | Белогорская - Бочкарёвка |  | 2013-07-14 | 18:25 | 2013-07-14 | 18:25 | 0:00 | МТО. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +25, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 35 | Нагорная - Томь |  | 2013-07-14 | 18:26 | 2013-07-14 | 19:15 | 0:49 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп после прохождения грозы | Обесточ ПС 35кВ: Томь, Никольское, Киселеозёрка. В 19:05 (ч/з 39 мин) от резерва запит ПС Никольское, Киселеозёрка. Через 49 мин ВЛ вкл успешно, запитана ПС Томь. | ВЛ-35 Князевка-Киселеозёрка | 0:39 | 2013-07-14 19:05 | 9974 чел / 5МВт | 1801 | +25, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 35 | Белогорская - Украина |  | 2013-07-14 | 18:28 | 2013-07-14 | 18:28 | 0:00 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +25, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 35 | Белогорская - Державинка |  | 2013-07-14 | 18:43 | 2013-07-14 | 20:28 | 1:45 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | Обесточена ПС Державинка. |  | 1:45 |  | 1171 чел / 0,15 МВт | 257 | +25, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Белогорская | 6 | 2013-07-14 | 18:46 | 2013-07-14 | 19:48 | 1:02 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | Белогорск, 1000 чел. |  | 1:02 |  | приют / 15ТП / 0,3МВт | 349 | +25, гроза
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 10 | Литовко | 16 | 2013-07-14 | 18:50 | 2013-07-14 | 18:50 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +30, ясно
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Бира тяга | 4 | 2013-07-14 | 19:02 | 2013-08-30 | 18:30 | 1127:28 | КУ "земля" | п.Бира, 310 чел. Повреждение головного кабеля. Устранено. | ф.7 Бира | 3:08 | 2013-07-14 22:10 | нет / 1ТП / 0,03 МВт | 100 | +28, облач
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Хвойная | 11 | 2013-07-14 | 19:52 | 2013-07-14 | 20:40 | 0:48 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | п.Екатеринославка, 5500 чел |  | 0:48 |  | скважина / 0,3 МВт | 70 | +25, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Хвойная | 2 | 2013-07-14 | 19:52 | 2013-07-14 | 19:52 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +25, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Рогозовка | 1 | 2013-07-14 | 20:00 | 2013-07-14 | 20:15 | 0:15 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | с.Рогозовка, 120 чел |  | 0:15 |  | нет | 1 | +25, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Петровка | 5 | 2013-07-14 | 20:10 | 2013-07-14 | 20:10 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +25, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Поздеевка | 16 | 2013-07-14 | 20:20 | 2013-07-14 | 20:40 | 0:20 | "земля" от КУ | Включен с отключенным В-10 ф.5 РП-Дальневосточное. Оп.67 обрыв вязки. Все включен в 23:00 |  | 0:20 |  | вч, 350 чел / 0,05 МВт | 18 | +25, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Хвойная | 1 | 2013-07-14 | 20:21 | 2013-07-14 | 20:51 | 0:30 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | с.Прибрежное, с.Борисово, 182 чел |  | 0:30 |  | скважина | 7 | +25, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Знаменка | 11 | 2013-07-14 | 20:23 | 2013-07-14 | 21:30 | 1:07 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | с.Знаменка, 300 чел. Оп.3/10 снята ветка |  | 1:07 |  | школа / 0,25 МВт | 251 | +25, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 35 | Завитая - Успеновка |  | 2013-07-14 | 20:30 | 2013-07-14 | 20:30 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +25, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 35 | Завитая - Куприяновка |  | 2013-07-14 | 20:41 | 2013-07-14 | 22:40 | 1:59 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп после прохождения грозы | Обесточена ПС Куприяновка, 1630 чел |  | 1:59 |  | школы, дс / 27 ТП / 0,3 МВт | 253 | +25, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 35 | Завитая - Дальняя |  | 2013-07-14 | 20:44 | 2013-07-14 | 21:33 | 0:49 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Обесточена ПС Дальняя (вед) |  | 0:49 |  | нет / 0,05 МВт | 42 | +25, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Полевая | 4 | 2013-07-14 | 21:30 | 2013-07-14 | 21:31 | 0:01 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | с.Константиноградовка, 412 чел |  | 0:01 |  | дс, школа / 7ТП / | 2 | +25, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 6 | А | 12 | 2013-07-14 | 21:41 | 2013-07-14 | 21:42 | 0:01 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | г.Райчихинск, 476 чел |  | 0:01 |  | нет / 0,6 МВт | 10 | +25, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 6 | Прогресс | 6 | 2013-07-14 | 21:45 | 2013-07-15 | 2:08 | 4:23 | МТО, АПВ ну | п.Прогресс, 5500 чел. Пр.оп.3-4 устранен схлест |  | 4:23 |  | дс-3шт, школа, админ-я, насосная / 0,4 Мвт | 1900 | +25, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 6 | Прогресс | 7 | 2013-07-14 | 21:45 | 2013-07-14 | 23:31 | 1:46 | МТЗ, АПВ ну | п.Прогресс, 4150 чел |  | 1:46 |  | МЧС, насосная / 0,34МВт | 600 | +25, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 6 | Новорайчиха | 21 | 2013-07-14 | 21:58 | 2013-07-15 | 5:05 | 7:07 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | с.Муравка, п.Кивда, с.Кивдо-Тюкан, 163 чел. Включен головной уч-к без нагрузки. В прол оп №133-134 убрано дерево, всё вкл в 17:15 15.7.13. |  | 7:07 |  | школа / 5ТП / 0,02МВт | 308 | +25, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 6 | Новорайчиха | 18 | 2013-07-14 | 22:00 | 2013-07-15 | 0:37 | 2:37 | "земля" от КУ | п.Новорайчиха, п.Прогресс, 2900 чел. Включен без трех ТП. В 2:25 включено все. Повреждение на вед.уч-ке |  | 2:37 |  | адм-я, школа, МЧС, водозабор / 17ТП / | 900 | +25, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 35 | Бурейск - Родионовка |  | 2013-07-14 | 22:04 | 2013-07-15 | 22:15 | 24:11 | "земля" от КУ | Lвл=27км. Обесточена ПС Родионовка. По соглас с админ обход отложен до утра (труднопроход.местность). Пр.оп.24-26 обрыв провода, оп.31-32 обрыв провода ф.С, повреждены по 2 штыревых изол оп №39, 42. Устранено |  | 24:11 |  | 2 нас.пункта ,574 чел / 10ТП / 0,07МВт | 1066 | +25, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 6 | Старая Райчиха | 2 | 2013-07-14 | 22:20 | 2013-07-14 | 22:30 | 0:10 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | с.Правая Райчиха, с.Успеновка, 482 чел |  | 0:10 |  | школа, админ / 0,04 МВт | 7 | +25, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 6 | Старая Райчиха | 4 | 2013-07-14 | 22:20 | 2013-07-14 | 22:30 | 0:10 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | с.Безымянное, 166 чел |  | 0:10 |  | скважина, школа / 0,03 МВт | 5 | +25, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 6 | Старая Райчиха | 6 | 2013-07-14 | 22:20 | 2013-07-14 | 22:20 | 0:00 | МТО, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +25, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 6 | Кульдур | 239 | 2013-07-14 | 22:30 | 2013-07-15 | 0:22 | 1:52 | МТЗ, АПВ ну | п.Кульдур, 1300 чел .ТП-238 сгорел рубильник 0,4 кВ, исключен из схемы |  | 1:52 |  | очистные, детсад / 0,4 МВт | 903 | +25, ясно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 35 | Веденка - Новотроицкое - Ракитное - Малиново |  | 2013-07-14 | 22:41 | 2013-07-14 | 23:24 | 0:43 | МТО, АПВ ну, РПВ усп (по прибытии ОВБ) | Обесточены ПС Новотроицкое,Ракитное, Малиново. Ч/з 4 мин запитаны ПС Ракитное Малиново (5454 чел, 0,86 МВт). Ч/з 43 мин включено все, схема восстановлена. Обход 15.7.13: оп №11 разрушено 2 изол (из 3-х) в гирлянде верхнего провода. 16.7.13 замечание устранено. | по 35 кВ от ПС Н.Покровка | 0:04 | 2013-07-14 22:45 | 15 нас.пунктов, 5968 чел / 86ТП / 0,93 МВт | 107 | +25, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Комплекс | 1 | 2013-07-14 | 22:59 | 2013-07-15 | 1:14 | 2:15 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | с.Крестовоздвиженка, 240 чел. Пр.оп.25/1-25/2 убрано дерево |  | 2:15 |  | детсад / 0,07 МВт | 165 | +25, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Веденка | 4 | 2013-07-14 | 23:15 | 2013-07-14 | 23:17 | 0:02 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | с.Веденка, 500 чел |  | 0:02 |  | нет / 0,09 МВт | 3 | +25, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Береговая | 12 | 2013-07-14 | 23:20 | 2013-07-14 | 23:30 | 0:10 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | с.Константиновка, 3128 чел |  | 0:10 |  | нет / 25 ТП / 0,6 МВт | 98 | +25, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Береговая | 14 | 2013-07-14 | 23:20 | 2013-07-14 | 23:30 | 0:10 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | с.Константиновка, 2500 чел |  | 0:10 |  | нет / 25 ТП / 0,4 МВт | 73 | +25, гроза
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Переясловка | 3 | 2013-07-14 | 23:21 | 2013-07-14 | 23:40 | 0:19 | Ав.откл, АПВ выв, РПВ усп | п.Переяславка, 7000 чел. |  | 0:19 |  | скважина, школа / 0,5 МВт | 164 | +25, ясно
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 110 | КРС - Ленинск - Дежнево | С-58 | 2013-07-15 | 0:42 | 2013-07-15 | 0:42 | 0:00 | КРС; Дежнево: 3 ст.НЗНП, АПВ усп | ИМФ ф.В 87,8 км |  | 0:00 |  | нет | 0 | +25, ясно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 35 | Завитая - Дальняя |  | 2013-07-15 | 4:08 | 2013-07-15 | 8:05 | 3:57 | МТЗ с ускорением, АПВ ну | Обесточена ПС Дальняя (вед). Произведён осмотр, замеч нет. Вкл на ХХ успешно (повреждение Т1 на вед ПС Дальняя, Т2 был на повреждении). Включение под нагрузку - 16.7.13 после устранения собственником повреждения |  | 3:57 |  | населения нет / 0,05 МВт | 205 | +20, ясно
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 110 | КРС - Ленинск - Дежнево | С-58 | 2013-07-15 | 4:39 | 2013-07-15 | 4:39 | 0:00 | КРС;Дежнево: 3 ст.НЗНП, АПВ усп | Осмотр 15.7.13, замечаний нет. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +25, ясно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Томь | 26 | 2013-07-15 | 6:17 | 2013-07-15 | 8:31 | 2:14 | "земля" от КУ | г.Белогорск, 303 чел. Повреждение изолятора на РТП-58. Устранено. |  | 2:14 |  | больница / 0,35МВт / 26ТП | 800 | +20, ясно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 6 | Бурейск | 31 | 2013-07-15 | 7:10 | 2013-07-15 | 7:12 | 0:02 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | п.Новобурейск, 40 чел. |  | 0:02 |  | нет / 0,6МВт | 20 | +22, ясно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Ярцево | 10 | 2013-07-15 | 7:15 | 2013-07-15 | 7:20 | 0:05 | МТО. АПВ ну. РПВ усп | с.Северное, 150 чел. |  | 0:05 |  | школа / 0,05МВт / 3ТП | 4 | +22, ясно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Хороль | 16 | 2013-07-15 | 7:45 | 2013-07-15 | 7:45 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, ясно
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Ленинск | 204 | 2013-07-15 | 7:51 | 2013-07-15 | 7:56 | 0:05 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:05 |  | нет | 7 | +20, ясно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Тайфун | 12 | 2013-07-15 | 8:02 | 2013-07-15 | 10:19 | 2:17 | "земля" от КУ | с.Киевка, 100 чел. Вкл без ТП-7072. Заменён прох изол в 10:45. |  | 2:17 |  | нет / 0,03МВт / 7ТП | 70 | +20, ясно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 35 | Завитая - Болдыревка |  | 2013-07-15 | 8:34 | 2013-07-15 | 19:47 | 11:13 | КУ "земля ф-В=0" | Обесточена ПС Болдыревка, обеспечен резерв. Разрушена гирлянда изоляторов ф-В оп №128, провод на праверсе. Устранено, схема восстановлена | ф-1 Белый Яр | 4:11 | 2013-07-15 12:45 | 1007 чел / 0,15МВт | 430 | +22, ясно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Благодатное | 7 | 2013-07-15 | 8:45 | 2013-07-15 | 9:00 | 0:15 | ав.откл. АПВ нет. РПВ усп | с.Лесное, Благодатное, 569 чел. |  | 0:15 |  | школа / 7ТП / 0,6МВт | 150 | +22, ясно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Коммунар | 10 | 2013-07-15 | 10:30 | 2013-07-15 | 11:52 | 1:22 | ав. откл. РПВ ну | с.Новоникольск, 600чел. Вкл без ТП-20147 (поврежд тр-р 160КВА). В 18:09 тр-р заменён на 250КВА, включен. |  | 1:22 |  | нет / 0,12МВт / 8ТП | 400 | +26, ясно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Приморская | 8 | 2013-07-15 | 12:12 | 2013-07-15 | 12:50 | 0:38 | КУ "земля" | с.Перевозное, 340чел. Поврежд изол оп №123. |  | 0:38 |  | нет / 0.1МВт / 3ТП | 60 | +26, ясно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 110 | Находка - Волчанец - С-55 |  | 2013-07-15 | 12:52 | 2013-07-15 | 12:52 | 0:00 | Наход, С55: НЗЗ 2ст. АПВ усп | ИМФ фаза А 53,5км. Произведён осмотр, прол оп №60-70 подгар макушек деревьев. На ПС Промысловка в это же время с усп. АПВ от НЗЗ 2ст. Откл. ВЛ Промысловка-С55. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +26, ясно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Промышленная | В-10 Т2 | 2013-07-15 | 14:20 | 2013-07-15 | 22:22 | 8:02 | МТЗ | Задымление КРУН 10кВ, обесточ 2СШ-10кВ. В яч.ф.25 согласующего трансф-ра 10/6кВ на В-10 повреждение полюса ф.С, поврежд прох изол в сторону шин. В 16:14 Ф-1 запит от ф-8 Мелькомбинат, Ф-2 от ф-4 Новоникольск, остальные фидера по сетям Уссур эл.сети. После чистки изоляции 2сш-10, Т2 введены в работу без ф.25. 16.7.13 проверка РЗА по ф.25 | ф-8 Мелькомбинат, ф-4 Новоникольск, Уссурийские эл. сети | 1:54 | 2013-07-15 16:14 | часть г.Уссурийск, 3000 чел / 2,2МВт | 3470 | +30, ясно
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Бузули | 22 | 2013-07-15 | 14:52 | 2013-07-15 | 14:52 | 0:00 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +30, ветер
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 110 | ХТЭЦ-1 - Корфовская с отп Амуркабель, МЖК | С-6 | 2013-07-15 | 15:36 | 2013-07-15 | 15:36 | 0:00 | с обоих сторон: ВЧБ. АПВ усп | ИМФ ф-А,В 8,2км (Lвл=31км). |  | 0:00 |  | нет | 0 | +29, ясно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Ивановка | 3 | 2013-07-15 | 16:26 | 2013-07-15 | 17:13 | 0:47 | ав. откл. РПВ ну | с.Ширяевка, Тарасовка 880 чел. Вкл до РС-630/133. В 17:34 вкл успешно полностью, повреждение не обнаружено. |  | 0:47 |  | школа / 0,2МВт / 15ТП | 190 | +28. ясно
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Дежнево | 50 | 2013-07-15 | 20:12 | 2013-07-15 | 21:32 | 1:20 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | с.Дежнево, Новое, 2442 чел. Включен до оп.145 (без 9ТП). Оп.157 слетел изолятор. Устранено и все включено 16.7.13 в 0:35 |  | 1:20 |  | 3 детсада / 13 ТП / 0,9 МВт | 2442 | +26, ясно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 35 | Сетевая - Металлист |  | 2013-07-15 | 22:17 | 2013-07-15 | 23:21 | 1:04 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Обесточена ПС Металлист. Отключили ВЛ-35 Зейская-Металлист (на х.х.), линию ввели в работу. В 0:09 после осмотра ВЛ-35 Зейская-Металлист поставили под напряжение со стор ПС Зейская, причина не установлена. |  | 1:04 |  | г.Благовещенск, 8500 чел / 4 МВТ | 2470 | +25, облачно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Родионовка | 4 | 2013-07-15 | 22:40 | 2013-07-16 | 3:27 | 4:47 | "земля" от КУ | с.Семеновка, 122 чел. ТП-251 демонтировали разрядник. Включен до оп.51. В 8:58 выправлена ОП 64, все включено. |  | 4:47 |  | нет / 0,02 МВт / 4Тп | 70 | +25, облачно
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 110 | КРС - Ленинск - Дежнево | С-58 | 2013-07-16 | 4:24 | 2013-07-16 | 4:24 | 0:00 | КРС;Дежнево: 3 ст.НЗНП, АПВ усп | ИМФ 86,6 км ф.В |  | 0:00 |  | нет | 0 | +25, ясно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Барабаш | 5 | 2013-07-16 | 7:22 | 2013-07-16 | 7:58 | 0:36 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | с.Барабаш, Овчинниково, 370 чел. Включен до РЛ-1. В 09-22 включен до оп.220. осталось погашена ПЗ Овчинниково. ОП 53-54 убрана ветка, все вкл. в 12:02 |  | 0:36 |  | нет / 7ТП / 0,13 МВт | 400 | +25, облачно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Алексеевка | 1 | 2013-07-16 | 8:10 | 2013-07-16 | 10:38 | 2:28 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | с.Ракитное, 120ч. ОП 13 заменили изолятор. |  | 2:28 |  | нет/0,015 МВт | 36 | +25, ветер
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Усть-Кивда | 12 | 2013-07-16 | 8:24 | 2013-07-16 | 10:16 | 1:52 | Откл. КУ "Земля" | резерв ДОЛ "Б.Горы". Повреждение на вед. отпайке. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +25, ветер
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 6 | Хвойная | 6 | 2013-07-16 | 8:58 | 2013-07-16 | 9:08 | 0:10 | МТО, АПВ неусп., РПВ усп. | с.Екатеринославка, 5000ч. |  | 0:10 |  | больница/0,9 Мвт | 147 | +27, ветер
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 35 | Сетевая - Металлист |  | 2013-07-16 | 9:14 | 2013-07-16 | 10:05 | 0:51 | МТО, АПВ неусп., РПВ усп. | На ПС Металлист при вводе в работу вед. ф.22 по В10 Т2 выпал блинкер МТЗ, выключатель не отключался. Обесточена ПС Металлист, запит от резерва. В 10:05 ВЛ Сетевая-Металлист поставлена на Х.Х. успешно. Ф.22 (вед.) выведен в ремонт, повреждение у потребит. Проверка РЗА, выявлена неисправность блока БПТ (питание опер цепей), устранено. | ВЛ Зейская - Металлист | 0:28 | 2013-07-16 09:42 | 8500ч./3 МВт | 1440 | +25, пасм.
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 6 | Бурейск | 23 | 2013-07-16 | 9:26 | 2013-07-16 | 9:27 | 0:01 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. |  |  | 0:01 |  | нет | 14 | +27, ветер
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Белогорск | 6 | 2013-07-16 | 10:16 | 2013-07-16 | 10:16 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +27, ветер
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Водозабор | 11 | 2013-07-16 | 10:29 | 2013-07-16 | 12:58 | 2:29 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ не произв. | часть г.Благовещенск,500ч., погран. Отряд. Повреждение на вед. отпайке |  | 2:29 |  | погранотряд/0,03 МВт | 77 | +27, ветер
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 6 | Бузули | 21 | 2013-07-16 | 10:31 | 2013-07-16 | 10:35 | 0:04 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. | с.Н.Бузули, 900ч. |  | 0:04 |  | нет/1,5 МВт | 98 | +27, ветер
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 6 | А | 12 | 2013-07-16 | 11:00 | 2013-07-16 | 11:20 | 0:20 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ не произв. | г.Райчихинск, 476 чел. Повреждение упавшим тополем фидеров 0,4 кВ отходящих от ТП 172. устранено. |  | 0:20 |  | нет/0,35 Мвт | 117 | +27, ветер
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 35 | А | В 35, 6 Т1 | 2013-07-16 | 11:05 | 2013-07-16 | 16:19 | 5:14 | ДЗТ | Обесточена 1 сш 6 кВ. Заменен ОПН 6кВ , схема приведена в исходное состояние. | Т2 | 0:15 | 2013-07-16 11:20 | нет/1,4 Мвт | 362 | +27, ветер
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Новорайчиха | 18 | 2013-07-16 | 12:21 | 2013-07-16 | 12:21 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +27, ветер
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 35 | Бурейск - Родионовка |  | 2013-07-16 | 12:34 | 2013-07-16 | 12:36 | 0:02 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. |  |  | 0:02 |  | нет/0,06 МВт | 2 | +27, ветер
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Серышево 110 | 9 | 2013-07-16 | 12:36 | 2013-07-16 | 15:03 | 2:27 | МТО, АПВ неусп., РПВ неусп. | п. Серышево, 3500ч. В пролете ОП 3-5 упавшим тополем из неохр. зоны порвано 3 -и провода. Устранено. |  | 2:27 |  | больн, в/н башня / 0,48МВт / 12ТП | 1169 | +27, ветер
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Белогорская | 6 | 2013-07-16 | 13:02 | 2013-07-16 | 13:02 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +27, ветер
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Белогорская | 6 | 2013-07-16 | 13:10 | 2013-07-16 | 13:10 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +27, ветер
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 35 | Бурейск - Родионовка |  | 2013-07-16 | 13:28 | 2013-07-16 | 18:43 | 5:15 | Откл. КУ "Земля" | Обесточена ПС Радионовка (с. Радионовка, Семеновка, 550ч.). В пролете ОП 39-40 обрыв провода. Устранено |  | 5:15 |  | нет/0,05 МВт | 271 | +27, ветер
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Известковая | 73 | 2013-07-16 | 13:38 | 2013-07-16 | 15:02 | 1:24 | б/б, АПВ не раб., РПВ усп. | п. Известковый, 1650ч. |  | 1:24 |  | д/сад, 2 школы/0,5 МВт | 590 | +26, обл.
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 6 | Винниково | 14 | 2013-07-16 | 13:41 | 2013-07-16 | 14:07 | 0:26 | МТО, АПВ неусп., РПВ неусп. | ДОЛ "Б.Горы". Включен до СП 224. В 18:20 включено все |  | 0:26 |  | ДОЛ/0,11 МВт | 50 | +27, ветер
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Бам | 13 | 2013-07-16 | 14:02 | 2013-07-16 | 14:02 | 0:00 | МТО, АПВ усп. | Гроза |  | 0:00 |  | нет | 0 | +25, гроза
РСК |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 6 | Алдан | ф.2Алдан11" | 2013-07-16 | 14:22 | 2013-07-16 | 14:22 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +22, дождь.
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Михайловка | 17 | 2013-07-16 | 14:27 | 2013-07-16 | 14:27 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +22, ветер
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Сковородино | 5 | 2013-07-16 | 14:32 | 2013-07-16 | 14:32 | 0:00 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +23, дождь, ветер
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Сковородино | 5 | 2013-07-16 | 14:50 | 2013-07-16 | 14:50 | 0:00 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +22, дождь, ветер
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 6 | Бурейск | 18 | 2013-07-16 | 15:02 | 2013-07-16 | 15:28 | 0:26 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | Новобурейск, 1900ч. Включен до ЛР 249. В пролете ОП 131/1-132/2 убрана ветка. Все вкл в 17:10 |  | 0:26 |  | водоканал / 0,44МВт | 191 | +22, ветер
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Магдагачи | 6 | 2013-07-16 | 15:43 | 2013-07-16 | 19:27 | 3:44 | МТО, АПВ выв., РПВ неусп. | Магдагачи, 700ч. Включен без 6 ТП. Всё вкл в 23:00, поврежд на вед ТП-9. |  | 3:44 |  | больница | 482 | +20, дождь, ветер
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Гонжа тяга | 6 | 2013-07-16 | 15:45 | 2013-07-16 | 22:05 | 6:20 | МТЗ, АПВ нет, РПВ не произв. | п.Гонжа, 1000 чел. Поврежд ж/б оп №21, установлена ж/б приставка. |  | 6:20 |  | нет / 0,09МВт | 480 | +20, дождь, ветер
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Болдыревка | 6 | 2013-07-16 | 15:53 | 2013-07-16 | 16:52 | 0:59 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | с.В.Ильиновка, 280ч. В пролете ОП 125-126 убрана ветка, все вкл в 16:52 |  | 0:59 |  | нет | 43 | +22, дождь, ветер
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Магдагачи | 4 | 2013-07-16 | 15:55 | 2013-07-16 | 20:39 | 4:44 | МТО, АПВ выв., РПВ неусп. | Магдагачи, 6500ч. Вкл без ТП-24 быт. В 16:00 включено все. В ТП заменили проходной изолятор |  | 4:44 |  | администрация, водозабор / 0.5 МВт | 2500 | +20, дождь, ветер
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Обувная | 14 | 2013-07-16 | 16:01 | 2013-07-16 | 16:06 | 0:05 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. |  |  | 0:05 |  | нет | 29 | +22, дождь, ветер
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Сковородино | 5 | 2013-07-16 | 16:05 | 2013-07-16 | 16:05 | 0:00 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +23, дождь, ветер
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 35 | Астрахановка | В35 "Центральная" | 2013-07-16 | 16:08 | 2013-07-16 | 16:48 | 0:40 | ЛЗШ 35, РПВ усп. | На ПС Астрахановка откл В35"Центральная" одновременно с ф. 3 (МТО,РСК). Обесточена ПС Астрахановка. Осмотр без замечаний, РПВ успешное. (Питание ПС Атрахановка от ПС Центральная). Ф.3 включен повторно успешно в 17:00 |  | 0:40 |  | часть г.Благовещенска, 9700ч./6,3 Мвт | 2060 | +22, ветер, дождь
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Михайловка | 18 | 2013-07-16 | 16:20 | 2013-07-16 | 16:20 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +22, ветер
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Тамбовка | 20 | 2013-07-16 | 16:56 | 2013-07-16 | 18:36 | 1:40 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | Тамбовка, 2100ч. Включен до ЛР 31, В 18:55 включено все, на ТП 1/8 убрана ветка. |  | 1:40 |  | нет/0,2 МВт | 325 | +22, дождь, ветер
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 110 | Гродеково | СВ-110 | 2013-07-16 | 17:28 | 2013-07-16 | 17:51 | 0:23 | ДЗТ Т1 | Обесточены ПС 110: Хор, 1/2 ПС Гродеково и ПС 35: Черняево, Переясловка, Георгиевка. На ПС работа ОД КЗ от ДЗТ Т1. В 17:51 СВ 110 включен, запитана ПС Хор, Черняево (3,1 МВт.). В 18:08 (ч/з 40 мин.) включен СВ 35кВ запитаны ПС Переяславка, Георгиевка (4,4 Мвт). Выведена в ремонт 1 сш 10 кВ на Пс Гродеково (фидер №2, повреждение проходного изолятора ф.В). Всё устранено и включено в 22:34 (ч/з 5ч 06м). Т1 вкл в 23:14. |  | 0:23 |  | 40156 чел / 8МВт | 3067 | +30, ясно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Отважное | 14 | 2013-07-16 | 17:56 | 2013-07-16 | 18:01 | 0:05 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. |  |  | 0:05 |  | нет / 0,17МВт | 14 | +20, дождь, ветер
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Барабаш | 5 | 2013-07-16 | 18:00 | 2013-07-16 | 18:40 | 0:40 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | с.Барабаш, с.Овчинниково, 370ч. В 18:40 включен до ОП 65 (запитано с.Барабаш).В 19-00 включен до оп.220. Осталось погашена ПЗ "Овчинниково" (работают на ДГ). 17 и 18.7.13. не смогли переправиться ч/з р.Барабаш. 19.7.13 в 14-15 все включено. В пр.оп. 75-76 сняли ветку с проводов. |  | 0:40 |  | п/з овчинниково / 0,3МВт | 200 | +21, дождь
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 110 | Гродеково | СВ-110 | 2013-07-16 | 18:25 | 2013-07-16 | 23:14 | 4:49 | НЗЗ 1,2 ст., МТО. АПВ ну | Обесточены ПС 110: Хор и ПС 35/10 Гродеково. В 18:36 обеспечен резерв по ВЛ 110 Красицкая-Хор. Запитаны Пс Хор, Гродеково. По ВЛ 110 Гродеково-Хор оп №1-2 пересечение с ф.2 Гродеково оп №3-4 негабарит (70см). Негабарит устранён путём опускания провода на ф-2, в 22:34 включен. Введён в работу Т1 и СВ-110 в 23:14. | ПС Красицкая (С29) | 0:11 | 2013-07-16 18:36 | 27320 чел / 3МВт | 550 | +30, ясно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Пограничная | 4 | 2013-07-16 | 18:29 | 2013-07-16 | 19:09 | 0:40 | Откл. КУ "Земля" | с.Бойкое, 500ч. Повреждение на вед. отпайке |  | 0:40 |  | нет | 89 | +20, дождь
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Водозабор | 11 | 2013-07-16 | 18:37 | 2013-07-16 | 21:27 | 2:50 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | часть г.Благовещенск,500ч., погран. отряд. Поврежд на вед ТП. |  | 2:50 |  | погранотряд/0,21 МВт | 620 | +22,дождь, ветер
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Базовая | 11 | 2013-07-16 | 18:45 | 2013-07-16 | 19:29 | 0:44 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | г.Зея. Убрано дерево оп №17/7/7 - 2. |  | 0:44 |  | проффилакторий, сейсмостанция / 13ТП / 0,4МВт | 324 | +20, дождь, ветер
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Волково | 18 | 2013-07-16 | 19:11 | 2013-07-16 | 19:22 | 0:11 | МТЗ, Апв неусп., РПВ усп. |  |  | 0:11 |  | нет | 15 | +21, дождь, ветер
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Михайловка | 17 | 2013-07-16 | 19:50 | 2013-07-16 | 20:02 | 0:12 | КУ "земля". РПВ усп | с.Арсеньевка. 249. Самоустранилась. |  | 0:12 |  | скваж / 4ТП / 0,07Мвт | 15 | +20, дождь, ветер
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Панино | 15 | 2013-07-16 | 20:02 | 2013-07-16 | 20:33 | 0:31 | КУ "земля" | с.Южное, Зорино, 165 чел. Поврежд изол оп №32. |  | 0:31 |  | скваж / 2ТП / 0,02МВт | 8 | +20, дождь, ветер
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 35 | Сельмаш | Т1 | 2013-07-16 | 20:11 | 2013-07-16 | 20:57 | 0:46 | ДЗТ | Обесточ 1,2СШ-10кВ, повреждение Р-10 1ТСН. Введён в работу Т2, потребитель запитан. Исключён из сх 1ТСН (разобраны шлейфа), введён в работу Т1. 21:57 устранено повреждение, 1ТСН введён в работу. | Т2 | 0:19 | 2013-07-16 20:30 | 16900 чел / 3МВт | 900 | +20, дождь, ветер
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Ильинка | по ф.9 отключился реклоузер (ОП 4) | 2013-07-16 | 20:25 | 2013-07-16 | 21:04 | 0:39 | Откл. КУ "Земля" | Вкл без отп на П/З Узкая, Белоберёзовая (работают на ДГ). 17.7.13 заменили изол оп №115, вкл в 21:00. |  | 0:39 |  | п/з / 0,02МВт | 15 | +23, морось
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 110 | Чайка | СВ-110 | 2013-07-16 | 21:02 | 2013-07-16 | 21:13 | 0:11 | КУ . РПВ усп | На ПС Чайка в момент включения ЛР-110 на ХХ ВЛ-110 Волна из ремонта (появилась дуга) персоналом отключен СВ-110. Обесточ 1СШ-6 Седанка (вкл СВ-6 через 9 мин, потреб запитан) и 2СШ-6кВ Чайка (вкл СВ-6 через 3 мин, потребит запитан). В 21:13 СВ-110 вкл, введена в работу ВЛ-110 Волна-Чайка. | СВ-6 Чайка, Седанка | 0:09 | 2013-07-16 21:11 | 6600 чел / 4,4МВт | 660 | +19, ветер, морось
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 35 | Спутник - Угловая |  | 2013-07-16 | 21:54 | 2013-07-16 | 22:40 | 0:46 | МТЗ. АПВ выв. РПВ усп | На ХХ. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +19, ветер, морось
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Светлая | 36 | 2013-07-16 | 21:56 | 2013-07-16 | 22:56 | 1:00 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | с.Гулик, 405 чел. Вкл без ТП-26 без потребителя. В 16:08 включено все. С РТП убрано дерево |  | 1:00 |  | больн, водокач / 0,13МВт / 9ТП | 132 | +20, дождь, ветер
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Шимановск | 26 | 2013-07-16 | 22:08 | 2013-07-16 | 22:08 | 0:00 | МТО. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, дождь, ветер
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Ивановка | 6 | 2013-07-16 | 22:21 | 2013-07-17 | 1:15 | 2:54 | КУ "земля" | с.Правовосточное, 398 чел. Самоустранилась. |  | 2:54 |  | нет / 0,14МВт / 12ТП | 420 | +20, дождь, ветер
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Манзовка | 17 | 2013-07-16 | 22:24 | 2013-07-16 | 22:40 | 0:16 | МТО. РПВ усп | с.Орехово, 282 чел. |  | 0:16 |  | нет / 0,08МВт / 6ТП | 21 | +19, ветер, морось
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Шимановск | 26 | 2013-07-16 | 22:25 | 2013-07-16 | 22:25 | 0:00 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, дождь, ветер
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Шимановск | 28 | 2013-07-16 | 22:25 | 2013-07-16 | 22:25 | 0:00 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, дождь, ветер
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Поздеевка | 4 | 2013-07-16 | 23:05 | 2013-07-17 | 0:58 | 1:53 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | с.Поздеевка, 1121 чел. Ветка на РТП-1422. |  | 1:53 |  | больн / 0,17МВт / 9ТП | 332 | +20, дождь, ветер
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Хвойная | 9 | 2013-07-16 | 23:19 | 2013-07-16 | 23:34 | 0:15 | МТО. АПВ ну. РПВ усп | с.Екатеринославка, 5000ч. |  | 0:15 |  | скваж / 0,2МВт | 55 | +20, дождь, ветер
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Шимановск | 26 | 2013-07-16 | 23:52 | 2013-07-16 | 23:52 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +22, дождь, ветер
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Партизан | 5 | 2013-07-16 | 23:55 | 2013-07-17 | 0:00 | 0:05 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0:05 |  | нет | 0 | +19, ветер, морось
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Партизан | 20 | 2013-07-16 | 23:55 | 2013-07-17 | 0:00 | 0:05 | МТО. АПВ усп |  |  | 0:05 |  | нет | 0 | +19, ветер, морось
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Шимановск | 26 | 2013-07-17 | 0:01 | 2013-07-17 | 0:01 | 0:00 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, дождь, ветер
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Шимановск | 28 | 2013-07-17 | 0:01 | 2013-07-17 | 0:01 | 0:00 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, дождь, ветер
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Городская | 3 | 2013-07-17 | 0:07 | 2013-07-17 | 0:10 | 0:03 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | г.Завитинск, 3000 чел. |  | 0:03 |  | скваж / 1,5МВт / 14ТП | 78 | +20, дождь, ветер
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Хвойная | 9 | 2013-07-17 | 0:33 | 2013-07-17 | 0:33 | 0:00 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, дождь, ветер
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 35 | Спутник - Угловая |  | 2013-07-17 | 0:34 | 2013-07-17 | 1:35 | 1:01 | МТЗ. РПВ усп | На ХХ. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +19, ветер, морось
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Городская | 3 | 2013-07-17 | 0:39 | 2013-07-17 | 0:46 | 0:07 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | г.Завитинск, 3000 чел. |  | 0:07 |  | скваж / 0,68МВт / 14ТП | 78 | +20, дождь, ветер
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Городская | 5 | 2013-07-17 | 0:39 | 2013-07-17 | 0:46 | 0:07 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | г.Завитинск, 1500 чел. |  | 0:07 |  | скваж / 0,6МВт / 20ТП | 73 | +20, дождь, ветер
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Городская | 5 | 2013-07-17 | 0:59 | 2013-07-17 | 1:58 | 0:59 | КУ "земля" | г.Завитинск, 1500 чел. Вкл без ТП-778, поврежд изол оп №39/32. Вкл в 3:31. |  | 0:59 |  | скваж / 0,6МВт / 20ТП | 621 | +20, дождь, ветер
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Шимановск | 26 | 2013-07-17 | 1:18 | 2013-07-17 | 1:42 | 0:24 | МТО. АПВ вывел персонал МЭС. РПВ усп | с.Раздольное, Малиновка. 270 чел. |  | 0:24 |  | нет / 0,0,07МВт / 9ТП | 29 | +20, дождь, ветер
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Чугуевка | 10 | 2013-07-17 | 1:23 | 2013-07-17 | 4:01 | 2:38 | МТЗ. РПВ ну | с.Чугуевка, Соколовка, 2268 чел. Поврежд на вед ТП-3033. |  | 2:38 |  | насосн / 0,7МВт / 27ТП | 1053 | +18, дождь
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Завитая | 20 | 2013-07-17 | 1:57 | 2013-07-17 | 1:57 | 0:00 | МТО. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, дождь, ветер
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Шимановск | 26 | 2013-07-17 | 2:10 | 2013-07-17 | 5:09 | 2:59 | МТЗ. АПВ вывел персонал МЭС. РПВ отказываются делать | с.Раздольное, Малиновка. 270 чел. Вкл без 4-х ТП. 17.7.13 в 14:46 включено все, В ТП 9-01 заменили проходной изолятор. |  | 2:59 |  | нет / 0,07МВт / 9ТП | 228 | +20, дождь, ветер
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Загорная | 1 | 2013-07-17 | 2:35 | 2013-07-17 | 2:35 | 0:00 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, дождь, ветер
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Среднебелая | 11 | 2013-07-17 | 3:02 | 2013-07-17 | 4:00 | 0:58 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | с.Ср.Белое, 2570 чел. Поврежд на вед участке. |  | 0:58 |  | больн / 0,2МВт / 11ТП | 99 | +20, дождь, ветер
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Уборка | 1 | 2013-07-17 | 3:02 | 2013-07-17 | 5:40 | 2:38 | МТЗ. РПВ ну | с.Уборка, 422 чел. Вкл без 4-х ТП. В 5:54 остаются откл ТП-3159 повр проходн изол ф-А, ТП-3002 повр прох изол ф-А. Устранено, включено все в 12:01 |  | 2:38 |  | нет / 0,15МВт / 5ТП | 184 | +17, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Ин тяга | 8 | 2013-07-17 | 3:35 | 2013-07-17 | 4:55 | 1:20 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | с.Белогородка (населения нет). Вкл без ТП-603. поврежд прох изол, вкл в 11:00. |  | 1:20 |  | нет / 0,2МВт / 10ТП | 324 | +22, сильный дождь
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Спасск | 8 | 2013-07-17 | 4:12 | 2013-07-17 | 7:44 | 3:32 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | с.Домикан, 143 чел. Вкл. до ЛР 259. В ТП 859 заменили 2 проходных изолятора, вск вкл. в 9:34. |  | 3:32 |  | насосн / 0.06МВт / 7ТП | 155 | +20, ветер, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Надеждинская | 13 | 2013-07-17 | 4:19 | 2013-07-17 | 4:29 | 0:10 | ТМ. РПВ усп | п.Новый, 46 чел. |  | 0:10 |  | насосная / 6ТП / | 40 | +18, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Надеждинская | 20 | 2013-07-17 | 4:29 | 2013-07-17 | 13:45 | 9:16 | КУ "земля" | с.Прохладное, Шмидтовка, 370 чел. Полный обход без замечаний. | ф.9 Надежденская | 3:26 | 2013-07-17 07:55 | нет / 0,6МВт / 8ТП | 1050 | +18, дождь
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Князевка | 13 | 2013-07-17 | 7:01 | 2013-07-17 | 9:55 | 2:54 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | с.Комисаровка, 90ч. В ТП 101 заменили высоковольтные предохр. |  | 2:54 |  | нет | 10 | +21, обл.
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Никольское | 1 | 2013-07-17 | 7:03 | 2013-07-17 | 8:59 | 1:56 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | Попытка включить в 8:59 успешна. |  | 1:56 |  | нет | 50 | +21, обл.
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Некрасовка | 1 | 2013-07-17 | 7:05 | 2013-07-17 | 10:59 | 3:54 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | с.Назаровка, 85ч. В яч. ф.1 заменили прходной изолятор. |  | 3:54 |  | нет | 50 | +21, обл.
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Князевка | 9 | 2013-07-17 | 7:08 | 2013-07-17 | 12:21 | 5:13 | Откл. КУ "Земля" | с.Князевка, 220ч. ОП 14 обрыв вязки |  | 5:13 |  | нет | 15 | +21, обл.
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Ильиновка | 1 | 2013-07-17 | 7:12 | 2013-07-17 | 10:40 | 3:28 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | с. Ильиновка, 260ч. Повреждение на вед. ТП 673 |  | 3:28 |  | нет | 40 | +21, обл.
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Руновка | СВ-10 | 2013-07-17 | 7:20 | 2013-07-17 | 7:27 | 0:07 | МТЗ. РПВ усп | Обесточ 1СШ-10 (единственный ф-1, откл от МТЗ, вкл в 7:30). |  | 0:07 |  | 176 чел / 0,04МВт | 4 | +19, дождь
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Руновка | 8 | 2013-07-17 | 7:20 | 2013-07-17 | 7:20 | 0:00 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +19, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Воскресеновка | 121 | 2013-07-17 | 7:20 | 2013-07-17 | 7:40 | 0:20 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0:20 |  | нет | 16.5 | +22, ветер, дождь
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Ключевая | 8 | 2013-07-17 | 7:30 | 2013-07-17 | 13:30 | 6:00 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | п. Тыгда, 300ч. Включен до ОП 4. В 19:52 вкл без 3-х ТП (базы). Упали деревянные оп.55, 56, 81/1. Заменена оп.56. Оп. 55 и 81/1 находятся в болот.мест. Бригада снята для работ по ф.4 Ключевая. Оп.81/1 восстановлена, оп.56 заменена. Все включено в 13:55 19.7.13 (ч/з 54 ч 25 мин) |  | 6:00 |  | нет / 0,3МВт / 8ТП | 45 | +21, дождь, ветер
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Горная | 6 | 2013-07-17 | 7:30 | 2013-07-17 | 8:50 | 1:20 | ав. откл. РПВ ну | Партизанск, 1200 чел. включен до ОП 43 (запитано 2 из 11 ТП). Все включено в 15:04. В пролете ОП 54-55 убрано дерево |  | 1:20 |  | нет / 1,1МВт / 11ТП | 760 | +19, дождь
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Кировка | 9 | 2013-07-17 | 7:47 | 2013-07-17 | 7:50 | 0:03 | Ав. откл, АПВ ну., РПВ усп. | Уссурка, 130 чел. |  | 0:03 |  | нет/0,1 Мвт | 10 | +20, морось
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Приморская | 8 | 2013-07-17 | 7:55 | 2013-07-17 | 14:58 | 7:03 | МТЗ, АПВ выв., При РПВ "Земля" | с. Перевозная, 340 чел. ОП 132 заменен изолятор |  | 7:03 |  | нет/340ч./0,1 МВт | 750 | +20, морось
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 10 | Чегдомын | 7 | 2013-07-17 | 8:05 | 2013-07-17 | 8:35 | 0:30 | Откл. КУ "Земля" | п Чегдомын,Ж/Д станция . В 8:35 включен без отп. 7В. В 15:00 включено все. ОП 20/47 поврежден изолятор, на ЛР 32 отгорел шлейф. Устранено. |  | 0:30 |  | ж/д станция/1,2 МВт. | 3200 | +21, обл.
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Сокольчи | 6 | 2013-07-17 | 8:18 | 2013-07-17 | 8:20 | 0:02 | МТЗ,АПВ выв., РПВ усп. | Сокольчи , 130 чел. |  | 0:02 |  | нет/130ч./0,05 МВт | 0 | +20, морось
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Беневское | 10 | 2013-07-17 | 8:26 | 2013-07-17 | 11:25 | 2:59 | Ав. откл, АПВ неусп., РПВ неусп. | часть Беневское, 135чел. В пролете ОП 4/1-4/2 убрано дерево (провод не поврежден). |  | 2:59 |  | нет/135ч./0,1 МВт | 300 | +20, дождь
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Городская | 5 | 2013-07-17 | 8:35 | 2013-07-17 | 9:57 | 1:22 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | г.Завитинск, 4000ч. Включен до ЛР 776. В 13:05 включено все. ОП 112 устранили обрыв провода . |  | 1:22 |  | школа, скважина | 941 | +22, обл.
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Новороссия | 7 | 2013-07-17 | 8:39 | 2013-07-17 | 13:14 | 4:35 | Ав. откл, Апв неусп., РПВ неусп. | Новороссия, Нов.москва, 262 чел, 8 ТП. Выделен участок от ЛР1 до ЛР 6 (без нагрузки). Участок за ЛР 6 запитан от ф.3. Пролет ор 122-123 убрана ветка, в 16:02 схему привели в исх состояние. | ф.3 Новороссия | 4:35 |  | 262ч./8 Тп | 700 | +21, морось
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Славянка | 26 | 2013-07-17 | 8:55 | 2013-07-17 | 9:17 | 0:22 | МТО, АПВ неусп., РПВ неусп. | 8часть Славянки, 60 чел. Повреждение на вед. отпайке. |  | 0:22 |  | нет/0,05 МВт | 10 | +20, дождь
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Кировка | по ф.10 на СП2 отключился МВ 10 | 2013-07-17 | 9:01 | 2013-07-17 | 9:02 | 0:01 | Ав. откл, РПВ усп. | с.Родниковое, 117 чел. В 12:00 включено все, в пролете ОП 114-115 убрана ветка. |  | 0:01 |  | нет | 1 | +20, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Надеждинская | 9 | 2013-07-17 | 9:14 | 2013-07-17 | 12:43 | 3:29 | Ав. откл., АПВ выв., РПВ неусп. | В яч. ф.9 заменили проходной изолятор. |  | 3:29 |  | нет/1 МВт/20 ТП/524ч. | 1800 | +20, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Биракан | 48 | 2013-07-17 | 9:15 | 2013-07-17 | 18:29 | 9:14 | МТЗ, АПВ не раб., РПВ неусп. | с/х Известковый, 960ч. ОП 29, 36 заменили по 2 изолятора |  | 9:14 |  | д/сад | 1209 | +22, ветер, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Лесозаводск | 13 | 2013-07-17 | 9:20 | 2013-07-17 | 9:20 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, дождь
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Крыловка | 3 | 2013-07-17 | 9:37 | 2013-07-17 | 9:44 | 0:07 | Ав. откл., АПВ неусп., РПВ усп. | с.Бурный, 96 чел. |  | 0:07 |  | нет | 10 | +21, дождь, ветер
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Славянка | 26 | 2013-07-17 | 9:40 | 2013-07-17 | 9:53 | 0:13 | Ав. откл., Апв нет. РПВ не произв. | п. Славянка, 60ч. Включили 9-53 без ТП 4053 "Гаражи". Повреждения в вед. сетях 0,4кВ. Вкл в 21:03. |  | 0:13 |  | нет / 0,04МВт | 10 | +22, ветер, дождь
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | Корфовская | 22 | 2013-07-17 | 9:44 | 2013-07-17 | 12:24 | 2:40 | МТО, АПВ выв., РПВ неусп. | п. Бычиха, 400ч. Повреждение на вед. отпайке. |  | 2:40 |  | нет | 979 | +22, ветер
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Волчанец | 2 | 2013-07-17 | 10:31 | 2013-07-17 | 12:43 | 2:12 | Ав. откл., АПВ выв., РПВ неусп. | часть п.Волчанец, ИТК-22. В 12:43 включен без ТП 7491. В 14:20 включено все, в ТП 7491 произведена чистка изоляции. В 10-59 при отключении не отключился нож ф.В. для разборки схемы обесточена 1с-6 в 11-05. (1,3 МВт, 1200 чел). В 11-17 (ч/з 12 мин.) ЮЭС Волчанец 1С-6 включена в работу без Ф-2 |  | 2:12 |  | нет / 0,46МВт | 1030 | +21, дождь, ветер
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Камень-рыболов | 3 | 2013-07-17 | 11:31 | 2013-07-17 | 11:33 | 0:02 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. | Астраханка, 4089 чел, 0,3МВт, 28ТП. |  | 0:02 |  | 4089/0,3 Мвт/28 ТП | 25 | +21, пасм.
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Дубовое | 116 | 2013-07-17 | 11:39 | 2013-07-17 | 12:46 | 1:07 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. | с.Дубовое, 830ч. |  | 1:07 |  | больница, скважина | 201 | +23, дождь, ветер
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Камень-рыболов | 5 | 2013-07-17 | 11:45 | 2013-07-17 | 12:08 | 0:23 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | Астраханка, 4089 чел, 0,3МВт, 28ТП. пасм). Включен без ТП-3061 (резерв водоканала, поврежден проходной изолятор). Устранено и все включено в 17:00 18.7.13 |  | 0:23 |  | 4089 чел /0,3 МВт/28 ТП | 282 | +22, пасм.
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Михайловка | 7 | 2013-07-17 | 11:53 | 2013-07-17 | 11:57 | 0:04 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. |  |  | 0:04 |  | нет | 9 | +22, пасм.
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Томь | 26 | 2013-07-17 | 12:13 | 2013-07-17 | 13:08 | 0:55 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | часть г.Белогорск. В ТП 4 повреждение концевой кабельной муфты, перевели на резервный кабель. |  | 0:55 |  | больница | 55 | +24, обл.
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Руновка | СВ 10 | 2013-07-17 | 12:17 | 2013-07-17 | 12:24 | 0:07 | МТЗ, РПВ усп. | Одновременно с Ф-8 ( МТЗ, АПВусп.) |  | 0:07 |  | нет | 5 | +22, ветер, дождь
РСК |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 110 | Лебединый - Н.Куранах с отп на Рябиновая |  | 2013-07-17 | 12:21 | 2013-07-17 | 12:27 | 0:06 | ПС Лебединый: НЗЗ 2ст., АПВ выв. по заявке. ИМФ - ф.С 11,7 км. ПС Н.Куранах НЗЗ 2ст., АПВ неусп., РПВ усп. | С кратковрем погашением РП Рябиновый (артель Селигдар, без нагрузки). Пролет оп №87-88 негабарит, подгар поросли (труднодоступное место). Устранено. (вышли в обход в 18:03, в 21:46 обход завершен. 18.7.13 в 11:52 допустились на чистку , в 13:40 завершили) |  | 0:00 |  | нет | 0 | +22, обл.
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Лесозаводск | по ф.15 на Сп 5 отключился В10 "Марково" | 2013-07-17 | 12:31 | 2013-07-17 | 12:33 | 0:02 | Ав. откл, АПВ выв., РПВ усп. | КФХ, вышка НТК |  | 0:02 |  | нет | 1 | +22, дождь
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Пригородная | 8 | 2013-07-17 | 12:35 | 2013-07-17 | 13:30 | 0:55 | Откл. КУ "Земля" | с.Белоцерковка, 400ч. ТП 2131 заменен проходной изолятор |  | 0:55 |  | школа | 15 | +24, обл.
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Северная | 3 | 2013-07-17 | 14:11 | 2013-07-17 | 14:47 | 0:36 | авар. Откл., АПВ выв., РПВ неусп. | Углекаменск, 273 чел.В пролете ОП 3-5 убрано дерево, провод не поврежден. |  | 0:36 |  | нет/270ч./0,1 МВт | 120 | +22, пасм.
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Губерово | 8 | 2013-07-17 | 14:50 | 2013-07-17 | 14:50 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. | Знаменка, 224 чел |  | 0:00 |  | нет | 0 | +22, дождь
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Ключевая | 4 | 2013-07-17 | 17:40 | 2013-07-17 | 19:30 | 1:50 | МТЗ, АПВ нет, РПВ произв. | Тыгда, 2200ч. Вкл без 5-ти ТП быт. В 23:54 (закрыт наряд) выправлены дер. оп №69/7-69/9. 18.7.13 в 12:36 устранено. В 3-х ТП остаются отключеными авт. 0,4 кВ (повреждения в сетях 0,4 кВ). 18.7.13 в 17:10 все включено, устранены повреждения 0,4 кВ. |  | 1:50 |  | больница, водозаб / 17ТП / 0,5МВт | 134 | +21, град, гроза
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Ключевая | 12 | 2013-07-17 | 17:40 | 2013-07-17 | 19:23 | 1:43 | МТЗ, АПВ нет, РПВ произв. | Тыгда, РРС. Вкл после прохождения грозы. |  | 1:43 |  | нет / 1ТП / 0,003МВт | 5 | +21, град, гроза
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Овсянка | 9 | 2013-07-17 | 17:50 | 2013-07-17 | 20:39 | 2:49 | МТО, АПВ выв., РПВ не произв. | с. Овсянка, 1460ч. Убрано дерево оп №106-107. |  | 2:49 |  | д/сад, насосн / 0,25МВт / 12ТП | 428 | +20, гроза
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Светлая | 24 | 2013-07-17 | 18:00 | 2013-07-17 | 20:04 | 2:04 | МТО, АПВ выв., РПВ не произв. | г.Зея, радиоцентр. Вкл после прохождения грозы. |  | 2:04 |  | нет / 3ТП / 0,15МВт | 304 | +21, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Рощино | 2 | 2013-07-17 | 18:38 | 2013-07-17 | 18:49 | 0:11 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ не произв. | п.Рощино, 0,6МВт, 3750 чел. Включили в 18:49 без ктп 4069. В 19:02 включено все. В ТП 4069 заменили 2 проходных изолятора, ВВ предохр. |  | 0:11 |  | школа/0,6 МВт | 100 | +21, дождь
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Речная | 7 | 2013-07-17 | 18:50 | 2013-07-17 | 20:16 | 1:26 | МТО, АПВ нет, РПВ усп | Зея, 400ч. Вкл после прохождения грозы. |  | 1:26 |  | больница / 0,28МВт / 19ТП | 543 | +20, гроза
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Екатериновка | 5 | 2013-07-17 | 18:58 | 2013-07-17 | 21:50 | 2:52 | Откл. КУ "Земля" | Золотая долина, 570 чел. Выделен участок оп №20-88 без нагрузки (переход ч/з р.Партизан, нет возможности произвести осмотр). В 12-45 схема приведена в исх.состояние. На оп. 53 заменили штыревой изолятор ф."В". | ф-5 Вл.Александровское | 3:59 | 2013-07-17 22:57 | нет / 0,7 МВт / 9ТП | 4000 | +22, ясно
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Светлая | 36 | 2013-07-17 | 20:05 | 2013-07-17 | 23:28 | 3:23 | МТО. АПВ, РПВ ну | с.Гулик, 405 чел. Включен головной уч-к. 18.7.13 в 11:16 включен без 4ТП. Пр.оп.200-201 убрано дерево. Все включено в 13:51 |  | 3:23 |  | больн, водокач / 0,13МВт / 9ТП | 259 | +20, гроза
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Исток | 3 | 2013-07-17 | 21:35 | 2013-07-18 | 0:14 | 2:39 | МТО. АПВ нет. РПВ ну | Зея, 500 чел. Вкл 1/2 нагрузки. В 1:53 включен полностью, замеч нет. |  | 2:39 |  | школа-интернат /0,4МВт / 22ТП | 484 | +20, пасм
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Милоградово | 7 | 2013-07-17 | 23:37 | 2013-07-18 | 1:20 | 1:43 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | с.Маргаритово,Щербаковка, Лиственное, Бровки 1000чел. Вкл без с.Щербаковка, 100 чел. Река "Вербная" поменяла русло во время дождя и смыла оп. 533 (дерево с ж/б пасынком, промежуточная). В 19:46 все включено, опора исключена из схемы |  | 1:43 |  | нет / 0,33МВт | 566 | +18, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Биджан | 223 | 2013-07-17 | 23:38 | 2013-07-17 | 23:38 | 0:00 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +21, пасм
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Новогеоргиевка | 3 | 2013-07-18 | 3:44 | 2013-07-18 | 3:51 | 0:07 | МТЗ. РПВ усп | с.Чернягино 760чел. |  | 0:07 |  | нет / 0,34МВт / 7ТП | 40 | +21, пасм
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Новогеоргиевка | 11 | 2013-07-18 | 3:44 | 2013-07-18 | 3:51 | 0:07 | МТЗ. РПВ усп | с.Ново-Георгиевка 65чел. |  | 0:07 |  | нет / 0.05МВт / 4ТП | 6 | +21, пасм
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Партизан | 11 | 2013-07-18 | 4:37 | 2013-07-18 | 5:25 | 0:48 | КУ "земля" | часть г Партизанск 1990 чел. Включено до ТП 7345 (1/2 нагрузки). В 6:26 вкл без ТП-7462 быт. Оп. 137 обрыв провода ф."А", оп. 188 обрыв двух проводов, оп. 218 повреждены изоляторы по ф."В", "С". Устранено и все включено в 15:00 |  | 0:48 |  | нет / 1,2МВт / 20ТП | 30 | +21, пасм
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Сокольчи | 1 | 2013-07-18 | 8:00 | 2013-07-18 | 23:10 | 15:10 | без блинк. | с.Данильченково, 46 чел. Убрано дерево в пр. оп. 255-257, проведена ревизия привода выключателя. |  | 15:10 |  | нет / 0,03МВт / 2ТП | 100 | +21, пасм
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | 4 | 2013-07-18 | 8:10 | 2013-07-18 | 10:12 | 2:02 | "земля" от КУ | с.Ек.Никольское, 900 чел. Обрыв вязки оп.4-00/92. Устранено, схема восстановлена в 11:53 | ф.61 Столбовое | 2:02 | 2013-07-18 10:12 | нет / 7ТП / 0,1 МВт | 109 | +25, ясно
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | 9 | 2013-07-18 | 8:10 | 2013-07-18 | 9:45 | 1:35 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | п.Амурзет, 3000 чел. В 11:17 все включено. Причина не установлена | ф.12 Амурзет | 2:01 | 2013-07-18 10:11 | школа / 13 ТП/ 0,6 МВт | 1156 | +25, ясно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Хороль | 23 | 2013-07-18 | 9:27 | 2013-07-18 | 9:28 | 0:01 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп | с.Поповка, 354 ч. При включении появилась "земля" ф.А, поиск с прибором. На СТП 2532 РТ-10 ф."А" в ст. ВЛ разрушен изолятор, нож упал на раму. Устранено с 11-20 до 12:52. |  | 0:01 |  | школа / 7ТП / 0,12 МВт | 20 | +21, пасмурно
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Ольга | 12 | 2013-07-18 | 10:56 | 2013-07-18 | 11:44 | 0:48 | "земля" от КУ | с.Серафимовка, 182 чел. Включен до РЛ-25 оп.177, запитано 1 ТП из 6, далее поиск с прибором. Оп. 122 ж/б поврежден изолятор фаА, провод на траверсе, отгорел. Устранено с 15:02 до 16:23 |  | 0:48 |  | школа, детсад / 6ТП / 0,3 МВт | 144 | +20, морось
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Волково | 16 | 2013-07-18 | 11:05 | 2013-07-18 | 11:16 | 0:11 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | с.Гродеково, Каникурган, 520 чел |  | 0:11 |  | админ, погранготряд / 0,17 МВт | 32 | +25, ясно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Жариково | 1 | 2013-07-18 | 11:55 | 2013-07-18 | 12:12 | 0:17 | МТЗ, АПВ нет, РПВ успешно после обхода | часть с. Жариково, 312 чел |  | 0:17 |  | нет / 2ТП / 0,08 МВт | 22 | +25, пасм.
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 10 | Тишкино | В-10-Т1, СВ-10 | 2013-07-18 | 12:06 | 2013-07-18 | 12:18 | 0:12 | МТЗ, РПВ усп. | Обесточены 1,2сш-10 кВ. НС с Березенчуком Н.Е. в яч.22 фидера Д16Ф. Все включено кроме яч.22 (п.Ванино, 1213 чел, 0,8 МВт, в 15:29 ч/з 3 ч 23 мин обеспечен резерв по ф.Д20Ф,н/о 1800 кВтч) |  | 0:12 |  | п.Ванино, 13 300 чел / 4,4 МВт | 2760 | +25, ясно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Черниговка | 6 | 2013-07-18 | 15:30 | 2013-07-18 | 17:05 | 1:35 | Ав.откл, | часть Черниговки, Грибное, Горный Хутор, 489 чел. КТП 7201 "РПБ" на РТП 10 разрушен изолятор ф.А в сторону ВЛ-10. Устранено |  | 1:35 |  | санаторий, в/ч / 7ТП / 0,17 МВт | 104 | +20, пасмурно
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 110 | Светлая - Мехзавод | №1 | 2013-07-18 | 15:32 | 2013-07-18 | 15:32 | 0:00 | МТО, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, гроза
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 110 | Светлая - Мехзавод | №2 | 2013-07-18 | 15:32 | 2013-07-18 | 15:49 | 0:17 | 1 з ДЗ, МТО, АПВ ну, РПВ усп | Обесточены ПС Мехзавод, 1/2 ПС Пионер (вед) |  | 0:17 |  | г.Зея, 1000 чел, школа / 1,7 МВт | 458 | +20, гроза
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 35 | Спутник | СВ 35 | 2013-07-18 | 17:03 | 2013-07-18 | 19:07 | 2:04 | МТЗ | При вводе в работу ТН-2С-35 кВ, произошло перекрытие между предохранителями. Обесточена 2сш-35 кВ ПС Спутник (была запитаны от Т-1), 1/2 ПС Сахарный ключ, ПС Лазурная. Ч/з 25 мин на ПС Сах.Ключ включен СВ-6, потребитель запитан (1,2 МВт, 2250 чел). Остается обесточена ПС Лазурная (1,6 МВт, 2250 чел). По 2 сш 35 кВ произведена чистка, испытана, замечаний нет. Схема восстановлена в 19:10 |  | 2:04 |  | г.Владивосток, 4500 чел / 2,8 МВт | 3793 | +20, ясно
РСК |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 110 | Лебединый - Н.Куранах с отп на Рябиновая | Л-104 | 2013-07-18 | 18:06 | 2013-07-18 | 18:08 | 0:02 | Лебединый:НЗЗ, АПВ выв (по заявке) ИМФ - ф.С 9,6 км.; Ниж.Куранах: НЗЗ 2 ст, АПВ ну, РПВ усп | С кратковрем погашением РП Рябиновый (артель Селигдар, без нагрузки). В 20:50 допустились на обход. Произведен обход от ОП 1 до ОП 60. В пролете ОП 47-49 негабарит, подгар поросли. Устранено 19.7.13 |  | 0:02 |  | нет | 0 | +20, ветер
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Среднебелая | 26 | 2013-07-18 | 20:15 | 2013-07-18 | 22:30 | 2:15 | Откл. КУ "Земля" | с. Семиозерка, 100ч. ОП 39 заменили изолятор |  | 2:15 |  | нет/0,068 МВт | 154 | +26, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Ст. Райчиха | 4 | 2013-07-18 | 23:36 | 2013-07-18 | 23:36 | 0:00 | МТО, АПВ усп. | гроза |  | 0:00 |  | нет | 0 | +24, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | КРС | 157 | 2013-07-19 | 0:58 | 2013-07-19 | 2:31 | 1:33 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | Бирофельд |  | 1:33 |  | водонасосная / 0,016 МВт | 25 | +25, обл.
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Лермонтовка | 12 | 2013-07-19 | 6:45 | 2013-07-19 | 7:50 | 1:05 | МТО, АПВ нет, РПВ неусп. | с.Лермонтовка, Пушкино, 213ч. Выделен уч-к от Р-59 до Р-67 без нагрузки. Сломана траверса оп.46, оборвано два провода в пролётах №46-47, сорваны провода в пролётах №45-46-47 сторонней организацией. Сообщено в СБ. Устранено и все включено в 15:56 | ф.4 Лермонтовка | 0:51 | 2013-07-19 07:36 | школа, д/сад | 128 | +18, обл.
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Новокиевка | 6 | 2013-07-19 | 7:00 | 2013-07-19 | 7:00 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +22, гроза
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Новицкое | 8 | 2013-07-19 | 7:19 | 2013-07-19 | 8:47 | 1:28 | Ав. откл., АПВ нет, РПВ не произв. | часть с.Новицкое (515 чел) оп.12-6 излом траверсы. Устранено |  | 1:28 |  | школа | 450 | +18, обл.
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Лермонтовка | 4 | 2013-07-19 | 8:00 | 2013-07-19 | 9:25 | 1:25 | МТЗ, АПВ было выведено на момент перекл по ф.12, РПВ ну | с.Лермонтовка с.Пушкино, 259 чел. Включен до Р-38 без вед 4ТП. В пр.оп.219-220 убрано дерево из внеохр зоны. Все включено в 17:10 |  | 1:25 |  | школа, д/сад/0,28 МВт | 1130 | +25, обл.
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Дубовое | 114 | 2013-07-19 | 8:29 | 2013-07-19 | 8:29 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +25, пасм.
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Манзовка | 3 | 2013-07-19 | 9:30 | 2013-07-19 | 9:33 | 0:03 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0:03 |  | школа, еот/ 0,4 МВт/ 1293 чел | 12 | +21, пасммурно
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 6 | 1070 | 27 | 2013-07-19 | 10:17 | 2013-07-19 | 10:21 | 0:04 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | г.Углегорск, ТУСМ. Включен до ЛР-Ивер (ведом.отпайка). Все включено в 10:44. Причина не установлена |  | 0:04 |  | нет / 0,06 МВт | 4 | +25, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 35 | Шимановск - Георгиевка |  | 2013-07-19 | 10:54 | 2013-07-19 | 10:54 | 0:00 | 2 зона ДЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +25, гроза
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 6 | Кавалерово | В-6-Т2 | 2013-07-19 | 13:40 | 2013-07-19 | 13:50 | 0:10 | КУ | Задымление в КРУН-6. Обесточены 1,2сш-6 кВ. Ячейке № 12 ТСН-3, межвитковое замыкание повышающего трансформатора 220/380 В, подключенного к ТСН-3, для резерв.питания обдува трансформаторов Т-1, Т-2. Исключен из схемы |  | 0:10 |  | п.Кавалерово, 10 500 чел / 74 ТП / 5,5 МВт | 916 | +25, пасм.
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 35 | Михайловка - Ильиновка |  | 2013-07-19 | 13:45 | 2013-07-19 | 13:45 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +25, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 35 | Сергеевка - Совхозная |  | 2013-07-19 | 14:23 | 2013-07-19 | 14:45 | 0:22 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Обесточены ПС Совхозная, Марково |  | 0:22 |  | погранотряд / 0,2 МВт | 77 | +25, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Мухино | 9 | 2013-07-19 | 14:35 | 2013-07-19 | 17:32 | 2:57 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | с.Ключевое, 200 чел. После обхода включен успешно. Причина не установлена |  | 2:57 |  | скважина / 0,01 МВт | 32 | +25, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 35 | Шимановск - Георгиевка |  | 2013-07-19 | 14:55 | 2013-07-19 | 15:30 | 0:35 | "земля" от КУ | Обесточена ПС Георгиевка, Саскаль. РПВ после прохождения грозы успешно |  | 0:35 |  | 2208 чел / 32 ТП / 0,26 МВт | 154 | +25, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 35 | Мухино - Воскресеновка |  | 2013-07-19 | 15:01 | 2013-07-19 | 17:40 | 2:39 | "земля" от КУ | Обесточена ПС Воскресеновка. Оп.145 заменен изолятор |  | 2:39 |  | 680 чел / 0,2 МВт | 342 | +25, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 35 | Коболдо - Златоустовск |  | 2013-07-19 | 15:36 | 2013-07-19 | 15:36 | 0:00 | МТО, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +25, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Бузули | 21 | 2013-07-19 | 16:20 | 2013-07-19 | 16:22 | 0:02 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Н.Острополь, Юхта, Дмитриевка, Н.Бу-зули, Усть-Пера, 2394 чел |  | 0:02 |  | тубсанаторий, детсад / 0,36 МВт | 12 | +25, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 35 | Ледяная - №31 |  | 2013-07-19 | 17:50 | 2013-07-19 | 17:56 | 0:06 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | п.Углегорск, 5500 чел |  | 0:06 |  | нет / 0,2 МВт | 21 | +25, гроза
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 110 | Светлая - Горная |  | 2013-07-19 | 18:03 | 2013-07-19 | 18:03 | 0:00 | МТО, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +25, гроза
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Надеждинская | 8 | 2013-07-19 | 18:18 | 2013-07-19 | 20:35 | 2:17 | Ав.откл, РПВ ну | п.Новый, 400 чел. Поиск МП осуществлялся делением фидера. В 20:35 все включено успешно. Причина не обнаружена. |  | 2:17 |  | дет.дом / 0,6 МВт | 1400 | +25, дождь, ветер
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 35 | Давыдовка - Тавричанка |  | 2013-07-19 | 18:18 | 2013-07-19 | 18:29 | 0:11 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | В 18:15 "перекос" на ПС Надеждинская по 1сш-6 кВ, нагрузка была переведена на 2Т, в 18:18 аварийно отключился ф.8, при попытке РПВ фидера 8 отключилась ВЛ-35. Обесточены ПС Тавричанка, Шмидтовка, Надеждинская. В 18:22 ПС Надеждинская запитан от ПС Западная. | ПС Западная по 35 кВ | 0:04 | 2013-07-19 18:22 | 7704 чел / 178ТП / 10,34 МВт | 878 | +25, дождь, ветер
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Волково | 18 | 2013-07-19 | 18:36 | 2013-07-19 | 21:10 | 2:34 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв. | РП-Грибское, 988 чел. Повреждение головного кабеля, введен в работу резервный; на РТП 1-15 повреждены два изолятора, установлен шунт |  | 2:34 |  | админ, узел связи / 0,15 МВт | 385 | +25, ясно
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Овсянка | 11 | 2013-07-19 | 18:44 | 2013-07-19 | 18:52 | 0:08 | МТО, АПВ нет, РПВ усп | с.Амуробалтийск, 329 чел |  | 0:08 |  | детсад / 0,16 МВт | 22 | +25, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 35 | Нагорная - Томь |  | 2013-07-19 | 19:55 | 2013-07-19 | 20:12 | 0:17 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. | Обесточивались ПС Томь, Никольское, Киселеозерка. Обход, замечаний нет |  | 0:17 |  | 42 2686 чел / 2,8 МВт | 792 | +26, обл.
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Камень-рыболов | 11 | 2013-07-19 | 20:00 | 2013-07-19 | 20:04 | 0:04 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп | г.Кам-Рыболов, 220 чел |  | 0:04 |  | нет / 0,5 МВт | 30 | +20, пасмурно
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Шимановск | 28 | 2013-07-20 | 2:23 | 2013-07-20 | 2:23 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +22, обл.
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Ивановка | 13 | 2013-07-20 | 3:18 | 2013-07-20 | 3:27 | 0:09 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. | с.Горная, Горбатка, 821ч. |  | 0:09 |  | школа/821ч./0,15 МВт/5 ТП | 25 | +20, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Гвоздево | 7 | 2013-07-20 | 3:27 | 2013-07-20 | 10:46 | 7:19 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | Повреждение на вед.уч-ке |  | 7:19 |  | п/з/0,1 МВт/7 ТП | 440 | +20, дождь, ветер
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Уборка | 14 | 2013-07-20 | 6:43 | 2013-07-20 | 10:39 | 3:56 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | Пр оп 182-183 сняли ветку | Самарка Ф5 | 2:18 | 2013-07-20 09:01 | нет/595ч./0,27 МВт/17 ТП | 621 | +20, пасм.
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Безверхово | 2 | 2013-07-20 | 7:15 | 2013-07-20 | 8:50 | 1:35 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | Повреждение на вед.уч-ке |  | 1:35 |  | школа/0,18 МВт/6ТП | 360 | +18, дождь, ветер
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Ивановка | 14 | 2013-07-20 | 7:17 | 2013-07-20 | 7:18 | 0:01 | МТО, АПВ запрет, РПВ усп. |  |  | 0:01 |  | нет | 1 | +20, дождь
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Новопокровка | 4 | 2013-07-20 | 8:43 | 2013-07-20 | 9:35 | 0:52 | КУ, земля | Земля самоустранилась |  | 0:52 |  | скважина/ 0,04 МВт/ 400 чел | 37 | +18, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Ал.Никольск | 1 | 2013-07-20 | 8:50 | 2013-07-20 | 9:00 | 0:10 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0:10 |  | д/с, школа/ 0,3 МВт/ 1500 чел | 44 | +18, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Ал.Никольск | 3 | 2013-07-20 | 8:50 | 2013-07-20 | 9:00 | 0:10 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0:10 |  | скважина / 0,1 МВт/ 200 чел | 14 | +18, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 35 | Чайка - Океанская |  | 2013-07-20 | 9:19 | 2013-07-20 | 11:08 | 1:49 | МТО, АПВ выв, РПВ не произв | Обесточены ПС Океанская (2,5 мВт), 1/2 ПС Сах.Ключ(2 МВт). По сообщению очевидцев на ПС Сахарный ключ видели вспышку. По прибытию ОВБ на ПС Сах.Ключ: откл положение В-6 Т-2 (бл. блокировка ЛЗШ) и В-35 "Океанская". На ПС Сах. ключ следы перекрытия прох.изолят 35 кВ (заход в КРУН-35 КЛ-35 "Сах.ключ-Океанская", из-за затекания воды).Устранено, 2сш-35 испытана,опробована напряжением в 23:12 без замечаний. 2сш-35 выведена в ремонт для герметизации вводов. Устранено 22.7.13 в 16:00, вкл по норм сх. | ПС Сах.Ключ Т1 | 1:06 | 2013-07-20 10:25 | 4,5 МВт / 5000 чел, г.Владивосток | 6300 | +18, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Раковка | 5 | 2013-07-20 | 9:25 | 2013-07-20 | 9:35 | 0:10 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:10 |  | школа, д/с/ 0,2 МВт/ 600 чел | 2 | +18, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Раковка | 4 | 2013-07-20 | 9:30 | 2013-07-20 | 10:39 | 1:09 | КУ, земля | Вкл без отп на с.Боголюбовка, вкл ч/з 5:59. Оп 42 заменен поврежденный изолятор. |  | 1:09 |  | скважина / 0,1 МВт / 450 чел | 80 | +18, дождь
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Тамбовка | 20 | 2013-07-20 | 9:03 | 2013-07-20 | 9:38 | 0:35 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Оп 29 снята ветка |  | 0:35 |  | хлебозавод/ 0,8 МВт/ 2110 чел | 260 | +20, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Западная | 32 | 2013-07-20 | 11:13 | 2013-07-20 | 12:30 | 1:17 | МТО, АПВ нет, РПВ ну | Вкл до ЛР1, все включено ч/з 5 ч 11 м. Оп 25/50 заменен поврежденный изолятор. Повреждение на вед.ТП |  | 1:17 |  | нет/ 0,1 МВт/ 120 чел | 120 | +20, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Барано-Оренбургская | 1 | 2013-07-20 | 12:10 | 2013-07-20 | 12:21 | 0:11 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0:11 |  | школа / 0,1 МВт/ 167 чел | 18 | +20, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Барано-Оренбургская | 6 | 2013-07-20 | 12:10 | 2013-07-20 | 12:21 | 0:11 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0:11 |  | приют/ 0,3 МВт/ 1500 чел | 55 | +20, дождь
РСК |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 110 | Лебединый - Н.Куранах с отп на Рябиновая | Л-104 | 2013-07-20 | 12:49 | 2013-07-20 | 12:49 | 0:00 | НЗЗ 2ст, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +15, гроза
РСК |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 110 | Лебединый - Н.Куранах с отп на Рябиновая | Л-104 | 2013-07-20 | 13:48 | 2013-07-20 | 13:56 | 0:08 | НЗЗ 2ст, АПВ ну, РПВ усп | С обесточиванием РП Рябиновый (артель старателей, 0,7 МВт). Пр.оп.206-208 следы подгара, поросль. Устранено 21.7.13 |  | 0:08 |  | нет | 100 | +15, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Руновка | 1 | 2013-07-20 | 14:43 | 2013-07-20 | 14:53 | 0:10 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:10 |  | школа, д/с/ 0,04 МВт/ 176 чел | 3 | +20, дождь
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Руновка | 6 | 2013-07-20 | 15:13 | 2013-07-20 | 15:13 | 0:00 | МТЗ, АПВусп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, дождь
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Руновка | 1 | 2013-07-20 | 16:10 | 2013-07-20 | 18:04 | 1:54 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Вкл после стихания дождя. |  | 1:54 |  | школа, д/с/ 0,04 МВт/ 176 чел | 76 | +20, дождь
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Михайловка | 15 | 2013-07-20 | 16:52 | 2013-07-20 | 18:00 | 1:08 | КУ, земля | Вкл до ЛР-604. В 20:44 включено все. На РТП-669 заменен изолятор |  | 1:08 |  | вн.башня, школа/ 0,3 МВт/ 795 чел | 216 | +20, дождь
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Волково | 4 | 2013-07-20 | 17:16 | 2013-07-20 | 17:58 | 0:42 | КУ, земля | Оп 5/2 заменен поврежденный изолятор. |  | 0:42 |  | нет/ 0,1 МВт/ 100 чел | 57 | +20, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Партизан | 11 | 2013-07-20 | 18:40 | 2013-07-20 | 18:58 | 0:18 | КУ, земля | Вкл без ТП 7462. В пр.оп. 283-284 упало дерево, обрыв двух проводов. Устранено и все включено в 22:48. |  | 0:18 |  | насосная, д/с/ 0,45 МВт/ 1990 чел | 410 | +20, дождь
РСК |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 110 | НГРЭС - Обогатительная фабрика с отп Городская, РМЗ-2 | Л-116 | 2013-07-20 | 17:48 | 2013-07-20 | 17:55 | 0:07 | НЗЗ 1,2 ст, ТО, АПВ ну, РПВ усп | С обесточиванием ПС110 Городская, РМЗ-2, Обогатит.фабрика, ПС 35 ХПВ, РМЗ. Схема сети 110 кВ ремонтная (Л-117 в ремонте). Работа подрядчика по прокладке грозотроса на ВЛ 110 кВ " НГРЭС - Обогатительная фабрика с отп Городская, РМЗ-2 №2"(Л-117), пр оп 5-6 (подхлест) приближение грозотроса на недопустимое расстояние к нижнему проводу ВЛ. (работы прекращены, бр.удалена, без пострадавших). |  | 0:07 |  | 40 МВт/ 25000 чел, г.Нерюнгри | 4667 | +18, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Биракан | 48 | 2013-07-20 | 8:40 | 2013-07-20 | 10:01 | 1:21 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | ТП 55 протекает крыша, залита изоляция. |  | 1:21 |  | нет/ 0,2 МВт/ 965 чел | 86 | +20, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан | 12 | 2013-07-20 | 13:25 | 2013-07-30 | 14:13 | 240:48 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение головного уч КЛ. Потребителю обеспечен резерв. 20-24.7.13 не работали. 25.7.13 поиск МП. 28.7.13 МП 470 м от Биробиджан, 29.7 устранено, 30.7.13 испытания | ф.18 | 0:48 | 2013-07-20 14:13 | больница / 0,2 МВт/ 400 чел | 156 | +20, дождь
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 6 | Обувная | 3 | 2013-07-20 | 19:00 | 2013-07-20 | 21:23 | 2:23 | КУ, земля | Оп.9/8 заменен изолятор |  | 2:23 |  | насосная, д/с, больница/ 0,35 МВт/ 1600 чел | 841 | +20, дождь
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Магдагачи | 4 | 2013-07-20 | 22:53 | 2013-07-20 | 23:00 | 0:07 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп | п.Магдагачи, 1300 чел |  | 0:07 |  | дс, водозабор / 0,2 МВт | 27 | +20, ливень
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Озерная | 3 | 2013-07-20 | 23:35 | 2013-07-21 | 2:32 | 2:57 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | с.Черемушки, 174 чел. Оп.67 отгорел провод, лег на траверсу, обрыв провода в стор.оп.66,68. Устранено |  | 2:57 |  | скважина | 41 | +20, дождь
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Климауцы | 3 | 2013-07-21 | 0:15 | 2013-07-21 | 0:28 | 0:13 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | с.Семеновка, Сукромли, Маркучи, 942 чел |  | 0:13 |  | АТС, школа / 0,13 МВт | 28 | +20, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 35 | С-55 - Гайдамак |  | 2013-07-21 | 1:55 | 2013-07-22 | 5:05 | 27:10 | С-55: МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | Обесточена 1сш-35,6 кВ Гайдамак. Обеспечен резерв от 2сш-35 по ВЛ-35 Волчанец-Гайдамак. Упала оп 98 (жб, промежут) подмыта ручьём (пос.Ливадия), погнута траверса, изоляция целая. Устранено (опора переустановлена), схема восстановлена | ВЛ-35 Волчанец-Гайдамак | 1:57 | 2013-07-21 03:52 | 2000 чел / 30ТП / 2 МВт | 4000 | +20, морось
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 35 | Гайдамак | Т2 | 2013-07-21 | 2:18 | 2013-07-21 | 3:18 | 1:00 | МТЗ | При переводе нагрузки с Т1 на Т2 включением СВ-6 (после отключения ВЛ-35 С-55-Гайдамак), на Т2 работа ОД-КЗ. Обесточены 2сш-35,6кВ.Одноврем отключалась ВЛ-35 Волчанец-Гайдамак с усп АПВ. Осмотрен Т2, без замечаний. Включен в работу, запитана 2сш-6 кВ (кроме ф.27, не вкл-ся, включен в 3:52). |  | 1:00 |  | 2000 чел / 1,8 МВт | 1800 | +20, морось
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Поярково | 4 | 2013-07-21 | 2:07 | 2013-07-21 | 2:07 | 0:00 | МТО, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Надеждинская | СВ-10 | 2013-07-21 | 2:30 | 2013-07-21 | 3:06 | 0:36 | Ав.откл, РПВ усп | Обесточена 2сш-10. Одновремен отключился ф.86 (без блинкеров). 2сш-10 включена в работу без ф.86 |  | 0:36 |  | 3 нас.пункта, 411 чел / 0,8 МВт | 513 | +20, пасмурно
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Надеждинск | 86 | 2013-07-21 | 2:30 | 2013-07-21 | 4:13 | 1:43 | бб, АПВ ну, РПВ ну | п.Русская поляна, 87 чел. Пр оп 86-00/58-59 убрано дерево |  | 1:43 |  | нет / 2ТП / 0,03 МВт | 54 | +20, пасмурно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Таежная | 1 | 2013-07-21 | 4:40 | 2013-07-21 | 5:59 | 1:19 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | п.Восточный, 100 чел. Вкл с выделенным поврежденным уч КЛ, без нагрузки (в переходе ч/з жд). | ф.10 Хвойная | 1:19 | 2013-07-21 05:59 | нет / 0,03 МВт | 38 | +20, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | ЦРП ПаГРЭС | ф.Несвоевка | 2013-07-21 | 6:05 | 2013-07-21 | 6:46 | 0:41 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | п.Лозовый, 644 чел. Включен без 4ТП, вкл в 18:35 без ТП 7310 (быт), оставлено до 22.7.13 (разлив ручья). 22.7.13 в 13:30 вкл полностью, после снятия дерева оп №109/14-109/16 и выправки опор. |  | 0:41 |  | нет / 8ТП / 0,3 МВт | 200 | +20, пасмурно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Новогеоргиевка | 3 | 2013-07-21 | 7:16 | 2013-07-21 | 7:24 | 0:08 | МТЗ, РПВ усп. | с.Чернятино, 760 ч |  | 0:08 |  | нет / 0,3 МВт | 43 | +20, морось
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Новогеоргиевка | 4 | 2013-07-21 | 7:16 | 2013-07-21 | 7:24 | 0:08 | МТЗ, РПВ усп. | с.Ново-Георгиевка, с.Константиновка,с.Полтавка, 700 чел |  | 0:08 |  | нет / 0,28 МВт | 37 | +20, морось
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Кооперативная | 10 | 2013-07-21 | 6:34 | 2013-07-21 | 6:59 | 0:25 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | г.Благовещенск, 50 чел |  | 0:25 |  | дальнеприводная аэрпорт | 45 | +20, ясно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | ХФЗ | 26 | 2013-07-21 | 8:16 | 2013-07-21 | 8:50 | 0:34 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | г.Партизанск, 1000 чел. ТП 7444 убран кот с сш 6кВ. |  | 0:34 |  | нет / 4ТП /0,3 МВт | 150 | +20, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | 3 | 2013-07-21 | 9:00 | 2013-07-21 | 9:14 | 0:14 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:14 |  | д/с / 0,1 МВт/ 290 чел | 8 | +20, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | РП Кондратеновка | 3 | 2013-07-21 | 9:35 | 2013-07-21 | 9:38 | 0:03 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:03 |  | школа/ 0,2 МВт/ 170 чел | 13 | +20, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Ново-Георгиевка | 3 | 2013-07-21 | 9:35 | 2013-07-21 | 9:40 | 0:05 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:05 |  | д/с, скваж,школа/ 0,2 МВт/ 760/ 5ТП | 20 | +20, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Ново-Георгиевка | 5 | 2013-07-21 | 9:35 | 2013-07-21 | 9:42 | 0:07 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:07 |  | п/з/ 0,03 МВт/ 80 чел/ 2ТП | 5 | +20, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Сокольчи | 1 | 2013-07-21 | 9:50 | 2013-07-21 | 9:52 | 0:02 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0:02 |  | нет/ 0,1 МВт/ 46 чел | 5 | +20, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Полевая | 19 | 2013-07-21 | 11:00 | 2013-07-21 | 11:17 | 0:17 | МТЗ, АПВ ну, РПВусп |  |  | 0:17 |  | скваж, школа/ 0,2 МВт/ 800 чел/ 5ТП | 5 | +21, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Коммунар | 4 | 2013-07-21 | 11:50 | 2013-07-21 | 11:58 | 0:08 | МТЗ, АПВ ну, РПВусп |  |  | 0:08 |  | больн, скваж/ 0,5 МВт/ 1000 чел/ 11ТП | 65 | +21, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Сокольчи | 1 | 2013-07-21 | 12:14 | 2013-07-21 | 16:38 | 4:24 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | Частичный обход без замечаний |  | 4:24 |  | нет/ 0,1 МВт/ 46 чел | 150 | +20, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Штыково | 18 | 2013-07-21 | 13:30 | 2013-07-21 | 15:13 | 1:43 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ ну | Наезд на опору №24 (жб) а/м Т-Королла, гос.номер Е783АМ (на опоре сколы бетона, изоляция не повреждена). Сообщено в СБ, ОВД. |  | 1:43 |  | школа/ 0,43 МВт/ 430 чел/ 5ТП | 680 | +20, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 6 | ДСК | 219 | 2013-07-21 | 12:01 | 2013-07-21 | 12:06 | 0:05 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:05 |  | нет / 0,25 МВт/ 1450 чел | 41 | +22, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 6 | КРС | СВ-10 | 2013-07-21 | 12:28 | 2013-07-21 | 12:44 | 0:16 | Дуг.защ | Одновремен с ф.158 (МТЗ, АПВ усп). Проверка РЗА 22.7.13 |  | 0:16 |  | вн.башня, больн/ 0,3 МВт/ 320 чел | 21 | +22, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 6 | ПТФ | 128 | 2013-07-21 | 12:17 | 2013-07-21 | 15:40 | 3:23 | КУ, земля |  |  | 3:23 |  | п/з/ 0,05 МВт/ 65 чел | 85 | +22, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 6 | Валдгейм | 264 | 2013-07-21 | 13:18 | 2013-07-21 | 16:15 | 2:57 | КУ, земля | Пр оп 264-0/1-2 убрана ветка | Ф255 | 1:52 | 2013-07-21 15:10 | больн, интернат/ 0,2 МВт/ 464 чел | 238 | +22, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Тавричанка | 7 | 2013-07-21 | 14:41 | 2013-07-21 | 19:27 | 4:46 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | Оп 13 повреждение подвесного изолятора.Устранено Вкл до ЛР1 (ост ТП 5189), вкл в 20:00 без замечаний. |  | 4:46 |  | нет/ 0,07 МВт/ 50 чел/ 7ТП | 280 | +20, дождь
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Кооперативная | 10 | 2013-07-21 | 15:29 | 2013-07-21 | 16:11 | 0:42 | КУ, земля | Вкл с откл ЛР168, вкл в 16:53 до ЛР 341 (ост участок без нагрузки). ОП.191 оборван СИП в стор 190,192 (гроза). Устранено 22.7.13 |  | 0:42 |  | дальнеприводная аэропорт, БТЭЦ осветление воды/ 0,4 МВт/ 50 чел | 225 | +25, гроза
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Гражданка | 13 | 2013-07-21 | 16:50 | 2013-07-21 | 17:05 | 0:15 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:15 |  | школа / 0,16 МВт/ 118 чел | 45 | +20, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Полевая | 16 | 2013-07-21 | 16:59 | 2013-07-21 | 17:03 | 0:04 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:04 |  | скваж, школа, д/с/ 0,5 МВт/1350 чел | 29 | +20, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Россия | 7 | 2013-07-21 | 18:28 | 2013-07-21 | 20:01 | 1:33 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | Оп.242 сняли ворону, перекрытие двух фаз |  | 1:33 |  | ретранслятор/ 0,03 МВт/ 450 чел | 44 | +21, дождь
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Михайловка | 17 | 2013-07-21 | 19:05 | 2013-07-21 | 19:05 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +25, гроза
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Приморская | 8 | 2013-07-19 | 9:55 | 2013-07-19 | 14:25 | 4:30 | МТЗ, АПВ выв., При РПВ "Земля" | с. Перевозная, 340 чел. ОП 132 заменен изолятор | ф.5 Безверхово | 1:30 | 2013-07-19 11:25 | нет /0,1 МВт | 120 | +20, морось
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Марьяновка | 3 | 2013-07-20 | 12:13 | 2013-07-20 | 12:13 | 0:00 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, дождь
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Сулус-тяга | 10 | 2013-07-21 | 20:24 | 2013-07-21 | 20:33 | 0:09 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0:09 |  | нет / 0,08 МВт | 13 | +20, дождь
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Чугуевка | 11 | 2013-07-21 | 20:52 | 2013-07-21 | 20:57 | 0:05 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | с.Чугуевка, 680 чел |  | 0:05 |  | детсад / 6ТП / 0,4 МВт | 36 | +20, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | МК | 118 | 2013-07-21 | 20:04 | 2013-07-21 | 20:59 | 0:55 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | г.Биробиджан, 2500 чел. Поврежден кабель между ТП-308-309. Последний потребитель включен в 21:29 |  | 0:55 |  | детсад / 0,1 МВт | 72 | +20, дождь
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Пантелеймоновка | 2 | 2013-07-21 | 22:34 | 2013-07-21 | 22:37 | 0:03 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | с.Пантелеймоновка, 50 чел |  | 0:03 |  | нет | 1 | +20, пасмурно
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 6 | Базовая | 5 | 2013-07-21 | 21:48 | 2013-07-21 | 23:55 | 2:07 | МТО, АПВ ну, РПВ не произв. | г.Свободный, 7200 чел. Упала дерев.оп.1/12. Восстановлена |  | 2:07 |  | милиция, скважина / 21 ТП / 0,7 МВт | 410 | +20, дождь
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 35 | Коболдо - Огоджа | №1 | 2013-07-19 | 16:22 | 2013-07-19 | 16:22 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Волково | 2 | 2013-07-22 | 0:33 | 2013-07-22 | 1:57 | 1:24 | "земля" от КУ | с.Ровное, Волково, 1996 чел. Включен с отключ-м ф.7 РП-Грибское (без трех ТП), два нас.пункта. Все включено в 5:54. ОП.30 заменен изолятор |  | 1:24 |  | админ, узел связи / 0,15 МВт | 311 | +20, пасмурно
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Магдагачи | 4 | 2013-07-22 | 0:46 | 2013-07-22 | 0:54 | 0:08 | МТО, АПВ выв, РПВ усп | Магдагачи, 6500 ч. |  | 0:08 |  | администрация, водозабор / 0.3 МВт | 45 | +20, дождь, ветер
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Магдагачи | 18 | 2013-07-22 | 0:46 | 2013-07-22 | 0:54 | 0:08 | МТО, АПВ выв, РПВ усп |  |  | 0:08 |  | нет / 0,2 МВт | 28 | +20, дождь, ветер
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Штыково | 27 | 2013-07-22 | 2:36 | 2013-07-22 | 5:56 | 3:20 | "земля" от КУ | п.Олений, 400 чел. Выделен уч-к от оп.15 до РЛ-2 оп.113 без нагрузки, потребитель запитан. Бригада в обходе. | ф.13 Шкотово | 1:29 | 2013-07-22 04:05 | школа / 7ТП / 0,3 МВт | 900 | +20, морось
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Северная | 19 | 2013-07-22 | 7:25 | 2013-07-22 | 7:28 | 0:03 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ усп | с.Казанка, 134 чел |  | 0:03 |  | нет | 1 | +20, пасмурно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Надеждинская | 20 | 2013-07-22 | 8:00 | 2013-07-22 | 12:07 | 4:07 | "земля" от КУ | с. Прохладное, п. Южный, с. Шмидтовка 370 чел. Успешно вкл после обхода. |  | 4:07 |  | нет / 8ТП / 0,3 МВт | 1000 | +20, ясно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Полевая | 16 | 2013-07-22 | 8:05 | 2013-07-22 | 8:08 | 0:03 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | с.Галенки с.Дзержинец. 1000 чел |  | 0:03 |  | нет / 16 ТП / 0,7 МВт | 20 | +20, морось
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | 3 | 2013-07-22 | 9:20 | 2013-07-22 | 9:20 | 0:00 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, ясно
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | 9 | 2013-07-22 | 9:20 | 2013-07-22 | 9:20 | 0:00 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, ясно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Анастасьевка | 11 | 2013-07-22 | 9:32 | 2013-07-22 | 9:42 | 0:10 | МТО. АПВ ну, РПВ усп | с.Анастасьева, Петропавловка, 133 чл. |  | 0:10 |  | нет / 0,17МВт / 12ТП | 28 | +19, н/б дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Северная | 19 | 2013-07-22 | 10:20 | 2013-07-22 | 12:00 | 1:40 | МТЗ. АПВ ну, РПВ ну | с.Казанка 134 чел. Убрано дерево в прол 56-57. |  | 1:40 |  | нет / 0,1МВт / 3ТП | 20 | +20, пасм
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Энергия | 13 | 2013-07-22 | 10:45 | 2013-07-22 | 10:45 | 0:00 | МТО, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +24, ветер
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Тавричанка | 7 | 2013-07-22 | 13:04 | 2013-07-22 | 17:45 | 4:41 | МТЗ. АПВ нет, РПВ усп | п.Тавричанка 50 чел. Снята проволока с каб. воронки оп №2/1. |  | 4:41 |  | нет / 0,07МВт / 7ТП/ 50 чел | 403 | +21, пасм
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб. СЭС | 10 | Кислородная | Д16Ф | 2013-07-22 | 13:12 | 2013-07-22 | 15:32 | 2:20 | КУ, земля | г.Совгавань, 200 чел. Поврежд изол оп №3. |  | 2:20 |  | нет / 0,3МВт / 1ТП | 789 | +24, облач
РСК |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 6 | Водозабор | 24 | 2013-07-22 | 12:17 | 2013-07-22 | 13:04 | 0:47 | МТЗ. АПВ ну, РПВ ну | п.Орочён, населения нет. Повреждение провода 6кВ на вед отп. |  | 0:47 |  | нет / 0,01МВт / 2ТП | 8 | +18, дождь
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам. ЦЭС | 10 | Игнатьево | 12 | 2013-07-22 | 12:29 | 2013-07-22 | 15:23 | 2:54 | МТЗ. АПВну, РПВ ну | п.Аэропорт, 500 чел. Поврежд на вед ТП-10 |  | 2:54 |  | нет / 0,2МВт / 10ТП | 234 | +25, облач
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам. ЦЭС | 10 | Чигири | 7 | 2013-07-22 | 12:48 | 2013-07-22 | 13:25 | 0:37 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | п.Чигири, 500 чел. |  | 0:37 |  | администрация / 0,25МВт / 25ТП | 155 | +28, облач
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Берёзовка | 16 | 2013-07-22 | 13:50 | 2013-07-22 | 14:03 | 0:13 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | с.Березовка, 450 чел. |  | 0:13 |  | нет / 0,65МВт | 141 | +25, облач
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Промышленная | 10 | 2013-07-22 | 13:10 | 2013-07-22 | 13:35 | 0:25 | МТЗ. АПВ ну. РПВ не произв | г.Белогорск, 14200 чел. Повреждение резервного кабеля 10кВ. экскаватором сторонней организации. Сообщено в СБ, ОВД. |  | 0:25 |  | нет / 1,2МВт / 26ТП | 298 | +30, облач
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Кролевцы | 25 | 2013-07-22 | 14:40 | 2013-07-22 | 17:09 | 2:29 | Ав. откл. АПВ нет, РПВ ну | с.Суражевка, 70чел. Произведена чистка просеки оп №60-65. |  | 2:29 |  | нет / 0,07МВт / 9ТП | 300 | +21, облач
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 10 | Маго | 6 | 2013-07-22 | 16:02 | 2013-07-22 | 19:35 | 3:33 | МТЗ. АПВ нет. РПВ не произв. | п.Маго, 1223 чел. Подгнили и упали дер. оп №61,62. Переустановлены на пасынках. |  | 3:33 |  | насосная / 0,35МВт / 11ТП | 1260 | +28, ветер
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Центральная | 39 | 2013-07-22 | 15:45 | 2013-07-22 | 18:44 | 2:59 | КУ, земля | Повреждение на ведомственной отпайке. |  | 2:59 |  | нет / 7ТП / 0,7МВт/ 200 чел | 72 | +25, дождь, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 35 | Ср.Белая - Алексеевка |  | 2013-07-22 | 16:16 | 2013-07-22 | 16:42 | 0:26 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | Обесточ ПС Алексеевка, Правовосточная, Дмитриевка, Ивановка. | ПС Ивановка Т1 | 0:09 | 2013-07-22 16:25 | 12877 чел / 4МВт | 340 | +25, дождь, гроза
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 35 | Ц | 1,2СШ-35 и 6кВ | 2013-07-22 | 18:07 | 2013-07-22 | 19:33 | 1:26 | ПС "Голубинка": В-35 Т2, ПС "Ц": Т4 от ДЗТ, В-35 "З" МТЗ, бл АПВ, бл ускорение. ПС "З": НМТЗ, АПВ усп | Обесточена ПС Ц . На ПС Голубинка откл В-35 Т2(МТЗ), В-35 "Ц" не отключался. На ПС "Ц" : в работе Т3, Т4 (раздельно), Т2 резерв, задымление ЗРУ-35, перекрытие на РШ 35 кВ Т-3 2СШ, (попала вода от протекания кровли), отключение Т4 от ДЗТ. В 19:33 (ч/з 1:26) потребитель запитан (введен в работу Т2). По ВЛ 35кВ "Голубинка-Ц" оп 1 отгорание шлейфа фС (устранено в 21:07 , ч/з 3:00). ПС "Ц": 2сш-35 выведена в ремонт, в 22:20 допуск бр. на тр-р Т4 ( замена оп.изол РШ-35), в 22:50 допуск на тр-р Т3 (РШ-35 2СШ). Устранено в 4:12, восстановлена исходная сх. | ПС "Ц" Т2 | 1:26 | 2013-07-22 19:33 | 6140 чел / 4,26МВт., г.Владивосток | 5893 | +26, ясно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Сергеевка | 12 | 2013-07-22 | 18:18 | 2013-07-22 | 22:30 | 4:12 | Ав. откл, АПВ ну, РПВ ну | Lвл=4,3км. Вкл до оп №30 (ост 15 ч.домов). Оп 36,37 наклонены (болото), схлёст проводов. 23.7.13 в 16:00 потребитель запитан (выделен поврежденный уч, установлена перемычка от ПС Сергеевка Ф1) | ф-1 Сергеевка | 4:12 |  | нет /0,18МВт / 25 чел/1ТП | 252 | +28, ясно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 35 | Благовещенская - Астрахановка |  | 2013-07-22 | 17:53 | 2013-07-23 | 1:37 | 7:44 | МТЗ. АПВ ну, РПВ не произв | С обесточиванием ПС Астрахановка. Одновременно откл ВЛ 35 "Центральная-Астрахановка" (находилась на ХХ). На ПС "Благовещенская" (МЭС) неисправность В-35 "Астрахановка" (выброс масла ). ПС "Астрахановка" перекрытие в яч В-35 "Благовещенская". Произведена чистка изоляции 1сш35 кВ, испытана, введена в работу. (1бр, 4 чел). Требуется чистка и замена изоляции 2СШ-35, выведена в ремонт. Обход ВЛ без замечаний. 23.7.13- подготовит. работы по 2сш 35 кВ ПС Астрахановка. На ПС Благовещенская по В-35 "Астрахановка" персонал МЭС работы не проводил. 24-25.7.13 (17:00) по 2СШ-35 ПС Астрахановка работы по силовой части и работы в цепях РЗА. На ПС Благовещенская повреждения В-35 устранены, не прошло испытание масло. 25.7.13 результатов анализа масла нет. | ВЛ-35 Центральная-Астрахановка | 7:44 | 2013-07-23 01:37 | г.Благовещенск: 9700 чел/3МВт | 13191 | +20, дождь, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Тамбовка | 2 | 2013-07-22 | 18:15 | 2013-07-22 | 18:43 | 0:28 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | с.Тамбовка, 2500 чел. |  | 0:28 |  | в/н башня / 0,7МВт / 19ТП | 242 | +20, дождь, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Тамбовка | 4 | 2013-07-22 | 18:15 | 2013-07-22 | 19:13 | 0:58 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | с.Тамбовка, Орлецк, 300 чел. |  | 0:58 |  | л/лагерь, в/н башня / 0,09МВт / 12ТП | 42 | +20, дождь, гроза
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Ключевая | 12 | 2013-07-22 | 17:13 | 2013-07-22 | 17:13 | 0:00 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +25, норма
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Сокольчи | 2 | 2013-07-22 | 18:50 | 2013-07-22 | 19:01 | 0:11 | ав. откл. АПВ нет, РПВ усп | с.Черноручье, Валентин, 569 чел |  | 0:11 |  | нет / 0,25МВт | 50 | +26, ясно
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Светлая | 26 | 2013-07-22 | 19:28 | 2013-07-22 | 23:14 | 3:46 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл без отп на пос.Сосновый бор, падение опоры №78, ост 775 чел. Вкл в 13:40 23.7.13. Оп 78 исключена из схемы. Увеличен пролет, габарит в норме. |  | 3:46 |  | больн, д/с, школа/ 0,25 МВт/ 775 чел/ 4ТП | 910 | +24, облачно
РСК |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 6 | Н.Куранах | Бойлерная | 2013-07-22 | 19:43 | 2013-07-23 | 15:40 | 19:57 | ТО, АПВ ну, РПВ не произв | Повреждение головного уч.КЛ. Потребителю обеспечен резерв. Устранено, восст.исходная сх. | Ф"Жилпоселок" | 1:06 | 2013-07-22 20:49 | д/с/ 0,5 МВт/ 1290 чел | 550 | +18, дождь
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 6 | Бурейск | 30 | 2013-07-22 | 20:05 | 2013-07-22 | 20:13 | 0:08 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:08 |  | адм, ЦРБ, школа, д/с, В.забор, очистные, ОВД/0,7 МВт/ 9050 чел | 94 | +20, дождь
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 110 | Тамбовка - Узловая |  | 2013-07-22 | 20:21 | 2013-07-22 | 20:21 | 0:00 | ТНЗНП 4ст, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +22, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Михайловка | 16 | 2013-07-22 | 21:20 | 2013-07-22 | 21:20 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +22, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 35 | Николаевка - Куропатино |  | 2013-07-22 | 21:51 | 2013-07-22 | 21:59 | 0:08 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп | С обесточиванием ПС Куропатино, Муравьевка. |  | 0:08 |  | адм, скваж, насосн, школа, д/с/ 0,5 МВт/ 2657 чел | 75 | +22, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 110 | Тамбовка - Узловая |  | 2013-07-22 | 22:23 | 2013-07-22 | 22:23 | 0:00 | ТНЗНП 4ст, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +22, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Поярково | 18 | 2013-07-23 | 1:12 | 2013-07-23 | 1:12 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Поярково | 14 | 2013-07-23 | 1:12 | 2013-07-23 | 1:12 | 0:00 | МТО, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Поярково | 15 | 2013-07-23 | 1:12 | 2013-07-23 | 1:12 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, гроза
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Сокольчи | 2 | 2013-07-23 | 5:43 | 2013-07-23 | 5:50 | 0:07 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:07 |  | школа, скваж/ 0,4 МВт/ 569 чел | 60 | +18, пасмурно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Сокольчи | 6 | 2013-07-23 | 5:43 | 2013-07-23 | 11:39 | 5:56 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Lвл=5,35км, база 150км. с.Сокольчи, 143 чел. Вкл на ХХ. Вкл полностью в 12:35, замечаний нет. |  | 5:56 |  | школа,д/с, кот/ 0,1 МВт/ 6ТП | 450 | +18, пасмурно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Ср.Белая | 26 | 2013-07-23 | 5:35 | 2013-07-23 | 10:02 | 4:27 | КУ, земля | с.Семиозёрка, 150 чел. Поврежд изол оп №187. Устранено. |  | 4:27 |  | нет/ 0,013 МВт/ 2ТП | 60 | +18, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Ср.Белая | 13 | 2013-07-23 | 5:35 | 2013-07-23 | 6:00 | 0:25 | КУ, земля | На РТП 1425 устранен обрыв провода. |  | 0:25 |  | нет/ 0,02МВт/ 18 чел/ 3ТП | 8 | +18, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Хвойная | 1 | 2013-07-23 | 5:59 | 2013-07-23 | 5:59 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +18, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 35 | Хороль - Луговая - Новодевица |  | 2013-07-23 | 8:12 | 2013-07-23 | 8:12 | 0:00 | МТО, АПВ усп | Произведен обход, замечаний не обнаружено. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, пасмурно
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Унгун | 165 | 2013-07-23 | 8:25 | 2013-07-23 | 8:25 | 0:00 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +22, облачно
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 110 | Картель | В-110 "Селихино" | 2013-07-23 | 9:38 | 2013-07-23 | 10:46 | 1:08 | Umin, РПВ усп | При выводе в ремонт 1СШ-110 на ПС Селихино по заявке МЭС с отключением ВЛ-110 кВ С-96 "Селихино-Озёрная" (переключения производил персонал МЭС по БП), поступили жалобы потребителя об отсутствии ЭЭ (20 сек) по ВЛ-110 С-105 Селихино-Вознесенская с ПС РСК: Озёрная, Вознесенская, Иннокентьевка, Лидога, Троицкая. Причины выясняются (Предварительно ошибка персонала МЭС при производстве операт.переключений). | СВ-110 АВР успешно | 0:00 | 2013-07-23 09:38 | нет | 0 | +27, ясно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Муравьёвка | 10 | 2013-07-23 | 8:12 | 2013-07-23 | 11:55 | 3:43 | КУ, земля | Вкл до ТП1, вкл ч/з 8:23. Оп №222 заменен поврежденный изолятор. |  | 3:43 |  | в/ч, вн.башня / 0,03МВт / 5ТП/ 124 чел | 117 | +20, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Тамбовка | 6 | 2013-07-23 | 8:32 | 2013-07-23 | 11:28 | 2:56 | МТЗ. АПВ ну. РПВ не произв | РТП-1/12 отгорание шлейфа, схлест. Устранено. | ф-7 Николаевка | 1:18 | 2013-07-23 09:50 | вн.башня, школа, д/с/ 0,2 МВт/ 635 чел | 132 | +20, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Осиновка | 6 | 2013-07-23 | 9:35 | 2013-07-23 | 9:40 | 0:05 | МТЗ. АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0:05 |  |  | 29 | +20, пасм
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Новогеоргиевка | 4 | 2013-07-23 | 9:45 | 2013-07-23 | 9:48 | 0:03 | МТЗ. АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:03 |  |  | 17 | +20, пасм
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Тамбовка | 2 | 2013-07-23 | 8:46 | 2013-07-23 | 9:58 | 1:12 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | Осмотр без замечаний, РПВ усп. |  | 1:12 |  | детсад, в/н башня / 0,7МВт / 19ТП/ 2500 чел | 220 | +20, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | РП Кондратеновка | 3 | 2013-07-23 | 10:14 | 2013-07-23 | 10:16 | 0:02 | Ав. откл. АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:02 |  | нет/ 0,1 МВт/ 120 чел | 7 | +20, пасм.
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 35 | Бройлерная - Дружба | Т-49 | 2013-07-23 | 12:40 | 2013-07-23 | 13:06 | 0:26 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | С обесточиванием ПС Дружба, ПС Сергеевка ( АВР-10 усп). Обход без замечаний. |  | 0:26 |  | 2200 чел / 0,85МВт | 377 | +28, ясно
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Лесная | 5 | 2013-07-23 | 18:40 | 2013-07-23 | 18:40 | 0:00 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +28, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Чигири | 7 | 2013-07-23 | 19:30 | 2013-07-23 | 19:36 | 0:06 | Ав.откл, АПВ ну. РПВ усп | п.Чигири, 500 чел. |  | 0:06 |  | администрация / 0,25МВт / 25ТП | 36 | +25, гроза, дождь
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 35 | Благовещенская - Марково |  | 2013-07-23 | 19:30 | 2013-07-23 | 19:56 | 0:26 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп | С обесточиванием ПС Марково. |  | 0:26 |  | адм. школа, д/с, насосн/0,35МВт/1429 чел | 16 | +25, гроза, дождь
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 35 | Березовка - Силикатная |  | 2013-07-23 | 19:40 | 2013-07-23 | 19:45 | 0:05 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | С обесточиванием ПС Силикатная. |  | 0:05 |  | насосн, школа, д/с, ОВД, п/часть/ 2941 чел / 2,5МВт | 44 | +25, гроза, дождь
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Игнатьево | 6 | 2013-07-23 | 19:46 | 2013-07-23 | 20:17 | 0:31 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:31 |  | нет / 0,02МВт / 3ТП | 27 | +25, гроза, дождь
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 35 | Ключевая - Черняево |  | 2013-07-23 | 20:09 | 2013-07-23 | 20:09 | 0:00 | МТО, АПВ усп | Частичный обход без замечаний (до оп 160). |  | 0:00 |  | нет | 0 | +25, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Левобережная | 160 | 2013-07-23 | 22:44 | 2013-07-23 | 22:50 | 0:06 | МТО, АПВ не раб, РПВ усп. |  |  | 0:06 |  | в.забор. Кнс, очистные, адм/ 0,3 МВт/ 1100 чел | 3 | +22, облачно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Петровка | 11 | 2013-07-23 | 21:47 | 2013-07-24 | 0:39 | 2:52 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл до ЛР 11, вкл ч/з 5:20 до ЛР 52, 24.7.13 в 11:00 включено все, на ОП 36 отгорел шлейф. |  | 2:52 |  | больн/ 0,1 МВт/ 130 чел | 225 | +22, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Игнатьево | 4 | 2013-07-23 | 22:50 | 2013-07-23 | 23:33 | 0:43 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:43 |  | нет/ 0,05 МВт/ 50 чел | 21 | +22, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Чигири | 2 | 2013-07-23 | 23:00 | 2013-07-23 | 23:18 | 0:18 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:18 |  | насосн/ 0,2 МВт/ 200 чел | 76 | +22, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Ср.Белая | 24 | 2013-07-23 | 23:00 | 2013-07-24 | 0:30 | 1:30 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл до оп 1/1, вкл ч/з 6:30. Оп 33 устранен обрыв провода. |  | 1:30 |  | УИН, школа/ 0,4 МВт/ 1101 чел | 157 | +22, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Ср.Белая | 26 | 2013-07-23 | 23:00 | 2013-07-23 | 23:24 | 0:24 | КУ, земля | Земля самоустранилась |  | 0:24 |  | нет/ 0,15 МВт/ 150 чел/ 2ТП | 7 | +22, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Ср.Белая | 27 | 2013-07-23 | 23:00 | 2013-07-23 | 23:10 | 0:10 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Вкл до ЛР54,вкл ч/з 2:38. Повреждение на ведомственной отпайке. |  | 0:10 |  | адм/ 0,25 МВт/ 1149 чел/ 7ТП | 70 | +22, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Климауцы | 13 | 2013-07-24 | 0:09 | 2013-07-24 | 0:13 | 0:04 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:04 |  | скваж, больн/ 0,1 МВт/ 856 чел | 8 | +20, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Свободный | 2 | 2013-07-24 | 0:17 | 2013-07-24 | 0:55 | 0:38 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл до ЛР 2/02-06 (без отп на садовод.общество). Вкл в 11:46, поврежд на вед. участке. |  | 0:38 |  | скваж, очистные, больн/ 0,4 МВт/ 800 чел/ 18ТП | 28 | +20, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Моховая | В-10 Т1 | 2013-07-24 | 0:10 | 2013-07-24 | 0:40 | 0:30 | МТЗ, РПВ усп. | Откл фидеров нет, бл не выпадали. |  | 0:30 |  | в.забор/ 0,35 МВт/ 100 чел | 117 | +20, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Березовка | 11 | 2013-07-24 | 0:26 | 2013-07-24 | 1:10 | 0:44 | КУ, земля | Вкл до оп 23, вкл ч/з 5:31. ТП 10/5 перекрытие изоляции. Произведена чистка. |  | 0:44 |  | школа/ 0,3 МВт/ 1000 чел/ 7ТП | 50 | +20, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Березовка | 12 | 2013-07-24 | 0:26 | 2013-07-24 | 1:35 | 1:09 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл до оп 62, В 7:52 потребит включен, поврежд на вед отп. |  | 1:09 |  | школа/ 0,2 МВт/ 777 чел/ 12 ТП | 52 | +20, гроза
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Краскино | СВ-10 | 2013-07-24 | 1:50 | 2013-07-24 | 1:58 | 0:08 | Без блинк, РПВ усп. | С обесточиванием потребителей 2сш 10 кВ. Осмотр- ф10, вед, откл от МТЗ (обеспечен резерв по сети потребителя). |  | 0:08 |  | п/з, насосн, скваж, школа, д/с/ 1.1МВт/ 780 чел | 140 | +18, пасмурно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Краскино | 4 | 2013-07-24 | 1:50 | 2013-07-24 | 2:00 | 0:10 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп. |  |  | 0:10 |  | п/з, школа, д/с/ 0,2 МВт/ 560 чел | 40 | +18, пасмурно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Славянка | 4 | 2013-07-24 | 4:15 | 2013-07-24 | 8:00 | 3:45 | МТО, АПВ нет, РПВ ну | Вкл до ЛР1. Снята ветка оп №213-214, вкл полностью в 13:12. |  | 3:45 |  | нет/ 0,01 МВт/84 чел/ 8ТП | 650 | +20, дождь
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Спасск | 1 | 2013-07-24 | 6:15 | 2013-07-24 | 6:15 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +18, дождь
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Северная | 12 | 2013-07-24 | 5:33 | 2013-07-24 | 6:04 | 0:31 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл с откл ЛР 4/12/02-03, вкл ч/з 43 мин. без замечаний. В ТП 4-05 заменен прох. Изолятор. |  | 0:31 |  | вч, скваж/ 0,4 МВт/ 230 чел/ 15ТП | 172 | +18, гроза
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Магдагачи | 18 | 2013-07-24 | 6:50 | 2013-07-24 | 7:00 | 0:10 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп |  |  | 0:10 |  | НЕТ | 10 | +20, дождь
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | ЖБИ | 28 | 2013-07-24 | 10:10 | 2013-07-24 | 10:20 | 0:10 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. | п. Прогресс |  | 0:10 |  | ФГУП РТРС ОРТПЦ ретранслятор | 7 | +22, обл.
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Кооперативная | 4 | 2013-07-24 | 11:05 | 2013-07-24 | 11:05 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +24, обл.
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Энергия | 13 | 2013-07-24 | 11:58 | 2013-07-24 | 12:00 | 0:02 | МТО, АПВ неусп., РПВ усп. |  |  | 0:02 |  | нет | 45 | +23, обл.
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Магдагачи | 18 | 2013-07-24 | 15:08 | 2013-07-24 | 15:29 | 0:21 | МТО, АПВ выв., РПВ усп. |  |  | 0:21 |  | нет | 26 | +24, обл.
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Винниково | 14 | 2013-07-24 | 17:49 | 2013-07-24 | 19:24 | 1:35 | Откл. КУ "Земля" | с.Асташиха, Алексеевка, 300ч. Повреждение на вед. участке |  | 1:35 |  | нет | 232 | +24, гроза
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 110 | Находка - Находка тяга |  | 2013-07-24 | 9:52 | 2013-07-24 | 10:09 | 0:17 | Без блинк, РПВ усп. | Разрыв транзита. 25.7.13 в 6:00 ВЛ выведена из работы, повреждена катушка отключения. Устранено, в 17:15 при вводе в работу не включается выключатель, проведена ревизия привода. Требуется вывод 1СШ-110.для устранения дефекта РШ-1СШ-110. Подана заявка. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, дождь, ветер
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 110 | Широкая - ЖБФ | №2 | 2013-07-24 | 9:52 | 2013-07-24 | 10:11 | 0:19 | ДЗ 1ст., ТЗНП 1ст, АПВ выв. (ВЛ на Х.Х.), РПВ усп. | находилась на Х.Х. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, дождь, ветер
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 110 | Широкая - ЖБФ | №2 | 2013-07-24 | 12:07 | 2013-07-24 | 12:40 | 0:33 | ДЗ 1ст., ТЗНП 1ст, АПВ выв. (ВЛ на Х.Х.), РПВ усп. | находилась на Х.Х. В 12:55 ВЛ выведена в ремонт, подгар макушек деревьев оп №25-26 ; оп4 обрыв крепления грозотроса, грозотрос провис и касается гирлянды верхнего провода. 25.7.13 на оп.4 восстановлено крепление грозотроса, в пр.оп. 16-27 проведена обрезка крон деревьев,ВЛ включена в 18:28 |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, дождь, ветер
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 35 | Голубинка | СВ 35 | 2013-07-24 | 17:30 | 2013-07-25 | 17:25 | 23:55 | без блинкеров | Одновременно откл с усп АПВ КЛ-35 "З"-"Ц". На ПС Голубинка, отключился СВ35кВ, на ПС "Ц"обесточены 2СШ 35, 6кВ (часть г.Владивосток, 3000ч., 2,76 МВт). В 17:34 (ч/з 4 мин.) на ПС Ц включен СВ 6 кВ (от Т4), все потребители запитаны. ПС Ц при осмотре обнаружены следы перекрытия на РШ 35кВ 2СШ Т-3 из-за течи кровли. В 19:52 введен в работу Т2, вся нагрузка переведана на него. В 0:40 после восстановления РШ-35 2СШ Т3 при попытке вкл ВКЛ-35 Голубинка-Ц повредились прох изоляторы в ЗРУ-35 ПС "Ц" (потребители не обесточивались). 25.7.13 в 13:54 испытана ВКЛ 35 Голубинка-Ц, замечаний нет. В 14:28 заменены проходные изоляторы. В 17:25 КВЛ-35 Голуб-Ц введена в работу. Схема приведена в исх. состояние. | на ПС Ц включен СВ 6кВ | 0:04 | 2013-07-24 17:34 | 3000ч./2,76 Мвт | 180 | +22, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Приозерная | 6 | 2013-07-24 | 8:20 | 2013-07-24 | 13:29 | 5:09 | КУ, земля | с. Прилуки. В 12:05 до РС 493/218. В ТП 7706/242 заменили опорный изолятор. |  | 5:09 |  | нет/ 0,12 МВт/ 315 чел | 254 | +19, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Манзовка | 6 | 2013-07-24 | 8:44 | 2013-07-24 | 8:48 | 0:04 | МТО, АПВ неусп., РПВ усп. | с Монастырище 2000чел, |  | 0:04 |  | школа/0,5 МВт | 30 | +19, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Манзовка | 6 | 2013-07-24 | 10:05 | 2013-07-24 | 11:22 | 1:17 | Откл. КУ "Земля" | с Монастырище 2000чел, отгорел шлейф на ТП 71-30, устранено. |  | 1:17 |  | школа/0,5 МВт | 641 | +19, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Барабаш | 5 | 2013-07-24 | 11:20 | 2013-07-24 | 12:12 | 0:52 | МТЗ, АПВ нет, РПВ неусп. | часть п. Барабаш, с. Овчиниково, п/з Овчиниково. В 12:12 включен без отпайки на пз Овчинниково (работают на ДГ), проезд затоплен. 30.7.13 (добрались на военной технике до оп №90) убрано дер оп №32-33 (схлёст), убраны ветки оп №34-35, 78-79. 31.7.13 снята ветка оп №1/20-1/21, п/з запитана в 14:00. |  | 0:52 |  | п/з/0,16 МВт | 170 | +20, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | НовоГеоргиевка | 4 | 2013-07-24 | 9:43 | 2013-07-24 | 11:26 | 1:43 | МТЗ, АПВ нет, РПВ неусп. | с.Н.Георгиевка, Константиновка, Полтавка, 700ч. Включен без отпайки на с. Полтавка. Всё вкл в 21:45 успешно. |  | 1:43 |  | школа-интернат / 0,4МВт / 13ТП | 800 | +20, дождь
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Чугуевка | 11 | 2013-07-24 | 11:52 | 2013-07-24 | 12:04 | 0:12 | МТО, АПВ неусп., РПВ неусп. | часть с Чугуевка, 680ч. В 12:04 включен без ТП 3120, поврежд прох изол . Вкл в 12:48. |  | 0:12 |  | школа, насосная / 0,6МВт / 6ТП | 126 | +20, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Троица | 24 | 2013-07-24 | 12:31 | 2013-07-24 | 12:40 | 0:09 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. | с Андреевка 595 чел. |  | 0:09 |  | нет/0,9 МВт | 140 | +20, дождь, ветер
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Чернышевка | 4 | 2013-07-24 | 13:00 | 2013-07-24 | 13:31 | 0:31 | Откл. КУ "Земля" | с.Чернышевка 450 чел. В 13:31 включен до РЛ 10, без 2-х аб ТП (12 человек). Заменён изол оп №194. 25.7.13 в 19:25 включен до РЛ-64 (оп.414 отпайка на ЛПХ). 26.7.13 в 21:13 включено все убрали дерево пр 504-505 |  | 0:31 |  | нет/0,6 МВт/6 Тп | 40 | +21, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Екатериновка | 6 | 2013-07-24 | 13:10 | 2013-07-24 | 13:50 | 0:40 | МТО, АПВ выв., РПВ неусп. | с Екатериновка 450чел, 0,6МВт, 9ТП. Включен после обхода, замечаний не выявлено. |  | 0:40 |  | нет/0,6 МВт/6 ТП | 500 | +21, дождь
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Павло-Федоровка | 7 | 2013-07-24 | 13:20 | 2013-07-24 | 13:20 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. | с Павло-Федоровка с Авдеевка 420чел, |  | 0:00 |  | нет/13 ТП /0,6 МВт | 0 | +22, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Камень - Рыболов | 5 | 2013-07-24 | 13:20 | 2013-07-24 | 13:48 | 0:28 | МТЗ, АПВ нет, РПВ неусп. | с Астраханка 4089 чел. Включен без ТП-361 (1552 чел) течь на проходные изоляторы. Устранено 25.07.13, все включено в 17:50 |  | 0:28 |  | нет / 0,28МВт / 28 ТП | 20 | +22, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Корсаковка | 2 | 2013-07-24 | 13:38 | 2013-07-24 | 14:10 | 0:32 | МТЗ, Апв нет, РПВ неусп. | с Круновка, Якуновка 700чел. Включен без отпайки на с.Якуновка. Снята птица на РК оп №20. Вкл в 17:20. |  | 0:32 |  | нет8 ТП/0,14 Мвт | 51 | +22, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Многоудобное | 11 | 2013-07-24 | 14:30 | 2013-07-24 | 21:05 | 6:35 | МТЗ, Апв ну, РПВ неусп. | с Кучилиново 130 чел. Поврежд изол оп №29. |  | 6:35 |  | нет/5ТП/0,13 МВт | 866 | +22, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Камень - Рыболов | 3 | 2013-07-24 | 15:00 | 2013-07-24 | 17:45 | 2:45 | МТЗ, АПВ нет, РПВ неусп. | п Камень-рыболов 1500 чел. Включен до РК 361. Оп №96 поврежд каб воронки. Устранено в 19:35. |  | 2:45 |  | 3Тп/1,21 Мвт | 2420 | +22, дождь
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Руновка | 8 | 2013-07-24 | 15:35 | 2013-07-24 | 15:35 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. | Степановка 86чел. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +22, дождь
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Тихменево | 2 | 2013-07-24 | 16:20 | 2013-07-24 | 18:08 | 1:48 | Ав. откл. АПВ неусп., РПВ не произв. | с Тихменево 1000чел 0,2МВт, 4ТП. В пролет 52-53, упал провод на ВЛ 0,4кВ (РСК) . Устранено.Следов внешнего воздействия нет. |  | 1:48 |  | нет/4 ТП/0,2 МВт | 100 | +25, обл.
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Мелькомбинат | 8 | 2013-07-24 | 16:34 | 2013-07-24 | 17:16 | 0:42 | ЗЗ | часть быта г Уссури, 150ч. Включен после обхода, замечаний нет |  | 0:42 |  | нет / 0,05МВт / 2ТП | 62 | +22, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Камень - Рыболов | 7 | 2013-07-24 | 16:34 | 2013-07-24 | 17:50 | 1:16 | МТЗ, АПВ нет, РПВ неусп. | 16 с Пархоменко 250чел. Повреждение на вед. ТП |  | 1:16 |  | нет/16 ТП/0,1 МВт | 467 | +22, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Камень - Рыболов | 9 | 2013-07-24 | 16:55 | 2013-07-24 | 19:17 | 2:22 | МТЗ, АПВ нет, РПВ неусп. | часть п К-рыболов 500чел. В ТП 1463 заменили 3 проходных изолятора. |  | 2:22 |  | нет/5 ТП/0,22 МВт | 1463 | +22, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Руновка | 8 | 2013-07-24 | 17:12 | 2013-07-24 | 17:15 | 0:03 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0:03 |  | нет | 0 | +22, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Троица | по ф.25 отключился реклоузер на ОП 212 | 2013-07-24 | 17:20 | 2013-07-24 | 18:44 | 1:24 | ав. откл. | п Витяз, 140 чел. Вкл без в/ч и Маяк Гамова. 25.07.13 в 13-11 Т выправлена оп №329, перетянуты провода |  | 1:24 |  | насосн / | 120 | +22, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Руновка | 8 | 2013-07-24 | 17:51 | 2013-07-24 | 17:51 | 0:00 | МТЗ, АПВ неусп. , РПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +22, дождь
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Уборка | 14 | 2013-07-24 | 17:50 | 2013-07-24 | 17:50 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +22, дождь
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Разрез | 3 | 2013-07-24 | 17:42 | 2013-07-24 | 17:45 | 0:03 | МТО, АПВ неусп., РПВ усп. | с.Федоровка, Бурлит, 490ч. |  | 0:03 |  | школа | 15 | +22, дождь
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Чугуевка | 11 | 2013-07-24 | 18:17 | 2013-07-24 | 19:07 | 0:50 | МТО, АПВ неусп., РПВ не произв. | с.Чугуевка, 680ч. Выделен участок КЛ от РК9 до ТП 3040 без потребит; ТП 3040 запитано от ф.5 Чугуевка | ф.5 Чугуевка | 0:50 | 2013-07-24 19:07 | школа | 126 | +22, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Силикатная | 26 | 2013-07-24 | 19:01 | 2013-07-24 | 21:30 | 2:29 | Ав. откл, АПВ выв., РПВ неусп. | часть п Раздольное 250. Вкл до ЛР-5. Включено в 23:20, повреждение на вед участке. |  | 2:29 |  | нет/15ТП/0,25 МВт | 700 | +22, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 35 | Бархатная | В-35 Т2 | 2013-07-24 | 11:27 | 2013-07-24 | 12:02 | 0:35 | МТЗ 35 | В-6 Т2 не отключался. Одновременно с вед. ф.18 (без блинкеров). Обесточена 2С 6кВ, часть г.Находка, 750ч. В 12:02 Т-2 включен, без вед. ф.18. |  | 0:35 |  | школа, д/сад/0,5 МВт | 400 | +20, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Соловей ключ | 6 | 2013-07-24 | 15:42 | 2013-07-24 | 19:52 | 4:10 | без блинкеров | п Соловей ключ 200 чел. Наклонилась ОП 17, ОП 12 слетели изоляторы. Устранено., ОП выпавнена. |  | 4:10 |  | нет/11 ТП/0,45 МВт | 1875 | +22, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Соловей ключ | 13 | 2013-07-24 | 15:42 | 2013-07-24 | 18:45 | 3:03 | МТЗ, АПВ выв., РПВ неусп. | п Соловей ключ 200чел. Вкл до ЛР-2. Вкл в 22:38, повреждение на вед ТП. |  | 3:03 |  | нет/5 ТП/0,25 МВт | 350 | +22, дождь
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 10 | Северная | 19 | 2013-07-24 | 8:15 | 2013-07-24 | 10:55 | 2:40 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | скважина, ДОЛ 0,1МВт. Повреждение на вед. отпайке. |  | 2:40 |  | скваж, ДОЛ/ 0,1 МВт/ 650 чел | 100 | +20, облачно
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 110 | Биробиджан - Унгун - Биджан |  | 2013-07-24 | 19:08 | 2013-07-24 | 19:08 | 0:00 | НЗНП 1 ст., АПВ усп. | на ПС Унгун работа ОД и КЗ Т1. Обесточено 0,15 Вт. В 19:30 (ч/з 22 мин.) вся нагрузка переведена на Т2. По тр-ру выпали блинкера дуговой защиты. Обнаружены остатки змеи в яч 5. Т1 вкл в 22:11. |  | 0:22 | 2013-07-24 19:30 | нет / 0,15МВт | 66 | +23, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Биракан | 48 | 2013-07-24 | 10:53 | 2013-07-24 | 11:37 | 0:44 | Откл. КУ "Земля" | с/з Известковый, 960ч. Повреждение на вед. участке. |  | 0:44 |  | д/сад | 35.7 | +26, пасм.
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 6 | ТЭЦ | 1 | 2013-07-24 | 14:52 | 2013-07-24 | 15:16 | 0:24 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | часть г. Биробиджан. Выделен участок КЛ от ТП 116 до ТП 77 (без нагрузки) |  | 0:24 |  | больница, 4 КНС, д/сад | 393 | +26, пасм.
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Раздольное2 | 4 | 2013-07-24 | 20:06 | 2013-07-24 | 21:54 | 1:48 | МТО, АПВ выв., РПВ неусп. | Раздольное, Кипарисово1, 444 чел. Заменён прох изол ТП-5166, вкл без вед КТП. |  | 1:48 |  | нет/0,25 МВт/7ТП | 100 | +22, дождь
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Кировка | 3 | 2013-07-24 | 20:05 | 2013-07-24 | 20:05 | 0:00 | МТЗ, Апв усп. | с.Преображенка, с.Еленовка, с.Подгорное с.Архангеловка, п.Кировка., 352чел. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +22, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Гвоздево | 7 | 2013-07-24 | 20:10 | 2013-07-24 | 23:35 | 3:25 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | с.Гвоздево, 310 чел. Срыв изол верхнего пров оп №47. |  | 3:25 |  | нет/7 Тп/0,1 Мвт | 280 | +22, дождь
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Уссури | 2 | 2013-07-24 | 20:39 | 2013-07-24 | 21:20 | 0:41 | МТЗ. РПВ ну | г.Лесозаводск, 38 чел. Поврежд на вед участке. |  | 0:41 |  | 0,038МВт / 1ТП | 10 | +20, дождь
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Кировка | 3 | 2013-07-24 | 20:20 | 2013-07-24 | 20:20 | 0:00 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, дождь
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Кировка | 3 | 2013-07-24 | 20:30 | 2013-07-24 | 20:30 | 0:00 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, дождь
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Кировка | 3 | 2013-07-24 | 20:43 | 2013-07-24 | 20:43 | 0:00 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, дождь
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Кировка | 3 | 2013-07-24 | 20:53 | 2013-07-24 | 20:53 | 0:00 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, дождь
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Кировка | 3 | 2013-07-24 | 21:36 | 2013-07-24 | 21:36 | 0:00 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, дождь
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Кировка | 3 | 2013-07-24 | 21:00 | 2013-07-24 | 21:00 | 0:00 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Алексееникольск | 1 | 2013-07-24 | 22:00 | 2013-07-24 | 22:05 | 0:05 | МТЗ. РПВ усп | с.Алексее-Никольск 1500 чел. В РП Пуциловка вкл ф-1 в 23:25, ЗТП-20012 заменён предохр.. |  | 0:05 |  | нет / 0,27МВт / 19ТП | 23 | +20, пасм
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Ильинка | 10 | 2013-07-24 | 22:25 | 2013-07-24 | 23:00 | 0:35 | МТЗ. РПВ ну | с. Троицкое, 1552 чел. Повреждение на абон. отпайки на Гарнизон. |  | 0:35 |  | нет / 0,1МВт / 13ТП | 583 | +20, пасм
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Пластун | 5 | 2013-07-24 | 23:17 | 2013-07-25 | 14:58 | 15:41 | МТО. АПВ, РПВ ну | п. Пластун, 1350 чел. Смыта оп № 36, 63, 149,150,151 (опоры промежут, ж/б, сильный дождь); ОП 11 наклонена;ОП 7 погнута траверса. Затруднено включение гол. участка, размыты дороги. 25.7.13 в 14-58 включен до РЛ-1 (оп 29). Запитано 3 ТП. В 18:15 на оп.39 разрезаны шлейфа в сторону оп.38 и оп.40 и запитано еще 4 ТП от ф-10 ПС Пластун. В 18-56 на оп.32 разрезаны шлейфа в сторону оп.33 включен РЛ-1 и запитано еще 2 ТП. Остаются погашены ТП 1017,1020, и аб. ТП-1047,1037 (0,2 МВт, 400 чел.) 26.7.13 в 16:12 запитали ТП1020 от Ф-10 Пластун, в 21:27 запитано ТП-1017 по 0,4 кВ. Остается обесточено два вед ТП (быта нет) | ф.10 Пластун | 18:58 | 2013-07-25 18:15 | 0,96МВт / 13ТП | 6800 | +20, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Раздольное1 | 13 | 2013-07-24 | 23:12 | 2013-07-24 | 23:45 | 0:33 | МТЗ. РПВ ну | с.Раздольное, Кипарисово1, 508 чел. Вкл до ЛР-2. В 0:15 вкл без 5-ти ТП (3 РСК, 2 вед, с.Песчанка, 100 чел). 25.07.13 включено все в 09:30 устранен наклон оп.№100 |  | 0:33 |  | нет / 1МВт / 16ТП | 330 | +20, пасм
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Лучегорск | 12 | 2013-07-24 | 23:45 | 2013-07-25 | 0:25 | 0:40 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | Лучегорск (3-й мкрн), 660 чел. Поврежд на вед ТП. |  | 0:40 |  | нет / 0,66МВт / 8ТП | 533 | +20, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Пронькино | 98 | 2013-07-24 | 21:45 | 2013-07-24 | 23:23 | 1:38 | КУ, земля | с.Аэропорт, Жёлтый Яр, Пронькино, 820 чел. Выделен участок оп №71-109, обесточ 1 вед ТП, 1 РСК- быт. Оп №98-03-6 поврежд изол, вкл в 16:35 25.7.13. | ф-31 Найфельд. | 1:38 |  | аэропорт / 0,08МВт / 11ТП | 105 | +20, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Осиновка | 4 | 2013-07-25 | 0:01 | 2013-07-25 | 0:07 | 0:06 | ав. откл. РПВ усп | часть Осиновки, Песчаное, 495 чел. |  | 0:06 |  | нет / 0,12МВт / 6ТП | 12 | +20. пасм
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Лазо | 4 | 2013-07-25 | 1:05 | 2013-07-25 | 1:09 | 0:04 | ав. откл. РПВ усп | часть Лазо, 297 чел. |  | 0:04 |  | нет / 0,25МВт / 12ТП | 15 | +20. пасм
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 6 | НТЭЦ | 17 | 2013-07-25 | 1:16 | 2013-07-25 | 1:37 | 0:21 | МТЗ. РПВ усп | г.Н. на Амуре, 500 чел. |  | 0:21 |  | нет / 0,08МВт | 30 | +20, дождь
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Гродеково | 15 | 2013-07-25 | 3:00 | 2013-07-25 | 5:01 | 2:01 | МТЗ. АПВ. РПВ ну | с.Переясловка, 550 чел. Поврежд на вед отп. |  | 2:01 |  | скваж / 0,35МВт / 7ТП | 433 | +20, сильн. дождь
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Гродеково | 19 | 2013-07-25 | 3:00 | 2013-07-25 | 5:07 | 2:07 | МТЗ. АПВ. РПВ ну | п.Могилёвка, 1300 чел. Вкл после осмотра. |  | 2:07 |  | скваж / 0,35МВт / 16ТП | 549 | +20, сильн. дождь
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Переясловка | 44 | 2013-07-25 | 0:41 | 2013-07-25 | 12:25 | 11:44 | авар. откл. АПВ. РПВ ну | с.Переясловка, 500 чел. Запитан от резерва. ОП №1 слетел изолятор, устранено. | ф-15 Гродеово | 4:20 | 2013-07-25 05:01 | насосн, детдом, дом ветеранов /0,36МВт / 15ТП | 1317 | +20, сильн. дождь
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Центральная | 39 | 2013-07-25 | 5:06 | 2013-07-25 | 5:30 | 0:24 | КУ, земля | Благовещенск, 200 чел., базы. Поврежд на вед участке. |  | 0:24 |  | нет / 0,02МВт / 7ТП | 9 | +19, пасм
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Хабаровская | 3 | 2013-07-25 | 5:58 | 2013-07-25 | 5:59 | 0:01 | ав. откл. АПВ выв. РПВ усп | Смидовичи. |  | 0:01 |  | нет / 0,06МВт / 6ТП | 1 | +19, дождь
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 10 | Литовко | 16 | 2013-07-25 | 6:58 | 2013-07-25 | 12:52 | 5:54 | МТЗ. АПВ ну. РПВ не дел | п.Санболи, 1122 чел. В пролете ОП 236-237 убрано дерево из неохр. зоны. |  | 5:54 |  | нет / 0,65МВт / 5ТП | 2434 | +20, дождь
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Желтоярово | 1 | 2013-07-25 | 15:14 | 2013-07-25 | 15:47 | 0:33 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ не произв. | с.Гащенко, 200ч. Повреждение на вед. участке |  | 0:33 |  | нет | 24 | +23, пасм.
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Набережная | 9 | 2013-07-25 | 15:31 | 2013-07-25 | 15:31 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +24, дождь
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Томь | 11 | 2013-07-25 | 17:10 | 2013-07-25 | 17:33 | 0:23 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. | часть г.Белогорск, 2000ч. |  | 0:23 |  | нет/0,7 МВт | 281 | +24, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Авангард | 18 | 2013-07-25 | 8:04 | 2013-07-25 | 9:47 | 1:43 | КУ, земля | п.Авангард 812 чел. Включен до ТП-7381 Включено все в 3-12 на ТП-7537 заменен штыревой изолятор |  | 1:43 |  | школа, больн / 0,35МВт / 4ТП | 1200 | +20, пасм
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Авангард | 19 | 2013-07-25 | 8:04 | 2013-07-25 | 9:37 | 1:33 | КУ, земля | с.Серебряное, Бровничи, Хмельницкое 205 чел. Включен до ТП-7171, В 9:55 включен до ОП 319. В 15-40 включен без аб. отпайки НТК |  | 1:33 |  | нет / 0,25МВт / 9ТП | 175 | +20, пасм
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Россия | 7 | 2013-07-25 | 8:44 | 2013-07-25 | 8:51 | 0:07 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. | с.Новожатково 450 чел. |  | 0:07 |  | нет/0,025 МВт | 3 | +20, морось
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Россия | 6 | 2013-07-25 | 9:03 | 2013-07-25 | 11:52 | 2:49 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | с.Григорьевка 900 чел. Включен без ТП-20073(столовая) поврежден проходной изолятор. Устранено, все включено в 13:29 |  | 2:49 |  | нет / 0,08МВт / 13ТП | 100 | +20, морось
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Пластун | 6 | 2013-07-25 | 10:02 | 2013-07-25 | 10:38 | 0:36 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | п.Пластун 800 ч. Включен без ТП-КРС, в воде. Оп. 233А, 233Б жб, 238, 239 (дерев)смыты, оп 236 (дерев) сломана. |  | 0:36 |  | аэропорт, больница/0,13 МВт | 78 | +21, морось
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Тимирязевка | 3 | 2013-07-25 | 12:20 | 2013-07-25 | 14:15 | 1:55 | МТЗ, АПВ выв., РПВ не произв. | часть с.Воздвиженка 700 чел. При осмотре черное масло в баках В-10,ЦЭС Включен после замены масла в баках В10 |  | 1:55 |  | нет | 1408 | +22, морось
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Тимирязевка | 5 | 2013-07-25 | 12:20 | 2013-07-25 | 15:17 | 2:57 | МТЗ, АПВ выв., РПВ не произв. | часть с.Воздвиженка 300 чел. При осмотре черное масло в баках В-10,ЦЭС В 15-17 Тимирязевка по нормальной схеме ,поменяно масло. | ф.8 Тимирязевка | 0:36 | 2013-07-25 12:56 | нет | 210 | +22, морось
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | НовоГеоргиевка | 1 | 2013-07-25 | 15:36 | 2013-07-25 | 15:42 | 0:06 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | с.Ново-Георгиевка с.Фадеевка,285 чел. |  | 0:06 |  | нет | 2 | +22, пасм.
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Ольга | 5 | 2013-07-25 | 14:30 | 2013-07-25 | 14:32 | 0:02 | Откл. КУ "Земля" | с.с.Пермское, Ветка, Горноводное, Николаевка, 430ч. Для поиска МП прибором включен с "Землей". В 16:01 отключена отпайка на с.Горноводное. (проезда нет, дорога размыта. с.Горноводное 60 чел, част.сектор). В 14:50 включен полностью. В пр.оп.369-370 устранен обрыв провода (падение дерева из не охр.зоны) |  | 0:02 |  | школа, частная больница/0,1 МВт | 600 | +22, пасм.
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Суражевка | В6 Т2 | 2013-07-25 | 12:08 | 2013-07-25 | 12:12 | 0:04 | Ав. откл. | Погашена 2С-6, включен без вед. ф.15 , ф.12 (блинкера не выпадали, МВ не откл. потребитель "Птицефабрика" перешел на резерв.) 26.7.13 проверка РЗА, замечаний нет |  | 0:04 |  | нет/0,5 МВт | 20 | +21, морось
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Лермонтовка | 4 | 2013-07-25 | 8:02 | 2013-07-25 | 8:02 | 0:00 | МТО. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, сильн. дождь
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Лермонтовка | 5 | 2013-07-25 | 8:02 | 2013-07-25 | 8:02 | 0:00 | МТО. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, сильн. дождь
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 10 | Литовко | 4 | 2013-07-25 | 18:20 | 2013-07-25 | 18:25 | 0:05 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. | п. Лесной, 300ч. |  | 0:05 |  | нет/0,07 МВт | 6 | +24, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Хабаровская | 3 | 2013-07-25 | 10:01 | 2013-07-25 | 10:20 | 0:19 | ав. откл. АПВ выв. РПВ усп | Смидовичи. |  | 0:19 |  | нет / 0,06МВт / 6ТП | 15 | +20, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Хабаровская | 3 | 2013-07-25 | 8:20 | 2013-07-25 | 8:25 | 0:05 | ав. откл. АПВ выв. РПВ усп | Смидовичи. |  | 0:05 |  | нет / 0,06МВт / 6ТП | 4 | +20, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 35 | Камышовка | 2Т | 2013-07-25 | 8:30 | 2013-07-25 | 18:40 | 10:10 | ДЗТ | Обесточена 2 СШ 10 кВ, АВР-10 нет. В ячейке В-10-2Т поврежден ТТ (течь кровли). 2Т включен в 18:40 на Х.Х. по команде ГИ (тр-р тока демонтирован). Заменены ТТ 26.7.13 | 1Т | 0:05 | 2013-07-25 08:35 | 4000 чел / дс, школа / 33 ТП / 0,9 МВт | 80 | +20, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 35 | Благословенное - Самара |  | 2013-07-25 | 15:41 | 2013-07-25 | 15:45 | 0:04 | без блинкеров, АПВ нет, РПВ усп. | Кратковременное обесточены ПС Самара, Столбовое, 1/2 Амурзет. (7800ч.). |  | 0:04 |  | 7800ч./1 МВт | 102 | +23, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Камышовка | 114 | 2013-07-25 | 8:49 | 2013-07-25 | 8:49 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Камышовка | 116 | 2013-07-25 | 8:49 | 2013-07-25 | 8:49 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Дубовое | 114 | 2013-07-25 | 8:10 | 2013-07-25 | 9:39 | 1:29 | МТО, АПВ, ну, РПВ ну | с.Дубовое, 830ч. Включен без ТП 302 (без нагрузки). 26.7.13 устранен схлест в пр.оп.82-83, заменен изолят оп.82. Схема восстановлена |  | 1:29 |  | больница, администрация, скважена | 25 | +20, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | СК | 414 | 2013-07-25 | 9:25 | 2013-07-25 | 10:20 | 0:55 | Откл. КУ "Земля" | с.Раздольное, Кирга, 100ч. При включении фидера частями "Земля" самоустранилась. |  | 0:55 |  | нет/17 ТП | 19 | +21, морось
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | БВС | 159 | 2013-07-25 | 17:24 | 2013-07-25 | 18:00 | 0:36 | Откл. КУ "Земля" | Включен без 3Т в ТП-551 (предположительно неисправен 3Т 10/6кВ, у очистных сооруж. есть резерв). |  | 0:36 |  | очистные / 0,2МВт / 1ТП | 18 | +21, морось
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Веденка | 3 | 2013-07-25 | 18:40 | 2013-07-25 | 18:41 | 0:01 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ уср. | с.Речное,с.Звенигородка, 300ч. |  | 0:01 |  | нет/0,12 МВт | 2 | +20, морось
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Лохвицы | 7 | 2013-07-25 | 17:50 | 2013-07-25 | 19:43 | 1:53 | ЗЗ | с.Лохвицы, 200ч. ОП 8 растрел изолятора. Сообщено в полицию. СБ. |  | 1:53 |  | нет/0,03 МВт | 25 | +23, пасм.
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Уссури | 2 | 2013-07-25 | 20:28 | 2013-07-25 | 20:34 | 0:06 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | с.Лесозаводск, 38 чел. |  | 0:06 |  | нет / 0,06МВт / 1ТП | 6 | +22, морось
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Лучегорск | 11 | 2013-07-25 | 20:45 | 2013-07-25 | 20:45 | 0:00 | МТЗ. Апв усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +22, морось
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Лучегорск | 12 | 2013-07-25 | 20:45 | 2013-07-25 | 21:06 | 0:21 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | Лучегорск (3-й мкрн), 660 чел. Поврежд на вед ТП. |  | 0:21 |  | нет / 0,66МВт / 8ТП | 300 | +22, морось
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Чугуевка | 16 | 2013-07-25 | 23:18 | 2013-07-25 | 23:18 | 0:00 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, дождь
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Уборка | 14 | 2013-07-25 | 23:24 | 2013-07-30 | 18:38 | 115:14 | МТЗ. РПВ ну | с.Кокшаровка, Полыниха, 592 чел. Проезд не возможен, оползень на дороге в 2-х местах, смыт мост (администрации сообщено). Оползень изменил русло реки, смыта опора №168, сорвало провода в 6-ти пролетах. 29.7.13 рубка просеки для выноски опоры. 30.7.13 демонтирована оп №168, произведена перетяжка пров оп №163-167, 167-169, 169-170. Фидер включен. | ф.5 Самарка | 11:33 | 2013-07-26 10:57 | нет / 0,2МВт / 17ТП | 2656 | +20, дождь
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Варфоломеевка | 4 | 2013-07-26 | 1:03 | 2013-07-26 | 1:03 | 0:00 | МТЗ. РПВ ну |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Унгун | 152 | 2013-07-26 | 0:55 | 2013-07-26 | 1:16 | 0:21 | МТЗ. РПВ усп | с.Лазарево, Унгун, 1300 чел. |  | 0:21 |  | насосн / 6ТП / 0,06Мвт | 23 | +20, дождь
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 10 | Литовко | 4 | 2013-07-26 | 2:50 | 2013-07-26 | 10:57 | 8:07 | КУ, земля | Lвл=6,2км. п.Лесной, 330 чел. Повреждение опор.из. на ЛР-10 в ТП"Лесное". Устранено |  | 8:07 |  | насосн / 0.07МВт / 1ТП | 550 | +20, облачно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Петровичи | 7 | 2013-07-26 | 3:16 | 2013-07-26 | 3:47 | 0:31 | ав. откл. РПВ ну | Lвл=20,24км. с.Марусино, Соколовка, 1057чел. Вкл без с.Соколовка. В 13:45 включено все. Убрали дерево из вне охранной зоны пр.оп.№205-206. |  | 0:31 |  | нет / 0,2МВт / 11ТП | 587 | +20, дождь
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Плавзавод | 3 | 2013-07-26 | 3:40 | 2013-07-26 | 7:06 | 3:26 | МТЗ . АПВ, РПВ ну | Lвл=29,2км. с.Каменка, 2050 чел. Вкл до ЛР-12 (оп №100 ) на ХХ. В 10:40 включено все. Повреждение на вед.уч-ке |  | 3:26 |  | нет / 0.5МВт / 6ТП | 3360 | +20, дождь
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 35 | Спасск - Чкаловка |  | 2013-07-26 | 4:15 | 2013-07-26 | 8:36 | 4:21 | МТЗ 1ст. АПВ, РПВ ну. ИМФ ф-А,С 17,8км | Lвл=39км. Обесточены ПС 35кВ: Чкаловка, Сташевка, Новорусановка, Александровка, вед ЗСК. Ч/з 30 мин запитана вед.ПС ЗСК от ВЛ-35 Спасск-Луговая. Ч/з 1 ч 38 мин по ВЛ-35 Руновка-Новорусановка запитаны все, кроме ПС Александровка (0,24МВт/1663 чел). Ч/з 2 ч 23 мин ПС Александровка запит по ВЛ-35 Заря-Алексадровка. Включена до РП-1. Оп.126 упала в болотистой мест. 27-28.7.13 подготовка времен.опоры. Установка 31.7.13 | ВЛ-35 Руновка-Новорусановка | 1:38 | 2013-07-26 05:53 | 9600 чел / 3,5МВт | 3500 | +20, сильн дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 35 | Факел - Шкотово |  | 2013-07-26 | 6:35 | 2013-07-26 | 10:20 | 3:45 | ДЗ 2,3ст. АПВ ну. РПВ не проб | На Шкотово В-35 не отключился. Обесточ ПС Шкотово, Новороссия, вед. Насосная-2. Все запитаны от резерва. Обход без замечаний. На ПС Факел заменили реле блокировки от многократных включений | ВЛ-35 АТЭЦ-Шкотово | 0:04 | 2013-07-26 06:39 | 1450 чел / 1,77МВт | 140 | +20, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Дмитриевка | 1 | 2013-07-26 | 6:25 | 2013-07-26 | 6:45 | 0:20 | ав. откл. РПВ усп | с.Меркушевка, Дмитриевка, 717 чел. |  | 0:20 |  | нет / 0.24МВт / 7ТП | 40 | +20, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Дмитриевка | 2 | 2013-07-26 | 6:25 | 2013-07-26 | 6:40 | 0:15 | авар. Откл. РПВ ну | Синий Гай, Искра, Майское. 831 чел. Вкл без отп. Синий Гай. В 12:50 включено все. Оп.86 заменили два изолятора |  | 0:15 |  | нет / 0,17МВт / 12ТП | 70 | +20, дождь
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Лесозаводск | 7 | 2013-07-26 | 6:50 | 2013-07-26 | 6:50 | 0:00 | МТО. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20. пасм
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Игнатьево | 4 | 2013-07-26 | 7:01 | 2013-07-26 | 8:54 | 1:53 | МТО. АПВ запрет | с.Игнатьево, 278 чел. Повреждение на вед ТП |  | 1:53 |  | нет / 3ТП / 0,02МВт | 21 | +20, ясно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Черниговка | 6 | 2013-07-26 | 7:50 | 2013-07-26 | 8:50 | 1:00 | КУ, земля | часть Черниговки, Грибное, Горный Хутор, 489 чел. Вкл без отп на с.Грибное. В 13:00 включено все. Пр.124-125 сняли ветку |  | 1:00 |  | нет / 0,17МВт / 7ТП | 347 | +20, морось
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Лесозаводск | 7 | 2013-07-26 | 8:29 | 2013-07-26 | 8:29 | 0:00 | МТЗ. АПВ усп | Тургеньево, 329 чел. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, морось
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Яковлевка | 1 | 2013-07-26 | 8:31 | 2013-07-26 | 9:25 | 0:54 | МТЗ, АПВ ну, | Оп.89 отгорел шлейф верхнего провода в сторону РТП6016(база РЭС). Устранено |  | 0:54 |  | нет / 480 чел | 270 | +20, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 6 | Коммунар | 2 | 2013-07-26 | 9:20 | 2013-07-26 | 9:27 | 0:07 | "земля" от КУ | Самоустранилось |  | 0:07 |  | нет / 150 чел / 0,04 Мвт | 5 | +20, морось
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 6 | Бурейск | 22 | 2013-07-26 | 9:24 | 2013-07-26 | 9:27 | 0:03 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | с.Николаевка, 1092 чел |  | 0:03 |  | нет / 0,2 МВт | 13 | +20, ясно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Сергеевка | 12 | 2013-07-26 | 10:34 | 2013-07-26 | 11:31 | 0:57 | "земля" от КУ | Включили до РЛ-2 (без трех нас.пунктов). В 15:48 включили до ТП-7134 (без 4ТП). В 19:20 включен полностью после устранения обрыва провода пролет 402-403(упало дерево) |  | 0:57 |  | 5 нас.пунктов, 410 чел / 0,2 МВт / 15ТП | 70 | +20, пасмурно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Ильинка | 9 | 2013-07-26 | 10:40 | 2013-07-26 | 10:45 | 0:05 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп | с.Комисарово Дворянка, 730 чел |  | 0:05 |  | школа / 16ТП / 0,2 МВт | 18 | +20, пасмурно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Пантелеймоновка | по ф.6 СП-8 | 2013-07-26 | 10:45 | 2013-07-26 | 12:55 | 2:10 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | с.Елизаветовка, 130 чел. Оп 371 сняли ворону |  | 2:10 |  | нет / 3ТП / 0,02МВт | 33 | +20, пасмурно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Северная | 7 | 2013-07-26 | 13:25 | 2013-07-26 | 13:29 | 0:04 | Ав.откл, АПВ ну. РПВ усп | Включили до ТП7022 (головной участок без нагрузки). В 14-07 включен полностью. Причина не установлена |  | 0:42 | 2013-07-26 14:07 | школа / 404 чел / | 150 | +20, пасмурно
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан | 18 | 2013-07-26 | 14:13 | 2013-07-26 | 14:52 | 0:39 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв. | г.Биробджан, 525 чел. Пр.оп.18-00-47-48 обрыв двух ниж.прводово а/м Урал. Сообщено в СБ. | ф.438 АРЗ | 0:54 | 2013-07-26 15:07 | больница / 18ТП / 0,4 МВт | 133 | +25, ясно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Вадимовка | 3 | 2013-07-26 | 15:05 | 2013-07-26 | 15:19 | 0:14 | МТО, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0:14 |  | школа, дс / 6ТП / 372 чел / 0,1 МВт | 25 | +25, ясно
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Уборка | 4 | 2013-07-26 | 16:55 | 2013-07-26 | 18:42 | 1:47 | МТЗ, АПВ ну | Включили до РЛ-1, запитали 1ТП из 17. Разлив реки,бригада не может переправиться. В 11-49 включен до РКЛ-2 оп.635, запитано с.Антоновка, Изюбриный, Павловка, 9 ТП. В пр.оп. 182-183 сняли подмытое дерево с проводов. В 12-53 включен полностью, замечаний нет. |  | 1:47 |  | 6 нас.пунктов, 575 чел / школа, детсад / 17ТП / 0,3МВт | 472 | +20, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Сергеевка | 12 | 2013-07-26 | 17:08 | 2013-07-26 | 17:12 | 0:04 | Ав.откл, РПВ усп | Ранее был включен без 4ТП |  | 0:04 |  | 2 нас.пункта, 310 чел / 0,1 МВт / 15ТП | 170 | +20, пасмурно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Хороль | 16 | 2013-07-26 | 17:35 | 2013-07-26 | 19:05 | 1:30 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | с.Благодатное 482 чел. Включен до РС-435, оп.208 (осталось 4 ТП Н.Бельмановка). В 23:02 включен полностью, после замены изолятора в ТП 2643 |  | 1:30 |  | школа / 17ТП / 0,2 МВт | 130 | +20, морось
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Смирновка | 2 | 2013-07-26 | 17:40 | 2013-07-26 | 17:43 | 0:03 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | с.Галкино, Константиновка, Смирновка, 977 чел. При самовольном переводе нагрузки персоналом Оборонэнерго (без ведома ДД СРЭС) с Ф-1 Смирновка(вед.Оборонэнерго) на Ф-2 Смирновка. |  | 0:03 |  | школа / 0,5 МВт | 27 | +25, ясно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | Судоверфь | В-6-Т2 | 2013-07-26 | 18:37 | 2013-07-26 | 22:45 | 4:08 | МТЗ | При поиске "земли". Обесточена 2сш-6 кВ. Повреждение проход.изол в яч.18 в сторону секции. В 20:46 допущена бригада. В 21:46 работы окончены, 2 сш опробуют напряжением. В 22:00(ч/з 3ч.23 мин.) гор. сети перевели 3 мВт. В 22:45 2 сш введена в работу без вед. ф.17,18 (перезапитаны в сетях абон., плановая заявка на 27.7.13) | гор.сети перевели 3 МВт | 3:23 | 2013-07-26 22:00 | г.Хабаровск, 16051 чел / 4,9 МВт | 8688 | +25, ясно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Таежная | 29 | 2013-07-26 | 20:48 | 2013-07-26 | 20:48 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +25, гроза
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Новороссия | по ф.7 РК на ОП 188 | 2013-07-26 | 23:50 | 2013-07-27 | 13:46 | 13:56 | МТЗ | с Новая Москва 100чел. Пр.оп. 219-220 спилено подмытое упавшее дерево и перетянуты провода по 3м фазам. |  | 13:56 |  | нет/8 ТП/0,11 МВт | 220 | +19, пасм.
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Левобережная | 160 | 2013-07-27 | 0:05 | 2013-07-27 | 0:11 | 0:06 | МТО, АПВ нет, РПВ усп | п.Им.Тельмана, 1100 чел |  | 0:06 |  | нет / 12 ТП / 0,2 МВт | 19 | +20, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Левобережная | 156 | 2013-07-27 | 0:05 | 2013-07-27 | 1:19 | 1:14 | бб, АПВ выв, РПВ ну | п.Приамурский, 3500 чел. В ТП-114 заменены предохранители |  | 1:14 |  | водозабор / 9 ТП / 0,48 МВт | 595 | +20, дождь
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Лесозаводск | 7 | 2013-07-27 | 1:21 | 2013-07-27 | 1:21 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. | с.Тургеньево, 329 чел |  | 0:00 |  | нет | 0 | +19, пасм.
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Лесозаводск | 7 | 2013-07-27 | 1:30 | 2013-07-27 | 1:30 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. | с.Тургеньево, 329 чел |  | 0:00 |  | нет | 0 | +19, пасм.
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Лесозаводск | 7 | 2013-07-27 | 1:35 | 2013-07-27 | 1:35 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. | с.Тургеньево, 329 чел |  | 0:00 |  | нет | 0 | +19, пасм.
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Тополево | 2 | 2013-07-27 | 5:15 | 2013-07-27 | 5:50 | 0:35 | Ав. откл., АПВ нет, РПВ неусп. | с.Тополево , 160ч |  | 0:35 |  | нет/0,05 МВт | 29 | + 24, обл.
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Тополево | 7 | 2013-07-27 | 5:15 | 2013-07-27 | 5:50 | 0:35 | Ав. откл, АПВ нет, РПВ неусп. | с.Тополево , 2000ч |  | 0:35 |  | больница/0,4 МВт | 233 | + 24, обл.
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Варфоломеевка | 4 | 2013-07-27 | 6:11 | 2013-07-27 | 7:34 | 1:23 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | п Варфоломеевка 335 чел. Включен голов.уч-к. В 9:08 включен без ТП-6071 (поврежден изол ф.А) и без ТП 6072 ( повреждены прох. изоляторы ф.В,С).В 13-14 включили ТП 6071 . В 14-48 включили ТП6072. Повреждения устранены, схема восстановлена |  | 1:23 |  | нет/6ТП/0,17 МВт | 472 | +22, пасм.
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Пантелеймоновка | по ф.6 СП-8 | 2013-07-27 | 7:00 | 2013-07-27 | 11:38 | 4:38 | Ав.откл | с.Елизаветовка, 130 чел. Подтоплено СП-8, следы перекрытия на шинах 10 кВ. На данный момент уровень воды р.Тамга упал и оборудование без подтопления. Уровень воды продолжает падать. |  | 4:38 |  | нет / 3ТП / 0,02МВт | 50 | +20, пасмурно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Вяземская | 22 | 2013-07-27 | 7:25 | 2013-07-27 | 7:25 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, ясно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Полевая | 13 | 2013-07-27 | 7:30 | 2013-07-27 | 7:33 | 0:03 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | с.Элитное, 90 чел. |  | 0:03 |  | нет/3 ТП/0,06 МВт | 3 | +21, пасм.
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Штыково | по ф.2 реклоузер | 2013-07-27 | 8:00 | 2013-07-27 | 16:23 | 8:23 | Ав.откл | с.Кучелиново, 20 чел. Бригада была занята по ф.7 ПС Новороссия. Пр.оп.199-200 убрали дерево |  | 8:23 |  | нет / 0,09 МВт | 80 | +20, пасмурно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Хороль | 16 | 2013-07-27 | 9:55 | 2013-07-27 | 10:10 | 0:15 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп | с.Благодатное, 482 чел |  | 0:15 |  | нет / 18ТП / 0,16 МВт | 12 | +20, пасмурно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Хороль | 23 | 2013-07-27 | 9:55 | 2013-07-27 | 10:10 | 0:15 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп | с.Поповка, 345 чел |  | 0:15 |  | школа / 7ТП / 0,2 МВт | 6 | +20, пасмурно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Хороль | 18 | 2013-07-27 | 9:55 | 2013-07-27 | 9:55 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, пасмурно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Северная | 2 | 2013-07-27 | 10:30 | 2013-07-27 | 10:40 | 0:10 | Ав.откл, РПВ усп | с.Казанка, 294 чел. |  | 0:10 |  | школа / 6ТП / 0,2 МВт | 40 | +20, пасмурно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Возжаевка | 6 | 2013-07-27 | 10:51 | 2013-07-27 | 11:51 | 1:00 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | с.Амурское, 602 чел.Сбита оп.2/2 а/м. Виновник установлен. Включен без отп на АЗС.Устранено и все включено в 16:06 |  | 1:00 |  | нет / 6ТП / 0,06 МВт | 44 | +20, пасмурно
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 35 | Городская | Т2 | 2013-07-27 | 11:35 | 2013-07-27 | 14:27 | 2:52 | ДЗТ | Одновремен отключалась ВЛ-35 КТЭЦ-1 - Городская цепь№2 Т-165 (работа ОД-КЗ Т2).Обесточена 1/2 ПС Городская. На вводах 6 кВ следы перекрытия, предположительно птицы. Устранено | Городская СВ-35 | 0:16 | 2013-07-27 11:51 | г.Комсомольск-на-Амуре, 7000 чел / 6МВт | 1600 | +20, ясно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Улисс | В-6-Т2 №2 | 2013-07-27 | 14:44 | 2013-07-27 | 15:15 | 0:31 | МТЗ | Одновременно отключился ф.14 (МТО, ВПЭС, 1сш-6кВ), не отключились ф.51 МТО, ф.55 зем.защ (4сш-6 кВ). Обесточена 4 сш-6 кВ. Повреждение СВ-6 в ТП-2919 (кольцо между ф.14 и ф.53). Включена без ф.3,14,51,53(вед). В 15:56 включен ф.3, в 16:02 включен ф.51, в 16:12 включен ф.14, в 16:27 включен ф.53 |  | 0:31 |  | г.Владивосток, 2,2 МВт/ 4350 чел | 1797 | +20, пасмурно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Ильинка | 9 | 2013-07-27 | 14:57 | 2013-07-27 | 21:30 | 6:33 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | с.Комисарово, с.Дворянка, 730 чел. Оп. 264 жб наклонена, ж/б оп. 265 упала в воде. В 21-30 оп.265 исключена из схемы, удлинены траверсы и сделан длинный пролет. |  | 6:33 |  | нет / 16 ТП / 0,25 МВт | 1444 | +20, пасмурно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | Энергомаш | В-6-Т2-4,5сек | 2013-07-27 | 18:02 | 2013-07-27 | 19:04 | 1:02 | МТЗ | Обесточена 4,5сш-6 кВ. Задымление в ЗРУ. Повреждена конц.муфта ф.26 (вед). Включен без фидера 26 (нагрузка переведена по горсети) |  | 1:02 |  | г.Хабаровск, 2096 чел / 1,9 МВт | 1550 | +20, ясно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Хороль | 18 | 2013-07-27 | 19:15 | 2013-07-27 | 19:15 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп | Обход без замечаний |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, пасмурно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Птицефабрика | 1 | 2013-07-27 | 19:30 | 2013-07-27 | 19:59 | 0:29 | Ав.откл | Резерв птицефабрики, быта нет. Включен до РЛ-1. В 20-56 включен полностью. В пр.оп.41-42 проведена обрезка деревьев |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, пасмурно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Чигири | 1 | 2013-07-27 | 21:20 | 2013-07-27 | 21:55 | 0:35 | Откл. КУ "Земля" | с. Чигири 100ч. При поиске "Земля" самоустранилась |  | 0:35 |  | нет | 69 | +26, пасм.
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Занадворовка | 3 | 2013-07-27 | 23:45 | 2013-07-27 | 23:48 | 0:03 | Ав.откл, АПВ выв, РПВ усп. | п.Рыбачий,с.Береговое 480чел. |  | 0:03 |  | водонасосная/0,02 МВт | 1 | +20, пасм.
РСК |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 110 | РМЗ | Т1 | 2013-07-28 | 0:15 | 2013-07-28 | 16:40 | 16:25 | ДЗТ | Обесточена 1 сш 10 кВ. Разрушение опор.изолят на ШМ-10 кВ 1Т ф.А и следы подгара на ф В. Произведена замена и чистка изоляции. Испытан, поставлен на ХХ. | Т2 | 0:16 | 2013-07-28 00:31 | нет / 1 МВт | 250 | +10,дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 110 | Биробиджан - Унгун - Биджан |  | 2013-07-28 | 0:53 | 2013-07-28 | 0:53 | 0:00 | НЗНП 1ст., АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +18, обл.
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 110 | Биробиджан - Унгун - Биджан |  | 2013-07-28 | 4:05 | 2013-07-28 | 4:05 | 0:00 | НЗНП 1ст., АПВ усп. | Обход без замечаний |  | 0:00 |  | нет | 0 | +18, облачно
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Энергия | 13 | 2013-07-28 | 5:35 | 2013-07-28 | 5:54 | 0:19 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп. | г.Зея. |  | 0:19 |  | школа, д/сад/0,2 МВт | 163 | +22, ливень
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Энергия | 9 | 2013-07-28 | 5:35 | 2013-07-28 | 8:34 | 2:59 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение каб.муфты на спуске с опоры. Устранено. |  | 2:59 |  | дом престарелых, ФСБ/0,5 МВт | 740 | +22, ливень
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Поярково | 4 | 2013-07-28 | 6:21 | 2013-07-28 | 6:21 | 0:00 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +22, ветер
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Поярково | 5 | 2013-07-28 | 6:21 | 2013-07-28 | 6:21 | 0:00 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +22, ветер
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Самарка | 5 | 2013-07-28 | 6:55 | 2013-07-28 | 8:42 | 1:47 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | с.Самарка, Кокшаровка, 150 чел. В 8:42 включили до РЛ-53 (оп 266) без отпайки на с. Полыниха в 08-42, вкл в 11:06. Пр оп 291-292 убрано дерево. |  | 1:47 |  | школа / 0,2 МВт | 450 | +21, пасм.
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Ст. Райчиха | 2 | 2013-07-28 | 7:08 | 2013-07-28 | 7:18 | 0:10 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. | с.Успеновка, 460ч. |  | 0:10 |  | школа | 5 | +22, пасм.
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Ср.Белая | 11 | 2013-07-28 | 8:00 | 2013-07-28 | 9:42 | 1:42 | КУ, земля | РТП 1428 заменен поврежденный изолятор. |  | 1:42 |  | больн/ 0,2 МВт/ 2570 чел | 155 | +22, дождь
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Ср.Белая | 28 | 2013-07-28 | 8:00 | 2013-07-28 | 10:57 | 2:57 | КУ, земля | Оп 59 заменен поврежденный изолятор. |  | 2:57 |  | УИН/0,1 МВт/ 107 чел | 31 | +22, дождь
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Разрез | 3 | 2013-07-28 | 9:05 | 2013-07-28 | 9:10 | 0:05 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:05 |  | скваж / 0,4 МВт/ 637 чел | 22 | +18, пасмурно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | ЖБИ130 | 7 | 2013-07-28 | 9:20 | 2013-07-28 | 9:26 | 0:06 | ЗЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0:06 |  | д/с, школа/ 0,2 МВт/ 220 чел | 7 | +19, пасмурно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Троица | 24 | 2013-07-28 | 11:45 | 2013-07-28 | 11:55 | 0:10 | МТО, АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0:10 |  | вн.башня, школа/ 0,2 МВт/ 595 чел | 140 | +20, пасмурно
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | К | 1 | 2013-07-28 | 12:21 | 2013-07-28 | 12:21 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, пасмурно
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Магдагачи | 4 | 2013-07-28 | 12:28 | 2013-07-28 | 12:34 | 0:06 | МТО, АПВ выв, РПВ усп |  |  | 0:06 |  | 0,7 МВт/ адм, насосн, школа, д/с, пож.часть | 94 | +20, дождь
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | К | 1 | 2013-07-28 | 12:52 | 2013-07-28 | 15:34 | 2:42 | КУ, земля | Вкл с выдел.поврежд уч-м без нагрузки. Потребителю обеспечен резерв . Пр оп 18-19 дерево на проводах (переход ч/з р.Зеркальная). 29.7.13 в 17:27 восст.исх схема. | ф.10 | 2:58 | 2013-07-28 15:50 | д/с, школа, насосн/ 0,2 МВт/ 420 чел/ 7ТП | 540 | +20, пасмурно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Северная | 3 | 2013-07-28 | 14:56 | 2013-07-29 | 18:59 | 28:03 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение головного уч.КЛ. Устранено. |  | 28:03 |  | нет/ 0,08 МВт/ 237 чел | 2500 | +26, пасмурно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Северная | 9 | 2013-07-28 | 14:56 | 2013-07-28 | 17:20 | 2:24 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп | Вкл после обхода, без замечаний. |  | 2:24 |  | школа, в.забор/ 0,27 МВт/ 201 чел | 650 | +26, пасмурно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Анастасьевка | 3 | 2013-07-28 | 17:30 | 2013-07-28 | 19:15 | 1:45 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну | Пр оп 180-181 убрано дерево. |  | 1:45 |  | вч/ 0,25 МВт/ 450 чел | 450 | +25, облачно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Надеждинская | 9 | 2013-07-28 | 17:42 | 2013-07-28 | 19:15 | 1:33 | КУ, земля | Включен без 5ТП. В 0:02 включено все. Оп.108 заменили изолятор |  | 1:33 |  | скваж/ 0,2 МВт/ 154 чел | 330 | +23, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Западная | 28 | 2013-07-28 | 17:53 | 2013-07-28 | 19:50 | 1:57 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Вкл до ЛР1. В 22:45 включено все. Повреждение на вед.уч-ке |  | 1:57 |  | нет/ 0,1 МВт/ 131 чел/ 7ТП | 150 | +26, дождь
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Лучегорск | 11 | 2013-07-28 | 17:57 | 2013-07-28 | 22:08 | 4:11 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл с выделенным поврежденным уч, потребителю обеспечен резерв. Пр оп 117-120 срыв проводов ф.А,В. На времен.оп.118 заведены провода ф.А,В. включен по нормальной схеме. | Ф6 | 1:18 | 2013-07-28 19:15 | школа, д/с/, насосн/ 0,3 МВт/ 870 чел/ 17 ТП | 390 | +27, облачно
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Светлая | 36 | 2013-07-28 | 18:36 | 2013-07-28 | 19:37 | 1:01 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну | Включен без трех ТП (быта нет), вкл в 13:15 29.7.13. Пр оп 275-276 убрана ветка. |  | 1:01 |  | больн, школа, д/с/ 0,1 МВт/ 450 чел / 9ТП | 75 | +22, дождь
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Магдагачи | 4 | 2013-07-28 | 21:04 | 2013-07-28 | 21:07 | 0:03 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп | п.Магдагачи, 6525 чел |  | 0:03 |  | 0,7 МВт/ адм, насосн, школа, д/с, пож.часть | 37 | +20, ливень
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Борисовка | 7 | 2013-07-28 | 21:55 | 2013-07-28 | 21:58 | 0:03 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп | с.Борисовка 450 чел. |  | 0:03 |  | нет / 2ТП / 0,08 Мвт | 4 | +20, морось
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Петровичи | 4 | 2013-07-28 | 22:39 | 2013-07-28 | 22:45 | 0:06 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | с.Петровичи, 100 чел |  | 0:06 |  | нет / 0,08 МВт | 8 | +20, морось
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 35 | Бархатная | В-35-Т2 | 2013-07-28 | 23:17 | 2013-07-29 | 0:14 | 0:57 | МТЗ | Обесточена 2сш-35,6 кВ. Одноврем с вед.ф.19 (ав.откл). Включен без вед.ф.19 |  | 0:57 |  | нет / 5ТП / 0,3 МВт / 350 чел | 285 | +20, пасмурно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Прибрежная | 9 | 2013-07-28 | 23:40 | 2013-07-29 | 2:37 | 2:57 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | с.Чесноково, 350 чел. Включен без ТП-445, повреждены проход.изол на РТП. В 3:29 устранено и все включено |  | 2:57 |  | школа, дс / 0,08 МВт | 624 | +20, ливень
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 35 | Бархатная | В-35-Т2 | 2013-07-29 | 0:57 | 2013-07-29 | 1:00 | 0:03 | МТЗ | Обесточена 2сш-35,6 кВ. При включении по запросу горсети вед.ф.19 (ав.откл). Включен без вед.ф.19 |  | 0:03 |  | нет / 5ТП / 0,3 МВт / 350 чел | 15 | +20, пасмурно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Раздольное-1 | 11 | 2013-07-29 | 2:30 | 2013-07-29 | 3:08 | 0:38 | МТО, АПВ нет, РПВ усп | с.Кипарисово 184 чел |  | 0:38 |  | нет / 0,2 МВт | 150 | +20, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Раздольное-1 | 19 | 2013-07-29 | 2:34 | 2013-07-29 | 3:00 | 0:26 | МТО, АПВ нет, РПВ усп | с.Тимофеевка, водозабор | авр у потребителя | 0:00 |  | нет | 0 | +20, дождь
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Панино | 14 | 2013-07-29 | 5:12 | 2013-07-29 | 5:12 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Камень-Рыболов | 3 | 2013-07-29 | 5:45 | 2013-07-29 | 5:45 | 0:00 | МТЗ, АПВ Усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Славянка | 4 | 2013-07-29 | 7:05 | 2013-07-29 | 12:35 | 5:30 | МТО, РПВ ну | Оп.211 наклонилась, схлест проводов. Устранено. Повреждение на вед.отпайке. |  | 5:30 |  | нет / 0,1 МВт/ 84 чел | 166 | +20, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Ильинка | 4 | 2013-07-29 | 7:29 | 2013-07-29 | 10:04 | 2:35 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | РТП 3171 Клуб заменены 2 поврежденных изолятора. |  | 2:35 |  | нет / 0,2 МВт/ 648 чел7ТП | 455 | +20, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Полевая | СВ-10 | 2013-07-29 | 7:30 | 2013-07-29 | 8:50 | 1:20 | МТЗ | В работе Т1, Т2. (Т3 резерв). Обесточены 3,4 сш-10 кВ. Поврежден В-10 Т-2 3с (заменен проход.изол ф.В, заменены вакуум.камеры всех трех фаз).Ч/з 1:20 введен Т3, потребитель запитан, кроме ф.16 (РСК откл от МТЗ, вкл в 10:14, поврежд на вед отп, н/о 2021), ф.21 РСК- поврежд проход и опорн из .в ячейке (в 11:57 обеспечен резерв от ф.7 ПС Покровка, н/о 327).Устранено | Т3 | 1:20 | 2013-07-29 08:50 | 7 нас.пунктова, 2976 чел / 2,6 МВт | 1752 | +20, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 35 | Факел - Шкотовский водозабор |  | 2013-07-29 | 8:33 | 2013-07-30 | 15:39 | 31:06 | Бл.АЧР, обрыв цепей упр, АПВ ну, РПВ ну | Обесточена 1С 35/6 ПС Шкотовский водозабор (без нагрузки, резерв для насосн.в.забора). 30.9.13 произведена проверка РЗА, заменено неисправное реле на панели защит. (промежуточное реле на панели РП-220) | СВ-35 Шк.Водозабор | 0:00 | 2013-07-29 13:23 | 0 МВт/ резерв для насосной в.забора | 0 | +20, дождь
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 35 | Горький - ОПХ с отп Тополево, Чернореченская |  | 2013-07-29 | 9:02 | 2013-07-29 | 16:32 | 7:30 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Обесточены 1/2 ПС ОПХ (0,9 МВт, 3251 чел, запит ч/з 27 мин), 1/2 ПС Чернореченская (0,3 МВт, 234 чел., запит ч/з 1:44 ). На ПС Тополево АВР-10 усп. На ПС Горький по В-35 "ОПХ", ввод ф.С в сторону ЛР следы подтекания мастики (произведена замена ввода), ввод ф.В следы перекрытия (произв.чистка, испытан без замечаний). | ОПХ от Т2 (СВ-10), Чернореченская от Т2 (СВ-10) | 0:27 | 2013-07-29 09:29 | насосная, очистные/ 1,2 МВт/3485 | 2080 | +20, пасмурно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | РЦ | 13 | 2013-07-29 | 9:20 | 2013-07-29 | 11:16 | 1:56 | МТО, АПВ выв, РПВ ну | Включен без двух ТП. Поврежден кабель между ТП-283 и ТП-287 В 00:35 ТП 1362, ТП 287 запитаны по 0,4 кВ по врем.схеме. |  | 1:56 |  | больница/ 0,6 МВт/ 1200 чел | 1315 | +20, пасмурно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Разрез | 3 | 2013-07-29 | 9:34 | 2013-07-29 | 10:12 | 0:38 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл без отпайки "Бурлит", вкл в 14:43. Оп 228 обрыв шлейфа ф.В(опора стоит в болот.местн, возможности подхода нет, пр.оп 227-229, ф.В провод заменен на СИП) . ост ТП Дачи, вкл в 15:40. |  | 0:38 |  | школа/ 0,2 МВт/ 637 чел/ 16 ТП | 367 | +20, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Ивановка ф5 | Реклоузер | 2013-07-29 | 9:45 | 2013-07-29 | 9:53 | 0:08 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:08 |  | нет/ 0,05 МВт/ 43 чел | 2 | +20, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Соловей ключ | 13 | 2013-07-29 | 10:00 | 2013-07-29 | 11:23 | 1:23 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 1:23 |  | нет/ 0,1 МВт/ 200 чел/ 5ТП | 400 | +20, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Барано-Оренбургская | 6 | 2013-07-29 | 10:12 | 2013-07-29 | 10:20 | 0:08 | МТЗ, АПВ ну, РПВ у | с.Барановка, Богословка. 1500 чел. |  | 0:08 |  | нет / 0,3МВт / 10ТП | 22 | +20, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Хороль | 18 | 2013-07-29 | 10:34 | 2013-07-29 | 10:34 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Хороль | 16 | 2013-07-29 | 10:34 | 2013-07-29 | 10:35 | 0:01 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:01 |  | нет | 26 | +20, дождь
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Чигири | 22 | 2013-07-29 | 11:31 | 2013-07-29 | 13:29 | 1:58 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на вед.уч-ке |  | 1:58 |  | насосн, школа/ 0,8 МВт/ 2000 чел/ 5ТП | 154 | +24, облачно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Алексее-Никольск | 1 | 2013-07-29 | 11:45 | 2013-07-29 | 11:47 | 0:02 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп | Произв обход. В РП Пуциловка откл положение В-10 кВ Ф4, вкл в 14:00 без ТП 20012 (течь кровли), через 30 мин обеспечен резерв от Ф1 РП Пуциловка. |  | 0:02 |  | школа, д/с/ 0,27 МВт/ 1500 чел/ 19ТП | 2 | +20, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Петровичи | 4 | 2013-07-29 | 12:07 | 2013-07-29 | 14:22 | 2:15 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | На В-10 заменена катушка включения |  | 2:15 |  | нет/ 0,08 МВт/ 120 чел | 132 | +20, дождь
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 10 | Литовко | 16 | 2013-07-29 | 12:10 | 2013-07-29 | 12:10 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +24, облачно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Чигири | 9 | 2013-07-29 | 12:19 | 2013-07-29 | 12:57 | 0:38 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:38 |  | насосн,3 школы/ 2 МВт/ 5000 чел/ 11ТП | 515 | +24, облачно
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 10 | Литовко | 16 | 2013-07-29 | 12:29 | 2013-07-29 | 12:29 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +24, облачно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Ново-Качаловка | 7 | 2013-07-29 | 14:30 | 2013-07-29 | 15:30 | 1:00 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 1:00 |  | п/з / 0,1 МВт/ 162 чел/ 4ТП | 88 | +20, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Ленинск | 204 | 2013-07-29 | 15:13 | 2013-07-29 | 15:24 | 0:11 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:11 |  | адм/ 0,1 МВт/ 299 чел | 15 | +24, пасмурно
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Ленинск | 209 | 2013-07-29 | 15:13 | 2013-07-29 | 16:08 | 0:55 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на вед.отп |  | 0:55 |  | кнс, вч, ФСБ, / 0,3 МВт/ 1100 чел | 265 | +24, пасмурно
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Ленинск | 72 | 2013-07-29 | 15:19 | 2013-07-29 | 15:59 | 0:40 | КУ, земля | Вкл с выделенным поврежд.уч (без нагрузки). Повреждение полюса ЛР на оп 72-0/41. Устранено, схема восстановлена в 20:55 | ф.78 | 1:23 | 2013-07-29 16:42 | интернат, вч/ 0,4 МВт/ 1500 чел | 567 | +24, пасмурно
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Магдагачи | 4 | 2013-07-29 | 15:20 | 2013-07-29 | 15:27 | 0:07 | МТО, АПВ выв, РПВ усп |  |  | 0:07 |  | 0,7 МВт/ адм, насосн, школа, д/с, пож.часть | 70 | +24, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 35 | Покровка - Корсаковка с отп Ал.Никольск |  | 2013-07-29 | 16:00 | 2013-07-29 | 16:20 | 0:20 | МТЗ, АПВ ну, РПВ у | С обесточиванием ПС Ал.Никольск (0,3 мВт). Призвден обход. Оп.13 разрушены 3 изолят верх.провода (стекло), оп.29 разрушены 3 изолят.средн.провода(стекло). В 16:38 выведена по заявке для устранения повреждений. Для безопасности ведения работ, по согласованию с потребителем, с 20:18 до 22:03 отключали ВЛ-35 "Борисовка-Корсаковка" с погаш ПС Корсаковка, 0,87 МВт, 4900 чел. В 22:23 устранено, восстановлена исх. схема. |  | 0:20 |  | школа / 0,3 МВт/ 1900 чел | 290 | +20, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 35 | Покровка - Н.Георгиевка |  | 2013-07-29 | 16:00 | 2013-07-29 | 22:55 | 6:55 | МТО, АПВ ну, РПВ не произв | С обесточиванием ПС Н.Георгиевка. Оп.121 разрушена гирлянда ф.С (все 3 стекл. изолятора). Устранено | ВЛ-35 Ильичевка-Н.Георгиевка | 0:40 | 2013-07-29 16:40 | интернат, школа / 1 МВт/ 1440 чел | 492 | +20, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 35 | Полевая - Покровка |  | 2013-07-29 | 16:28 | 2013-07-29 | 16:38 | 0:10 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | 30.07.13 на ПС Покровка по ВЛ Покровка-Корсаковка проведена проверка защит. Заменили реле времени. |  | 0:10 |  | интернат, школа, скваж/4,7 МВт/ 5350 чел | 700 | +20, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Полевая | 16 | 2013-07-29 | 17:00 | 2013-07-29 | 17:41 | 0:41 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл до оп 177 (запитано 3 ТП). В 21:02 включено все. В ТП 5606 восстановили щит 0,4 кВ. |  | 0:41 |  | д/с, школа / 0,7 МВт/ 1000 чел/ 16 ТП | 451 | +20, дождь
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Магдагачи | 4 | 2013-07-29 | 18:05 | 2013-07-29 | 18:18 | 0:13 | МТО, АПВ выв, РПВ усп |  |  | 0:13 |  | 0,7 МВт/ адм, насосн, школа, д/с, пож.часть | 131 | +24, пасмурно
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Климауцы | 3 | 2013-07-29 | 18:44 | 2013-07-29 | 18:49 | 0:05 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:05 |  | атс, школа/ 0,14 МВт/ 942 чел | 9 | +24, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Климауцы | 13 | 2013-07-29 | 18:44 | 2013-07-29 | 19:58 | 1:14 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Включен после осмотра. Причина не установлена |  | 1:14 |  | скваж, больн/0,1 МВт/ 856 чел | 36 | +24, гроза
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 110 | Падали | Т1 | 2013-07-29 | 20:03 | 2013-07-29 | 21:27 | 1:24 | ДЗТ (ОД-КЗ) | Одноврем отключалась ВЛ-110 АмТЭЦ-Эльбан с отп Падали от НЗНП с усп АПВ. Обесточена ПС Падали (однотрансф). Перекрытие птицами проход.изолят.ШМ-6 в КРУН 6. Устранено |  | 1:24 |  | вч, скважина / 0,45 МВт/ 3600 чел | 625 | +24, пасмурно
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Светлая | 26 | 2013-07-29 | 20:10 | 2013-07-29 | 23:05 | 2:55 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | с.Сосновый Бор, 775 чел. Включен голов.уч-к. Запит от резерва 5ТП. Повр изолятор (провод на траверсе) оп №109, поврежд 3-х прох изол ТП-48, обрыв пров оп №56-58. Устранено в 17:27 30.7.13. | ф-36 Светлая | 13:48 | 2013-07-30 09:58 | школа, детсад / 14ТП / 0,03МВт | 398 | +24, гроза
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 6 | Маго | 6 | 2013-07-29 | 20:35 | 2013-07-30 | 1:00 | 4:25 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ не произв | Пр.оп.85-86 убрали дерево |  | 4:25 |  | насосн / 0,5 МВт/ 1223 чел | 2986 | +24, пасмурно
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Магдагачи | 4 | 2013-07-29 | 21:37 | 2013-07-29 | 22:26 | 0:49 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп | п.Магдагачи, 6525 чел |  | 0:49 |  | 0,6 МВт/ адм, насосн, школа, д/с, пож.часть | 420 | +24, гроза
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Магдагачи | 6 | 2013-07-29 | 21:37 | 2013-07-29 | 22:08 | 0:31 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп | п.Магдагачи, 700 чел |  | 0:31 |  | больница, школа / 12ТП / | 114 | +24, гроза
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Магдагачи | 1 | 2013-07-29 | 21:43 | 2013-07-29 | 22:20 | 0:37 | МТО, АПВ выв, РПВ | п.Магдагачи, 3000 чел |  | 0:37 |  | 2 школы, 3 дс / 11 ТП / 0,6 МВт | 432 | +24, гроза
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Магдагачи | 18 | 2013-07-29 | 21:43 | 2013-07-29 | 22:20 | 0:37 | МТО, АПВ выв, РПВ | п.Магдагачи |  | 0:37 |  | нет / 0,2 МВт | 32 | +24, гроза
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Яковлевка | 6 | 2013-07-29 | 23:06 | 2013-07-29 | 23:19 | 0:13 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | с.Яковлевка, 650 чел |  | 0:13 |  | нет / 16 ТП / 0,47 МВт | 87 | +24, пасмурно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Полевая | 13 | 2013-07-29 | 23:55 | 2013-07-30 | 0:02 | 0:07 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп | с.Элитное, 90 чел |  | 0:07 |  | нет / 0,04МВт | 5 | +24, пасмурно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Полевая | 20 | 2013-07-29 | 23:55 | 2013-07-30 | 0:02 | 0:07 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп | с.Степное, 425 чел |  | 0:07 |  | нет / 11ТП / 0,08 МВт | 9 | +24, пасмурно
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Яковлевка | 4 | 2013-07-30 | 0:35 | 2013-07-30 | 1:07 | 0:32 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | с.Яковлевка, Покровка, 595 чел. Включили до РЛ 48, запитано 5 ТП. В 3:04 включен без одного ТП-6011 (хутор, 3ч.д) . В 15:06 устранён наклон оп №243 (схлёст пров без поврежд). |  | 0:32 |  | нет / 12 ТП / 0,16 МВт | 170 | +24, пасмурно
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 110 | Старт - Азимут с отп на ПС Лиан |  | 2013-07-30 | 2:01 | 2013-07-30 | 2:01 | 0:00 | 2 ст НЗНП, АПВ Усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, гроза
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 10 | ЦРП-10 | 9 | 2013-07-30 | 3:03 | 2013-07-30 | 8:53 | 5:50 | бб, АПВ нет, РПВ ну | Поврежд на вед ТП. |  | 5:50 |  | вч / 0,05МВт / 100 чел | 300 | +20, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Набережная | 6 | 2013-07-30 | 4:20 | 2013-07-30 | 4:20 | 0:00 | МТЗ, АПВ Усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Набережная | 14 | 2013-07-30 | 4:20 | 2013-07-30 | 4:20 | 0:00 | МТЗ, АПВ Усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Набережная | 14 | 2013-07-30 | 4:24 | 2013-07-30 | 4:24 | 0:00 | МТЗ, АПВ Усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Архара | 10 | 2013-07-30 | 4:38 | 2013-07-30 | 4:38 | 0:00 | МТЗ, АПВ Усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Архара | 2 | 2013-07-30 | 4:38 | 2013-07-30 | 4:38 | 0:00 | МТЗ, АПВ Усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Набережная | 6 | 2013-07-30 | 4:56 | 2013-07-30 | 4:56 | 0:00 | МТЗ, АПВ Усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Набережная | 11 | 2013-07-30 | 4:56 | 2013-07-30 | 4:56 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Спасск | 11 | 2013-07-30 | 5:30 | 2013-07-30 | 5:34 | 0:04 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | с.Черниговка, с.Петропавловка, 156 чел |  | 0:04 |  | дс / 2 ТП / 0,03 МВт | 2 | +20, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 6 | Бурейск | 18 | 2013-07-30 | 5:58 | 2013-07-30 | 5:58 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, гроза
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 35 | Овсянка - Чалбачи |  | 2013-07-30 | 6:25 | 2013-08-26 | 15:07 | 656:42 | МТО, АПВ нет, РПВ ну | Обесточены ПС Чалбачи, Юбилейная. Размыта а/дорога "Тыгда-Зея" в районе р.Уркан. Осмотр вертолётом МЧС. Падение оп №89, ж/б, тип СВ-105 /пр оп 89-90 переход ч/з р.Уркан/, пр оп 88-90 обрыв 3-х фаз, пр оп 87-88 обрыв одной фазы. /осмотр (на лодке) пр оп 87-90, уровень воды 1,5-2 метра, проведение АВР невозможно до снижения уровня/. 31.7.13 установлена перемычка от ф11 ПС Овсянка (оп 135) с ВЛ 35 кВ "Овсянка-Чалбачи" (оп 97) для запитки ПС Чалбачи, Юбилейная. В 17:24 при вкл "земля". 1.8.13 в пролете ОП 138-139 ВЛ-35 Овсянка-Чалбачи негабарит провода. Сделана перетяжка, в 20:20 (через 61 ч 55 мин) потребитель полностью запитан от ф-11 (10кВ) Овсянка, нагрузка 0,4МВт. 23.8.13 17:14 опора исключена из схемы, пролет удлинен, провод восстановлен. На 26.8.13 включение по норм схеме. | ф-11 Овсянка | 61:55 | 2013-08-01 20:20 | 8 насел. пунктов: 3546 чел / 29 ТП/ 0,4 МВт | 11386 | +20, дождь
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 10 | Литовко | 4 | 2013-07-30 | 6:31 | 2013-07-30 | 15:30 | 8:59 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв (посадка) | п.Лесной,332 чел. Произведена замена изол ТП-лесное. |  | 8:59 |  | школа, насосная / 1ТП / 0,1 МВт | 911 | +20, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Полевая | 13 | 2013-07-30 | 6:44 | 2013-07-30 | 6:53 | 0:09 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп | с.Элитное, 90 чел |  | 0:09 |  | нет / 0,04МВт | 6 | +24, пасмурно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Полевая | 20 | 2013-07-30 | 6:44 | 2013-07-30 | 6:53 | 0:09 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп | с.Степное, 425 чел |  | 0:09 |  | нет / 11ТП / 0,08 МВт | 39 | +24, пасмурно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Лермонтовка | 12 | 2013-07-30 | 6:59 | 2013-07-30 | 9:20 | 2:21 | МТО, АПВ выв, РПВ ну | с.Лермонтовка с.Пушкино (213чел.). Поврежд на вед ТП. |  | 2:21 |  | школа, дс, / 0,15 МВт | 166 | +20, ясно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Кировка | 10 | 2013-07-30 | 8:24 | 2013-07-30 | 8:24 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, пасмурно
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Ленинск | 204 | 2013-07-30 | 9:51 | 2013-07-30 | 9:54 | 0:03 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0:03 |  |  | 4 | +21, н/б дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан | 18 | 2013-07-30 | 9:53 | 2013-07-30 | 10:05 | 0:12 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0:12 |  | больн / 15ТП / 525 чел / 0,15МВт | 30 | +21, н/б дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан | 29 | 2013-07-30 | 10:05 | 2013-07-30 | 10:35 | 0:30 | КУ, земля | Вкл с выделенным уч.без нагрузки (повреждение КЛ ТП133-ТП 595). |  | 0:30 |  | водозаб / 7ТП / 0,01МВт | 22 | +21, н/б дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Бира | 7 | 2013-07-30 | 10:12 | 2013-07-30 | 10:20 | 0:08 | МТЗ. АПВ нет. РПВ усп | п.Бира, 2400 чел. |  | 0:08 |  | зона / 3ТП / 0,3МВт/ 2400 чел | 43 | +21, н/б дождь
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 10 | Пивань | 9 | 2013-07-30 | 10:15 | 2013-07-30 | 10:18 | 0:03 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0:03 |  | нет / 0,34МВт /350 чел/ 5ТП | 17 | +24, пасмурно
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 35 | Лондоко - Биракан | Т-144 | 2013-07-30 | 10:36 | 2013-07-30 | 11:00 | 0:24 | КУ, земля | С обесточиванием ПС РСК: Биракан, Двуречье, Известковая, вед ПС Брусит. Вкл с выделенным поврежденным уч, без нагрузки. Повреждение на ВЛ-35 кВ "Кульдур-Брусит", оп №39 (болото), сильный наклон, одна фаза на земле/. 31.7.13 опора востановлена, в 15:41 вкл по нормсх. |  | 0:24 |  | 1,5МВт / 6190 чел | 547 | +21, н/б дождь
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 6 | НТЭЦ | 27 | 2013-07-30 | 11:00 | 2013-07-30 | 12:20 | 1:20 | МТО. АПВ, РПВ ну | Вкл с выделенным поврежденным уч.КЛ без нагрузки (ТП24-ТП-26). Устранено ч/з 9:05, восстановлена исх.схема. |  | 1:20 |  | водозабор, больн / 1МВт /5210 чел/ 10ТП | 2155 | +24, пасмурно
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 35 | Ц - Тепловая насосн с отп ЛПБ. | Т-162 | 2013-07-30 | 11:15 | 2013-07-31 | 16:30 | 29:15 | КУ, земля | Потребителю предварительно обеспечен резерв. Пр оп 12-13 обрыв гр.троса, пр оп 3-12, 13-15 провис гр.троса. Для безопасности ведения работ, по согласов с потребителем, отключали ВЛ-35 кВ "Ц-ЛПБ с отп КЖБК", совместная подвеска. (12:34 -18:55, с обесточиванием ПС ЛПБ, КЖБК, потребителю обеспечен резерв по сетям ГЭС Комсомольска). Грозотрос поднят (при необходимости ВЛ можно вводить в работу). 31.7.13 для безоп выполн работ откл ВЛ-35 кВ "Ц-ЛПБ с отп КЖБК" (8:45 - 16:30 с обесточиванием ПС ЛПБ, КЖБК, потребителю обеспечен резерв по сетям ГЭС Комсомольска). Грозотрос срощен и закреплён, ВЛ включена в 16:30. | ВЛ-35 "КомсТЭЦ2-Тепловая насосн" | 0:00 | 2013-07-30 11:15 | нет | 0 | +24, пасмурно
РСК |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 110 | Лебединый - Н.Куранах с отп Рябиновая | Л-104 | 2013-07-30 | 11:21 | 2013-07-30 | 12:56 | 1:35 | Леб: НЗЗ 2ст. АПВ, РПВ ну Н.Куранах: НЗНП 2ст. МТО. АПВ, РПВ ну | С обесточиванием вед ПС Рябиновая (старательская артель). Вкл с выделенным участком без нагрузки (РП Рябиновый-Н.Куранах, Lуч=24,1км). Частичный обход оп №100-161 без замечаний. 31.7.13 продолжение обхода, вкл в 21:56. Пр оп 223-224 произведена чистка просеки (негабарит фС на поросль) |  | 1:35 |  | нет / 0,7МВт/ быта нет | 1108 | +22, облачно
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Желтоярово | 7 | 2013-07-30 | 12:30 | 2013-07-30 | 14:59 | 2:29 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | Вкл без ТП-1/07 (находилось на ХХ). Вкл ч/з 4:35, устранено повреждение в сети 0,4 кВ. |  | 2:29 |  | больн, скваж / 0,03МВт / 6ТП/ 698 чел | 75 | +27, пасм
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Овсянка | 11 | 2013-07-30 | 12:57 | 2013-07-30 | 18:48 | 5:51 | КУ, земля | Район разлива р.Уркан. Наклонены оп №127-128, провис проводов. (введен в работу с замечанием). / без вед отп." АБЗ" (потребителя нет)/. |  | 5:51 |  | д/с / 0,014МВт / 2ТП/ 329 чел | 86 | +27, пасм
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 35 | Бузули - Желтоярово |  | 2013-07-30 | 13:00 | 2013-07-30 | 13:00 | 0:00 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +27, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Саскаль | 1 | 2013-07-30 | 13:16 | 2013-07-30 | 13:25 | 0:09 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0:09 |  | п/з / 150 чел / 4ТП / | 19 | +27, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 6 | ГЗУ | 483 | 2013-07-30 | 15:29 | 2013-07-30 | 16:10 | 0:41 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | Повреждение на ведомственном участке. |  | 0:41 |  | нет / 0,4МВт /2000 чел/ 8ТП | 269 | +30. ясно
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 35 | Шахта - Карьер | Т-316 | 2013-07-30 | 16:46 | 2013-07-30 | 17:07 | 0:21 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | С обесточиванием вед ПС Карьер Обход участка РСК без замечаний. |  | 0:21 |  | нет / 0,77МВт/ пром зона. | 269 | +28, пасм
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Реммаш | 6 | 2013-07-30 | 17:42 | 2013-07-30 | 20:38 | 2:56 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | Оп 127 заменен поврежденный изолятор, фА. Других замечаний нет. |  | 2:56 |  | школа, детсад / 0,04МВт / 4ТП/ 120 чел | 82 | +28, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Михайловка | 19 | 2013-07-30 | 18:00 | 2013-07-30 | 18:22 | 0:22 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0:22 |  | скваж / 0,04МВт / 4ТП | 16 | +28, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Михайловка | 18 | 2013-07-30 | 18:20 | 2013-07-30 | 19:55 | 1:35 | КУ, земля | На ЛР 601 заменен поврежденный изолятор. |  | 1:35 |  | скваж / 0,03МВт / 3ТП/ 266 чел | 85 | +28, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Желтоярово | 4 | 2013-07-30 | 18:25 | 2013-07-30 | 20:21 | 1:56 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | Вкл без ТП 1/11, ТП 1-27, вкл ч/з 3:04, без замечаний. |  | 1:56 |  | детсад / 0,06МВт / 10ТП / 822 чел | 85 | +27, пасм
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Поярково | 5 | 2013-07-30 | 19:31 | 2013-07-30 | 19:31 | 0:00 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +24, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Новокиевка | 10 | 2013-07-30 | 19:49 | 2013-07-30 | 20:29 | 0:40 | МТЗ. АПВ ну. РПВ не произв | Убраны ветки с ВЛ. |  | 0:40 |  | больн / 0,1МВт / 14ТП/ 2000 чел | 61 | +28, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 35 | Желтоярово - Бузули |  | 2013-07-31 | 2:21 | 2013-07-31 | 2:21 | 0:00 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 35 | Костюковка - Сычевка |  | 2013-07-31 | 5:05 | 2013-07-31 | 5:05 | 0:00 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Хабаровская | 3 | 2013-07-31 | 7:17 | 2013-07-31 | 7:25 | 0:08 | МТО, МТЗ, АПВ выв, РПВ усп |  |  | 0:08 |  | кот/ 0,2 МВт/ 230 чел | 11 | +20, дождь
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Яблоновка | 11 | 2013-07-31 | 7:37 | 2013-07-31 | 7:58 | 0:21 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:21 |  | школа/ 0,1 МВт/ 234 чел/ 5ТП | 42 | +20, пасмурно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Лучегорск | 13 | 2013-07-31 | 7:40 | 2013-07-31 | 9:30 | 1:50 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Лучегорск, 240 чел. Поврежд на вед ТП. |  | 1:50 |  | школа/ 0,1 МВт/ 3ТП | 440 | +20, пасмурно
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Надеждинск | 86 | 2013-07-31 | 8:25 | 2013-07-31 | 8:25 | 0:00 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +22. пасм
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Кооперативная | 4 | 2013-07-31 | 8:45 | 2013-07-31 | 8:45 | 0:00 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +21, пасм
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 6 | Реттиховка | 12 | 2013-07-31 | 9:20 | 2013-07-31 | 16:20 | 7:00 | КУ, земля | Lвл=8,3км. Пр оп №1-10, 35-40 произведена чистка просеки (подгары мокушек деревьев). |  | 7:00 |  | УИН / 0,1МВт / 4ТП/ 70 чел | 800 | +20, пасм
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 6 | Прогресс | 4 | 2013-07-31 | 9:24 | 2013-07-31 | 10:25 | 1:01 | МТО. АПВ ну, РПВ ну | Вкл до ТП-242, вкл ч/з 5:21. Поврежд шпилька на выводе "0" тр-ра ТП-206. Устранено. Других замечаний. |  | 1:01 |  | д/с, больн, в.забор, насосн/ 1,5МВт/2500 чел/ 21ТП | 737 | +21, пасм
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Алексее-Никольск | 2 | 2013-07-31 | 9:45 | 2013-07-31 | 9:52 | 0:07 | МТЗ. АПВ нет, РПВ усп | Корфовка,200 чел. |  | 0:07 |  | нет / 0,05МВт / 5ТП | 7 | +20, пасм
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Алексее-Никольск | 3 | 2013-07-31 | 9:45 | 2013-07-31 | 9:52 | 0:07 | МТЗ. АПВ нет, РПВ усп | Николольвовск, 200 чел. |  | 0:07 |  | нет / 0,09МВт / 2ТП | 5 | +20, пасм
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Лазо | 2 | 2013-07-31 | 9:56 | 2013-07-31 | 16:00 | 6:04 | КУ, земля | Вкл до оп №1. Наклон оп №23 (подмыта, изменилось русло р.Лазовка). Пр оп №11-12, 78-79 ветки на проводах (устранено). Оп №23 выправлена, укреплена оттяжками. ВЛ введена в работу (18:39). 1.8.13 заменили опору, схема нормальная. |  | 6:04 |  | нет / 0,03МВт / 4ТП/ 93 чел | 182 | +20, пасм
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Ключевая | 4 | 2013-07-31 | 10:00 | 2013-07-31 | 10:10 | 0:10 | МТО. АПВ запрет. РПВ усп |  |  | 0:10 |  | больн, водозабор / 2200 чел / 17ТП / 0,5МВт | 85 | +21, дождь
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Ключевая | 8 | 2013-07-31 | 10:00 | 2013-07-31 | 10:10 | 0:10 | МТО. АПВ запрет. РПВ усп |  |  | 0:10 |  | нет / 0,15МВт / 8ТП / 300 чел | 24 | +21, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Левобережная | 156 | 2013-07-31 | 10:09 | 2013-07-31 | 10:38 | 0:29 | МТО. АПВ выв. РПВ ну | Повреждение на ведомственной отпайке. |  | 0:29 |  | водозабор, скваж / 3450 чел / 10ТП / 0,5МВт | 253 | +22, пасм
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Раздольное-2 | 4 | 2013-07-31 | 10:34 | 2013-07-31 | 12:44 | 2:10 | МТО. АПВ ну РПВ ну | Оп 102 поврежден изолятор, обрыв вязки, схлест проводов. Устранено. |  | 2:10 |  | нет / 0,25МВт/ 444 чел./7ТП | 625 | +20, пасм
РСК | ЗЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Костюковка | 3 | 2013-07-31 | 11:00 | 2013-07-31 | 11:00 | 0:00 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +22, пасм
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Овсянка | 11 | 2013-07-31 | 13:18 | 2013-07-31 | 15:26 | 2:08 | КУ "земля" | Район разлива р.Уркан. Произведена перетяжка пров оп №152-153. |  | 2:08 |  | д/с / 0,014МВт / 2ТП/ 329 чел | 188 | +24, дождь
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Узловая | 8 | 2013-07-31 | 14:45 | 2013-07-31 | 17:40 | 2:55 | КУ "земля" | Вкл без ТП 8/4, вкл ч/з 4:59. РТП 8/4 заменен поврежденный изолятор. |  | 2:55 |  | насосн, детсад, водокачка / 0,1МВт / 8ТП/ 800 чел | 129 | +25, пасм.
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Центр | 280 | 2013-07-31 | 14:49 | 2013-07-31 | 14:50 | 0:01 | МТО. АПВ не раб., РПВ ну | При РПВ- земля. Откл от КУ, потребителю обеспечен резерв. На вводе в ТП 22 отгорел шлейф. Устранено. Ч/з 2:11 восст.исходная схема. | ф-72 | 0:01 |  | 2500 чел / 31ТП / 1,5МВт / 2500 чел | 25 | +25, пасм.
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 35 | Биробиджан - ГЗУ - МК с отп СК | Т-135, 136 | 2013-07-31 | 16:42 | 2013-07-31 | 16:42 | 0:00 | ДЗ 1з . АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +27, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Лесная | 4 | 2013-07-31 | 16:59 | 2013-07-31 | 17:19 | 0:20 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | с.Москвитино, Источный, 680 чел. |  | 0:20 |  | скважина / 6ТП / 0.05МВт | 15 | +26, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 6 | Обувная | 14 | 2013-07-31 | 19:23 | 2013-07-31 | 19:39 | 0:16 | МТО, МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:16 |  | очистные, кнс, вч/ 0,3 МВт/ 950 чел | 47 | +25, гроза
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 10 | Хурба | 13 | 2013-07-31 | 19:30 | 2013-07-31 | 19:45 | 0:15 | МТЗ. АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на ведомственной отпайке. |  | 0:15 |  | нет / 0,4МВт / 250 чел./ 22ТП | 100 | +27, облачно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Дмитриевка | 6 | 2013-07-31 | 20:03 | 2013-07-31 | 21:00 | 0:57 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:57 |  | детдом/ 0,2 МВт/ 928 чел | 40 | +25, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Дмитриевка | 19 | 2013-07-31 | 20:03 | 2013-07-31 | 21:00 | 0:57 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:57 |  | нет/ 0,2 МВт/ 200 чел | 40 | +25, гроза
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Петровичи | 11 | 2013-07-31 | 21:14 | 2013-07-31 | 23:27 | 2:13 | ББ, РПВ ну | Вкл до СМЛ2, в 11:00 1.8.13 включено все. Повреждение ТТ 10кВ СМЛ 2 ф.А |  | 2:13 |  | школа, д/с, насосн/ 0,25 МВт/ 1522 чел | 1816 | +25, пасмурно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Лесозаводск | 7 | 2013-08-01 | 1:04 | 2013-08-01 | 2:15 | 0.049306 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | Обход без замечаний |  | 0.049306 |  | насосн/ 0,08 МВт/ 325 чел | 95 | +19, пасмурно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | К.Рыболов | 7 | 2013-08-01 | 2:58 | 2013-08-01 | 3:03 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | школа, кот/ 0,1 МВт/ 280 чел/ 10 ТП | 9 | +18, пасмурно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 35 | Голдобин - Рыбный порт |  | 2013-08-01 | 3:56 | 2013-08-02 | 16:35 | 1899-12-31 12:39 | КУ, земля | На ПС Голдобин "земля" на 1С-35, фС=0. Повреждение на КЛ-35 "Голдобин-Рыбный порт", выведена в ремонт. Потребителю предварительно обеспечен резерв. Обнаружено МП - 310м. от ПС Рыбный порт ф.С. 2.8.13 повреждения устранены, испытана успешно, в 16:35 введена в работу./на ПС Рыб.порт вкл СВ-35, оба тр-ра в работе/ | Рыбный порт Т2 (СВ-6) | 3.0721e-12 | 2013-08-01 03:56 | нет | 0 | +19, пасмурно
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Сковородино | 4 | 2013-08-01 | 7:01 | 2013-08-01 | 7:12 | 0.0076389 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0076389 |  | скваж, школа/ 0,15 МВт/ 2000 чел | 31 | +20, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Ильинка | 2 | 2013-08-01 | 7:03 | 2013-08-01 | 13:56 | 0.28681 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Выделен участок от ОП 16 до ОП 30(без нагрузки). ОП 20 наклонена. Нет возможности подхода к опоре из-за разлива р.Комисаровка. | ф.4 Ильинка | 0.22708 | 2013-08-01 12:30 | школа, кот/ 0,25 МВт/ 1135 чел/ 9ТП | 1199 | +20, пасмурно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Михайловка | 16 | 2013-08-01 | 7:25 | 2013-08-01 | 7:25 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, туман
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Михайловка | 18 | 2013-08-01 | 7:25 | 2013-08-01 | 7:25 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, туман
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Лучегорск | 6 | 2013-08-01 | 8:45 | 2013-08-01 | 10:25 | 0.069444 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | часть п.Лучегорск, 100 чел. ТП 21-13 профис шлейфа ф.В. Устранено. |  | 0.069444 |  | нет/0,18 МВт | 150 | +20, пасм
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Чугуевка | 16 | 2013-08-01 | 12:17 | 2013-08-01 | 12:17 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | с.Чугуевка, 1100ч. |  | 0 |  | нет | 0 | +22, обл.
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Энергия | 16 | 2013-08-01 | 14:49 | 2013-08-01 | 16:15 | 0.059722 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | с.Заречная слобода, 750ч. ОП 82/2-82/3 обрыв одного провода (следов внешнего возд. нет) |  | 0.059722 |  | нет/0,1 МВт | 148 | +24, обл.
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 35 | Гайдамак | Т2 | 2013-08-01 | 18:06 | 2013-08-01 | 23:28 | 0.22361 | МТЗ 35 | На ПС Гайдамак: работа ОД КЗ от МТЗ 35. Обесточена 2сш 35,6 кВ (часть г.Находка, 2750ч.). По вед. ф. 16 блинкер Ав. откл, выключатель не отключался. В 18:49 обеспечен резерв, ф.16 отключен (повреждение у абонента + требуется регулировка В-6кВ). На ПС Волчанец: откл В-35 Гайдамак (МТЗ, АПВ усп); отгорела шина с оголовника изолятора ф.А РТ1 35кВ в сторону выключателя, устранено в 0:38 и вкл по норм сх. На ПС Гайдамак произведена регулировка привода ОД-35, в 23:28 вкл Т2. 2.8.13 в 14:42 проведена регулировка ф.16, включен. | Т1 | 0.029861 | 2013-08-01 18:49 | часть г.Находка, 1750ч./4,3 Мвт / 39ТП | 1400 | +24, ясно
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Овсянка | 9 | 2013-08-01 | 22:46 | 2013-08-01 | 22:50 | 0.0027778 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0.0027778 |  | 1460 чел / 0,3МВт / 12ТП | 20 | +28, облач
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Шимановск | 28 | 2013-08-02 | 0:12 | 2013-08-02 | 0:12 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, облач
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Корсаковка | 10 | 2013-08-02 | 0:44 | 2013-08-02 | 0:52 | 0.0055556 | МТЗ. РПВ усп | с.Яконовка. 250 чел. |  | 0.0055556 |  | нет / 0,07МВт / 3ТП | 10 | +22, ясно
РСК |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 10 | Алексеевск | Алексеевск | 2013-08-02 | 5:15 | 2013-08-02 | 6:07 | 0.036111 | МТЗ. АПВ нет. РПВ ну | п.Алексеевск, 1940 чел. На РК-1 поврежд. прох. изоляторов, на РК-2 поврежд каб 10кВ - исключены из сх. |  | 0.036111 |  | больница / 0,9МВт / 15ТП | 780 | +18, ясно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Надеждинская | 8 | 2013-08-02 | 6:46 | 2013-08-02 | 7:00 | 0.0097222 | КУ "земля" | п.Новый, 390 чел. Самоустранилась. |  | 0.0097222 |  | детдом / 0,8МВт / 5ТП | 190 | +20, пасм
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Энергия | 13 | 2013-08-02 | 7:25 | 2013-08-02 | 18:57 | 0.48056 | МТО, АПВ неусп., РПВ не произв. | часть г.Зея. ОП 1 повреждение концевойй каб. муфты, устранено. Включен без ТП-80, повреждение опорных изол на ШМ-10кВ. Устранено в 21:30. |  | 0.48056 |  | школа, д/сад | 170 | +20, гроза, дождь
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Энергия | 25 | 2013-08-02 | 7:33 | 2013-08-02 | 7:36 | 0.0020833 | МТО, АПВ выв., РПВ усп | часть г.Зея |  | 0.0020833 |  | больница / 0,2МВт | 11 | +20, гроза, дождь
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Энергия | 16 | 2013-08-02 | 7:40 | 2013-08-02 | 20:30 | 0.53472 | МТО. АПВ ну., РПВ не произв. | с.Заречная слобода, 753 чел. Поврежд изол оп №74. |  | 0.53472 |  | нет / 0,15МВт / 7ТП | 1880 | +20, ливень
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Россия | 6 | 2013-08-02 | 7:50 | 2013-08-02 | 9:17 | 0.060417 | МТЗ., АПВ выв., РПВ ну | с.Григорьевка 900чел.включен без ТП 20067. В 11:02 включен полностью после замены в ТП 20067 2-х изоляторов. |  | 0.060417 |  | нет / 0,08МВт / 13ТП | 213 | +20, пасм
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Энергия | 9 | 2013-08-02 | 8:07 | 2013-08-02 | 8:10 | 0.0020833 | МТО. АПВ ну., РПВ усп. |  |  | 0.0020833 |  | нет | 27 | +20, ливень
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Энергия | 11 | 2013-08-02 | 8:07 | 2013-08-02 | 8:10 | 0.0020833 | МТО. АПВ ну., РПВ не произв. |  |  | 0.0020833 |  | нет | 33 | +20, ливень
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Речная | 5 | 2013-08-02 | 8:15 | 2013-08-02 | 12:58 | 0.19653 | МТО. АПВ нет., РПВ неусп. | Вкл. с откл. ТП 5 (РСК) в 17:27 включено ТП 5 после сушки изоляции. |  | 0.19653 |  | нет / 0,2МВт | 1040 | +20, ливень
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Речная | 7 | 2013-08-02 | 8:15 | 2013-08-02 | 8:20 | 0.0034722 | МТО. АПВ нет., РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | нет | 51 | +20, ливень
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Исток | 16 | 2013-08-02 | 8:40 | 2013-08-02 | 9:06 | 0.018056 | МТО. АПВ нет., РПВ усп. |  |  | 0.018056 |  | нет | 34 | +20, ливень
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Исток | 14 | 2013-08-02 | 8:15 | 2013-08-02 | 17:49 | 0.39861 | МТО. АПВ нет., РПВ неусп. | повреждение на вед ТП 149 |  | 0.39861 |  | нет / 0,1МВт | 1018 | +20, ливень
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Исток | 3 | 2013-08-02 | 8:40 | 2013-08-02 | 8:49 | 0.00625 | МТО. АПВ нет., РПВ усп. |  |  | 0.00625 |  | нет | 77 | +20, ливень
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Желтоярово | 1 | 2013-08-02 | 8:31 | 2013-08-02 | 8:31 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, пасм.
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 35 | Промбаза | Т2 | 2013-08-02 | 9:10 | 2013-08-03 | 3:08 | 0.74861 | ГЗ | СЭС ПС Промбаза отключение Т-2 (35/6)от действия ГЗ, 09:15 введен в работу Т-1. При осмотре Т-2 обнаружена течь масла из ввода нейтрали 35кВ(трещина). Произведена замена ввода, вкл на ХХ. | Т1 | 0.0034722 | 2013-08-02 09:15 | нет/0,3 МВт | 19 | +20, пасм
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 35 | Амурская - костюковка | 1, 2 | 2013-08-02 | 9:14 | 2013-08-02 | 9:17 | 0.0020833 | МТЗ 3; АПВ не работает, РПВ усп. | Кратковременное обестачивание ПС Костюковка, Климауцы, Загорная, Гуран, Сычевка |  | 0.0020833 |  | 17 нас. пунктов, 5377ч./0,34 МВт | 17 | +24, пасм.
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 110 | А | Т1 | 2013-08-02 | 10:57 | 2013-08-02 | 19:12 | 0.34375 | ДЗТ | Обесточена 1сш 35,6 кВ. Осмотр, замечаний нет. Проведены испытания, проверка РЗА, замечаний нет. В 19:01 (ч/з 8ч.04 мин.) включен на Х.Х. В 19:12 введен в работу. | Т2 | 0.0027778 | 2013-08-02 11:01 | часть г.Владивосток, 10000ч./8 Мвт | 530 | +24, обл.
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Лесная | 5 | 2013-08-02 | 11:00 | 2013-08-02 | 11:20 | 0.013889 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. | с.Новгородка, Истинное, 900ч. |  | 0.013889 |  | нет/0,15 МВт | 49 | +26, гроза, ливень
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 110 | Сиваки - Октябрьская |  | 2013-08-02 | 11:55 | 2013-08-02 | 11:55 | 0 | ДЗ 1з, ТНЗНП 1 ст., АПВ усп. | Гроза |  | 0 |  | нет | 0 | +26, гроза, ливень
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 110 | РЦ - ГВФ | С46 | 2013-08-02 | 12:10 | 2013-08-02 | 16:19 | 0.17292 | ПС РЦ : ДЗ 1з, ТЗНП 1з., АПВ неусп. На ПС ГВФ: блинкер АВР | на ПС ГВФ АВР 110 успешен. (по режиму РДУ СВ 110 на Пс ГВФ отключен). Обесточеных потребителей нет. В пролете ОП 7-8 негабарит с пересекаемой возводимой отпайкой 6кВ ф.17 ПС РЦ ( строит подрядчик, в эксплуотацию Северному РЭС еще не сдана, приемки не было.). На ВЛ 6кВ отгорели 3 провода. По ВЛ 110 РЦ-ГВФ есть следы подгара, провод не поврежден. В 16:19 поставлена на Х.Х со стороны РЦ, по норм сх в 22:33. | АВР 110 | 0 | 2013-08-02 12:10 | нет | 0 | +25, ясно
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Камышовка | 114 | 2013-08-02 | 14:10 | 2013-08-02 | 15:33 | 0.057639 | Ав. откл., Апв неусп., РПв усп. | повреждение на вед. участке. |  | 0.057639 |  | нет / 0,16Мвт | 222 | +27, обл.
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Астрахановка | 18 | 2013-08-02 | 14:30 | 2013-08-02 | 14:35 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | г.Благовещенск, 100ч. |  | 0.0034722 |  | нет/0,9 Мвт | 78 | +26, гроза, ливень
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Птицефабрика | 16 | 2013-08-02 | 14:54 | 2013-08-02 | 15:07 | 0.0090278 | МТЗ, Апв неусп., РПВ усп. | часть г.Благовещенска, 110ч. |  | 0.0090278 |  | Зейский вотодабор0,15 Мвт | 32 | +25, гроза, дождь
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Шимановск | 26 | 2013-08-02 | 14:55 | 2013-08-02 | 14:55 | 0 | МТЗ, Апв усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза, дождь
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Желтоярово | 1 | 2013-08-02 | 15:16 | 2013-08-02 | 15:16 | 0 | МТЗ, Апв усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза, дождь
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 35 | Сергеевка - Совхозная |  | 2013-08-02 | 15:16 | 2013-08-02 | 15:19 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. |  |  | 0.0020833 |  | нет/0,14 Мвт | 7 | +25, гроза, дождь
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Луговая | 9 | 2013-08-02 | 16:00 | 2013-08-02 | 18:10 | 0.090278 | МТО, АПВ неусп., РПВ неусп. | нс. Н.петровка, 250ч. ОП 10; 2/3 заменили 2 изолятора. |  | 0.090278 |  | школа,п/з/0,015 Мвт | 32 | +25, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Свободный | 5 | 2013-08-02 | 16:05 | 2013-08-02 | 16:05 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза, дождь
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Свободный | 9 | 2013-08-02 | 16:05 | 2013-08-02 | 16:05 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза, дождь
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Михайловка | 16 | 2013-08-02 | 16:29 | 2013-08-02 | 16:29 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 35 | Александровка - Степная |  | 2013-08-02 | 16:33 | 2013-08-02 | 16:42 | 0.00625 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. |  |  | 0.00625 |  | нет/0,15 МВт | 22 | +25, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Михайловка | 15 | 2013-08-02 | 16:37 | 2013-08-02 | 16:37 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 35 | Белогорск - Державинка |  | 2013-08-02 | 16:44 | 2013-08-02 | 16:44 | 0 | МТО, АПВ усп. | Гроза |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Озерная | 9 | 2013-08-02 | 17:06 | 2013-08-02 | 17:06 | 0 | МТЗ,АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Завитая | 20 | 2013-08-02 | 17:07 | 2013-08-02 | 17:18 | 0.0076389 | МТЗ,АПВ неусп., РПВ усп. | часть г.Завитинск 1100ч. |  | 0.0076389 |  | нет/0,3 Мвт | 59 | +25, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Успеновка | 1 | 2013-08-02 | 17:13 | 2013-08-02 | 17:13 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 35 | Новокиевка - Сапроново |  | 2013-08-02 | 17:21 | 2013-08-02 | 20:15 | 0.12083 | Откл. КУ "Земля" | Обесточена ПС Сапроново (2945ч.). Вкл до оп №103 (разобраны шлейфа). Поврежд гирлянда изол ф-А оп №139. 3.8.13 10:30 устранено, схема восстановлена | ВЛ Державинка -Сапроново | 0.030556 | 2013-08-02 18:05 | 2945ч./0,1 МВт | 56 | +25, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 6 | Обувная | 3 | 2013-08-02 | 17:32 | 2013-08-02 | 17:58 | 0.018056 | МТО, Апв неусп., РПВ не произв. | часть г.Райчихинск, 1600ч. Включен до РП 13. В 19:49 вкл без ТП-72, поврежд вводного каб. 6кВ. Устранено в 21:57. |  | 0.018056 |  | гор.больница, детская поликлиника/1 МВт | 465 | +26, гроза
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Надеждинская | 13 | 2013-08-02 | 17:33 | 2013-08-02 | 20:52 | 0.13819 | Ав. откл., АПВ нет, РПВ не произв. | п Новый, 46 чел. Поврежд на вед отп. |  | 0.13819 |  | нет/0,25 МВт/7Тп | 450 | +22, обл.
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 6 | Обувная | 10 | 2013-08-02 | 17:35 | 2013-08-02 | 17:35 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +26, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Новокиевка | 6 | 2013-08-02 | 17:42 | 2013-08-02 | 17:42 | 0 | МТЗ, Апв усп. | Гроза |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Новокиевка | 4 | 2013-08-02 | 17:42 | 2013-08-02 | 17:42 | 0 | МТО, АПВ усп. | Гроза |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Новокиевка | 6 | 2013-08-02 | 17:46 | 2013-08-02 | 17:46 | 0 | МТО, АПВ усп. | Гроза |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Надеждинская | 15 | 2013-08-02 | 17:47 | 2013-08-02 | 20:00 | 0.092361 | Ав. откл., АПВ нет, РПВ не произв. | часть с В-Надежденское, п Новый 1237чел. В 20:00 включили до РЛ (оп.42), без 6-ти Тп (1 РСК, 5 вед.). В 20:05 всё вкл, поврежд на ведТП. |  | 0.092361 |  | нет/1237ч/1,1 Мвт/15 Тп | 3100 | +22, обл.
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | МК | 117 | 2013-08-02 | 18:03 | 2013-08-02 | 18:34 | 0.021528 | МТЗ, АПВ неусп. | часть г.Биробиджан, 2000ч. Повреждение в вед. ТП 95 |  | 0.021528 |  | в/ч/0,25 МВт | 126 | +28, ясно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Куприяновка | 6 | 2013-08-02 | 18:26 | 2013-08-02 | 18:26 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | с.Подоловка, 250ч. |  | 0 |  | школа | 0 | +25, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 35 | Серышево 110 - Украина |  | 2013-08-02 | 18:49 | 2013-08-02 | 18:49 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 35 | Западная - Артемовская |  | 2013-08-02 | 19:15 | 2013-08-02 | 19:29 | 0.0097222 | МТО, ДЗ 1ст.,АПВ выв., РПВ усп. | ВЛ находилась под напряжением, без нагрузки. Произведён обход, замеч нет. |  | 0 |  | нет | 0 | +22, обл.
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 110 | Февральск - Коболдо | №1 | 2013-08-02 | 19:18 | 2013-08-02 | 19:18 | 0 | 1ст НЗНП. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 110 | Февральск - Коболдо | №2 | 2013-08-02 | 19:18 | 2013-08-02 | 19:22 | 0.0027778 | 1зДЗ. АПВ ну. РПВ усп | Обесточ ПС 110кВ: Стойба (1037 чел), Селемджинск (87 чел), Драга (прииск). |  | 0.0027778 |  | нет / 1124 чел / 11,3МВт | 754 | +25, гроза
РСК |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 110 | ЧТЭЦ - Лебединый |  | 2013-08-02 | 20:00 | 2013-08-02 | 20:09 | 0.00625 | ДЗ 2ст. ускор НЗЗ 2ст. АПВ ну. РПВ усп | Обесточ ПС Б.Нимныр, Юхта, М.Нимныр, 300 чел. |  | 0.00625 |  | нет / 1,3МВт | 200 | +17, пасм
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 35 | РайГРЭС - Широкий |  | 2013-08-03 | 4:07 | 2013-08-03 | 4:07 | 0 | 1зДЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 35 | РайГРЭС - А |  | 2013-08-03 | 4:07 | 2013-08-03 | 4:07 | 0 | 1зДЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Волково | 4 | 2013-08-03 | 4:12 | 2013-08-03 | 4:12 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Волково | 12 | 2013-08-03 | 4:12 | 2013-08-03 | 4:53 | 0.028472 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | РП Усть-Ивановка, с.Ровное, 1700 чел. |  | 0.028472 |  | дет. интернат, больн / 0,15МВт | 103 | +20, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Обувная | 10 | 2013-08-03 | 4:30 | 2013-08-03 | 4:37 | 0.0048611 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | Райчихинск, 400 чел. |  | 0.0048611 |  | в/ч / 0.2МВт | 25 | +20, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Обувная | 14 | 2013-08-03 | 4:30 | 2013-08-03 | 4:37 | 0.0048611 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | Райчихинск, 950 чел. |  | 0.0048611 |  | очистные, в/ч / 0,7МВт | 82 | +20, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 110 | Тамбовка - Узловая |  | 2013-08-03 | 4:35 | 2013-08-03 | 4:35 | 0 | 1стНЗНП. АПВ усп | ИМФ ф-А 4.4км. |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Кондратеновка | 3 | 2013-08-03 | 4:45 | 2013-08-03 | 4:47 | 0.0013889 | авар. Откл. РПВ усп | с.Каймановка, 176 чел. Повреждение на вед.учке |  | 0.0013889 |  | нет / 0,15МВт / 10ТП | 9 | +22, ясно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Энергетик | 1 | 2013-08-03 | 6:15 | 2013-08-03 | 7:00 | 0.03125 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | Райчихинск, 2500 чел. Вкл без ТП-17. В 18:14 включено все. В ТП-17 заменили три проход.изолят, заменили кабель ввода 6кВ |  | 0.03125 |  | насосн / 0,18МВт / 12ТП | 132 | +20, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Энергетик | 15 | 2013-08-03 | 6:15 | 2013-08-03 | 8:00 | 0.072917 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | Райчихинск, 2400 чел. Включен без трех ТП (1вед, 2РСК). В 13:30 все включено. Оп.24 заменили два изолятора |  | 0.072917 |  | насосн / 0,2МВт / 14ТП | 650 | +20, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Михайловка | 17 | 2013-08-03 | 8:00 | 2013-08-03 | 9:31 | 0.063194 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | с.Арсентьевка, 249 чел. Оп.75 заменены два изолятора |  | 0.063194 |  | скважина / 0,01 МВт | 26 | +20, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Старая Райчиха | 4 | 2013-08-03 | 8:30 | 2013-08-03 | 8:50 | 0.013889 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | с.Безымянное, 166 чел |  | 0.013889 |  | школа / 0,03 МВт | 10 | +20, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Старая Райчиха | 6 | 2013-08-03 | 8:30 | 2013-08-03 | 8:50 | 0.013889 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | с.Безозерное, 713 чел |  | 0.013889 |  | школа / 0,08 МВт | 29 | +20, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Винниково | 14 | 2013-08-03 | 8:34 | 2013-08-03 | 8:34 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | ОПХ | 15 | 2013-08-03 | 8:50 | 2013-08-03 | 9:45 | 0.038194 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ усп | п.Восточный, Черная речка, 3050 чел |  | 0.038194 |  | очистные, дс / 0,5 МВт | 398 | +25, ясно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 35 | Завитая - Куприяновка |  | 2013-08-03 | 8:51 | 2013-08-03 | 8:51 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 35 | РГРЭС - Усть-Кивда |  | 2013-08-03 | 8:51 | 2013-08-03 | 8:51 | 0 | МТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 110 | РГРЭС - Бурейск | №2 | 2013-08-03 | 9:10 | 2013-08-03 | 9:10 | 0 | РГРЭС: 1,2 ст НЗНП, АПВ усп; Бурейск: 1 ст НЗНП, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +21, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Завитая | 11 | 2013-08-03 | 9:11 | 2013-08-03 | 9:41 | 0.020833 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | с.Камышенка, 241 чел |  | 0.020833 |  | нет / 3ТП / | 26 | +20, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 6 | Бурейск | 33 | 2013-08-03 | 9:16 | 2013-08-03 | 9:16 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 35 | Ледяная - Бузули |  | 2013-08-03 | 9:26 | 2013-08-03 | 9:26 | 0 | МТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 35 | Призейская - Бомнак |  | 2013-08-03 | 9:50 | 2013-08-03 | 13:55 | 0.17014 | "земля" от КУ | Обесточена ПС Бомнак, Улак. Разобраны шлейфа на оп.166, запитана ПС Улак. Остается обесточена ПС Бомнак (0,05 МВт). Пр.оп.152-153 нижний провод в воде, залив М.Уркан подъем уровня воды (Зейское водохранилище). Расчишены завалы, перетянут провод. В 16:00 5.8.13 восст.исх.схема. |  | 0.17014 |  | школа, дс / 1585 чел / 0,15 МВт | 630 | +20, дождь
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Куприяновка | 3 | 2013-08-03 | 10:05 | 2013-08-03 | 10:07 | 0.0013889 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | с.Ленино, 80 чел |  | 0.0013889 |  | нет | 1 | +20, гроза
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 10 | Водозабор | 1 | 2013-08-03 | 10:25 | 2013-08-03 | 11:25 | 0.041667 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произ | п.Новый Мир, 1100 чел. Повреждение на вед.уч-ке |  | 0.041667 |  | нет / 9ТП / 1,1 МВт | 1183 | +25, ясно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Белый Яр | 1 | 2013-08-03 | 10:35 | 2013-08-03 | 10:43 | 0.0055556 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0055556 |  | нет | 2 | +20, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Россия | 6 | 2013-08-03 | 11:30 | 2013-08-03 | 11:37 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп | с.Григорьевка 900чел. |  | 0.0048611 |  | школа / 13 ТП / 0,15 МВт | 17 | +25, пасмурно
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 35 | Белогорская - Державинка |  | 2013-08-03 | 12:54 | 2013-08-03 | 12:54 | 0 | МТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Родионовка | 2 | 2013-08-03 | 14:48 | 2013-08-03 | 15:02 | 0.0097222 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | с.Родионовка, 452 чел |  | 0.0097222 |  | администрация / 0,025 МВт | 6 | +20, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Родионовка | 4 | 2013-08-03 | 14:48 | 2013-08-03 | 15:01 | 0.0090278 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | Семеновка, Трехречье, 122 чел |  | 0.0090278 |  | нет / 0,013 МВт | 3 | +20, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 6 | Бурейск | 31 | 2013-08-03 | 14:56 | 2013-08-03 | 17:10 | 0.093056 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произ | п.Новобурейский, 1200 чел. Повреждена каб.вставка пр.оп.4-5. Устранено |  | 0.093056 |  | два дс/ админ / 7ТП / 0,3 МВт | 700 | +20, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Таежная | 4 | 2013-08-03 | 16:42 | 2013-08-03 | 16:42 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Таежная | 18 | 2013-08-03 | 16:42 | 2013-08-03 | 16:42 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Полевая | 4 | 2013-08-03 | 17:38 | 2013-08-03 | 19:51 | 0.092361 | "земля" от КУ | с. Константиноградовка, 412 чел. Оп.4/8 заменен изолятор. |  | 0.092361 |  | дс, школа | 40 | +20, дождь
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Касаткино | 2 | 2013-08-03 | 18:00 | 2013-08-03 | 18:08 | 0.0055556 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0055556 |  | нет | 5 | +20, гроза
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 35 | Ургал - Ч с отп на Северную | Л-306 | 2013-08-03 | 20:06 | 2013-08-03 | 20:06 | 0 | 1ст ДЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Тамбовка | 14 | 2013-08-03 | 20:20 | 2013-08-03 | 20:20 | 0 | МТЗ, Апв усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 35 | Благовещенская - Марково |  | 2013-08-03 | 20:25 | 2013-08-03 | 22:23 | 0.081944 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. | Обесточена ПС Марково, Совхозная., РПВ усп. по стиханию грозы |  | 0.081944 |  | 3000ч./0,1 Мвт | 90 | +24, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 110 | Благовещенская - Силикатная |  | 2013-08-03 | 20:30 | 2013-08-03 | 20:30 | 0 | НЗНП 1ст., ДЗ 2з., АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Магдагачи | 4 | 2013-08-03 | 20:42 | 2013-08-03 | 20:55 | 0.0090278 | МТО, АПВ выв., РПВ усп. | часть п.Магдагачи |  | 0.0090278 |  | нет | 135 | +20, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Новотроицкая | 1 | 2013-08-03 | 21:13 | 2013-08-03 | 21:20 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. | Мухинка |  | 0.0048611 |  | нет/0,3 МВт | 35 | +20, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 35 | Райчихинская ГРЭС - Прогресс - Н.Райчиха |  | 2013-08-03 | 21:24 | 2013-08-04 | 4:54 | 0.3125 | МТЗ, АПВ небыло | На ОП 6 отгорел шлейф (устранено в 3:00), ОП 19 разрушен изолятор, поврежден провод (распушился). В 1:00 выведен участок ВЛ 35 Прогресс-Н.Райчиха (ПС Н. Райчиха запитана от РайГРЭС) устранение повреждения на 4.08.13. ВЛ 35 РайГРЭС-Прогресс-Н.Райч. Включена после устранения повреждений на РайГРЭС. Повреждение на Оп 19 устранено 4.8.13 в 20:57, схема приведена в исх. состояние. |  | 0.3125 |  | п.Прогресс, 12500 чел / 3 МВт | 27848 | +20, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Алексеевка | 1 | 2013-08-03 | 22:00 | 2013-08-04 | 1:02 | 0.12639 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | с.Ракитное, 130ч. На ТП 16/14 поврежден изолятор |  | 0.12639 |  | нет | 90 | +20, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Завитая | 13 | 2013-08-03 | 22:45 | 2013-08-04 | 0:00 | 0.052083 | МТЗ, АПВ неусп., РПВусп. | г.Завитинск. РПВ усп. по стиханию грозы |  | 0.052083 |  | нет | 422 | +20, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 35 | Спасск - Ярцево |  | 2013-08-03 | 22:47 | 2013-08-03 | 22:51 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0027778 |  | нет0,06 Мвт | 4 | +20, гроза
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 10 | Чегдомын | 7 | 2013-08-03 | 23:25 | 2013-08-04 | 0:15 | 0.034722 | МТЗ, АПВ нет, РПВ неусп. | п.Чегдомын 2500 чел. В пролете Оп 18-19 убрано дерево из неохр. Зоны (провод не поврежден) |  | 0.034722 |  | нет/0,8 МВт | 800 | +20, обл.
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Новокиевка | 6 | 2013-08-04 | 0:26 | 2013-08-04 | 0:26 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 110 | Сиваки - Октябрьская |  | 2013-08-04 | 2:35 | 2013-08-04 | 2:35 | 0 | ДЗ 1з., АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +19, гроза
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Энергия | 16 | 2013-08-04 | 5:15 | 2013-08-04 | 9:17 | 0.16806 | МТО, АПВ неусп., РПВ неусп. | с.Заречная слобода, 750ч.Повреждение на вед.уч-ке |  | 0.16806 |  | нет | 235 | +20, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Пограничная | 4 | 2013-08-04 | 7:30 | 2013-08-04 | 7:30 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, обл.
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Кировка | 3 | 2013-08-04 | 7:35 | 2013-08-04 | 7:35 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, обл.
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Новогеоргиевка | 3 | 2013-08-04 | 8:14 | 2013-08-04 | 8:18 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп | с.Чернятино, 260 чел |  | 0.0027778 |  | нет / 7ТП/0,3 Мвт | 18 | +20, пасмурно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Новогеоргиевка | 11 | 2013-08-04 | 8:14 | 2013-08-04 | 8:18 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп | с.Н.Георгиевка, 65 чел |  | 0.0027778 |  | нет / 6ТП/0,06 Мвт | 4 | +20, пасмурно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Ромны | 6 | 2013-08-04 | 8:30 | 2013-08-04 | 8:30 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, облачно
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Лондоко | 39 | 2013-08-04 | 9:04 | 2013-08-04 | 9:04 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Башурово | 71 | 2013-08-04 | 9:05 | 2013-08-04 | 12:20 | 0.13542 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп по прибытию | На ХХ. |  | 0 | 2013-08-04 09:05 | нет | 0 | +20, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Башурово | 83 | 2013-08-04 | 9:05 | 2013-08-05 | 19:30 | 1899-12-31 10:25 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | п.Радде, 498 чел. Обеспечен резерв по прибытии ОВБ, кроме ТП-69 (коровник, запитан в 18:09). Оп.83/00/83 упала в болоте (на оттяжках). Устранено. | ф.71 | 0.2 | 2013-08-04 13:53 | школа, скважина | 779 | +20, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 35 | Завитая - Дальняя |  | 2013-08-04 | 10:09 | 2013-08-04 | 12:41 | 0.10556 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произ | Повреждение у потребителя на ПС Дальняя (вед) |  | 0.10556 |  | нет/0,2 Мвт | 521 | +20, облачно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Белый Яр | 1 | 2013-08-04 | 10:35 | 2013-08-04 | 10:38 | 0.0020833 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0020833 |  | нет | 11 | +20, пасмурно
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Унгун | 155 | 2013-08-04 | 10:51 | 2013-08-04 | 11:26 | 0.024306 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Унгун, Целинное, 10 чел |  | 0.024306 |  | нет / 0,03 МВт | 19 | +20, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Унгун | 165 | 2013-08-04 | 10:51 | 2013-08-04 | 12:59 | 0.088889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | с.Лазарево, 110 чел. Включен после осмотра, причина не установлена |  | 0.088889 |  | нет / 0,06 МВт | 140 | +20, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Биракан | В-10-Т1 | 2013-08-04 | 12:10 | 2013-08-04 | 12:20 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп |  |  | 0.0069444 |  | 1565 чел / 19 ТП / 0,4 МВт | 68 | +20, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 110 | КРС - Ленинск | С-58 | 2013-08-04 | 13:02 | 2013-08-04 | 13:02 | 0 | 2 ст НЗНП, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +29, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Ленинск | 204 | 2013-08-04 | 13:18 | 2013-08-04 | 13:23 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | п.Чурки, 300 чел |  | 0.0034722 |  | нет / 0,08 МВт | 7 | +20, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Надеждинск | 85 | 2013-08-04 | 13:40 | 2013-08-04 | 13:40 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Надеждинск | 77 | 2013-08-04 | 13:40 | 2013-08-04 | 14:04 | 0.016667 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | с.Головино Надежденское, 806 чел |  | 0.016667 |  | школа / 0,03 МВт | 13 | +25, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Астрахановка | 25 | 2013-08-04 | 14:22 | 2013-08-04 | 14:22 | 0 | МТЗ, АПВ усп | Обрыв провода в сторон ТП-1612. Устранено |  | 0 |  | нет | 0 | +29, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 6 | Бурейск | 30 | 2013-08-04 | 14:48 | 2013-08-04 | 15:23 | 0.024306 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | п.Новобурейский, 2967 чел. Включен без ТП-47, поврежден кабель 6кВ, заменен в 17:00 5.8.13, восст.исх.схема. |  | 0.024306 |  | админ, школа, ПНС, ФСБ / 0,9 МВт | 500 | +29, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Михайловка | 16 | 2013-08-04 | 15:06 | 2013-08-04 | 15:08 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | 5 нас.пунктов, 761 чел |  | 0.0013889 |  | скважина, вн башня / 0,06 МВт | 2 | +29, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Тамбовка | 12 | 2013-08-04 | 15:14 | 2013-08-04 | 18:09 | 0.12153 | "земля" от КУ | с.Тамбовка, Придорожное, Привольное, 1261 чел. Оп.9,29 заменили изолят ф.В | РП-Придорожное | 0.028472 | 2013-08-04 15:55 | две школы, дс, внбашня / 18 ТП / 0,1 МВт | 30 | +29, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Волково | 14 | 2013-08-04 | 16:00 | 2013-08-04 | 17:01 | 0.042361 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | с.Грибское, Волково. Упала ж/б ОП 21, 5.8.13 в 16:55 произведена замена, восст.исх.схема. | ф.4 РП Грибское | 0.20625 | 2013-08-04 20:57 | нет / 2ТП | 130 | +29, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Дим | 18 | 2013-08-04 | 16:08 | 2013-08-04 | 17:14 | 0.045833 | "земля" от КУ | с. Лиманное, Козьмодемьяновка, 204 чел. Включен до ЛР-104, вкл в15:30 5.8.13. Оп 55 заменен поврежденный изолятор, устранен обрыв вязки. | ф.14 Степная | 0.11111 | 2013-08-04 18:48 | вн башня | 140 | +29, гроза
РСК |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 6 | Алдан | ф.Алдан-9 | 2013-08-04 | 16:20 | 2013-08-04 | 17:49 | 0.061806 | "земля" от КУ | г.Алдан, 3546 чел. Повреждение на вед ТП |  | 0.061806 |  | админ, связь / 11ТП | 60 | +20, пасмурно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 110 | Благовещенская - Игнатьево |  | 2013-08-04 | 16:45 | 2013-08-04 | 16:45 | 0 | 2 ст НЗНП, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +29, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 110 | Белогорская - Серышево |  | 2013-08-04 | 16:45 | 2013-08-04 | 16:45 | 0 | 2 ст НЗНП, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +29, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Белогорская | 6 | 2013-08-04 | 16:54 | 2013-08-04 | 16:54 | 0 | МТО, МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +29, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 35 | Бурейск - Родионовка |  | 2013-08-04 | 16:57 | 2013-08-04 | 16:58 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | 3 нас.пункта, 574 чел |  | 0.00069444 |  |  | 8 | +29, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 35 | Дежнево - Венцелево | Т-117 | 2013-08-04 | 17:01 | 2013-08-04 | 17:01 | 0 | 3 зона ДЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +29, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 110 | Ленинск - Дежнево - Биджан | С-59, С-60 | 2013-08-04 | 17:02 | 2013-08-04 | 17:02 | 0 | Ленинск: 2 з ДЗ, АПВ усп; Дежнево:1,3ст НЗНП, АПВ усп: Биджан: 1 з ДЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +29, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 110 | Возжаевка - Ромны |  | 2013-08-04 | 17:05 | 2013-08-04 | 17:05 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +29, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 35 | Дежнево - Венцелево | Т-117 | 2013-08-04 | 17:14 | 2013-08-04 | 17:14 | 0 | 3 зона ДЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +29, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Игнатьево | 11 | 2013-08-04 | 17:15 | 2013-08-04 | 20:07 | 0.11944 | МТО, АПВ запрет, РПВ ну | п.Аэропорт, 242 чел. ОП 12 заменен изолятор. |  | 0.11944 |  | нет / 0,03 МВт | 76 | +29, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Игнатьево | 12 | 2013-08-04 | 17:15 | 2013-08-04 | 20:10 | 0.12153 | МТО, АПВ запрет, РПВ ну | п.Аэропорт, 500 чел. Произведен обход, замечаний нет. В 20:10 включен успешно |  | 0.12153 |  | нет / | 160 | +29, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Хвойная | 5 | 2013-08-04 | 17:16 | 2013-08-04 | 17:48 | 0.022222 | МТО, МТЗ, АПВ ну , РПВ усп | п.Екатеринославка, |  | 0.022222 |  | нет / 0,3 МВт | 117 | +29, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Хвойная | 6 | 2013-08-04 | 17:48 | 2013-08-04 | 18:10 | 0.015278 | "земля" от КУ | п.Екатеринославка, 5000 чел. после осмотра включен успешно, самоустранилось |  | 0.015278 |  | нет / 0,9 МВт | 800 | +29, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 35 | Серышево 110 - Верное |  | 2013-08-04 | 17:50 | 2013-08-04 | 17:50 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +29, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 110 | Игнатьево - Сергеевка |  | 2013-08-04 | 18:08 | 2013-08-04 | 18:08 | 0 | 1ст НЗНП, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +29, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 110 | Белогорская - Среднебелая |  | 2013-08-04 | 18:14 | 2013-08-04 | 18:14 | 0 | 2 ст НЗНП, МТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +29, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 35 | Набережная - Ленинское |  | 2013-08-04 | 18:23 | 2013-08-04 | 18:23 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +29, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Отважное | 6 | 2013-08-04 | 19:50 | 2013-08-05 | 0:27 | 0.19236 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | с.Отважное, 400ч. Обход без замечаний Проведена ревизия привода МВ 10 кВ ф.6 . |  | 0.19236 |  | нет/0,042 Мвт | 197 | +25, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Н.Райчиха | 18 | 2013-08-04 | 18:43 | 2013-08-04 | 20:08 | 0.059028 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | п.Н.Райчиха, Прогресс, 2900ч. Включен до ЛР 202. Все включено в 21:09 (ч/з 2ч.26 мин.). В пролете Оп 113-114 убрано дерево. (провод не поврежден). |  | 0.059028 |  | 2900ч./0,4 Мвт | 520 | +25, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 35 | Самара | СВ 35 | 2013-08-04 | 19:20 | 2013-08-04 | 19:39 | 0.013194 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. | Обесточена ПС Столбовое, Самара, 1/2 Амурзет. (3500ч., 0,78 Мвт) |  | 0.013194 |  | 3500ч./0,78 Мвт | 74 | +25, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Малиновка | 9 | 2013-08-04 | 20:30 | 2013-08-04 | 22:45 | 0.09375 | МТЗ, Апв неусп., РПВ неусп. | с.Малиновка, 400ч. Произведен обход, замечаний нет. |  | 0.09375 |  | д/сад | 328 | +25, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Набережная | 11 | 2013-08-04 | 21:09 | 2013-08-04 | 22:27 | 0.054167 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | п.Архара, 700ч. Включен без ТП 39 (РСК), вкл 5.8.13 в 10:53, повреждение на РТП 53. Устранено. (заменен нож) |  | 0.054167 |  | нет/0,33 Мвт | 429 | +22, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Таежная | 29 | 2013-08-04 | 21:12 | 2013-08-04 | 21:26 | 0.0097222 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ не произв. | Повреждение на вед. отпайке |  | 0.0097222 |  | нет | 29 | +22, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Поярково | 18 | 2013-08-04 | 21:48 | 2013-08-04 | 23:18 | 0.0625 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | Поярково, 230ч. Включен до ЛР 415, вкл в 12:55 5.8.13. Пр оп 139-141 обрыв устранен провода, оп 140 заменены 2 поврежденных изолятора. |  | 0.0625 |  | застава/0,15 МВт | 198 | +22, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Поярково | 5 | 2013-08-04 | 21:48 | 2013-08-05 | 0:31 | 0.11319 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | Поярково, 3000ч. Включен до ЛР 427, вкл в 1:11, с/устранилась. |  | 0.11319 |  | школа, больница, ДОЛ/0,3 Мвт | 670 | +22, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Отважное | 14 | 2013-08-04 | 22:17 | 2013-08-04 | 23:54 | 0.067361 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ неусп. | с.Заречное, 200ч., Включен до ЛР 906, вкл 5.8.13 в 11:37, без замечаний. |  | 0.067361 |  | нет/0,3 Мвт | 397 | +22, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Куприяновка | 3 | 2013-08-04 | 18:41 | 2013-08-05 | 1:16 | 0.27431 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | с.Ленино, 80ч. Включен до ОП 6, вкл в 12:37 5.8.13. Обход без замечаний. |  | 0.27431 |  | фап | 50 | +23, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 35 | Александровка - Степная |  | 2013-08-04 | 15:27 | 2013-08-04 | 15:40 | 0.0090278 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. | Гроза |  | 0.0090278 |  | нет/0,5 Мвт | 97 | +25, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Михайловка | 16 | 2013-08-05 | 2:42 | 2013-08-05 | 2:42 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Михайловка | 18 | 2013-08-05 | 2:42 | 2013-08-05 | 2:42 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Речная | 7 | 2013-08-05 | 4:27 | 2013-08-05 | 4:41 | 0.0097222 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. | часть г. Зея, 400ч. |  | 0.0097222 |  | больница/0,4 Мвт | 86 | +20, дождь
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Анастасьевка | 3 | 2013-08-05 | 1:25 | 2013-08-05 | 4:18 | 0.12014 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп | Вкл до ЛР-85, вкл ч/з 9:32 без замечаний. | ПС Елабуга Ф7 | 0.39722 | 2013-08-05 10:57 | нет | 341 | +21, обл.
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 35 | Лондоко - Лесоучасток - Бира - Будукан | Т145 | 2013-08-05 | 1:20 | 2013-08-05 | 1:20 | 0 | МТО, Апв усп. | Гроза |  | 0 |  | нет | 0 | +22, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Новокуровка | В10 Т1 | 2013-08-05 | 5:17 | 2013-08-12 | 16:00 | 1900-01-06 10:43 | без блинкеров | Обесточена 1 сш 10 кВ (с.Новокуровка, Улико-национальное, 480ч.). В 5:22 нагрузка переведена на Т2. Одновременно откл.ф 22 (без блинкеров). 12.8.13- осмотрен, опробован, без замечаний, введен в работу. | Т2 | 0.0034722 | 2013-08-05 05:22 | больница/0,1 Мвт | 7 | +22, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Новокуровка | 22 | 2013-08-05 | 5:17 | 2013-08-05 | 5:28 | 0.0076389 | без блинкеров | с.Новокуровка, 320ч. |  | 0.0076389 |  | школа/0,065 Мвт | 12 | +22, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 35 | Новокуровка - Победа |  | 2013-08-05 | 5:05 | 2013-08-05 | 9:56 | 0.20208 | Откл. КУ "Земля" | Обесточена вед. ПС Победа (0,3 МВт). Обрыв пров оп №71-72. Устранено. | ПС ПТФ по 10 кВ (обратная тр-ция) | 0.20208 | 2013-08-05 09:56 | нет/0,3 Мвт | 1657 | +22, гроза
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 110 | Хехцир - Сита | с24 | 2013-08-05 | 6:00 | 2013-08-05 | 6:00 | 0 | НЗЗ 2ст., АПВ усп. | гроза |  | 0 |  | нет | 0 | +22, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Пограничная | В10 Т1 | 2013-08-05 | 6:10 | 2013-08-05 | 6:19 | 0.00625 | МТЗ, РПВ усп. | В работе Т1 (Т2 в резерве). Одновременно откл. СВ 10 (МТЗ). Обесточена 1,2 сш 10 кВ (п.Пограничный, 330ч., 1Мвт). В 6:19 (ч/з 9 мин.) включена 1сш 10кВ. Остается обесточена 2 сш 10кВ (0,5 МВт) В 6:58 (ч/з 49 мин.) включено все кроме вед.ф1 (не откл, бл.нет. ж/д), вкл в 12:03, произведена ревизия привода. |  | 0.00625 |  | больница | 1015 | +20, туман
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 35 | Бархатная | В 35 Т2 | 2013-08-05 | 6:40 | 2013-08-05 | 7:00 | 0.013889 | МТО, РПВ усп | От МТО откл. В35 Т2 (35/6кВ), В6 Т2 не отключался. Одновременно откл. вед.ф.17 (Ав. откл.). Обесточена 2 сш 6кВ (часть г.Находка, 750ч.). Включена без вед. ф.17 (ав.откл) |  | 0.013889 |  | часть г.Находка, 750ч./0,3 МВт | 100 | +20, обл.
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Бикин | 5 | 2013-08-05 | 7:30 | 2013-08-05 | 9:44 | 0.093056 | Откл. КУ "Земля" | Вкл до Р26, вкл в 11:41. Оп 125 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.093056 |  | школа, хоспис/0,8 МВт/ 2600 чел | 1464 | +22, пасм.
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 110 | Золотая - Сукпай |  | 2013-08-05 | 6:00 | 2013-08-05 | 9:00 | 0.125 | НЗЗ 2ст, АПВ не раб, РПВ усп | Обесточена ПС Сукпай. |  | 0.125 |  | школа, д/с, насосн, кот/ 0,3 МВт/ 1655 чел | 3000 | +20, гроза
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 35 | Академическая | Т2 | 2013-08-05 | 8:30 | 2013-08-05 | 9:58 | 0.061111 | ДЗТ | Обесточена 1/2 ПС Академическая. Обнаружена белка на вводе 6 кВ Т2, фС, на вводе сколы и следы перекрытия. (в работе с дефектом). | Т1 (вкл СВ-6 кВ) | 0.041667 | 2013-08-05 09:30 | 2,5 МВт/ 2000 чел, г.Владивосток | 2500 | +21, дождь
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 110 | Комсомольская500 - Ам ТЭЦ | С-71 | 2013-08-05 | 9:24 | 2013-08-05 | 9:24 | 0 | ВЧБ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, гроза
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 6 | Березовая | 23 | 2013-08-05 | 9:12 | 2013-08-05 | 9:22 | 0.0069444 | МТО, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0069444 |  | нет/ 0,1 МВт/ быта нет/ 1ТП | 17 | +22, гроза
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Федоровка | 2 | 2013-08-05 | 9:35 | 2013-08-05 | 9:46 | 0.0076389 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп |  |  | 0.0076389 |  | нет/ 0,1 МВт/ 532 чел | 15 | +22, гроза
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Федоровка | 1 | 2013-08-05 | 9:35 | 2013-08-05 | 9:46 | 0.0076389 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп |  |  | 0.0076389 |  | насосн/ 0,1 МВт/ быта нет | 22 | +22, гроза
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 110 | К - Солнечная с отп Ручей | С-81 | 2013-08-05 | 9:48 | 2013-08-05 | 10:45 | 0.039583 | ВЧБ, АПВ ну, РПВ усп | На ПС Ручей работа АВР-110 усп. |  | 0 |  | нет | 0 | +22, гроза
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 110 | К - Солнечная | С-82 | 2013-08-05 | 9:48 | 2013-08-05 | 9:48 | 0 | ВЧБ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Н.Ивановка | 7 | 2013-08-05 | 9:25 | 2013-08-05 | 9:25 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, пасмурно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Птицефабрика | 1 | 2013-08-05 | 10:45 | 2013-08-05 | 10:58 | 0.0090278 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ ну | Вкл до РЛ-1. Все включено ч/з 1 ч 35 м. ТП-17 (без нагрузки)повреждение кабельной воронки 6 кВ , исключена из.схемы (ТП заброшено, не используетя) |  | 0.0090278 |  | птицефабрика/ 0,1 МВт/ быта нет/ 4ТП | 150 | +22, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 35 | Бархатная | Т2 | 2013-08-05 | 12:07 | 2013-08-05 | 12:11 | 0.0027778 | МТЗ, РПВ усп. | Откл-ся при вкл ф.17 (вед, ост отключен). Обесточена 2сш-6 кВ. |  | 0.0027778 |  | школа, д/с, насосн/ 1,3 МВт/ 750 чел | 20 | +22, пасмурно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Ал.Никольск | 2 | 2013-08-05 | 12:00 | 2013-08-05 | 12:14 | 0.0097222 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | с.Корфовка, 200 чел |  | 0.0097222 |  | скваж, насосн/ 0,05 МВт/ 200 чел | 14 | +22, пасмурно
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 35 | Шахта - Северная | Т-316 | 2013-08-05 | 14:15 | 2013-08-05 | 14:35 | 0.013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | С обесточиванием вед ПС Карьер. Повреждение на участке потребителя |  | 0.013889 |  | нет/ 0,05 МВт/ быта нет | 22 | +22, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 110 | Голубовка | СВ-110, СВ-6 | 2013-08-05 | 14:07 | 2013-08-05 | 14:50 | 0.029861 | СВ-110: б/б; СВ-6: МТЗ | В работе Т2, Т1 в резерве. После перевода нагрузки с Т2 на Т1 при отключении В-110 Т-2, отключился СВ-6 кВ и СВ-110. Обесточена 2сш-6 кВ. В 14-31 обеспечен резерв от Т1 (включен СВ-6). 6.8.13 проведены ВВ испытания, без замечаний. Запланирована проверка РЗА. | Т1 | 0.016667 | 2013-08-05 14:31 | 2,8 МВт/ 1330 чел. г.Находка. | 1100 | +24, пасмурно
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | БВС | 185 | 2013-08-05 | 15:15 | 2013-08-05 | 15:15 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, пасмурно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Марково | 15 | 2013-08-05 | 15:30 | 2013-08-05 | 18:10 | 0.11111 | КУ, земля | Вкл до СП2 (ост 2ТП), вкл в 18:34 ТП22/17 устранен наброс (хулиг.действия) |  | 0.11111 |  | нет/ 0,05 МВт/ 30 чел | 110 | +25, пасмурно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Н.Георгиевка | 1 | 2013-08-05 | 17:15 | 2013-08-05 | 17:22 | 0.0048611 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0048611 |  | школа/ 0,1/85 | 5 | +24, пасмурно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Н.Георгиевка | 2 | 2013-08-05 | 17:15 | 2013-08-05 | 17:22 | 0.0048611 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0048611 |  | нет/ 0,1 МВт/ 260 чел | 14 | +24, пасмурно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Н.Георгиевка | 4 | 2013-08-05 | 17:15 | 2013-08-05 | 17:22 | 0.0048611 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0048611 |  | интернат/ 0,2 МВт/ 700 чел | 27 | +24, пасмурно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Н.Георгиевка | 5 | 2013-08-05 | 17:15 | 2013-08-05 | 17:22 | 0.0048611 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0048611 |  | нет/0,1 МВт/ 45 чел | 4 | +24, пасмурно
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | КРС | 157 | 2013-08-05 | 17:58 | 2013-08-05 | 17:58 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | КРС | 158 | 2013-08-05 | 17:58 | 2013-08-05 | 17:58 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | КРС | 153 | 2013-08-05 | 17:58 | 2013-08-05 | 18:05 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0048611 |  | нет / 0,1 МВт/ 332 чел | 2 | +24, гроза
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 10 | УПП-Болонь | 1 | 2013-08-05 | 18:30 | 2013-08-05 | 20:00 | 0.0625 | Ав.откл, РПВ не произв | ПС УПП-Болонь питается по ф.5 ПС Менгон. В яч.1 две КЛ, РЖД и РСК, после откл повреждённой КЛ РСК, введён в работу, погашена 1 КТП, 6 час.дом, вкл в 19:15. Устранено повреждение КЛ. |  | 0.0625 |  | нет/ 0,01 МВт/ 30 чел/ 2ТП | 50 | +24, облачно
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Надеждинск | 85 | 2013-08-05 | 18:54 | 2013-08-05 | 18:54 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Хабаровская | 4 | 2013-08-05 | 13:48 | 2013-08-05 | 13:48 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 6 | МК | 6 | 2013-08-05 | 18:04 | 2013-08-05 | 23:04 | 0.20833 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Оп.6/00/20 поврежден штыр.изол. Устранено |  | 0.20833 |  | дом престар/ 0,4 МВт/ 3000 чел | 659 | +24, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 6 | МК | 119 | 2013-08-05 | 18:04 | 2013-08-05 | 18:04 | 0 | Ав.откл, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 6 | СК | 414 | 2013-08-05 | 18:39 | 2013-08-05 | 19:19 | 0.027778 | КУ, земля | Земля самоустранилась. |  | 0.027778 |  | адм/ 0,05 МВт/ 520 чел | 33 | +24, гроза
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Переяславка | 7 | 2013-08-05 | 18:52 | 2013-08-05 | 23:15 | 0.18264 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Оп. 42 разрезаны шлейфа, запитали п/л Созвездие от ф-6 Георгиевка. Остаётся погашено ТП -633. В 23:15 все включено. Устранён схлёст проводов между оп.34 и оп.1 в стор. вед отп к ТП-789 | ф.6 Георгиевка | 0.090972 | 2013-08-05 21:03 | школа/ 0,1 МВт/ 300 чел | 422 | +24, облачно
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 6 | Маго | 6 | 2013-08-05 | 19:30 | 2013-08-05 | 19:45 | 0.010417 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | Вкл до ЛР6 (ост 3ТП). Оп.6/00/3, 6/00/4 упали, деревян. В 0:57 устранено, все включено |  | 0.010417 |  | насосн / 0,5 МВт/ 1200 чел | 270 | +24, пасмурно
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 110 | Биробиджан - Биджан | С-57 | 2013-08-05 | 19:37 | 2013-08-05 | 19:37 | 0 | БРБ: 1ст НЗНП, АПВ усп, Биджан: 1ст НЗНП , АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 35 | Кировка - Шмаковка - Тихменево |  | 2013-08-05 | 20:59 | 2013-08-05 | 21:15 | 0.011111 | Кировка: МТО, АПВ запрет, РПВ усп; Шмаковка: Ав.откл, АПВ усп | Обесточены ПС Шмаковка, Тихменево. Осмотр ПС Шмакова:откл-ся ф.13 (вед) Ав.откл с усп АПВ |  | 0.011111 |  | 2 нас.пункта, 6000 чел / школы, дс, дальминводы / 3МВт | 750 | +24, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Кировка | 4 | 2013-08-05 | 21:08 | 2013-08-05 | 21:08 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 35 | Ургал - Ургальская ЦЭС с отп Чегдомын | Л-301 | 2013-08-05 | 21:36 | 2013-08-05 | 21:36 | 0 | 1 ст ДЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 10 | Объект-202 | 13 | 2013-08-05 | 22:00 |  |  |  | МТЗ, АПВ нет, РПВ не произ | на Х.Х. Произведен обход. В 800 метрах от ПС вырыта траншея, вырезан участок КЛ длинной 8 метров, в 880 метров от ПС в траншее разрезана КЛ. Сообщено в СБ, ОВД. 7.8.13 велись подготовит работы. 8.8.13 не работали, организована охрана оставшегося кабеля. |  | 0 |  | радиоцентр | 0 | +24, гроза
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Черняево | 6 | 2013-08-05 | 22:32 | 2013-08-05 | 22:52 | 0.013889 | Ав.откл, АПВ выв, РПВ ну | с.Черняево, 467 чел. Включен без п/з Чирки, Невельское, Аргунск (перешли на ДГ). Устранен наклон оп.90. Схема восстановлена 6.8.13 в 18:05 |  | 0.013889 |  | 3 погранзаставы / 8ТП / | 30 | +24, дождь
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Успеновка | 1 | 2013-08-05 | 21:54 | 2013-08-05 | 23:07 | 0.050694 | "земля" от КУ | с.Албазинка, Платово, 376 чел. Включен голов.уч-к, вкл в 12:09. Оп 186 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.050694 |  | школа, АТС | 53 | +24, дождь
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Михайловка | 16 | 2013-08-05 | 21:57 | 2013-08-05 | 22:48 | 0.035417 | "земля" от КУ | Самоустранилось |  | 0.035417 |  | 761 чел, 5 нас.пунктов / 0,15 МВт | 124 | +24, пасмурно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Родионовка | 2 | 2013-08-05 | 22:06 | 2013-08-05 | 22:30 | 0.016667 | "земля" от КУ | Включен без ТП-263, вкл в 23:10. РПТ 263 снята ветка. |  | 0.016667 |  | 452 чел / админ, школа, связь / 0,03 МВт | 11 | +24, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Бира | 6 | 2013-08-05 | 21:20 | 2013-08-06 | 2:10 | 0.20139 | Ав.откл, АПВ не раб, РПВ ну | Включен без ТП-406, поврежден изолятор ф.С. Устранено и все включено в 18:12 6.8.13 |  | 0.20139 |  | нет / 0,08 МВт | 392 | +24, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 35 | Облучье - Башурово | Т-153 | 2013-08-06 | 1:10 | 2013-08-06 | 1:10 | 0 | 2 ст МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, дождь
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Пантелеймоновка | 1 | 2013-08-06 | 2:30 | 2013-08-06 | 2:31 | 0.00069444 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.00069444 |  | нет / 464 чел / 0,06 МВт | 1 | +24, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Пантелеймоновка | СВ-10 | 2013-08-06 | 2:30 | 2013-08-06 | 2:32 | 0.0013889 | Ав.откл, РПВ усп | Обесточена 2сш-10, Одноврем откл-сь ф.1,5,6,8 |  | 0.0013889 |  | 2230 чел / школы, дс / 0,15 МВт | 5 | +24, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Пантелеймоновка | 5 | 2013-08-06 | 2:30 | 2013-08-06 | 2:32 | 0.0013889 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0013889 |  | школа, дс / 1070 чел / 0,03 МВт | 1 | +24, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Пантелеймоновка | 6 | 2013-08-06 | 2:30 | 2013-08-06 | 2:32 | 0.0013889 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0013889 |  | насосная, школа, дс / 657 чел / 0,03 МВт | 1 | +24, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Пантелеймоновка | 8 | 2013-08-06 | 2:30 | 2013-08-06 | 2:32 | 0.0013889 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0013889 |  | нет / 162 чел / 0,03 МВт | 1 | +24, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Алексее-Никольск | 3 | 2013-08-06 | 6:10 | 2013-08-06 | 6:20 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0069444 |  | школа / 200 чел | 7 | +24, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Осиновка | 6 | 2013-08-06 | 7:22 | 2013-08-06 | 7:36 | 0.0097222 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ усп | с.Осиновка 909 чел. |  | 0.0097222 |  | нет / 0,15 МВт | 34 | +24, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Белый Яр | 1 | 2013-08-06 | 6:36 | 2013-08-06 | 7:17 | 0.028472 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл до РК768, вкл в 13:23 с выделенным уч без нагрузки. Потребителю обеспечен резерв. Падение оп 61 (подмыта р.Меркушовка) | ПС Болдыревка Ф1 | 0 | 2013-08-06 13:23 | нет | 23 | +24, дождь
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Белый Яр | 6 | 2013-08-06 | 6:36 | 2013-08-06 | 9:27 | 0.11875 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Включен после обхода, замечаний нет. |  | 0.11875 |  | школа / 333 чел / 0, 1МВт | 125 | +24, дождь
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Волково | 2 | 2013-08-06 | 6:23 | 2013-08-06 | 6:48 | 0.017361 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.017361 |  | нет / 0,01 МВт | 6 | +24, дождь
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Волково | 12 | 2013-08-06 | 6:52 | 2013-08-06 | 6:55 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | РП-Усть-Ивановка, с.Ровное, 1150 чел |  | 0.0020833 |  | связь / 0,4 МВт | 20 | +24, дождь
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Волково | 14 | 2013-08-06 | 6:52 | 2013-08-06 | 6:55 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | с. Грибское, Волково |  | 0.0020833 |  | нет | 1 | +24, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Осиновка | 6 | 2013-08-06 | 7:55 | 2013-08-06 | 11:40 | 0.15625 | Ав.откл | с.Осиновка 909 чел. Включен без КТП-4181 (школа). На РТП оп.58 заменили 2 изолятора и включен полностью в 12:18. |  | 0.15625 |  | нет | 613 | +24, гроза
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Шкотово | 13 | 2013-08-06 | 8:07 | 2013-08-06 | 12:29 | 0.18194 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Включен после обхода, замечаний нет. |  | 0.18194 |  | нет / 3ТП / 0,03 МВт | 131 | +24, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Реттиховка | 12 | 2013-08-06 | 8:16 | 2013-08-06 | 15:38 | 0.30694 | КУ, земля | Оп 50 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.30694 |  | УИН/ 0,04 МВт/ 70 чел | 324 | +20, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Полевая | 20 | 2013-08-06 | 8:20 | 2013-08-06 | 8:23 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0020833 |  | школа, д/с/ 0,3 МВт/ 335 чел | 15 | +20, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 110 | ПаГРЭС - ХФЗ | №2 | 2013-08-06 | 8:48 | 2013-08-06 | 9:24 | 0.025 | ПаГРЭС: НЗЗ 1ст, АПВ ну, РПВ усп. ХФЗ: ЗЗ 2з, ДЗ 2з, АПВ ну, РПВ усп | Обесточенных потребителей нет. Разрыв транзита. |  | 0 |  | нет | 0 | +20, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 110 | ПаГРЭС - Екатериновка |  | 2013-08-06 | 8:14 | 2013-08-06 | 8:14 | 0 | ПаГРЭС: ДЗ 1з, АПВ усп. Екатериновка: б/б, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 35 | ПаГРЭС - Партизан | №2 | 2013-08-06 | 8:48 | 2013-08-06 | 8:48 | 0 | ПаГРЭС ДЗ 1з, АПВ усп, Парт: ДЗ 2з, АПВ усп | Произведен обход. На ВЛ-35 ПаГРЭС-Партизан №1 в пр. 12-13 обрыв грозотроса, распушен верхний фазный провод (попадание молнии). Совместная подвеска. Выведена в ремонт. В 16:30 в пр оп 12-13 демонтирован гр.трос, восстановлен фазный провод, ВЛ введена в работу. |  | 0 |  | нет | 0 | +20, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Надеждинск | 77 | 2013-08-06 | 9:02 | 2013-08-06 | 9:02 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, облачно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Речная | 5 | 2013-08-06 | 9:28 | 2013-08-06 | 9:32 | 0.0027778 | ав.откл., АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0027778 |  | нет / 1019 чел. | 24 | +20, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 6 | Левобережная | 160 | 2013-08-06 | 9:50 | 2013-08-06 | 10:00 | 0.0069444 | Ав.откл, АПВ не раб, РПВ усп |  |  | 0.0069444 |  | вн.башня, очистные, адм/ 0,3 МВт/ 1100 чел | 44 | +20, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Родина | 4 | 2013-08-06 | 10:15 | 2013-08-06 | 10:19 | 0.0027778 | ав.откл., АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0027778 |  | школа / 600 чел. | 10 | +20, дождь
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Яковлевка | 1 | 2013-08-06 | 11:20 | 2013-08-06 | 11:27 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0048611 |  | нет / 0,2МВт / 480чел | 21 | +20, пасмурно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | РП Грибское | 7 | 2013-08-06 | 11:32 | 2013-08-06 | 13:31 | 0.082639 | ав.откл., АПВ ну, РПВ усп. по приб ОВБ. |  |  | 0.082639 |  | нет /0,1МВт | 156 | +24, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Сокольчи | 2 | 2013-08-06 | 12:07 | 2013-08-06 | 12:35 | 0.019444 | ав.откл., АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.019444 |  | нет | 20 | +20, гроза
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Сокольчи | 6 | 2013-08-06 | 12:07 | 2013-08-06 | 12:35 | 0.019444 | ав.откл., АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.019444 |  | нет | 30 | +20, гроза
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Лазо | 15 | 2013-08-06 | 12:19 | 2013-08-06 | 12:20 | 0.00069444 | ав.откл., АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.00069444 |  | нет | 1 | +20, гроза
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Лазо | 13 | 2013-08-06 | 12:19 | 2013-08-06 | 17:41 | 0.22361 | ав.откл., АПВ нет, РПВ ну. | КТП-7085 заменили 2 поврежденных изолятора. |  | 0.22361 |  | больница, скважина, д/сад / 10ТП / 0,6МВт/ 743 чел | 1800 | +20, гроза
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Лазо | 16 | 2013-08-06 | 12:19 | 2013-08-06 | 19:18 | 0.29097 | ав.откл., АПВ нет, РПВ ну. | с. Ст.Каменка, 71чел. Включен после обода, причина не установлена |  | 0.29097 |  | нет / 5ТП / 0,03МВт | 210 | +20, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | РП Кондратеновка | 3 | 2013-08-06 | 12:24 | 2013-08-06 | 12:27 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0020833 |  | нет | 12 | +20, пасмурно
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Георгиевка | 1 | 2013-08-06 | 12:25 | 2013-08-06 | 12:25 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Бузули | 21 | 2013-08-06 | 12:36 | 2013-08-06 | 13:24 | 0.033333 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | После прекращения грозы включен. |  | 0.033333 |  | больн, кот/ 0,3 МВт/ 999 чел | 32 | +24, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 6 | Облучье | 133 | 2013-08-06 | 13:54 | 2013-08-06 | 13:54 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Родина | 4 | 2013-08-06 | 14:00 | 2013-08-06 | 15:48 | 0.075 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ ну | КТП-20108 заменили 2 поврежденных опорных изолятора |  | 0.075 |  | школа/ 0,15 МВт/ 600 чел/ 4ТП | 72 | +24,дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Речная | 5 | 2013-08-06 | 14:17 | 2013-08-06 | 14:22 | 0.0034722 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | вн.башня/ 0,14 МВт/ 1019 чел | 50 | +24, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 35 | Пашково - Башурово | Т-153 | 2013-08-06 | 14:48 | 2013-08-06 | 14:48 | 0 | МТЗ 2ст, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, гроза
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Овсянка | 1 | 2013-08-06 | 15:02 | 2013-08-06 | 17:25 | 0.099306 | КУ, земля | Вкл до РЛ-17. Оп 93 наклонилась. Выправили и все включили в 21:13 |  | 0.099306 |  | школа, д/с/ 0,1 МВт/ 336 чел | 180 | +24, пасмурно
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 110 | Сиваки - Октябрьская |  | 2013-08-06 | 15:50 | 2013-08-07 | 14:57 | 0.96319 | ТНЗНП 2 ст, АПВ ну, РПВ ну | Lвл=142км. При РПВ откл-сь от ДЗ 1 ст, перевод в НФНР невозможен. Бригада вышла с пос. Октябрьский (в 18:03, 1 бр, 6чел, вездеход). Оп.488 упала (расположена между р.Гарь и р.Зея, обнаружена осмотром с вертолета). Заменена опора. |  | 0.96319 |  | школа, д/с/ 0,3 МВт/ 2945чел | 2200 | +24, гроза
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Новороссия | 7 | 2013-08-06 | 16:35 | 2013-08-06 | 18:12 | 0.067361 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ усп | Обход без замечаний. |  | 0.067361 |  | нет/ 0,1 МВт/ 100 чел/ 8ТП | 220 | +24, дождь
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Чернышевка | 14 | 2013-08-06 | 17:13 | 2013-08-13 | 13:21 | 1900-01-05 20:08 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | На ПС Чернышевка по ф.14 неисправен В-10. В связи с НС 7.8.13 в 13:30 работы приостановлены. Произведен обход, замечаний нет, отревизирован привод В 10. Схема восстановлена | ф.15 Арсеньев-2 | 0.15764 | 2013-08-06 21:00 | нет/ 0,08 МВт/ 446 чел/ 6ТП | 200 | +24, дождь
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 35 | Гродеково - Георгиевка с отп Переяславка | Т53 | 2013-08-06 | 17:20 | 2013-08-06 | 17:20 | 0 | МТО, МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Гродеково | 2 | 2013-08-06 | 17:20 | 2013-08-06 | 17:20 | 0 | МТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Гродеково | 12 | 2013-08-06 | 17:20 | 2013-08-06 | 17:20 | 0 | МТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | 3 | 2013-08-06 | 18:52 | 2013-08-06 | 19:25 | 0.022917 | КУ, земля | Земля самоустранилась. |  | 0.022917 |  | д/с/ 0,1 МВт/ 290 чел | 9 | +24, гроза
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Сита | 4 | 2013-08-06 | 18:55 | 2013-08-07 | 11:44 | 0.70069 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | В пр.оп.6-7 убрано дерево, включение неуспешно. По согласов обход продолжат с утра (болот.местность в р-не речки Змейка). В пр.оп.14-15 убрано дерево с ВЛ, повреждение на вед. ТП. Включен полностью в 16:45. |  | 0.70069 |  | нет/ 0,02 МВт/ 78 чел | 673 | +24, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 35 | Кожзавод - Сах.Комбинат | №1 | 2013-08-06 | 18:56 | 2013-08-06 | 21:36 | 0.11111 | Бл: откл от защит, неисп цепей упр, АПВ ну, РПВ ну | Обесточена 1сш-35,6кВ ПС Сах.комбиант. На ПС Кожзавод на В-35 "Сах.Комбинат" сгорела катушка включения, замена 8.8.13. Обход без замечаний, в 21:36 поставили под напряжение со стороны ПС Сах.комбинат. Включена на ХХ. | Т2 Сах.комбинат | 0.016667 | 2013-08-06 19:20 | нет/ 0,07 МВт/ быта нет | 25 | +24, дождь
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Смирновка | 2 | 2013-08-06 | 19:00 | 2013-08-06 | 19:20 | 0.013889 | МТО, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.013889 |  | школа/ 0,2 МВт/ 475 чел | 15 | +24, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | ПТФ | СВ-10 | 2013-08-06 | 19:09 | 2013-08-06 | 19:16 | 0.0048611 | МТЗ, РПВ усп. | Сх.сети ремонтная (питает ч/з обратную тр-цию ВЛ-35 Новокуровка-Победа). Обесточены 1 сш 10 кВ ПС ПТФ, ПС Новокуровка, Победа |  | 0.0048611 |  | больн, интернат/ 0,4 МВт/ 920 чел | 42 | +24, гроза
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Магдагачи | 12 | 2013-08-06 | 19:15 | 2013-08-07 | 9:47 | 0.60556 | МТО, АПВ выв, РПВ ну | п.Магдагачи, 800 чел. В пр.оп.24-25, 41-42 устранен схлест проводов, в ТП-48 повреждение разрядников, демонтированы. (участок ВЛ в воде, осмотр проводился на лодке в светлое время суток, в пр.24-25 пересечение с вед. ВЛ (ж/д), устранено после согласования с собственником). |  | 0.60556 |  | аэропорт | 4050 | +24, дождь
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Магдагачи | 18 | 2013-08-06 | 19:44 | 2013-08-06 | 19:54 | 0.0069444 | МТО, АПВ выв, РПВ усп |  |  | 0.0069444 |  | нет / 0,1 МВт | 16 | +24, дождь
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Городская | 10 | 2013-08-06 | 21:44 | 2013-08-06 | 21:47 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | г.Завитинск, с.Валуево, с.Червона Армия, 459 чел |  | 0.0020833 |  | рентранслятор / 0,2 МВт | 11 | +24, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Куприяновка | 3 | 2013-08-06 | 21:48 | 2013-08-06 | 23:49 | 0.084028 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | с.Ленино, 80 ч. Включен голов.уч-к. После обхода включен полностью в 8:52, замечаний нет. |  | 0.084028 |  | нет | 66 | +24, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Березовка | 6 | 2013-08-06 | 23:00 | 2013-08-07 | 1:19 | 0.096528 | "земля" от КУ | с.Березовка, 1500 чел. Оп.64 заменен изолятор |  | 0.096528 |  | жд | 75 | +24, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Облучье | 136 | 2013-08-07 | 0:02 | 2013-08-07 | 1:40 | 0.068056 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | п.Облучье, 3562 чел. Выделен уч-к без нагрузки. Пр.оп 136-00/42-43 упало дерево. Убрано | ф.124 | 0.059722 | 2013-08-07 01:28 | нет / 15 ТП/ | 573 | +24, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Лесозаводск | 17 | 2013-08-07 | 0:40 | 2013-08-07 | 0:56 | 0.011111 | МТО, АПВ запрет, РПВ усп. | г.Лесозаводск, 80 чел |  | 0.011111 |  | нет | 24 | +24, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Лесозаводск | 7 | 2013-08-07 | 0:52 | 2013-08-07 | 0:52 | 0 | МТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Лесозаводск | 7 | 2013-08-07 | 1:10 | 2013-08-07 | 1:10 | 0 | МТО, АПВ усп | В ТП-1064 заменили предохранители 10 кВ, на РТП-1064 восстановили шлейф фаза "С" и включили полностью в 12:10. |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Краскино | 11 | 2013-08-07 | 1:30 | 2013-08-07 | 3:05 | 0.065972 | "земля" от КУ | п. Краскино. 25 чел. Включен голов.уч-к с одним вед ТП. На оп.36/14 заменен изолятор и включено в 10:50. |  | 0.065972 |  | насосная / 4ТП / 0,05 МВт | 800 | +24, ясно
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 35 | КомТЭЦ-1 - Городская | Т-164 | 2013-08-07 | 5:33 | 2013-08-07 | 20:40 | 0.62986 | "земля" от КУ | На ПС Городская повреждение концевой муфты КЛ-35 ф.А. Восстановлено. | Т2 Городская | 0 |  | нет | 0 | +24, дождь
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Павло-Федоровка | 4 | 2013-08-07 | 6:59 | 2013-08-07 | 6:59 | 0 | МТЗ, АПВ Усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Новороссия | 7 | 2013-08-07 | 8:07 | 2013-08-07 | 14:00 | 0.24514 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ ну | Пр оп 221-222 убрано дерево , без повреждения ВЛ. |  | 0.24514 |  | нет / 0,1 МВт/ 262 чел | 220 | +20, ясно
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан | 18 | 2013-08-07 | 10:34 | 2013-08-07 | 10:54 | 0.013889 | КУ, земля | Вкл с выделенным уч.без нагрузки (повреждение КЛ ТП133-ТП595). Потребителю обеспечен резерв. | ф.17 | 0 |  | нет | 0 | +20, ясно
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 35 | Бира | В-35 1Т | 2013-08-07 | 11:39 | 2013-08-07 | 12:01 | 0.015278 | дуг.защита 1сш-10кВ | Повреждение концевой муфты в яч. ф№4 (вед). Устранено. (В-10 1Т не откл, так должно быть, РЗА) | Ф1 | 0.020139 | 2013-08-07 12:08 | УИН/ 0,5 МВт/ 3600 чел. | 164 | +20, ясно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Ивановка | по ф.5 рекл-р на оп.207 | 2013-08-07 | 13:40 | 2013-08-07 | 13:50 | 0.0069444 | ав.откл, АПВ ну, РПВ ну. | Вкл без отп.на Орловку. Вкл ч/з 1:49. Пр оп 344-345 снята ветка. |  | 0.0069444 |  | нет / 2ТП / 0,01МВт/ 50 чел. | 18 | +25, ясно
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | ПТФ | СВ-10 | 2013-08-07 | 14:35 | 2013-08-07 | 15:13 | 0.026389 | ав.откл., АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.026389 |  | больница | 262 | +20, гроза
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Лазо | 16 | 2013-08-07 | 14:41 | 2013-08-07 | 15:02 | 0.014583 | ав.откл., АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.014583 |  | нет / 5ТП / 0,03МВт/ 99 чел | 6 | +20, ясно
РСК |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 110 | НГРЭС - Обогатительная фабрика с отп Городская, РМЗ-2 | №1 | 2013-08-07 | 15:03 | 2013-08-07 | 15:31 | 0.019444 | НЗЗ 2ст, АПВ ну, РПВ усп. | В ремонте цепь №2. Обесточились 3 ПС-110кВ, 2 ПС-35кВ. Обход без замечаний. (Предварительно излишняя работа РЗА на НГРЭС) |  | 0.019444 |  | г.Нерюнгри, 37000чел / 42МВт | 19600 | +20, ясно
РСК |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 110 | НГРЭС - СХК с отп. Серебряный Бор | №2 | 2013-08-07 | 15:03 | 2013-08-09 | 17:12 | 1900-01-01 02:09 | НЗЗ 2ст, ТО, МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв. | С обесточиванием ПС Серебряный бор, Гранитная, Беркакит, 1/2 ПС:СХК, Городская2. Ч/з 25 мин на ПС СХК включен СВ-110, запитаны ПС СХК, Гранитная, Беркакит, Городская (9МВт, 17100чел). Ч/з 34 мин запитана ПС Серебряный бор. Оп.36 ослабление провода в лодочном зажиме, ф.А, негабарит в пр.оп.36-37 (косогор, перекрытие на поросль). Установлена доп.опора | цепь ПС СХК СВ-110 | 0.017361 | 2013-08-07 15:28 | 21400чел / 11МВт | 4883 | +20, ясно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Волчанец | 2 | 2013-08-07 | 16:40 | 2013-08-07 | 17:46 | 0.045833 | ав.откл, АПВ ну, РПВ ну. | Пр оп 11-12 падение дерева, без повреждения ВЛ. Устранено. |  | 0.045833 |  | д/с, школа / 3ТП / 0,7МВт/ 760 чел | 784 | +20, ясно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Ивановка Ф5 | Реклоузер | 2013-08-07 | 16:51 | 2013-08-07 | 18:59 | 0.088889 | Ав.откл., АПВ ну, РПВ ну. | Пр оп 315-316 обрыв 2-х проводов (падение дерева из внеохр.зоны). Устранено. |  | 0.088889 |  | нет / 2ТП / 0,01МВт/ 50 чел. | 128 | +30, ясно
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | ЖБИ | 65 | 2013-08-07 | 16:56 | 2013-08-07 | 16:58 | 0.0013889 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0013889 |  | нет | 20 | +20, гроза
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Анучино | 17 | 2013-08-07 | 17:17 | 2013-08-07 | 17:17 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | При АПВ перекос. Произведен обход. Поврежденный уч. находится на островной части. В 23:34 откл. отп. на с.Скворцово и п.Веселый (0,05МВт, 84 чел., 3ТП). В пр.828-830 обрыв трех проводов упавшими деревьями, восстановили и включили полностью в 19:53 (ч/з 26:36). |  | 0 |  | школа, д/с/ 0,3 МВт/ 899 чел | 0 | +20, ясно
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Шимановск | 26 | 2013-08-07 | 17:19 | 2013-08-07 | 17:19 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Магдагачи | 12 | 2013-08-07 | 17:52 | 2013-08-07 | 18:26 | 0.023611 | МТО, АПВ выв, РПВ усп. |  |  | 0.023611 |  | нет | 250 | +20, гроза, дождь
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Магдагачи | 4 | 2013-08-07 | 17:52 | 2013-08-07 | 19:50 | 0.081944 | МТО, АПВ выв, РПВ ну. | Пр оп .71/3-4 подхлест проводом связи. (в пересечении с ВЛ, лег на провода). Устранено. |  | 0.081944 |  | д/с, водозабор, администрация /12ТП / 0,2МВт | 431 | +20, гроза, дождь
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | Втормет | 27 | 2013-08-07 | 18:22 | 2013-08-08 | 16:20 | 0.91528 | МТО, АПВ выв, РПВ ну. | Частичный осмотр ВЛ без замечаний. Потребителю обеспечен. На оп.1 повреждение кабельной муфты. Устранено. | ф.13 (АВР-6кВ) | 0 |  | ТНС | 0 | +20, обл
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 35 | Дубки -Анастасьевка с отп Краснознаменка | Т-38 | 2013-08-07 | 18:55 | 2013-08-07 | 19:10 | 0.010417 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.010417 |  | 6500чел / 3,2МВт | 800 | +20, обл
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 10 | Маго | 6 | 2013-08-07 | 19:00 | 2013-08-07 | 19:20 | 0.013889 | МТЗ, МТЗ нет, РПВ ну | Вкл без отп. "Маго", вкл ч/з 4:28. Наклон оп 22 (дерев, подгнила). Укреплена оттяжками. |  | 0.013889 |  | нет / 0,04МВт/ 1223 чел | 1 | +20, обл
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | ДСК | 234 | 2013-08-07 | 19:29 | 2013-08-07 | 19:39 | 0.0069444 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ ну | На оп.61 перекрытие птицей. Устранено. |  | 0.0069444 |  |  | 164 | +20, обл
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Магдагачи | 4 | 2013-08-07 | 19:55 | 2013-08-07 | 20:32 | 0.025694 | МТО, АПВ выв. РПВ ну | п.Магдагачи, 6525 чел. Повреждение на вед.ТП. |  | 0.025694 |  | д/с, водозабор, администрация /12ТП / 0,2МВт | 181 | +20, гроза, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Краскино | 4 | 2013-08-07 | 20:57 | 2013-08-08 | 2:20 | 0.22431 | КУ, земля | Вкл до оп 130, вкл ч/з 7:43 без ТП4063 (быт Цуканово), оставлено до утра. После обхода включен полностью в 11:30, замечаний нет. |  | 0.22431 |  | п/з (на ДГ), школа/ 0,08 МВт/ 560 чел | 650 | +22, дождь
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 35 | Набережная - Иннокентьевка |  | 2013-08-07 | 21:05 | 2013-08-07 | 21:05 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Набережная | 11 | 2013-08-07 | 21:32 | 2013-08-08 | 0:09 | 0.10903 | МТЗ, АПВ ну. РПВ ну | Вкл до ЛР 988, вкл ч/з 3:14 до ЛР 964, вкл ч/з 4:19 без ТП-4 (быт Архара). Оставлено до утра. В 11:12 включено. Заменена каб.вставка на ТП-4 |  | 0.10903 |  | кот/ 0,4 МВт/ 700 чел | 850 | +24, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 35 | Набережная - Ленинское |  | 2013-08-07 | 21:35 | 2013-08-07 | 21:35 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 35 | Дежнево - Венцелово | Т117 | 2013-08-07 | 21:45 | 2013-08-07 | 21:48 | 0.0020833 | ББ, АПВ ну, РПВ усп | С обесточиванием ПС Венцелово, Доброе, Самара, Столбовое, Амурзет. |  | 0.0020833 |  | школа, д/с, адм/ 2,3 МВт/ 6970 чел | 117 | +24, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Винниково | 14 | 2013-08-07 | 22:09 | 2013-08-07 | 22:09 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | 3 | 2013-08-07 | 22:14 | 2013-08-07 | 23:34 | 0.055556 | КУ, земля | Самоустранилась. |  | 0.055556 |  | д/с/ 0,1 МВт/ 290 чел | 32 | +24, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | 4 | 2013-08-07 | 22:14 | 2013-08-07 | 22:14 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | 9 | 2013-08-07 | 22:14 | 2013-08-07 | 22:14 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 35 | Облучье - Хинганск | Т152 | 2013-08-07 | 22:21 | 2013-08-07 | 22:21 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 35 | Михайловка - Ильиновка |  | 2013-08-07 | 23:08 | 2013-08-07 | 23:08 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Благословенное | СВ-10 | 2013-08-07 | 23:17 | 2013-08-07 | 23:25 | 0.0055556 | ББ, РПВ усп |  |  | 0.0055556 |  | школа, д/с/ 0,1 МВт/ 742 чел | 6 | +24, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 35 | Благословенное - Самара |  | 2013-08-07 | 23:17 | 2013-08-07 | 23:17 | 0 | ДЗ 2з, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Благословенное | 117 | 2013-08-07 | 23:17 | 2013-08-07 | 23:17 | 0 | Ав.откл, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Благословенное | 115 | 2013-08-07 | 23:17 | 2013-08-07 | 23:34 | 0.011806 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.011806 |  | п/з, адм, вн.башня/ 0,2 МВт/ 555 чел | 9 | +24, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 35 | Хвойная - Таежная |  | 2013-08-07 | 23:17 | 2013-08-07 | 23:17 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 35 | Хвойная - Таежная |  | 2013-08-07 | 23:31 | 2013-08-07 | 23:39 | 0.0055556 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0055556 |  | школа, скваж. Ростелеком/ 1,3 МВт/ 6794 чел | 170 | +24, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Архара | 10 | 2013-08-07 | 23:39 | 2013-08-08 | 1:02 | 0.057639 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл до ЛР989, Оп.20, 21, 143 заменено по одному изолятору. Схема восстановлена в 15:15 |  | 0.057639 |  | школа/ 0,2 МВт/ 904 чел | 45 | +24, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 35 | Хвойная - Таежная |  | 2013-08-07 | 23:45 | 2013-08-07 | 23:51 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0041667 |  | школа, скваж. Ростелеком/ 1,3 МВт/ 6794 чел | 150 | +24, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Ивановка | 6 | 2013-08-08 | 0:32 | 2013-08-08 | 1:19 | 0.032639 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл до ЛР19. На оп.4/92, 4/104 заменены изоляторы. Включен полностью в 12:17. |  | 0.032639 |  | школа/ 0,17 МВт/ 398 чел | 60 | +24, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Водозабор | 11 | 2013-08-08 | 0:32 | 2013-08-08 | 1:27 | 0.038194 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.038194 |  | в.забор, п/з/ 0,3 МВт/ 500 чел | 269 | +24, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | РП Грибское | 7 | 2013-08-08 | 1:05 | 2013-08-08 | 2:27 | 0.056944 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.056944 |  | школа, д/с, адм/ 0,15 МВт/ 560 чел | 135 | +24, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан | 29 | 2013-08-08 | 1:49 | 2013-08-08 | 2:12 | 0.015972 | КУ, земля | Вкл с выделенным поврежденным уч КЛ ЦРП2-ТП130 (повреждение 2-х кабелей). Ост обесточены ТП130, ТП595 (четыре 5эт.дома, колледж). Проводятся АВР. В 9:13 устранено повреждение 1 кабеля, все запитаны полностью от резерва. | ф.18 | 0.015972 |  | в.забор/ 0,3 МВт/ 922 чел | 38 | +24, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Поздеевка | 13 | 2013-08-08 | 2:05 | 2013-08-08 | 2:40 | 0.024306 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.024306 |  | школа/ 0,07 МВт/384 чел | 45 | +24, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Поздеевка | 16 | 2013-08-08 | 2:05 | 2013-08-08 | 2:40 | 0.024306 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.024306 |  | школа/ 0,04 МВт/362 чел | 23 | +24, гроза
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Магдагачи | 12 | 2013-08-08 | 3:03 | 2013-08-08 | 14:27 | 0.475 | МТО, АПВ выв, РПВ ну | Включен без 2-х ТП. В 17:25 включено полностью. В ТП-38 заменены разрядники. |  | 0.475 |  | аэропорт/ 0,3 МВт/ 800 чел | 168 | +24, дождь
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Магдагачи | 18 | 2013-08-08 | 3:03 | 2013-08-08 | 3:35 | 0.022222 | МТО, АПВ выв, РПВ усп | Вкл после стихания дождя. |  | 0.022222 |  | нет / 0,1 МВт/ 120 чел | 39 | +24, дождь
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Магдагачи | 4 | 2013-08-08 | 3:03 | 2013-08-08 | 3:35 | 0.022222 | МТО, АПВ выв, РПВ усп | Вкл после стихания дождя. |  | 0.022222 |  | д/с, в.забор, адм, пож.часть/6525 чел/ 12ТП | 137 | +24, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Троица | 25 | 2013-08-08 | 3:55 | 2013-08-08 | 15:30 | 0.48264 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | При РПВ повреждение контактора катушки включения, устранено. Включен участок от оп.161 до оп.448 от резерва. Включен после осмотра полностью, замечаний нет. | ф.24 | 0.15625 | 2013-08-08 07:40 | вч, школа, насосн/ 0,67 МВт/140 чел | 4000 | +20, дождь
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 35 | Н.Киевка - Белоярово |  | 2013-08-08 | 4:05 | 2013-08-08 | 4:05 | 0 | МТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Голдобин | В-6 Т2 | 2013-08-08 | 4:15 | 2013-08-08 | 6:00 | 0.072917 | МТЗ, РПВ не произв | Обесточена 2сш 6кВ. АВР-6кВ ну. Задымление ЗРУ-6кВ. В 5:25 вкл В-6Т2, 2сш 6 кВ поставлена под U, появилась земля, шум в яч. Ф32 (вед, 0,9 МВт, 2200 чел). Нагрузка Ф15 (насосная, 1,2 МВт) переведена по сетям ВПЭС. По Ф32 на баках В-6 кВ следы подгаров, разрушены втычные контакты по всем фазам в сторону шин, разрушен прох.изол фА в стор. шин. Ч/з 1:35 по Ф32 разобрана схема тележкой, вкл В-6 Т2, 2сш 6кВ поставлена под U. через 1:45 фидера включены, кроме Ф32. 8.8.13 повреждения в яч.32 устранены, готова к вводу в работу. Повреждение гол.кабеля вед. ф.32. (обеспечен резерв по сетям потребителя) |  | 0.072917 |  | насосн, больн/ 8,3 МВт/ 8500 чел | 14900 | +20, дождь
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Серышево | 7 | 2013-08-08 | 4:35 | 2013-08-08 | 7:13 | 0.10972 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Обеспечен резерв, кроме 8 -ми ТП. Включен полностью в 10:02. Повреждение на вед.ТП | ПС Серышево 110 Ф12 | 0.10972 | 2013-08-08 07:13 | школа, д/с, вн.башня/ 0,5 МВт/ 3650 чел | 1441 | +24, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 35 | Левобережная - ДМ | Т-100 | 2013-08-08 | 4:50 | 2013-08-08 | 4:50 | 0 | ДЗ 1з, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | Дружба | 1 | 2013-08-08 | 5:05 | 2013-08-08 | 5:15 | 0.0069444 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0069444 |  | нет/ 0,05 МВт/ 63 чел | 2 | +24, гроза
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | Дружба | 7 | 2013-08-08 | 5:05 | 2013-08-08 | 5:15 | 0.0069444 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0069444 |  | нет/ 0,15 МВт/ 182 чел | 40 | +24, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Хабаровская | 4 | 2013-08-08 | 5:35 | 2013-08-08 | 5:35 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | ОПХ | 15 | 2013-08-08 | 5:45 | 2013-08-08 | 5:53 | 0.0055556 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0055556 |  | очистные/ 0,7 МВт/ 3149 чел | 92 | +24, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 35 | Шимановск - Георгиевка |  | 2013-08-08 | 5:57 | 2013-08-08 | 5:57 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 35 | Унгун | 2Т, СВ-10 | 2013-08-08 | 6:09 | 2013-08-08 | 6:59 | 0.034722 | Дуг.защита | В яч.ф.161 м-ду прох.изол. и ЛР-10 следы перекрытия на шинах. | Т1 | 0.0048611 | 2013-08-08 06:16 | школа, насосн/0,2 МВт/ 1870 чел | 27 | +24, пасмурно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 110 | Глубинное - Восток |  | 2013-08-08 | 6:23 | 2013-08-08 | 9:49 | 0.14306 | ЗНЗ 1ст, АПВ не раб, РПВ усп. | ИМФ 69,7км. Lбаза=40 км (Рощино). Обесточены ПС Глубинная, Восток. После осмотра ПС Глубинная включено. Замечаний нет. Частичный обход ВЛ-110 пр.оп.306-374, замечаний нет. В 10:08 (ч/з 3:45) запитаны все потребители. |  | 0.14306 |  | кот, больн, очистн, школа, д/с/ 2,7 МВт/ 6080 чел | 9500 | +20, гроза
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Гродеково | 19 | 2013-08-08 | 7:11 | 2013-08-08 | 7:44 | 0.022917 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | В пр.оп.61-70 высокая древесно-кустарниковая поросль во вне охранной зоне, участок выведен по авар. заявке (ост.обесточ 0,24МВт, 702 чел). 12:59 (ч/з 5:48) включено полностью, замечания устранены. |  | 0.022917 |  | скваж, школа/ 0,31 МВт/ 1402 чел | 1733 | +24, дождь
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Малиново | 4 | 2013-08-08 | 7:26 | 2013-08-08 | 9:32 | 0.0875 | МТО, АПВ нет, РПВ ну | Включен после осмотра. Причина не установлена |  | 0.0875 |  | школа, д/с, больн, скваж/ 0,14 МВт/ 1291 чел/ 13 ТП | 301 | +20, гроза
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Раздольное1 | 11 | 2013-08-08 | 7:53 | 2013-08-08 | 17:59 | 0.42083 | МТЗ, АПВ нет, РПВ не произв. | ТП-5124 заменены поврежденные прох.изоляторы. |  | 0.42083 |  | 11ТП / 0,16МВт/ 184 чел | 1615 | +22, ясно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Покровка | 13 | 2013-08-08 | 7:55 | 2013-08-08 | 9:41 | 0.073611 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | с.Синельниково-1, 540чел. Повреждение на вед. отпайке |  | 0.073611 |  | нет / 2ТП / 0,04МВт | 66 | +22, ясно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Раздольное1 | 13 | 2013-08-08 | 7:55 | 2013-08-08 | 8:40 | 0.03125 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.03125 |  | 16ТП / 1МВт/ 508 чел | 750 | +22, ясно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Хороль | 23 | 2013-08-08 | 8:53 | 2013-08-08 | 8:53 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, ясно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Анастасьевка | 16 | 2013-08-08 | 9:39 | 2013-08-08 | 13:35 | 0.16389 | ав.откл, АПВ нет, РПВ ну. | Пр оп 83-84 убрано дерево. Без повреждения ВЛ. | ф.3 | 0.060417 | 2013-08-08 11:06 | детдом, школа, д/с / 11ТП / 0,3МВт/ 1460 чел | 435 | +20, обл
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 35 | Костюковка - Сысоевка |  | 2013-08-08 | 9:48 | 2013-08-08 | 9:48 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | РП Грибское | 7 | 2013-08-08 | 10:00 | 2013-08-08 | 12:00 | 0.083333 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Обход без замечаний |  | 0.083333 |  | нет / 0,07МВт | 135 | +23, пасм
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 110 | Игнатьво | Т1 | 2013-08-08 | 10:04 | 2013-08-08 | 12:14 | 0.090278 | ДЗТ | Повреждение подставного изолятора в яч. В-10 Т1. Устранено. | Т2 | 0.010417 | 2013-08-08 10:19 | школа, д/с, адм/ 0,16 МВт/ 1790чел | 39 | +23, пасм
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Новокиевка | 6 | 2013-08-08 | 10:40 | 2013-08-08 | 10:40 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, пасм
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Северная | 2 | 2013-08-08 | 10:48 | 2013-08-08 | 10:51 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0020833 |  | нет / 0,45МВт | 37 | +22, ясно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 35 | Томь - Никольская |  | 2013-08-08 | 10:50 | 2013-08-08 | 10:50 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, пасм
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Ленинск | 75 | 2013-08-08 | 11:17 | 2013-08-08 | 11:19 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0013889 |  | нет / 0,3МВт | 10 | +23, обл
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Ольга | 15 | 2013-08-08 | 14:12 | 2013-08-08 | 16:20 | 0.088889 | КУ, земля | Земля самоустранилась. |  | 0.088889 |  | нет / 9ТП / 122 чел/ 0,08МВт | 106 | +23, обл
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Водозабор | 11 | 2013-08-08 | 14:32 | 2013-08-08 | 15:20 | 0.033333 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | Повреждение на вед. участке. |  | 0.033333 |  | п/з | 95 | +23, обл
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Мельгуновка | 4 | 2013-08-08 | 14:55 | 2013-08-08 | 15:09 | 0.0097222 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0097222 |  | нет | 16 | +23, обл
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 10 | Таёжная | 1 | 2013-08-08 | 15:05 | 2013-08-08 | 16:45 | 0.069444 | КУ, земля | Повреждение на вед. ТП. |  | 0.069444 |  | нет | 500 | +23, обл
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Шимановск | 26 | 2013-08-08 | 16:33 | 2013-08-08 | 16:33 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, обл
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Комплекс | 1 | 2013-08-08 | 17:06 | 2013-08-08 | 17:06 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, обл
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Черняево | 6 | 2013-08-08 | 17:45 | 2013-08-08 | 18:06 | 0.014583 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ ну. | Вкл без отп на п/з (на ДГ). Оставлено до утра. Выправлена жб П-опора 90. Схема восстановлена в 16:13 9.8.13 |  | 0.014583 |  | п/з (на ДГ) / 8ТП / 0,12МВт/ 467 чел | 32 | +23, обл
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Безверхово | 5 | 2013-08-08 | 19:05 | 2013-08-09 | 14:42 | 0.81736 | МТО, АПВ ну, РПВ не произв | Повреждение ТТ фС в яч.Ф5. /При осмотре в яч.ТСН обнаружен поврежденный прох.изолятор. Устранено в 22:28/ Устранено, схема восстановлена | ПС Приморская Ф8 | 0.18681 | 2013-08-08 23:34 | кот/ 0,05 МВт/ 260 чел | 200 | +20, дождь
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Узловая | 4 | 2013-08-08 | 19:10 | 2013-08-08 | 20:25 | 0.052083 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.052083 |  | п/з, скваж/ 0,05 МВт/ 109 чел | 18 | +24, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Мельгуновка | 4 | 2013-08-08 | 19:30 | 2013-08-08 | 19:40 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0069444 |  | нет / 0,07МВт | 28 | +23, обл
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 35 | Волково - Николаевка |  | 2013-08-08 | 20:29 | 2013-08-08 | 20:29 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 35 | Александровка - Степная |  | 2013-08-08 | 20:32 | 2013-08-08 | 20:32 | 0 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0 |  | школа, д/с, адм, больн/ 0,8 МВт/ 2389 чел | 197 | +24, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Волково | 12 | 2013-08-08 | 20:39 | 2013-08-08 | 21:05 | 0.018056 | МТО, АПВ запрет, РПВ усп. |  |  | 0.018056 |  | больн, интернат/0,6 МВт/ 1150 чел/ 23 ТП | 95 | +24, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Раздольное | 13 | 2013-08-08 | 20:53 | 2013-08-08 | 21:30 | 0.025694 | КУ, земля | Включен без ТП 13/3 (сторожка). Заменен опор.изолятор в ТП-13/3, все включено в 12:50 9.8.13 |  | 0.025694 |  | школа, д/с, вн.башня/ 0,2 МВт/ 516 чел/ 9ТП | 163 | +24, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Раздольное | 17 | 2013-08-08 | 20:56 | 2013-08-08 | 23:44 | 0.11667 | КУ, земля | Включен до ЛР 34. Поврежд изол оп №35. Устранено. |  | 0.11667 |  | вн.башня/ 0,05 МВт/ 185 чел/ 2ТП | 82 | +24, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Дим | 18 | 2013-08-08 | 21:16 | 2013-08-08 | 22:47 | 0.063194 | КУ, земля | Включен до ЛР 104 (ост уч. без нагрузки). Пр.оп.89-91 восстановлен провод 12.8.13 |  | 0.063194 |  | вн.башня/ 0,05 МВт/ 205 чел/ 7ТП | 67 | +24, гроза
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Тереховка | 1 | 2013-08-08 | 22:08 | 2013-08-08 | 22:32 | 0.016667 | Ав.отк, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.016667 |  | нет/ 0,08 МВт/ 141 чел/ 4ТП | 500 | +20, дождь
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 35 | Белогорская - Пригородная |  | 2013-08-08 | 22:34 | 2013-08-08 | 22:34 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Белый яр | 6 | 2013-08-08 | 23:00 | 2013-08-09 | 1:59 | 0.12431 | МТО, АПВ ну, РПВ ну. | Вкл без ТП 725 (ост 5 ч.домов). Поврежд 2-х прох изол тп 7-25. |  | 0.12431 |  | школа, фап/0,1 МВт/ 410ч. | 131 | +24, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Полтавка | 9 | 2013-08-08 | 23:00 | 2013-08-09 | 0:06 | 0.045833 | МТО, АПВ неусп., РПВ неусп. | Включен до ЛР 53 (ост уч. без потребителя). |  | 0.045833 |  | школа/0,05 МВт/ 300ч. | 36 | +24, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Покровка | 7 | 2013-08-08 | 23:05 | 2013-08-08 | 23:10 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | скваж/ 0,1 МВт/ 550 чел | 31 | +20, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Покровка | 12 | 2013-08-08 | 23:05 | 2013-08-08 | 23:10 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | скваж/ 0,1 МВт/ 400 чел | 10 | +20, дождь
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 35 | Хвойная - Смелое |  | 2013-08-08 | 23:20 | 2013-08-08 | 23:21 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.00069444 |  | школа /0,48 Мвт/1200ч. | 8 | +24, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Варваровка | 25 | 2013-08-09 | 0:02 | 2013-08-09 | 0:22 | 0.013889 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.013889 |  | больн/ 0,5 МВт/ 2500 чел | 156 | +24, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Варваровка | 26 | 2013-08-09 | 0:02 | 2013-08-09 | 0:26 | 0.016667 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.016667 |  | насосн/ 0,2 МВт/ 700 чел | 53 | +24, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Чесноково | 1 | 2013-08-09 | 0:17 | 2013-08-09 | 0:25 | 0.0055556 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0055556 |  | скваж/ 0,2 МВт/ 718 чел | 12 | +24, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Чесноково | 13 | 2013-08-09 | 0:17 | 2013-08-09 | 0:20 | 0.0020833 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0020833 |  | нет/ 0,1 МВт/ 209 чел | 2 | +24, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Чесноково | 2 | 2013-08-09 | 0:17 | 2013-08-09 | 2:07 | 0.076389 | КУ, земля | Земля самоустранилась. |  | 0.076389 |  | нет/ 0,02 МВт/ 4 чел | 27 | +24, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Чесноково | 7 | 2013-08-09 | 0:17 | 2013-08-09 | 9:06 | 0.36736 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Обход без замечаний, в 9:06 включен успешно |  | 0.36736 |  | нет/ 0,03 МВт/ 196 чел | 259 | +24, гроза
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Рыбники | В-6 Т2 | 2013-08-09 | 0:57 | 2013-08-09 | 1:13 | 0.011111 | МТЗ, РПВ усп. | Откл при включении ф13 (вед). 9.8.13 выводилась 2сш-6 в ремонт для устранения поврежд в яч.ф.12, ф.13 |  | 0.011111 |  | насосн, больн/ 3,2 МВт/ 5000 чел | 2816 | +20, пасмурно
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Шимановск | 26 | 2013-08-09 | 1:15 | 2013-08-09 | 1:15 | 0 | МТО, АПВ усп | Повреждение в сетях потребителя |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Покровка | 7 | 2013-08-09 | 1:15 | 2013-08-09 | 1:25 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0069444 |  | скваж/ 0,2МВт/ 550 чел | 61 | +20, пасмурно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Покровка | 12 | 2013-08-09 | 1:15 | 2013-08-09 | 1:25 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0069444 |  | школа/ 0,1 МВт/ 400 чел | 20 | +20, пасмурно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Ст.Райчиха | 6 | 2013-08-09 | 1:20 | 2013-08-09 | 2:44 | 0.058333 | КУ, земля | Вкл до ЛР 313, вкл в 5:06. Оп 39/2 заменен поврежденный изолятор |  | 0.058333 |  | скваж/ 0,1 МВт/ 716 чел/ 13 ТП | 144 | +24, гроза
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Чернышевка | 20 | 2013-08-09 | 1:25 | 2013-08-09 | 1:25 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, дождь
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Чесноково | 1 | 2013-08-09 | 1:27 | 2013-08-09 | 2:07 | 0.027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВусп | Вкл после прохождения грозы. |  | 0.027778 |  | скваж/ 0,2 МВт/ 718 чел | 59 | +24, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Белый яр | 1 | 2013-08-09 | 1:28 | 2013-08-09 | 3:40 | 0.091667 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Вкл после прохождения грозы. |  | 0.091667 |  | нет/ 0,01 МВт/ быта нет/ 1ТП | 32 | +24, гроза
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 10 | Пивань | 9 | 2013-08-09 | 1:35 | 2013-08-09 | 1:51 | 0.011111 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.011111 |  | школа, кот/ 0,09 МВт/ 419 чел | 90 | +22, ветер
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Манзовка | 6 | 2013-08-09 | 2:16 | 2013-08-09 | 2:30 | 0.0097222 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0097222 |  | школа, д/с/, насосн/ 0,3 МВт/ 2619 чел | 86 | +20, дождь
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 35 | Завитая - Успеновка |  | 2013-08-09 | 2:59 | 2013-08-09 | 2:59 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Городская | 10 | 2013-08-09 | 3:12 | 2013-08-09 | 3:19 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0048611 |  | скваж/ 0,1 МВт/ 159 чел | 31 | +24, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Энергетик | 15 | 2013-08-09 | 3:15 | 2013-08-09 | 3:30 | 0.010417 | КУ, земля | Вкл до ЛР48, вкл в 5:13. Земля самоустранилась. |  | 0.010417 |  | насосн/ 0,6 МВт/ 2400 чел | 614 | +24, гроза
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Тереховка | 17 | 2013-08-09 | 4:14 | 2013-08-09 | 4:19 | 0.0034722 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | школа/ 0,05 МВт/ 70 чел/ 1ТП | 10 | +20, пасмурно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | РП Каховка | 6 | 2013-08-09 | 5:12 | 2013-08-09 | 6:19 | 0.046528 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл без ТП 9-45, вкл в 15:35 9.8.13 |  | 0.046528 |  | нет/ 0,2 МВт/ 152 чел | 15 | +24, пасмурно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Васильевка | 9 | 2013-08-09 | 5:47 | 2013-08-09 | 6:05 | 0.0125 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0125 |  | школа, скваж/ 0,2 МВт/ 420 чел | 48 | +24, пасмурно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Васильевка | 10 | 2013-08-09 | 5:47 | 2013-08-09 | 6:05 | 0.0125 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0125 |  | насосн, скваж/ 0,15 МВт/ 370 чел | 37 | +24, пасмурно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Романовка | 4 | 2013-08-09 | 6:08 | 2013-08-09 | 8:52 | 0.11389 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | включен до ЛР 4, все включено в 10:34, после обхода, замечаний нет |  | 0.11389 |  | скваж, д/с/ 0,1 МВт/ 301 чел | 115 | +24, пасмурно
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | 12 | 2013-08-09 | 6:46 | 2013-08-09 | 6:48 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0013889 |  | больн, адм, школа/ 0,6 МВт/ 2600 чел | 4 | +22, пасмурно
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | 16 | 2013-08-09 | 6:46 | 2013-08-09 | 6:46 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, пасмурно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | М | 6 | 2013-08-09 | 9:20 | 2013-08-09 | 9:26 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. | с. Моностырище , 2600ч. |  | 0.0041667 |  | котельная/0,5 МВт | 44 | +22, пасм.
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Лазо | 16 | 2013-08-09 | 9:30 | 2013-08-09 | 9:34 | 0.0027778 | Ав. откл., Апв неусп., РПв усп. | Ст. Каменка, часть п. Лазо, АБЗ. , 71ч. |  | 0.0027778 |  | нет/0,06 МВт | 4 | +22, пасм.
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | 9 | 2013-08-09 | 9:50 | 2013-08-09 | 9:57 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. | Амурзет |  | 0.0048611 |  | очистные/3200ч./ 0,5 МВт | 50 | +24, пасм.
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 6 | Прогресс | 4 | 2013-08-09 | 10:05 | 2013-08-09 | 10:44 | 0.027083 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | п. Прогресс, 2500ч. Между ТП 205 и 206 экскаватор сторонней организации повредил КЛ. Виновник установлен, поврежденный участок выведен в ремонт, весь потребитель запитан |  | 0.027083 |  | 2 д/сада, 2 школы | 688 | +25, пасм.
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 35 | Белогорск - Державинка |  | 2013-08-09 | 11:25 | 2013-08-09 | 11:25 | 0 | б/б, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 35 | Завитая - Успеновка |  | 2013-08-09 | 11:40 | 2013-08-09 | 11:40 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 35 | Белогорск - Державинка |  | 2013-08-09 | 11:46 | 2013-08-09 | 11:46 | 0 | б/б, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Тамбовка | 4 | 2013-08-09 | 12:45 | 2013-08-09 | 15:10 | 0.10069 | МТЗ АПВ ну, РПВ ну | с. Тамбовка, Орлецк, 300 чел. Включен без с.Орлецк. ТП-141 убрана ветка. Все включено в 16:03 |  | 0.10069 |  | школа, вн башня / 12ТП | 294 | +22, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Тамбовка | 8 | 2013-08-09 | 12:45 | 2013-08-09 | 15:20 | 0.10764 | МТЗ АПВ ну, РПВ ну | с. Тамбовка, Орлецк, 3500 чел. Включен без 5 ТП . В 10:00 включили 4 ТП, остается 1ТП. В 20:50 включено все успешно. Самоустранилось |  | 0.10764 |  | админ, УВД, связь / 27ТП | 657 | +22, гроза
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | ХФЗ | 3 | 2013-08-09 | 13:17 | 2013-08-09 | 15:35 | 0.095833 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | часть г. Партизанск, 13 чел. Включили без ТП-7394 (1подьем ВКУ), поврежден В-6 кВ Т-1. Включили в 16-25 Т2, В-6 Т-1 выведен в ремонт |  | 0.095833 |  | нет / 1ТП / 0,02 МВт | 50 | +22, пасмурно
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 35 | Новокиевка - Мазаново |  | 2013-08-09 | 13:25 | 2013-08-09 | 13:25 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 35 | Амурская - Лесная |  | 2013-08-09 | 13:27 | 2013-08-09 | 13:27 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Новокиевка | 8 | 2013-08-09 | 13:43 | 2013-08-09 | 13:48 | 0.0034722 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | нет | 2 | +22, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Новокиевка | 10 | 2013-08-09 | 13:43 | 2013-08-09 | 13:43 | 0 | МТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Новокиевка | 10 | 2013-08-09 | 13:54 | 2013-08-09 | 13:54 | 0 | МТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Новокиевка | 12 | 2013-08-09 | 13:54 | 2013-08-09 | 13:54 | 0 | МТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 35 | Амурская - Новоивановка |  | 2013-08-09 | 14:33 | 2013-08-09 | 14:33 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Пограничная | 4 | 2013-08-09 | 14:51 | 2013-08-09 | 17:18 | 0.10208 | "земля" от КУ | с. Пограничное, с. Бойкое 330 чел. Включен без П/з Малиново. Оп.426 разрушен стекл изол. Устранено, все включено в 19-33 |  | 0.10208 |  | нет / 9ТП / | 360 | +22, ясно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 35 | УМЗ - Молокозавод |  | 2013-08-09 | 15:24 | 2013-08-09 | 16:32 | 0.047222 | МТЗ, АПВ не раб, РПВ не произ (идет по городу) | Обесточена ПС Молокозавод. Осмотр без замечаний | ВЛ-35 МЖК-Молокозавод | 0.0027778 | 2013-08-09 15:28 | г.Уссурийск, 9800 чел / 4 МВТ | 266 | +22, ясно
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | 4 | 2013-08-09 | 17:13 | 2013-08-09 | 17:13 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Барабаш | 13 | 2013-08-09 | 17:17 | 2013-08-09 | 20:00 | 0.11319 | "земля" от КУ | с. Филиповка, 415 чел. Оп.161 заменен натяжной изолятор правого провода |  | 0.11319 |  | нет / 4ТП | 268 | +22, ясно
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | 3 | 2013-08-09 | 17:20 | 2013-08-09 | 18:32 | 0.05 | "земля" от КУ | с.Озерное 360 чел. Выделен уч-к, обеспечен резерв. |  | 0.074306 | 2013-08-09 19:07 | дс / 4ТП | 13 | +22, дождь
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Тамбовка | 6 | 2013-08-09 | 17:50 | 2013-08-09 | 19:47 | 0.08125 | МТЗ АПВ вы, РПВ ну | с. Тамбовка, Лермонтовка, 635 чел. Включен после осмотра |  | 0.08125 |  | школа / 10ТП / 0,1 МВт | 73 | +22, ливень
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Тамбовка | 4 | 2013-08-09 | 18:03 | 2013-08-09 | 20:56 | 0.12014 | МТЗ АПВ вы, РПВ ну | с. Тамбовка, Орлецк, 300 чел. Повреждение на вед.ТП. |  | 0.12014 |  | школа, вн башня / 12ТП | 514 | +22, ливень
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Тамбовка | 2 | 2013-08-09 | 18:07 | 2013-08-09 | 19:27 | 0.055556 | МТЗ АПВ вы, РПВ ну | с. Тамбовка, 2500 чел. ТП-137 убрана ветка. |  | 0.055556 |  | связь / 19ТП | 428 | +22, ливень
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 35 | Серышево-110 - Украина |  | 2013-08-09 | 20:05 | 2013-08-09 | 20:05 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 35 | Верное - Державинка |  | 2013-08-09 | 20:11 | 2013-08-09 | 20:11 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Шимановск | 26 | 2013-08-09 | 20:13 | 2013-08-09 | 20:13 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Шимановск | 28 | 2013-08-09 | 20:13 | 2013-08-09 | 20:13 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Петровка | 5 | 2013-08-09 | 22:35 | 2013-08-10 | 0:37 | 0.084722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | с.Прядчино, 582чел. Включен до ЛР-12 (без 3 вед.ТП, 1ТП РСК). 10.8.13 в 9:25 включено все, повреждение на вед. ТП |  | 0.084722 |  | нет / 0,08МВт | 154 | +23, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Петровка | 8 | 2013-08-09 | 22:35 | 2013-08-09 | 23:24 | 0.034028 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.034028 |  | нет | 52 | +23, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Астрахановка | 25 | 2013-08-09 | 22:36 | 2013-08-10 | 1:34 | 0.12361 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | г.Благовещенск, 708ч. Повреждение на вед. участке |  | 0.12361 |  | нет / 6ТП / 0,5МВт | 696 | +23, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Новокиевка | 6 | 2013-08-09 | 23:04 | 2013-08-09 | 23:04 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Новокиевка | 10 | 2013-08-09 | 23:04 | 2013-08-09 | 23:04 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Новокиевка | 12 | 2013-08-09 | 23:04 | 2013-08-09 | 23:04 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Новокиевка | 8 | 2013-08-09 | 23:04 | 2013-08-09 | 23:04 | 0 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 16 | +23, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Астрахановка | 18 | 2013-08-09 | 23:17 | 2013-08-10 | 0:14 | 0.039583 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | Повреждение на вед. отпайке. |  | 0.039583 |  | нет | 142 | +23, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Новокиевка | 6 | 2013-08-09 | 23:28 | 2013-08-09 | 23:28 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Петровка | 1 | 2013-08-10 | 0:05 | 2013-08-10 | 0:37 | 0.022222 | "земля" от КУ | Включен до ЛР-36. В 1:28 включен полностью. Повреждение на вед. участке. |  | 0.022222 |  | нет | 39 | +23, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Ивановка | 9 | 2013-08-10 | 0:12 | 2013-08-10 | 1:40 | 0.061111 | "земля" от КУ | Земля самоустранилась. Обход 10.8.13 днем. |  | 0.061111 |  | 1650чел / 0,25МВт | 910 | +25, обл
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Шимановск | 26 | 2013-08-10 | 0:42 | 2013-08-10 | 0:42 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Шимановск | 28 | 2013-08-10 | 0:42 | 2013-08-10 | 0:42 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Кирпичная | по ф.1 РК-7 | 2013-08-10 | 0:58 | 2013-08-10 | 3:46 | 0.11667 | "земля" от КУ | часть с.Чигири. Самоустранилась. |  | 0.11667 |  | нет | 697 | +25, дождь
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Свободный | 7 | 2013-08-10 | 1:52 | 2013-08-10 | 1:52 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, дождь
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Шимановск | 26 | 2013-08-10 | 2:14 | 2013-08-10 | 2:14 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Шимановск | 26 | 2013-08-10 | 3:00 | 2013-08-10 | 3:00 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Шимановск | 28 | 2013-08-10 | 3:24 | 2013-08-10 | 3:24 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Шимановск | 26 | 2013-08-10 | 3:24 | 2013-08-10 | 3:24 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Шимановск | 26 | 2013-08-10 | 4:07 | 2013-08-10 | 4:07 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 6 | МК | 118 | 2013-08-10 | 4:28 | 2013-08-10 | 12:50 | 0.34861 | МТО, МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | г.Биробиджан, 2500чел. На оп.118-00/1 повреждение концевой кабельной муфты. Устранено |  | 0.34861 |  | нет / 5ТП / 0,02МВт | 165 | +22, обл
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Шимановск | 26 | 2013-08-10 | 4:48 | 2013-08-10 | 4:48 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Покровка | 4 | 2013-08-10 | 4:52 | 2013-08-10 | 4:53 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.00069444 |  | нет | 12 | +22, обл
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Покровка | 7 | 2013-08-10 | 4:52 | 2013-08-10 | 4:53 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.00069444 |  | нет | 36 | +22, обл
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Шимановск | 26 | 2013-08-10 | 5:17 | 2013-08-10 | 5:17 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Шимановск | 26 | 2013-08-10 | 6:05 | 2013-08-10 | 6:05 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Шимановск | 26 | 2013-08-10 | 6:14 | 2013-08-10 | 6:14 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Шимановск | 26 | 2013-08-10 | 6:36 | 2013-08-10 | 6:36 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Серышево-110 | 18 | 2013-08-10 | 7:01 | 2013-08-10 | 10:30 | 0.14514 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | п.Серышево, 11 200 чел. Выделен уч-к без нагрузки |  | 0.14514 |  | нет / 10 ТП / | 614 | +23, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Куприяновка | 1 | 2013-08-10 | 7:03 | 2013-08-10 | 7:08 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | с.Антоновка, 607 чел |  | 0.0034722 |  | школа, дс / 9ТП / 0,06 МВт | 5 | +23, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Куприяновка | 3 | 2013-08-10 | 7:08 | 2013-08-10 | 7:35 | 0.01875 | "земля" от КУ | с.Ленино, 80 чел |  | 0.01875 |  | нет | 6 | +23, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | ОПП Бира-тяга | Водокачка | 2013-08-10 | 7:25 | 2013-08-10 | 12:00 | 0.19097 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ ну | п.Бира, 1200чел. Пр.оп.7-8 обрыв провода (соед-е сталь-медь). Устранено |  | 0.19097 |  | нет / 5ТП / 0,3МВт | 1350 | +22, обл
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Хороль | 18 | 2013-08-10 | 7:50 | 2013-08-10 | 7:50 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, облачно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Хороль | 16 | 2013-08-10 | 8:01 | 2013-08-10 | 8:01 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, облачно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Лучегорск | 11 | 2013-08-10 | 8:28 | 2013-08-10 | 14:35 | 0.25486 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Включен без 3 вед ТП. В пр.30-31 упало дерево, обрыв верхнего провода. Устранено | ф.6 | 0.05 | 2013-08-10 09:40 | 817 чел / 14 ТП / школа, дс / 0,3 МВт | 180 | +22, облачно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Новокачаловка | 7 | 2013-08-10 | 9:31 | 2013-08-10 | 18:45 | 0.38472 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп | с.Кировка, 150 чел. Бригада ОВБ была занята с комиссией по расследованию НС |  | 0.38472 |  | нет / 4ТП / | 683 | +25, ясно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Новокачаловка | 11 | 2013-08-10 | 9:31 | 2013-08-10 | 18:45 | 0.38472 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп | с.Н.Качаловка, 13 чел. Бригада ОВБ была занята с комиссией по расследованию НС |  | 0.38472 |  | нет / 1ТП / | 138 | +25, ясно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Набережная | 6 | 2013-08-10 | 10:14 | 2013-08-10 | 10:14 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Ивановка | 9 | 2013-08-10 | 10:58 | 2013-08-10 | 14:15 | 0.13681 | "земля" от КУ | с.Абражеевка, Снегуровка, Васияновка ( 1650 чел). Обеспечен резерв двум нас.пунктам. Оп.252 слетел изолятор с крюка. Устранено и все включено в 14:15 | ф.8 | 0.048611 | 2013-08-10 12:08 | 2дс, школа / 0,5МВт | 646 | +24, ясно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 110 | А - Зеленый угол | №2 | 2013-08-10 | 11:01 | 2013-08-10 | 20:43 | 0.40417 | А: ускорение ВЧТО, ТО, ДЗЛ, ТЗНП 3ст, АПВ не было; ЗУ: ДЗЛ ф.А | Пр.11-12 обрыв нижнего провода в середине пролета камазом подряд.орг-и при выгрузке грунта (строит.новой ВЛ-110 ВТЭЦ-2-Голубинка). Пострадавших нет.Виновник установлен.Сообщено в СБ.Устранено (сделана вставка) |  | 0 |  | нет | 0 | +24, ясно
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Свободный | 7 | 2013-08-10 | 11:29 | 2013-08-10 | 14:20 | 0.11875 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | п. Советский, Подгорный, Бардагон, 470 чел. Включен без двух ТП. Убрана ветка оп.190. Все включено в 16:59 |  | 0.11875 |  | скважина / 14ТП | 294 | +24, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Винниково | 14 | 2013-08-10 | 11:29 | 2013-08-10 | 16:11 | 0.19583 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Закопчение изоляции в ячейке. Устранено |  | 0.19583 |  | нет | 552 | +24, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 6 | 1070 | 27 | 2013-08-10 | 11:30 | 2013-08-10 | 12:26 | 0.038889 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | п.Углегорск, ТУСМ. Повреждение на вед.уч-ке |  | 0.038889 |  | нет | 106 | +24, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Свободный | 9 | 2013-08-10 | 11:50 | 2013-08-10 | 11:50 | 0 | МТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
РСК |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 6 | Алдан | Алдан-11 | 2013-08-10 | 11:50 | 2013-08-10 | 12:23 | 0.022917 | ТО, АПВ ну, РПВ не произ | г.Алдан. Повреждение на вед ТП, повреждение изоляторов в ТП-173 РСК |  | 0.022917 |  | дс, админ / 0,9 Мвт | 500 | +25, ясно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Ильинка | 9 | 2013-08-10 | 14:55 | 2013-08-10 | 19:40 | 0.19792 | "земля" от КУ | с.Комисарово, Дворянка 790 чел Пр. 229-230 обрыв провода. Устранено |  | 0.19792 |  | школа | 558 | +30, пасмурно
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 35 | Благословенное - Амурзет | Т-113 | 2013-08-10 | 15:00 | 2013-08-10 | 15:33 | 0.022917 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Обесточена 2сш-35,10 ПС Амурзет | СВ-10 | 0.0027778 | 2013-08-10 15:04 | п.Амурзет, 3701 чел | 43 | +25, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Благословенное | 118 | 2013-08-10 | 15:32 | 2013-08-10 | 20:00 | 0.18611 | МТЗ. АПВ неусп., РПВ неусп. | Оп.118/00/241, 118/00/83 заменен изолятор | ф.117 | 0.075 | 2013-08-10 17:20 | нет | 79 | +25, гроза
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Барабаш | 5 | 2013-08-10 | 16:10 | 2013-08-10 | 18:32 | 0.098611 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | с.Овчинниково, часть Барабаша (370 чел). Включен до РЛ-1 (без п/з), вкл в 11.8.13 15:17, без замечаний. |  | 0.098611 |  | нет | 340 | +25, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 35 | Липовцы - Дружба |  | 2013-08-10 | 16:15 | 2013-08-10 | 16:25 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ ну, при РПВ "земля" | Включен с землей. ПС Дружба разрушен разрядник ТН-35 2с. Выведен в ремонт. Восстановлено в 21:31. |  | 0.0069444 |  |  | 980 | +25, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 35 | Липовцы - Ильичевка |  | 2013-08-10 | 16:15 | 2013-08-10 | 19:16 | 0.12569 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Обесточена вед ПС Ильичевка. Включен после осмотра, причина не установлена |  | 0.12569 |  |  | 176 | +25, гроза
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 35 | Хасанская | Т1 | 2013-08-10 | 16:35 | 2013-08-10 | 21:56 | 0.22292 | МТЗ | При попытке РПВ ф.3 (откл-ся от МТЗ) произошло повреждение ТТ в яч. В-10 Т1, перегорели ПСН-35 ф В; С. Обесточена ПС Хасанская (однотрансф). После замены ПСН-35 и замены ТТ в яч.В-10 Т1 включено по нормальной схеме. |  | 0.22292 |  | школа / 12ТП / 240чел / 0,08МВт | 430 | +25, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Корсаковка | 10 | 2013-08-10 | 16:39 | 2013-08-10 | 16:54 | 0.010417 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп | Яконовка, 250 чел |  | 0.010417 |  | нет / 3ТП / 0,01МВт | 40 | +25, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 35 | Хороль - Камень-Рыболов |  | 2013-08-10 | 16:51 | 2013-08-10 | 16:51 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Кожзавод | 22 | 2013-08-10 | 16:59 | 2013-08-10 | 17:24 | 0.017361 | МТЗ, АПВ ну, РПВ Усп |  |  | 0.017361 |  | нет / 1ТП / 0,18МВт | 97 | +25, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Кожзавод | 16 | 2013-08-10 | 16:59 | 2013-08-10 | 17:18 | 0.013194 | МТЗ, АПВ ну, РПВ Усп | РП Норки, без нагрузки. |  | 1.6165e-13 | 2013-08-10 16:59 | нет | 0 | +25, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Манзовка | 15 | 2013-08-10 | 17:07 | 2013-08-10 | 20:37 | 0.14583 | МТО, АПВ нет | п.Сибирцево, 492чел |  | 0.14583 |  | поликлиника / 11ТП / 0,4МВт | 350 | +25, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Манзовка | 6 | 2013-08-10 | 17:11 | 2013-08-10 | 17:45 | 0.023611 | МТО, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.023611 |  | нет / 12ТП / 0,4МВт | 292 | +25, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Борисовка | 1 | 2013-08-10 | 17:15 | 2013-08-10 | 22:17 | 0.20972 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.20972 |  | нет / 0,05МВт | 960 | +25, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Борисовка | 7 | 2013-08-10 | 17:15 | 2013-08-10 | 17:33 | 0.0125 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0125 |  | нет / 0,05МВт | 35 | +25, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Камень-Рыболов | 10 | 2013-08-10 | 17:18 | 2013-08-10 | 17:19 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ нет, РПВ Усп |  |  | 0.00069444 |  | нет | 3 | +25, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Раковка | 3 | 2013-08-10 | 17:47 | 2013-08-11 | 14:30 | 0.86319 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | с. Глуховка, 350ч.ОП 28-29 убрана ветка | от ПС Кожзавод | 0.44167 | 2013-08-11 04:23 | нет/0,3 Мвт | 1100 | +25, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 35 | УМЗ - Молокозавод |  | 2013-08-10 | 17:35 | 2013-08-11 | 4:52 | 0.47014 | МТЗ, АПВ ну. РПВ усп. | Обесточена ПС Молокозавод. | ВЛ-35 МЖК-Молокозавод | 0.013889 | 2013-08-10 17:55 | г.Уссурийск, 9800 чел / 4 МВТ | 1287 | +25, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Черниговка | 6 | 2013-08-10 | 17:40 | 2013-08-10 | 17:58 | 0.0125 | МТО, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0125 |  | нет | 22 | +25, гроза
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 110 | Арсеньев-2 - Реттиховка |  | 2013-08-10 | 17:44 | 2013-08-11 | 19:58 | 1899-12-31 02:14 | Арсеньев-2: ВЧБ, АПВ ну; Реттиховка: 2 комплект защит | Обход пр.оп.294-313, 187-190, замечаний нет. Продолжение обхода 11.08.13. Пр оп 213-214 дерево на ВЛ. Устранено в 19:13. В 19:58 введена в работу. |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Чернышевка | 20 | 2013-08-10 | 17:44 | 2013-08-10 | 18:46 | 0.043056 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.043056 |  | школа / 6ТП / 0,11МВт | 103 | +25, гроза
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Чернышевка | 9 | 2013-08-10 | 17:44 | 2013-08-10 | 18:46 | 0.043056 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.043056 |  | нет / 11ТП / 0,18МВт | 227 | +25, гроза
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Чернышевка | 7 | 2013-08-10 | 17:44 | 2013-08-10 | 18:46 | 0.043056 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.043056 |  | больница / 18ТП / 0,16МВт | 269 | +25, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 35 | Спасск - Вишневка |  | 2013-08-10 | 17:49 | 2013-08-10 | 17:49 | 0 | МТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Ивановка | 1 | 2013-08-10 | 17:50 | 2013-08-10 | 22:42 | 0.20278 | МТО, АПВ нет | с.Ивановка, Николаевка, Отрадное, 1036чел. Включен по стиханию грозы |  | 0.20278 |  | школа / 0,17МВт | 971 | +25, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Ивановка | 8 | 2013-08-10 | 17:50 | 2013-08-10 | 22:06 | 0.17778 | МТЗ, АПВ нет | На КТП-4036 сняли ветку с вводов. |  | 0.17778 |  | нет / 5ТП / 0,04МВт | 980 | +25, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Ивановка | 10 | 2013-08-10 | 17:50 | 2013-08-10 | 22:20 | 0.1875 | МТЗ, АПВ нет | с.Каленовка, 842чел. Включен без КТП-4260. Включен полностью, убрана ветка на вводах КТП-4260 |  | 0.1875 |  | в/н башня, д/с / 13ТП / 0,17МВт | 961 | +25, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Шимановск | 28 | 2013-08-10 | 17:57 | 2013-08-10 | 18:07 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0.0069444 |  | нет / 0,3МВт | 47 | +23, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | 7 | 2013-08-10 | 18:07 | 2013-08-10 | 18:07 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | 15 | 2013-08-10 | 18:07 | 2013-08-10 | 18:07 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 35 | Кировка - Павло-Федоровка |  | 2013-08-10 | 18:21 | 2013-08-10 | 18:37 | 0.011111 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.011111 |  | 420чел / 0,48МВт | 128 | +25, гроза
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Анучино | 12 | 2013-08-10 | 18:27 | 2013-08-10 | 20:13 | 0.073611 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Анучино, 1250чел |  | 0.073611 |  | нет / 3ТП / 0,3МВт | 707 | +25, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 35 | Кировка - Шмаковка - Тихменево |  | 2013-08-10 | 18:31 | 2013-08-10 | 18:37 | 0.0041667 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0041667 |  |  | 260 | +25, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Лесозаводск | 15 | 2013-08-10 | 18:31 | 2013-08-10 | 18:45 | 0.0097222 | МТЗ, РПВ усп. |  |  | 0.0097222 |  | нет | 19 | +25, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Лесозаводск | 17 | 2013-08-10 | 18:31 | 2013-08-10 | 18:45 | 0.0097222 | МТЗ, РПВ усп. |  |  | 0.0097222 |  | нет | 5 | +25, гроза
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Сергеевка | 12 | 2013-08-10 | 18:38 | 2013-08-10 | 18:59 | 0.014583 | МТЗ, РПВ усп. | Сергеевка, Молчановка Монакино, 310 чел |  | 0.014583 |  | нет | 75 | +25, гроза
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Чугуевка | 16 | 2013-08-10 | 18:40 | 2013-08-11 | 15:17 | 0.85903 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | с.Чугуевка, Ново-Михайловка, Каменка, 1560 чел. Пр 33-34 убрано дерево | ф.15 ПС Уборка | 0.13542 | 2013-08-10 21:55 | школа / 20 ТП | 1480 | +25, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Шимановск | 26 | 2013-08-10 | 18:45 | 2013-08-10 | 18:55 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ не раб, РПВ усп. |  |  | 0.0069444 |  | нет | 12 | +23, гроза
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Анучино | 9 | 2013-08-10 | 18:45 | 2013-08-10 | 20:35 | 0.076389 | МТЗ , АПВ ну, РПВ усп | с.Анучино, 735чел |  | 0.076389 |  | д/с / 10ТП / 0,16МВт | 517 | +25, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Лесозаводск | 7 | 2013-08-10 | 18:48 | 2013-08-10 | 18:48 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Поярково | 5 | 2013-08-10 | 18:53 | 2013-08-10 | 19:43 | 0.034722 | "земля" от КУ | п.Поярково, 3000 чел. Включен после осмотра |  | 0.034722 |  | нет / 14ТП | 220 | +23, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Кировка | 1 | 2013-08-10 | 18:55 | 2013-08-10 | 19:03 | 0.0055556 | МТЗ, РПВ усп. |  |  | 0.0055556 |  | нет | 24 | +25, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Кировка | 10 | 2013-08-10 | 18:55 | 2013-08-10 | 19:03 | 0.0055556 | МТЗ, РПВ усп. |  |  | 0.0055556 |  | нет | 21 | +25, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 35 | Марьяновка | СВ-35 | 2013-08-10 | 19:00 | 2013-08-13 | 19:50 | 1900-01-02 00:50 | "земля" от КУ | Неисправность ТФЗМ-35. 11.8.13 начались АВР. 13.8.13 устранено, схема восстановлена | СВ-10 | 0.038194 | 2013-08-10 19:55 | нет/0,05 Мвт | 37 | +25, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Лесозаводск | 13 | 2013-08-10 | 19:00 | 2013-08-10 | 19:00 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Чернышевка | 7 | 2013-08-10 | 19:10 | 2013-08-10 | 21:25 | 0.09375 | МТЗ, АПВ нет, | с.Чернышевка, Рисовое, Н.Покровка. Включен без 2-х ТП. Включили полностью в 2:47, убрано дерево с проводов пр.оп.253-254, без повреждения. |  | 0.09375 |  | больница, д/с / 18ТП / 0,16МВт | 495 | +25, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Тимирязевка | В-10-Т2 | 2013-08-10 | 19:30 | 2013-08-10 | 20:00 | 0.020833 | МТЗ, РПВ усп. | Обесточена 1,2сш-10 кВ Вкл на ХХ. (Т1 и Т2 поменяли местами) | Т1 | 0.020833 | 2013-08-10 20:00 |  | 1350 | +25, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Тимирязевка | 6 | 2013-08-10 | 19:30 | 2013-08-13 | 14:56 | 1900-01-01 19:26 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | с.Тимирязевка, 400 чел. Неисправен выключатель, Произведен капремонт | Ф3 | 0.14514 | 2013-08-10 22:59 | нет / 5ТП /0,08 МВт | 280 | +25, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Тимирязевка | 9 | 2013-08-10 | 19:30 | 2013-08-10 | 20:00 | 0.020833 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Воздвиженка, 0 чел |  | 0.020833 |  | нет / 3ТП / 0,08 МВт | 40 | +25, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Пантелеймоновка | 5 | 2013-08-10 | 19:30 | 2013-08-10 | 20:20 | 0.034722 | МТЗ, РПВ усп. |  |  | 0.034722 |  | нет | 133 | +25, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Пантелеймоновка | 1 | 2013-08-10 | 19:30 | 2013-08-10 | 21:57 | 0.10208 | "земля" от КУ | с.Невское, 464чел. Включен без КТП-1157. |  | 0.10208 |  | насосная, школа / 9ТП / 0,16МВт | 400 | +25, гроза
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 35 | Гродеково - Георгиевка | Т-53 | 2013-08-10 | 19:35 | 2013-08-10 | 19:35 | 0 | МТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Новосысоевка | 9 | 2013-08-10 | 19:40 | 2013-08-10 | 23:41 | 0.16736 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | с.Н.Сысоевка, 514 чел. Включен после обхода, замечаний нет. |  | 0.16736 |  | нет | 843 | +25, гроза
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Силикатная | В-10 Т2 | 2013-08-10 | 20:00 | 2013-08-10 | 20:40 | 0.027778 | МТЗ | Включен после осмотра, замечаний нет. |  | 0.027778 |  | 0,9МВт | 733 | +25, обл
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Вяземская | 14 | 2013-08-10 | 20:15 | 2013-08-10 | 20:17 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | повреждение в сетях потребителя |  | 0.0013889 |  | нет | 5 | +25, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Родина | 1 | 2013-08-10 | 20:20 | 2013-08-10 | 20:28 | 0.0055556 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0055556 |  | нет | 5 | +25, обл
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Родина | 4 | 2013-08-10 | 20:20 | 2013-08-10 | 20:28 | 0.0055556 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0055556 |  | нет | 5 | +25, обл
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 35 | Ракитное - Малиново |  | 2013-08-10 | 20:27 | 2013-08-10 | 23:37 | 0.13194 | МТО, РПВ ну. | ИМФ 17км, Ф.А,В. Обесточена ПС Малиново. В пр.оп.116-117 падение дерева, ветки легли на провода, без повреждения. Устранено. |  | 0.13194 |  | 1643чел / 0,4МВт | 1200 | +25, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Дмитриевка | 1 | 2013-08-10 | 20:35 | 2013-08-10 | 21:01 | 0.018056 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.018056 |  | нет | 25 | +25, обл
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Силикатная | 26 | 2013-08-10 | 20:50 | 2013-08-10 | 21:38 | 0.033333 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. | с.Раздольное, 250чел. Включен до Р-1 без нагрузки, вкл в 12:30 без замечаний. |  | 0.033333 |  | школа, КНС / 15ТП / 0,16МВт | 199 | +25, обл
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Силикатная | 28 | 2013-08-10 | 20:50 | 2013-08-11 | 17:56 | 0.87917 | "земля" от КУ | Алексеевка, 80чел. Обход без замечаний. Включен после испытаний ТТ и головного кабеля, произведен полный обход, замечаний нет |  | 0.87917 |  | нет / 5ТП / 0,08МВт | 1200 | +25, обл
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Фабричная-2 | 3 | 2013-08-10 | 20:54 | 2013-08-10 | 21:20 | 0.018056 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.018056 |  | нет | 25 | +25, обл
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Ивановка | по ф.5 рекл-р на оп.7 | 2013-08-10 | 21:10 | 2013-08-11 | 11:10 | 0.58333 | авар.откл. | Вкл без отп на с. Орловка, вкл в 12:10. Пр оп 335-336 убрано дерево. |  | 0.58333 |  |  | 426 | +22, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | 3 | 2013-08-10 | 21:11 | 2013-08-10 | 21:31 | 0.013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.013889 |  | нет | 11 | +20, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | 7 | 2013-08-10 | 21:11 | 2013-08-10 | 21:29 | 0.0125 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0125 |  | нет | 10 | +20, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Сергеевка | 12 | 2013-08-10 | 21:30 | 2013-08-10 | 21:38 | 0.0055556 | "земля" от КУ | с.Сергеевка, Слинкино, Манакино, Молчановка, Романовский, 410 чел. Включен без 4-х ТП, вкл в 18:00. Пр оп 398-399, 478-479 произведена чистка просеки. |  | 0.0055556 |  |  | 150 | +25, обл
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Дормидонтовка | 1 | 2013-08-10 | 22:13 | 2013-08-11 | 21:00 | 0.94931 | МТЗ, АПВ нет | Фермер. ОП 64 заменили 3 изолятора. |  | 0.94931 |  | нет / 0,01МВт | 228 | +22, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Барано-Оренбургская | 1 | 2013-08-10 | 22:27 | 2013-08-10 | 22:40 | 0.0090278 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0090278 |  | нет | 16 | +22, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Пограничная | 4 | 2013-08-10 | 22:48 | 2013-08-10 | 23:00 | 0.0083333 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0083333 |  | нет | 26 | +22, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Новопокровка | 4 | 2013-08-10 | 23:05 | 2013-08-11 | 2:24 | 0.13819 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | с.Гончаровка, 245 чел. В пр.оп.23-24 снята ветка с проводов. |  | 0.13819 |  | школа / 3ТП / 0,02МВт | 120 | +22, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Тимирязевка | 2 | 2013-08-10 | 23:24 | 2013-08-10 | 23:38 | 0.0097222 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0097222 |  | нет | 7 | +22, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Тимирязевка | 5 | 2013-08-10 | 23:24 | 2013-08-10 | 23:38 | 0.0097222 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0097222 |  | нет | 34 | +22, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Тимирязевка | 8 | 2013-08-10 | 23:24 | 2013-08-10 | 23:38 | 0.0097222 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0097222 |  | нет | 108 | +22, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Тимирязевка | 9 | 2013-08-10 | 23:24 | 2013-08-10 | 23:38 | 0.0097222 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0097222 |  | нет | 24 | +22, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Пожарская | 2 | 2013-08-10 | 23:30 | 2013-08-11 | 1:42 | 0.091667 | "земля" от КУ | с.Центральна усадьба, 327 чел. Включен без КТП-2063, пр. оп. 109-111 оборван провод ф.В. Устранено в 13:08. |  | 0.091667 |  | нет / 5ТП / 0,05МВт | 135 | +22, гроза
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Анучино | 17 | 2013-08-10 | 23:44 | 2013-08-10 | 23:45 | 0.00069444 | "земля" от КУ | L вл 56км. Включен до РЛ-36 оп.634. ( с. Скворцово, Веселое). 11.8.13 МП не определено, трасса ВЛ проходит по труднопроходимой местности. Вкл 12.8.13 в 12:45. Оп 637 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.00069444 |  | школа, д/с/ 0,3 МВт/ 899 чел | 5 | +20, дождь
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 35 | Александровка - Степная |  | 2013-08-11 | 0:55 | 2013-08-11 | 1:27 | 0.022222 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.022222 |  | нет | 220 | +22, обл
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Чернышевка | 9 | 2013-08-11 | 1:03 | 2013-08-11 | 1:28 | 0.017361 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | с.Чернышевка, Н.Троицкое, Тихоречное,Каменка,Красноречье, 711 чел. Включен до РЛ-42 оп.110. Все включено в 15:15 успешно. Повреждение самоустранилось |  | 0.017361 |  | нет / 11ТП / 0,18МВт | 754 | +20, дождь
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Анучино | 1 | 2013-08-11 | 1:30 | 2013-08-11 | 2:55 | 0.059028 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.059028 |  | нет / 17ТП / 0,32МВт | 524 | +20, дождь
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Петровичи | 11 | 2013-08-11 | 2:07 | 2013-08-11 | 3:40 | 0.064583 | МТО, АПВ нет, РПВ ну. | Включен до СМЛ-1, вкл в 14:52. Оп 8, 11, 12 заменены поврежденные изоляторы. |  | 0.064583 |  | насосная, д/с / 1522чел / 1,8 Мвт | 2855 | +20, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 110 | Биробиджан - Биджан | С-57 | 2013-08-11 | 2:20 | 2013-08-11 | 2:20 | 0 | Биробиджан: НЗНП 1ст, АПВ усп. Биджан: НЗНП 1ст, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, пасм
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Яковлевка | 6 | 2013-08-11 | 3:18 | 2013-08-11 | 3:36 | 0.0125 | МТЗ, | с.Яковлевка, 650 чел до РЛ-16 оп.93, вкл в 8:38. Ветка пр оп 104-105. |  | 0.0125 |  | нет / 16ТП / 0,47МВт | 37 | +20, дождь
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Руновка | 6 | 2013-08-11 | 3:18 | 2013-08-11 | 5:04 | 0.073611 | "земля" от КУ | п Руновка, 218 чел. Включен без КТП-6038. Поврежд прох изол, устранено. |  | 0.073611 |  | нет /6ТП / 0,08МВт | 52 | +20, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 110 | Биробиджан - Биджан | С-57 | 2013-08-11 | 3:20 | 2013-08-11 | 3:20 | 0 | Биробиджан: НЗНП 1ст, АПВ усп. Биджан: НЗНП 1ст, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, пасм
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Руновка | 1 | 2013-08-11 | 3:37 | 2013-08-11 | 3:37 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, дождь
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Игнатьевка | 6 | 2013-08-11 | 4:35 | 2013-08-11 | 5:25 | 0.034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | с. "Ласточка", с.Емельяновка, П/з ("Стрельникова", "Емельянова", "Леонова"), 309 чел. Без п/з, вкл в 16:25. Пр оп 348-349 убрана ветка. |  | 0.034722 |  | нет / 6ТП / 0,06МВт | 25 | +20, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | РП Кондратеновка | 1 | 2013-08-11 | 6:10 | 2013-08-11 | 6:16 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Каймановка |  | 0.0041667 |  | нет | 11 | +20, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | РП Кондратеновка | 3 | 2013-08-11 | 6:10 | 2013-08-11 | 6:13 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Каймановка |  | 0.0020833 |  | нет | 25 | +20, дождь
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Новокиевка | 4 | 2013-08-11 | 6:24 | 2013-08-11 | 6:24 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, дождь
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Новокиевка | 6 | 2013-08-11 | 6:24 | 2013-08-11 | 6:24 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | ЖБИ-130 | 7 | 2013-08-11 | 7:20 | 2013-08-11 | 7:50 | 0.020833 | ЗЗ, АПВ нет, РПВ ну. | Самоустранилось. |  | 0.020833 |  | нет / 3ТП / 0,02МВт | 37 | +20, пасмурно
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 35 | Джалинда | Т1 | 2013-08-11 | 7:21 | 2013-08-11 | 8:20 | 0.040972 | ДЗТ | Т2 в резерве, обесточены 1,2сш-10кВ. Осмотр зоны ДЗТ без замечаний. Вкл на ХХ. | Т2 | 0.0055556 | 2013-08-11 07:29 | адм, школа, ФСБ/0,5 МВт/ 877чел | 69 | +20, пасмурно
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 6 | Б.Гора | 2 | 2013-08-11 | 7:45 | 2013-08-11 | 13:17 | 0.23056 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Падение оп 162, 164, 165, деревянные. Оп переустановлены, укреплены оттяжками. (оп старые, подгнили) |  | 0.23056 |  | насосн, школа, д/с/ 0,35 МВт/ 634 чел | 200 | +22, пасмурно
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | БВС | 185 | 2013-08-11 | 8:15 | 2013-08-11 | 8:55 | 0.027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на ведомственной отпайке. |  | 0.027778 |  | кот/ 0,27 МВт/ 1500 чел | 20 | +24. пасмурно
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Ольга | 15 | 2013-08-11 | 10:55 | 2013-08-11 | 14:25 | 0.14583 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Вкл без отп на с.Горноводное, вкл в 18:24. Повреждение на ведомственном ТП. |  | 0.14583 |  | школа-интеонат/ 0,08 МВт/ 120 чел/ 9ТП | 588 | +25, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Биракан | В-10 1Т | 2013-08-11 | 11:08 | 2013-08-11 | 11:17 | 0.00625 | МТЗ, РПВ усп. | Осмотр: ф48 бл.нет, АПВ усп |  | 0.00625 |  | больн, школа/ 345 чел | 40 | +22, пасмурно
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Варфоломеевка | 4 | 2013-08-11 | 11:10 | 2013-08-11 | 15:21 | 0.17431 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Самоустранилось. |  | 0.17431 |  | школа, кот/ 0,15 МВт/ 335 чел/ 6ТП | 150 | +22, дождь
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Варфоломеевка | 7 | 2013-08-11 | 11:10 | 2013-08-11 | 11:56 | 0.031944 | МТЗ, АПВ ну, РПВусп |  |  | 0.031944 |  | школа/ 0,2 МВт/ 620 чел/ 8ТП | 125 | +22, дождь
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Варфоломеевка | 14 | 2013-08-11 | 11:47 | 2013-08-11 | 14:51 | 0.12778 | КУ, земля | Вкл без отп на с.Рославка (3 ч.дома), вкл в 15:32 12.8.13. Повреждение на участке потребителя. |  | 0.12778 |  | школа/ 0,18 МВт/ 382 чел/ 10ТП | 399 | +22, дождь
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 35 | Яблоновка | Т1 | 2013-08-11 | 12:36 | 2013-08-11 | 19:33 | 0.28958 | ДЗТ | В работе Т1, Т2 резерв. Обесточена ПС Яблоновка. Осмотр: птица под ШМ-10 кВ Т1. Ч/з 6:57 Т1 включен (на ХХ) | Т2 | 0.00625 | 2013-08-11 12:45 | школа/ 0,25 МВт/ 692 чел | 27 | +24, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Ивановка | 8 | 2013-08-11 | 13:26 | 2013-08-11 | 14:20 | 0.0375 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл без отпайки на с.Снегуровка. Все включено в 14:37, повреждение самоустранилось. |  | 0.0375 |  | нет/ 0,04 МВт/ 20 чел/ 5ТП | 399 | +24, дождь
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Уборка | по ф.2 реклоузер | 2013-08-11 | 14:40 | 2013-08-11 | 21:50 | 0.29861 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | В пролете ОП 696-699 упало дерево, поврежден провод. Устранено |  | 0.29861 |  | нет/ 0,1 МВт/ 220 чел | 833 | +24, дождь
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Смирновка | 2 | 2013-08-11 | 17:25 | 2013-08-11 | 18:30 | 0.045139 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Галкино, 470ч. |  | 0.045139 |  | нет/0,01 Мвт | 1 | +25, дождь
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Смирновка | 9 | 2013-08-11 | 17:25 | 2013-08-11 | 18:30 | 0.045139 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Галкино, 470ч. |  | 0.045139 |  | нет/0,01 Мвт | 1 | +25, дождь
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Пантелеймоновка | 1 | 2013-08-11 | 18:35 | 2013-08-11 | 19:40 | 0.045139 | КУ, земля | Произведен обход, замечаний нет. |  | 0.045139 |  | насосн, кот/ 0,2 МВт/ 470 чел/ 12 ТП | 100 | +24, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Ленинск | 208 | 2013-08-11 | 18:49 | 2013-08-11 | 18:49 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, облачно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Западная | 28 | 2013-08-11 | 19:59 | 2013-08-11 | 21:09 | 0.048611 | КУ, земля | Повреждение в сетях потребителя |  | 0.048611 |  | нет/ 0,07 МВт/ 131 чел | 100 | +26, облачно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 110 | Волна - Чайка |  | 2013-08-11 | 20:10 | 2013-08-12 | 3:50 | 0.31944 | ПС Волна: НЗЗ 2ст, МТО, АПВ неусп. ПС Спутник: НЗЗ 1ст., Апв усп. | ИМФ-1,8 км, фА,С. от ПС"Волна". Обесточены 2С-110,35,6 кВ ПС"Чайка" Р=1,1МВт, 2100 чел. На ПС Чайка: работа ОД и КЗ от ДЗТ Т2 (АВР 35кВ успешен). На ПС Чайка на В-35 кВ Т-2 разрушена верхня часть ввода ф.А и ф.В в сторону 2С-35 кВ (под выключателем обнаружено 2 вороны).Повреждение устранено , схема приведена в исх. Состояние в 15.8.13 в 14:58. В 21:06 включен СВ 6кВ, весь потребитель запитан. В 21:30 ВЛ 110 кВ Волна-Чайка включена, на ПС Чайка не приходит ф.С, ВЛ выведена в ремонт в 21:33. На ПС Чайка в 23:45 (ч/з 3ч.35 мин.) введен в работу Т2 по стороне 110, 6кВ. По ВЛ 110 Волна-Чайка на Оп 37 обрыв шлейфа верхнего провода. Обрыв шлейфа устранен, ВЛ введена в работу, транзит замкнут.Повреждение устранено , схема приведена в исх. Состояние в 15.8.13 в 14:58 | СВ 6кВ; АВР 35кВ успешен | 0.038889 | 2013-08-11 21:06 | 1,1 МВт/ 2100 чел г.Владивосток | 1026 | +26, облачно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 35 | Павловка1 - Осиновка |  | 2013-08-11 | 20:32 | 2013-08-11 | 20:59 | 0.01875 | МТЗ, АПВ не работало, РПВ усп. | Обесточены ПС Осиновая, Ивановка (8260ч.) Гроза.ПС "Ивановка" перезапитана от ПС "Речная" в 20-41. |  | 0.01875 |  | 8260ч. /2,2 МВт | 1008 | +26, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Павловка1 | 1 | 2013-08-11 | 21:03 | 2013-08-11 | 21:10 | 0.0048611 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. | Павловка, 50ч. |  | 0.0048611 |  | нет/0,01 Мвт | 1 | +26, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Россия | 7 | 2013-08-11 | 21:38 | 2013-08-11 | 21:43 | 0.0034722 | Ав. откл, АПВ выв., РПВ усп. | Новожатко, 400ч. |  | 0.0034722 |  | нет/ 0,04 МВт/ 20 чел/ 5ТП | 4 | +26, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | ЖБИ-130 | 7 | 2013-08-11 | 22:00 | 2013-08-11 | 22:28 | 0.019444 | Ав. откл, АПВ неусп., РПВ усп. | с. Некруглое, 500ч. |  | 0.019444 |  | нет/0,05 МВт | 20 | +26, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | 3 | 2013-08-11 | 23:40 | 2013-08-11 | 23:40 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | с.Озерное, 290ч. |  | 0 |  | нет | 0 | + 22, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | 7 | 2013-08-11 | 23:40 | 2013-08-11 | 23:40 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | Амурзет, 200ч. |  | 0 |  | нет | 0 | + 22, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | 9 | 2013-08-11 | 23:40 | 2013-08-11 | 23:45 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ усп. | Амурзет, 3000ч. |  | 0.0034722 |  | нет/0,5 МВт | 40 | + 22, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Унгун | 165 | 2013-08-11 | 23:44 | 2013-08-11 | 23:49 | 0.0034722 | МТЗ, Апв не раб., РПВ усп. | повреждение в сетях потребителя |  | 0.0034722 |  | нет | 4 | +22, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Речная | 5 | 2013-08-12 | 0:52 | 2013-08-12 | 0:58 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. | с. Кремово, 300ч. |  | 0.0041667 |  | нет/0,3 МВт | 31 | +22, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Центр | 284 | 2013-08-12 | 3:41 | 2013-08-12 | 3:53 | 0.0083333 | Ав. откл., АПВ нет, РПВ неусп. | часть г. Биробиджан, 1000ч. Вкл с выделенным уч без нагрузки. (уч КЛ от ТП 550 до ТП 551) |  | 0.0083333 |  | нет/0,05 МВт | 10 | +22, обл.
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Раздольное1 | 11 | 2013-08-12 | 4:48 | 2013-08-12 | 4:48 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, обл.
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 35 | Дубовое - Найфельд |  | 2013-08-12 | 7:08 | 2013-08-12 | 7:15 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ не работало, РПВ усп. | Обесточены ПС Найфельд, Пронькино |  | 0.0048611 |  | 8300ч./2 школы, 2д/сада/0,9 МВт | 7 | +20, пасм.
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Дубовое | 116 | 2013-08-12 | 7:08 | 2013-08-12 | 7:20 | 0.0083333 | Ав. отел, АПВ не усп. РПВ не произв. | с.Дубовое, 830ч. |  | 0.0083333 |  | больница | 51 | +20, пасм.
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 110 | Тамбовка - Дим |  | 2013-08-12 | 5:55 | 2013-08-12 | 12:05 | 0.25694 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Обесточена ПС Дим, В. Полтавка, Полтавка (3900ч.). На ПС Тамбовка не включается В110 "Дим". Обход ВЛ без замечаний. На ПС Тамбовка по В-110 "Дим" заменена сгоревшая катушка включения. | ПС Дим по 10 кВ от РП Придорожное (ч/з 3:26), ПС В.Полтавка, Полтавка по ВЛ 35 кВ "Полтавка-Ключи" | 0.16319 | 2013-08-12 09:50 | 3900ч./0,8 Мвт | 1007 | +20, пасм.
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 110 | Тамбовка - Узловая |  | 2013-08-12 | 5:55 | 2013-08-12 | 5:55 | 0 | МТЗ, НЗНП 1ст. АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, пасм.
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 35 | Жариково - Богуславка |  | 2013-08-12 | 7:56 | 2013-08-13 | 21:55 | 1899-12-31 13:59 | МТЗ, АПВ неусп. | Обесточена ПС Богуславка (200ч.). Оп 80 (болотистая местность) наклон 60 гр, пр оп 78-79 обрыв гр.троса. (возможности проезда нет, болотистая местность). Включена по нормальной схеме после выправки оп №80 | ВЛ-35 Пограничная-Богуславка | 0.051389 | 2013-08-12 09:10 | нет/0,25 МВт | 217 | +19, обл.
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Россия | 7 | 2013-08-12 | 9:05 | 2013-08-12 | 9:45 | 0.027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл до оп 99, вкл ч/з 5:13. Оп 214 заменен поврежденный изолятор. Других замечаний нет. |  | 0.027778 |  | ретранслятор/ 0,06 МВт/ 450 чел | 383 | +24, облачно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 35 | К.Рыболов - Жариково с отп Новоселище, Мельгуновка |  | 2013-08-12 | 9:33 | 2013-08-12 | 9:38 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Откл-ся при РПВ по ВЛ35 "Жариково-Богуславка". С обесточиванием ПС Жариково, Новоселище. |  | 0.0034722 |  | школа, д/с, больн/ 0,3 МВт/ 2868 чел | 42 | +20, облачно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Таежная | 29 | 2013-08-12 | 9:13 | 2013-08-12 | 9:13 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 6 | ЖБИ | 68 | 2013-08-12 | 10:16 | 2013-08-12 | 11:06 | 0.034722 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Вкл с выделенным уч КЛ ТП81-ТП78 (без нагрузки). |  | 0.034722 |  | школа, д/с, интернат/ 0,47 МВт/ 5000 чел | 1946 | +24, облачно
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Уборка | 4 | 2013-08-12 | 11:41 | 2013-08-12 | 11:59 | 0.0125 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Вкл до РЛ-1 , вкл ч/з 2:28 (без с.Ленино, 400 чел). В 23-50 обход окочен Осталось обойти от оп.933 до оп.953 ( идут по лесу). В 11:40 включен полностью. В пр. оп. 937-942 сняты ветки с проводов. |  | 0.0125 |  | школа, д/с, адм, больн/ 0,2 МВт/ 450 чел | 400 | +25, облачно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Осиновка | 5 | 2013-08-12 | 11:45 | 2013-08-12 | 11:48 | 0.0020833 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0020833 |  | нет/ 0,05 МВт/ 26 чел | 3 | +25, облачно
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 35 | Лесная | Т3 | 2013-08-12 | 14:45 | 2013-08-12 | 17:10 | 0.10069 | ДЗТ | Осмотр без замечаний. Возможности запитки нет. Вкл с выведенным блоком резервных защит. |  | 0.10069 |  | скваж, д/с, адм/ 0,2 МВт/ 2080 чел | 220 | +22, пасмурно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Партизан | 7 | 2013-08-12 | 15:33 | 2013-08-12 | 15:37 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0027778 |  | школа, д/с/ 0,4 МВт/ 1460 чел. | 66 | +25, облачно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Тополево | 10 | 2013-08-12 | 16:58 | 2013-08-12 | 17:42 | 0.030556 | Ав.откл, АПВ выв, РПВ ну | Вкл до тп 1454, вкл ч/з 1:12. Повреждение на ведомственном ТП. |  | 0.030556 |  | нет/ 0,7 МВт/ 2295 чел/ 7ТП | 337 | +25, облачно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 6 | Бурейск | 22 | 2013-08-12 | 16:18 | 2013-08-12 | 17:10 | 0.036111 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Выделен уч-к без нагрузки. Пр оп 100-101 обрыв 2-х проводов а/м Камаз. (Буреягесстрой). Виновник на месте. Сообщено в СБ, ОВД. В 22:19 устранено, схема восстановлена |  | 0.036111 |  | Ростелеком, склад.взрыв.веществ/ 0,13 МВт/ 1092 чел | 153 | +22. пасмурно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | В.Полтавка | 1 | 2013-08-12 | 17:09 | 2013-08-12 | 19:59 | 0.11806 | КУ, земля | Выделен уч-к без нагрузки оп.7 - ЛР-24 в 19:59 включен. Обрыв вязки на оп.31. | ф.15 Дим | 0.1125 | 2013-08-12 19:51 | скваж, школа, д/с/ 0,12 МВт/ 887 чел | 156 | +22, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 6 | ЖБИ-130 | 7 | 2013-08-12 | 21:45 | 2013-08-12 | 22:00 | 0.010417 | МТЗ, РПВ усп. | с.Некруглое, 500 чел |  | 0.010417 |  | школа / 3ТП / 0,06 МВт | 15 | +25, облачно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Ивановка | 5 | 2013-08-12 | 23:59 | 2013-08-13 | 3:36 | 0.15069 | "земля" от КУ | с.Лубянка, Орловый, Тигровый ( 250 чел). Включен без с.Тигровый. В 8-40 включено все. На оп. 164 ф."В" снята проволока с изолятора, касалась траверсы. |  | 0.15069 |  | нет | 609 | +25, облачно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | База | 3 | 2013-08-12 | 23:00 | 2013-08-12 | 23:08 | 0.0055556 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | г.Райчихинск, 400 чел |  | 0.0055556 |  | нет / 8ТП / 0,08 МВт | 10 | +25, дождь
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Моховая | В-10-Т2 | 2013-08-12 | 23:46 | 2013-08-13 | 0:11 | 0.017361 | МТЗ, РПВ усп | Обесточена 2сш-10 кВ. Одноврем с ф.11 (РСК, откл-ся от МТЗ, РПВ усп в 0:15) |  | 0.017361 |  | водозабор / 5ТП / 0,3 МВт / 300 чел | 129 | +25, дождь
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 6 | Мебельная | 19 | 2013-08-13 | 1:10 | 2013-08-13 | 1:17 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ ну, РПВ Усп | г.Райчихинск, 3600 чел |  | 0.0048611 |  | дс, школа / 0,7 МВт | 82 | +25, дождь
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Городская | 1 | 2013-08-13 | 1:30 | 2013-08-13 | 3:43 | 0.092361 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | г.Завитинск, 20 чел. Включен без одного ТП. В 4:02 включено все. Причина не установлена |  | 0.092361 |  | нет | 293 | +25, дождь
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Городская | 3 | 2013-08-13 | 1:30 | 2013-08-13 | 3:19 | 0.075694 | "земля" от КУ | г.Завитинск, 4190 чел. Оп.53 заменен изолятор |  | 0.075694 |  | школа / 20 ТП / 0,3 МВт | 534 | +25, дождь
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Магдагачи | 1 | 2013-08-13 | 3:15 | 2013-08-13 | 3:29 | 0.0097222 | МТО, АПВ выв, РПВ усп |  |  | 0.0097222 |  | д/с / 11ТП / 0,4 МВт | 110 | +24, дождь
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 6 | Бурейск | 24 | 2013-08-13 | 5:17 | 2013-08-13 | 5:43 | 0.018056 | "земля" от КУ | с.Николаевка, Включен без одного ТП. ТП-121 поврежден опор.изолятор ф.С. Устранено, все включено в 6:45 |  | 0.018056 |  | нет / 0,1 МВт | 57 | +25, дождь
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Дим | 18 | 2013-08-13 | 5:20 | 2013-08-13 | 6:29 | 0.047917 | "земля" от КУ | с. Лиманное, Козьмодемьяновка, 204 чел. Включен до РП-Козьмодемьяновка. Повреждение ТТ-10 в РП. Исключены из схемы. Все включено в 17:30 |  | 0.047917 |  | нет / 7ТП/ 0,02 МВт | 32 | +25, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 6 | ЖБИ-130 | 7 | 2013-08-13 | 6:05 | 2013-08-13 | 6:15 | 0.0069444 | МТЗ, РПВ усп. | с.Некруглое, 500 чел |  | 0.0069444 |  | школа / 3ТП / 0,06 МВт | 10 | +25, облачно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Смирновка | 2 | 2013-08-13 | 6:47 | 2013-08-13 | 9:39 | 0.11944 | МТО, МТЗ, АПВ выв, РПВ ну | с.Галкино, Константиновка, Смирновка, 800 чел. Выделен уч. ТП-2035 - ТП-1406, без нагрузки. В пр.оп.39-43 падение деревьев на опоры, без повреждения. |  | 0.11944 |  | школа / 0,5 МВт | 1548 | +25, ясно
РСК | ВЭС | Ам ЦЭС | Ам.ВЭС | 10 | Чесноково | 2 | 2013-08-13 | 5:41 | 2013-08-13 | 8:40 | 0.12431 | "земля" от КУ | с.Высокое, 4 чел. Повреждение прох.изол ТП-317. Устранено. |  | 0.12431 |  | нет / 0,02 МВт | 57 | +25, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Партизан | 7 | 2013-08-13 | 7:08 | 2013-08-13 | 7:55 | 0.032639 | "земля" от КУ | г.Партизанск, 1460 чел. Сбита оп. 40 неизв.а/м. Сообщено в СБ. Выделен уч-к, обесточено 3 ТП. Заменена оп.40. В 15:55 включен полностью. |  | 0.032639 |  | школа, дс / 15ТП | 400 | +25, туман
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Партизан | 11 | 2013-08-13 | 7:08 | 2013-08-13 | 7:30 | 0.015278 | "земля" от КУ | г.Партизанск, 1990 чел. |  | 0.015278 |  | нет / 20ТП | 12 | +25, туман
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Вяземская | 11 | 2013-08-13 | 8:13 | 2013-08-13 | 8:13 | 0 | МТЗ, АПВ Усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Хороль | 23 | 2013-08-13 | 9:30 | 2013-08-13 | 9:30 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, облачно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 35 | Тупиковая | Т1 | 2013-08-13 | 8:34 | 2013-08-13 | 8:54 | 0.013889 | ДЗТ | 1,2сш-10. Включен без ТСН-1, перегорели предохран. В 12:02 заменены вставки, схема восстановлена |  | 0.013889 |  | нет / 0,73МВт | 245 | +20, дождь
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Спасск | 6 | 2013-08-13 | 8:46 | 2013-08-13 | 8:46 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Россия | 3 | 2013-08-13 | 10:01 | 2013-08-13 | 10:13 | 0.0083333 | ав.откл, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0083333 |  | нет / 0,08МВт | 16 | +20, пасм
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Россия | 7 | 2013-08-13 | 10:01 | 2013-08-13 | 10:13 | 0.0083333 | ав.откл, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0083333 |  | нет / 0,06МВт | 6 | +20, пасм
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Россия | 6 | 2013-08-13 | 10:01 | 2013-08-13 | 10:40 | 0.027083 | ав.откл, АПВ нет, РПВ ну. | с.Григорьевка, 900 чел. |  | 0.027083 |  | нет / 0,08МВт | 52 | +20, пасм
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Магдагачи | 1 | 2013-08-13 | 9:29 | 2013-08-13 | 9:35 | 0.0041667 | МТО, АПВ выв, РПВ усп. |  |  | 0.0041667 |  | нет | 91 | +20, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Россия | 8 | 2013-08-13 | 10:34 | 2013-08-13 | 15:03 | 0.18681 | "земля" от КУ | с.Степное, 250 чел.Оп. 129 ф.В обрыв вязки, провод упал на траверсу. Устранено. |  | 0.18681 |  | нет / 0,03МВт | 333 | +20, пасм
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Борисовка | 1 | 2013-08-13 | 11:35 | 2013-08-13 | 12:48 | 0.050694 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ ну. | с.Линевичи, часть с.Борисовка, 440чел. Включен до РЛ оп.104 (запитано 6 ТП). Включен полностью в 15:28. На оп. 147 перекрытие птицей. Устранено. |  | 0.050694 |  | нет / 8ТП / 0,23МВт | 403 | +20, пасм
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Ярцево | 1 | 2013-08-13 | 7:02 | 2013-08-13 | 9:59 | 0.12292 | "земля" от КУ | Включен без ТП-853, повреждение прох.изолятора. Устранено, все включено в 13:31 |  | 0.12292 |  | нет / 0,01 МВт | 43 | +20, пасм
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Дим | 4 | 2013-08-13 | 12:10 | 2013-08-13 | 15:01 | 0.11875 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | с.Новоалександровка, 32чел. Поврежден голов.кабель, пререведено на резервный. |  | 0.11875 |  | нет / 4ТП / 0,03МВт | 20 | +25, обл
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 35 | Дубки -Анастасьевка с отп Краснознаменка | Т-38 | 2013-08-13 | 14:04 | 2013-08-13 | 14:24 | 0.013889 | МТО, АПВ неусп., РПВ усп. | Обесточены ПС Краснознаменка, Анастасьевка. Осмотр пр.оп. 50-75, заходы на ПС Анастасьевка Краснознаменку без замечаний. |  | 0.013889 |  | 6500 чел / 2,9МВт | 980 | +25, обл
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 110 | Благовещенская - Центральная с отп.Кирпичная |  | 2013-08-13 | 13:16 | 2013-08-13 | 13:16 | 0 | Центральная: НЗНП 3ст, МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 110 | БТЭЦ - Благовещенская | №1 | 2013-08-13 | 13:17 | 2013-08-13 | 13:17 | 0 | Благовещенская: 3 ст ДЗ, МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 110 | БТЭЦ - Благовещенская | №2 | 2013-08-13 | 13:17 | 2013-08-13 | 15:20 | 0.085417 | Благовещенск: 1,2 ст ДЗ, АПВ ну, РПВ усп. | Разрыв транзита |  | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Птицефабрика | 16 | 2013-08-13 | 13:20 | 2013-08-13 | 13:57 | 0.025694 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | г.Благовещенск, 110 чел |  | 0.025694 |  | водозабор / 0,02 МВт | 13 | +23, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Томь | 11 | 2013-08-13 | 12:55 | 2013-08-13 | 13:15 | 0.013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | г.Белогорск, 15 400 чел |  | 0.013889 |  | дс, школа / 0,5 МВт | 151 | +23, дождь
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 35 | Сычевка - Загорная |  | 2013-08-13 | 13:25 | 2013-08-13 | 13:25 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Белогорская | 14 | 2013-08-13 | 13:43 | 2013-08-13 | 16:41 | 0.12361 | МТО, МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв. | Повреждение конц. муфты на оп.1. Устранено | ф.3 ПС Амурсельмаш | 0.033333 | 2013-08-13 14:31 | школа / 3500 чел / 0,13 МВт | 83 | +23, дождь
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Чигири | 7 | 2013-08-13 | 13:17 | 2013-08-13 | 19:37 | 0.26389 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | с. Чигири, 500чел. Выделен уч-к без нагрузки. Пр.оп.9-16 падение провода (гроза). 14.8.13 в 16:01 устранено, включен по норм. схеме. |  | 0.26389 |  | администрация / 25ТП / 1МВт | 50 | +23, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Чигири | 9 | 2013-08-13 | 13:17 | 2013-08-13 | 20:00 | 0.27986 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | г.Благовещенск, 5000чел. Повреждение на вед.уч-ке |  | 0.27986 |  | АТС, подкач.насосная, школа / 11ТП / 0,05МВт | 296 | +23, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 35 | Волково - Лозовое |  | 2013-08-13 | 13:53 | 2013-08-13 | 16:50 | 0.12292 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | Обесточены ПС Лововое, Садовое. На оп.2 заменили изоляцию ф.А,В. |  | 0.12292 |  | 4 нас.пункта / 2927 чел / 0,9МВт | 2340 | +23, гроза
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Волчанец | 15 | 2013-08-12 | 16:40 | 2013-08-12 | 17:10 | 0.020833 | "земля" от КУ | Включен без ТП-7495, повреждение вводного кабеля. Устранено и включено полностью в 0:12 13.8.13. |  | 0.020833 |  | нет / 0,12 Мвт | 60 | +22, пасм
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 35 | Костюковка - Сычевка |  | 2013-08-13 | 14:23 | 2013-08-13 | 14:23 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 35 | Амурская - Костюковка | №1,2 | 2013-08-13 | 14:31 | 2013-08-13 | 14:31 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 35 | Амурская - Новоивановка |  | 2013-08-13 | 14:36 | 2013-08-13 | 14:36 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза
РСК | ВЭС | Ам ЦЭС | Ам.ВЭС | 10 | Таежная | 4 | 2013-08-13 | 14:41 | 2013-08-13 | 14:50 | 0.00625 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | п.Екатеринославка 1044 чел |  | 0.00625 |  | нет / 0,13 МВт | 17 | +23, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 35 | Новокиевка - Белоярово |  | 2013-08-13 | 15:19 | 2013-08-13 | 15:19 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 35 | Новокиевка - Белоярово |  | 2013-08-13 | 15:29 | 2013-08-13 | 17:33 | 0.086111 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | После прохождения грозы РПВ усп. | ПС Арга | 0.036111 | 2013-08-13 16:21 | 9 нас.пунктов / 6899 чел / 0,3 МВт | 268 | +23, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Полевая | 19 | 2013-08-13 | 15:36 | 2013-08-13 | 18:08 | 0.10556 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | Включен до ЛР-49. В 18:51 включен полностью. ТП-06-2 на РТП заменен изолятор |  | 0.10556 |  | 728 чел / школа / 0,07 МВт | 182 | +23, гроза
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 110 | Находка | Т2 | 2013-08-13 | 16:29 | 2013-08-13 | 16:38 | 0.00625 | ДЗТ | Т1 в ремонте. Обесточены ПС Находка, 1/2 ПС Связь, 1/2 ПС Соленое озеро, ПС Рыбники, ПС Бархатная, вед. ПС Порт. На ШМ-6кВ Т2 перекрытие птицей. Устранено. |  | 0.00625 |  | г.Находка, 24000чел / 18МВт | 3240 | +24, облачно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Ромны | 6 | 2013-08-13 | 15:50 | 2013-08-13 | 17:30 | 0.069444 | "земля" от КУ | Самоустранилась. |  | 0.069444 |  | 343 чел / школа /0,05 МВт | 83 | +23, гроза
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Тополево | 10 | 2013-08-13 | 17:00 | 2013-08-13 | 18:38 | 0.068056 | МТЗ, АПВ нет, РПВ не произв. | Включен до ТП-1222. В 19:40 включены все. Выделен уч-к от ТП-1454 до ТП-246 без нагрузки. На ТП-1454 повреждение прох.изолятора ф.В. Повреждение на вед.ТП-2221. Устранено. | ф.7 | 0.068056 |  | 2295 чел / 0,5 МВт | 751 | +24, дождь
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 35 | Александровка - Степная |  | 2013-08-13 | 15:59 | 2013-08-13 | 16:24 | 0.017361 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.017361 |  | 4 нас.пункта / 2368 чел / 0,1 МВт | 107 | +23, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 35 | Хвойная - Таежная |  | 2013-08-13 | 16:29 | 2013-08-13 | 16:29 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Овсянка | 11 | 2013-08-13 | 16:43 | 2013-08-13 | 22:22 | 0.23542 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | По фидеру была запитана нагрузка ВЛ-35 Овсянка-Чалбачи (отключена с 30.7.13). В 22:44 запитано все кроме нас.пункта (п.Амуробалтийск, 329 чел), размыта дорога. В пр.оп.210-211 обрыв провода. Устранено и включен полностью 14.8.13 в 13:22 (ч/з 20:39). |  | 0.23542 |  | 8 нас.пунктов, 3875чел / 0,4МВт | 1326 | +23, дождь
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Новокиевка | 4 | 2013-08-13 | 16:50 | 2013-08-13 | 16:50 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Черняево | 6 | 2013-08-13 | 17:50 | 2013-08-13 | 18:07 | 0.011806 | МТЗ, АПВ нет, при РПВ "земля", от КУ. | Включен до Р-4 без 2 п/з (есть дг). На уч-ке от Р-4 до Р-5 в пр.оп.88-89-90 провод ф.С в воде (р.Кия), негабарит (ранее одна опора была исключена из схемы, удлинен пролет). Устранено и включено 15.8.13 15:4 |  | 0.011806 |  | нет / 0,1 МВт | 26 | +24, дождь
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 6 | Бурейск | 24 | 2013-08-13 | 17:31 | 2013-08-13 | 19:14 | 0.071528 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | с.Николаевка. В пр.оп.42-43 падение дерева (подпилено сторон лицами). Сообщено в СБ. Устранено |  | 0.071528 |  | нет / 0,08МВт | 137 | +24, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Сергеевка | 12 | 2013-08-13 | 17:42 | 2013-08-13 | 18:07 | 0.017361 | ав.откл., АПВ нет, РПВ ну. | с.Сергеевка, Слинкино, Манакино, Молчановка, Романовский, 410 чел. Включен до ЛР-2 оп.69 без 2ТП. Повторно отключился в 18:15 |  | 0.017361 |  | нет / 15ТП / 0,2МВт | учтен | +24, облачно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Сергеевка | 12 | 2013-08-13 | 18:15 | 2013-08-13 | 18:25 | 0.0069444 | ав.откл., АПВ нет, РПВ ну. | с.Сергеевка, Слинкино, Манакино, Молчановка, Романовский, 410 чел. Включен до ЛР-1 оп.67 без 11ТП (с.Молчановка, Слинкино, Романовский). Все включено в 21:30. В пр.оп.181-182 убрали дерево без поврежд. |  | 0.0069444 |  | нет / 15ТП / 0,2МВт | 700 | +24, облачно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 110 | Штыково - Вокзальная-тяга с отп Фридман-тяг |  | 2013-08-13 | 18:54 | 2013-08-13 | 18:54 | 0 | Штыково: МТО, ДЗ 3ст, НЗЗ 3ст, АПВ усп. Вокзальная-т: ЗЗ 1,2 ст, АПВ у. | На ПС Вокзальная-тяга (РЖД) откл-ся Т1 (ОД-КЗ, бл.Газовая защита Т1) Обесточена ПС Вокзальная-тяг (Т1 в работе, Т2 в резерве). Одновременно отключалась ВЛ-110 ХФЗ - Фридман-тяга-Анисимовка-тяга" (бл.ДЗ, АПВ усп.). 16.8.13 произведен обход. В пролете ОП 98-99 следы подгара на поросль. (провод не поврежден) | Т2 Вокзальная-тяг | 0.0027778 | 2013-08-13 18:58 | ржд | 0 | +24, облачно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Дмитриевка | 8 | 2013-08-13 | 15:03 | 2013-08-13 | 16:08 | 0.045139 | "земля" от КУ | с. Дмитриевка, с. Черемхово, 947 чел. Включен до ЛР-8 (без с.Черемхово). В 20:59 включено все. Оп.205 заменен изолятор |  | 0.045139 |  | школа / 8ТП / 0,18 МВт | 200 | +23, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | ПТФ | 133 | 2013-08-13 | 10:26 | 2013-08-13 | 11:26 | 0.041667 | МТО,РПВ усп. |  |  | 0.041667 |  | нет / 0,1 МВт | 117 | +23, обл
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Камышовка | 116 | 2013-08-13 | 12:39 | 2013-08-13 | 12:39 | 0 | Ав.откл, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, обл
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Камышовка | 116 | 2013-08-13 | 15:24 | 2013-08-13 | 16:43 | 0.054861 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну. |  |  | 0.054861 |  | 1065 чел / дс / 0,05 МВт | 65 | +22, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | ПТФ | 128 | 2013-08-13 | 15:15 | 2013-08-13 | 19:08 | 0.16181 | МТО, МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | Включен до оп.1900/249 без 2-х п/з (есть ДГ). Далее ВЛ-10 в воде. 14.8.13 осмотр на лодках. В пролете ОП 252-253 устранен негабарит провода |  | 0.16181 |  | 3 погран. заставы | 65 | +22, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Пашково | 26 | 2013-08-13 | 19:40 | 2013-08-13 | 20:56 | 0.052778 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп | с.Башурово, Рада, 706 чел |  | 0.052778 |  | нет / 12ТП / 0,1МВт | 147 | +25, пасмурно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Смирновка | 9 | 2013-08-13 | 21:40 | 2013-08-13 | 21:42 | 0.0013889 | МТО, АПВ нет, РПВ усп | с.Чистополье, 262 чел |  | 0.0013889 |  | нет / 0,18 МВт | 6 | +25, ясно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 6 | ЖБИ-130 | 7 | 2013-08-13 | 21:30 | 2013-08-13 | 21:47 | 0.011806 | МТЗ, РПВ усп. | с.Некруглое, 500 чел |  | 0.011806 |  | школа / 3ТП / 0,06 МВт | 17 | +25, облачно
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Ольга | по ф.15 в РП-10 ф.9 | 2013-08-13 | 22:00 | 2013-08-14 | 0:25 | 0.10069 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | с.Михайловка, Молдовановка,Фурманово, Николаевка, Горноводное. 120 чел. Включен без с Фурманово , С Михайловка. На оп. 523 сорван изолятор Ф-В, на оп.600 сорван крюк Ф-В, восстановили и включили полностью 14.08.13 в 13:58. |  | 0.10069 |  | нет / 9ТП / 0,08 МВт | 420 | +25, пасмурно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 6 | ЖБИ-130 | 7 | 2013-08-13 | 22:53 | 2013-08-13 | 22:55 | 0.0013889 | ЗЗ, РПВ усп. | с.Некруглое, 500 чел |  | 0.0013889 |  | школа / 3ТП / 0,06 МВт | 2 | +25, облачно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Болдыревка | 10 | 2013-08-13 | 18:16 | 2013-08-13 | 18:22 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ ну, РПВ Усп | с.Болдыревка, 472 чел |  | 0.0041667 |  | школа / 0,04 МВт | 4 | +25, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 110 | Ивановка - Полевая |  | 2013-08-13 | 23:38 | 2013-08-13 | 23:38 | 0 | 1 ст НЗНП, АПВ усп | ИМФ ф.В 17,2 км |  | 0 |  | нет | 0 | +25, ясно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Манзовка | 6 | 2013-08-14 | 0:33 | 2013-08-14 | 0:44 | 0.0076389 | МТО, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0076389 |  | нет / 12 ТП / 0,1 МВт | 20 | +25, облачно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 110 | Раздольное-1 | Т1 | 2013-08-14 | 1:05 | 2013-08-14 | 18:15 | 0.71528 | ДЗТ | ПС однотр-я. Sтр=16 МВА. Обесточены ПС 35кВ: Силикатная, Оленевод (запитаны ч/з 25 мин, взято 1,5 МВт), 1,2сш-10 кВ ПС Рздольное1 (запит ч/з 1:38). Осмотр: откл-е положение Ф11 (МТО, АПВ ну, вкл в 4:54 до ЛР1, ост часть быта Кипарисово, В 11:24 включен полностью, повреждение на вед. участке.). По тр-ру осмотр зоны ДЗТ без замечаний. 14.8.13 Т1 испытан, замечаний нет. В 18:15 Т1 включен под нагрузку, снята векторная диаграмма ДЗТ, замечаний нет. 15.8.13 Т1 выведен для послеав. проверки РЗА. 16.8.13 по Т-1 обнаружено на В-110 кВ Т-1 Ф"А" неисправен встроенный ТТ-110 кВ. В аварийном случае Т1 можно вводить в работу. 19.8.13 в 19:20 устранено повреждение во втор обмотке ТТ-110, восстановлено норм.сх. | ПС Оленевод, Силикат от ВЛ 35 "Пушк-Оленевод", ПС Разд 1,2 сш 10 от ПС Разд2 Ф8 | 0.068056 | 2013-08-14 02:43 | 2455 чел / 4,7 МВт | 3900 | +24, облачно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Раздольное-1 | 11 | 2013-08-14 | 1:05 | 2013-08-14 | 4:54 | 0.15903 | МТО, АПВ ну. | Включен до ЛР1, ост часть быта Кипарисово, В 11:24 включен полностью, повреждение на вед. участке. |  | 0.068056 | 2013-08-14 02:43 | нет | 2200 | +24, облачно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 110 | Бикин - Лермонтовка | С-32 | 2013-08-14 | 2:47 | 2013-08-14 | 2:47 | 0 | НЗЗ 1ст, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, гроза
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 110 | Бикин - Малахит | С-30 | 2013-08-14 | 3:03 | 2013-08-14 | 3:03 | 0 | МТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, гроза
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Сита | 4 | 2013-08-14 | 8:16 | 2013-08-14 | 10:46 | 0.10417 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну | Повреждение на вед. участке. |  | 0.10417 |  | нет/ 0,4 МВт/ 78 чел | 100 | +24, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Кировка | 10 | 2013-08-14 | 8:30 | 2013-08-14 | 8:30 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, обл
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Архара | 10 | 2013-08-14 | 8:55 | 2013-08-14 | 9:47 | 0.036111 | КУ, земля | Вкл до ЛР-903, вкл ч/з 6:41. Оп.202 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.036111 |  | школа, радиолокатор/ 16ТП / 0,12 МВт/ 904 чел | 90 | +25, обл
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 35 | Дубки -Анастасьевка с отп Краснознаменка | Т-38 | 2013-08-14 | 9:00 | 2013-08-14 | 17:45 | 0.36458 | МТО, ЗЗ, АПВ ну., РПВ ну. | Обесточены ПС Краснознаменка, Анастасьевка. В пр.оп.57-59 2 провода в воде (уровень воды 6,4м). /Оп.58 была исключена из схемы 20.5.13, увеличен пролет/. Ч/з 6:27 запитаны 4 фидера ПС Анастасьевка (ф.8,11,16,18) от ПС Елабуга ф7. (взято 1МВт). Ч/з 8:45 вкл ВЛ с выделенным поврежденным уч, запитана ПС Краснознаменка (0,6МВт) /сделан разрыв на оп.40/. Остается обесточено 0,9 МВт (6 вед.фид Оборонэнерго) 23.8.13 в 13:53 потребитель запитан полностью через вновь смонтированную перемычку (Ф7 ПС Краснознаменка-Ф15 ПС Анастасьевка) Вкл по норм сх 10.10.13 в 18:38. | ПС Анастасьевка от ф.7 ПС Елабуга. | 0.26875 | 2013-08-14 15:27 | 6500 чел / 2,9МВт | 16700 | +25, обл
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Н.Георгиевка | 11 | 2013-08-14 | 10:04 | 2013-08-14 | 11:42 | 0.068056 | МТЗ, АПВ нет, при РПВ земля, от КУ. | с.Н.Георгиевка, 65 чел. Включен без КТП-5202, повреждение проходного изолятора ф.С. Устранено и включено полностью в 14:37. |  | 0.068056 |  | нет / 6ТП / 0,1МВт | 47 | +25, обл
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 110 | Февральск - Коболдо | №1 | 2013-08-14 | 12:01 | 2013-08-14 | 12:01 | 0 | ДЗ 2з, АПВ усп. | ИМФ ф.А,С 162,6 км. |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 110 | Февральск - Коболдо | №2 | 2013-08-14 | 12:01 | 2013-08-14 | 12:09 | 0.0055556 | НЗНП 3ст, АПВ ну, РПВ усп. | ИМФ ф.В 79,2 км. |  | 0.0055556 |  | нет | 950 | +24, гроза
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 35 | Краскино | В-35 Т1 | 2013-08-14 | 12:25 | 2013-08-14 | 21:20 | 0.37153 | от КУ | В работе Т1, Т2 ремонт (реконструкция ОРУ 110). В 12:15 при отключении на ПС Краскино В-35 Т1 (изменение положения РПН тр-ра Т1, жалобы порта Посьет на низкое напряжение), В-35 Т1 недоотключился, задымление, выброс масла. Обессточены ПС 35 кВ: Гвоздево, Посьет, ЖД.станция, Хасанская, Хасан. Для вывода оборудования в ремонт на 4 мин отключали ВЛ-110 "Славянка-Троица-Краскино" . 15:14 -21:20 произведен ремонт В-35 Т1 (заменены дуг.гасит.камеры 2-х фаз, втычные контакты, заменено масло), введен в работу. |  | 0.37153 |  | 4500чел / 1,4МВт | 12600 | +25, обл
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Левобережная | 156 | 2013-08-14 | 13:06 | 2013-08-14 | 17:10 | 0.16944 | МТО, АПВ ну, РПВ ну. | Вкл без 1ТП (кемпинг, поврждение тр-ра, замена по согласованию с потребителем). Заменен 15.8.13 в 16:07. |  | 0.16944 |  | очистные/ 0,3 МВт/ 3450 чел. | 1291 | +24, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Левобережная | 160 | 2013-08-14 | 13:09 | 2013-08-14 | 13:17 | 0.0055556 | МТО, АПВ выв, РПВ усп. |  |  | 0.0055556 |  | очистные, адм/ 0,3 МВТ/ 1100 чел | 30 | +24, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Левобережная | 160 | 2013-08-14 | 14:40 | 2013-08-14 | 14:45 | 0.0034722 | МТО, АПВ выв, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | нет | 12 | +24, гроза
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 35 | Южная - Ракитное | Т-47 | 2013-08-14 | 13:34 | 2013-08-14 | 13:34 | 0 | ДЗ 1ст, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Вяземская | 22 | 2013-08-14 | 13:42 | 2013-08-14 | 13:42 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Вяземская | 11 | 2013-08-14 | 13:59 | 2013-08-14 | 13:59 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Горький | 1 | 2013-08-14 | 14:05 | 2013-08-14 | 16:45 | 0.11111 | МТЗ, АПВ выв, РПВ не произв. | Повреждение на вед. участке. |  | 0.11111 |  | школа, насосная / 18ТП / 1,1МВт/3468 чел | 2933 | +24, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 6 | Мебельная | 19 | 2013-08-14 | 14:06 | 2013-08-14 | 15:46 | 0.069444 | МТО, МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв. | Вкл с выделенным поврежденным уч, вкл ч/з 3:44. Оп.26 поврежден изолятор. Других замечаний нет. | ф.11 ПС А | 0.015278 | 2013-08-14 14:28 | школа, д/с, кнс/ 0,64 МВт/ 3200 чел | 235 | +23, ветер
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Сита | 3 | 2013-08-14 | 14:07 | 2013-08-31 | 18:15 | 1900-01-16 04:08 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну. | п.Сита, 0,03МВт. Повреждение концевой муфты на оп №1. Устранено. Возможности запитать потребителя нет. 15.8.13 на ОП 12,17,18 заменены изоляторы. | ф.4 Сита | 1899-12-31 04:55 | 2013-08-15 19:02 | нет/ 0,03 МВт/ 126 чел | 446 | +23, гроза
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Федоровка | 11 | 2013-08-14 | 14:20 | 2013-08-14 | 14:52 | 0.022222 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп. | Повреждение на вед. отпайке. |  | 0.022222 |  | нет | 46 | +23, гроза
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 110 | Хехцир - Сита | С-24 | 2013-08-14 | 14:27 | 2013-08-14 | 14:27 | 0 | НЗЗ 2ст, АПВ усп. | ИМФ ф.В 21км. |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Ленинск | 208 | 2013-08-14 | 14:33 | 2013-08-14 | 14:33 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, пасм
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 35 | Гродеково - Георгиевка с отп.Переясловка | Т-53 | 2013-08-14 | 14:39 | 2013-08-14 | 14:39 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Левобережная | 173 | 2013-08-14 | 14:40 | 2013-08-14 | 14:40 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 6 | АРЗ | 438 | 2013-08-14 | 14:45 | 2013-08-14 | 15:26 | 0.028472 | МТЗ, АПВ нет | Вкл с выделенным поврежденным уч. КЛ (без нагрузки). |  | 0.028472 |  | нет/ 0,3 МВт/ быта нет | 235 | +23, пасм
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Кировка | 3 | 2013-08-14 | 14:50 | 2013-08-14 | 14:50 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Лермонтовка | 14 | 2013-08-14 | 14:52 | 2013-08-14 | 14:52 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Лучегорск | 11 | 2013-08-14 | 15:09 | 2013-08-14 | 18:55 | 0.15694 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | Пр оп.126-127 убрана ветка, ОП 9 обрыв вязки. Устранено | ф.6 | 0.051389 | 2013-08-14 16:23 | нет/ 0,5 МВт/ 870 чел/17ТП | 617 | +23, пасм
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Тамбовка | 2 | 2013-08-14 | 15:10 | 2013-08-14 | 15:55 | 0.03125 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | Вкл до ЛР-70, вкл ч/з 2:10. Пр оп .7/34-7/35 снята ветка. |  | 0.03125 |  | 19ТП / 0,7МВт/ 2500 чел | 449 | +23, ветер
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Кировка | 1 | 2013-08-14 | 15:22 | 2013-08-14 | 15:33 | 0.0076389 | МТО, РПВ усп. |  |  | 0.0076389 |  | нет | 22 | +23, гроза
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 110 | Бикин - Лермонтовка | С-32 | 2013-08-14 | 15:25 | 2013-08-14 | 15:25 | 0 | НЗЗ 2ст, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Кировка | 3 | 2013-08-14 | 15:25 | 2013-08-14 | 15:25 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Уборка | 4 | 2013-08-14 | 15:27 | 2013-08-14 | 15:40 | 0.0090278 | ТМ, РПВ ну. | Вкл до оп.631, вкл ч/з 2:23. Пр.оп. 1103-1104 убрана ветка. |  | 0.0090278 |  | нет / 0,1МВт/ 527 чел | 70 | +23, гроза
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 110 | Обор - Мухен с отп.Дурмин | С-35 | 2013-08-14 | 15:37 | 2013-08-14 | 15:59 | 0.015278 | МТО, ДЗ 1ст, АПВ ну., РПВ усп. | С обесточиванием 5 ПС 110кВ. |  | 0.015278 |  | 7300чел / 3,6МВт | 1320 | +24, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 6 | Прогресс | 7 | 2013-08-14 | 15:47 | 2013-08-14 | 15:50 | 0.0020833 | МТЗ, МТО, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0020833 |  | нет | 35 | +23, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 6 | Прогресс | 1 | 2013-08-14 | 15:49 | 2013-08-14 | 18:35 | 0.11528 | МТО, АПВ ну, РПВ ну. | Оп.15/3 убрано дерево. |  | 0.11528 |  | нет | 24 | +23, гроза
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 110 | Сита | 1Т | 2013-08-14 | 15:51 | 2013-08-14 | 16:15 | 0.016667 | ДЗТ | ПС однотр-ая. Осмотр без замечаний. Ч/з 24 мин введен в работу. 15.08.13 с 13 до 17 выводился для послеав. проверки с обестачиванием потребителя. Согласовано, в 16:00 введен в работу. |  | 0.016667 |  | 1848чел / 1,3МВт | 520 | +23, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Крыловка | 2 | 2013-08-14 | 15:58 | 2013-08-14 | 16:02 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0027778 |  | нет | 1 | +23, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 6 | Новорайчиха | 18 | 2013-08-14 | 16:00 | 2013-08-14 | 16:28 | 0.019444 | КУ, земля | Вкл до ЛР-202, вкл ч/з 3:05. Оп.169 убрана ветка. |  | 0.019444 |  | нет | 955 | +23, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 6 | Бурейск | 33 | 2013-08-14 | 16:08 | 2013-08-14 | 19:05 | 0.12292 | КУ, земля | Пр.оп.110-111 падение дерева на ВЛ, обрыв провода. Устранено. |  | 0.12292 |  | адм, школа, в/н башня/ 0,3 МВт/ 2718 чел./ 4ТП / | 991 | +23, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 6 | Бурейск | 15 | 2013-08-14 | 16:08 | 2013-08-14 | 19:00 | 0.11944 | "земля" от КУ | Вкл с выделенным поврежденным уч оп.9-РК229 (без нагрузки) . Потребителю обеспечен резерв. 15.08.13 на ОП 26 заменили изолятор, в 12:10 схема приведена в исх. Состояние. | Ф.26 | 0.11667 | 2013-08-14 18:56 | школа, адм/ 0,15 МВт/ 428 чел | 500 | +23, гроза
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 35 | Красицкая - Капитоновка |  | 2013-08-14 | 16:10 | 2013-08-15 | 15:44 | 0.98194 | "земля" от КУ | Lвл=17,2км. Обесточена ПС Капитоновка. Через 1:40 потребителю обеспечен резерв. Частичный осмотр без замечаний. 15.8.13 в 15:44 на ОП 72 заменили изоляцию, схема приведена в исх состоние. | ф.11 ПС Красицкая | 0.069444 | 2013-08-14 17:50 | 508чел / 0,23МВт | 383 | +23, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Малиновка | 12 | 2013-08-14 | 16:23 | 2013-08-14 | 18:30 | 0.088194 | МТО, МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | На оп.14 заменено 2 поврежденных изолятора. |  | 0.088194 |  | интернат/ 0,05 МВт/ 523 чел | 137 | +23, гроза
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Петровичи | 11 | 2013-08-14 | 16:30 | 2013-08-14 | 17:19 | 0.034028 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.034028 |  | школа, д/с, скваж/ 0,8 МВт/ 1569 чел | 640 | +23, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 110 | Глубинная - Восток |  | 2013-08-14 | 16:41 | 2013-08-14 | 16:41 | 0 | ЗНЗ 1ст., АПВ усп. | ИМФ ф.А,В 35,8км, Lвл=77,26км, 15.8.13 обход не проводился |  | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Новопокровка | 3 | 2013-08-14 | 16:51 | 2013-08-14 | 20:56 | 0.17014 | МТЗ, АПВ ну, РПВ1 ну, РПВ 2 усп. | Обход без замечаний. |  | 0.17014 |  | нет / 4ТП / 0,02МВт/ 354 чел. | 82 | +23, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Ракитное | 2 | 2013-08-14 | 17:41 | 2013-08-14 | 18:24 | 0.029861 | КУ | По звонкам потребителей в с.Боголюбовка обрыв провода. Убрано дерево с ВЛ-0,4кВ. |  | 0.029861 |  | нет / 20ТП / 0,2МВт/ 1566 чел. | 143 | +23, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Новодевица | 2 | 2013-08-14 | 19:20 | 2013-08-14 | 23:43 | 0.18264 | МТЗ, АПВ нет, РПВ не произв. | Долито масло в В-10 кВ. яч2. Обход ВЛ без замечаний. | ф.5 | 0.039583 | 2013-08-14 20:17 | школа / 6ТП / 0,25МВт/ 256 чел. | 237 | +24, обл
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | ДСК | 234 | 2013-08-14 | 14:01 | 2013-08-14 | 14:29 | 0.019444 | МТЗ, Апв не раб., РПВ усп. |  |  | 0.019444 |  |  | 317 | +23, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Малиново | по ф.4 реклоузер | 2013-08-14 | 20:20 | 2013-08-14 | 20:51 | 0.021528 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на вед. отп. |  | 0.021528 |  | нет/ 0,001 МВт/ 20 чел | 1 | +23, гроза
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Энергия | 16 | 2013-08-14 | 20:16 | 2013-08-14 | 21:53 | 0.067361 | МТО, АПВ ну. РПВ не произв | Оп 111 поврежден изолятор, обрыв вязки, схлест. Устранено. |  | 0.067361 |  | школа/ 0,15 МВт/ 753 чел/ 11 ТП | 357 | +24, облачно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Петровичи | 20 | 2013-08-14 | 20:00 | 2013-08-14 | 20:34 | 0.023611 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Вкл до СР1, вкл ч/ з 50 мин, осмотр без замечаний. |  | 0.023611 |  | школа, д/с, скваж/ 0,8 МВт/ 1569 чел | 142 | +20, пасммурно
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Биракан | 46 | 2013-08-14 | 19:35 | 2013-08-14 | 20:16 | 0.028472 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Оп 46-04/7 повреждение КЛ 10кВ, переведено на резерную КЛ. |  | 0.028472 |  | д/с, больн/ 0,3 МВт/ 1600 чел | 176 | +20, облачно
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Ленинск | 204 | 2013-08-14 | 23:51 | 2013-08-15 | 0:08 | 0.011806 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.011806 |  | насасн/ 0,3 МВт/ 299 чел | 14 | +22, облачно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Лесозаводск | 17 | 2013-08-14 | 23:57 | 2013-08-15 | 0:43 | 0.031944 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.031944 |  | насосн/ 0,06 МВт/80 чел | 70 | +22, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Лесозаводск | 15 | 2013-08-15 | 0:07 | 2013-08-15 | 0:43 | 0.025 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.025 |  | насосн/ 0,12 МВт/996 чел | 36 | +22, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 110 | Ивановка - Полевая |  | 2013-08-14 | 23:33 | 2013-08-14 | 23:33 | 0 | НЗНП 2ст, АПВ усп | ИМФ 17,4 км, фВ=0. от ПС Ивановка |  | 0 |  | нет | 0 | +26, облачно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Лесозаводск | 13 | 2013-08-15 | 0:19 | 2013-08-15 | 0:19 | 0 | МТО, АПВ усп | Произведен осмотр. ТП"Зерноток" перегорели 3 ВВ вставки, следы перекрытия, выведено из работы. (уличное освещение) |  | 0 |  | нет | 0 | +22, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Корсаковка | 8 | 2013-08-15 | 1:13 | 2013-08-15 | 1:25 | 0.0083333 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0083333 |  | скваж/ 0,1 МВт/ 250 чел | 28 | +20, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Борисовка | 7 | 2013-08-15 | 1:52 | 2013-08-15 | 1:59 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0048611 |  | нет/ 0,05 МВт/ 450 чел | 9 | +20, гроза
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 110 | НикТЭЦ - Многовершинная | С-171 | 2013-08-15 | 1:31 | 2013-08-15 | 1:55 | 0.016667 | НЗНП 1ст, АПВ ну, РПВ усп | С обесточиванием 1/2 ПС Многовершинная (на ПС Многовершинная от АЧР отключались ф1, 6, 8, 9, 10, 13, 16, 18, 19, 22, 24, 26, 28, 31, 34, включены ч/з 1:11) |  | 0.016667 |  | насосн, шахта/ 6,2 МВт/ 1782 чел | 9559 | +20, гроза
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 110 | НикТЭЦ - Б.Гора с отп Маго | С-172 | 2013-08-15 | 1:31 | 2013-08-15 | 1:54 | 0.015972 | НЗНП 2ст, АПВ ну, РПВ усп | С обесточиванием Маго, Б.Гора, 1/2 ПС Многовершинная |  | 0.015972 |  | шахта, школа, д/с, насосн. адм, больн,/13МВт/ 3212чел | 5824 | +20, гроза
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 110 | Давыдовка - Барабаш - Славянка | №2 | 2013-08-15 | 2:22 | 2013-08-15 | 2:22 | 0 | МТЗ, АПВ усп | ИМФ фВ 70,7км (Lвл= 85,3км). |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 35 | Новотроицкое - Ракитное |  | 2013-08-15 | 1:58 | 2013-08-15 | 2:03 | 0.0034722 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | С обесточиванием ПС Ракитное |  | 0.0034722 |  | школа, д/с, скваж/, больн, интернат 0,48 МВт/ | 320 | +20, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 35 | Ракитное - Малиново |  | 2013-08-15 | 1:58 | 2013-08-15 | 2:03 | 0.0034722 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | С обесточиванием ПС Малиново. |  | 0.0034722 |  | школа, д/с/ 0,38 МВт/ 1643 чел | 250 | +20, гроза
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 35 | Ургал - Ч с отп Северная | Т-305 | 2013-08-15 | 2:46 | 2013-08-15 | 2:46 | 0 | ДЗ 2з, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 35 | Ургал - Ч с отп Северная | Т-306 | 2013-08-15 | 2:46 | 2013-08-15 | 2:46 | 0 | ДЗ 2з, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 6 | Бурейск | 18 | 2013-08-15 | 4:40 | 2013-08-15 | 4:42 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0013889 |  | очистные, жд, МЧС/ 0,6 МВт/ 1900 чел | 12 | +20, дождь
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 35 | Ургал - Ургальская ЦЭС с отп Чегдомын | Т-301 | 2013-08-15 | 6:06 | 2013-08-15 | 6:06 | 0 | ДЗ 1з, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 6 | Чегдомын | 7 | 2013-08-15 | 7:08 | 2013-08-15 | 9:35 | 0.10208 | КУ, земля | В пролете ОП 7/00/11 - 7/00/12 убрано дерево из неохр. Зоны. (провод не поврежден) |  | 0.10208 |  | школа, д/с/ 0,3 МВт/ 2500 чел | 745 | +20, гроза
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Петровичи | 11 | 2013-08-15 | 7:40 | 2013-08-15 | 7:43 | 0.0020833 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0020833 |  | школа, д/с/ 0,4 МВт/ 1569 чел | 17 | +20, дождь
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Ромны | 6 | 2013-08-15 | 17:40 | 2013-08-15 | 18:37 | 0.039583 | Откл. КУ "Земля" | с.Каховка, 340ч. При включении частями "Земля" устранилась |  | 0.039583 |  | школа | 41 | +26, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 110 | Гранит | Т2 | 2013-08-15 | 9:38 | 2013-08-15 | 15:41 | 0.25208 | МТЗ 110,6 кВ | В Работе Т2 (Т1 в резерве). Отключился от МТЗ Т2. При осмотре обнаружено откл.положение вед. Ф-6 (Ав. откл. включен в 10:43). По Т-2 заменили реле времени МТЗ-110 и включили по нормальной схеме. | Т1 | 0.013194 | 2013-08-15 09:57 | часть г.Уссурийск, 33000ч./9 МВт | 2850 | +20,ясно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 35 | Пушкинская - Оленевод |  | 2013-08-15 | 12:19 | 2013-08-15 | 12:22 | 0.0020833 | МТЗ, РПВ усп. | Откл ф-26 на ПС Оленевод, неселективная работа защит. |  | 0.0020833 |  | нет / 0,18 МВт | 10 | +21, ясно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 35 | Хороль | В-35 Камень- рыболов | 2013-08-15 | 16:27 | 2013-08-15 | 20:22 | 0.16319 | МТО, АПВ не работало, РПВ не произв., ИМФ ф.А, С - 28 км. | Обесточена ПС Вл. Петровка (3 села, 2210ч.). На ПС Хороль выпал блинкер неисправность цепей управления. ВЛ-35 Хороль-Камень рыболов включена в работу со стороны ПС Камень рыболов. На ПС Хороль произведена чистка контактов катушки отключения В-35 и В-35 включен в работу в 20:22, схема восстановлена. | от ПС Камень рыболов | 0.027083 | 2013-08-15 17:06 | 2210ч./1 Мвт | 228 | +24, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 35 | Спасск - Чкаловка с отп. на ЗСК, Луговая- Заря, Александровка |  | 2013-08-15 | 18:09 | 2013-08-15 | 18:09 | 0 | ДЗ 1з., АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 35 | Спасск - Луговая |  | 2013-08-15 | 18:09 | 2013-08-15 | 18:09 | 0 | ДЗ 1 з., АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Пантелеймоновка | 1 | 2013-08-15 | 9:53 | 2013-08-15 | 13:09 | 0.13611 | Ав. откл., АПВ неусп., РПВ не произв. | с.Невское, 470чел. В пролете ОП 92-93 (пересечение с гос.трассой М-60) экскаватором порваны два нижних провода. Виновник установлен, пострадавших нет. Сообщено в с.б,полицию. Устранено |  | 0.13611 |  | 470ч./0,4 МВт | 150 | +20,ясно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Малиново | 2 | 2013-08-15 | 10:05 | 2013-08-15 | 12:56 | 0.11875 | МТО, АПВ неусп., РПВ неусп. | с. Малиново 830чел. В пр.оп.№ 63-64 убраны ветки с проводов. |  | 0.11875 |  | 830ч./0,6 МВт, 10 ТП | 50 | +20, ясно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Лесозаводск | По ф.13 на СП 3 В-10 | 2013-08-15 | 11:33 | 2013-08-15 | 11:36 | 0.0020833 | Ав. откл., АПВ неусп., РПВ усп. |  |  | 0.0020833 |  | 900ч./6 ТП/0,2 МВт | 10 | +25, обл.
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Силикатная | В-10 Т2 | 2013-08-15 | 11:30 | 2013-08-15 | 12:50 | 0.055556 | МТЗ | Обесточена 2сш-10кВ. В яч. ф. 26 (РСК, В-10 не откл., блинкера не выпадали) повреждение концевой каб. муфты. В 11:45 ф.26 выведен в ремонт, В 10 Т2 включен (на ПС Силикатная Т1 35/6, Т2 35/10). Нагрузка Ф-26 переведена на Ф- ПС Раздольное1 в 15-20. По ф.26 повреждение устранено в 18:13, включен. |  | 0.055556 |  | 438чел / 11ТП /1 МВт | 1333 | +21, ясно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Лесозаводск | По ф.13 на СП 3 В-10 | 2013-08-15 | 12:48 | 2013-08-15 | 17:04 | 0.17778 | Ав. откл., АПВ неусп., РПВ неусп. | с.Иннокентьевка,900чел. В пр.оп.№351-352 сняли дерево с проводов (провод не поврежден). |  | 0.17778 |  | 900ч./6 ТП/0,2 МВт | 200 | +25, обл.
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Раздольное2 | 4 | 2013-08-15 | 13:14 | 2013-08-15 | 13:45 | 0.021528 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | часть с.Раздольное, 270ч.. Произвели полный обход, замечаний нет. |  | 0.021528 |  | нет/270ч./0,1 МВт/7 ТП | 20 | +24, ясно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Жариково | 10 | 2013-08-15 | 17:26 | 2013-08-15 | 17:34 | 0.0055556 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. | с.Рубиновка 560ч. |  | 0.0055556 |  | нет/0,1 МВт | 10 | +25, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Новоселище | 1 | 2013-08-15 | 17:50 | 2013-08-15 | 21:24 | 0.14861 | МТЗ, АПВ нет, РПВ не произв. | с.Новоселище, 190ч. В пролете Оп 15-18 обрыв двух проводов. (следов внешнего воздействия нет). Устранено. |  | 0.14861 |  | нет/0,1 Мвт | 134 | +25, гроза
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 10 | Маго | 6 | 2013-08-15 | 9:26 | 2013-08-15 | 12:30 | 0.12778 | МТЗ, АПВ нет, РПВ неусп. | п.Маго, 1020ч. В 10:15 включен головной участок. В 12:30 включено все На оп.72 замененили 3 изолятора |  | 0.12778 |  | нет/0,6 МВт | 1800 | +20, гроза
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Святогорье | 11 | 2013-08-15 | 7:54 | 2013-08-15 | 8:18 | 0.016667 | МТО, АПВ выв., РПВ усп. | с.Переяславка, 200ч. |  | 0.016667 |  | нет | 260 | +20, дождь
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 10 | Хурба | 18 | 2013-08-15 | 14:20 | 2013-08-15 | 14:36 | 0.011111 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. | п.Хурба |  | 0.011111 |  | нет/0,6 МВт | 158 | +25, дождь
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 6 | Чегдомын | 7 | 2013-08-15 | 10:25 | 2013-08-15 | 11:15 | 0.034722 | МТЗ, АПВ нет., РПВ неусп. | п. Чегдомын, 2500ч. В пролете ОП 7-00/41 - 7/00/42 убрано дерево из неохр. зоны (провод не поврежден) |  | 0.034722 |  | школа, д/с/ 0,3 МВт/ 2500 чел | 675 | +20, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Ленинск | 208 | 2013-08-15 | 9:32 | 2013-08-15 | 9:32 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, обл.
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Благословенное | 127 | 2013-08-15 | 9:36 | 2013-08-15 | 10:17 | 0.028472 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | с.Луговое, Благословенное, 500ч. Повреждение в сетях 0,4 кВ |  | 0.028472 |  | д.сад | 78 | +22, обл.
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Пашково | 26 | 2013-08-15 | 9:59 | 2013-08-15 | 10:15 | 0.011111 | МТЗ, Апв не раб., РПВ усп. | с.Пашково, Заречное, 1200ч. |  | 0.011111 |  | д/сад, школа | 44 | +25, обл.
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Лесозаводск | 17 | 2013-08-15 | 19:25 | 2013-08-15 | 19:25 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Иман | 3 | 2013-08-15 | 19:35 | 2013-08-15 | 20:46 | 0.049306 | МТО, РПВ усп. |  |  | 0.049306 |  | 1217чел / 27ТП / 0,5МВт | 414 | +23, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Уссури | 6 | 2013-08-15 | 20:35 | 2013-08-15 | 22:04 | 0.061806 | "земля" от КУ | с.Донское, 300 чел. На оп. 106 устранен обрыв вязки ф.А |  | 0.061806 |  | нет / 2ТП / 0,03МВт | 28 | +23, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Ракитное | 5 | 2013-08-15 | 21:30 | 2013-08-15 | 22:48 | 0.054167 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | с.Лобановка, с.Междуречье, 407 чел. Включен до РЛ-84 оп. 75, (без 9ТП). В 0:15 с.Междуречье запитано от резерва. Осталось погашено 2 ТП. ОП 120 разрушено 3 изолятора. Устранено, все включено в 12:15 | ф.3 ПС Новотроицкое | 0.054167 |  | нет / 12ТП / 0,08МВт | 480 | +23, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Новокиевка | 6 | 2013-08-15 | 20:16 | 2013-08-15 | 20:16 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Новокиевка | 6 | 2013-08-15 | 20:22 | 2013-08-15 | 20:22 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан | 37 | 2013-08-15 | 21:54 | 2013-08-15 | 22:08 | 0.0097222 | МТО | г.Биробиджан, 1500чел. В пр.оп.2-3 несанкц спил дерева, касание проводов при падении. Сообщено в СБ. |  | 0.0097222 |  | школа, д/с, кнс / 11ТП / 0,45МВт | 229 | +24, обл
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Ромны | 6 | 2013-08-15 | 22:45 | 2013-08-16 | 0:05 | 0.055556 | "земля" от КУ | Заменен изолятор на РТП-9-100. |  | 0.055556 |  | 343 чел / школа /0,05 МВт | 59 | +23, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Вишневка | 7 | 2013-08-15 | 22:25 | 2013-08-15 | 23:52 | 0.060417 | "земля" от КУ | с.Калиновка, 119 чел. На оп. 103 заменен изолятор. |  | 0.060417 |  | нет / 4ТП / 0,07МВт | 102 | +23, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Михайловка | 16 | 2013-08-15 | 21:48 | 2013-08-15 | 22:42 | 0.0375 | "земля" от КУ | 5 сел, 761чел. Самоустранилась. |  | 0.0375 |  | скважины, в/н башни / 19ТП / 0,17МВт | 167 | +23, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Поздеевка | 10 | 2013-08-15 | 23:18 | 2013-08-15 | 23:46 | 0.019444 | "земля" от КУ | с.Н-Российка, 171чел. На ТП-1444 устранен обрыв шлейфа от ТП до РТП. |  | 0.019444 |  | нет / 3ТП / 0,07МВт | 34 | +23, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Лесозаводск | 7 | 2013-08-16 | 1:08 | 2013-08-16 | 1:08 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Ильиновка | 8 | 2013-08-16 | 1:37 | 2013-08-16 | 1:44 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0048611 |  | нет | 2 | +23, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Водозабор | 11 | 2013-08-16 | 3:52 | 2013-08-16 | 4:56 | 0.044444 | "земля" от КУ | г.Благовещенск, 500чел. Включен до ЛР-27. Включен полностью в 5:26. Повреждение на вед.ТП. |  | 0.044444 |  | п/з / 13ТП / 0,5МВт | 78 | +22, обл
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Юбилейная | 3 | 2013-08-16 | 9:17 | 2013-08-16 | 16:35 | 0.30417 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | п. Юбилейный, 570 ч. Включен до ОП 53. В 16:26 включено все. Заменен изолятор на оп. 294. Схема восстановлена. |  | 0.30417 |  | школа, д/сад / 0,01 МВт | 109 | +22, пасм.
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Пантелеймоновка | 1 | 2013-08-16 | 8:30 | 2013-08-16 | 9:33 | 0.04375 | Откл. КУ "Земля" | с. Невское,464 чел. Включили без КТП-1140 . КТП-1140 провреждение в сетях 0,4 кВ Включили полностью в 11-08 |  | 0.04375 |  | нет/9 ТП | 42 | +22, пасм.
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Уссури | 6 | 2013-08-16 | 9:50 | 2013-08-16 | 9:53 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | с. Донское , 300ч. |  | 0.0020833 |  | насосная | 2 | +22, пасм.
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Родина | 4 | 2013-08-16 | 10:06 | 2013-08-16 | 10:10 | 0.0027778 | Ав. откл, Апв нет, РПВ усп. | с.Первомайское, 600ч. |  | 0.0027778 |  | школа/0,18 МВт | 12 | +22, пасм.
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Лучегорск | 9 | 2013-08-16 | 13:32 | 2013-08-16 | 13:35 | 0.0020833 | МТЗ, Апв ну, РПВ усп. | п. Лучегорск 2-микр-он. ЗТП-2043 сгорели 3 ПК-10 кВ Т-1 в 17-05 ввели в работу Т-2 . По Т-1 повреждена концевая муфта между ВН и Т-1. Устранение 19.8.13 |  | 0.0020833 |  | 660 чел / школа / дс / 0,5 МВт | 26 | +25, пасм.
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Гвоздево | 7 | 2013-08-16 | 16:55 | 2013-08-16 | 17:05 | 0.0069444 | Откл. КУ "Земля" | с.Гвоздево, 310 ч. Повреждение на вед.отп |  | 0.0069444 |  | нет / 0,4 МВт | 100 | +25, пасм.
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Ново-Георгиевка | 4 | 2013-08-16 | 17:12 | 2013-08-16 | 18:58 | 0.073611 | Откл. КУ "Земля" | часть с.Ново-Георгиевка с.Константиновка, 700ч. Ново-Георгиевка Ф-4. При поиске "Земля" самоустранилась |  | 0.073611 |  | школа / 0,1 МВт | 306 | +25, обл.
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Ново-Георгиевка | 2 | 2013-08-16 | 17:08 | 2013-08-16 | 22:42 | 0.23194 | МТЗ, АПВ нет, при РПВ появилась "Земля" | часть с.Ново-Георгиевка часть с. Фадеевка, Байкал. Повреждение на вед.отпайке. |  | 0.23194 |  | нет / 0,1 МВт | 580 | +25, обл.
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Сергеевка | 12 | 2013-08-16 | 19:40 | 2013-08-16 | 19:43 | 0.0020833 | ав. откл., АПВ нет, РПВ усп. | часть с.Сергеевка, с.Слинкино, с.Манакино, с.Молчановка, п.Романовский 410 чел |  | 0.0020833 |  | нет / 0,4 МВ т / 15 ТП | 20 | +26, обл.
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 35 | Надеждинская - Соловей ключ |  | 2013-08-16 | 14:35 | 2013-08-16 | 19:29 | 0.20417 | МТО, АПВ ну, РПВ ну (перекос) | Обесточена ПС Соловей ключ. При РПВ появился перекос на ПС Надеждинская. ПС Соловей ключ запитали от ПС Владивосток в 15:35, линию вывели в ремонт. Оп.36 поврежден изолятор. Устранено, схема восстановлена | ВЛ Владивосток-Соловей ключ | 0.041667 | 2013-08-16 15:35 | 0,5 МВт / 500ч. | 500 | +25, пасм.
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 6 | ЭТЗ | В-6-Т1, В-6-Т2 | 2013-08-16 | 10:50 | 2013-08-16 | 16:00 | 0.21528 | МТЗ | Обесточена 1, 2 сш 6кВ. В результате пропуска ф.2 произошло отключение В-6-Т1. При включении СВ-6 действием АВР-6 произошло повреждение СВ-6, отключился В-6 2Т. В ЗРУ 6кВ задымленность. В 12:17 (ч/з 1 ч.27 мин.) после чистки изоляции включена 1 сш 6кВ (4,5 МВт). Нагрузка 2сш-6 кВ (2,3 Мвт) в 14:00 перезапитана по горсети. В 16:00 введена в работу 2сш-6кВ, схема восстановлена. СМВ-6 выведен в ремонт (повреждены 3 бака ВМПП-10). 22.8.13 восстановлены цепи РЗА. 30.8.13 в 12:45 работы закончены, схема восстановлена. | в 12:17 введена 1 сш 6кВ; нагрузка 2сш-6 кВ переведена по горсети | 0.13194 | 2013-08-16 14:00 | г.Комсомольск-на-Амуре, 15 690 чел/6,8 Мвт | 14160 | +22, пасм.
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Пронькино | 93 | 2013-08-16 | 17:35 | 2013-08-17 | 12:00 | 0.76736 | Откл. КУ "Земля" | п. Красный восток, Дачи. Повреждение прох.изолятора в яч.93, повреждение на вед.участке. Потребители запитаны от резерва полностью. | ф.94 | 0.19931 | 2013-08-16 22:22 | нет / 0,1 МВт | 155 | +29, ясно
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | ДСК | 234 | 2013-08-16 | 18:10 | 2013-08-16 | 18:25 | 0.010417 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. | с.Николаевка, 4250 чел |  | 0.010417 |  | администрация, школа, больница / 0,8 МВт | 199 | +27, ясно
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Богополь | 8 | 2013-08-16 | 21:23 | 2013-08-17 | 10:53 | 0.5625 | "земля" от КУ | с.Суворово 98 чел. Оп 164 заменен разрушенный изолятор. |  | 0.5625 |  | нет / 3ТП / 0,02МВт | 540 | +23, дождь
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Варфоломеевка | 14 | 2013-08-16 | 21:30 | 2013-08-16 | 23:37 | 0.088194 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | с.Покровка, с.Варфоломеевка, 382 чел. Включен без ТП-6060 (40 частн домов), повреждены проходные изоляторы. Устранено в 11:33, схема восстановлена |  | 0.088194 |  | нет / 10ТП / 0,2МВт | 400 | +23, дождь
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Варфоломеевка | 7 | 2013-08-16 | 21:36 | 2013-08-16 | 22:44 | 0.047222 | "земля" от КУ | с.Варфоломеевка 620 чел. "земля" самоустранилась |  | 0.047222 |  | 15ТП / 0,25МВт | 350 | +23, дождь
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Ольга | по ф.15 в РП-10 ф.9 | 2013-08-16 | 22:06 | 2013-08-17 | 1:09 | 0.12708 | ав.откл. | с.Фурманово, Михайловка, Молдованка 250 чел. Включен до РЛ-23 без с.Фурманово и Михайловка. Падение оп. 338, 339 в болоте. Привлечена доп бригада с Кавалерово. 17.08.13 в 20:43 опоры восстановлены, все включено. |  | 0.12708 |  | 6ТП / 0,05МВт | 1150 | +22, пасм
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Вл.Петровка | 4 | 2013-08-16 | 20:32 | 2013-08-16 | 20:36 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | с. Вл.Петровка 325 чел. |  | 0.0027778 |  | нет / 3ТП / 0,07МВт | 5 | +23, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Вл.Петровка | 4 | 2013-08-16 | 23:17 | 2013-08-17 | 11:50 | 0.52292 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв. | с. Вл.Петровка 325 чел. Пр. 82-83 устранен обрыв верхнего провода, оп. 82 заменены 2 изолятора. |  | 0.52292 |  | нет / 3ТП / 0,07МВт | 553 | +23, дождь
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Бикин | 5 | 2013-08-17 | 1:55 | 2013-08-17 | 3:27 | 0.063889 | "земля" от КУ | п.Бикин, 100чел. Включен до Р-72 (без 70 чел.). Пр. 106/185/15-16 падение дерева из вне охранной зоны без повреждения провода. Вкл полностью 13:00 |  | 0.063889 |  | нет / 0,44МВт | 877 | +22, обл
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 110 | Биробиджан - Биджан | С-57 | 2013-08-17 | 3:47 | 2013-08-17 | 3:47 | 0 | Биробиджан: НЗПН 1ст, АПВ усп. Биджан: НЗПН 1ст, АПВ усп. | ИМФ ф.В 125км. |  | 0 |  | нет | 0 | +22, обл
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Ленинск | 204 | 2013-08-17 | 3:50 | 2013-08-17 | 4:02 | 0.0083333 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | п.Чурки, 299 чел |  | 0.0083333 |  | нет / 3ТП / 0,04 МВт | 10 | +22, обл
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Ивановка | 9 | 2013-08-17 | 6:55 | 2013-08-17 | 7:41 | 0.031944 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ ну. | с.Абраженовка, с.Снегуровка, с.Васияновка 1650чел. Включен без 1ТП, разрушение 1 опор и 1 прох изол разных фаз. В 11:40 устранено, схема восстановлена. |  | 0.031944 |  | школа, д/с / 23ТП / 0,25МВт | 710 | +22, обл
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Гродеково | 7 | 2013-08-17 | 8:43 | 2013-08-17 | 11:31 | 0.11667 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Пр. 44-45 падение дерева из внеохранной зоны без повреждения провода. |  | 0.11667 |  | дет.дом / 0,05 МВт | 140 | +21, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Ленинск | 204 | 2013-08-17 | 9:15 | 2013-08-17 | 9:36 | 0.014583 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | п.Чурки, 299 чел |  | 0.014583 |  | нет / 3ТП /0,05 МВт | 28 | +21, пасмурно
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Ленинск | 208 | 2013-08-17 | 9:25 | 2013-08-17 | 14:45 | 0.22222 | КУ | По сообщению МЧС обрыв провода, оп. 208-00/115 разрушение изолятора, участок в воде, устранено с лодки. |  | 0.22222 |  | дс, школа / 600 чел / 0,05 МВт | 257 | +21, пасмурно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Среднебелая | 26 | 2013-08-17 | 9:42 | 2013-08-17 | 12:06 | 0.1 | Земля, от КУ. | без 2 ТП с. Семиозерка. Вкл полностью в 15:30. Оп. 162 устранен обрыв вязки. |  | 0.1 |  | нет / 0,03МВт | 70 | +21, пасмурно
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Дежнево | 57 | 2013-08-17 | 10:06 | 2013-08-17 | 10:06 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +21, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Хороль | 16 | 2013-08-17 | 10:08 | 2013-08-17 | 11:35 | 0.060417 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на вед отпайке |  | 0.060417 |  | школа / 1100 чел / 0,2 МВт | 320 | +22, пасмурно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Партизан | 9 | 2013-08-17 | 10:09 | 2013-08-17 | 10:38 | 0.020139 | Земля, от КУ. | Вкл до ТП 7343, в 12:05 включен без двух ТП, в 18:05 включено все. Оп. 87/6 заменен изолятор. |  | 0.080556 | 2013-08-17 12:05 | 2856 чел / 22ТП / 1,3 МВт | 1270 | +22, пасмурно
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | ДСК | 234 | 2013-08-17 | 10:23 | 2013-08-17 | 10:27 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | с.Николаевка, 4250 чел |  | 0.0027778 |  | 33ТП / 0,9 МВт | 60 | +21, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Кипарисово | 6 | 2013-08-17 | 10:32 | 2013-08-17 | 10:50 | 0.0125 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0125 |  | нет | 120 | +22, пасмурно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Партизан | по ф.11 В-6 ТП-7395 | 2013-08-17 | 11:15 | 2013-08-17 | 13:15 | 0.083333 | МТЗ | Откл. В-6 в ТП 7395, оп. 240 разрушение подвесного изолятора, поворот траверсы, опускание провода на контактную сеть ЖД. Вкл в 14:05 без 2-х ТП (здание станции, част. сектор) . В пролете 239-240 смонтирована кабельная вставка под ж/д (180метров), ОП 210,228,233,241,286 устранены обрывы проводов, в ТП 7460 заменили трансформатор. В 1:00 включено все. |  | 0.083333 |  | нет / 20ТП / 0,7 МВт | 1500 | +22, пасмурно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Ново-Георгиевка | 2 | 2013-08-17 | 11:20 | 2013-08-17 | 11:28 | 0.0055556 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. | Включен без ТП 5138 (Хутор, 1 дом) В ТП повреждена концевая муфта 10кВ . В 23-35 повреждение устранено , все включено |  | 0.0055556 |  | нет / 0,1 МВт | 28 | +22, морось
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Ново-Георгиевка | 3 | 2013-08-17 | 11:20 | 2013-08-17 | 11:31 | 0.0076389 | Земля, от КУ. | Вкл с землей (поиск прибором). Повреждение на вед отпайке |  | 0.0076389 |  | нет / 0,1 МВт | 34 | +22, морось
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Мухино | 7 | 2013-08-17 | 11:44 | 2013-08-17 | 11:44 | 0 | МТЗ. АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, пасмурно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Кипарисово | 6 | 2013-08-17 | 13:37 | 2013-08-17 | 16:27 | 0.11806 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ не делали | По звонку видели вспышку, повреждение на вед. отпайке. |  | 0.11806 |  | нет / 0,1 МВт | 280 | +22, пасмурно
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Ленинск | 78 | 2013-08-17 | 14:55 | 2013-08-17 | 18:09 | 0.13472 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Пр. 70-72 обрыв провода экскаватором МЧС при строительстве дамбы. Пострадавших нет, восстановлен. Акт не составлялся по решению ГИ филиала. |  | 0.13472 |  | нет / 1280 чел / 0,2 МВт | 667 | +21, пасмурно
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 10 | Хурба | 18 | 2013-08-17 | 15:00 | 2013-08-17 | 15:30 | 0.020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на вед отпайке |  | 0.020833 |  | школа, дс / 5316 чел / 0,5 МВт | 250 | +25, пасмурно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Смирновка | 2 | 2013-08-17 | 15:19 | 2013-08-17 | 15:33 | 0.0097222 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. | с.Галкино, 485 чел |  | 0.0097222 |  | нет / 0,5 МВт | 126 | +25, пасмурно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Покровка | 4 | 2013-08-17 | 16:05 | 2013-08-17 | 18:34 | 0.10347 | Земля, от КУ. | При откл-и запах гари. Проверка выключателя без замечаний, земля самоустранилась. |  | 0.10347 |  | нет / 68 чел / 0,08 МВт | 223 | +22, пасмурно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 35 | Завитая - Успеновка |  | 2013-08-17 | 16:16 | 2013-08-17 | 16:16 | 0 | МТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Городская | 1 | 2013-08-17 | 16:40 | 2013-08-17 | 16:40 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 35 | СТ (Стройка) | 1Т | 2013-08-17 | 16:55 | 2013-08-18 | 16:03 | 0.96389 | МТЗ-35 | Обесточена 1сш-35,6, АВР-6 неусп. При осмотре обнаружены потеки воды на ШМ 6кВ. Заменены изоляторы по 1СШ 6кВ. | СМВ 6 | 0.055556 | 2013-08-17 18:15 | 1300 ч, ЖБИ/ 1,9 МВт | 2533 | +22, морось
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 35 | Завитая - Куприяновка |  | 2013-08-17 | 17:05 | 2013-08-17 | 17:05 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 35 | Хороль - Камень-Рыболов |  | 2013-08-17 | 17:20 | 2013-08-17 | 17:20 | 0 | МТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 35 | Хороль - Луговая-насосная - Новодевица |  | 2013-08-17 | 17:20 | 2013-08-17 | 17:20 | 0 | МТО, АПВ усп | Обход без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +22, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Разрез | 3 | 2013-08-17 | 17:27 | 2013-08-17 | 18:15 | 0.033333 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Вкл без отп на Лесобиржу, пр. 230-231 устранен наброс (ветка). Все вкл. в 18:52 |  | 0.033333 |  | школа / 630 чел / 0,08 МВт | 60 | +23, пасмурно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Бычиха | 14 | 2013-08-17 | 17:30 | 2013-08-17 | 17:47 | 0.011806 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Вкл до ТП 417, 19:15 включен полностью (выведен участок без потребителя) | ф.1а | 0.011806 |  | 1571 чел / 0,5 МВт | 323 | +22, морось
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | 15 | 2013-08-17 | 18:01 | 2013-08-17 | 18:01 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +21, пасмурно
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | 16 | 2013-08-17 | 18:01 | 2013-08-17 | 18:01 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +21, пасмурно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 35 | А - Старая райчиха |  | 2013-08-17 | 18:31 | 2013-08-17 | 18:31 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Успеновка | 1 | 2013-08-17 | 18:50 | 2013-08-17 | 18:59 | 0.00625 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.00625 |  | школа, 344 чел / 0,03 МВт | 4 | +23, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Михайловка | 16 | 2013-08-17 | 19:48 | 2013-08-17 | 21:00 | 0.05 | Откл. КУ "Земля" | с. Восересеновка, Шумиловка, Кавказ, Шурино, 800ч. В 21:00 включен до ЛР 622 (без с.Кавказ, 98ч.) 9:25 включен полностью. Осмотр без замечаний. |  | 0.05 |  | нет / 0,2 МВт | 264 | +22, гроза, дождь
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Тамбовка | 4 | 2013-08-17 | 20:05 | 2013-08-17 | 20:30 | 0.017361 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп. | с. Тамбовка, 300ч. |  | 0.017361 |  | нет / 0,07 МВт | 30 | +22, гроза, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Мучная | 5 | 2013-08-17 | 21:25 | 2013-08-18 | 9:05 | 0.48611 | Откл. КУ "Земля" | с.Алтыновка, 276 ч. При повторном включ-и земля самоустранилась. | ф.4 Черниговка | 0.034722 | 2013-08-17 22:15 | нет/2ТП/0,03 МВт | 25 | +25, ясно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | ГВФ | 20 | 2013-08-17 | 21:47 | 2013-08-17 | 22:30 | 0.029861 | Ав. откл., Апв выв, РПВ ну | Повреждение на вед. участке. |  | 0.029861 |  | нет/0,26 МВт | 186 | +25, пасм.
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Борисовка | 8 | 2013-08-17 | 22:08 | 2013-08-17 | 22:15 | 0.0048611 | Ав. откл., АПВ ну, РПВ усп. | с.Борисовка, 120ч. |  | 0.0048611 |  | нет/0,01 Мвт | 1 | +25, ясно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Ярославка | 25 | 2013-08-17 | 22:28 | 2013-08-17 | 22:30 | 0.0013889 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. | п. Ярославский 1700ч. Пр.оп.11-12 сняли наброс |  | 0.0013889 |  | нет/0,02 | 2 | +22, ясно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 110 | АТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково | №1 | 2013-08-18 | 0:19 | 2013-08-18 | 0:19 | 0 | ТЗНП 1ст., АПВ усп. | Обход без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +24, ясно
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Варфоломеевка | 7 | 2013-08-17 | 23:31 | 2013-08-18 | 0:11 | 0.027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | часть с.Варфоломеевка 620ч. В 00-11 включен до РЛ-37 (оп. 62). В 2:00 включен без отпайки на АБЗ (быта нет). Заменены 2 проходных изолятора разных фаз в ТП. Вкл в 11:34 18.08.13 |  | 0.027778 |  | школа/0,3 МВт/15 ТП | 500 | +21, дождь
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 10 | Литовко | 16 | 2013-08-18 | 6:04 | 2013-08-18 | 15:30 | 0.39306 | Откл. КУ "Земля" | п.Самбали 1122 чел. Оп 166 заменен изолятор, РЛ1 заменен опорный изолятор. |  | 0.39306 |  | нет/0,33 Мвт | 3188 | +20, дождь
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Исток | 16 | 2013-08-18 | 6:36 | 2013-08-18 | 6:43 | 0.0048611 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. | г.Зея, 100 чел |  | 0.0048611 |  | нет / 0,14 МВт | 17 | +18, ветер
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Петровичи | 11 | 2013-08-18 | 9:21 | 2013-08-18 | 11:29 | 0.088889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Включен после осмотра, замечаний нет. |  | 0.088889 |  | дс, школа /1500 чел / 0,4 МВт | 809 | +20, морось
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Елабуга | 13 | 2013-08-18 | 10:30 | 2013-08-18 | 16:45 | 0.26042 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Пр.оп.90-91 убрано дерево из неохр зоны |  | 0.26042 |  | нет / 100 чел / 0,08 МВт | 500 | +22, морось
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 10 | ЦРП 10 | 9 | 2013-08-18 | 11:30 | 2013-08-18 | 17:30 | 0.25 | МТЗ, АПВ выв, РПВ неусп. | Пр. 39-40 убрано дерево с ВЛ, оп. 38 устранен обрыв провода. |  | 0.25 |  | нет / 0,17 МВт | 1014 | +20, дождь
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Корфовская | 22 | 2013-08-18 | 11:16 | 2013-08-18 | 17:50 | 0.27361 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на вед.ТП |  | 0.27361 |  | нет / 0,5 МВт | 3546 | +21, морось
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 110 | Елабуга | 1Т | 2013-08-18 | 14:38 | 2013-08-18 | 15:35 | 0.039583 | бб. РПВ усп | ПС однотрансформаторная. По жалобам ОВБ прибыло на ПС Елабуга. Обесточены ПС Елабуга, Маяк. отключен автомат ШУ, после включения ШУ 1Т введен в работу. |  | 0.039583 |  | 4200 ч / 1,3 МВт | 1235 | +20, пасмурно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Камень Рыболов | 7 | 2013-08-18 | 15:30 | 2013-08-18 | 15:47 | 0.011806 | Земля, от КУ. | Выделен участок без нагрузки. Оп.275 разрушен изолятор по ф.В. Устранено, схема восстановлена в 21-01 |  | 0.011806 |  | нет / 16 ТП / 0,1 МВт | 33 | +26, облачно
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Чугуевка | 0 | 2013-08-18 | 16:16 | 2013-08-18 | 16:16 | 0 | МТО, АПВ усп. | Осмотр без замечаний |  | 0 |  | нет | 0 | +26, облачно
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 110 | Селихино - Озерная | С-96 | 2013-08-18 | 15:30 | 2013-08-18 | 15:45 | 0.010417 | ДЗ 2 зоны, АПВ ну, РПВ ну | В ремонте В110 Селихино-Вознесенская, питание через рем перемычку ПС Озерная. Погашены ПС Озерная, Вознесенская, Иннокентьевка, Лидога, Троицкая. В 15:45 включена до ПС Вознесенская, обесточены ПС Иннокентьевка, Лидога, Троицкое, 2,8МВт, 6300 чел. В пр.оп.391-392 убрано два дерево без поврежд провода. Все включено в 0:09 19.8.13 | ВЛ-110 Вознесенская-Иннокентьевка-Лидога-Троицкое | 0.36042 | 2013-08-19 00:09 | 8500 чел / 4МВт | 1301 | +22, пасмурно
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Унгун | 165 | 2013-08-18 | 10:43 | 2013-08-18 | 10:43 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | КРС | 157 | 2013-08-18 | 12:07 | 2013-08-18 | 13:00 | 0.036806 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.036806 |  | нет / 0,05МВт | 43 | +23, дождь
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Бурейск | 24 | 2013-08-18 | 18:00 | 2013-08-18 | 20:24 | 0.1 | Земля, от КУ. | с.Николаевка. Оп.32 заменен изолятор |  | 0.1 |  | нет / 0,04 МВт | 105 | +20, дождь
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Бурейск | 18 | 2013-08-18 | 18:01 | 2013-08-18 | 18:20 | 0.013194 | Земля, от КУ. | Вкл без 12 ТП, оп. 171/2 заменен изолятор. Схема восстановлена в 19:32 |  | 0.013194 |  | нет / 0,5 МВт | 270 | +20, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Михайловка | 7 | 2013-08-18 | 19:50 | 2013-08-18 | 21:25 | 0.065972 | МТЗ с ЗЗ, АПВ ну, РПВ ну. | Обход замечаний нет, выведена "Земляная защита" и включен успешно. ("земл.защита" заведена на ф.7 для контроля изоляци на шинах ПС) |  | 0.065972 |  | нет/500 чел / 3ТП / 0,1 МВт | 111 | +25, облачно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Анастасьевка | 11 | 2013-08-18 | 21:20 | 2013-08-19 | 11:00 | 0.56944 | Ав.откл, АПВ выв, РПВ ну | с.Петропавловка, 133 чел. Повреждение на участке потребителя. |  | 0.56944 |  | нет / 0,17 МВт | 244 | +25, пасмурно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Пантелеймоновка | 2 | 2013-08-18 | 21:53 | 2013-08-18 | 21:57 | 0.0027778 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | Военный городок в с. Пантелеймоновка |  | 0.0027778 |  | нет / 0,44МВт | 30 | +25, ясно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Хороль | 23 | 2013-08-18 | 22:36 | 2013-08-18 | 22:36 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, ясно
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Ленинск | 204 | 2013-08-18 | 22:48 | 2013-08-19 | 10:14 | 0.47639 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | п.Чурки, 299 чел. ТП 99 заменены поврежденные изоляторы. |  | 0.47639 |  | насосн/ 3ТП / 0,04 МВт | 407 | +25, дождь
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Пантелеймоновка | 1 | 2013-08-18 | 23:28 | 2013-08-18 | 23:51 | 0.015972 | Откл. КУ "Земля" | с. Невское,464 чел. Самоустранилось |  | 0.015972 |  | нет/9 ТП / 0,1 МВт | 50 | +25, ясно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Иман | 3 | 2013-08-19 | 9:11 | 2013-08-19 | 10:22 | 0.049306 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Оп 122 заменены поврежденные изоляторы, оп 120 устранен обрыв шлейфа. |  | 0.049306 |  | нет / 30 ТП / 0,2 МВт | 150 | +25, ясно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Иман | 3 | 2013-08-18 | 23:28 | 2013-08-19 | 0:46 | 0.054167 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Оп 122 заменены поврежденные изоляторы, оп 120 устранен обрыв шлейфа. | ф.6 Губерово | 0.17014 | 2013-08-19 03:33 | нет / 30 ТП / 0,2 МВт | 150 | +25, ясно
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 110 | Селихино - Озерная | С-96 | 2013-08-19 | 3:38 | 2013-08-19 | 4:08 | 0.020833 | ДЗ 2 зоны, АПВ ну, РПВ ну | В ремонте В110 Селихино-Вознесенская, питание через рем перемычку ПС Озерная. Погашены ПС Озерная, Вознесенская, Иннокентьевка, Лидога, Троицкая. В 4:08 включена до ПС Вознесенская, обесточены ПС Иннокентьевка, Лидога, Троицкое, 2,8МВт, 6300 чел. В 10:18 (ч/з 6:40) пр оп. 391-392 убрано дерево, ВЛ в работе по исх.схеме. |  | 0.020833 |  | 8500 чел / 4МВт | 27265 | +22, пасмурно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 35 | Бурейск - Родионовка |  | 2013-08-19 | 7:50 | 2013-08-19 | 10:48 | 0.12361 | "земля" от КУ | Вкл до оп 84, вкл ч/з 7:59. Оп 122 заменены 2 поврежденных изол. (в одной фазе). |  | 0.12361 |  | вн.башня / 0,06МВт/ 550 чел | 153 | +20, дождь
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | ОПХ | 1 | 2013-08-19 | 9:39 | 2013-08-19 | 10:24 | 0.03125 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Вкл с выделенным поврежденным уч КЛ (ТП2003-ТП251), потребителю обеспечен резерв. | ПС ДВ ЗОСП Ф19 | 0.06875 | 2013-08-19 11:18 | д/с/ 0,25 МВт/ 1500 чел | 198 | +22, облачно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Городская | 1 | 2013-08-19 | 9:51 | 2013-08-19 | 10:37 | 0.031944 | КУ, земля | Вкл до РТП 705, вкл ч/з 1:50 заменен поврежденный изол ,фС. |  | 0.031944 |  | больн/ 0,15 МВт/ 21 чел | 101 | +22, пасмурно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 35 | Кировка - Руновка |  | 2013-08-19 | 10:38 | 2013-08-19 | 10:47 | 0.00625 | МТО, АПВ запрет, РПВ усп. | Обход без замечаний. |  | 0.00625 |  | школа, д/с, скваж/ 0,17 МВт/ 482 чел | 26 | +22, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Пашково | 26 | 2013-08-19 | 10:47 | 2013-08-19 | 10:52 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | нет/ 0,15 МВт/ 953 чел | 14 | +20, пасмурно
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Ленинск | 72 | 2013-08-19 | 11:30 | 2013-08-19 | 11:30 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, пасмурно
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Уборка | 4 | 2013-08-19 | 12:45 | 2013-08-19 | 18:23 | 0.23472 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Пр.оп 109 -110 обрыв 3-х проводов (падение дерева из внеохранной зоны). Устранено. |  | 0.23472 |  | адм, школа, д/с, скваж/ 0,4 МВт/ 2236 чел | 779 | +22, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Иман | 3 | 2013-08-19 | 13:26 | 2013-08-19 | 15:49 | 0.099306 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Оп 122 заменены поврежденные изоляторы, оп 120 устранен обрыв шлейфа. |  | 0.099306 |  | нет / 30 ТП / 0,2 МВт/ 1250 чел | 350 | +25, ясно
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 35 | Призейская - Бомнак |  | 2013-08-19 | 14:49 | 2013-08-19 | 16:54 | 0.086806 | ДЗ 1,3 з, АПВ ну, РПВ усп | Обесточена ПС Бомнак, Улак. Частичный осмотр без замечаний. |  | 0.086806 |  | школа, дс / 1585 чел / 0,15 МВт | 214 | +22, облачно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | СДВ | 4 | 2013-08-19 | 15:41 | 2013-09-05 | 23:17 | 1900-01-16 07:36 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну | Повреждение КЛ. Потребителю обеспечен резерв. 21.8.13 не работали. 22.8.13 устранено одно МП. 26-27.8.13 поиск МП. 28.8.13 найдено 2-е МП. 1-3.9.13 не работали. 5.9.13 восстановлена концевая муфта оп №22. Включен 5.9.13 в 23:17. | АВР-6 (Трампарк Ф6) | 0 | 2013-08-19 15:41 | насосная | 0 | +25, дождь
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 6 | Бурейск | 22 | 2013-08-19 | 16:09 | 2013-08-19 | 16:52 | 0.029861 | КУ, земля | Вкл до ЛР 207, вкл ч/з 2:44. Оп 162 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.029861 |  | Дальсвязь/ 0,35 МВт/ 1107 чел | 233 | +25, облачно
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 35 | Призейская - Бомнак |  | 2013-08-19 | 17:25 | 2013-08-19 | 19:36 | 0.090972 | КУ, земля | Пролет оп. 152-153 (зона паводка) нанос деревьев, обрыв 1-го провода, зацеплен 2-й провод. Включена до оп. 166 (остается погашена ПС Бомнак 0,1МВт). По согласованию устранение в светлое время суток. 20.08 в 21:53 устранено. |  | 0.090972 |  | школа, дс / 1585 чел / 0,15 МВт | 113 | +22, облачно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Михайловка | 1 | 2013-08-19 | 18:59 | 2013-08-19 | 19:03 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв | Повреждение на ведомственной отпайке. |  | 0.0027778 |  | школа, д/с/ 0,2 МВт/ 266 чел | 4 | +24, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Манзовка | 6 | 2013-08-19 | 19:03 | 2013-08-19 | 19:16 | 0.0090278 | МТО, АПВ неусп, РПВ усп. | РПВ усп после грозы |  | 0.0090278 |  | нет | 96 | +24, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Унгун | 165 | 2013-08-19 | 19:35 | 2013-08-19 | 19:35 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, пасмурно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Родина | 4 | 2013-08-19 | 19:40 | 2013-08-19 | 20:52 | 0.05 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | При РПВ-земля, обход без замечаний, земля самоустранилась. |  | 0.05 |  | школа, д/с/ МВт/ 600 чел | 60 | +24, гроза
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Безверхово | В-10 Т1 | 2013-08-19 | 20:10 | 2013-08-19 | 20:15 | 0.0034722 | МТЗ, РПВ усп | Осмотр- откл положение ф2, РПВ усп ч/з 5 мин. |  | 0.0034722 |  | школа, адм, больн/ 0,5 МВт/ 20205 чел | 60 | +25, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Манзовка | 6 | 2013-08-19 | 20:25 | 2013-08-19 | 20:52 | 0.01875 | МТО, АПВ неусп, РПВ усп. | РПВ усп после грозы |  | 0.01875 |  | нет | 198 | +24, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Иман | 3 | 2013-08-19 | 20:32 | 2013-08-20 | 0:39 | 0.17153 | МТО, АПВ неусп. | Оп. 69 заменен изолятор, восстановлен перегоревший провод. |  | 0.17153 |  | нет | 167 | +26, ясно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Волково | 2 | 2013-08-19 | 21:56 | 2013-08-19 | 22:27 | 0.021528 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.021528 |  | нет | 45 | +23, пасмурно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Волково | 12 | 2013-08-19 | 22:25 | 2013-08-19 | 23:33 | 0.047222 | Земля, от КУ. | Вкл до ЛР 106, в 2:07 оп. 47 заменен изолятор и восстановлен перегоревший провод. |  | 0.047222 |  | нет | 156 | +23, пасмурно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Лучегорск | 6 | 2013-08-19 | 22:55 | 2013-08-19 | 22:55 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, облачно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Камень Рыболов | 7 | 2013-08-19 | 23:30 | 2013-08-20 | 0:07 | 0.025694 | Земля, от КУ. | Вкл с выделенным участком без нагрузки., вкл 20.8.13 в 20:21. Оп 137 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.025694 |  | нет | 73 | +22, морось
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 110 | Селихино - Озерная | С-96 | 2013-08-20 | 3:05 | 2013-08-20 | 3:44 | 0.027083 | ДЗ 2 зоны, АПВ ну, 3:46 РПВ усп. | В ремонте В110 Селихино-Вознесенская, питание через рем перемычку ПС Озерная. Погашены ПС Озерная, Вознесенская, Иннокентьевка, Лидога, Троицкая. В 3:44 включена до ПС Вознесенская, обесточены ПС Иннокентьевка, Лидога, Троицкое, 2,8МВт, 6300 чел. , вкл в 9:40 (ч/з 6:35). Пр оп 393-394 убрано дерево (без повреждения ВЛ). |  | 0.027083 |  | 8500 чел / 4МВт | 23597 | +22, пасмурно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Спасск | 1 | 2013-08-20 | 4:13 | 2013-08-20 | 4:13 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +21, облачно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Барано-Оренбургская | 6 | 2013-08-20 | 8:00 | 2013-08-20 | 9:04 | 0.044444 | Земля, от КУ. | Вкл до оп 332, вкл в 11:07. Обход без замечаний. |  | 0.044444 |  | нет / 0,3 МВт/ 1500 чел | 374 | +21, облачно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Новогеоргиевка | 2 | 2013-08-20 | 8:05 | 2013-08-20 | 9:43 | 0.068056 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | При РПВ земля. Оп.139 поврежден изолятор, фС. Устранено. |  | 0.068056 |  | нет/ 0,1 МВт/ 330 чел | 612 | +21, облачно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 6 | Прогресс | 4 | 2013-08-20 | 9:27 | 2013-08-20 | 10:45 | 0.054167 | МТО, МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв. | Вкл до ТП242, вкл в 11:44. Повреждение КЛ на ТП 242, переведено на резервную КЛ. |  | 0.054167 |  | школа, д/с/ 0,7 МВт/ 2500 чел | 900 | +24, облачно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Елабуга | 7 | 2013-08-20 | 9:30 | 2013-08-20 | 9:57 | 0.01875 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.01875 |  | вч/ 0,4 МВт/ 339 чел | 435 | +22, пасмурно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Малиново | 2 | 2013-08-20 | 9:36 | 2013-08-20 | 11:02 | 0.059722 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Вкл головной участок, вкл в12:22, в РТП 5112 перекрытие (недовключился, воздействие сторон.лиц, сообщено в ОВД, СБ), устранено. |  | 0.059722 |  | скваж/ 0,18 МВт/ 830 чел | 150 | +20, дождь
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Фадеево | 5 | 2013-08-20 | 10:01 | 2013-08-20 | 11:19 | 0.054167 | КУ, земля | Оп 32 повреждение изол. фА, провод на траверсе, перегорел, упал на землю. Устранено. |  | 0.054167 |  | школа, детдом/ 0,15 МВт/ 528 чел. | 195 | +22, пасмурно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 6 | Бурейск | 30 | 2013-08-20 | 10:53 | 2013-08-20 | 11:48 | 0.038194 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл до ТП 47, вкл ч/з 5:43. повреждение КЛ на ТП47, переведено на резервную КЛ. |  | 0.038194 |  | адм, ЦРБ, школа, д/с, очистные, ГИБДД, ФСБ/ 0,8 МВт/ 2967 чел | 950 | +24, облачно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Тереховка | 3 | 2013-08-20 | 11:42 | 2013-08-20 | 12:57 | 0.052083 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на участке потребителя |  | 0.052083 |  | нет/ 0,1 МВт/ быта нет | 100 | +24, пасмурно
РСК |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 10 | Восточная | РПБ2 | 2013-08-20 | 11:47 | 2013-08-20 | 11:47 | 0 | ТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +16, пасмурно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Рощино | 2 | 2013-08-20 | 12:03 | 2013-08-20 | 12:47 | 0.030556 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | ТП 4052 на вводе 10 кВ перекрыло опорные изоляторы ф."А,В". Устранено. |  | 0.030556 |  | насосн,школа, д/с/ 0,7 МВт/ 3750 чел | 450 | +24, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Кипарисово | 4 | 2013-08-20 | 13:20 | 2013-08-20 | 13:26 | 0.0041667 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0041667 |  | нет/ 0,1 МВт/230 чел | 10 | +22, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 110 | Ленинск - Дежнево |  | 2013-08-20 | 13:24 | 2013-08-20 | 13:24 | 0 | НЗНП 2ст, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, облачно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Кипарисово | 6 | 2013-08-20 | 13:26 | 2013-08-20 | 15:11 | 0.072917 | КУ, земля | Вкл головной участок, вкл ч/з 2:15. Повреждение на ведомственной отпайке. |  | 0.072917 |  | скваж/ 0,3 МВт/30 чел | 220 | +22, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | ПТФ | 128 | 2013-08-20 | 13:51 | 2013-08-20 | 14:05 | 0.0097222 | КУ, земля | Вкл головной уч, вкл ч/з 2:14 без 1ТП (нужен катер, п/з на ДГ). 21.8.13 поиск МП неуспешно. 22.8.13 пр.оп.319/00/388-390 обрыв провода. Устранено, схема восстановлена в 16:41 |  | 0.0097222 |  | п/з / 0,06 МВт/ быта нет | 37 | +24, облачно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Мучная | 5 | 2013-08-20 | 14:25 | 2013-08-20 | 14:31 | 0.0041667 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | Произведен обход, ТП 7046 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.0041667 |  | школа, д/с, кот/ 0,17 МВт/ 276 чел | 3 | +24, дождь
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Корфовская | 22 | 2013-08-20 | 15:05 | 2013-08-20 | 15:56 | 0.035417 | МТО, АПВ выв. РПВ ну | Вкл до Р4 (ост. дачи), повреждение на вед участке, 21:16 включен полностью. |  | 0.035417 |  | школа, д/с, кот/ 0,52 МВт/ 885 чел. | 73 | +24, пасмурно
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Милоградово | 7 | 2013-08-20 | 16:20 | 2013-08-20 | 16:40 | 0.013889 | КУ, земля | Вкл до РЛ-30, вкл ч/з 3:15. Оп 1063 заменен поврежденный изолятор |  | 0.013889 |  | адм, школа, д/с/ 0,2 МВт/ 1000 чел | 107 | +24, пасмурно
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Овсянка | 11 | 2013-08-20 | 16:47 | 2013-08-20 | 17:14 | 0.01875 | МТО, АПВ нет, РПВ не произв | Сх. ремонтная (на фидере нагрузка ВЛ-35 "Овсянка-Чалбачи"). В 17:45, ч/з 58 мин набрана нагрузка. Самовольное вкл вед.отпайки "Асф-бетонный з-д". |  | 0.01875 |  | 8 нас.пунктов, 3875чел / 0,4МВт | 135 | +24, облачно
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 6 | Маго | 6 | 2013-08-20 | 17:04 | 2013-08-21 | 1:10 | 0.3375 | МТО, АПВ нет, РПВ не произв | Падение оп №1 (дерев, сгнила у основания). Устранено. |  | 0.3375 |  | насосн/ 0,5 МВт/ 1223 чел | 4100 | +22, облачно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 6 | Бурейск | 26 | 2013-08-20 | 17:35 | 2013-08-20 | 18:15 | 0.027778 | КУ, земля | Выделен участок без потребителя. Оп. 137 заменен изолятор. Вкл полностью в 0:36. | Ф15 | 0.027778 | 2013-08-20 18:15 | кот/ 0,2 МВт/ быта нет | 53 | +24, облачно
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | ДСК | 234 | 2013-08-20 | 17:39 | 2013-08-20 | 17:50 | 0.0076389 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0076389 |  | школа, адм, очистные, больн/ 1,4 МВт/ 4250 чел | 270 | +24, облачно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Соловей ключ | 13 | 2013-08-20 | 18:40 | 2013-08-20 | 20:40 | 0.083333 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Включен до ЛР2 (разлив реки). В 13-55 включено все. В пр. оп 67-68 сняли ветку с проводов |  | 0.083333 |  | нет/ 0,1 МВт/ 200 чел | 1900 | +24, облачно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Волково | 2 | 2013-08-20 | 19:12 | 2013-08-20 | 20:06 | 0.0375 | КУ, земля | Самоустранилась, включен после осмотра. |  | 0.0375 |  | адм/ 0,3 МВт/ 1996 чел | 232 | +24, облачно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Хвойная | 5 | 2013-08-20 | 19:51 | 2013-08-20 | 20:18 | 0.01875 | Земля, от КУ. | Вкл до ЛР96, 22:00 вкл полностью, повреждение на вед ТП. |  | 0.01875 |  | нет | 100 | +24, облачно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Западная | 28 | 2013-08-20 | 20:15 | 2013-08-20 | 20:25 | 0.0069444 | МТО, АПВ выв, РПВ усп | В абонентском ТП №5 (Горсвет) включены ЗН в сторону напряжения, стороннее воздействие. |  | 0.0069444 |  | нет/ 0,1 МВт/ быта нет | 6 | +24, облачно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Черняево | 6 | 2013-08-20 | 20:50 | 2013-08-20 | 21:16 | 0.018056 | МТЗ, АПВ. РПВ неусп. | Вкл без отп на п/з Чирки, Невельское (на ДГ). /зона подтопления, учтена в паводке/ |  | 0.018056 |  | нет | 122 | +22, пасмурно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Лермонтовка | 4 | 2013-08-20 | 21:30 | 2013-08-20 | 22:15 | 0.03125 | МТЗ, АПВ. РПВ неусп. | Вкл без п/з Аргунск (есть ДГ). Вкл в 10:10 21.8.13, пр оп 143-144 убрано упавшее дерево, без повреждения ВЛ. |  | 0.03125 |  | нет | 140 | +22, пасмурно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Куприяновка | 1 | 2013-08-21 | 5:34 | 2013-08-21 | 9:50 | 0.17778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | с.Антоновка, 607 чел. Оп.141 выправлена, устранен схлест |  | 0.17778 |  | д/с, АТС, скважина / 9ТП / 0,16МВт | 300 | +22, обл
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Петровка | 1 | 2013-08-21 | 7:20 | 2013-08-21 | 9:52 | 0.10556 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл головной уч, вкл ч/з 9:45. Оп.127 устранен обрыв сред.провода, оп.16 заменена , сильный наклон (уст плавающая оп). |  | 0.40625 | 2013-08-21 17:05 | ДОЛ / 0,2 МВт/ 328 чел | 79 | +20, ясно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Петровичи | 10 | 2013-08-21 | 16:40 | 2013-08-21 | 16:42 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0013889 |  | нет /0,1 МВт/ 115 чел | 3 | +24, ясно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Северная | СВ-10 | 2013-08-21 | 17:52 | 2013-08-21 | 18:11 | 0.013194 | МТЗ, РПВ ну | Обесточена 2сш-10. Произведен осмотр: откл положение ф.17,39 (АКС), повреждение КЛ ф17. |  | 0.013194 |  | г.Благовещенск, 6900 чел / 1,5 МВт | 475 | +24, ясно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Дубки | 12 | 2013-08-21 | 19:00 | 2013-08-21 | 19:53 | 0.036806 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на ведомственном ТП. |  | 0.036806 |  | нет / 0,1 МВт/ 283 чел | 95 | +24, ясно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Дубки | 12 | 2013-08-21 | 19:42 | 2013-08-21 | 19:53 | 0.0076389 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну | Повреждение на ведомственном ТП |  | 0.0076389 |  | нет/ 0,05 МВт/ 40 чел | 66 | +24, облачно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Покровка | 3 | 2013-08-21 | 20:32 | 2013-08-21 | 20:37 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | п/з/ 0,1 МВт/ 276 чел | 12 | +24, облачно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Покровка | 7 | 2013-08-21 | 20:32 | 2013-08-21 | 20:37 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | школа, д/с/ 0,2 МВт/ 515 чел | 31 | +24, облачно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 35 | Федоровка | 2Т | 2013-08-21 | 22:21 | 2013-08-22 | 22:37 | 1899-12-31 00:16 | ГЗ на откл | Sтр=4МВА. Внешний осмотр без замечаний, газа в реле нет. Работа АВР-10 успешна. 22.8.13 вода в клемной коробке газового реле, устранено. В 22:37 восстановлена исх.схема. | АВР-10 усп | 1.4552e-12 | 2013-08-21 22:21 | нет | 0 | +24, облачно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Барано-Оренбургская | 6 | 2013-08-22 | 7:53 | 2013-08-22 | 15:20 | 0.31042 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Оп.66 заменили изолятор |  | 0.31042 |  | школа, д/с, скваж/ 0,3 МВт/ 500 чел/ 13 ТП | 2065 | +18, облачно
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Чугуевка | 5 | 2013-08-22 | 9:22 | 2013-08-22 | 9:24 | 0.0013889 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | с.Чугуевка 450чел |  | 0.0013889 |  | нет / 12ТП / 0,26 МВт | 9 | +25, пасмурно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 110 | Береговая 1 - Смоляниново-тяговая |  | 2013-08-22 | 9:34 | 2013-08-22 | 9:34 | 0 | Береговая-1: НЗЗ 2 ст, АПВ усп | Работа ОД-КЗ-110 кВ тр-ра Т2 на ПС Смоляниново-тяг (РЖД) |  | 0 |  | нет | 0 | +25, ясно
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 35 | Самара | СВ-35 | 2013-08-22 | 10:50 | 2013-08-22 | 10:50 | 0 | МТЗ , АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | 12 | 2013-08-22 | 10:59 | 2013-08-22 | 10:59 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | 16 | 2013-08-22 | 10:59 | 2013-08-22 | 10:59 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Новокачаловка | 6 | 2013-08-22 | 11:05 | 2013-08-22 | 20:10 | 0.37847 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Перекрытие 3-х изоляторов в яч. Произведена замена. Восстановлена нормальная схема. | ф.7 Турий Рог | 0.048611 | 2013-08-22 12:15 | нет /842 чел/ 9ТП / 0,06 МВт | 70 | +25, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 35 | Благословенное | СВ-35 | 2013-08-22 | 11:05 | 2013-08-22 | 11:09 | 0.0027778 | МТЗ, РПВ усп | С обесточиванием ПС Столбовое, Самара, Озерное, 1/2ПС Амурзет. |  | 0.0027778 |  | 7800 чел / 63 ТП / 0,98 МВт | 65 | +25, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 35 | Амурзет | Т1 | 2013-08-22 | 11:13 | 2013-10-08 | 15:00 | 1900-02-15 03:47 | ДЗТ | Обесточена ПС Амурзет. Осмотр зоны ДЗТ без замечаний. 23.8.13 проверка РЗА 1Т без замеч. Повреждение прох.изоляторов ф.А,В на вводе в КРУН-10 и на ТСН-1. Устранение на 26.8.13. | Т2 | 0.00069444 | 2013-08-22 11:14 | 1500 чел / 27ТП / 0,7 МВт | 12 | +25, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Покровка | 7 | 2013-08-22 | 11:17 | 2013-08-22 | 11:21 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ Усп | с.Заречное часть с.Покровка. 550 чел. |  | 0.0027778 |  | нет / 13ТП / 0,5 МВт | 35 | +25, пасмурно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 6 | Речная | 5 | 2013-08-22 | 11:20 | 2013-08-22 | 16:53 | 0.23125 | КУ, земля | Наклонилась оп. 107 (болотистая местность). Устранено. | ф. Осиновка | 0.10069 | 2013-08-22 13:45 | нет / 10 ТП / | 1065 | +25, ясно
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 35 | Благословенное - Амурзет | Т-113 | 2013-08-22 | 11:37 | 2013-08-22 | 11:40 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп | С обесточиванием ПС Амурзет. |  | 0.0020833 |  | 3000 чел / 54ТП / 1,4 МВт | 72 | +25, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Биджан | 233 | 2013-08-22 | 12:15 | 2013-08-22 | 12:15 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Биджан | 232 | 2013-08-22 | 12:50 | 2013-08-22 | 13:13 | 0.015972 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.015972 |  | нет / 2ТП / 0,03МВт | 13 | +25, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Биджан | 223 | 2013-08-22 | 12:50 | 2013-08-22 | 13:13 | 0.015972 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.015972 |  | нет / 466 чел / 2ТП / 0,01МВт | 6 | +25, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 35 | Бурейск - Родионовка |  | 2013-08-22 | 14:04 | 2013-08-22 | 16:58 | 0.12083 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Обесточена ПС Родионовка, 574 чел. Включен голов.уч-к до оп.23, вкл ч/з 6:49. Оп 31 устранен обрыв провода, заменено 2 поврежд.изолятора. Оп 36 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.12083 |  | адм, школа , д/с/ 0,2 МВт/ 574 чел/ | 360 | +25, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Пантелеймоновка | 1 | 2013-08-22 | 14:16 | 2013-08-22 | 14:44 | 0.019444 | "земля" от КУ | Вкл до ТП 1141, , вкл ч/з 2:19. . ТП1141, ТП 1151 заменены поврежденные изоляторы. |  | 0.019444 |  | школа, д/с0,16 МВт/ 464 чел | 19 | +25, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 6 | Бурейск | 22 | 2013-08-22 | 15:51 | 2013-08-22 | 16:10 | 0.013194 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл до РЛ-223, вкл ч/з 1:03. Пр.оп.77-78 убрано упавшее дерево (без повреждения ВЛ). |  | 0.013194 |  | склады взрыв.вещ-в / 19ТП / 0,6 МВт/1092 чел | 83 | +25, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 35 | РГРЭС - Малиновка |  | 2013-08-22 | 15:58 | 2013-08-22 | 16:00 | 0.0013889 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0013889 |  | 1173 чел / 0,4 МВт | 14 | +25, гроза
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Красицкая | 6 | 2013-08-22 | 16:00 | 2013-08-22 | 17:10 | 0.048611 | КУ, земля | Повреждение на ведомственном уч. |  | 0.048611 |  | школа, дс | 403 | +25, дождь
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Михайловка | 16 | 2013-08-22 | 16:03 | 2013-08-22 | 17:29 | 0.059722 | КУ, земля | Самоустранилась. |  | 0.059722 |  | нет / 19ТП / 0,1 МВт/ 718 чел | 325 | +25, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 35 | Корсаковка | Т1 | 2013-08-22 | 16:21 | 2013-08-23 | 0:03 | 0.32083 | ДЗТ | Обесточена 1,2сш-10 кВ. Произведен осмотр: откл положение Ф7, 8 (МТЗ, РПВ усп ч/з 14 мин). Произведена проверка РЗА, испытания Т1, без замечаний. Восстановлена исх.схема. | Т2 | 0.00625 | 2013-08-22 16:30 | 3000 чел / 2,4 МВт | 356 | +25, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Корсаковка | 7 | 2013-08-22 | 16:21 | 2013-08-22 | 16:35 | 0.0097222 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0097222 |  | дс / 1ТП / 0,01 МВт | 2 | +25, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Корсаковка | 8 | 2013-08-22 | 16:21 | 2013-08-22 | 16:35 | 0.0097222 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0097222 |  | школа / 5ТП / 0,1 МВт | 32 | +25, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Надеждинск | 85 | 2013-08-22 | 16:24 | 2013-08-22 | 16:24 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Корсаковка | 7 | 2013-08-22 | 16:57 | 2013-08-22 | 17:07 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0069444 |  | дс / 1ТП / 0,01 МВт | 2 | +25, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Корсаковка | 8 | 2013-08-22 | 16:57 | 2013-08-22 | 17:25 | 0.019444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.019444 |  | школа / 5ТП / 0,1 МВт | 65 | +25, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Корсаковка | 3 | 2013-08-22 | 16:57 | 2013-08-23 | 0:03 | 0.29583 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | В яч. повреждены прох. изоляторы фА,В. Потребителю обеспечен резерв. Произведена замена. | ф.1 Корсаковка | 0.0875 | 2013-08-22 19:03 | скваж /0,1 МВт/250 чел/ 7ТП | 147 | +25, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Дубовое | 114 | 2013-08-22 | 16:57 | 2013-08-22 | 17:46 | 0.034028 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | с.Дубовое, 303 чел. Включен без 1 ТП (фермер). 23.8.13 в 14:46 включен полностью. На оп.119 обрыв вязки, на оп.134 повреждение изолятора. Устранено. |  | 0.034028 |  | нет / 3ТП/ | 13 | +25, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Новогеоргиевка | 5 | 2013-08-22 | 17:10 | 2013-08-22 | 17:30 | 0.013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Включен без п/з Золотая, вкл ч/з 6:02. Оп 345 заменены поврежденные изоляторы. |  | 0.013889 |  | нет / | 345 | +25, морось
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 6 | Центр | 275 | 2013-08-22 | 18:16 | 2013-08-22 | 22:44 | 0.18611 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв | Вкл с выделенным участком (без нагрузки). |  | 0.18611 |  | кот / 0,45 МВт/ 1200 чел | 707 | +25, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 35 | Волочаевка-тяг - Новокуровка - Победа | Т-104 | 2013-08-22 | 18:18 | 2013-08-22 | 18:18 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Новицкое | 8 | 2013-08-22 | 18:40 | 2013-08-22 | 19:48 | 0.047222 | "земля" от КУ | с.Новицкое 515 чел. Оп. 12/6 поврежден штыр.изол ф.В. Устранено |  | 0.047222 |  | нет / 515 чел / 11 ТП / 0,2 МВт | 450 | +25, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Партизан | 5 | 2013-08-22 | 19:01 | 2013-08-22 | 19:19 | 0.0125 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ ну | г.Партизан 1473 чел. Включен с одним ТП. В 19-45 включено все. В пр.оп. 20-21 убрали ветку |  | 0.0125 |  | 1473 чел / 11ТП / 1,75 МВт | 1200 | +25, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 6 | Центр | 276 | 2013-08-22 | 19:35 | 2013-08-23 | 18:12 | 0.94236 | "перекос" от КУ | Повреждение головного участка ВЛ, потребителю обеспечен резерв. Устранено. | ПС ЖБИ Ф68 | 0.05625 | 2013-08-22 20:56 | дисп, кнс/ 1,2 МВт/ 1000 чел/ 2ТП | 1065 | +25, гроза
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Переяславка | 7 | 2013-08-22 | 20:00 | 2013-08-22 | 20:05 | 0.0034722 | МТО, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | кот/ 0,2 МВт/ 669 чел | 38 | +24, гроза
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Петровичи | 11 | 2013-08-22 | 20:05 | 2013-08-22 | 21:08 | 0.04375 | КУ, земля | Вкл без отп на с.Прудки (128 чел.быт). 23.8.13 в 23:45 выделен уч-к без нагрузки, все включено |  | 0.04375 |  | д/с, школа, кот/0,7 МВт/ 1569 чел | 263 | +22, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Коммунар | 4 | 2013-08-22 | 20:55 | 2013-08-22 | 20:55 | 0 | ББ, РПВ усп |  |  | 0 |  | школа, д/с/ 0,64 МВт/ 1000 чел | 75 | +25, гроза
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Святогорье | 11 | 2013-08-22 | 21:35 | 2013-08-22 | 21:36 | 0.00069444 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.00069444 |  | школа, больн, д/с/ 0,5 МВт/ 2025 чел | 8 | +22, гроза
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Святогорье | 14 | 2013-08-22 | 21:35 | 2013-08-22 | 21:36 | 0.00069444 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.00069444 |  | школа/ 0,19 МВт/ 574 чел | 3 | +22, гроза
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Екатериновка | 23 | 2013-08-22 | 21:42 | 2013-08-22 | 22:48 | 0.045833 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | Вкл после прохождения грозы. |  | 0.045833 |  | скваж/ 0,2 МВт/ 355 чел/ 6ТП | 200 | +24, гроза
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 6 | Чегдомын | 68 | 2013-08-22 | 22:10 | 2013-08-23 | 2:00 | 0.15972 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | При РПВ земля. Самоустранилась. |  | 0.15972 |  | школа, кот, д/с/1,2 МВт/ 3000 чел | 3997 | +24, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 35 | Иман - Веденка |  | 2013-08-22 | 22:17 | 2013-08-22 | 22:17 | 0 | ДЗ, 1з, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Камень Рыболов | 3 | 2013-08-22 | 22:30 | 2013-08-22 | 23:05 | 0.024306 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп |  |  | 0.024306 |  | школа, кот, д/с/1,21 МВт/ 1503 чел | 614 | +22, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 35 | Лучегорск - Водозабор - В.Перевал |  | 2013-08-22 | 22:35 | 2013-08-22 | 22:35 | 0 | МТЗ, АПВ усп | При АПВ земля, в 2:00 по согласованию с потребителем ВЛ выведена по заявке (ост ПС В.Перевал 0,2 МВт, 1683 чел, до утра), в 6:05 вкл с землей. |  | 0 |  | нет | 0 | +22, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 35 | Лучегорск - Водозабор - В.Перевал |  | 2013-08-23 | 2:00 | 2013-08-23 | 6:05 | 0.17014 | "земля" от КУ | Обесточена ПС В.Перевал (0,22 МВт, 1683 чел, до утра). Включен с землей. Отключена в 10:45. Опора № 106 упала в воду. В 11:42 включена с землей. В 17:10 оп.106 установлена, укреплена, включено по нормальной схеме. |  | 0.17014 |  | 1673чел / 8ТП / 0,22МВт | 800 | +22, гроза
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Новицкое | по ф.11 ТП 7064 В-6кВ. | 2013-08-22 | 23:05 | 2013-08-22 | 23:30 | 0.017361 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ ну | При РПВ земля., вкл до оп 139 (быт Новая сила). 23.8.13 в 12:35, все потребители запитаны. На оп.185 заменили подвесной изолятор, в пролете опор №№ 186-187 устранили касание ветки проводов. |  | 0.017361 |  | кот/ 0,1 МВт/ 120 чел | 230 | +22, пасмурно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Павло-Федоровка | 4 | 2013-08-22 | 23:10 | 2013-08-22 | 23:29 | 0.013194 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.013194 |  | нет/ 0,02 МВт/ быта нет | 6 | +22, гроза
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 6 | Чегдомын | 11 | 2013-08-22 | 23:30 | 2013-08-23 | 0:11 | 0.028472 | КУ, земля | Вкл до Р2, вкл ч/з 1:12. Оп 91 заменен поврежденный изоятор. |  | 0.028472 |  | школа, скваж/ 0,9 МВт/ 1000 чел | 642 | +22, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Набережная | 14 | 2013-08-22 | 23:30 | 2013-08-22 | 23:30 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Набережная | 6 | 2013-08-22 | 23:30 | 2013-08-22 | 23:30 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Пантелеймоновка | 8 | 2013-08-22 | 23:58 | 2013-08-23 | 0:00 | 0.0013889 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0013889 |  | скваж/ 0,02 МВт/ 140 чел | 1 | +20, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Пантелеймоновка | 3 | 2013-08-23 | 0:00 | 2013-08-23 | 0:59 | 0.040972 | КУ, земля | Вкл до оп 45, вкл ч/з 3:00 без 2 вед.ТП. Опора № 187 обрыв вязки, провод упал на землю, устранили и включили полностью в 10:53. |  | 0.040972 |  | нет/ 0,05 МВт/99 чел | 300 | +20, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Пантелеймоновка | 1 | 2013-08-23 | 0:03 | 2013-08-23 | 0:10 | 0.0048611 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0048611 |  | школа, д/с/ 0,16 МВт/464 чел | 5 | +20, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Руновка | 8 | 2013-08-23 | 0:03 | 2013-08-23 | 0:03 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 110 | ЖБИ-130 | Т2 | 2013-08-23 | 1:47 | 2013-08-23 | 20:48 | 0.79236 | ГЗ на откл | Sтр=6,3 МВА. Внешний осмотр без замечаний. Испытания на 23.8.13 Проверка и испытание Т2 без замечаний. Долито масло в Т2, заменено уплотнение под вводами 6кВ. Включен на ХХ. | Т1 | 0.029861 | 2013-08-23 02:30 | школа, уг.разрез/ 0,6 МВт/ 2800 чел | 430 | +20, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Лесозаводск | 13 | 2013-08-23 | 3:45 | 2013-08-23 | 4:59 | 0.051389 | КУ, земля | Вкл с выделенным уч РЛ12 - СП3, ост.с.Глазовка, 373 чел. На опоре № 293 заменили разрушенный изолятор ф.В и включен по нормальной схеме в 17:24. | ПС Техмененво Ф3 | 0.11389 | 2013-08-23 06:29 | насосн/ 0,3 МВт/ 890 чел | 520 | +18, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Павло-Федоровка | 7 | 2013-08-23 | 4:00 | 2013-08-23 | 4:00 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +18, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Камышовка | 116 | 2013-08-23 | 4:12 | 2013-08-23 | 5:36 | 0.058333 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.058333 |  | д/с, кот/ 0,17 МВт/ 1065 чел | 114 | +20, дождь
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 110 | Центральная - Волково |  | 2013-08-23 | 6:00 | 2013-08-23 | 6:00 | 0 | Центр: ТНЗНП 1,3ст, АПВ усп, Волк: ТНЗНП 1,3 ст, ВЧТО, АПВ усп | ИМФ 14,4 км, фС. Обход без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +18, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Хабаровская | 3 | 2013-08-23 | 7:28 | 2013-08-23 | 7:28 | 0 | МТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +18, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Хабаровская | 4 | 2013-08-23 | 7:28 | 2013-08-23 | 7:30 | 0.0013889 | МТ3, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0013889 |  | больн, насосн/ 0,3 МВт/ 1120 чел | 1 | +18, дождь
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Кировка | 1 | 2013-08-23 | 8:47 | 2013-08-23 | 8:47 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, пасм
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Лесозаводск | по ф.15 СП-5 | 2013-08-23 | 9:05 | 2013-08-23 | 9:12 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0048611 |  | нет | 1 | +20, пасм
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Лесозаводск | по ф.13 СП-2 | 2013-08-23 | 9:13 | 2013-08-23 | 9:16 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0020833 |  | нет | 1 | +20, пасм
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Малиново | 3 | 2013-08-23 | 9:36 | 2013-08-23 | 10:56 | 0.055556 | МТО, АПВ ну, РПВ ну. | с.Малиново, 400чел. В пр.оп. 16-17 сняли ветку с проводов. |  | 0.055556 |  | нет / 4ТП / 0,05МВт | 67 | +20, пасм
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 35 | Унгун | В-35, В-10 2Т | 2013-08-23 | 8:42 | 2013-08-23 | 8:46 | 0.0027778 | дуговая защита | Одновременно откл. ф.161, ф.165 (МТЗ, АПВ усп.). Следы перекрытия на проходном изоляторе ф.А ф.161. |  | 0.0027778 |  | 1865чел / 27ТП / 0,67МВт | 45 | +22, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Унгун | 161 | 2013-08-23 | 8:42 | 2013-08-23 | 8:42 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | Следы перекрытия на проходном изоляторе ф.А в ячейке. |  | 0 |  | нет | 0 | +22, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Унгун | 165 | 2013-08-23 | 8:42 | 2013-08-23 | 8:42 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Унгун | 152 | 2013-08-23 | 8:59 | 2013-08-23 | 9:14 | 0.010417 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.010417 |  | 1300чел / 9ТП /0,08МВт | 20 | +22, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Надеждинск | 77 | 2013-08-23 | 8:17 | 2013-08-23 | 8:17 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Хабаровская | 4 | 2013-08-23 | 10:25 | 2013-08-23 | 10:56 | 0.021528 | МТ3, АПВ ну, РПВ не произв. | Перекрытие птицей оп.3-00/194. Устранено. |  | 0.021528 |  | больн, насосн/ 0,3 МВт/ 1120 чел | 67 | +18, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Биджан | 224 | 2013-08-23 | 9:55 | 2013-08-23 | 9:55 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +18, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Биджан | 233 | 2013-08-23 | 9:55 | 2013-08-23 | 9:55 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +18, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Екатериновка | 25 | 2013-08-23 | 12:20 | 2013-08-23 | 16:20 | 0.16667 | МТЗ, АПВ нет, при РПВ "земля", от КУ. | с.Екатериновка, 155чел. На оп.72 и оп.111 заменили разрушны изоляторы по ф.В и включили полностью в 16:20. |  | 0.16667 |  | нет / 12ТП / 0,4МВт | 1600 | +20, облачно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Кировка | 3 | 2013-08-23 | 12:17 | 2013-08-23 | 12:17 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Кировка | 3 | 2013-08-23 | 12:33 | 2013-08-23 | 12:33 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 35 | Павловка1 - Осиновка с отп. Карьерная1 |  | 2013-08-23 | 13:39 | 2013-08-23 | 14:10 | 0.021528 | МТЗ | Обесточены ПС Осиновка, Ивановка. На ПС Карьерная-1 при выводе в ремонт (плановая заявка) 2сш-35 произошел излом колонки изоляторов СР-35кВ 1сш-35 ф.В, колонка упала на ф.С. Персонал не пострадал. Ч/з 22 мин ПС Ивановка запитана от резерва. Ч/з 31 мин потребители запитаны полностью. В 17:30 устранено, включено по нормальной схеме. | ПС Речная | 0.015278 | 2013-08-23 14:01 | 11200чел / 3,3МВт | 1329 | +20, облачно
РСК |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 6 | Н.Куранах | Центральный | 2013-08-23 | 11:33 | 2013-08-23 | 13:32 | 0.082639 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв. | Ударена сторонним а/м оп.48, не повреждена, схлест проводов в пр. оп.45-46. Устранено. Сообщено в СБ. |  | 0.082639 |  | нет / 0,3 МВт | 595 | +22, ясно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Святогорье | 11 | 2013-08-23 | 14:38 | 2013-08-23 | 19:32 | 0.20417 | МТО, АПВ выв, РПВ ну. | В пр.оп.82-83 дерево на проводах, без повреждения. Устранено. |  | 0.20417 |  | школа, больн, д/с/ 0,5 МВт/ 2025 чел | 2450 | +22, облачно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 6 | Бурейск | 18 | 2013-08-23 | 13:51 | 2013-08-23 | 14:24 | 0.022917 | "земля" от КУ | п.Новобурейский, п.Бурея, 3000чел. Повреждение на вед. ТП. |  | 0.022917 |  | Оч. сооруж., МЧС / 21ТП / 0,48МВт | 233 | +22, облачно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 110 | Рощино - Глубинная |  | 2013-08-23 | 15:41 | 2013-08-23 | 15:41 | 0 | ЗНЗ 2,3ст., МТЗ 1,2ст, АПВ усп. | ИМФ 39 км, ф.А, С. Обход пр. оп.147-164 без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +21, гроза
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Очистные сооружения | 7 | 2013-08-23 | 14:50 | 2013-08-23 | 15:38 | 0.033333 | ав.откл, АПВ нет, РПВ усп. | пр.оп.7-9 поросль. |  | 0.033333 |  | нет / 0,2 МВт | 224 | +22, облачно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Очистные сооружения | 14 | 2013-08-23 | 14:50 | 2013-08-23 | 15:38 | 0.033333 | ав.откл, АПВ нет, РПВ усп. | пр.оп.7-9 поросль. |  | 0.033333 |  | нет / 0,05МВт | 42 | +22, облачно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Партизан | 9 | 2013-08-23 | 16:40 | 2013-08-23 | 16:43 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп | г.Партизанск, 2856 чел. |  | 0.0020833 |  | школа / 0,96 МВт | 48 | +22, облачно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 110 | Бикин - Лермонтовка | С-32 | 2013-08-23 | 18:01 | 2013-08-23 | 18:01 | 0 | АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, гроза
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 110 | Бикин - Лермонтовка | С-32 | 2013-08-23 | 18:26 | 2013-08-23 | 18:26 | 0 | АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Городская | 1 | 2013-08-23 | 17:00 | 2013-08-23 | 17:00 | 0 | МТО, МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Городская | 3 | 2013-08-23 | 16:59 | 2013-08-23 | 17:06 | 0.0048611 | МТО, МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | г.Завитинск, 4190 чел |  | 0.0048611 |  | школа / 0,7 МВт | 83 | +22, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Городская | 5 | 2013-08-23 | 17:00 | 2013-08-23 | 17:11 | 0.0076389 | МТО, МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | г.Завитинск, 3000чел. |  | 0.0076389 |  | школа / 0,7 МВт | 129 | +22, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Завитая | 7 | 2013-08-23 | 17:14 | 2013-08-23 | 18:08 | 0.0375 | "земля" от КУ | г.Завитинск, 3000чел. Включен до ЛР-790. Включен полностью в 19:48. Заменен изолятор на оп.112/11/2. |  | 0.0375 |  | нет / 18ТП / 0,5МВт | 430 | +22, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Завитая | 6 | 2013-08-23 | 17:45 | 2013-08-23 | 20:41 | 0.12222 | "земля" от КУ | с.Преображеновка, 301чел. Включен до ЛР-725 (запитано 1ТП). В 22:55 включен без 1 ТП(насосная), вкл в 11:20 24.8.13 , заменен поврежденный изолятор. |  | 0.12222 |  | нет / 6ТП / 0,02МВт | 130 | +22, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Ивановка | 10 | 2013-08-23 | 18:04 | 2013-08-23 | 18:05 | 0.00069444 | МТО, АПВ запрет, РПВ усп. |  |  | 0.00069444 |  | нет / 0,01 МВт | 2 | +22, гроза
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Сита | 4 | 2013-08-23 | 19:10 | 2013-08-23 | 21:18 | 0.088889 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | п.Сита, 34 км. Змейка, 78чел. Повреждение на вед.уч-ке |  | 0.088889 |  | нет / 3ТП / 0,03МВт | 36 | +22, дождь
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Михайловка | 16 | 2013-08-23 | 18:35 | 2013-08-23 | 18:54 | 0.013194 | "земля" от КУ | Самоустранилась. |  | 0.013194 |  | нет | 74 | +22, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Волково | 18 | 2013-08-23 | 19:29 | 2013-08-23 | 19:53 | 0.016667 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.016667 |  | нет | 135 | +22, гроза
РСК |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 35 | ХПВ | В-35-Т2, В-6-Т2 | 2013-08-23 | 22:35 | 2013-08-24 | 13:32 | 0.62292 | МТЗ, ТО | Обесточена 2сш-6 кВ, АВР-6 успешен. Разрушены разрядники 35 кВ Т2. 24.8.13 в 13:32 разрядники демонтированы, поставлен в резерв. | АВР-6 | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
РСК |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 35 | Обогатительная фабрика - ХПВ | №1 | 2013-08-23 | 22:35 | 2013-08-23 | 22:35 | 0 | Бб, АПВ усп. | При обходе обнаружено попадание молнии в опору №74. |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
РСК |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 110 | Н.Куранах - В.Куранах | Л-111 | 2013-08-24 | 0:28 | 2013-08-24 | 0:28 | 0 | НЗЗ 1 ст, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 35 | А - Луговая - Восточная | №1 | 2013-08-24 | 5:03 | 2013-08-24 | 5:03 | 0 | З: ПНДЗ, АПВ Усп; А: ДЗ 1ст, АПВ усп | Работа ОД-КЗ-35 Т1 (ДЗТ) ПС Восточная (вед). Т1 выведен в ремонт, В работе Т2. |  | 0 |  | нет | 0 | +20, облачно
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Свободный | 5 | 2013-08-24 | 6:34 | 2013-08-24 | 6:34 | 0 | бб, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, ясно
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Пашково | 26 | 2013-08-24 | 9:01 | 2013-08-24 | 9:29 | 0.019444 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп. | Оп.25-00/12 перекрытие птицей. |  | 0.019444 |  | нет | 23 | +20, пасм
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Дмитриевка | 6 | 2013-08-24 | 9:02 | 2013-08-24 | 9:10 | 0.0055556 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | На оп.150 повреждение изолятора. Устранено. |  | 0.0055556 |  | нет | 2 | +23, облачно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Павло-Федоровка | СВ-10 | 2013-08-24 | 10:36 | 2013-08-24 | 10:48 | 0.0083333 | МТЗ, РПВ усп. | Обесточена 1сш-10кВ (3 фидера). |  | 0.0083333 |  | нет / 0,06МВт | 11 | +23, облачно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Павло-Федоровка | 4 | 2013-08-24 | 10:36 | 2013-08-24 | 10:53 | 0.011806 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. |  |  | 0.011806 |  | нет / 0,02МВт | 6 | +23, облачно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Черняево | 6 | 2013-08-24 | 11:07 | 2013-08-24 | 11:07 | 0 | ав.откл., РПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, пасм
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Черняево | 1 | 2013-08-24 | 11:07 | 2013-08-25 | 14:30 | 1899-12-31 03:23 | "земля" от КУ | с.Киинск, 580чел. Запитано от резерва кроме 1ТП (коровник). Пр.оп.80-81 убрано дерево | ф.19 ПС Гродеково | 0.08125 | 2013-08-24 13:04 | д/с, школа / 0,05МВт | 234 | +20, пасм
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Дежнево | 57 | 2013-08-24 | 9:00 | 2013-08-24 | 13:27 | 0.18542 | МТЗ, АПВ выв, РПВ не произв. | После осмотра (на лодке) включен, замечаний нет. |  | 0.18542 |  | нет / 1ТП / 0,008МВт | 36 | +20, пасм
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Благословенное | 127 | 2013-08-24 | 13:23 | 2013-08-24 | 13:42 | 0.013194 | б/б, АПВ не раб, РПВ усп. |  |  | 0.013194 |  | нет | 15 | +20, пасм
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Благословенное | 117 | 2013-08-24 | 13:33 | 2013-08-24 | 14:09 | 0.025 | "земля" от КУ | Включен до оп.80 без 1ТП. На оп.133 заменен изолятор и включен полностью в 16:32. |  | 0.025 |  | нет / 4ТП | 20 | +20, пасм
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Камышовка | 102 | 2013-08-24 | 13:32 | 2013-08-24 | 14:20 | 0.033333 | ав.откл., АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.033333 |  | нет | 131 | +20, пасм
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Хвойная | 1 | 2013-08-24 | 14:06 | 2013-08-24 | 14:06 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Белый Яр | 6 | 2013-08-24 | 14:58 | 2013-08-24 | 15:16 | 0.0125 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0125 |  | нет | 4 | +22, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Шимановск | 28 | 2013-08-24 | 14:27 | 2013-08-24 | 14:27 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, гроза
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Светлая | 36 | 2013-08-24 | 15:55 | 2013-08-24 | 16:01 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп. |  |  | 0.0041667 |  | нет | 12 | +22, гроза
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 35 | Светлая - Овсянка | №1 | 2013-08-24 | 15:55 | 2013-08-24 | 15:55 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, гроза
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Светлая | 36 | 2013-08-24 | 16:30 | 2013-08-24 | 17:04 | 0.023611 | "земля" от КУ | с.Гулик, 405 чел.Включен до ЛР-32, вкл 25.8.13 в 13:08. Пр оп 101/7-12 заменены 12 поврежденных изоляторов. |  | 0.023611 |  | нет | 155 | +22, гроза
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 110 | Светлая - Горная |  | 2013-08-24 | 17:08 | 2013-08-24 | 17:08 | 0 | НЗНП 2ст, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, гроза
РСК | ЗЭС | Ам СЭС | Ам.ЗЭС | 110 | Февральск - Коболдо | №1 | 2013-08-24 | 18:09 | 2013-08-24 | 18:09 | 0 | НЗНП 1ст, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Осиновка | 2 | 2013-08-24 | 17:47 | 2013-08-24 | 17:55 | 0.0055556 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0055556 |  | нет | 14 | +23, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 35 | Воскресеновка - Надеждинское | Т-122 | 2013-08-24 | 19:07 | 2013-08-24 | 19:12 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ не раб, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | нет | 3 | +24, обл
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Озерная | 9 | 2013-08-24 | 18:15 | 2013-08-24 | 19:46 | 0.063194 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | На оп.8 заменено 2 изолятора. |  | 0.063194 |  | нет | 22 | +24, гроза
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 110 | Сиваки - Октябрьская |  | 2013-08-24 | 18:23 | 2013-08-24 | 18:23 | 0 | ТНЗНП 2ст, АПВ усп. | ИМФ 169,3км. |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 110 | АТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково | №1,2 | 2013-08-24 | 19:49 | 2013-08-24 | 19:49 | 0 | АТЭЦ: ДЗ 3ст, НЗЗ 3ст, АПВ усп. Западная: ДЗ 1ст, ТНЗНП 1ст, АПВ усп. Штыково: НЗЗ 1,2ст, МТО, АПВ усп. | ИМФ ф.А, С 7,9км. Обход 26.8.13 без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Хороль | 16 | 2013-08-24 | 19:45 | 2013-08-24 | 19:45 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, обл
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Архара | 10 | 2013-08-24 | 19:02 | 2013-08-24 | 20:15 | 0.050694 | "земля" от КУ | п.Архара, с.Черноберезовка, с.Грибовка, 904чел. Включен до ЛР-903. В 23:59 включено все. Повреждение на вед.уч-ке |  | 0.050694 |  | нет / 16ТП / 0,12МВт | 161 | +23, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 110 | Тамбовка - Узловая |  | 2013-08-24 | 20:20 | 2013-08-24 | 20:20 | 0 | 2 ст ТЗНП, АПВ усп | ИМФ ф.В 26,8 км |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 110 | Тамбовка - Узловая |  | 2013-08-24 | 20:31 | 2013-08-24 | 20:31 | 0 | 2 ст ТЗНП, АПВ усп | ИМФ ф.С 21,2 км |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 35 | Коболдо - Огоджа | №1 | 2013-08-24 | 21:44 | 2013-08-24 | 21:44 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Кипарисово | 6 | 2013-08-24 | 22:20 | 2013-08-24 | 23:18 | 0.040278 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ ну | п.Кипарисово 30чел. Повреждение на ведомственном ТП. |  | 0.040278 |  | нет / 0,03МВт | 250 | +25, облачно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Разрез | 3 | 2013-08-24 | 23:48 | 2013-08-25 | 5:17 | 0.22847 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | с.Федосьевка с.Бурлит 498чел. Повреждение на вед.уч-ке |  | 0.22847 |  | нет / 16ТП / 0,22 МВт | 1471 | +25, облачно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Елабуга | 7 | 2013-08-24 | 23:50 | 2013-08-25 | 3:10 | 0.13889 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну | По фидеру запитаны фид.8,11,16 РСК, вед.ф.18 ПС Анастасьевка. Повреждение на вед.ф.18. Включен без ф.18 |  | 0.13889 |  | 4735 чел / школа, дс / 1МВт | 3160 | +25, ясно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 110 | РГРЭС - Михайловка |  | 2013-08-24 | 23:10 | 2013-08-24 | 23:10 | 0 | РГРЭС: 1 зона ДЗ, АПВ усп: Михайловка: 1с НЗНП, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Михайловка | 19 | 2013-08-24 | 23:06 | 2013-08-25 | 1:09 | 0.085417 | "земля" от КУ | с.Ильиновка, 210 чел. Включен до ЛР-615, уч-к без нагрузки. В 3:36 включен по норм схеме. |  | 0.085417 |  | нет / 0,07 МВт | 150 | +25, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Михайловка | 19 | 2013-08-25 | 1:34 | 2013-08-25 | 3:36 | 0.084722 | "земля" от КУ | с.Ильиновка, 210 чел. ТП-624 поврежден разрядник, демонтирован. Все включено |  | 0.084722 |  | нет / 0,07 МВт | 150 | +25, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 110 | КРС - Ленинск | С-58 | 2013-08-25 | 3:50 | 2013-08-25 | 3:50 | 0 | Ленинск: 2 ст ДЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, пасмурно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Новоселище | 6 | 2013-08-25 | 5:50 | 2013-08-25 | 12:28 | 0.27639 | "земля" от КУ | Оп.178 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.27639 |  | нет / 0,02 МВт/ 390 чел | 585 | +25, ясно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Хороль | 18 | 2013-08-25 | 7:15 | 2013-08-25 | 8:05 | 0.034722 | МТО, АПВ ну, при РПВ "земля" от КУ | п.Старобельмановка 245 чел. Самоустранилось |  | 0.034722 |  | нет / 9ТП / 0,1 МВт | 123 | +25, ясно
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 6 | ЧТФ | 76 | 2013-08-25 | 8:11 | 2013-08-30 | 14:00 | 1900-01-04 05:49 | "земля" от КУ | Повреждение головного уч.КЛ. Потребителю обеспечен резерв. Устранено. | Ф93 | 0.0097222 | 2013-08-25 08:25 | школа, кнс/ 1200 яел | 206 | +18, облачно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Кировка | 10 | 2013-08-25 | 8:41 | 2013-08-25 | 8:41 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +18, пасмурно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Кировка | 3 | 2013-08-25 | 8:41 | 2013-08-25 | 11:22 | 0.11181 | МТЗ, АПВну, РПВ ну | При РПВ земля. На оп.465 заменили изолятор по ф А, на РТП КТП-6177 заменили изолятор и включен по нормальной схеме в 19:58. |  | 0.11181 |  | школа, д.дом, насосн/ 0,2 МВт/ 352 чел. | 470 | +18, пасмурно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Кировка | 1 | 2013-08-25 | 8:41 | 2013-08-25 | 13:02 | 0.18125 | МТЗ, АПВну, РПВ ну | При РПВ земля. Оп.275 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.18125 |  | школа, д.дом, насосн/ 0,08 МВт/ 337 чел. | 333 | +18, пасмурно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Борисовка | 1 | 2013-08-25 | 8:57 | 2013-08-25 | 9:10 | 0.0090278 | МТЗ, АПВну, РПВ усп |  |  | 0.0090278 |  | нет/ 0,1 МВт/ 252 чел | 32 | +18, пасмурно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Осиновка | 4 | 2013-08-25 | 9:15 | 2013-08-25 | 9:26 | 0.0076389 | МТЗ, АПВну, РПВ усп |  |  | 0.0076389 |  | нет/ 0,05 МВт/48 чел | 40 | +18, пасмурно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Борисовка | 1 | 2013-08-25 | 10:21 | 2013-08-25 | 11:46 | 0.059028 | МТЗ, АПВну, РПВ ну | Вкл до оп 104 .Оп.105 сняли ворону, при вкл -земля. На оп.153 устранили обрыв провода и включили полностью в 20:20. |  | 0.059028 |  | скваж/ 0,1 МВт/ 440 чел | 502 | +22, облачно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Кипарисово | 6 | 2013-08-25 | 10:19 | 2013-08-25 | 10:23 | 0.0027778 | Ав.откл, Апв нет, РПВ ну | Повреждение на ведомственной отпайке. |  | 0.0027778 |  | нет/ 0,1 МВт/ 120 чел | 20 | +22, облачно
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Ленинск | 208 | 2013-08-25 | 11:04 | 2013-08-25 | 16:30 | 0.22639 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв | Вкл с выделенным поврежденным уч.КЛ. Потребителю обеспечен резерв. | Ф77 | 0.0625 | 2013-08-25 12:34 | д/с, школа, насосн/ 0,5 МВт/ 1040 чел | 80 | +18, облачно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Борисовка | 7 | 2013-08-25 | 10:21 | 2013-08-25 | 13:50 | 0.14514 | КУ, земля | После обхода самоустранилась |  | 0.14514 |  | нет/ 0,1 МВт/ 400 чел | 118 | +25, облачно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Барано-Оренбургская | 1 | 2013-08-25 | 12:15 | 2013-08-25 | 12:39 | 0.016667 | КУ (звонки жителей) | По звонкам жителей, обрыв провода. Осмотр без замечаний. |  | 0.016667 |  | нет/ 0,05 МВт/ 165 чел | 18 | +25, облачно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Верхняя Полтавка | 4 | 2013-08-25 | 11:02 | 2013-08-25 | 13:55 | 0.12014 | КУ, земля | Вкл до ЛР22 (без нагрузки), вкл ч/з 5:10. Оп 66 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.12014 |  | школа, больн, вн.башня/ 0,2 МВт/ 736 чел | 103 | +20, облачно
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 35 | Ленинск - Воскресеновка | Т-121 | 2013-08-25 | 12:16 | 2013-08-25 | 12:16 | 0 | ДЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20. облачно
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 35 | Воскресеновка - Надеждинское | Т-122 | 2013-08-25 | 12:16 | 2013-08-25 | 14:11 | 0.079861 | МТО, АПВ не раб, РПВ усп | Обесточена ПС Воскресеновка. Надеждинское |  | 0.079861 |  | школа, насосн/ 0,25 МВт/ 1274 чел | 431 | +20. облачно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Барановский полигон | 10 | 2013-08-25 | 13:40 | 2013-08-25 | 13:59 | 0.013194 | ЗЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.013194 |  | кот/ 0,2 МВт/450 чел | 42 | +25, облачно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Хороль | 16 | 2013-08-25 | 14:22 | 2013-08-25 | 16:30 | 0.088889 | КУ, земля | Вкл до оп 208. На опоре № 216 заменили изолятор и включили полностью в 21:14. |  | 0.088889 |  | школа, д/с, скваж/ 0,15 МВт/482 чел. | 717 | +25, облачно
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 35 | Воскресеновка - Надеждинское | Т-122 | 2013-08-25 | 15:28 | 2013-08-25 | 21:14 | 0.24028 | МТЗ, АПВ не раб, РПВ не произв | С обесточиванием ПС Воскресеновка, Надеждинское ВЛ выведена в ремонт, Часчтичный осмотр без замечаний. | ВЛ-35 кВ "Ленинск-Воскресеновка", "Дубовое-Надеждинское" | 0.0013889 | 2013-08-25 15:30 | школа, насосн/ 0,25 МВт/ 1274 чел | 8 | +20. облачно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Городская | 3 | 2013-08-25 | 15:38 | 2013-08-25 | 15:38 | 0 | МТО, МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, облачно
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 10 | Вознесенская | 13 | 2013-08-25 | 18:10 | 2013-08-27 | 11:30 | 1899-12-31 17:20 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение головного уч.КЛ. Устранено. | Ф10 | 0.027778 | 2013-08-25 18:50 | нет/ 0,1 МВт/ 200 чел | 35 | +22, облачно
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Светлая | 7 | 2013-08-25 | 19:31 | 2013-08-25 | 20:18 | 0.032639 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну | Включен до ЛР-30 без 3ТП (ферма, быта нет), оставлено до утра. Вкл 26.8.13 в 11:30, пр оп 185-186 снята ветка. |  | 0.032639 |  | кот/ 0,18 МВт | 81 | +20, облачно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Турий Рог | 7 | 2013-08-25 | 23:15 | 2013-08-26 | 0:55 | 0.069444 | "земля" от КУ | с.Рассказово, Первомайское, 660 чел. Включен до РК-315 на оп.226, без с.Первомайское, 540 чел. На КТПН-3388 поврежден проходной изолятор ф.А, устранение на 26.08.13. В 01:53 включено без КТПН-3388 (30 частн.домов), устранено и вкл в 16:00 26.8.13 |  | 0.069444 |  | школа / 0,09МВт | 207 | +21, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Пронькино | 98 | 2013-08-25 | 22:58 | 2013-08-26 | 0:48 | 0.076389 | "земля" от КУ | ст.Аэропорт, Желтый Яр, 613чел. Самоустранилась. |  | 0.076389 |  | д/с / 0,08МВт | 177 | +20, облачно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Манзовка | 3 | 2013-08-26 | 0:21 | 2013-08-26 | 0:33 | 0.0083333 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0083333 |  | нет | 52 | +21, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 35 | Спасск - Чкаловка |  | 2013-08-26 | 9:36 | 2013-08-26 | 9:36 | 0 | ДЗ 3ст, МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Полевая | 19 | 2013-08-26 | 8:48 | 2013-08-26 | 9:24 | 0.025 | КУ, земля | Вкл до оп 19. В 12:58 включен полностью после замены разрушеного изолятора на оп 116 |  | 0.025 |  | школа, д/с/ 0,8 МВт/ 800 чел | 1514 | +18, пасмурно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 35 | Уссурийск-1 - МЖК |  | 2013-08-26 | 9:59 | 2013-08-26 | 9:59 | 0 | МТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +18, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Корсаковка | 1 | 2013-08-26 | 9:50 | 2013-08-26 | 10:06 | 0.011111 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.011111 |  | скваж, д/с/ 0,2 МВт/ 250 чел | 25 | +18, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 35 | Уссурийск2 - Раковка |  | 2013-08-26 | 10:02 | 2013-08-26 | 10:02 | 0 | МТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +18, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 35 | Уссурийск2 - Известковая |  | 2013-08-26 | 10:02 | 2013-08-26 | 10:02 | 0 | МТО, ДЗ 1з, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +18, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 35 | Чкаловка - Сташевка |  | 2013-08-26 | 10:08 | 2013-08-26 | 10:08 | 0 | МТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +18, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 110 | Уссурийск2 - Михайловка - ЖБИ |  | 2013-08-26 | 10:09 | 2013-08-26 | 10:09 | 0 | НЗЗ 1ст, АПВ усп | ИМФ 0,4 км, фС. |  | 0 |  | нет | 0 | +18, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Кожзавод | 22 | 2013-08-26 | 10:05 | 2013-08-26 | 23:05 | 0.54167 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Оп.2 повреждение изолятора, пр 1-2 схлест проводов, обрыв 2-х проводов в пр.оп.13-15. Устранено. | Ф16 | 0.041667 | 2013-08-26 11:05 | нет/ 0,1 МВт/318 чел | 132 | +18, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Борисовка | 3 | 2013-08-26 | 10:10 | 2013-08-26 | 10:32 | 0.015278 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Вкл после прохождения грозы. |  | 0.015278 |  | нет/ 0,1 МВт/ 210 чел | 27 | +18, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Борисовка | 7 | 2013-08-26 | 10:10 | 2013-08-26 | 21:00 | 0.45139 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Заменен натяжной изолятор на оп.52. |  | 0.45139 |  | нет/ 0,2 МВт/ 450 чел | 1274 | +18, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Мелькомбинат | 8 | 2013-08-26 | 11:50 | 2013-08-26 | 12:07 | 0.011806 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.011806 |  | нет/ 0,05 МВт/ 150 чел | 50 | +18, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Борисовка | 1 | 2013-08-26 | 12:30 | 2013-08-26 | 12:55 | 0.017361 | МТЗ, АПВ ну, РПВусп |  |  | 0.017361 |  | школа, д/с, кот/ 0,23 МВт/ 440 чел | 31 | +18, гроза
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 110 | Подъяпольск - 178Ф |  | 2013-08-26 | 13:17 | 2013-08-26 | 13:38 | 0.014583 | НЗЗ 1ст, АПВ ну, РПВ усп | Разрыв транзита. |  | 0 | 2013-08-26 13:17 | нет | 0 | +25, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Баневур | В-10 Т2 | 2013-08-26 | 13:40 | 2013-08-26 | 14:03 | 0.015972 | МТЗ, РПВ усп | В работе Т2 , Т1 ремонт. Осмотр без замечаний. |  | 0.015972 |  | больн, школа, кот/ 0,8 МВт/ 1500 чел | 239 | +25, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 35 | Ивановка | Т2 | 2013-08-26 | 14:00 | 2013-08-26 | 19:10 | 0.21528 | ДЗТ | В работе Т2, Т1 в резерве. Внешний осмотр без замечаний. Испытан, без замечаний, вкл в 19:10. | Т1 | 0.058333 | 2013-08-26 15:24 | больн, школа, кот, хл.завод/ 1,5 МВт/ 6054 чел | 340 | +25, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Барановский полигон | 10 | 2013-08-26 | 14:07 | 2013-08-26 | 14:35 | 0.019444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.019444 |  | школа/ 0,1 МВт/ 450 чел | 12 | +25, гроза
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Варфоломеевка | 1 | 2013-08-26 | 14:06 | 2013-08-26 | 14:10 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0027778 |  | школа/ 0,1 МВт/ 450 чел | 9 | +25, гроза
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Корсаковка | 1 | 2013-08-26 | 14:44 | 2013-08-26 | 21:43 | 0.29097 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | В яч. ф.1 повреждение опорного и проходного изолятора на разных фазах. Устранено и включено. |  | 0.29097 |  | школа/ 0,25 МВт/ 700 чел | 103 | +25, гроза
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Сергеевка | 12 | 2013-08-26 | 15:08 | 2013-08-26 | 15:25 | 0.011806 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.011806 |  | школа, в.н.башня/ 0,27 МВт/ 420 чел | 100 | +25, облачно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Ивановка | 1 | 2013-08-26 | 15:24 | 2013-08-26 | 21:47 | 0.26597 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | Включен до РС-659 оп.68, запитано 2ТП. На оп. 113 и 115 заменили стеклянные изоляторы и включили полностью в 00:26 27.08.13. |  | 0.26597 |  | школа / 14ТП / 0,15 МВт/ 440 чел | 353 | +25, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Ивановка | 2 | 2013-08-26 | 15:24 | 2013-08-26 | 17:25 | 0.084028 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | ТП 6916 заменены 2 поврежденных изолятора. |  | 0.084028 |  | нет/0,1 МВт/ 425 чел | 412 | +25, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Ивановка | 3 | 2013-08-26 | 15:24 | 2013-08-26 | 19:18 | 0.1625 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | Включен после обхода, замечаний нет. |  | 0.1625 |  | школа/ 0,25 МВт/ 622 чел | 516 | +25, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Ивановка | 9 | 2013-08-26 | 15:24 | 2013-08-26 | 18:50 | 0.14306 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.14306 |  | школа/ 0,2 МВт/ 651 чел | 756 | +25, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 110 | Мучная | Т1 | 2013-08-26 | 15:35 | 2013-08-26 | 20:08 | 0.18958 | ДЗТ | Sтр=10 МВА. В работе Т1, Т2 резерв. Повреждение прох.изоляторов в яч В-10 Т1. Заменены проходные изоляторы и включен на Х.Х. | Т2 | 0.011806 | 2013-08-26 15:52 | вч, школа, д/с/ 2МВт/ 570 чел | 235 | +25, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Новогеоргиевка | 3 | 2013-08-26 | 15:45 | 2013-08-26 | 18:06 | 0.097917 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл до оп 139. В 20:52 включен без ТП-5175 (школа), повреждение двух проходных изоляторов. Устранено и включено полностью в 22:30. |  | 0.097917 |  | кот/ 0,1 МВт/760 чел | 427 | +25, гроза
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Лазо | 16 | 2013-08-26 | 15:53 | 2013-08-26 | 17:40 | 0.074306 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Вкл без ТП 1796, ТП "АБЗ", вкл ч/з 2:07. Обход без замечаний. |  | 0.074306 |  | нет/ 0,03 МВт/ 71 чел | 30 | +25, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Михайловка | 2 | 2013-08-26 | 15:54 | 2013-08-26 | 16:00 | 0.0041667 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0041667 |  | нет/ 0,001 МВт/ 20 чел | 24 | +25, гроза
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Занадворовка | 10 | 2013-08-26 | 16:09 | 2013-08-26 | 16:10 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.00069444 |  | нет/ 0,1/ 240 чел | 15 | +25, гроза
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Кипарисово | 6 | 2013-08-26 | 16:12 | 2013-08-26 | 16:16 | 0.0027778 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ не произв | ТП 5174 заменены ВВ предохранители. |  | 0.0027778 |  | школа, насосн/ 0,6/ 720 чел | 50 | +25, гроза
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Горная | 17 | 2013-08-26 | 16:14 | 2013-08-26 | 16:21 | 0.0048611 | Ав.откл, АПВ нну, РПВ усп |  |  | 0.0048611 |  | нет/ 0,1/ 143 чел | 50 | +25, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Покровка | 12 | 2013-08-26 | 16:10 | 2013-08-26 | 16:18 | 0.0055556 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0055556 |  | вн.башня/ 0,2 МВт/ 170 чел | 39 | +25, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Северная | 17 | 2013-08-26 | 16:35 | 2013-08-26 | 17:31 | 0.038889 | МТЗ, АПВ выв, РПВ не произв | Вкл без ТП 7377, вкл ч/з 1:40 после восстановления отгоревшего провода на линейном портале. |  | 0.038889 |  | школа, д/с/ 0,9 МВт/ 1600 чел | 7 | +25, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Родина | 6 | 2013-08-26 | 16:44 | 2013-08-27 | 1:46 | 0.37639 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Заменен шлейф на РТП -20047. |  | 0.37639 |  | школа / 0,06МВт | 530 | +25, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Родина | 4 | 2013-08-26 | 16:44 | 2013-08-27 | 1:09 | 0.35069 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Включен после обхода, замечаний нет. |  | 0.35069 |  | нет / 0,05МВт | 393 | +25, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Осиновка | 2 | 2013-08-26 | 17:25 | 2013-08-26 | 20:15 | 0.11806 | КУ, земля | Повреждение на вед. отпайке. | Ф13 | 0.05625 | 2013-08-26 18:46 | школа, д/с /0,11 МВт/ 600 чел | 52 | +25, гроза
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 35 | Призейская - Бомнак |  | 2013-08-26 | 18:34 | 2013-08-26 | 18:34 | 0 | ДЗ 1з, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Пластун | 5 | 2013-08-26 | 21:12 | 2013-08-26 | 23:40 | 0.10278 | "земля" от КУ | п. Пластун. В ТП-1017 заменили проходной изолятор ф.С и на оп.164 заменили подставной изолятор ф.С. |  | 0.10278 |  | 0,6МВт | 1480 | +22, дождь
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Уссури | 4 | 2013-08-26 | 21:53 | 2013-08-26 | 22:52 | 0.040972 | МТЗ, АПВ ну. | с. Марково, 646чел. Включен без ТП-1075 (п/з, есть ДГ). В ТП-1075 сгорели 3 ВВ предохранителя, повреждено РУ -0,4 кВ, 17:07 восстановлено. |  | 0.040972 |  | 7ТП / | 88 | +25, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Уссури | 6 | 2013-08-26 | 21:53 | 2013-08-26 | 21:53 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Исток | 16 | 2013-08-26 | 21:47 | 2013-08-27 | 0:18 | 0.10486 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | г.Зея, 100 чел. Включено до оп.9 без 1ТП. Перетянут провод от оп. 30 до ТП ФНС. Вкл полностью в 9:31 |  | 0.10486 |  | ТНС / 2ТП / 0,16МВт | 371 | +24, обл
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Корсаковка | 3 | 2013-08-26 | 23:12 | 2013-08-27 | 15:20 | 0.67222 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | с. Монакино, 250 чел.. В ТП заменены 2-а проходных изолятора. |  | 0.67222 |  | нет / 7ТП / 0,07МВт | 948 | +24, пасмурно
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 110 | Биджан - Благословенное | С-62 | 2013-08-27 | 0:28 | 2013-08-27 | 0:28 | 0 | НЗНП 1ст, АПВ усп. | ИМФ ф.С 4км. |  | 0 |  | нет | 0 | +24, пасмурно
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Чернышевка | 4 | 2013-08-27 | 1:09 | 2013-08-27 | 1:50 | 0.028472 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | Вкл без 2-х вед ТП. 11:29 вкл без 1 вед ТП. 16:41 пр. 506-507 убрано дерево с проводов, устранен обрыв провода. |  | 0.028472 |  | нет / 5ТП / 0,08МВт | 41 | +24, пасмурно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Родина | 1 | 2013-08-27 | 1:32 | 2013-08-27 | 13:29 | 0.49792 | "земля" от КУ | с.Новое, 200ч, повреждение на вед отпайке. |  | 0.49792 |  | нет / 1ТП / 0,01МВт | 324 | +24, пасмурно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Новицкое | 11 | 2013-08-27 | 3:45 | 2013-08-27 | 3:52 | 0.0048611 | ав.откл., АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0048611 |  | нет / 11ТП / 0,18МВт | 15 | +24, пасмурно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Новицкое | 11 | 2013-08-27 | 10:02 | 2013-08-27 | 12:36 | 0.10694 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Пр. 23-24 убрана ветка |  | 0.10694 |  | школа / 243 чел / 0,03МВт | 80 | +24, пасмурно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Ивановка | 8 | 2013-08-27 | 12:15 | 2013-08-27 | 13:09 | 0.0375 | Земля, от КУ. | Убрана ветка с ТП (ТП-провод). |  | 0.0375 |  | нет / 0,05МВт | 45 | +24, пасмурно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Тереховка | 33 | 2013-08-27 | 8:41 | 2013-08-27 | 8:46 | 0.0034722 | МТО, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | нет | 50 | +24, пасмурно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Спасск | 6 | 2013-08-27 | 14:55 | 2013-08-27 | 15:26 | 0.021528 | Земля, от КУ. | Повреждение на вед участке. |  | 0.021528 |  | школа / 200 чел / 0,04 МВт | 23 | +15, пасмурно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Хороль | 16 | 2013-08-27 | 16:15 | 2013-08-27 | 16:15 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Хороль | 16 | 2013-08-27 | 17:35 | 2013-08-27 | 18:23 | 0.033333 | Земля, от КУ. | Вкл без с. Новобельмановка (230ч), оп. 359 заменен изолятор в 20:02. |  | 0.033333 |  | школа / 1100 чел / 0,3 МВт | 246 | +23, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 35 | Раковка | 2сш-35 | 2013-08-27 | 17:09 | 2013-08-27 | 20:50 | 0.15347 | Земля, от КУ. | В 16:25 "земля". Расшлейфован ТН-35-2с, 2сш-35 введена в работу, контроль изоляции в норме. 28.8.13 испытания ТН-35-2С не прошел, увезен на базу для ремонта, срок не определен. | Т1 | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Святогорье | 11 | 2013-08-27 | 17:55 | 2013-08-27 | 18:56 | 0.042361 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Оп. 37-38 снята ветка с провода. |  | 0.042361 |  | 2025 чел / 18ТП / 0,5 МВт | 500 | +24, облачно
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Пашково | 26 | 2013-08-27 | 8:57 | 2013-08-27 | 9:00 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.0020833 |  | нет | 3 | +24, облачно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Партизан | 11 | 2013-08-27 | 19:58 | 2013-08-27 | 20:03 | 0.0034722 | МТО, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | нет | 100 | +25, ясно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Шмаковка | 10 | 2013-08-27 | 20:32 | 2013-08-27 | 20:32 | 0 | МТЗ, АПВ усп | После АПВ появилась "земля" по ф "С". |  | 0 |  | нет | 0 | +25, ясно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Шмаковка | 10 | 2013-08-27 | 21:27 | 2013-08-27 | 21:27 | 0 | МТЗ, АПВ усп | После АПВ самоустранилось |  | 0 |  | нет | 0 | +25, ясно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Чкаловка | СВ-10 | 2013-08-28 | 2:50 | 2013-08-28 | 3:37 | 0.032639 | МТЗ, РПВ усп | Обесточена 1 сш 10 кВ. Одноврем.откл-ся ф.5 (РСК, МТЗ). Повреждение на ф.5 |  | 0.032639 |  | школа, д/с, насосная/ 0,9 МВт/ 2668 чел | 626 | +16, облачно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Чкаловка | 5 | 2013-08-28 | 2:50 | 2013-08-28 | 10:15 | 0.30903 | МТЗ, АПВ ну. РПВ ну | Выделен уч-к от ОП 180 до ОП 307 (без нагрузки), потребитель запитан. На ПС Чкаловка в ячейке Ф-5 убрали крысу, В пр. оп 256-257 устранен схлест проводов, ОП 256 заменили разрушеный изолятор.В 15-50схема приведена в исходное состояние |  | 0.30903 |  | кот/ 0,05 МВт/ 237 чел | 445 | +16, облачно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Гвоздево | 7 | 2013-08-28 | 7:30 | 2013-08-28 | 7:55 | 0.017361 | МТЗ, РПВ ну | часть с.Гвоздево, 310 чел, п/з Школьная. Включен без двух ТП. Все включено в 9:40. Повреждение на вед.уч-ке |  | 0.017361 |  | нет / 7ТП / 0,1 МВт | 50 | +16, облачно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 110 | Ивановка - Полевая |  | 2013-08-28 | 8:02 | 2013-08-28 | 8:02 | 0 | НЗНП 1ст., АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, ясно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Тайфун | 7 | 2013-08-28 | 9:30 | 2013-08-28 | 9:35 | 0.0034722 | МТО, АПВ нет, РПВ усп | с.Чистоводное, 115 чел. |  | 0.0034722 |  | нет / 6ТП / 0,08 МВт | 5 | +16, облачно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Кировка | 3 | 2013-08-28 | 8:05 | 2013-08-28 | 8:05 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +16, облачно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Раздольное-2 | 2 | 2013-08-28 | 8:27 | 2013-08-28 | 16:12 | 0.32292 | КУ, земля | На оп. 26 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.32292 |  | нет 0,17 МВт/ 60 чел | 600 | +16, облачно
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Чугуевка | 1 | 2013-08-28 | 9:58 | 2013-08-28 | 9:58 | 0 | МТЗ, АПВ усп | Обход без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +16, облачно
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Чернышевка | 4 | 2013-08-28 | 10:15 | 2013-08-28 | 10:16 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Часть с.Чернышевка, 178 чел |  | 0.00069444 |  | нет / 5ТП / 0,08МВт | 6 | +16, облачно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Авангард | 9 | 2013-08-28 | 12:53 | 2013-08-28 | 16:03 | 0.13194 | Ав. откл., АПВ ну, РПВ ну. | Вкл до оп 7, вкл ч/з 6:57. Пр оп 14-26 произведена чистка просеки. |  | 0.13194 |  | нет/1 ТП/0,07 МВт/ 7 чел | 5 | +18, обл.
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Уборка | по ф.4 реклоузер (ОП 635) | 2013-08-28 | 17:55 | 2013-08-28 | 18:32 | 0.025694 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | Вкл без отпайки на с.Ленино, вкл ч/з 3:18. Пр оп 1023-1024 снята ветка. |  | 0.025694 |  | нет/9 ТП/1497 ел/0,17 МВт | 250 | +18, обл.
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | Трампарк | 31 | 2013-08-28 | 16:57 | 2013-08-28 | 17:01 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. | Находился на Х.Х. |  | 2.9104e-12 | 2013-08-28 16:57 | нет | 0 | +18, обл.
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Полевая | 19 | 2013-08-29 | 2:32 | 2013-08-29 | 3:16 | 0.030556 | КУ, земля | Включен с землей (поиск МП прибором). Через 2:20 восст.нормальная сх, оп 106 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.030556 |  | школа д/с, вн.башня/ 0,6 МВт/800 чел | 559 | +13,дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Надеждинская | 13 | 2013-08-29 | 2:20 | 2013-08-29 | 11:23 | 0.37708 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ ну | Повреждение на абн. ТП"СоюзСервис" |  | 0.37708 |  | насосн/ 0,25 МВт/ 54 чел | 2200 | +13,дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Новогеоргиевка | 3 | 2013-08-29 | 5:17 | 2013-08-29 | 5:25 | 0.0055556 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0055556 |  | школа, д/с/ 0,33 МВт/ 750 чел | 23 | +13,дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Осиновка | 2 | 2013-08-29 | 5:44 | 2013-08-29 | 5:53 | 0.00625 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.00625 |  | школа, д/с, кот/ 0,11 МВт/ 600 чел | 65 | +13,дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Осиновка | 2 | 2013-08-29 | 7:32 | 2013-08-29 | 12:29 | 0.20625 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на вед. ТП "МТС" | ф.13 | 0.022917 | 2013-08-29 08:05 | школа, д/с, кот/ 0,11 МВт/ 600 чел | 22 | +17,дождь
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Болдыревка | 6 | 2013-08-29 | 11:12 | 2013-08-29 | 12:15 | 0.04375 | Откл. КУ "Земля" | с.Болдыревка, 280ч. Включен до ЛР 732. В 12:57 включено все. ОП 115 заменен изолятор |  | 0.04375 |  | нет | 77 | +16, обл.
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | РП Кондратеновка | 3 | 2013-08-29 | 8:41 | 2013-08-29 | 15:44 | 0.29375 | МТЗ, АПВ нет, РПВ неусп. | с.Кондратеновка, 150 чел. В 9:27 включен головной участок. В 15:44 включено все. В пролете ОП 4-5 устранен обрыв провода. (следов внешнего возд. нет) |  | 0.29375 |  | нет/5ТП | 1235 | +17, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Лазо | 15 | 2013-08-29 | 8:55 | 2013-08-29 | 8:58 | 0.0020833 | Ав. откл, АПВ выв., РПВ усп. | часть с. Лазо, Стар.Каменка. |  | 0.0020833 |  | нет | 10 | +17, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Лазо | 16 | 2013-08-29 | 8:55 | 2013-08-29 | 8:58 | 0.0020833 | ав. откл., АПВ выв, РПВ усп. | часть с.Лазо |  | 0.0020833 |  | нет | 1 | +17, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Хороль | 16 | 2013-08-29 | 9:20 | 2013-08-29 | 9:24 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. | с.Благодатное, с.Новобильмановка, 482 чел. |  | 0.0027778 |  | нет/18 ТП/0,2 МВт | 10 | +17, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Хороль | 18 | 2013-08-29 | 9:20 | 2013-08-29 | 9:20 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +17, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Лазо | 16 | 2013-08-29 | 10:55 | 2013-08-29 | 11:00 | 0.0034722 | Ав. откл, АПВ выв., РПВ усп. | часть Лазо, дождь, 71 чел. |  | 0.0034722 |  | нет/5 ТП/0,024 МВт | 2 | +18, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Полевая | 16 | 2013-08-29 | 10:45 | 2013-08-29 | 10:55 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. | В 10-45 при включении абонентской отпайки (реклоузер на ОП 170) отключился ф.16 . Включили в 10-55 без абон. отпайки (галенки, дзержинец, 1000 чел). В 13:45 включено все, повреждение на вед. участвке. |  | 0.0069444 |  | нет/0,22 Мвт | 395 | +18, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Кипарисово | 4 | 2013-08-29 | 11:53 | 2013-08-29 | 12:10 | 0.011806 | Ав. откл. АПВ выв., РПВ неусп. | Часть с.Кипарисово, Новый. 230 чел, Включен в 12-10 до КТП 5171 (запитано 4 ТП). В 18-59 включили полностью. Повреждение на вед.отпайке |  | 0.011806 |  | нет/0,1 Мвт/11 ТП | 1000 | +18, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Лазо | 16 | 2013-08-29 | 14:05 | 2013-08-29 | 15:28 | 0.057639 | Ав. откл, АПВ выв., РПВ неусп. | часть Лазо, 71 чел.Повреждение на абон. ТП |  | 0.057639 |  | нет/5 ТП/0,024 МВт | 136 | +18, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Осиновка | 2 | 2013-08-29 | 14:24 | 2013-08-29 | 15:30 | 0.045833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на вед.уч-ке |  | 0 | 2013-08-29 14:24 | МТС (без нагр) | 0 | +17, обл.
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Ильинка | В-10 Т1 | 2013-08-29 | 16:25 | 2013-08-29 | 16:26 | 0.00069444 | МТЗ, РПВ усп. | В работе Т1 (Т2 в резерве). Обесточена 1,2сш 10кВ (5850ч., 0,7 Мвт). При осмотре отключенное положение выкл. ф. 9 (МТЗ) |  | 0.00069444 |  | нет | 13 | +16, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Ильинка | 9 | 2013-08-29 | 16:25 | 2013-08-29 | 21:34 | 0.21458 | МТЗ | с. Комисарово, Дворянка, 730ч. В ячейке следы перекрытия между баками ф.В и С. Заменена опор.изол на В-10 и проведена ревизия внутри баков. |  | 0.21458 |  | нет/0,08 Мвт | 530 | +16, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Хороль | 16 | 2013-08-29 | 17:10 | 2013-08-29 | 17:16 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. | с.Благодатное, с.Новобильмановка, 482 чел. |  | 0.0041667 |  | нет/0,2 Мвт/18 ТП | 22 | +16, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Камень Рыболов | 5 | 2013-08-29 | 18:32 | 2013-08-29 | 19:08 | 0.025 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | часть Астраханка. В 19-08 включили до оп.116. (остается 4 ТП из 28). В 19-40 включен полностью, на КПТН-3051 сняли |  | 0.025 |  | нет/0,26 МВт/28 ТП | 386 | +18, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Барано-Оренбургская | 6 | 2013-08-29 | 18:55 | 2013-08-29 | 19:02 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. | с.Барановка, Богуславка,1500чел |  | 0.0048611 |  | школа | 34 | +18, дождь
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 35 | ЗОСП | 1Т | 2013-08-29 | 10:00 | 2013-08-29 | 17:35 | 0.31597 | ДЗТ | АВР-10 усп. В 17:35 заменили три проходных изолятора в КРУН-10, 1Т ввели на в работу. | АВР 10 успешен | 0 | 2013-08-29 10:00 | нет | 0 | +19, пасм.
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 10 | Николаевская ТЭЦ | 21 | 2013-08-29 | 15:39 | 2013-08-29 | 17:40 | 0.084028 | МТО, АПВ нет, РПВ не произв | Рем. база Реч-Флота, быта нет. Персонал Ник. ТЭЦ отказался включать повторно, только после испытания КЛ (успешно) включено успешно. |  | 0.084028 |  | нет/0,27 Мвт | 532 | +16, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Пашково | 21 | 2013-08-29 | 10:18 | 2013-08-29 | 10:20 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. | с.Пашково, 270ч. |  | 0.0013889 |  | нет | 2 | +16, пасм.
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Барано-Оренбургская | 6 | 2013-08-29 | 20:23 | 2013-08-29 | 20:28 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. | с.Барановка с.Богуславка, 1500ч. |  | 0.0034722 |  | нет/0,3 МВт/13 ТП | 25 | +18, морось
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Новоникольск | 4 | 2013-08-29 | 23:16 | 2013-08-29 | 23:22 | 0.0041667 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ усп | г.Уссурийск, 600 чел |  | 0.0041667 |  | нет / 0,1 МВт | 13 | +18, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Соловей ключ | 6 | 2013-08-30 | 0:42 | 2013-08-30 | 3:14 | 0.10556 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ ну | п.Соловей ключ, 200ч. Включен до ТП-5114. В 3:41 включено все. На оп.1 проведена перетяжка проводов |  | 0.10556 |  | нет / 0,4 МВт | 2000 | +18, пасмурно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Мингородок | 12 | 2013-08-30 | 3:03 | 2013-08-30 | 12:34 | 0.39653 | "земля" от КУ | На оп.2 на обводном шлейфе разрушены 2 штыревых изолятора. Устранено. | ф. 3 А | 0.015278 | 2013-08-30 03:25 | г.Владивосток, 120 чел / | 10 | +18, пасмурно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Манзовка | 3 | 2013-08-30 | 2:45 | 2013-08-30 | 3:08 | 0.015972 | МТЗ, РПВ усп | Халкидон,Светлое, 1293 чел |  | 0.015972 |  | нет / 0,3 МВт | 111 | +18, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Манзовка | 6 | 2013-08-30 | 2:45 | 2013-08-30 | 3:08 | 0.015972 | МТО, АПВ нет, РПВ усп | Монастырище, 2619 чел |  | 0.015972 |  | нет / 0,3 МВт | 139 | +18, дождь
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | РЦ | 13 | 2013-08-30 | 4:40 | 2013-08-30 | 4:45 | 0.0034722 | МТО, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | нет / 0,3 МВт | 25 | +18, дождь
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | РЦ | 25 | 2013-08-30 | 4:40 | 2013-08-30 | 4:45 | 0.0034722 | МТО, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | нет / 1440 чел / 2 МВт | 187 | +18, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Жариково | 3 | 2013-08-30 | 8:10 | 2013-08-30 | 8:10 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +21, пасм
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Дормидонтовка | 1 | 2013-08-30 | 9:30 | 2013-08-30 | 23:15 | 0.57292 | "земля" от КУ | КФХ. (на момент отключения без нагрузки). Включен до ОП 80. В пр.оп.97-98 дерево на проводах, без повреждения. Устранено и включено полностью в 11:25 31.8.13. |  | 0 |  | нет | 0 | +20, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Екатериновка | 5 | 2013-08-30 | 9:34 | 2013-08-30 | 10:56 | 0.056944 | "земля" от КУ | п.Золотая долина, 570 чел. После осмотра самоустранилась. |  | 0.056944 |  | нет / 9ТП / 0,7МВт | 1650 | +21, пасм
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Михайловка | 19 | 2013-08-30 | 11:15 | 2013-08-30 | 12:54 | 0.06875 | "земля" от КУ | Включен до РК-634. На оп.82 заменен изолятор и включен полностью в 14:12. |  | 0.06875 |  | скважина / 4ТП / 210чел / 0,04МВт | 73 | +20, облачно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Соловей ключ | 6 | 2013-08-30 | 12:58 | 2013-08-30 | 13:24 | 0.018056 | ав.откл., АПВ нет | Повреждение на вед. отпайке. |  | 0.018056 |  | нет / 11ТП / 0,45МВт | 400 | +20, облачно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Сокольчи | 2 | 2013-08-30 | 15:12 | 2013-08-30 | 15:16 | 0.0027778 | ав.откл., АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0027778 |  | школа, больница, скважина / 15ТП / 0,45МВт | 30 | +20, облачно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Ильинка | по ф.9 реклоузер | 2013-08-30 | 16:20 | 2013-08-30 | 17:13 | 0.036806 | МТЗ, РПВ ну. | с.Дворянка, 120 ч. Включен без отпайки на две п/з. Продолжение обхода 31.08.13 (оформляют пропуска, п/з на ДГ). 31.8.13 в 11:45 включено без 1 п/з. Участок в пр.оп.92-111 подтоплен. 2.9.13 при обходе: упавшие оп.215, 216, 217 из-за подъема уровня воды в болоте. 3.9.13 восст оп.215,216,217, в 20:00 восст.нормальная схема. |  | 0.036806 |  | 2 п/з | 13 | +20, облачно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | РЦ | 33 | 2013-08-30 | 16:36 | 2013-08-30 | 17:20 | 0.030556 | МТО, ЗЗ | Выделен участок без нагрузки. На оп.25 дерево из неохр зоны, слетел провод с изолятора ф.А. Устранено и включено в 18:50. |  | 0.030556 |  | 832чел / 18ТП / 0,3МВт | 220 | +20, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 6 | Центр | 281 | 2013-08-30 | 22:11 | 2013-08-30 | 22:25 | 0.0097222 | Ав. откл, АПВ не раб., РПВ усп. | Биробиджан, 500ч. При осмотре в ТП 113 обнаружен поврежденный изолятор. Устранено. |  | 0.0097222 |  | школа | 38 | +14, пасм.
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Михайловка | 16 | 2013-08-31 | 6:52 | 2013-08-31 | 8:05 | 0.050694 | Откл. КУ "Земля" | Включен до ЛР-622 без с.Кавказ. На оп.227 заменен изолятор и включен полностью в 9:03. |  | 0.050694 |  | скважины / 761чел / 19ТП / 0,17МВт | 161 | +14, дождь
РСК |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 35 | ХПВ | 1Т | 2013-08-31 | 7:21 | 2013-08-31 | 18:59 | 0.48472 | газовая защита | Одновременно откл. вед. ф.18, вед. ф.24. АВР-6 успешно. В ячейке вед. ф.18 повреждение концевой кабельной муфты, перекрытие опорной изоляции между кабелем и РЛ. В результате динамического воздействия токов близкого КЗ разрушение изоляции ввода 35 кВ ф.С 1Т с вытеканием масла. В 18:59 включен 1Т, заменен ввод 35кВ ф.С. | 2Т | 0 | 2013-08-31 07:21 | нет | 0 | +1, обл.
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Благословенное | 115 | 2013-08-31 | 8:28 | 2013-08-31 | 10:04 | 0.066667 | ав.откл, АПВ ну, РПВ ну. | с.Благословенное, 555чел. Включен без ТП-211. Устранен схлест проводов в пр.оп.115-01/1-2, в ТП-211 заменены предохранители и включено полностью в 11:27 |  | 0.066667 |  | школа, д/с / 7ТП / 0,15МВт | 131 | +15, дождь
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Кооперативная | 4 | 2013-08-31 | 9:14 | 2013-08-31 | 10:18 | 0.044444 | МТО, АПВ ну., РПВ не произв. | Включен до РК-1. В пр.оп.65/1-65/2 (совместная подвеска с СИП-0,4кВ) трактором (с места скрылся) задет СИП-0,4кВ, подхлест провода ВЛ-10кВ. Включен полностью в 12:42. Сообщено в СБ. |  | 0.044444 |  | погранчасть / 28ТП / 0,6МВт | 386 | +19, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Жариково | 1 | 2013-08-31 | 9:25 | 2013-08-31 | 10:52 | 0.060417 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | с.Жариково, 312 чел. Включен без ЗТП-3504. В 11:00 включен полностью. В ЗТП-3504 отключили разрядники, подозрение на неисправность. |  | 0.060417 |  | нет / 2ТП / 0,08МВт | 198 | +18, обл
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Жариково | 8 | 2013-08-31 | 9:25 | 2013-08-31 | 10:30 | 0.045139 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Духовское. |  | 0.045139 |  | нет / 1ТП / 0,02МВт | 127 | +18, обл
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Кипарисово | 6 | 2013-08-31 | 10:12 | 2013-08-31 | 10:34 | 0.015278 | ав.откл., АПВ нет, РПВ усп. | п.Кипарисово-1, 30чел. |  | 0.015278 |  | нет / 3ТП / 0,03МВт | 240 | +18, обл
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Кипарисово | 4 | 2013-08-31 | 10:24 | 2013-08-31 | 11:06 | 0.029167 | "земля" от КУ | п.Кипарисово-1, п.Кипарисово-2, п. Мирный, 230чел. Включен гол участок, запитано 1ТП. В 11:44 включен до оп.150, без п.Мирный. В 12:57 включено без 6 вед.ТП. В 13:40 включено все после осмотра, замечаний нет. |  | 0.029167 |  | нет / 11ТП / 0,1МВт | 70 | +18, обл
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | ЦРП ПаГРЭС | строительство | 2013-08-31 | 11:30 | 2013-08-31 | 11:30 | 0 | ав.откл., АПВ усп. | В пр.оп.75/6-75/7 снят наброс оборванного телевиз. провода (ВЛ-6 проходит между домами). |  | 0 |  | нет | 0 | +18, обл
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 35 | А - Луговая - Восточная | №1 | 2013-08-31 | 13:25 | 2013-08-31 | 13:25 | 0 | А:ДЗ 1ст, АПВ усп. З: ПНДЗ, АПВ усп. | Обход без замечаний. Предположительно МП на вед ПС Восточная |  | 0 |  | нет | 0 | +18, обл
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Биджан | 233 | 2013-08-31 | 15:52 | 2013-08-31 | 17:02 | 0.048611 | "земля" от КУ | с.Биджан, Степное, 930чел. Повреждение на вед. ТП |  | 0.048611 |  | школа / 14ТП / 0,14МВт | 154 | +18, обл
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Сокольчи | 1 | 2013-08-31 | 17:11 | 2013-09-01 | 0:39 | 0.31111 | б/б, АПВ нет, РПВ ну. | с. Данильчиково, 46 чел. В 00-39 включен до оп.48 . Продолжение обхода с утра 1.9.13. Дождь, труднопроходимая местность. В пр.оп.82-83 и 174-175 убрали деревья и включили по норм.схеме 1.9.13 в 13:14 |  | 0.31111 |  | нет / 0,03МВт | 500 | +18, обл
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Городская | 5 | 2013-08-31 | 17:38 | 2013-08-31 | 18:51 | 0.050694 | "земля" от КУ | г.Завитинск, 4190чел. Включен до ЛР-778 (запитано 80%). В 19:58 включено все. ОП 39 заменен изолятор |  | 0.050694 |  | школа, скважина / 20ТП / 0,75МВт | 912 | +19, дождь
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Кооперативная | 4 | 2013-08-31 | 18:12 | 2013-08-31 | 18:44 | 0.022222 | МТО, АПВ ну., РПВ усп. | г.Благовещенск, 500чел. |  | 0.022222 |  | погранчасть / 28ТП / 0,6МВт | 193 | +18, пасмурно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Северная | 2 | 2013-08-31 | 21:32 | 2013-08-31 | 21:47 | 0.010417 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. |  |  | 0.010417 |  | нет/0,2 МВт | 55 | +16, пасм.
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Томь | 11 | 2013-09-01 | 2:55 | 2013-09-01 | 3:08 | 0.0090278 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. | г.Белогорск |  | 0.0090278 |  | нет | 154 | +14, обл.
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Баневур | 3 | 2013-09-01 | 6:20 | 2013-09-01 | 11:48 | 0.22778 | Ав. откл., АПВ неусп., РПВ неусп. | с.Баневурово, 284 чел. Оп.15 заменили изолятор |  | 0.22778 |  | нет/0,15 МВт/5 ТП | 164 | +12, туман
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Камышовка | 116 | 2013-08-31 | 20:07 | 2013-09-02 | 15:11 | 1899-12-31 19:04 | МТО, МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | п.Приамурский, 1000ч. 1.9.13 не работали. Отрегулирован привод, схема восстановлена | ф.107 Камышовка | 0.17431 | 2013-09-01 00:18 | д/сад | 138.4 | +17, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Камышовка | 114 | 2013-08-31 | 22:03 | 2013-08-31 | 22:03 | 0 | Ав. откл. , АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +17, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | ДСК | 234 | 2013-08-31 | 22:04 | 2013-09-01 | 3:51 | 0.24097 | Откл. КУ "Земля" | с.Николаевка, 4250ч. В 3:51 включен без КТП 725 (5 домов, 10 чел.). КТП подтоплено на 15 см. Все включено в 11:29 (КТП поднято) | ф216 ДСК | 0.18819 | 2013-09-01 02:35 | школа, администрация, больница / 0,65МВт | 2931 | +17, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Камышовка | 114 | 2013-08-31 | 22:11 | 2013-08-31 | 22:11 | 0 | Ав. откл. , АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +17, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Биджан | 233 | 2013-09-01 | 4:22 | 2013-09-01 | 4:27 | 0.0034722 | Ав. откл., АПВ неусп., РПВ усп. | с.Биджан, Степное, 930чел. |  | 0.0034722 |  | школа / 14ТП / 0,14МВт | 11 | +14, обл
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 6 | СК | 414 | 2013-08-31 | 22:54 | 2013-08-31 | 23:12 | 0.0125 | Откл. КУ "Земля" | с.Кирга, Раздольное,2000ч. При поиске "Земля" самоустранилась |  | 0.0125 |  | администрация/ 0,07 МВт | 2 | +16, дождь
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Полевая | 1 | 2013-09-01 | 8:05 | 2013-09-01 | 9:48 | 0.071528 | "земля" от КУ | с. Крещеновка, 412 чел. Оп.34 заменен изолятор |  | 0.071528 |  | нет / 0,01 МВт | 22 | +16, дождь
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Северная | 2 | 2013-09-01 | 8:32 | 2013-09-01 | 8:59 | 0.01875 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.01875 |  | нет / 0,5 МВт | 232 | +16, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Ильинка | 10 | 2013-09-01 | 11:20 | 2013-09-01 | 14:50 | 0.14583 | "земля" от КУ | с. Троицкое 1552 чел. На оп.29 заменили разруш.изолятор |  | 0.14583 |  | школа, дс / 0,1 МВт | 350 | +16, ясно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Кипарисово | 6 | 2013-09-01 | 11:39 | 2013-09-01 | 11:55 | 0.011111 | Ав.откл, РПВ ну | п. Кипарисово1, 30 чел. Повреждение на вед.ТП |  | 0.011111 |  | нет / 0,3 МВт | 100 | +16, ясно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | А | 3 | 2013-09-01 | 13:02 | 2013-09-02 | 20:50 | 1899-12-31 07:48 | Ав.откл | Обеспечен резерв кроме ТП-4 (без нагрузки). В 15-29 запитано все. Повреждение КЛ-6 всех трех фаз 547 м от ТП-4 в сторону ПС (сторон.лицами на месте кабеля сжигались автом.покрышки). Сообщено в СБ. Устранено | ф.12 Мингородок | 0.023611 | 2013-09-01 13:36 | нет / 0,3 МВт | 198 | +16, ясно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Партизан | 13 | 2013-09-01 | 16:02 | 2013-09-01 | 16:12 | 0.0069444 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0069444 |  | нет / 3ТП / 0,4МВт | 80 | +16, ясно
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Чугуевка | 16 | 2013-09-01 | 17:15 | 2013-09-01 | 17:16 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | с.Чугуевка, 1156 чел. Повреждение на вед.ТП |  | 0.00069444 |  | очистные, насосная / 0,5 МВт | 9 | +16, ясно
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Чернышевка | 4 | 2013-09-01 | 21:05 | 2013-09-01 | 21:51 | 0.031944 | ТМ, АПВ нет, РПВ ну. | с.Чернышевка, 178 ч. Повреждение на вед. ТП. |  | 0.031944 |  | нет / 0,06МВт | 44 | +18, обл
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Осиновка | 2 | 2013-09-01 | 23:38 | 2013-09-02 | 0:43 | 0.045139 | ав.откл., АПВ нет, РПВ ну. | с.Каленовка, Горбатка, 600 чел. Включен без одного ТП. Оп.212 заменили дефект.изолят, на оп. 201 сняли ветку, все включено в 12-03. |  | 0.045139 |  | нет / 2ТП / 0,11МВт | 16 | +17, дождь
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Чернышевка | 7 | 2013-09-01 | 23:53 | 2013-09-02 | 0:18 | 0.017361 | "земля" от КУ | п.Чернышевка, 595 чел. Самоустранилась. |  | 0.017361 |  | школа, больница, д/с / 18ТП / 0,2МВт | 81 | +18, обл
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Пронькино | 98 | 2013-09-02 | 2:37 | 2013-09-02 | 5:46 | 0.13125 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | ст.Аэропорт, Желтый Яр, 820чел. Включено до оп.109, запитано 4ТП. Пр.оп.123-124 убрано дерево, без поврежд. Все включено в 11:01 |  | 0.13125 |  | д/с / 11ТП / 0,16МВт | 516 | +18, обл
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Манзовка | 6 | 2013-09-02 | 2:36 | 2013-09-02 | 2:40 | 0.0027778 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0027778 |  | нет | 86 | +18, обл
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан | 18 | 2013-09-02 | 8:02 | 2013-09-02 | 8:58 | 0.038889 | "земля" от КУ | Выделен уч-к без нагрузки. Оп.18-06/16 отгорел шлейф. Устранено |  | 0.038889 |  | нет / 525 чел / 0,05 МВт | 47 | +18, пасмурно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Лукьяновка | 3 | 2013-09-02 | 9:06 | 2013-09-02 | 9:31 | 0.017361 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | с. Гоголевка, с. Саровка, с. Вербовка, 430 чел. Включен до РЛ-12, запитан один нас.пункт . Опоре № 263 заменили изолятор по фазе "А" и включили полностью в 20:14. |  | 0.017361 |  | нет / 5ТП /0,04 МВт | 231 | +18, пасмурно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Тереховка | 17 | 2013-09-02 | 11:50 | 2013-09-02 | 11:55 | 0.0034722 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | с. Тереховка,70 чел |  | 0.0034722 |  | нет / 1ТП / 0,06 МВт | 1 | +18, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Родина | СВ-10 | 2013-09-02 | 12:42 | 2013-09-02 | 13:06 | 0.016667 | Ав.откл | Обесточена 1,2 сш 10 кВ (в работе Т2, Т1 резерв). Одноврем.откл-сь ф.4,6. Все включено кроме ф.2 (отключается от защит Ав.откл, включен в 14:49, повреждение на вед.уч-ке) |  | 0.016667 |  | с.Первомайское, 2320 чел / 20ТП / 0,24 МВт | 96 | +18, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Родина | 6 | 2013-09-02 | 12:42 | 2013-09-02 | 13:13 | 0.021528 | Ав.откл, АПВ ну | с.Первомайское, 360 чел |  | 0.021528 |  | нет / 6ТП / 0,01 МВт | 38 | +18, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Родина | 4 | 2013-09-02 | 12:42 | 2013-09-02 | 12:42 | 0 | Ав.откл, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +18, гроза
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Тереховка | 1 | 2013-09-02 | 12:56 | 2013-09-02 | 13:03 | 0.0048611 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | с. Городечное, 171 чел |  | 0.0048611 |  | нет / 4ТП / 0,1 МВт | 1 | +18, гроза
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 6 | Сержантово | 1 | 2013-09-02 | 13:28 | 2013-09-02 | 17:20 | 0.16111 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на вед.уч-ке |  | 0.16111 |  | нет / 1ТП / 0,02 МВт | 79 | +18, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Полевая | 16 | 2013-09-02 | 14:08 | 2013-09-02 | 14:11 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп | с. Галенки, с. Дзержинец, 1350 чел. |  | 0.0020833 |  | школа, дс / 0,5 МВт | 22 | +18, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Полевая | 21 | 2013-09-02 | 14:08 | 2013-09-02 | 14:11 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп | с. Заимок, с. Старореченск, 360 чел |  | 0.0020833 |  | школа / 5ТП / 0,08 МВт | 3 | +18, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Лучегорск | 7 | 2013-09-02 | 15:48 | 2013-09-02 | 15:48 | 0 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | п.Лучегорск, 100 чел |  | 0 |  | нет / 5ТП / 0,08МВт | 4 | +18, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Разрез | 3 | 2013-09-02 | 16:20 | 2013-09-02 | 16:41 | 0.014583 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | с. Федосьевка, с. Бурлит, 498 чел |  | 0.014583 |  | школа / 16 ПТ / 0,25 МВт | 88 | +18, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Лучегорск | 6 | 2013-09-02 | 16:22 | 2013-09-02 | 16:40 | 0.0125 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | п. Лучегорск, 100 чел |  | 0.0125 |  | нет / 5ТП / 0,08МВт | 20 | +18, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Дачная | 6 | 2013-09-02 | 20:05 | 2013-09-02 | 22:47 | 0.1125 | МТЗ, АПВ ну., РПВ не произв. | В пр.оп.35-36 обрыв одного и повреждение второго провода проезжающим автокраном, с места скрылся. Устранено. Сообщено в СБ, полицию. |  | 0.1125 |  | Пож.часть, скорая помощь / 254чел / 0,46МВт | 1236 | +20, облачно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Алексее-Никольск | 3 | 2013-09-02 | 22:45 | 2013-09-02 | 22:55 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0069444 |  | нет / 2ТП / 0,07МВт | 12 | +20, облачно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Святогорье | 11 | 2013-09-02 | 23:40 | 2013-09-02 | 23:40 | 0 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +21, гроза
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 110 | ТЭЦ3 - НПЗ с отп. НПЗ-2 | С-16 | 2013-09-03 | 1:26 | 2013-09-03 | 21:13 | 0.82431 | НЗЗ 1ст, АПВ ну, РПВ ну. | На ПС НПЗ АВР-6 усп., на ПС ХЭС АВР-35,6 усп, на ПС Интурист АВР-6 усп. Пр оп 58-59 обрыв провода, ф.С (в месте наложения бандажа) (ВЛ проходится в черте города, над подъездными ЖД путями ХТЭЦ3). Устранено, сделана вставка | ВЛ 110 кВ цепь №2 | 0 |  | нет | 0 | +20, облачно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Сита | 4 | 2013-09-03 | 8:00 | 2013-09-03 | 11:54 | 0.1625 | КУ, земля | Повреждение на ведомственном ТП. |  | 0.1625 |  | нет/ 0,1 МВт/ 258 чел | 66 | +21, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Россия | 4 | 2013-09-03 | 9:13 | 2013-09-03 | 9:22 | 0.00625 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.00625 |  | д/с, школа/ 0,15 МВт/ 500 чел | 11 | +20, туман
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Славянка | 4 | 2013-09-03 | 13:55 | 2013-09-03 | 15:03 | 0.047222 | КУ, земля | Повреждение на ведомственной отпайке. |  | 0.047222 |  | п/з/ 0,11 МВт/ 84 чел | 90 | +20, облачно
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 6 | ТЭЦ | 1 | 2013-09-03 | 15:09 | 2013-09-04 | 11:37 | 0.85278 | МТО, АПВ нет. РПВ ну | Вкл с выделенным поврежденным уч КЛ (ТП7-ТП115). Без нагрузки. Потребителю обеспечен резерв. | ПС ЖБИ Ф68 | 0.045833 | 2013-09-03 16:15 | больн, школа, кот, кнс/1,6 МВт/ 3000 чел | 2162 | +26, ясно
РСК |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 10 | Лебединый | Иксовый | 2013-09-03 | 13:55 | 2013-09-03 | 13:55 | 0 | ТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +14, пасмурно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Бройлерная | 20 | 2013-09-03 | 15:29 | 2013-09-03 | 15:30 | 0.00069444 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ ну | Вкл до ТП-3650, вкл ч/з 35 мин. без замечаний. |  | 0.00069444 |  | нет/ 0,1 МВт/ 258 чел | 66 | +24, облачно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Алексее-Никольск | 3 | 2013-09-03 | 15:40 | 2013-09-03 | 16:35 | 0.038194 | КУ, земля | Повреждение на ведомственной отпайке. |  | 0.038194 |  | школа/ 0,09 МВт/ 200 чел | 54 | +25, облачно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Хасанская | 3 | 2013-09-03 | 17:35 | 2013-09-03 | 17:40 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | школа/ 0,1 МВт/ 150 чел | 5 | +25, облачно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 35 | Тамбовка - Степная |  | 2013-09-03 | 20:20 | 2013-09-03 | 20:20 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, облачно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Хороль | 16 | 2013-09-04 | 8:14 | 2013-09-04 | 8:20 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0041667 |  | школа/ 0,1 МВт/ 482 чел | 18 | +20, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Хороль | 18 | 2013-09-04 | 8:14 | 2013-09-04 | 14:39 | 0.26736 | КУ, земля | Оп. 43, 105 заменены поврежденные изоляторы, фС. |  | 0.26736 |  | нет/ 0,11 МВт/ 245 чел | 470 | +20, гроза
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Казармы | В-10 Т1 | 2013-09-04 | 8:22 | 2013-09-04 | 9:02 | 0.027778 | МТЗ, ЛЗШ, РПВ усп | С обесточиванием потребителей 1 сш 10 кВ (2 фидера). Вкл ч/з 40 мин без ф5 (вед, отключился без блинк, повреждение в сетях потребителя). Проверка РЗА 5.9.13 без замечаний. |  | 0.027778 |  | нет/ 0,033 МВт/ быта нет | 10 | +20, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Дежнево | 57 | 2013-09-04 | 9:18 | 2013-09-04 | 9:43 | 0.017361 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп |  |  | 0.017361 |  | д/с/ 0,03 МВт/ 301 чел | 7 | +18, облачно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Пожарская | 2 | 2013-09-04 | 10:05 | 2013-09-04 | 10:06 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.00069444 |  | нет/ 0,005 МВт/327 чел | 460 | +20, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Раздольное1 | 19 | 2013-09-04 | 12:51 | 2013-09-04 | 12:58 | 0.0048611 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0048611 |  | нет/ 0,1 МВт/98 чел | 20 | +20, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Соловей ключ | 6 | 2013-09-04 | 18:00 | 2013-09-04 | 18:08 | 0.0055556 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Вкл до ТП-5114, вкл ч/з 23 мин, без замечаний. |  | 0.0055556 |  | школа, д/с, скваж/ 0,45 МВт/200 чел | 36 | +20, дождь
РСК |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 6 | Н.Куранах | Бойлерная | 2013-09-04 | 18:15 | 2013-09-04 | 20:25 | 0.090278 | ТО, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение голов.кабеля (одного из двух), выведен в ремонт |  | 0.090278 |  | д/с, школа/ 0,5 МВт/ 1290 чел | 1820 | +16, облачно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 110 | Промысловка - С55 |  | 2013-09-04 | 20:04 | 2013-09-05 | 3:40 | 0.31667 | НЗЗ 2ст, АПВ ну, РПВ не произв | ВЛ находилась под охранным напряжением.(На ПС С55 выведена по заявке в ремонт 2С 110кВ). Оп №3 отгорел шлейф среднего провода, оп 11 (анкер) расцепление гирлянды изоляторов (одна из двух) . Повреждения устранены, восстановлена исх.схема. |  | 0 |  | нет | 0 | +22, гроза
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 6 | Амурская ТЭЦ | 37 | 2013-09-05 | 6:10 | 2013-09-05 | 15:49 | 0.40208 | МТО, АПВ ну, РПВ не произ | Повреждение на участке потребителя | Ф28 | 0 |  | нет | 0 | +22, облачно
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 110 | Биробиджан - Унгун | С-57 | 2013-09-05 | 6:39 | 2013-09-05 | 6:39 | 0 | 1 ст НЗНП, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, облачно
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Унгун | 161 | 2013-09-05 | 8:21 | 2013-09-05 | 8:21 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +16, ясно
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Унгун | 165 | 2013-09-05 | 8:21 | 2013-09-05 | 8:21 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +16, ясно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Куприяновка | 7 | 2013-09-05 | 9:01 | 2013-09-05 | 12:39 | 0.15139 | КУ, земля | Оп 94 (жб) сбита а/м (трасса Куприяновка-Демьяновка). Виновник скрылся. Сообщено в СБ, ОВД. Произведена замена опоры. |  | 0.15139 |  | нет / 0,02МВт /153 чел/ 3ТП | 53 | +18, ясно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Екатериновка | 5 | 2013-09-05 | 9:32 | 2013-09-05 | 13:49 | 0.17847 | КУ, земля | Самоустранилась. Обход без замечаний. Произведена регулировка привода В-6кВ ф5 по мех.части. | ф-5 Вл.Александровское | 0.056944 | 2013-09-05 10:54 | нет / 0,7МВт / 570 чел/9ТП | 959 | +15, облач
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | ЖБИ-130 | 7 | 2013-09-05 | 10:33 | 2013-09-05 | 10:43 | 0.0069444 | МТЗ. АПВ ну, РПВ усп | с.Некруглое (500чел). |  | 0.0069444 |  | нет/ 0,1 МВт/ 500 чел | 7 | +15, облач
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Чигири | 2 | 2013-09-05 | 11:44 | 2013-09-05 | 14:43 | 0.12431 | МТЗ. АПВ ну, РПВ ну | Пр оп 1/4-1/5 обрыв провода сторонним транспортом. Виновника на месте нет. Сообщено в СБ, ОВД. Устранено. |  | 0.12431 |  | насосн. Аэропорт / 0,06МВт / 6ТП/ 200 чел | 175 | +20, ясно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Партизан | 11 | 2013-09-05 | 13:38 | 2013-09-05 | 13:52 | 0.0097222 | МТО.АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0097222 |  | насосн, д/с/ 0,55МВт / 1990 чел. | 130 | +17, ветер
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Партизан | 11 | 2013-09-05 | 14:20 | 2013-09-05 | 15:05 | 0.03125 | МТО.АПВ ну, РПВ не произв. | Вкл до оп 22, потребителю обеспечен резерв. Вкл ч/з 2:20. Пр оп №26-27 произведена перетяжка провода. | Ф7 | 0.047222 | 2013-09-05 15:28 | котельн, насосн, детсад / 0,55МВт / 2ТП | 320 | +17, ветер
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 35 | Рыбники | Т2 | 2013-09-05 | 16:45 | 2013-09-05 | 16:55 | 0.0069444 | МТЗ, РПВ усп | С обесточивание потребителей 2 сш 6кВ. Произведен осмотр: ф15 (вед, откл от МТО, запитан по сетям потребителя), ф11 (вед, бл.МТО, не откл, запитан по сети потребителя). Проверка РЗА 6.9.13, замеч нет. |  | 0.0069444 |  | 3000 чел / 3МВт | 510 | +17, ясно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Западная | 38 | 2013-09-05 | 15:58 | 2013-09-05 | 16:32 | 0.023611 | МТЗ. АПВ ну, РПВ ну | С обесточиванием ПС 110/10кВ Кооперативная (ПС питается по рем.сх от ф38 ПС Западная, в ремонте ВЛ-110 "БТЭЦ-Благовещенская№1,2"). Повреждение на вед участке по ф10 ПС Кооперативная. |  | 0.023611 |  | 750 чел / 1МВт | 699 | +25, ясно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | НПЗ | В-6 1Т | 2013-09-05 | 16:22 | 2013-09-05 | 16:29 | 0.0048611 | МТЗ. РПВ усп | С обесточиванием потребителей 3 сш 6кВ. Отключился при вкл ф46, вед.(был выведен по заявке потребителя). Вкл без вед ф-46. 6.9.13 произведена проверка РЗА, замеч нет.. |  | 0.0048611 |  | 2,5МВт / 4612 чел. | 292 | +25, ясно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Сокольчи | 2 | 2013-09-05 | 18:02 | 2013-09-05 | 18:04 | 0.0013889 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп | ТП7148 на шпильке Т1 заменён каб наконечник 0,4кВ. |  | 0.0013889 |  | нет / 0,06МВт/ 569 чел | 2 | +17, ветер
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Хороль | 23 | 2013-09-05 | 20:30 | 2013-09-05 | 22:30 | 0.083333 | КУ, земля | Оп 239 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.083333 |  | скваж/0,12 МВт/ 345 чел | 294 | +22, облачно
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 110 | Сиваки - Октябрьская |  | 2013-09-05 | 21:20 | 2013-09-05 | 21:56 | 0.025 | ТНЗНП 2,3 ст, АПВ ну, РПВ ну | Lвл=142км. ИМФ 94,9км ф-В. Включена в неполнофазном режиме. Осмотр ВЛ 6.9.13 (в 18:23 перешли р.Гарь), оп 406 (деревянная) обрыв гирл.изоляторов в месте крепления к траверсе. Устранено и включено по норм. схеме 7.9.13 в 11:00. |  | 0.025 |  | школа, д/с, кот/ 0,3 МВт/ 2945 чел | 196 | +18, облачно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Лучегорск | 6 | 2013-09-05 | 22:15 | 2013-09-05 | 22:15 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, облачно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Лесозаводск | 7 | 2013-09-06 | 2:22 | 2013-09-06 | 2:22 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +17, облачно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Елабуга | 14 | 2013-09-06 | 8:25 | 2013-09-06 | 8:35 | 0.0069444 | МТЗ. АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0069444 |  | нет/ 0,04МВт / 54 чел/ 5ТП | 7 | +15, ясно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Занадворовка | 3 | 2013-09-06 | 8:05 | 2013-09-06 | 10:35 | 0.10417 | МТЗ. АПВ ну, РПВ ну | Вкл до оп 32. |  | 0.10417 |  | кот, насосн, школа, АТС / 0,1МВт / 5ТП/ 480 чел | 150 | +15, ясно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Новогеоргиевка | 1 | 2013-09-06 | 9:33 | 2013-09-06 | 9:36 | 0.0020833 | МТЗ. АПВ ну, РПВ усп | Было погашено: часть с.Ново-Георгиевка, часть с.Фадеевка, 285 чел., |  | 0.0020833 |  | школа, кот/ 0,5 МВт/ 285 чел/ 8 ТП | 2 | +15, ясно
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | 15 | 2013-09-06 | 10:29 | 2013-09-06 | 10:29 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +14, ясно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Занадворовка | 3 | 2013-09-06 | 10:50 | 2013-09-06 | 12:05 | 0.052083 | МТЗ. АПВ ну, РПВ ну | Вкл до оп 32. |  | 0.052083 |  | кот, насосн, школа, АТС / 0,1МВт / 5ТП/ 480 чел | 107 | +15, ясно
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Пашково | 26 | 2013-09-06 | 11:03 | 2013-09-06 | 11:08 | 0.0034722 | МТЗ. АПВ выв, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | нет/ 0,1 МВт/ 953 чел | 8 | +14, ясно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Занадворовка | 3 | 2013-09-06 | 12:38 | 2013-09-06 | 14:42 | 0.086111 | МТЗ. АПВ ну, РПВ ну | Наклонена оп №100, касание проводами веток деревьев. Устранено. |  | 0.086111 |  | кот, насосн, школа, АТС / 0,1МВт / 5ТП/ 480 чел | 150 | +15, ясно
РСК |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 6 | Укулан | Синегорье | 2013-09-06 | 13:16 | 2013-09-06 | 13:59 | 0.029861 | МТО. АПВ ну. РПВ не дел | Повреждение на вед ТП. |  | 0.029861 |  | 1370 чел / 6ТП / 0,02МВт | 14 | +21, ясно
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Чугуевка | 16 | 2013-09-06 | 14:00 | 2013-09-06 | 14:10 | 0.0069444 | КУ, земля | с.Чугуевка, Ново-Михайловка, Каменка, 1511 чел. Поврежд на вед ТП. |  | 0.0069444 |  | 0,53МВт / 21ТП | 88 | +15, ясно
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 6 | ТЭЦ | 3 | 2013-09-06 | 19:00 | 2013-09-06 | 19:24 | 0.016667 | МТЗ. АПВ нет. РПВ ну | Вкл с выделенным уч без нагрузки (повреждение КЛ м/ду ТП71-72), оп 2/00/3 заменен поврежденный изолятор. Потребителю обеспечен резерв. | ПС Центр Ф285 | 0.016667 |  | ж/д вокзал / 2МВт / 15ТП | 472 | +25, ясно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 110 | Благовещенская -Силикатная |  | 2013-09-06 | 22:18 | 2013-09-06 | 22:18 | 0 | НЗНП 1ст, АПВ усп | Обход без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +20, облачно
РСК |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 6 | Н.Куранах | Дражный | 2013-09-07 | 1:40 | 2013-09-07 | 1:57 | 0.011806 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на участке потребителя. |  | 0.011806 |  | школа, насосн, кот, д/с/ 0,5 МВт/ 1478 чел | 100 | +11, облачно
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Пашково | 26 | 2013-09-07 | 10:02 | 2013-09-07 | 10:04 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп. |  |  | 0.0013889 |  | нет | 4 | +15, облачно
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Магдагачи | 6 | 2013-09-07 | 14:46 | 2013-09-07 | 15:13 | 0.01875 | МТО, АПВ выв, РПВ усп. |  |  | 0.01875 |  | нет | 87 | +20, облачно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | Южная | 23 | 2013-09-07 | 17:19 | 2013-09-07 | 17:41 | 0.015278 | МТЗ | Повреждение на вед. участке. |  | 0.015278 |  | нет | 194 | +20, облачно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Анастасьевка | 11 | 2013-09-07 | 20:15 | 2013-09-08 | 11:45 | 0.64583 | "земля" от КУ | п.Петропавловка, 100чел. Запитан от резерва, На оп.10 слетел изолятор. Устранено. | ф-8 Анастасьевка | 0.050694 | 2013-09-07 21:28 | нет / 0,17МВт | 207 | +20, облачно
РСК |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 35 | Алдан - В.Куранах |  | 2013-09-07 | 19:10 | 2013-09-07 | 19:10 | 0 | ДЗ 1ст, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +10, гроза
РСК |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 10 | Лебединый | орбита2 | 2013-09-07 | 18:54 | 2013-09-07 | 19:05 | 0.0076389 | ТС, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0076389 |  | нет / 1ТП / 0,02МВт | 4 | +10, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Корсаковка | 3 | 2013-09-07 | 20:00 | 2013-09-07 | 20:03 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0020833 |  | нет | 3 | +10, гроза
РСК |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 35 | Лебединый - Восточная |  | 2013-09-07 | 19:30 | 2013-09-07 | 19:30 | 0 | АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +10, гроза
РСК |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 35 | ТДЭС - Алексеевск |  | 2013-09-07 | 19:41 | 2013-09-07 | 19:49 | 0.0055556 | МТЗ. АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0055556 |  | телецентр, больн, водозаб /1940 чел / 7ТП / 5МВт | 667 | +10, гроза
РСК |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 110 | Н.Куранах - Лебединый | Л-104 | 2013-09-07 | 19:27 | 2013-09-07 | 19:27 | 0 | 2ст НЗНП. АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +10, гроза
РСК |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 110 | Н.Куранах - Лебединый | Л-104 | 2013-09-07 | 19:57 | 2013-09-07 | 22:41 | 0.11389 | Н.Кур: 2ст НЗНП. АПВ , РПВ ну Леб: НЗЗ 2ст. АПВ, РПВ ну | Обесточен РП-Рябиновый (старатели). Включен участок Лебединый-РП Рябиновый, потребитель запитан. На участке РП Рябиновый-Н.Куранах в пр.оп.202-203 падение дерева на провод, без повреждения. Устранено и включено по норм.схеме 8.9.13 в 14:57. |  | 0.11389 |  | нет / 0,32МВт | 875 | +10, гроза
РСК |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 6 | Восточная | РПБ-3 | 2013-09-07 | 20:03 | 2013-09-07 | 20:03 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +10, гроза
РСК |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 6 | Восточная | Алдан-6 | 2013-09-07 | 20:03 | 2013-09-07 | 20:03 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +10, гроза
РСК |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 6 | Лебединый | Иксовый | 2013-09-07 | 21:44 | 2013-09-08 | 0:09 | 0.10069 | КУ, земля | п.Орочён-1, 15 чел. Поврежд на вед ТП. |  | 0.10069 |  | ж/д станция / 3ТП / 0,01МВт | 24 | +10, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | БВС | 193 | 2013-09-08 | 8:14 | 2013-09-08 | 8:15 | 0.00069444 | б/б, АПВ выв, РПВ усп. |  |  | 0.00069444 |  | нет | 3 | +13, обл
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Новогеоргиевка | 1 | 2013-09-08 | 9:30 | 2013-09-08 | 9:35 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | нет | 4 | +18, обл
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Новогеоргиевка | 3 | 2013-09-08 | 9:30 | 2013-09-08 | 9:35 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | нет | 20 | +18, обл
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Хороль | 16 | 2013-09-08 | 9:40 | 2013-09-08 | 9:40 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +18, обл
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Хороль | 23 | 2013-09-08 | 11:06 | 2013-09-08 | 11:06 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +18, обл
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Завитая | 7 | 2013-09-08 | 10:47 | 2013-09-08 | 13:36 | 0.11736 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | Потребитель запитан от резерва. На оп.41 заменено 2 изолятора. | ф.3 ПС Городская | 0.05625 | 2013-09-08 12:08 | нет / 18ТП / 3000чел / 0,34МВт | 456 | +21, обл
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Сергеевка | 14 | 2013-09-08 | 15:40 | 2013-09-08 | 16:06 | 0.018056 | ав.откл, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.018056 |  | нет | 2 | +21, обл
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Богополь | 7 | 2013-09-08 | 16:00 | 2013-09-08 | 16:01 | 0.00069444 | ав.откл, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.00069444 |  | нет | 1 | +18, гроза
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Богополь | 2 | 2013-09-08 | 16:00 | 2013-09-08 | 16:01 | 0.00069444 | ав.откл, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.00069444 |  | ИУ №1201, ИУ №1202 / 0,12МВт | 2 | +18, гроза
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Богополь | 2 | 2013-09-08 | 16:06 | 2013-09-08 | 16:08 | 0.0013889 | ав.откл, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0013889 |  | ИУ №1201, ИУ №1202 / 0,12МВт | 4 | +18, гроза
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Варфоломеевка | 1 | 2013-09-08 | 17:00 | 2013-09-08 | 18:04 | 0.044444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | Lбазы=20км, Lвл=17,5км. Лазаревка, Достоевка, 212 чел. Включен до ЛР-29 без отп. на с.Лазаревка (ИУ №3514). Разобраны шлейфа оп №138 , потребитель запитан полностью в 21:51 (ч/з 4ч 51м) от ф-7 Варфоломеевка (вкл ЛР оп №121). Оп.99 ЖБ повреждена а/м, стоит в поле, провода сорваны с крюков 2 провода лежат на траверсе, вызвана полиция. Устранено, схема восстановлена 9.9.13 в 16:54 |  | 0.044444 |  | ИУ №3514, ИУ №3517 / 6ТП / 0,08МВт | 100 | +18, пасм
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 6 | Николаевская ТЭЦ | 6 | 2013-09-08 | 17:05 | 2013-09-08 | 17:35 | 0.020833 | МТО, ЗЗ, АПВ нет, РПВ не произв. | Включен до ТП-23. В 18:44 (ч/з 1:39) включено без ТП-40, избир.участки запитаны. Повреждение вводного кабеля ТП-40, (стор. лицами вбита арматура в кабель, пострадавших нет). В 20:40 ТП-40 запитана от ф-31 НТЭЦ, повреждённый каб. выведен из сх.. |  | 0.06875 | 2013-09-08 18:44 | ИУ №374, ИУ №373 / 2680чел / 16ТП / 1МВт | 1800 | +18, пасм
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Архара | 13 | 2013-09-08 | 16:48 | 2013-09-08 | 16:48 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, облачно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Архара | 13 | 2013-09-08 | 16:53 | 2013-09-08 | 17:29 | 0.025 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв. | п.Архара, 5500чел. Включен до ЛР-678. Повреждение ЛР-967. Устранено и включено полностью в 18:22 |  | 0.025 |  | школа, д/с, водоканал / 19ТП / 0,6МВт | 400 | +20, облачно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Ивановка | 4 | 2013-09-08 | 17:24 | 2013-09-08 | 17:28 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0027778 |  | 2 избир.уч-ка / 0,18МВт | 12 | +20, облачно
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 6 | Николаевская ТЭЦ | 29 | 2013-09-08 | 18:35 | 2013-09-18 | 21:55 | 1900-01-09 03:20 | МТО, АПВ нет, РПВ ну. | Потребители запитаны от резерва. Повреждение гол кабеля. Устранено. | ф.27 | 0.05 | 2013-09-08 19:47 | водозабор / 1440чел / 17ТП / 1,3МВт | 1582 | +18, пасм
РСК |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 6 | Лебединый | Иксовый | 2013-09-08 | 21:10 | 2013-09-09 | 0:10 | 0.125 | КУ, земля | п.Орочён-1, 15 чел. Повреждение головного каб. 6кВ, заменён на резервный. |  | 0.125 |  | ж/д станция / 3ТП / 0,01МВт | 30 | +9, облач
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Екатериновка | 5 | 2013-09-09 | 7:26 | 2013-09-09 | 7:42 | 0.011111 | КУ, земля | п.Золотая долина, 570 чел. Самоустранилась. |  | 0.011111 |  | нет / 0,7МВт / 9ТП | 152 | +14, ясно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 110 | Раздольное-2 - Тереховка |  | 2013-09-09 | 5:54 | 2013-09-09 | 5:54 | 0 | Рздольное-2: ЗНЗ 2ст, бл АПВ не выпал; Тереховка: МТЗ 1ст. АПВ усп | Пр.оп.36-37 (над дорогой) подгар ниж.провода (ремонт не требуется) |  | 0 |  | нет | 0 | +14, ясно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | РП-Пуциловка | 1 (ввод.ячейка) | 2013-09-09 | 9:45 | 2013-09-09 | 9:48 | 0.0020833 | МТЗ, РПВ усп | Одновременно откл-ся ф.5 (МТЗ, РПВ усп 9:48), с.Улитовка, часть с.Пуциловка |  | 0.0020833 |  | нет / 0,1 МВт | 6 | +18, ясно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Петровичи | В-10-Т2 | 2013-09-09 | 11:55 | 2013-09-09 | 12:00 | 0.0034722 | МТЗ, РПВ усп | Обесточена 2сш-10 (ф.2 на ХХ и ф.4). Включена без ф.4 (при включении "земля"). По ф.2 заменена сгоревшая откл.катушка |  | 0 |  | нет | 0 | +18, ясно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Петровичи | 4 | 2013-09-09 | 11:55 | 2013-09-09 | 17:38 | 0.23819 | "земля" от КУ | с.Петровичи 482 чел. Оп.74 заменили изолятор ф.В |  | 0.23819 |  | нет / 5ТП / 0,08МВт | 395 | +18, ясно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Корфовская | 22 | 2013-09-09 | 13:15 | 2013-09-09 | 15:04 | 0.075694 | МТО, АПВ выв | п.Бычиха, дачи. Включен до Р-45. В 16:00 включено все. Повреждение на вед.отп |  | 0.075694 |  | нет / 0,4 Мвт | 810 | +18, ясно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Завитая | 11 | 2013-09-09 | 14:03 | 2013-09-09 | 14:10 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | с.Камышенка, 241 чел |  | 0.0048611 |  | нет / | 18 | +20, ясно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 6 | А | 12 | 2013-09-09 | 14:08 | 2013-09-09 | 14:45 | 0.025694 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | г.Райчихинск, 1400 чел. Включен без 3ТП. После осмотра включено все в 16:23. Причина не установлена |  | 0.025694 |  | нет / 8ТП / 0,4 МВт | 301 | +20, ясно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Елабуга | 12 | 2013-09-09 | 16:08 | 2013-09-09 | 17:45 | 0.067361 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну | с. Елабуга, 493 чел. Повреждение на вед.ТП |  | 0.067361 |  | школа, дс / 6ТП / 0,08МВт | 139 | +20, ясно
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 10 | Литовко | 16 | 2013-09-10 | 2:48 | 2013-09-10 | 2:48 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, ясно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Ильинка | по ф.10 РП-Троицкое | 2013-09-10 | 8:52 | 2013-09-10 | 8:56 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп | с.Троицкое, 500 чел. |  | 0.0027778 |  | нет / 5ТП / 0,15МВт | 10 | +15, туман
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Хабаровская | 3 | 2013-09-10 | 8:20 | 2013-09-10 | 8:20 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, ясно
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Хабаровская | 4 | 2013-09-10 | 8:20 | 2013-09-10 | 8:20 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, ясно
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Магдагачи | 4 | 2013-09-10 | 9:06 | 2013-09-10 | 9:10 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп | Магдагачи, 6525 чел |  | 0.0027778 |  | школа, администрация, / 15ТП / 0,9 МВт | 59 | +18, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Дежнево | 58 | 2013-09-10 | 13:50 | 2013-09-10 | 13:55 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп | п.Дежнево, 15 чел |  | 0.0034722 |  | нет / 0,01 МВт | 1 | +18, ясно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Ярославка | 7 | 2013-09-10 | 13:57 | 2013-09-10 | 14:28 | 0.021528 | бб, АПВ нет, РПВ усп | п.Ярославка, 900 чел |  | 0.021528 |  | нет / 18ТП / 900 чел / 0,4 МВт | 66 | +20, ясно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Рогозовка | 6 | 2013-09-10 | 13:28 | 2013-09-10 | 14:40 | 0.05 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | с.Вознесеновка, 105 чел. На оп.177 перекрытие птицей (сорока). Устранено. |  | 0.05 |  | нет / 3ТП / 0,04 МВт | 48 | +20, гроза
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Посьет | В-10-Т1 | 2013-09-10 | 14:53 | 2013-09-10 | 15:03 | 0.0069444 | МТЗ, РПВ усп | Обесточены 1,2сш-10 кВ (Т2 в резерве). Одновременно откл-ся вед ф.3 (МТЗ), не откл-ся вед.5 (МТЗ, отгорел шлейф ф.А на портале). Все включено кроме вед.ф.3,5 |  | 0.0069444 |  | 1124 чел / 30 ТП / 0,9 МВт | 150 | +18, пасмурно
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 35 | Облучье - Пашково | Т-153 | 2013-09-10 | 18:13 | 2013-09-10 | 18:13 | 0 | МТЗ 2 ст, АПВ Усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 35 | Облучье - Пашково | Т-153 | 2013-09-10 | 18:25 | 2013-09-10 | 18:25 | 0 | МТЗ 1 ст, АПВ Усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Пашково | 26 | 2013-09-10 | 18:40 | 2013-09-10 | 22:31 | 0.16042 | МТЗ, АПВ выв, | Включен после включения ф.76 ПС Башурово (схема ремонтная, ПС Пашково питалась от ф.76 ПС Башурово ч/з ф.26). | ф.6 Ядрино-тяг | 0.0076389 | 2013-09-10 18:51 | нет / 0,1 МВт | 27 | +20, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Северная | СВ-10 | 2013-09-10 | 18:08 | 2013-09-10 | 19:01 | 0.036806 | Дуговая защита | Обестчочена 2сш-10 кВ. Повреждение кабеля в яч.вед.31 (задымление). 2сш-10 введена в работу без вед.ф.31 и вед.ф.17 (отключается от МТЗ) |  | 0.036806 |  | г.Благовещенск, 10000 чел / 3 МВт | 1948 | +20, ясно
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 35 | Ам ТЭЦ - АГМК №2 | Т-228 | 2013-09-10 | 19:52 | 2013-09-10 | 23:20 | 0.14444 | ДЗ 2ст, АПВ ну, РПВ не делали | Неисправность вторичных цепей защит В-35 "АГМК №2" (ДГК). Устранено. По данным осцилограммы КЗ по ВЛ-35 небыло. | АВР-6 у потребителя | 0 |  | нет | 0 | +20, ясно
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 6 | МК | 119 | 2013-09-10 | 21:05 | 2013-09-10 | 21:05 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 6 | МК | 6 | 2013-09-10 | 21:05 | 2013-09-10 | 21:05 | 0 | ав.откл., АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 35 | МК - Валдгейм | Т-133 | 2013-09-10 | 21:14 | 2013-09-10 | 21:14 | 0 | МТЗ 1ст., АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 6 | ЖБИ | 65 | 2013-09-10 | 21:08 | 2013-09-10 | 21:08 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Башурово | 83 | 2013-09-10 | 18:40 | 2013-09-10 | 21:55 | 0.13542 | МТЗ, АПВ не раб, РПВ усп. |  |  | 0.13542 |  | скважина / 0,14МВт | 461 | +15, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Башурово | В-10 1Т | 2013-09-10 | 18:40 | 2013-09-10 | 21:55 | 0.13542 | бл.не выпали., РПВ усп. | Не откл. В-10 ф.76 (бл. МТЗ) из-за неиспр.в приводе. В-10 ф.76 включен после регулировки привода. |  | 0.13542 |  | нет / 0,2МВт | 679 | +15, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Хабаровская | 3 | 2013-09-11 | 3:00 | 2013-09-11 | 3:00 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Пограничная | 4 | 2013-09-11 | 6:36 | 2013-09-11 | 6:43 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0048611 |  | нет | 12 | +17, гроза
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 35 | Ам ТЭЦ - АГМК №1 | Т-229 | 2013-09-11 | 7:30 | 2013-09-11 | 7:33 | 0.0020833 | Без блинкеров, АПВ нет. РПВ усп |  | АВР-6 у потребителя | 0 | 2013-09-11 07:30 | нет | 0 | +15, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Дружба | 4 | 2013-09-11 | 7:10 | 2013-09-11 | 9:01 | 0.077083 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Обход без замечаний. |  | 0.077083 |  | нет/ 0,03 МВт /50 чел/ 3ТП | 33 | +17, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 35 | Томичи - Князевка |  | 2013-09-11 | 7:20 | 2013-09-11 | 7:32 | 0.0083333 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0.0083333 |  | школа, д/с, насосн, адм / 0,35МВт/ 2202 чел | 70 | +10, ясно
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 110 | Картель - Гайтер | С-121 | 2013-09-11 | 8:00 | 2013-09-11 | 8:05 | 0.0034606 | 2ст НЗНП. АПВ ну. РПВ усп | С обесточиванием ПС Пивань. |  | 0.0034606 |  | 2570 чел / 1,1МВт | 93 | +10, гроза
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Лермонтовка | 5 | 2013-09-11 | 8:01 | 2013-09-11 | 12:02 | 0.16736 | МТЗ. АПВ ну. РПВ не произ | Повреждение на вед.уч-ке. |  | 0.16736 |  | 804 чел / школа, д/сад / 0,38МВт / 17ТП | 1125 | +10, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Ильинка | по ф10 в РП Троицкое откл ф-1 | 2013-09-11 | 8:05 | 2013-09-11 | 12:55 | 0.20139 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на вед.уч-ке. |  | 0.20139 |  | 0,15 МВт/ 500 чел/5ТП | 291 | +17, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Дубовое | 114 | 2013-09-11 | 8:12 | 2013-09-11 | 9:27 | 0.052083 | Ав.откл, АПВ не раб, РПВ ну | Вкл без отп на 1 ТП (фермер). Вкл ч/з 2:15. Оп 114-00/ 118, 120 заменены поврежденные изоляторы. |  | 0.052083 |  | нет/ 0,1 МВт/ 303 чел | 20 | +15, облачно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Дмитриевка | 1 | 2013-09-11 | 9:30 | 2013-09-11 | 9:42 | 0.0083333 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0083333 |  | нет / 0,24 МВт/ 721 чел | 14 | +17, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Дмитриевка | 2 | 2013-09-11 | 9:30 | 2013-09-11 | 9:48 | 0.0125 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0125 |  | больн/ 0,3 МВт/ 730 чел | 44 | +17, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Дмитриевка | 9 | 2013-09-11 | 9:30 | 2013-09-11 | 13:05 | 0.14931 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | РТП-7169 заменили 2 поврежденных изолятора, фА,В. |  | 0.14931 |  | скваж/ 0,35 МВт/ 909 чел | 681 | +17, гроза
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Анастасьевка | 8 | 2013-09-11 | 9:33 | 2013-09-11 | 11:43 | 0.090278 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Вкл без отп на с.Петропавловка. Оп.226 поврежден изолятор, падение провода. Устранено, все включено в 14:45 |  | 0.090278 |  | скваж/ 0,1 МВт/ 133 чел | 889 | +15, пасмурно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Корфовская | 9 | 2013-09-11 | 10:03 | 2013-09-11 | 10:30 | 0.01875 | МТО, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.01875 |  | нет/ 0,05 МВт/ 50 чел. | 4 | +17, пасмурно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Корфовская | 15 | 2013-09-11 | 10:03 | 2013-09-11 | 10:30 | 0.01875 | МТО, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.01875 |  | школа, д/с, скваж/ 0,25 МВт/ 450 чел | 117 | +17, пасмурно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | ЖБИ-130 | 7 | 2013-09-11 | 12:24 | 2013-09-11 | 12:35 | 0.0076389 | ЗЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0076389 |  | школа/ 0,1 МВт/ 500 чел | 13 | +20, пасмурно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Славянка | 4 | 2013-09-11 | 13:02 | 2013-09-11 | 15:05 | 0.085417 | КУ, земля | Оп.172 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.085417 |  | нет/ 0,05 МВт/ 96 чел | 180 | +20, пасмурно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Раздольное1 | 13 | 2013-09-11 | 13:30 | 2013-09-11 | 17:23 | 0.16181 | КУ, земля | Оп 12 заменен поврежденный изолятор. | Ф19 | 0.027778 | 2013-09-11 14:10 | нет/ 0,05 МВт/ 96 чел | 120 | +20, пасмурно
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 6 | Сиваки | 14 | 2013-09-11 | 16:04 | 2013-09-11 | 16:09 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | школа, д/с/ 0,4 МВт/ 2000 чел | 37 | +18, дождь, ветер
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Известковая | 73 | 2013-09-11 | 7:30 | 2013-09-11 | 8:06 | 0.025 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.025 |  | нет/ 0,3 МВт/ 1650 чел | 206 | +15, облачно
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Саскаль | 3 | 2013-09-11 | 19:42 | 2013-09-11 | 19:46 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | п.Саскаль, 612 чел |  | 0.0027778 |  | школа, дс / 6ТП / 0,03 МВт | 2 | +18, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Новотроицкое | 7 | 2013-09-11 | 20:12 | 2013-09-11 | 22:22 | 0.090278 | "земля" от КУ | с.Новотроицкое, 500 чел. Включен без двух ТП. В 22:52 включен без ТП 11/3, вкл в 11:14 12.9.12 после замены поврежденного изол. на РТП. |  | 0.090278 |  | админ, школа / 6ТП / | 159 | +18, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | БВС | 185 | 2013-09-11 | 21:47 | 2013-09-11 | 22:03 | 0.011111 | МТЗ, АПВ не раб, РПВ усп. | г.Биробиджан, 1500 чел |  | 0.011111 |  | нет / 12 ТП / 0,1 МВт | 22 | +18, ясно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Возжаевка | 28 | 2013-09-11 | 21:40 | 2013-09-11 | 23:00 | 0.055556 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | с. Возжаевка, 3137 чел. Оп.23 обрыв вязки, схлест проводов. Устранено |  | 0.055556 |  | школа / 7ТП / 0,4 МВт | 580 | +18, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 6 | Бурейск | 31 | 2013-09-11 | 23:37 | 2013-09-11 | 23:38 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | п.Новобурейск, 1200 чел |  | 0.00069444 |  | админ, КНС / 7ТП/ 0,6 МВт | 10 | +18, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Ивановка | 4 | 2013-09-12 | 7:01 | 2013-09-12 | 7:01 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +17, облачно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Дмитриевка | 2 | 2013-09-12 | 9:23 | 2013-09-12 | 12:10 | 0.11597 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Оп 19 заменены поврежденные изоляторы фА,В. |  | 0.11597 |  | больн/ 0,17 МВт/ 830 чел | 309 | +15, облачно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | Южная | 23 | 2013-09-12 | 10:07 | 2013-09-12 | 10:33 | 0.018056 | КУ, земля | Потребителю предварительно обеспечен резерв. Повреждение на ведомственном участке. | Ф13 | 0 | 2013-09-12 10:07 | насосная | 0 | +17, облачно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Бикин | 5 | 2013-09-12 | 10:49 | 2013-09-12 | 16:35 | 0.24028 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Вкл с выделенным поврежденным уч КЛ ( в переходе ч/з жд). Потребителю обеспечен резерв. | Ф14 | 0.041667 | 2013-09-12 14:05 | хоспис, школа, кот/ 0,28 МВт/ 2623 чел | 755 | +17, облачно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | ЦРП ПаГРЭС | 4-й участок | 2013-09-12 | 11:02 | 2013-09-12 | 11:48 | 0.031944 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл без ТП 7454, вкл ч/з 4:08. Произведена замена поврежденных прох.изоляторов. |  | 0.031944 |  | нет/ 0,38 МВт/50 чел/ 8ТП | 500 | +17, облачно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | ЦРП | ф 6кВ РП2 | 2013-09-12 | 11:35 | 2013-09-12 | 11:57 | 0.015278 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.015278 |  | нет/ 0,1 МВт/ быта нет | 220 | +17, облачно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Мелькомбинат | 8 | 2013-09-12 | 10:50 | 2013-09-12 | 13:34 | 0.11389 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп | На проводе возле оп 45 следы перекрытия. |  | 0.11389 |  | нет/ 0,2 МВт/ 150 чел/ 2 ТП | 1056 | +17, облачно
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 110 | Биджан - Дежнево - Ленинск | С59, С60 | 2013-09-12 | 14:54 | 2013-09-12 | 14:54 | 0 | Биджан: НЗНП 2 ст, АПВ усп. Ленинск: НЗНП 3ст, АПВ усп | ИМФ 59 км, фА |  | 0 |  | нет | 0 | +20, облачно
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Чугуевка | 11 | 2013-09-12 | 15:48 | 2013-09-12 | 15:49 | 0.00069444 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.00069444 |  | д/с, насосная / 0,2 МВт/ 680 чел | 9 | +19, облачно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 6 | Бурейск | 22 | 2013-09-12 | 14:39 | 2013-09-12 | 14:40 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.00069444 |  | Дальсвязь / 0,2 МВт/ 1107 чел | 4 | +20, облачно
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 10 | Пивань | 9 | 2013-09-13 | 0:25 | 2013-09-13 | 7:45 | 0.30556 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | п.Верхняя Эконь, 520 чел. Включен без трех ТП. Убраны подмытые дер. в прол оп №85-87 без повреждения провода. |  | 0.30556 |  | нет / 5ТП | 860 | +18, ясно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Марково | 4 | 2013-09-13 | 1:40 | 2013-09-13 | 1:54 | 0.0097222 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | с.Марково, 50 чел. по фидеру запитана нагрузка ПС Игнатьево (1000 чел) |  | 0.0097222 |  | нет / 1ТП / 0,85 МВт | 193 | +18, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ВЭС | Ам.ЗЭС | 35 | Серышево-110 - Казанка |  | 2013-09-13 | 2:25 | 2013-09-13 | 2:25 | 0 | МТЗ, МТО, АПВ Усп | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0 |  | нет | 0 | +18, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Новотроицкая | 5 | 2013-09-13 | 2:28 | 2013-09-13 | 3:25 | 0.039583 | "земля" от КУ | Котон-Комуннна, 58 чел. повреждение на вед.уч-ке |  | 0.039583 |  | нет / 10 ТП | 71 | +18, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Новотроицкая | 11 | 2013-09-13 | 2:29 | 2013-09-13 | 5:26 | 0.12292 | "земля" от КУ | с.Новотроицкое, 400 чел. Включен после осмотра, причина не установлена |  | 0.12292 |  | нет / 0,08 МВт | 231 | +18, гроза
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Сокольчи | 2 | 2013-09-13 | 7:38 | 2013-09-13 | 7:42 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | п. Черноручье, п. Валентин, 143 чел. |  | 0.0027778 |  | школа, больн, скваж / 6ТП / 0,5 МВт | 46 | +18, ясно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Ивановка | 4 | 2013-09-13 | 7:01 | 2013-09-13 | 7:07 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | с. Вознесеновка, с. Успеновка, с.Крещеновка, 550 чел |  | 0.0041667 |  | нет / 12 ТП / 0,26 МВт | 26 | +18, пасмурно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Сокольчи | 2 | 2013-09-13 | 8:45 | 2013-09-13 | 17:13 | 0.35278 | КУ, земля | Lвл=33,3км, база 150км. п. Черноручье, п. Валентин, 143 чел. Вкл после осмотра, замечаний нет. |  | 0.35278 |  | школа, больн, скваж / 6ТП / 0,6 МВт | 5000 | +18, пасм
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 110 | Ленинск - Дежнёво - Биджан | С-59,60 | 2013-09-13 | 9:07 | 2013-09-13 | 9:11 | 0.0027778 | Лен: 2стНЗНП. АПВ ну. РПВ усп Бидж: 3стНЗНП, АПВ ну. РПВ ну | ИМФ ф-В 69,5км. С обесточиванием ПС Дежнёво, 1/2 Биджан. На ПС Биджан по В-110 "Дежнево" сгорела катушка включения (В-110 выведен в ремонт, включена рем.перемычка, транзит замкнут). Обход не производили (ВЛ в зоне подтопления, в месте показаний ИМФ- гнезда аистов). 16.9.13 произведена замена вкл. катушки В-110 на ПС Биджан, вкл по норм сх. (рем. перемычка отключена). |  | 0.0027778 |  | 4297 чел / 3,1МВт | 207 | +10, ясно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Трудовое | 7 | 2013-09-13 | 7:54 | 2013-09-13 | 7:54 | 0 | МТО. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +12, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Михайловка | 17 | 2013-09-13 | 9:02 | 2013-09-13 | 9:03 | 0.00069444 | Ав.откл., АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0.00069444 |  | нет / 0,06МВт | 1 | +12, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Князевка | 9 | 2013-09-13 | 9:20 | 2013-09-13 | 10:46 | 0.059722 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | п.Князевка, 237 чел. Обрыв пров оп №17. Устранено. |  | 0.059722 |  | нет / 0,02МВт | 30 | +13, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Завитая | 11 | 2013-09-13 | 9:35 | 2013-09-13 | 9:35 | 0 | МТО. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +13, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 35 | Завитая - Успеновка |  | 2013-09-13 | 9:42 | 2013-09-13 | 9:42 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +13, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 35 | Михайловка - Ильиновка |  | 2013-09-13 | 9:54 | 2013-09-13 | 9:54 | 0 | МТО. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +13, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 35 | Завитая - Болдыревка |  | 2013-09-13 | 10:03 | 2013-09-13 | 10:03 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +13, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Новотроицкая | 7 | 2013-09-13 | 10:03 | 2013-09-13 | 12:36 | 0.10625 | КУ, земля | с.Новотроицкое, 500 чел. Земля самоустранилась. |  | 0.10625 |  | администр, школа / 0,13МВт / 8ТП | 337 | +13, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Успеновка | 1 | 2013-09-13 | 10:21 | 2013-09-13 | 10:21 | 0 | МТО. МТЗ. Апв усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +13, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Михайловка | 16 | 2013-09-13 | 10:32 | 2013-09-13 | 10:32 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +13, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 35 | Завитая - Болдыревка |  | 2013-09-13 | 11:02 | 2013-09-13 | 17:05 | 0.25208 | КУ, земля | Lвл=25км. Обесточ ПС Болдыревка. Перегорел провод (попадание молнии) в середине прол оп №134-135. Устранено. |  | 0.25208 |  | 3 насел. пункта, 724 чел / 0,2МВт | 1245 | +13, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Хвойная | 11 | 2013-09-13 | 11:11 | 2013-09-13 | 11:24 | 0.0090278 | МТЗ. АПВ выв. РПВ усп | п.Екатеринославка. |  | 0.0090278 |  | скажина / 0,12МВт / 4ТП | 25 | +13, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Таёжная | 4 | 2013-09-13 | 11:26 | 2013-09-13 | 11:26 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +13, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Таёжная | 18 | 2013-09-13 | 12:17 | 2013-09-13 | 12:17 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +13, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Михайловка | 15 | 2013-09-13 | 11:58 | 2013-09-13 | 15:05 | 0.12986 | КУ, земля | с.Михайловка, Петропавловка, 1110 чел. Поврежд изол на РТП-606. Устранено. |  | 0.12986 |  | школа, детсад, водонапорная башня / 0,2МВт / 14ТП | 549 | +13, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Михайловка | 18 | 2013-09-13 | 12:00 | 2013-09-13 | 15:00 | 0.125 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | с.Новогеоргиевка, Красный Яр, 260 чел. Произведён осмотр, замеч нет. |  | 0.125 |  | сквж / 0,03МВт / 3ТП | 88 | +13, гроза
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Загородная | В-6 №1 Т2 | 2013-09-13 | 14:30 | 2013-09-13 | 17:50 | 0.13889 | МТО | Обесточена 3СШ-6кВ. Повреждение в яч 6кВ ТСН-2 6/0,4кВ. Ч/з 2:20 по сетям потребителя запитано 1.7МВт. Произведены чистка изоляци, испытания 3 сш 6кВ, введена в работу, весь потребитель запитан. ТСН2, КЛ 6, 0,4 кВ испытаны без замечаний. 14.9.13 с 10:42 до 12:30 произведена замена опорного изол в яч. 6кВ ТСН-2 (с погашением 3 сш 6кВ по согласованию с потребителем), ТСН-2 введён в работу. | сети потребителя | 0.097222 | 2013-09-13 16:50 | 2500 чел / 2МВт | 3000 | +20, пасм
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Поярково | 4 | 2013-09-13 | 14:01 | 2013-09-13 | 14:01 | 0 | МТО. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +14, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Поярково | 5 | 2013-09-13 | 14:07 | 2013-09-13 | 14:07 | 0 | МТО. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +14, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Поярково | 18 | 2013-09-13 | 14:38 | 2013-09-13 | 14:38 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 6 | Лучегорск | 6 | 2013-09-13 | 17:15 | 2013-09-13 | 17:15 | 0 | МТЗ. АПВ усп | После АПВ -земля, работа с землей. ТП-2041 повреждение КЛ 6 кВ (искл из схемы). Устранён обрыв вязки оп №120. Потребителю обеспечен резерв. |  | 0 |  | нет / 0,08МВт /100 чел/ 5ТП | 0 | +20, пасм
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 35 | А - Виноградовка |  | 2013-09-13 | 16:37 | 2013-09-13 | 16:40 | 0.0020833 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | С обесточиванием ПС Виноградовка. |  | 0.0020833 |  | 650 чел / 0,1МВт / 5ТП | 5 | +20, гроза
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Сокольчи | 6 | 2013-09-13 | 18:13 | 2013-09-13 | 18:35 | 0.015278 | МТЗ. АПВ ну, РПВ ну | п. Сокольчи, 143 чел. Поврежд изоляторов РТП-7146. Устранено. |  | 0.015278 |  | школа, детсад / 0,1МВт / 6ТП | 300 | +20, дождь
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 35 | Чесноково - Винниково |  | 2013-09-13 | 17:17 | 2013-09-13 | 17:28 | 0.0076389 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | Обесточ ПС Винниково. |  | 0.0076389 |  | 858 чел / 0,15МВт | 28 | +20, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Архара | 10 | 2013-09-13 | 17:22 | 2013-09-13 | 17:22 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Чесноково | 7 | 2013-09-13 | 17:17 | 2013-09-13 | 17:30 | 0.0090278 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | с.Куприяново, 196 чел. |  | 0.0090278 |  | нет / 0,03МВт / 4ТП | 15 | +20, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Чесноково | 13 | 2013-09-13 | 17:17 | 2013-09-13 | 17:30 | 0.0090278 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | с.Шадрино, Чесноково, 264 чел. |  | 0.0090278 |  | скваж / 4ТП / 0,05МВт | 9 | +20, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Архара | 6 | 2013-09-13 | 18:25 | 2013-09-13 | 18:25 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Хохлатское | 4 | 2013-09-13 | 19:25 | 2013-09-13 | 22:20 | 0.12153 | КУ, земля | Вкл до оп 41, вкл ч/з 3:44. Оп 64 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.12153 |  | нет / 0,03МВт /71чел/ 6ТП | 50 | +20, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Лазо | 15 | 2013-09-13 | 21:00 | 2013-09-13 | 21:08 | 0.0055556 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0055556 |  | нет/ 0,1МВт/ 312 чел | 38 | +20, пасмурно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Лазо | 16 | 2013-09-13 | 21:00 | 2013-09-13 | 22:33 | 0.064583 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на ведомственной отпайке. |  | 0.064583 |  | нет/ 0,05МВт/ 71 чел | 33 | +20, пасмурно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Спасск | 8 | 2013-09-13 | 19:42 | 2013-09-13 | 22:21 | 0.11042 | КУ, земля | Вкл до ЛР 837, вкл ч/з 7:02. Оп 271 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.11042 |  | нет/ 0,052 МВт/ 60 чел | 40 | +18, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Спасск | 6 | 2013-09-13 | 19:42 | 2013-09-13 | 21:05 | 0.057639 | КУ, земля | Вкл до ЛР801, вкл ч/з 7:42. Ост. выделенный уч.без нагрузки. 14.9.13 заменён изолятор ф-С оп №112, 243/7, вкл по норм сх в 18:31. |  | 0.057639 |  | школа/ 0,1 МВт/ 200 чел | 42 | +18, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 35 | Завитая - Успеновка | 6 | 2013-09-13 | 20:28 | 2013-09-13 | 20:28 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +18, гроза
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Сокольчи | 2 | 2013-09-13 | 21:55 | 2013-09-13 | 22:04 | 0.00625 | Ав.откл, АПВ ну, РПВусп |  |  | 0.00625 |  | школа, кот, скваж/ 0,2 МВт/ 595 чел | 56 | +18, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Сокольчи | 6 | 2013-09-13 | 21:55 | 2013-09-13 | 22:04 | 0.00625 | Ав.откл, АПВ ну, РПВусп |  |  | 0.00625 |  | школа, д/с/ 0,1 МВт/ 143 чел | 12 | +18, дождь
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Уландочка | 3 | 2013-09-13 | 21:48 | 2013-09-13 | 21:48 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +18, гроза
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Сокольчи | 2 | 2013-09-13 | 22:52 | 2013-09-14 | 10:45 | 0.49514 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Lвл=33,3км, база 150км. п. Черноручье, п. Валентин, 143 чел. Вкл до СП, без нагрузки. Всё вкл в 11:24, поврежд на вед ТП. |  | 0.49514 |  | школа, больн, скваж/ 0,2 МВт / 6ТП | 2500 | +18, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Сокольчи | 6 | 2013-09-13 | 22:51 | 2013-09-13 | 22:58 | 0.0048611 | Ав.откл, АПВ ну, РПВусп |  |  | 0.0048611 |  | школа, д/с/ 0,1 МВт/ 143 чел | 1 | +18, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | БВС | 193 | 2013-09-14 | 1:49 | 2013-09-14 | 1:49 | 0 | МТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +16. облачно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 35 | А - Виноградовка |  | 2013-09-14 | 3:23 | 2013-09-14 | 6:20 | 0.12292 | КУ, земля | С обесточиванием ПС Виноградовка. Оп 36 заменен поврежденный изолятор. | ВЛ-35 кВ "Винникова-Виноградовка" | 0.046528 | 2013-09-14 04:30 | д/с, кот/ 650 чел / 0,1МВт / 5ТП | 76 | +18, туман
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 35 | Ромны - Знаменка |  | 2013-09-14 | 4:40 | 2013-09-14 | 7:35 | 0.12153 | КУ, земля | С обесточиванием ПС Знаменка. Оп 159 заменен поврежденный изолятор. | ПС Поздеевка Ф13 | 0.0069444 | 2013-09-14 04:50 | школа, кот/ 0,06 МВт/ 520 чел | 10 | +18, туман
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Тамбовка | 20 | 2013-09-14 | 7:12 | 2013-09-14 | 8:01 | 0.034028 | КУ, земля | Вкл до ЛР-31, вкл ч/з 59 мин. Оп №125. заменен поврежденный изолятор. |  | 0.034028 |  | хлебозавод/ 0,8 МВт/ 2110 чел | 840 | +12, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Тамбовка | 14 | 2013-09-14 | 7:08 | 2013-09-14 | 7:41 | 0.022917 | МТЗ, АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0.022917 |  | вн.башня/ 0,06 МВт/ 577 чел | 32 | +12, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Узловая | 10 | 2013-09-14 | 7:20 | 2013-09-14 | 9:25 | 0.086806 | Дуг.защита | Повреждение головного уч.КЛ. Нагрузка переведена на резервную КЛ. |  | 0.086806 |  | вн.башня/ 0,06 МВт/ 440 чел | 150 | +12, гроза
РСК |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 6 | Н.Куранах | Центральный | 2013-09-14 | 8:12 | 2013-09-14 | 8:12 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +3, пасм
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 6 | Россия | 6 | 2013-09-14 | 8:21 | 2013-09-14 | 8:28 | 0.0048611 | Ав. откл. АПВ ну, РПВ усп | с.Григорьевка (900чел). |  | 0.0048611 |  | школа / 0,08МВт / 13ТП | 23 | +17, пасмурно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 6 | Россия | 3 | 2013-09-14 | 8:21 | 2013-09-14 | 8:28 | 0.0048611 | Ав. откл. АПВ ну, РПВ усп | с.Абрамовка (700чел). |  | 0.0048611 |  | школа / 0,08МВт / 7ТП | 12 | +17, пасмурно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 6 | Россия | 6 | 2013-09-14 | 9:18 | 2013-09-14 | 9:33 | 0.010417 | Ав. откл. АПВ ну, РПВ усп | с.Григорьевка (900чел). Обход, замеч нет. |  | 0.010417 |  | школа / 0,08МВт / 13ТП | 15 | +17, пасмурно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 6 | Россия | 3 | 2013-09-14 | 9:18 | 2013-09-14 | 9:33 | 0.010417 | Ав. откл. АПВ ну, РПВ усп | с.Абрамовка (700чел). Обход, замеч нет. |  | 0.010417 |  | школа / 0,08МВт / 7ТП | 8 | +17, пасмурно
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Чугуевка | 0 | 2013-09-14 | 10:29 | 2013-09-14 | 10:30 | 0.00069444 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | часть п.Чугуевка (987 чел). Обход без замечаний. |  | 0.00069444 |  | насосн, детдом, ИТК / 13ТП / 0,84МВт | 14 | +19, пасмурно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Александровка | 1 | 2013-09-14 | 7:30 | 2013-09-14 | 7:50 | 0.013889 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | с.Лазаревка, СП ЦЭС. |  | 0.013889 |  | нет / 0,1МВт | 34 | +12, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 35 | Набережная - Спасск |  | 2013-09-14 | 8:07 | 2013-09-14 | 8:07 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +12, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 35 | РайГРЭС - А |  | 2013-09-14 | 8:14 | 2013-09-14 | 8:14 | 0 | ДЗ 3з, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +12, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 35 | РайГРЭС - Малиновка |  | 2013-09-14 | 8:21 | 2013-09-14 | 8:21 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +12, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Архара | 10 | 2013-09-14 | 8:24 | 2013-09-14 | 8:29 | 0.0034722 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | п.Архара, с.Черноберезовка, с.Грибовка, 904 чел. |  | 0.0034722 |  | школа, радиолакатор / 16ТП / 0,07МВт | 6 | +12, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 35 | Спасск - Ярцево |  | 2013-09-14 | 8:35 | 2013-09-14 | 8:44 | 0.00625 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | С обесточиванием ПС Ярцево. |  | 0.00625 |  | 333 чел / 0,05МВт | 7 | +12, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 35 | Набережная - Ленинское |  | 2013-09-14 | 8:44 | 2013-09-14 | 8:44 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +12, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 35 | Бурейск - Родионовка |  | 2013-09-14 | 8:35 | 2013-09-14 | 8:35 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +12, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 35 | РайГРЭС - Усть-Кивда |  | 2013-09-14 | 9:07 | 2013-09-14 | 11:55 | 0.11667 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | С обесточиванием ПС Усть-Кивда. Повреждение на ведомственном уч. (откл ЛР в сторону вед ПС Пионер (Ам. Уголь) на отпайке). | ВЛ-35 Спасск-Усть Кивда | 0.066667 | 2013-09-14 10:43 | 292 чел / 0,27МВт | 441 | +12, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Комплекс | 1 | 2013-09-14 | 10:30 | 2013-09-14 | 13:04 | 0.10694 | КУ, земля | с.Крестовоздвиженка, 150 чел. Вкл после осмотра, замеч нет. |  | 0.10694 |  | школа, АТС, ФАП / 0,04МВт / 2ТП | 113 | +12, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Возжаевка | 4 | 2013-09-14 | 9:30 | 2013-09-14 | 10:15 | 0.03125 | МТО. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0.03125 |  | КНС / 0,06МВт | 45 | +12, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Возжаевка | 6 | 2013-09-14 | 9:30 | 2013-09-14 | 10:58 | 0.061111 | МТО. АПВ ну, РПВ ну | Включен после осмотра. |  | 0.061111 |  | школа, водозабор / 0,17МВт / 602 чел | 250 | +12, гроза
РСК |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 6 | Н.Куранах | Центральный | 2013-09-14 | 10:44 | 2013-09-14 | 12:01 | 0.053472 | МТЗ. АПВ ну. РПВ не дел. | Повреждение КЛ 6кВ ТП-27, переведено на резервную КЛ. |  | 0.053472 |  | теплопункт / 4ТП / 0,27МВт / 84 чел | 350 | +3, пасм
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Пашково | 26 | 2013-09-14 | 10:23 | 2013-09-14 | 10:55 | 0.022222 | МТЗ. АПВ выв. РПВ усп |  |  | 0.022222 |  | 170 чел / 0,18МВт | 95 | +16, туман
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Хинганск | 303 | 2013-09-14 | 11:07 | 2013-09-14 | 16:07 | 0.20833 | КУ, земля | Разрушение разрядника оп №303-00-14, провод на траверсе. Устранено. | ф-322 | 0.10556 | 2013-09-14 13:39 | очистные / 2ТП / 3 чел / 0,01МВт | 25 | +16, туман
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Белый Яр | 1 | 2013-09-14 | 11:35 | 2013-09-14 | 11:38 | 0.0020833 | МТО. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0.0020833 |  | 0,02МВт | 1 | +12, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 6 | Обувная | 10 | 2013-09-14 | 11:45 | 2013-09-14 | 16:44 | 0.20764 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | Оп 14 заменены поврежденные изоляторы ф В,С. |  | 0.20764 |  | в/ч / 0,08МВт / 6ТП | 2213 | +12, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 6 | Обувная | 3 | 2013-09-14 | 11:44 | 2013-09-14 | 14:43 | 0.12431 | КУ, земля | РТП 171 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.12431 |  | д/с, школа, больн / 0,45МВт / 11ТП | 1323 | +12, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Свободный | 9 | 2013-09-14 | 13:09 | 2013-09-14 | 13:09 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +10, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 6 | Облучье | 124 | 2013-09-14 | 15:31 | 2013-09-14 | 17:14 | 0.071528 | МТО. АПВ ну, РПВ ну | Оп №124/00/7 заменены поврежденные изоляторы. | ф-140 | 0.0375 | 2013-09-14 16:25 | 35 чел / нет / 12ТП / 0,9МВт | 796 | +12, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 6 | Дмитриевка | 2 | 2013-09-14 | 16:44 | 2013-09-14 | 16:46 | 0.0013889 | МТЗ. АПВ ну, РПВ усп | с.Синий гай, с.Искра, с.Майское (831 чел). |  | 0.0013889 |  | школа, психдиспансер / 12ТП / 0,1МВт | 3 | +20, пасм
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | ЮМР | 13 | 2013-09-14 | 18:44 | 2013-09-23 | 18:06 | 1900-01-07 23:22 | Ав.откл., АПВ выв. РПВ не произв | Повреждение КЛ-6 сторонней организацией. Сообщено в СБ, Полицию. Устранено. | Ф23 | 0 | 2013-09-14 18:44 | ПНС | 0 | +20, пасм
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 6 | Приусадебная | 24 | 2013-09-14 | 18:58 | 2013-09-14 | 18:58 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
РСК |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 6 | НПС | НПС-2 | 2013-09-14 | 18:15 | 2013-09-14 | 18:15 | 0 | МТО. АПВ усп | Наезд стороннего а/м с на оп 0,4 кВ (уличное освещение), подхлёст фидера 6кВ (без повреждения провода). Сообщено в СБ, ОВД. |  | 0 |  | нет | 0 | +12, облач
РСК |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 6 | Алдан | Алдан9 | 2013-09-14 | 19:48 | 2013-09-14 | 19:56 | 0.0055556 | ТО, АПВ ну, РПВ усп | Вкл с выделенным уч (ост 7ТП), вкл ч/з 41 мин. Пр оп 27-28 схлест проводов (работа а/погрузчика). Устранено. Сообщено в СБ. |  | 0.0055556 |  | теплопункт, прокуратура/ 0,4 МВт/ 3456 чел/ 11 ТП | 270 | +10, пасмурно
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 10 | ОПП Болонь | 2 | 2013-09-14 | 20:25 | 2013-09-15 | 8:55 | 0.52083 | Без блинк, РПВ не произв | Включен после осмотра, замечаний нет. |  | 0.52083 |  | нет/ 0,2 МВт/ 500 чел | 423 | +14, пасмурно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | РЦ | 17 | 2013-09-14 | 22:03 | 2013-09-14 | 22:27 | 0.016667 | МТО, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.016667 |  | тепловая насосная/ 0,2 МВт | 32 | +18, гроза
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Чернышевка | 4 | 2013-09-14 | 23:37 | 2013-09-14 | 23:39 | 0.0013889 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0013889 |  | нет/0,052 МВт/ 178 чел | 6 | +18, ветер
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Осиновая речка | 5 | 2013-09-14 | 23:00 | 2013-09-14 | 23:20 | 0.013889 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.013889 |  | кот, насосн, школа/ 0,4 МВт/ 1037 чел | 160 | +18, гроза
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Осиновая речка | 7 | 2013-09-14 | 22:00 | 2013-09-14 | 23:10 | 0.048611 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Вкл до оп 45. (ост.дачи). Включен полностью в 8:00. Повреждение на вед. отпайке. |  | 0.048611 |  | нет/ 0,1 МВт/ 359 чел | 245 | +18, гроза
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Березовка | 6 | 2013-09-14 | 23:25 | 2013-09-14 | 23:35 | 0.0069444 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0069444 |  | школа/ 0,7 МВт/ 3650 чел | 117 | +18, гроза
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Елабуга | 7 | 2013-09-14 | 23:50 | 2013-09-15 | 10:26 | 0.44167 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | По фидеру запитаны ф.8,11,16 (РСК) и вед.ф.18 ПС Анастасьевка. Включен до Р-10. Включен полностью в 11:30 (ч/з ), потребители запитаны полностью. Повреждение на вед. ТП. |  | 0.48611 | 2013-09-15 11:30 | 4735 чел / школа, дс / 0,9МВт | 13706 | +18, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Тамбовка | 18 | 2013-09-14 | 23:53 | 2013-09-15 | 2:47 | 0.12083 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл без с.Косицино. Включен полностью после осмотра в 10:43, замечаний нет. | ПС Раздольное Ф13 | 0.064583 | 2013-09-15 01:26 | школа, вн.башня, кот/ 0,3 МВт/ 538 чел | 114 | +12, ветер
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Новокачаловка | 6 | 2013-09-15 | 1:06 | 2013-09-15 | 1:59 | 0.036806 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на вед. ТП. |  | 0.036806 |  | школа, д/с/ 0,1 Мвт/ 842 чел | 74 | +16, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Жариково | 10 | 2013-09-15 | 1:19 | 2013-09-15 | 3:14 | 0.079861 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл без отп. на с. Барабаш-Левада. На оп.351 заменено три разрушенных изолятора и включено полностью в 15:23. |  | 0.079861 |  | скваж/ 0,1 МВт/ 500 чел | 1581 | +16, гроза
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Варфоломеевка | 14 | 2013-09-15 | 4:24 | 2013-09-15 | 4:27 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0020833 |  | школа, кот/ 0,1 МВт/ 335 чел | 4 | +16, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Дмитриевка | 8 | 2013-09-15 | 6:17 | 2013-09-15 | 7:02 | 0.03125 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Вкл без ТП 7178 (повреждение КЛ от РШ до тр-ра). Устранено и включено в 13:51. |  | 0.03125 |  | школа, кот, д/с/ 0,18 МВт/ 908 чел | 147 | +16, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Камышовка | 116 | 2013-09-15 | 4:19 | 2013-09-15 | 5:51 | 0.063889 | МТО, МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.063889 |  | кот/ 0,12 МВт/ 1065 чел | 126 | +14, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Камышовка | 114 | 2013-09-15 | 4:19 | 2013-09-15 | 6:20 | 0.084028 | МТО, МТЗ, АПВ ну, РПВну | Вкл без ТП761, повреждение изолятора на ВН-10. Устранено и включено полностью в 11:45. |  | 0.084028 |  | в.забор/ 0,18 МВт/ 160 чел | 330 | +14, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Россия | 6 | 2013-09-15 | 7:00 | 2013-09-15 | 7:20 | 0.013889 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп | Повреждение на вед. ТП. |  | 0.013889 |  | нет/ 0,1 МВт/ 360 чел | 54 | +16, пасмурно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Россия | 3 | 2013-09-15 | 7:00 | 2013-09-15 | 7:35 | 0.024306 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп | В ТП-20864 повреждены опорные изоляторы 10кВ. Устранено. |  | 0.024306 |  | школа, кот/ 0,12 МВт/ 700 чел | 51 | +16, пасмурно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Россия | СВ-10 | 2013-09-15 | 7:20 | 2013-09-15 | 7:31 | 0.0076389 | МТЗ, РПВ усп | Откл при включении ф3. |  | 0.0076389 |  | адм, школа, кот/ 0,3 МВт/ 1023 чел | 64 | +16, пасмурно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Приморская | 8 | 2013-09-15 | 7:36 | 2013-09-15 | 9:02 | 0.059722 | КУ, земля | Включен до РЛ-1 опора №108. На оп.117 заменили разрушенный штыревой изолятор и включили полностью в 09:33. |  | 0.059722 |  | нет/ 0,1 МВт/ 320 чел | 180 | +17, пасмурно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Пожарское | В-10 Т2 | 2013-09-15 | 7:40 | 2013-09-15 | 8:00 | 0.013889 | МТЗ, РПВ усп | Обесточ 2СШ-10. При РПВ "земля" на холостых шинах. Самоустранилась. |  | 0.013889 |  | школа, д/с, скваж/ 0,2 МВт/ 670 чел | учтён в фидерах | +17, пасмурно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Пожарское | 4 | 2013-09-15 | 7:40 | 2013-09-15 | 8:00 | 0.013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.013889 |  | школа/ 0,1 МВт/ 250 чел | 3 | +17, пасмурно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Пожарское | 5 | 2013-09-15 | 7:40 | 2013-09-15 | 8:05 | 0.017361 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.017361 |  | кот/ 0,05 МВт/ 189 чел | 12 | +17, пасмурно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Пожарское | 2 | 2013-09-15 | 8:12 | 2013-09-15 | 15:37 | 0.30903 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | В ТП-2062 сгорел предохранитель ф.С, на РТП-2119 разрушен изолятор ф.С, на опоре №1 отгорел шлейф ф.В, провод на траверсе. Устранено. |  | 0.30903 |  | нет/ 0,05 МВт/327 чел | 727 | +17, пасмурно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Алексееникольск | 1 | 2013-09-15 | 9:25 | 2013-09-15 | 9:45 | 0.013889 | "земля" от КУ | с. Алексее-Никольск, Пуциловка, Улитовка, 1500 чел. Влючен до РС-284, осталось погашено с. Пуциловка, с. Улитовка. Ч/з 1:45 потребители запитаны от резерва полностью. Выделен участок от РС-284 до РП Пуциловка без нагрузки. На оп.133 заменен изолятор и включено по нормальной схеме в 18:00. | ф.3 ПС Корсаковка | 0.072917 | 2013-09-15 11:10 | нет / 12ТП / 0,3МВт | 318 | +20, ясно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Силикатная | 28 | 2013-09-15 | 9:43 | 2013-09-15 | 9:49 | 0.0041667 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0041667 |  | нет | 10 | +17, пасмурно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Гродеково | 2 | 2013-09-15 | 9:48 | 2013-09-15 | 9:48 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +17, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан | 18 | 2013-09-15 | 13:40 | 2013-09-15 | 14:15 | 0.024306 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | Включен без отп. на 1ТП. Наклонилась оп.17, схлест проводов. Произведена перетяжка проводов и включено полностью в 18:15. |  | 0.024306 |  | нет / 525чел / 0,15МВт | 58 | +18, обл
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 35 | Ванино - Монгохто | Т13Ф | 2013-09-15 | 14:30 | 2013-09-15 | 14:30 | 0 | ДЗ 2ст, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +17, гроза
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Святогорье | 11 | 2013-09-15 | 15:15 | 2013-09-15 | 15:18 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0020833 |  | нет / 0,7МВт | 35 | +17, дождь
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Гродеково | 2 | 2013-09-15 | 9:48 | 2013-09-15 | 9:48 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +17, дождь
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Куприяновка | 1 | 2013-09-15 | 14:07 | 2013-09-15 | 17:02 | 0.12153 | "земля" от КУ | с.Антоновка, 607 чел. На оп.140 заменен изолятор. |  | 0.12153 |  | ФАП, школа, д/с, скважина / 9ТП / 0,16МВт | 386 | +16, ветер
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 10 | Литовко | 16 | 2013-09-15 | 15:23 | 2013-09-15 | 15:23 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +16, ветер
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 6 | Амурская ТЭЦ | 6В | 2013-09-15 | 16:43 | 2013-09-15 | 16:50 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0048611 |  | нет | 18 | +16, ветер
РСК |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 10 | Левобережная | город | 2013-09-15 | 16:59 | 2013-09-15 | 17:35 | 0.025 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв. | г.Томмот, 2635 чел. Включен без 3-х ТП. Падение оп.54 (загнивание основания). Опора установлена на оттяжках и включен полностью в 18:38. |  | 0.025 |  | водозабор, интернат / 0,4МВт | 240 | +10, ветер
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Корсаковка | 8 | 2013-09-15 | 17:00 | 2013-09-15 | 17:20 | 0.013889 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.013889 |  | нет / 0,35Мвт | 118 | +20, облачно
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 6 | Николаевская ТЭЦ | 9 | 2013-09-15 | 18:50 | 2013-09-15 | 19:40 | 0.034722 | МТО, АПВ нет, РПВ не произв. | г.Николаевск-на-Амуре, 2260чел. Включено 3 ТП. Включен после осмотра полностью в 20:38, замечаний нет. |  | 0.034722 |  | водозабор, больница / 13ТП / 0,78МВт | 923 | +15, дождь, ветер
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 10 | Литовко | 16 | 2013-09-15 | 19:40 | 2013-09-15 | 21:15 | 0.065972 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв. | п. Санболи 1122 чел. Вкл после стихания ветра. |  | 0.065972 |  | нет / 5ТП / 0,67МВт | 170 | +16, ветер
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 10 | Пивань | 9 | 2013-09-15 | 20:53 | 2013-09-16 | 11:05 | 0.59167 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | п. Верхняя Эконь 520 чел.,+ ПВС (пункт врем содерж). ВЛ-10 в воде, разлив р.Амур, в пр.оп.82-83 перекрытие приплывшим деревом, без повреждения. Устранено. |  | 0.59167 |  | пункт врем. содержания / 5ТП / 0,25МВт | 3600 | +16, сильн ветер
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 110 | Ярославка - Сибирцево тяга - Манзовка |  | 2013-09-15 | 21:40 | 2013-09-16 | 0:32 | 0.11944 | Яросл: НЗЗ 1,2ст. МТО. АПВ ну. Манз: НЗЗ 2ст. МТО. АПВ ну | ИМФ ф-А 1,6км. Обесточена вед ПС Сибирцево тяга, запитана от ПС Манзовка (задержка грузового поезда на 10 мин). Произведён осмотр оп №1-36 (7,5км) участка ВЛ-110 Ярославка-Сибирцево т, замеч нет, вкл по норм. сх. | ВЛ-110 Манзовка-Сибирцево т | 0.030556 | 2013-09-15 22:24 | часть п.Сибирцево, 1000 чел / 4,3МВт | 3010 | +18, ясно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 110 | Уссурийск-2 - Павловка-1 |  | 2013-09-15 | 21:40 | 2013-09-15 | 21:40 | 0 | МТО. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +18, ясно
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 6 | Амурская ТЭЦ | 37 | 2013-09-16 | 1:25 | 2013-09-16 | 3:28 | 0.085417 | авар. Откл. РПВ не дел | Насосная 1-го подъёма. Повреждение резервного каб 6кВ, отключен. | АВР в сетях потребителя | 3.2338e-12 | 2013-09-16 01:25 | нет | 0 | +7, ветер
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | Чернореченская | 6 | 2013-09-16 | 9:39 | 2013-09-16 | 14:15 | 0.19167 | МТО, АПВ выв, РПВ ну. | произв.база, быта нет. На оп.25 падение дерева, без повреждения. Устранено. | ф.14 ПС ГВФ | 0.059028 | 2013-09-16 11:04 | нет / 0,27МВт | 383 | +9, обл
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Партизан | 21 | 2013-09-16 | 14:25 | 2013-09-16 | 14:30 | 0.0034722 | ав.откл., АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | нет | 50 | +10, обл
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Партизан | 9 | 2013-09-16 | 14:55 | 2013-09-16 | 15:17 | 0.015278 | ав.откл., АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.015278 |  | 2800чел / 22ТП / 1,6МВт | 700 | +10, обл
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 110 | Центральная | 2сш-110 | 2013-09-16 | 14:52 | 2013-09-16 | 15:14 | 0.015278 | б/б | Схема сети 110 кВ ремонтная (выведена в ремонт ВЛ Цетральная-портовая №1). На ПС Центральная отключались: В-110 Т2, СВ-110, В-110 "БТЭЦ №2", В-110 "Портовая №2", В-110 "Благовещенская№2". Обесточились 1/2 ПС Центральная, ПС Портовая. (ПС Астрахановка не обесточивалась, питается от ПС Центральная от Т1). Ч/з 22 мин вкл. В-110 "Благовещенская №2", запитана 2сш-110. Ч/з 36 мин включен В-110 Т2, запитана 1/2 ПС Центральная (6,3МВт, 5500чел). Ч/з 38 мин вкл. В-110 "Портовая №2" (с выведеннным УРОВ, неисправность терминала управления В-110), запитана ПС Портовая (3,2 МВт). |  | 0.026389 | 2013-09-16 15:30 | 17500чел / 9,5МВт | 2157 | +15, облачно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 35 | Спутник - Лазурная |  | 2013-09-16 | 16:09 | 2013-09-16 | 18:29 | 0.097222 | МТЗ, ТЗНП, АПВ выв, РПВ не произв | Обесточена ПС Лазурная. Выделена поврежденная КЛ-35 Спутник-РП3 №2. 17.9.13 определено МП - 1100 м от ПС Спутник (стороннее воздействие, экскаватор). Сообщено в СБ, ОВД. 18.9.13 КЛ повреждение устранено, испытана, готова к вводу в работу). По согласованию с потребителем 5.10.13 цепь №2 введена в работу, цепь №1 выведена в ремонт по план.заявке. |  | 0.097222 |  | 2200чел / 1,6МВт | 3500 | +10, обл
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 35 | Сахарный ключ - Океанская |  | 2013-09-16 | 16:09 | 2013-09-16 | 23:48 | 0.31875 | Сах. ключ: блинкер дуговая защита, при РПВ "земля" от КУ | Обесточена ПС Океанская, ПС Чайка. Ч/з 1:45 ПС Чайка запитана от ПС Бурун по 35кВ. Ч/з 1:53 запитана ПС Океанская от ПС Бурун. Произведены ВВ испытания каб. линии, в 23:48 опробована, замечаний нет. | ВЛ-35 Ипподром-Чайка-Океанская | 0.072917 | 2013-09-16 17:54 | 6470чел / 3,7МВт | 11500 | +10, обл
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Слава | 9 | 2013-09-16 | 13:51 | 2013-09-16 | 15:31 | 0.069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | с.Дим. Включен до РК-424. Всё вкл в 22:12, на оп №239/7 заменили 2 изолятора. |  | 0.069444 |  | нет / 0,03МВт | 132 | +17, дождь
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 6 | Энергетик | 15 | 2013-09-16 | 15:56 | 2013-09-16 | 16:15 | 0.013194 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.013194 |  | нет | 140 | +18, дождь
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Михайловка | 15 | 2013-09-16 | 16:10 | 2013-09-16 | 17:02 | 0.036111 | "земля" от КУ | с.Михайловка, с.Петропавловка, 1110чел. Включен до ЛР-611. В 18:13 включен полностью. На оп.126 заменен изолятор. |  | 0.036111 |  | в/н башня, школа / 0,2МВт | 255 | +18, дождь
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 6 | Угольная | 3 | 2013-09-16 | 16:37 | 2013-09-16 | 16:53 | 0.011111 | "земля" от КУ | Включено без ТП-150. В 17:18 включено полностью. Самоустранилась. |  | 0.011111 |  | д/с, водонасосная / 1,5МВт | 423 | +18, дождь
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Спасск | 11 | 2013-09-16 | 17:17 | 2013-09-16 | 17:57 | 0.027778 | "земля" от КУ | с.Черниговка, с.Петропавловка, 156чел. Включен до ЛР-818. Вкл полностью в 19:27, заменён изол оп №253. |  | 0.027778 |  | д/с / 2ТП / 0,03МВт | 63 | +18, гроза
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Племрепродуктор | 5 | 2013-09-16 | 18:33 | 2013-09-16 | 18:44 | 0.0076389 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп. |  |  | 0.0076389 |  | нет | 2 | +18, обл
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 35 | Спутник - Сахарный ключ |  | 2013-09-16 | 21:00 | 2013-09-16 | 21:17 | 0.011806 | КУ "земля" | Обесточ ПС Сах.ключ . В 21:17 (ч/з 17 мин) линия включена с "землёй" (линия на повреждении). Возможности запитать ПС Сах.ключ от резерва нет (рем. сх., линия 35кВ Бурун-Академическая загружена под номинал). 17.9.13 после прохождения max в 1:03 ПС Сах. ключ запитана от ПС Океанская. В 1:12 ВКЛ-35 Спутник-Сах ключ выведена из работы в ремонт. В 2:25 на ПС Спутник выведен в ремонт ТН-2 35кВ - перегорели ВВ вставки (18.9.13 ВВ предохр. заменены, ТН испытан, включен в 18:40). В 3:30 включена в работу из ремонта ВЛ-110 Спутник-Чайка, 3:45 ПС Чайка запитана по сети 110кВ. 17.9.13- по КЛ-35 "Спутник-Сах.ключ" на месте поврежденной соединительной муфты Ф-В (46 метров от ПС. Сах.Ключ) установлена вставка, смонтированы 2 муфты, испытана, в 22:36 введена в работу. |  | 0.011806 |  | водоканал / 8,6МВт / 2980 чел | 2436 | +18, ясно
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | 9 | 2013-09-16 | 20:49 | 2013-09-16 | 21:21 | 0.022222 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | Амурзет, 3272 чел. |  | 0.022222 |  | база РЭС, насосная / 0,8МВт | 433 | +14, гроза, сильный ветер
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 6 | СК | 414 | 2013-09-16 | 21:57 | 2013-09-16 | 22:45 | 0.033333 | КУ "земля". | Самоустранилась. |  | 0.033333 |  | нет / 100 чел / 0,05МВт | 39 | +14, гроза, ветер
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Хабаровская | 4 | 2013-09-16 | 22:56 | 2013-09-16 | 22:56 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +14, гроза, ветер
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Найфельд | 131 | 2013-09-16 | 23:06 | 2013-09-17 | 2:16 | 0.13194 | авар. Откл. АПВ не работало. РПВ ну | с.Найфельд, 649 чел. Падение дерева прол. оп №131-00/9 и 10, обрыв провода. Устранено. |  | 0.13194 |  | насосная, больн / 0,07МВт / 5ТП | 257 | +14, гроза, ветер
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Гродеково | 12 | 2013-09-17 | 0:30 | 2013-09-17 | 0:34 | 0.0027778 | МТО. АПВ ну. РПВ усп | с.Гродеково, Переясловка, 2350 чел. |  | 0.0027778 |  | нет / 0,8МВт / 24ТП | 52 | +12, гроза
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Гродеково | 1 | 2013-09-17 | 0:42 | 2013-09-17 | 18:38 | 0.74722 | КУ "земля" | Находилась на ХХ. Пр оп 176-177 убрано дерево (из вне охранной зоны). |  | 4.8507e-13 | 2013-09-17 00:42 | нет | 0 | +12, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 110 | Ярославка - Спасск с отп Черниговка, Дмитриевка |  | 2013-09-17 | 7:19 | 2013-09-17 | 7:19 | 0 | Яросл: НЗЗ 1ст. АПВ усп. Спасск: ДЗ 1ст. АПВ усп | Lвл=70,5км. ИМФ ф-А 25,8км. Произведен обход. Замечаний не обнаружено. |  | 0 |  | нет | 0 | +14, облач
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Многоудобное | 11 | 2013-09-17 | 7:55 | 2013-09-17 | 8:29 | 0.023611 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.023611 |  | нет / 0,13МВт / 5ТП/ 130 чел | 70 | +14, облач
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 10 | Хурба | 17 | 2013-09-17 | 10:15 | 2013-09-17 | 14:20 | 0.17014 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | Вкл с выделенным поврежденным уч КЛ. Потребителю обеспечен резерв. | Ф8 | 0.020833 | 2013-09-17 10:45 | вч/ 0,42 МВт/ 50 чел | 250 | +16, ветер
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Пожарское | 4 | 2013-09-17 | 10:40 | 2013-09-17 | 10:42 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0013889 |  | нет/ 0,01 МВт/ 20 чел | 1 | +15, облачно
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Двуречье | 201 | 2013-09-17 | 10:58 | 2013-09-17 | 15:34 | 0.19167 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Пр оп 35-36 убрано дерево (без повреждения ВЛ). |  | 0.19167 |  | кот, д/с/ 0,01 МВт/ 440 чел | 136 | +17, облачно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Елабуга | 13 | 2013-09-17 | 17:44 | 2013-09-18 | 9:15 | 0.64653 | МТО, АПВ выв, РПВ ну | Вкл без отп на с.Челны, вкл ч/з 21:51. Пр оп 95-96 убрано дерево (без повреждения ВЛ) |  | 0.64653 |  | нет/ 0,06МВт/ 117 чел | 1321 | +16, ветер, дождь
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Тополево | 10 | 2013-09-17 | 18:18 | 2013-09-17 | 20:18 | 0.083333 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Выделена поврежденная КЛ-6 между ТП-1454 и ТП-246, без нагрузки. |  | 0.083333 |  | нет/ 0,46 МВт/ 2295 чел | 924 | +16, ветер
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Многоудобное | 11 | 2013-09-17 | 20:19 | 2013-09-17 | 21:40 | 0.05625 | КУ, земля | Повреждение на вед. ТП. |  | 0.05625 |  | нет/ 0,3МВт/87 чел/ 7ТП | 130 | +18, облачно
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Варфоломеевка | 7 | 2013-09-18 | 2:54 | 2013-09-18 | 4:15 | 0.05625 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | с. Варфоломеевка,620 чел. Запитано от резерва кроме 5 ТП. В ТП-6061 перекрытие животным (кот), устранено и в 4:15 включили полностью. | ф.1 | 0.027083 | 2013-09-18 03:33 | нет / 0,25МВт | 212 | +14, облач
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Варфоломеевка | 14 | 2013-09-18 | 2:54 | 2013-09-18 | 3:00 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0041667 |  | нет / 0,19МВт | 19 | +14, облач
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Черняево | 3 | 2013-09-18 | 7:00 | 2013-09-18 | 10:30 | 0.14583 | ав.откл., АПВ нет, РПВ ну. | Повреждение на ведомственной отпайке. |  | 0.14583 |  | п/з / 3ТП / 0,01МВт/ 32 чел | 60 | +16, обл
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 110 | Белогорская - Серышево110 |  | 2013-09-18 | 10:17 | 2013-09-18 | 13:42 | 0.14236 | ДЗ2з, НЗНП 2ст, МТО, АПВ ну, РПВ не произв | ИМФ 17,3 км, фА. Обход зоны ИМФ без замечаний. Осмотр ПС Серышево-110 без замечаний. На ПС Белогорская (МЭС) неисправность кат.включения по В-110 "Серышево110" (переведен на ОВ-110). Обесточивались ПС Серышево 110, Серышево, Казанка, Арга, Поляна, Бочкаревка (запитаны ч/з 23 мин), Верное, Украина (запитаны ч/з 46 мин). 18.9.13 в 14:40 восстановлена нормальная схема. | ВЛ 35 кВ "Белогорская-Бочкаревка" | 0.015972 | 2013-09-18 10:40 | 6,5МВт/ 22100 чел/Серышевский р-н | 2500 | +15, облачно
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 6 | НикТЭЦ | 5 | 2013-09-18 | 12:15 | 2013-09-18 | 12:20 | 0.0034722 | МТО, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | больн/ 0,9 МВт/ 1350 чел | 75 | +15, ветер
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 110 | Арсеньев2 - Реттиховка |  | 2013-09-18 | 14:56 | 2013-09-18 | 19:04 | 0.17222 | ДЗ 1з, АПВ ну, РПВ не произв | ИМФ 26 км, фВ,С. Разрыв транзита. Произведен обход- пр оп 215-216 падение 2-х деревьев на ВЛ (без повреждения проводов). Устранено. ВЛ введена в работу, транзит замкнут. |  | 0 |  | нет | 0 | +20, облачно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Авангард | 7 | 2013-09-18 | 15:07 | 2013-09-18 | 15:11 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0027778 |  | кот/ 0,11 МВт/ 611 чел | 7 | +20, облачно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Елабуга | 7 | 2013-09-18 | 17:00 | 2013-09-18 | 18:22 | 0.056944 | МТО, АПВ выв, РПВ ну | Вкл до ЛР 69, запитали пос.Вятское. В 22:45 запитано с.Сикачи-Алян. Ост.обесточено с.Малышево, оборонэнерго. В пр.оп.86-88, обрыв провода, дерево из внеохр.зоны. Устранено, схема восстановлена 19.9.13 в 12:45 |  | 0.056944 |  | школа, д/с/ 0,7 МВт/850 чел | 3620 | +16, ветер, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Биджан | 233 | 2013-09-18 | 17:28 | 2013-09-18 | 18:04 | 0.025 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на ведомственном участке. |  | 0.025 |  | школа, кот, вч/ 940 чел/ 0,3 МВт | 101 | +17, облачно
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | РП Н.Бузули | 2 | 2013-09-18 | 16:23 | 2013-09-18 | 16:42 | 0.013194 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | Вкл до ЛР 8-21-05, вкл ч/з 50 мин. Пр оп 24-25 убрано упавшее дерево (без повреждения ВЛ). |  | 0.013194 |  | нет/ 0,02 МВт/ 46 чел | 9 | +18, облачно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Тавричанка | 16 | 2013-09-18 | 18:15 | 2013-09-18 | 18:17 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Повреждение на ведомственной отпайке. |  | 0.0013889 |  | кот/ 0,1 МВт/ 210 чел | 35 | +20, облачно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Винниково | 14 | 2013-09-18 | 13:14 | 2013-09-18 | 13:14 | 0 | Ав.откл, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +17, ветер
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 6 | Бурейск | 24 | 2013-09-18 | 19:40 | 2013-09-18 | 20:28 | 0.033333 | "земля" от КУ | Повреждение на вед. отпайке. |  | 0.033333 |  | нет / 0,4МВт | 317 | +18, обл
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 6 | Ярославка | В-6 №1 Т1 | 2013-09-19 | 6:55 | 2013-09-19 | 8:51 | 0.080556 | б/б | Погашена 1сш-6 кВ: 2 вед. фидера: 9, 27 (на ХХ, без нагрузки). Задымление в ЗРУ-6, закопчение яч.27 (бл.МТО). Введена в работу без вед.ф.9,27. По ф.27 повреждены 3 бака, недовкл-ся (установили резервную тележку). По Т-1 устранено мех.заедание бл.МТЗ-10. Все включено, схема восстановлена |  | 0 |  | нет | 0 | +7, облач
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 110 | Ленинск - Дежнёво | С-59 | 2013-09-19 | 10:17 | 2013-09-19 | 10:17 | 0 | Ленинск: 2ст НЗНП, АПВ усп; Дежнево: 3 ст НЗНП, АПВ усп | ИМФ ф.А 23 км от ПС Ленинск |  | 0 |  | нет | 0 | +8, ясно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Корсаковка | 2 | 2013-09-19 | 10:17 | 2013-09-19 | 10:23 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп | с. Кроуновка, 700 чел. |  | 0.0041667 |  | школа / 8ТП/ 0,3 МВт | 27 | +18, ясно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | ЮМР | 23 | 2013-09-19 | 10:53 | 2013-09-19 | 19:31 | 0.35972 | "земля" от КУ | Повреждение КЛ 1300м от ПС. (резервное питание насосной ПНС-172, без нагрузки) . Устранено |  | 0 |  | насосная | 0 | +18, облачно
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 110 | Ленинск - Дежнёво | С-59 | 2013-09-19 | 12:10 | 2013-09-19 | 12:10 | 0 | Ленинск: 2ст НЗНП, АПВ усп; Дежнево: 3 ст НЗНП, АПВ усп | ИМФ ф.В 32 км от ПС Ленинск |  | 0 |  | нет | 0 | +8, ясно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Астрахановка | В-10-Т1 | 2013-09-19 | 11:57 | 2013-09-19 | 12:10 | 0.0090278 | ЛЗШ, РПВ усп | В работе Т1 (Т2 ремонт). Обесточена 1,2 сш-10 кВ. Произведен осмотр- отк.положение В-10 ф17 (вед., МТЗ, вкл в 12:39) |  | 0.0090278 |  | г.Благовещенск, 17 642 чел / 7,5 МВт | 1614 | +10, пасмурно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 6 | Бурейск | 15 | 2013-09-19 | 11:57 | 2013-09-19 | 16:12 | 0.17708 | КУ, земля | Оп.83 заменен поврежденный изолятор. | ф.26 | 0.040972 | 2013-09-19 12:56 | адм, школа/ 0,05 МВт/415 чел / 4ТП | 76 | +10, пасмурно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Завитая | 11 | 2013-09-19 | 13:25 | 2013-09-19 | 13:25 | 0 | МТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +10, ветер
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Северная | СВ-10 | 2013-09-19 | 14:55 | 2013-09-19 | 15:37 | 0.029167 | ЛЗШ, РПВ усп | Обесточена 2сш-10 кВ. Произведен осмотр- откл.положение В-10 ф.15 (вед, МТЗ, вкл в 23:10) |  | 0.029167 |  | г.Благовещенск, 10000 чел / 1,7 МВт | 1215 | +20, ясно
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 110 | Ленинск - Дежнёво | С-59 | 2013-09-19 | 16:44 | 2013-09-19 | 16:44 | 0 | Ленинск: 2ст НЗНП, АПВ усп; Дежнево: 3 ст НЗНП, АПВ усп | Произведен обход. Гнезда птиц. |  | 0 |  | нет | 0 | +15, ясно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | РП Усть-Ивановка | 7 | 2013-09-19 | 15:15 | 2013-09-19 | 18:00 | 0.11458 | КУ, земля | Повреждение на вед.уч-ке. |  | 0 |  | нет | 0 | +10, , дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Пашково | 26 | 2013-09-19 | 11:35 | 2013-09-19 | 11:41 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп |  |  | 0.0041667 |  | нет / 0,26 МВт | 26 | +10, ясно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Зеленый бор | 1 | 2013-09-19 | 16:54 | 2013-09-19 | 17:00 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0041667 |  | нет/ 0,03 МВт/ 27 чел | 3 | +15, ясно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Завитая | 11 | 2013-09-19 | 20:14 | 2013-09-19 | 20:14 | 0 | МТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +8, дождь
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Завитая | 15 | 2013-09-19 | 20:14 | 2013-09-19 | 20:25 | 0.0076389 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | Находилась на ХХ |  | 0 | 2013-09-19 20:14 | нет | 0 | +8, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Ивановка | 1 | 2013-09-19 | 21:11 | 2013-09-19 | 21:15 | 0.0027778 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0027778 |  | школа, кот, ОВД/ 0,17 МВт/ 1036 чел | 10 | +15, ветер
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Ивановка | 1 | 2013-09-19 | 22:05 | 2013-09-19 | 22:20 | 0.010417 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп | Осмотр, замечаний нет. |  | 0.010417 |  | школа, кот, ОВД/ 0,17 МВт/ 1036 чел | 37 | +15, ветер
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 110 | СК | В-35,6 1Т | 2013-09-19 | 22:09 | 2013-10-11 | 12:10 | 1900-01-20 14:01 | Бл ДЗТ, МТЗ, В-110 не отключался. | В-110 1Т не отключался. Отключились В-35, 6 кВ тр-ра 1Т. Обесточены потребители 1 сш 6 кВ ПС СК. Повреждение проходных изол.в яч.ТСН1. (зона действия ДЗТ). 1Т выведен в ремонт (оставлено до утра). Потребителю обеспечен резерв. 20.9.13 чистка изоляции, испытаны Т1,ТСН-1 без замечаний, проверка РЗА Т1 без замечаний. 23-24.9.13 заменены прох.изоляторы на вводе КРУН. 25.9-7.10.13 не работали. 8.10.13 полностью заменили изоляторы на вводе КРУН. 9.10.13 испытан, без замечаний. 10.10.13 замена изоляции на ШМ-ТСН-1. Введён в работу в 12:10 11.10.13. | 2Т | 0.00069444 | 2013-09-19 22:10 | нет/ 0,5 МВт/ быта нет | 35 | +8, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Ин тяга | 8 | 2013-09-19 | 22:53 | 2013-09-19 | 22:56 | 0.0020833 | МТЗ. РПВ усп |  |  | 0.0020833 |  | нет | 0 | +8, дождь
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Свободный | 7 | 2013-09-19 | 21:25 | 2013-09-19 | 21:25 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +8, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Западная | 28 | 2013-09-19 | 22:52 | 2013-09-20 | 0:02 | 0.048611 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на ведомственной отпайке. |  | 0.048611 |  | нет/ 0,1 МВт/ 131 чел | 1 | +15, пасмурно
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Свободный | 7 | 2013-09-19 | 22:58 | 2013-09-19 | 22:58 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +8, дождь
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Поярково | 5 | 2013-09-20 | 0:07 | 2013-09-20 | 0:07 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +8, дождь
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Свободный | 7 | 2013-09-20 | 1:30 | 2013-09-20 | 1:36 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0041667 |  | кот, школа, скваж/ 0,17 МВт/ 417 чел | 14 | +8, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Вадимовка | 7 | 2013-09-20 | 2:47 | 2013-09-20 | 5:20 | 0.10625 | КУ, земля | Оп 29 убрана ветка. |  | 0.10625 |  | нет/ 0,05 МВт/ 483 чел | 136 | +14, ветер
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Хвойная | 6 | 2013-09-20 | 2:06 | 2013-09-20 | 2:24 | 0.0125 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0125 |  | больн/ 0,8 МВт/ 5000 чел | 300 | +8, дождь
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Хвойная | 9 | 2013-09-20 | 2:06 | 2013-09-20 | 2:24 | 0.0125 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0125 |  | скваж, школа, кот/ 0,21 МВт/ 930 чел | 57 | +8, дождь
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 110 | Старт - НПЗ110 с отп КСК |  | 2013-09-20 | 5:42 | 2013-09-20 | 7:30 | 0.075 | ДЗ 1з, НЗНП 3ст, АПВ не раб, РПВ усп | С обесточиванием ПС КСК, Индустриальная. Осмотр ВЛ без замечаний, РПВ усп. |  | 0.075 |  | кнс/ 0,9 МВт/ 1736 чел | 2700 | +8, дождь
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Лермонтовка | 14 | 2013-09-20 | 3:54 | 2013-09-20 | 5:55 | 0.084028 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Вкл до Р65. Все включено в 9:30. Пр.оп.97-98 убрано дерево из неохр зоны без поврежд |  | 0.084028 |  | школа, д/с, кот/0,21 МВт/ 827 чел | 615 | +8, дождь
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Котиково | 6 | 2013-09-20 | 3:25 | 2013-09-20 | 4:50 | 0.059028 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.059028 |  | школа, д/с/ 0,2 МВт/ 512 чел | 255 | +8, дождь
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Лесозаводск | 7 | 2013-09-20 | 8:45 | 2013-09-20 | 8:45 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, ясно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Лесозаводск | 15 | 2013-09-20 | 8:45 | 2013-09-20 | 8:49 | 0.0027778 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | с.Урожайное, 966 чел |  | 0.0027778 |  | нет / | 2 | +15, ясно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Пожарское | 4 | 2013-09-20 | 9:50 | 2013-09-20 | 9:54 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | с Пожарское, 20 чел |  | 0.0027778 |  | нет / 0,015 МВт | 1 | +15, ясно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Игнатьевка | 6 | 2013-09-20 | 12:05 | 2013-09-20 | 13:49 | 0.072222 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | с.Ласточка, Емельяновка, 2 п/з, 300 чел Пр.оп. 46-47 убрали ветку. |  | 0.072222 |  | п/з / 9ТП / 0,1 МВт | 216 | +15, ясно
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Свободный | 8 | 2013-09-20 | 12:19 | 2013-09-20 | 12:19 | 0 | МТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, дождь
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 110 | Бикин - Лермонтовка | С-33 | 2013-09-20 | 13:42 | 2013-09-20 | 13:42 | 0 | 2ст ДЗ, ускорение 2ст, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, ветер
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 110 | Бикин - Лермонтовка | С-33 | 2013-09-20 | 13:43 | 2013-09-20 | 13:43 | 0 | 2ст ДЗ, ускорение 2ст, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, ветер
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 110 | Светлая - Горная |  | 2013-09-20 | 13:55 | 2013-09-20 | 13:55 | 0 | 2ст НЗНП, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, облачно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Петровичи | 7 | 2013-09-20 | 16:38 | 2013-09-20 | 18:20 | 0.070833 | МТО, АПВ выв, РПВ ну | Вкл до ЛР7, вкл ч/з 3:27. Пр.оп.135-136 падение дерева из неохр зоны, схлест проводов. Устранено. |  | 0.070833 |  | школа/ 0,25 МВт/ 862 чел /11ТП | 397 | 15, ветер
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Ивановка | 3 | 2013-09-20 | 16:50 | 2013-09-20 | 16:55 | 0.0034722 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ усп | с Ширяевка, с Тарасовка. 800чел, |  | 0.0034722 |  | нет / 15ТП / 0,2 МВт | 25 | +15, ветер
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Лондоко | 1 | 2013-09-20 | 15:56 | 2013-09-20 | 16:11 | 0.010417 | КУ, земля | Самоустранилось |  | 0.010417 |  | школа, админ / 7ТП / 0,6 МВт/ 1600 чел | 160 | +15, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Штыково | 2 | 2013-09-20 | 19:16 | 2013-09-20 | 19:16 | 0 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 2 | +15, ветер
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Пригородная | 0 | 2013-09-20 | 18:20 | 2013-09-20 | 20:20 | 0.083333 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв. | с.Мирное, 193 чел. Пр.оп.50-52 обрыв проводов неизвест а/м. Сообщено в СБ, ОВД. Устранено. |  | 0.083333 |  | нет / 0,05 МВт/ 193 чел | 70 | +15, пасмурно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Ивановка | 5 | 2013-09-20 | 22:20 | 2013-09-20 | 23:30 | 0.048611 | КУ, земля | Вкл до оп 207 ( ост. с.Орловка, с.Тигровый, 43 чел). 21.9.13 заменён изолятор оп №323, потребитель запитан в 9:40. |  | 0.048611 |  | нет/ 0,08 МВт/ 250 чел | 329 | +18, облачно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Племрепродуктор | 8 | 2013-09-21 | 9:30 | 2013-09-21 | 9:45 | 0.010417 | МТЗ. РПВ усп | Поврежд на вед отп. |  | 0.010417 |  | КНС (населеия нет) / 0,34МВт / 3ТП | 86 | +10, пасмурно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Берёзовка | 16 | 2013-09-21 | 10:45 | 2013-09-21 | 19:06 | 0.34792 | МТЗ. РПВ ну | с.Березовка, 450 чел, элеватор. Обрыв нижнего провода оп №32-33 сторонней организацией ООО Монолит (прокладка труб). Сообщено в СБ. Устранено. | ф-6 | 0.10903 | 2013-09-21 13:22 | нет / 2ТП / 0,25МВт | 654 | +10, пасмурно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Поярково | 3 | 2013-09-21 | 11:09 | 2013-09-21 | 12:44 | 0.065972 | КУ, земля | с.Поярково, 291 чел. Поврежд изол оп №11. Устранено. |  | 0.065972 |  | водонапорная башня / 0,05МВт | 69 | +10, ясно
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Энергия | 25 | 2013-09-21 | 17:57 | 2013-09-21 | 18:08 | 0.0076389 | МТО. АПВ выв. РПВ усп |  |  | 0.0076389 |  | детская больн, ФНС, ТНС / 11ТП / 0,2МВт | 36 | +14, ясно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Корфовская | по ф-9 откл реклоузер | 2013-09-21 | 20:08 | 2013-09-21 | 20:26 | 0.0125 | МТЗ. РПВ усп по ТМ | с.Зоевка, Чирки, Владимировка, 368 чел. |  | 0.0125 |  | нет / 0,3МВт | 88 | +14, облач
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 110 | Береговая-1 - Смоляниново-тяг |  | 2013-09-22 | 1:01 | 2013-09-22 | 14:58 | 0.58125 | Смолянин-тяг: МТО, АПВ ну, Береговая-1: ЗНЗ 1 ст, ускорение ЗНЗ 3ст, ДЗ 1,2ст, АПВ ну | Разрыв транзита. Одновременно на ПС Береговая-2 (МЭС) отключался В-110 Береговая-1 от ТНЗНП, АПВ усп. Оп.138 повреждение нижнего изолятора в гирлянде верхнего провода, крепление выскочило из серьги, провод лёг на траверсу и перегорел (в сторону оп №139). Устранено. Произведён обход по ВЛ-110 Береговая1-Береговая2, замеч нет. |  | 0 |  | нет | 0 | +15, ясно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Чигири | 7 | 2013-09-22 | 3:01 | 2013-09-22 | 3:01 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, пасмурно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Ильиновка | 8 | 2013-09-22 | 7:01 | 2013-09-22 | 8:24 | 0.057639 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Включен после осмотра. |  | 0.057639 |  | нет / 100 чел/ 1ТП / 0,01МВт | 20 | +9, пасмурно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Черняево | 1 | 2013-09-22 | 9:00 | 2013-09-22 | 9:30 | 0.020833 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | с.Киинск, 612 чел. Вкл до ЛР-1 на ХХ. В 10:18 вкл до ЛР-2, потребитель запитан полностью. Выделен труднопроходимый участок (без потребителя) в хвосте фидера. В пр.оп.121-122 снята ветка с проводов. |  | 0.020833 |  | детсад, школа / 0,05МВт / 10ТП | 104 | +5, туман
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Дубовое | 111 | 2013-09-22 | 11:02 | 2013-09-22 | 11:28 | 0.018056 | авар. Откл. АПВ ну. РПВ усп | с.Казанка, 374 чел. |  | 0.018056 |  | детсад / 5ТП / 0,02МВт | 7 | +10, ясно
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Дубовое | 114 | 2013-09-22 | 11:23 | 2013-09-22 | 12:41 | 0.054167 | КУ, земля | с.Дубовое, 303 чел. Вкл без СКТ-302 фермер (без нагрузки). На оп.114-00/106 заменен изолятор. |  | 0.054167 |  | нет / 0,05МВт / 3ТП | 21 | +10, ясно
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Магдагачи | 4 | 2013-09-22 | 11:26 | 2013-09-22 | 11:36 | 0.0069444 | МТЗ. АПВ выв. РПВ усп | Магдагачи, 6525 чел |  | 0.0069444 |  | водозабор, пож. Часть / 1,14МВт / 12ТП | 191 | +13, дождь
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Магдагачи | 6 | 2013-09-22 | 11:26 | 2013-09-22 | 11:36 | 0.0069444 | МТЗ. АПВ выв. РПВ усп | Магдагачи, 600 чел. |  | 0.0069444 |  | больн / 0,07МВт / 12ТП | 12 | +13, дождь
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Магдагачи | 18 | 2013-09-22 | 11:26 | 2013-09-22 | 11:36 | 0.0069444 | МТО. АПВ выв. РПВ усп |  |  | 0.0069444 |  | нет / 0,3МВт | 81 | +13, дождь
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Магдагачи | 6 | 2013-09-22 | 11:53 | 2013-09-22 | 11:59 | 0.0041667 | МТЗ. АПВ выв. РПВ усп | Магдагачи, 600 чел. |  | 0.0041667 |  | больн / 0,07МВт / 12ТП | 7 | +13, дождь
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Магдагачи | 4 | 2013-09-22 | 12:19 | 2013-09-22 | 12:32 | 0.0090278 | МТЗ. АПВ выв. РПВ усп | Магдагачи, 6525 чел |  | 0.0090278 |  | водозабор, пож. часть / 1,14МВт / 12ТП | 203 | +13, дождь
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Магдагачи | 18 | 2013-09-22 | 12:19 | 2013-09-22 | 13:24 | 0.045139 | МТО. АПВ выв. РПВ усп | Магдагачи, 150 чел |  | 0.045139 |  | нет / 0,3МВт / 2ТП | 312 | +13, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Шкотово | 13 | 2013-09-22 | 14:12 | 2013-09-22 | 15:36 | 0.058333 | авр. откл. АПВ , РПВ ну | п.Олений 360 чел. Вкл до ЛР-1. Вкл полностью в 17:01, повреждение на вед отпайке. |  | 0.058333 |  | нет / 0,3МВт / 3ТП | 550 | +16, ясно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Куприяновка | 1 | 2013-09-22 | 15:00 | 2013-09-22 | 15:05 | 0.0034722 | МТО. АПВ ну. РПВ усп | с.Антоновка, 627 чел. |  | 0.0034722 |  | скважина / 0,13МВт | 11 | +15, ветер
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Завитая | 21 | 2013-09-22 | 15:09 | 2013-09-22 | 15:09 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, ветер
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Винниково | 14 | 2013-09-22 | 15:20 | 2013-09-22 | 15:20 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, ветер
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 35 | Костюковка - Сычёвка |  | 2013-09-22 | 17:10 | 2013-09-22 | 19:30 | 0.097222 | МТО. АПВ ну | Обесточ ПС 35 Сычёвка, Загорная, Гуран. Повреждение бака ф-В В-35 на ПС Костюковка. Установлен шунт на В-35, линия включена, потребитель запитан. |  | 0.097222 |  | 1820 чел / 0,25МВт | 750 | +20, ветер
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 6 | Береговая | 6 | 2013-09-22 | 19:00 | 2013-09-22 | 19:15 | 0.010417 | МТЗ. РПВ усп |  |  | 0.010417 |  | 1200 чел / 1,1МВт | 290 | +19. облач
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Усть-Кивда | 2 | 2013-09-22 | 19:02 | 2013-09-23 | 2:52 | 0.32639 | МТО. АПВ, РПВ ну | с.Гомелевка, 30 чел. РТП-352 снята птица |  | 0.32639 |  | в/н башня / 0.02МВт / 5ТП | 115 | +19, ветер
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 110 | Обор - Мухен с отп Дурмин | С-35 | 2013-09-22 | 20:17 | 2013-09-22 | 22:45 | 0.10278 | НЗЗ 1 ст, АПВ ну, РПВ усп | Обесточены 5 ПС-110 кВ (Мухен,Дурмин,Сидима,Золотая,Сукпай). Работа ОД-КЗ-110 Т1 на вед ПС Дурмин (мухен.эл.сети) |  | 0.10278 |  | 8620 чел / 3,4 МВт | 8240 | +18, ясно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Лесозаводск | 15 | 2013-09-23 | 0:26 | 2013-09-23 | 0:33 | 0.0048611 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | с Урожайное 1000чел. На ТП1090 заменили 3 плавкие вставки по 10кВ. |  | 0.0048611 |  | нет / 7ТП/ 0,06МВт | 7 | +18, ясно
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 10 | Болин | 23 | 2013-09-23 | 0:30 | 2013-09-23 | 2:15 | 0.072917 | "земля" от КУ | п.Мылки 600чел.Повреждение на ведомственной отпайке. |  | 0.072917 |  | нет / 1ТП / 0,25 МВт | 444 | +18, ясно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Славянка | 14 | 2013-09-23 | 4:31 | 2013-09-23 | 9:20 | 0.20069 | "земля" от КУ | п Славянка-4, 500 чел. 9 ТП. На оп.2/15 заменен изолятор. Повреждение на вед. ТП. |  | 0.20069 |  | насосная / 9ТП / | 800 | +10, ясно
РСК |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 110 | Лебединый | В-133 Юхта | 2013-09-23 | 3:49 | 2013-09-23 | 3:49 | 0 | НЗЗ 3 ст, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +8, снег
РСК |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 110 | Лебединый | В-133 Юхта | 2013-09-23 | 3:50 | 2013-09-23 | 3:58 | 0.0055556 | НЗЗ 3 ст, АПВ ну, РПВ усп | Разрыв транзита. |  | 0 |  | нет | 0 | +8, снег
РСК |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 110 | М.Нимныр | В-20 | 2013-09-23 | 3:49 | 2013-09-23 | 3:59 | 0.0069444 | ТС, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +8, снег
РСК |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 110 | Лебединый | В-133 Юхта | 2013-09-23 | 3:50 | 2013-09-23 | 3:50 | 0 | НЗЗ 3 ст, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +8, снег
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Лондоко | 1 | 2013-09-22 | 23:32 | 2013-09-22 | 23:37 | 0.0034722 | МТО, АП ну, РПВ усп | с.Теплое озеро, 1600 чел |  | 0.0034722 |  | нет / 6ТП / 0,4 МВт | 41 | +15, ясно
РСК |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 6 | Лебединый | ф.Поселок-2 | 2013-09-23 | 6:05 | 2013-09-23 | 6:05 | 0 | ТМ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +8, снег
РСК |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 110 | Лебединый | В-133 Юхта | 2013-09-23 | 4:28 | 2013-09-23 | 4:28 | 0 | НЗЗ 3 ст, АПВ усп | ИМФ 210,5 км ф.А |  | 0 |  | нет | 0 | +8, снег
РСК |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 110 | М.Нимныр | В-20 | 2013-09-23 | 4:28 | 2013-09-23 | 5:00 | 0.022222 | ТС, АПВ нет. РПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +8, снег
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 35 | Костюковка - Сычёвка |  | 2013-09-23 | 4:20 | 2013-09-23 | 13:58 | 0.40139 | "земля" от КУ | Обесточ ПС 35 Сычёвка, Загорная, Гуран. Устранено повреждение бака ф-В В-35 на ПС Костюковка, шунт снят. В пр.оп.46-47 падение дерева, обрыв провода ф.С. Устранено. |  | 0.40139 |  | 1820 чел / 0,25МВт | 448 | +10, пасмурно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Новицкое | 11 | 2013-09-23 | 8:15 | 2013-09-23 | 9:21 | 0.045833 | "земля" от КУ | с.Новая Сила, с.Перетино, 243 чел. На оп.56 устранен срыв изолятора. |  | 0.045833 |  | школа / 11ТП / 0,36 МВт | 500 | +15, ясно
РСК |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 6 | Лебединый | ф.Поселок-2 | 2013-09-23 | 7:20 | 2013-09-23 | 12:40 | 0.22222 | "земля" от КУ | п.Лебединый, 100 чел. Падение оп.5/19, 5/20 (дерев., сгнило основание). Опоры заменены. |  | 0.22222 |  | адм / 0,09МВт | 400 | +8, снег
РСК |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 110 | НГРЭС - СХК с отп. Серебряный Бор №2 | Л-120 | 2013-09-23 | 7:42 | 2013-09-23 | 7:42 | 0 | МТО. АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +8, снег
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Ивановка | 5 | 2013-09-23 | 9:08 | 2013-09-23 | 9:25 | 0.011806 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Орловка, Лубянка, Тигровый, 250чел. Одновременно на оп.207 откл. реклоузер. В 9:25 включен ф.5 до рекл. (без с.Орловка, Тигровый, 43 чел.). В 10:33 вкл. рекл-р оп.207 без отпайки на с.Тигровое, 20чел. В 13:38 включен полностью. Обход без замечаний. |  | 0.011806 |  | нет / 0,08 МВт / 5ТП / 250 чел | 24 | +15, обл
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Корсаковка | 8 | 2013-09-23 | 9:50 | 2013-09-23 | 9:55 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | на оп.12 на РТП2031 устранен обрыв шлейфа. |  | 0.0034722 |  | нет / 6ТП / 0,14МВт | 12 | +15, обл
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 35 | Корфовская - Бычиха | Т-60 | 2013-09-23 | 9:48 | 2013-09-23 | 10:01 | 0.0090278 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. | Обесточены ПС Бычиха, Корейский поселок, 1/2 ПС Краснореченская. На ПС Краснореченская АВР-6 усп. 23.9.13 обход пр.оп.95-147 без замечаний. 24.9.13 на вездеходе пройдено опоры №95-40 (70%), труднопроходимая местность, замеч нет. Полностью обход не произведен (занятость персонала) |  | 0.0090278 |  | 2762чел / 3МВт | 637 | +15, обл
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Спасск | 8 | 2013-09-23 | 9:20 | 2013-09-23 | 10:30 | 0.048611 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | с.Домикан, 143чел. Включен до ЛР-845 без отп. (Lвл=20км) на вед. ТП (МТС). 24.9.13 в 15:40 включено, заменены изоляторы оп №209/271 и 209/263. |  | 0.048611 |  | насосная, школа / 7ТП / 0,06МВт | 72 | +16, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Башурово | 76 | 2013-09-23 | 10:49 | 2013-09-23 | 17:12 | 0.26597 | ав.откл., РПВ ну. | ретранслятор. На оп.26-00/157 заменено 2 изолятора. |  | 0.26597 |  | 1ТП / 0,01МВт | 105 | +17, гроза
РСК |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 110 | НГРЭС - ВГК | Л-124 | 2013-09-23 | 11:31 | 2013-09-24 | 1:30 | 0.58264 | НГРЭС: ДФЗ, АПВ не раб. | Обесточена вед. ПС ВГК (без нагрузки). Одноврем на НГРЭС откл-ся ШСВ-110, обесточивалась 1СШ-110 (без блинкеров). В 11:55 включили на х.х. 1СШ-110 от ШСВ-110. В 12:05 при попытке РПВ В-110 №124 от УРОВ отключились 1,2СШ-110 (предполож затянул выкл-ль). В 12:15 1,2СШ-110 введены в работу. Падение метал. двухцепной опоры № 8 (стороннее воздействие, злоумышленник скрылся). Установлена дер. доп опора на участке Л-124. Линия включена (на ОВ-110 НГРЭС), запитана вед. ПС ВГК. |  | 0 |  | нет | 0 | +8, снег
РСК |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 110 | НГРЭС - ЧТЭЦ с отп. Денисовская, Дежневская, ВГК | Л-115, Л-125 | 2013-09-23 | 11:31 | 2013-09-24 | 15:03 | 1899-12-31 03:32 | НГРЭС: ДФЗ, АПВ ну; ЧТЭЦ: ТО, АПВ не раб. | Обесточена ПС Денисовская, на ПС Дежневская АВР-6 усп. Падение опоры № 8 (металлич, двухцепная) отп. на ПС ВГК (стороннее воздействие, злоумышленник скрылся). 24.9.13 Разобраны шлейфа на оп.7 в сторону ПС ВГК (Л-125) и ВЛ-110 включена. Велись подготовительные работы по установке оп.8. 25.9.13 собрана новая П-обр опора (дерев), убрана метал.опора. 26.9.13 смонтирована новая дерев.оп.8, линия введена в работу по норм.схеме |  | 1899-12-31 03:32 |  | шахта (населения нет) / 0,3МВт | 8205 | +8, снег
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Святогорье | 11 | 2013-09-23 | 14:19 | 2013-09-23 | 14:19 | 0 | ав.откл., АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | 15, ветер
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Свободный | 2 | 2013-09-23 | 13:54 | 2013-09-23 | 14:33 | 0.027083 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | Включен до ЛР-2/02/06. В 14:33 включен полностью, повреждение на вед. отпайке. |  | 0.027083 |  | нет | 32 | +17, ветер
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 6 | Мелькомбинат | 8 | 2013-09-23 | 13:15 | 2013-09-23 | 14:58 | 0.071528 | ЗЗ. РПВ ну | Загородное, 150 чел. На оп.17 обрыв вязки провода. Устранено. |  | 0.071528 |  | нет / 0,05МВт | 111 | +18, пасм
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Пантелеймоновка | В-6 Т1 | 2013-09-23 | 14:49 | 2013-09-23 | 14:50 | 0.00069444 | ав.откл., РПВ усп. | Погашение 1,2сш-10кВ. При включении "Земля", отключен КУ ф.8. |  | 0.00069444 |  | 2376чел / 0,6МВт | 10 | +18, пасм
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Пантелеймоновка | 8 | 2013-09-23 | 15:05 | 2013-09-23 | 16:35 | 0.0625 | "земля" от КУ | Ильмовка, 140 чел. На оп.37 срыв вязки. Устранено. |  | 0.0625 |  | 3ТП / 0,02Мвт | 27 | +18, пасм
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Игнатьевка | 6 | 2013-09-23 | 16:35 | 2013-09-23 | 17:20 | 0.03125 | МТО, АПВ ну, РПВ ну. | с.Ласточка, с.Емельяновка, 309 чел. Убрано дер оп №164. Включен до ЛР-2 без 3 п/з (на ДГ: Стрельникова, Емельянова, Леонова) . На оп. 243 по ф.В сорван крюк, устранено и включен полностью 24.9.13 в 12:02. |  | 0.03125 |  | 3 п/з / 6ТП / 0,06МВт | 1063 | +18, пасм
РСК |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 6 | Восточная | Алдан-6 | 2013-09-23 | 15:48 | 2013-09-23 | 15:48 | 0 | ТС, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +8, снег
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 10 | Пивань | 9 | 2013-09-23 | 16:55 | 2013-09-23 | 17:10 | 0.010417 | ав.откл., АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.010417 |  | нет | 34 | +15, ветер
РСК |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 6 | Алдан | АЗС | 2013-09-23 | 17:21 | 2013-09-23 | 17:21 | 0 | ТС, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +2, снег
РСК |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 110 | Лебединый - Алдан | Л-134 | 2013-09-23 | 17:55 | 2013-09-24 | 8:09 | 0.59306 | НЗЗ 2ст. АПВ ну, РПВ ну. | Обесточена ПС Алдан. Ч/з 1 мин ПС Алдан запитана от резерва по 35кВ. 24.9.13 в 6:00 закончен обход ВЛ, в пр.оп.37-38 касание ветками деревьев проводов, устранено. Включена на ХХ. В 11:16 включена под нагрузку, схема восстановлена. | ПС Водозабор, В.Куранах по 35 кВ | 0.00069444 | 2013-09-23 17:56 | 21894чел / 8,7МВт | 145 | +2, снег
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Камень-Рыболов | 11 | 2013-09-23 | 18:58 | 2013-09-23 | 19:07 | 0.00625 | "земля" от КУ | Повреждение на вед. отпайке. |  | 0.00625 |  | нет / 4ТП / 0,07МВт | 11 | +18, пасм
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Левобережная | 160 | 2013-09-23 | 20:04 | 2013-09-23 | 20:04 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +17, гроза
РСК |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 6 | Н.Куранах | дражный | 2013-09-23 | 20:02 | 2013-09-24 | 0:02 | 0.16667 | ТО, АПВ ну, РПВ ну. | Н.Куранах, 1478 чел. Вырвало крюк с изолятором оп №33. |  | 0.16667 |  | Котельная. Бойлерная. Водоканал. Скважина. ж/д станция / 0,4МВт | 1600 | +2, снег
РСК |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 6 | Алдан | Алдан11 | 2013-09-23 | 20:02 | 2013-09-23 | 20:02 | 0 | ТС, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +2, снег
РСК |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 6 | Лебединый | ф.Поселок-2 | 2013-09-23 | 20:20 | 2013-09-23 | 23:55 | 0.14931 | ТС, АПВ ну, РПВ ну. | п.Лебединый, 100 чел. Поврежд на вед отп. |  | 0.14931 |  | адм / 0,16МВт / 5ТП | 573 | +2, снег
РСК |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 6 | МПС | мпс-2 | 2013-09-23 | 20:46 | 2013-09-23 | 23:32 | 0.11528 | ТМ. АПВ, РПВ ну | г.Алдан, 856 чел. Поврежд на вед ТП-165. |  | 0.11528 |  | ж/д вокзал, ж/д станция, котельн / 1МВт / 21ТП | 2767 | 0, снег
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Тереховка | 33 | 2013-09-23 | 21:23 | 2013-09-23 | 23:24 | 0.084028 | КУ "земля" | часть с.Тереховка, 50 чел. Вкл до ЛР-1, остаётся обесточено ТП-5224 (4 частных дома). На оп. 28 заменен изолятор и включен полностью 24.9.13 в 15:51. | ф-17 | 0.14375 | 2013-09-24 00:50 | нет / 0,05МВт / 4ТП | 60 | +15, дождь
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 10 | Литовко | 16 | 2013-09-23 | 22:40 | 2013-09-24 | 9:00 | 0.43056 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | с.Санболи 1122 чел. вкл на ХХ до оп №150. В 10:25 включен полностью. На оп.293 срыв изолятора, устранено. |  | 0.48958 | 2013-09-24 10:25 | нет / 0,4МВт / 5ТП | 4700 | +15, ветер
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Дачная | 2 | 2013-09-23 | 21:50 | 2013-09-23 | 22:13 | 0.015972 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | Чигири, 50 чел. Повреждение на вед ТП-552. |  | 0.015972 |  | нет / 0,07МВт / 2ТП | 30 | +11, ветер
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Дмитриевка | 2 | 2013-09-23 | 22:55 | 2013-09-23 | 23:37 | 0.029167 | КУ "земля" | с.Синий гай, с.Искра, с.Майское 831 ч. Обрыв вязки оп №12. |  | 0.029167 |  | нет / 0,06МВт / 12ТП | 44 | +15, дождь
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Бычиха | 1 | 2013-09-23 | 22:40 | 2013-09-24 | 10:00 | 0.47222 | МТЗ. АПВ выв. РПВ ну | с.Новотроицкое, 200 чел. В пр.оп.11-12 падение дерева на провода, без повреждения. Устранено. |  | 0.47222 |  | нет / 0,1МВт / 4ТП | 1247 | +15, ветер, дождь
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Бычиха | 14 | 2013-09-23 | 22:08 | 2013-09-23 | 22:25 | 0.011806 | МТЗ. АПВ выв. РПВ ну | Вкл. до ТП-471 (погашено часть с.Казакевичево). В 11:40 включен полностью, пр.оп. 93-94 падение дерева из неохр зоны, без повреждения. Устранено. |  | 0.011806 |  | водозабор / 1571 чел / 0,5МВт / 15ТП | 133 | +15, ветер, дождь
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Осиновая речка | 7 | 2013-09-23 | 21:00 | 2013-09-23 | 22:06 | 0.045833 | МТЗ. АПВ выв. РПВ ну | Вкл. до Р-99 (погашено с.Восход). В пр. оп. 66-67 снято два дерева, упавшие из-внеохр. зоны, без повреждений. Включен полностью в 12:40. |  | 0.045833 |  | 359 чел / 0,25МВт / 13ТП | 231 | +15, ветер, дождь
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Кировка | 3 | 2013-09-24 | 1:07 | 2013-09-24 | 1:07 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +12, дождь
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Кировка | 3 | 2013-09-23 | 23:09 | 2013-09-23 | 23:09 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +12, дождь
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Кировка | 10 | 2013-09-24 | 1:07 | 2013-09-24 | 1:07 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +12, дождь
РСК |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 6 | Водозабор | гвп-2 | 2013-09-24 | 0:02 | 2013-09-24 | 0:24 | 0.015278 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | Повреждение на вед ТП-131. |  | 0.015278 |  | скважины (населения нет) / 0,23МВт / 3ТП | 84 | -3, ветер, снег
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Соловей ключ | 6 | 2013-09-24 | 3:33 | 2013-09-24 | 4:00 | 0.01875 | авар. Откл. РПВ ну | с.Соловей ключ 200ч. Запитано 2ТП. В 9:55 включен до ЛР-3. В 11:17 включен до ЛР-4. В 12:30 включен до ЛР-5. В 13:22 включен полностью. Повреждение на вед. ТП. |  | 0.01875 |  | больн, насосная / 0,4МВт / 11ТП | 2000 | +12, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 6 | Реттиховка | 12 | 2013-09-24 | 4:50 | 2013-09-24 | 10:53 | 0.25208 | КУ "земля" | с.Реттиховка, 700 чел. Включен до РС-741, на оп.30 (дерев.) излом траверсы. Устранено и включен полностью в 11:54. |  | 0.25208 |  | колония (на дГ) / 0,1МВт / 4ТП | 432 | +12, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Новокачаловка | 7 | 2013-09-24 | 6:11 | 2013-09-24 | 13:31 | 0.30556 | КУ "земля" | с.Кировка 162 ч. Потребители запитаны от резерва. На оп. 190 заменен изолятор ф.С и включен головной участок в 13:31, схема приведена в нормальное состояние в 17:10. | ф.7 ПС Турий Рог | 0.125 | 2013-09-24 09:11 | нет /0,03МВт / 4ТП | 220 | +12, дождь
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Георгиевка | 6 | 2013-09-24 | 6:05 | 2013-09-24 | 13:13 | 0.29722 | КУ "земля" | с.Павленково, Екатеринославка-1410 чел. Запитано от резерва без с.Павленково, 570 чел. На оп. 56 заменен фарфоровый изолятор, устранен обрыв провода. | ф-7 Переясловка | 0.036111 | 2013-09-24 06:57 | школа, детсад, клтельн / 0,81МВт | 1471 | +8, ветер
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Манзовка | 3 | 2013-09-24 | 6:09 | 2013-09-24 | 7:25 | 0.052778 | МТЗ. РПВ ну | с.Светлое,Холкидон 1293 ч. Поврежд на вед ТП. |  | 0.052778 |  | котельн, школа / 0,4МВт / 21ТП | 277 | +12, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Ивановка | 1 | 2013-09-24 | 6:40 | 2013-09-24 | 7:06 | 0.018056 | МТЗ. РПВ ну | с.Ивановка, Николаевка, Отрадное, 1036 чел. Вкл без с.Николаевка, Отрадное (12ТП). В 7:51 без отп. с.Отрадное. Включен полностью в 12:09. Повреждение на вед. отпайке. |  | 0.018056 |  | школа, котельн / 0,17МВт / 14ТП | 768 | +10, дождь
РСК |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 6 | Алдан | Прогресс-1 | 2013-09-24 | 7:16 | 2013-09-24 | 7:40 | 0.016667 | МТО. АПВ, РПВ ну | Алдан, 820 чел. Поврежд на вед отп. |  | 0.016667 |  | 2 котельн, 2 водозаб / 0,45МВт / 10ТП | 180 | 0, снег, ветер
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Лазо | 15 | 2013-09-24 | 8:30 | 2013-09-24 | 9:15 | 0.03125 | авар. Откл. РПВ ну | часть быта п. Лазо 312 чел. Включен после обхода, замечаний нет. |  | 0.03125 |  | нет / 0,1МВт / 4ТП | 75 | +10, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 6 | Лондоко | 1 | 2013-09-24 | 8:58 | 2013-09-24 | 9:13 | 0.010417 | МТО. АПВ, РПВ ну. | п.Т.Озеро, 1600чел. Включено 1ТП. В 9:40 потребители запитаны полностью, выделен участок КЛ-6 м/ду ТП-8 и ТП-21 без нагрузки. |  | 0.010417 |  | больница, школа, насосная / 0,7МВт | 174 | +8. облач
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Лазо | 16 | 2013-09-24 | 8:45 | 2013-09-24 | 10:11 | 0.059722 | "земля" от КУ | с. Старокаменка, 99 чел. Повреждение на вед. ТП. |  | 0.059722 |  | нет / 5ТП / 0,03МВт | 24 | +10, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Корсаковка | 3 | 2013-09-24 | 11:00 | 2013-09-24 | 11:04 | 0.0027778 | ав.откл., АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0027778 |  | нет | 8 | +10, пасм
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | ГВФ | 36 | 2013-09-24 | 11:16 | 2013-09-24 | 12:29 | 0.050694 | МТО. МТЗ. АПВ выв. РПВ усп |  |  | 0.050694 |  | нет | 730 | +12, обл
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Левобережная | 160 | 2013-09-24 | 12:54 | 2013-09-24 | 13:02 | 0.0055556 | МТЗ, АПВ не раб, РПВ усп. |  |  | 0.0055556 |  | оч.сооруж, водозабор, КНС / 0,3МВт | 41 | +12, обл
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 110 | Иннокентьевка - Троицкая с отп. Лидога |  | 2013-09-24 | 13:50 | 2013-09-24 | 22:03 | 0.34236 | ДЗ 1ст, НЗНП 2ст, АПВ ну, РПВ ну. | Обесточены ПС Лидога, Троицкая. В пр.оп.280-281 падение сухостоя (осина) из неохр.зоны, обрыв провода ф.В. Устранено. |  | 0.34236 |  | 6090 чел / 2,5МВт | 19857 | +14, ветер
РСК |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 35 | Лебединый | В-35 Т1, Т2 | 2013-09-24 | 12:50 | 2013-09-24 | 13:10 | 0.013889 | МТЗ | Обесточена ПС Белая Гора. Повреждение В-35 "МПС" (вакуум, ВБЭ-35, заявка до 3.10.13), демонтирован, установлена перемычка и в 17:41 включена ВЛ-35 Лебединый-МПС. (Схема работы сети 35 кВ была "закольцована" после отключения ВЛ-110 Лебединый-Алдан и ухудшением погод.условий) |  | 0.013889 |  | РРС / 0,01МВт | 3 | +1, снег
РСК |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 35 | Восточная - МПС - Лебединый с отп. Якокут |  | 2013-09-24 | 12:50 | 2013-09-24 | 13:08 | 0.0125 | ДЗ 2ст, РПВ усп. | Обесточена ПС МПС, Якокут. На ПС МПС отключен ЛР-35 "Лебединый" , запитаны ПС МПС, Якокут от ПС Восточная. |  | 0.0125 |  | 976чел / 0,84МВт | 252 | +1, снег
РСК |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 35 | Водозабор | СВ-35 | 2013-09-24 | 12:50 | 2013-09-24 | 13:11 | 0.014583 | МТЗ, РПВ усп. | Обесточена ПС Ленинский. На ПС Лебединый отключен В-35 Водозабор, на ПС Водозабор включен СВ-35, все запитано. |  | 0.014583 |  | 1510чел / 0,68МВт | 240 | +1, снег
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 35 | Березовая - Бриакан с отп. Гл.стан |  | 2013-09-24 | 15:05 | 2013-09-24 | 15:08 | 0.0020833 | МТЗ 2ст, АПВ ну, РПВ усп. | Обесточивалась ПС Бриакан, вед. ПС Гл.стан. |  | 0.0020833 |  | 1393чел / 0,76МВт | 38 | +12, ветер
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Бира | 6 | 2013-09-24 | 15:38 | 2013-09-24 | 15:45 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ не раб, РПВ усп. |  |  | 0.0048611 |  | нет | 19 | +12, ветер
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Федоровка | 2 | 2013-09-24 | 15:50 | 2013-09-24 | 15:59 | 0.00625 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.00625 |  | нет | 26 | +12, ветер
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 110 | Казармы | Т1 | 2013-09-24 | 17:25 | 2013-09-24 | 18:30 | 0.045139 | бл. внешнее КЗ. РПВ усп | Схема ремонтная, Т-2 отключен (неисправность ДЗТ). Обесточена ПС Казармы. Включен Т1 после осмотра, замечаний нет. 25.9.13 проверка РЗА без замечаний |  | 0.045139 |  | быта нет / 0,02МВт | 21 | +10, пасм
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Тамбовка | 14 | 2013-09-24 | 19:28 | 2013-09-24 | 19:28 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +10, ветер
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Лечегорск | 3 | 2013-09-25 | 2:35 | 2013-09-25 | 3:05 | 0.020833 | МТО. АПВ, РПВ ну | быт г.Лучегорск 200 чел. В ЗТП 2101, убран кот из рез. яч. |  | 0.020833 |  | нет / 0,3МВт | 150 | +10, облач
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Жариково | 1 | 2013-09-25 | 6:30 | 2013-09-25 | 6:36 | 0.0041667 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | быт с.Жариково (196 чел). |  | 0.0041667 |  | скважины / 0,1МВт / 3ТП | 10 | +10, облач
РСК |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 6 | Якокут | посёлок | 2013-09-25 | 6:47 | 2013-09-25 | 17:35 | 0.45 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | п.Якокут, 120 чел. Оп.11 (дерев) упала. Заменена |  | 0.45 |  | котельная, туббольница / 0,05МВт / 1ТП | 108 | 0, облачно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Кооперативная | 10 | 2013-09-25 | 14:20 | 2013-09-25 | 14:20 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, ясно
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | 7 | 2013-09-25 | 14:48 | 2013-09-25 | 15:43 | 0.038194 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | п.Амурзет, 300 чел. ТП-358 убрана ветка с ввода |  | 0.038194 |  | нет / 3ТП/ 0,03 МВт | 30 | +15, ветер
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Сергеевка | 12 | 2013-09-25 | 20:29 | 2013-09-25 | 20:54 | 0.017361 | "земля" от КУ | с.Сергеевка, с.Слинкино, с.Монакино, с.Молчановка, п.Романовский 410 чел. Включен гол.участок, запитано с.Сергеевка. В 1:02 включен до оп.168, запитано с.Монакино. Оп.215 заменен поврежд.изолятор. Все включено 26.9.13 в 12:15 |  | 0.017361 |  | нет / 0,2МВт | 3000 | +15, ясно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Сетевая | СВ-10 | 2013-09-26 | 9:58 | 2013-09-26 | 10:00 | 0.0013889 | ЗДЗ, РПВ усп. | Одноврем с вед.ф.36 (дуг.защита),вед.ф.23 (МТО). Обесточена 1сш-10 (Т1 был выведен для проведения тренировки персоналу). Все включено кроме вед.ф.36,23 (нагрузка переведена по сети потреб) |  | 0.0013889 |  | г.Благовещенск, 18700 чел / 3,7 МВт | 23 | +15, ясно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | ЖБИ-130 | 7 | 2013-09-26 | 13:46 | 2013-09-26 | 13:52 | 0.0041667 | ЗЗ, АПВ нет, РПВ усп | с Некруглое 500 чел |  | 0.0041667 |  | нет / 6ТП / 0,02 МВт | 5 | +15, ясно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 35 | Краскино - Хасанская | №2 | 2013-09-26 | 14:17 | 2013-09-26 | 14:17 | 0 | МТО, АПВ усп | Повреждение на вед.ВЛ-35 Хасанская-Хасан |  | 0 |  | нет | 0 | +15, ясно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Астрахановка | 25 | 2013-09-26 | 17:39 | 2013-09-26 | 17:39 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +10, ясно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Коммунальная | 8 | 2013-09-27 | 2:08 | 2013-09-27 | 2:10 | 0.0013889 | МТО, АПВ ну, | г.Белогорск, 2000чел. Включен с откл. СП-1 (запитано 1/2 нагрузки). Сбита оп.67 (ж/б), виновник установлен, сообщено в СБ, полицию. Опора восстановлена и включен полностью в 4:20 |  | 0.0013889 |  | больница / 2,8МВт | 95 | +12, пасм
РСК |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 6 | Алдан | Алдан5 | 2013-09-27 | 2:51 | 2013-09-27 | 2:51 | 0 | ТС, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -1, пасм
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 35 | Спасск - Чкаловка |  | 2013-09-27 | 7:36 | 2013-09-27 | 7:36 | 0 | МТЗ, ДЗ 3ст, АПВ усп. | ИМФ-43,6км ф.А,С. Произведён обход, замеч нет. |  | 0 |  | нет | 0 | +7, обл
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 35 | Чкаловка - Сташевка |  | 2013-09-27 | 7:36 | 2013-09-27 | 7:36 | 0 | МТЗ. АПВ усп. | ИМФ-43,6км ф.А,С,. Произведён обход, замеч нет. |  | 0 |  | нет | 0 | +7, обл
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Раздольное1 | 13 | 2013-09-27 | 8:04 | 2013-09-27 | 8:47 | 0.029861 | МТЗ. РПВ ну | Включен без КТП-5227 (повреждение тр-ра 160кВА). Произведена замена тр-ра, потребитель запитан в 17:02. |  | 0.029861 |  | нет / 362чел / 16ТП / 1МВт | 600 | +7, обл
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Новогеоргиевка | 2 | 2013-09-27 | 8:31 | 2013-09-27 | 10:54 | 0.099306 | ав.откл. РПВ ну | часть с.Ново-Георгиевка, часть с.Фадеевка, 330 чел. Обрыв пров оп №147-148 (расцепление плашечного зажима). |  | 0.099306 |  | нет / 0,17МВт | 280 | +7, обл
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Корсаковка | 2 | 2013-09-27 | 10:00 | 2013-09-27 | 11:20 | 0.055556 | МТЗ. РПВ ну | с.Кроуновка, 700 чел. Под РЛ ТП-20209 убрана птица. |  | 0.055556 |  | школа / 0,3МВт / 8ТП | 391 | +8, ясно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Корсаковка | 6 | 2013-09-27 | 10:00 | 2013-09-27 | 10:04 | 0.0027778 | МТЗ. РПВ усп | с.Корсаковка, 1800 чел. |  | 0.0027778 |  | нет / 0,1МВт / 2ТП | 4 | +8, ясно
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Уландочка | 3 | 2013-09-27 | 7:13 | 2013-09-27 | 10:05 | 0.11944 | МТО. АПВ, РПВ ну | п.Ивановский, Майский, 595 чел. Обрыв вязки оп №75. Устранено. |  | 0.11944 |  | нет / 0,33МВт / 8ТП | 950 | +9, ветер
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Светлая | 10 | 2013-09-27 | 11:58 | 2013-09-27 | 12:57 | 0.040972 | МТО. АПВ, РПВ ну | Повреждение на вед ТП-4. |  | 0.040972 |  | РТС / 0,04МВт / 4ТП | 77 | +13, ветер
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Троица | 24 | 2013-09-27 | 12:00 | 2013-09-27 | 15:26 | 0.14306 | МТО. РПВ ну | с.Андреевка, 620 чел. Повреждение на вед. отпайке. |  | 0.14306 |  | школа, водонасосная / 0,5МВт / 17ТП | 1700 | +18, ясно
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Анучино | 14 | 2013-09-27 | 14:55 | 2013-09-27 | 14:57 | 0.0013889 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | с.Ауровка, с.Гродеково, с.Ясная поляна, с.Муравейка, с.Еловка, 518 чел. |  | 0.0013889 |  | 2 школы / 0,18МВт / 18ТП | 6 | +19, ясно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 35 | Корфовская - Бычиха | Т-60 | 2013-09-27 | 15:17 | 2013-09-28 | 12:56 | 0.90208 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | Lвл=27км. Обесточена ПС 35 Бычиха, Корейский посёлок - запитаны от резерва. Пройдено участками оп №1-40, 83-115, 140-152. 28.9.13 убрано дерево с среднего и нижнего провода оп №171-172 (распушение сред. провода). Линия опробована в 12:56 - успешно. Отключена для опускания провода и наложения бандажа. Вкл в работу в 16:10 по норм. сх.. | ВЛ-35 Краснореченская-Кор. пос.-Бычиха | 0.0069444 | 2013-09-27 15:27 | 3560 чел / 3,2МВт | 533 | +20, ветер
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Краснореченская | 16 | 2013-09-27 | 15:15 | 2013-09-27 | 15:50 | 0.024306 | авар. откл. РПВ ну | с.Краснореченское, 254 чел. Повреждение на вед. отпайке. |  | 0.024306 |  | скважины водоканала / 0,5МВт / 3ТП | 601 | +20, ветер
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Кролевцы | 21 | 2013-09-27 | 15:53 | 2013-09-27 | 17:02 | 0.047917 | КУ "земля" | с.Кролевцы, Ясное, 480 чел. Верхний пров оп №5 ЛР-1 отгорел, упал на траверсу. |  | 0.047917 |  | нет / 0,5МВт / 15ТП | 580 | +19, ясно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | Втормет | В-6 2Т | 2013-09-27 | 16:26 | 2013-09-27 | 16:57 | 0.021528 | без блинкеров. РПВ усп | Одновременно с отключением вед. ф 30. | СВ-6 | 0 | 2013-09-27 16:26 | нет | 0 | +20, ветер
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Унгун | 155 | 2013-09-27 | 16:31 | 2013-09-27 | 19:11 | 0.11111 | авар. Откл. АПВ, РПВ ну | с.Унгун, Целинное, 10 чел. Запитан от резерва. В 19:11 вкл по норм. сх, замечаний нет. | ф-15 Бабстово | 0.061111 | 2013-09-27 17:59 | нет / 0,02МВт / 5ТП | 72 | +21, ветер
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Дубовое | 111 | 2013-09-27 | 15:42 | 2013-09-27 | 18:20 | 0.10972 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | Казанка, 374 чел. Убрано дерево прол оп №111-00-51 - 52. |  | 0.10972 |  | детсад / 0,02МВт / 5ТП | 43 | +21, ветер
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Манзовка | 3 | 2013-09-27 | 16:30 | 2013-09-27 | 16:37 | 0.0048611 | МТЗ. РПВ усп | с.Халкидон, с.Светлое, 1239 чел. Поврежд на вед участке. |  | 0.0048611 |  | 0,26МВт / 21ТП | 17 | +19, ясно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Корфовская | 15 | 2013-09-27 | 16:54 | 2013-09-27 | 17:27 | 0.022917 | МТО. АПВ выв. РПВ усп | с.Чирки, 50 чел. |  | 0.022917 |  | нет / 0,02МВт | 11 | +20, ветер
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 35 | Краснореченская - Корейский посёлок | Т-36 | 2013-09-27 | 17:10 | 2013-09-27 | 17:15 | 0.0034722 | МТЗ | Обесточена ПС 35 Бычиха, Корейский посёлок, резерва нет (на повреждении ВЛ-35 Корфовская-Бычиха). Обрыв провода ф-С оп №7-8 в середине пролёта, отключен в 17:34 для проведения АВР. ПС Бычиха запит по сети 10кВ, ПС Кор. посёлок по сети 6кВ. 28-30.9.13 не работали, необходимо согл-е с потреб на погашение по условиям безопасности работ двух ф.1а,17 ПС Краснореченская (питают центр приема Правит-ва), проходящих под ВЛ-35 1.10.13 устранено, схема восстановлена. | ф-7 (10кВ) Осиновая речка, ф-7 (6кВ) Краснореченская. | 0.038889 | 2013-09-27 18:06 | 3560 чел / 3,2МВт | 267 | +20, ветер
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Исток | 3 | 2013-09-27 | 16:13 | 2013-09-27 | 16:41 | 0.019444 | МТЗ. АПВ нет. РПВ ну | Зея, 100 чел. Вкл без 4-х ТП. Убраны ветки оп №2А/8, 2А/5, потребитель запитан полностью в 18:48. |  | 0.019444 |  | школа-интернат / 0,35МВт / 22ТП | 130 | +20, ветер
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 110 | К - Солнечная | С-81 | 2013-09-27 | 17:17 | 2013-09-27 | 17:17 | 0 | ВЧБ. ДЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, сильн ветер
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Архара | 13 | 2013-09-27 | 16:29 | 2013-09-27 | 16:29 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, ветер
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Корфовская | 15 | 2013-09-27 | 18:02 | 2013-09-30 | 15:07 | 1900-01-01 21:05 | МТО. АПВ выв. РПВ ну. | с.Чирки, 50 чел. Дерево оп №2-3, обрыв провода оп №1-3. Потребитель полностью запитан от резерва. Устранено. | ф-9 | 0.079167 | 2013-09-27 19:56 | нет / 0,02МВт | 38 | +20, ветер
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Елабуга | 13 | 2013-09-27 | 16:25 | 2013-09-27 | 19:10 | 0.11458 | МТО. АПВ выв. РПВ ну. | с. Челны, с.Сарапульское, с.Красносельское, 117 чел. Вкл без с.Челны, 50 чел. 28.9.13 убрано дерево оп №156-157. Потребитель запитан в 11:34. |  | 0.11458 |  | нет / 0,05МВт / 10ТП | 200 | +20, ветер
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Смирновка | 2 | 2013-09-27 | 13:30 | 2013-09-27 | 14:25 | 0.038194 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | с.Галкино, 475 чел. Поврежд на вед. ТП. |  | 0.038194 |  | школа / 0,6МВт / 16ТП | 553 | +20, ветер
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Алексее-Никольск | 3 | 2013-09-27 | 19:15 | 2013-09-27 | 19:23 | 0.0055556 | МТЗ. РПВ усп | с.Николольвовск, 200 чел. |  | 0.0055556 |  | школа / 0,06МВт / 2ТП | 10 | +19, ясно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | РЦ | 33 | 2013-09-27 | 16:26 | 2013-09-27 | 16:49 | 0.015972 | МТЗ. РПВ усп | Поврежд на вед участке. |  | 0.015972 |  | нет / 832 чел / 1МВт / 18ТП | 383 | +20, ветер
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Алексее-Никольск | 3 | 2013-09-27 | 19:30 | 2013-09-27 | 19:32 | 0.0013889 | МТЗ. РПВ усп | с.Николольвовск, 200 чел. |  | 0.0013889 |  | школа / 0,06МВт / 2ТП | 2 | +19, ясно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Ярославка | 6 | 2013-09-27 | 19:28 | 2013-09-27 | 19:28 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +19, ясно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Ярославка | 6 | 2013-09-27 | 20:53 | 2013-09-27 | 21:59 | 0.045833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | с.Лучки, 1039чел. Включен без 4ТП. Все включено в 22:53. Причина не установлена |  | 0.045833 |  | нет / 17 ТП / 0,5 МВт | 643 | +15, сильный ветер
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Кировка | 3 | 2013-09-27 | 22:43 | 2013-09-27 | 22:43 | 0 | МТЗ, АПВ усп | Оп.244 заменена изоляция по трем фазам |  | 0 |  | нет | 0 | +15, сильный ветер
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Кировка | 10 | 2013-09-27 | 22:43 | 2013-09-27 | 22:43 | 0 | МТЗ, АПВ усп | Обход без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +15, сильный ветер
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Манзовка | 17 | 2013-09-27 | 23:07 | 2013-09-27 | 23:18 | 0.0076389 | МТО, АПВ нет, РПВ усп | с.Орехово, 282 чел |  | 0.0076389 |  | нет / 6ТП / 0,08 МВт | 8 | +15, сильный ветер
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Трудовое | 7 | 2013-09-27 | 22:15 | 2013-09-27 | 22:15 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, ветер
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Лермонтовка | 4 | 2013-09-28 | 6:20 | 2013-09-28 | 6:40 | 0.013889 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну | с.Лермонтовка , с.Таежное, 861 чел. Включен до Р-38 (погашено ООО Таёжное (Артель)). Дерево из неохранной зоны в прол оп №204-205, обрыв верхнего пров оп №204-209, поврежд траверсы оп №205, 206. Устранено, схема восстановлена в 21:08 |  | 0.013889 |  | дс, школа / 11ТП / 0,4 МВт | 150 | +10, ветер
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Осиновая речка | 7 | 2013-09-28 | 6:25 | 2013-09-28 | 6:40 | 0.010417 | "земля" от КУ | Обесточена ПС 35/10 Бычиха: часть п.Осиновая речка,с.Новотроицкое (ремонт.схема сети из-за поврежд на ВЛ-35 Корфовская-Бычиха). Включен в 06:40 до оп.№68, запитаны п.Ос.речка,Новотроицкое, 359 чел (0,2 МВт). Убрана макушка дерева из неохранной зоны оп №105-106. В 10:15 (ч/з 3ч 50м) запитана ПС Бычиха. |  | 0.15972 | 2013-09-28 10:15 | 3000 чел / 2,5 МВт | 4760 | +10, ветер
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан | 12 | 2013-09-28 | 0:20 | 2013-10-22 | 15:15 | 1900-01-23 14:55 | "земля" от КУ | г.Биробиджан, 400 чел. Повреждение голов.кабеля. Устранено. | ф.438 | 0.076389 | 2013-09-28 02:10 | нет / 4ТП / 0,4 МВт | 709 | +10, ясно
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Левобережная | 160 | 2013-09-28 | 6:29 | 2013-09-28 | 11:26 | 0.20625 | "земля" от КУ | п.им.Тельмана, 1000 чел. Вкл без отпайки, повреждение изол ЛР оп №160-00-12, прох изол ф-В ТП-201. Устранено в 19:17. |  | 0.20625 |  | нет / 6ТП / 0,15МВт | 649 | +10, ясно
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 110 | Ленинск - Дежнёво | С-59 | 2013-09-28 | 9:25 | 2013-09-28 | 9:38 | 0.0090278 | НЗНП 2ст. АПВ не раб (выбило авт. 0,4 СН). РПВ усп | Ремонтная сх. (ВЛ-110 Биробиджан-Унгун в ремонте, чистка просеки). Обесточ ПС 110 Дежнёво, Биджан, Унгун, Благословенное, 1/2 Ленинск, ПС 35 9шт. ИМФ 22,2км ф-В. Произведён обход, оп №95-105 (в воде) большое скопление аистов. |  | 0.0090278 |  | Октябрьский, часть Ленинского, Биробиджанского района, 39300 чел / 8,8МВт | 1749 | +13, облачно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Черняево | 6 | 2013-09-28 | 9:48 | 2013-09-28 | 9:50 | 0.0013889 | авар. откл. РПВ усп | Черняево, Чирки, Невельское, Аргунск, 467 чел. |  | 0.0013889 |  | п/з / 0,15МВт / 8ТП | 5 | +10, ветер
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Губерово | 6 | 2013-09-28 | 11:27 | 2013-09-28 | 12:05 | 0.026389 | КУ "земля" | п/з Тарташевка 20 чел. Поврежд изол оп №76. |  | 0.026389 |  | насосная / 0,08МВт / 4ТП | 50 | +13, пасм
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 35 | Горький - ОПХ с отп Тополево, Чернореченская | Т-69 | 2013-09-28 | 12:56 | 2013-09-28 | 12:56 | 0 | ДЗ 2ст. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +12, ясно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | НС-1 | 2 | 2013-09-28 | 12:05 | 2013-09-28 | 12:05 | 0 | МТЗ. АПВ выв. РПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +12, ясно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | НС-1 | 5 | 2013-09-28 | 12:05 | 2013-09-29 | 14:40 | 1899-12-31 02:35 | МТЗ. АПВ выв. РПВ ну | Дерево оп №25-26, обрыв провода прол. оп №24-27. Потребитель запитан от резерва. | ф-7 | 0.12153 | 2013-09-28 15:00 | нет / 0,005МВт | 15 | +12, ясно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | НС-2 | 3 | 2013-09-28 | 11:45 | 2013-09-28 | 14:10 | 0.10069 | МТЗ. АПВ выв. РПВ ну | п.Уссурийский, 58 чел. Убрано дерево оп №60-61. |  | 0.10069 |  | очистные / 0,14МВт | 276 | +12, ясно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Волчанец | 8 | 2013-09-28 | 14:40 | 2013-09-28 | 14:45 | 0.0034722 | МТЗ. РПВ усп | п.Н.Литовск 400 чел. |  | 0.0034722 |  | 0,22МВт / 3ТП | 25 | +20, облачно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Занадворовка | 5 | 2013-09-28 | 15:00 | 2013-09-28 | 17:00 | 0.083333 | КУ | По звонкам потребителей скачки напряжения 0,4 кВ. Обесточено с.Занадворовка 280 чел. Вкл без КТП-4034, протянут контакт на стороне 0,4кВ. Вкл в 17:20. |  | 0.083333 |  | 0,09МВт / 3ТП | 180 | +20, облачно
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Чернышевка | 7 | 2013-09-28 | 15:47 | 2013-09-28 | 17:20 | 0.064583 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | с.Чернышевка,Рисовое, Н.Покровка 595 чел. Вкл без отп на Н.Покровку. Поврежд на вед участке, потребитель запитан в 18:09. |  | 0.064583 |  | школа, больница /0,16МВт / 18ТП | 155 | +20, облачно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | ЖБИ-130 | 7 | 2013-09-28 | 16:13 | 2013-09-28 | 16:16 | 0.0020833 | авар. откл. РПВ усп | с.Некруглое, 500 чел. |  | 0.0020833 |  | школа / 0,02МВт / 3ТП | 7 | +20, облачно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Кооперативная | 4 | 2013-09-28 | 22:10 | 2013-09-28 | 22:29 | 0.013194 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | г.Благовещенск, 500 чел |  | 0.013194 |  | погранчасть / 1МВт | 419 | +6, облачно
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Биджан | 223 | 2013-09-29 | 9:02 | 2013-09-29 | 9:05 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ не раб, РПВ усп. |  |  | 0.0020833 |  | нет / 0,02МВт | 1 | +7, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Левобережная | 160 | 2013-09-29 | 10:40 | 2013-09-29 | 12:16 | 0.066667 | МТЗ, АПВ не раб, РПВ ну. | п.им.Тельмана, 1100 чел. Повреждение на вед. участке. |  | 0.066667 |  | нет / 6ТП / 0,25МВт | 393 | +7, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Павло-Федоровка | СВ-10 | 2013-09-29 | 11:01 | 2013-09-29 | 11:02 | 0.00069444 | МТЗ, РПВ усп. | Одновременно отключился ф.4. |  | 0.00069444 |  | п/з / 6ТП / 0,22МВт | 4 | +10, облач
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Павло-Федоровка | 4 | 2013-09-29 | 11:01 | 2013-09-29 | 12:00 | 0.040972 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | На оп.18 перекрытие птицей (ворона). |  | 0.040972 |  | п/з / 3ТП / 0,02МВт | 20 | +10, облач
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 6 | Бурейск | 24 | 2013-09-29 | 11:32 | 2013-09-29 | 12:13 | 0.028472 | "земля" от КУ | Повреждение на вед. отпайке. |  | 0.028472 |  | нет / 0,33МВт | 227 | +7, обл
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Винниково | 14 | 2013-09-29 | 14:21 | 2013-09-29 | 14:23 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0013889 |  | нет | 1 | +10, ветер
РСК |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 6 | Лебединый | Поселок2 | 2013-09-29 | 16:05 | 2013-09-29 | 16:05 | 0 | ТС, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -4, обл
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 6 | Облучье | 136 | 2013-09-29 | 16:04 | 2013-09-29 | 17:30 | 0.059722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | Выделен поврежденный участок, обесточено 2ТП. Падение дер. оп.136-01/1 (сгнило основание). Устранено в 21:09. | ф.124 | 0.052083 | 2013-09-29 17:19 | 3562чел / 15ТП / 0,68МВт | 860 | +10, облач
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Полевая | 20 | 2013-09-29 | 20:29 | 2013-09-29 | 20:36 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0048611 |  | нет 425 чел / 0,22МВт | 26 | +15, обл
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 6 | Чугуевка | 0 | 2013-09-29 | 23:53 | 2013-09-29 | 23:53 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, ясно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 35 | Манзовка - Речная |  | 2013-09-30 | 7:39 | 2013-09-30 | 7:56 | 0.011806 | МТЗ. АПВ ну . РПВ не дел | ИМФ-Ф"А","С" - 49,2 км. Погашено:ПС"Ивановка", "Осиновка", "Речная". (Рем. сх.: ВЛ-35 кВ Павловка-1- Осиновка" отключена по заявке для выноски в пр. оп.77-81). Вкл без ПС Осиновка (около 3000 чел; 1МВт). По ВЛ-35 Ивановка-Осиновка в пр.оп. 29-30 падение дерева (спил сторонними лицами), провода без повреждения, сообщено в СБ, полицию. Устранено и ВЛ-35 включена в 10:08 (ч/з 2:29), потребители запитаны. |  | 0.011806 |  | 3,3МВт / 12354 чел | 3209 | +16, ясно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Павло-Федоровка | 1 | 2013-09-30 | 9:15 | 2013-09-30 | 18:32 | 0.38681 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп, "земля" | Включен с "землей". С 9:22 до 12:50 работа с "землей". В 12:50 отключен КУ. Обесточена п/з (есть ДГ), быта нет. На оп.194 заменен изолятор ф.В. |  | 0.38681 |  | п/з / 0,01МВт | 61 | +16, ясно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | ХФЗ | 26 | 2013-09-30 | 9:58 | 2013-09-30 | 16:35 | 0.27569 | "земля" от КУ | часть г. Партизанск, 1004 ч. Повреждение гол. кабеля персоналом Примтеплоэнерго. Устранено. | ф.3 | 0.0125 | 2013-09-30 10:16 | д/с, котельн / 12ТП / 0,36МВт | 120 | +16, ясно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Соловей ключ | 6 | 2013-09-30 | 12:41 | 2013-09-30 | 12:49 | 0.0055556 | ав.откл., АПВ нет, РПВ усп. | Соловей Ключ, 200чел. Обход без замечаний. |  | 0.0055556 |  | больница, насосная / 11ТП / 0,45МВт | 60 | +16, ясно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Партизан | 5 | 2013-09-30 | 13:45 | 2013-09-30 | 14:00 | 0.010417 | "земля" от КУ | часть г. Партизанск. Включен до ТП-7332. Часть нагрузки запитана от резерва ч/з 2:05, осталось погашено 4 ТП. В 17:30 включено. Выделен кабельный участок м/ду ТП-7340 и ТП-7335, без нагрузки. | ф.9, ф.20 | 0.086806 | 2013-09-30 15:50 | больница, школа / 11ТП / 1473чел / 1,7МВт | 2500 | +16, ясно
РСК |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 6 | Алдан | Алдан5 | 2013-09-30 | 13:33 | 2013-09-30 | 13:35 | 0.0013889 | ТС, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0013889 |  | нет | 23 | -2, снег
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Магдагачи | 6 | 2013-09-30 | 16:10 | 2013-09-30 | 16:18 | 0.0055556 | МТО, АПВ выв, РПВ усп. |  |  | 0.0055556 |  | нет | 63 | +7, ветер
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Ивановка | 26 | 2013-09-30 | 18:18 | 2013-09-30 | 18:24 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0041667 |  | нет | 35 | +10, обл
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Столбовое | 61 | 2013-09-30 | 8:16 | 2013-09-30 | 11:10 | 0.12083 | "земля" от КУ | с.Союзное, Екатерино-Никольское, 1220 чел. Вкл 1 ТП. На оп.4-08/1 заменен изолятор. Всё вкл в 11:10. |  | 0.12083 |  | больница, школа, д/с / 12ТП / 0,2МВт | 612 | +10, обл
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 110 | А - Орлиная с отп ПС Голубинка |  | 2013-09-30 | 21:10 | 2013-10-01 | 1:14 | 0.16944 | ПС А: блинк. защит нет, АПВ ну. Орлиная: ТНЗНП 2ст, АПВ усп | Разрыв транзита. На ПС А: отключился ШСВ-110 (без бл. защит, АПВ ну (был выведен), включен в 21:44 успешно). Не включается В-110 Орлиная (залипание сердечника катушки включения) - устранено и вкл в 1:14. Произведён обход линии (совместной подвески с ВЛ-110 А-Залив с отп Голубинка), замечаний нет. |  | 8.0835e-13 | 2013-09-30 21:10 | нет | 0 | +15, облач
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 110 | А - Залив с отп ПС Голубинка |  | 2013-09-30 | 21:10 | 2013-09-30 | 21:10 | 0 | ПС А: бл. защит нет. АПВ усп. Залив: комплект осн-х и рез-х защит. АПВ усп | На оп.10 двухцепного участка ВЛ-110 А – Залив с отпайкой на ПС Голубинка и ВЛ-110 А – Орлиная с отпайкой на Голубинка разрушен один изолятор (стекло) ниж.провода, на сред.проводе два изолятора (стекло), следы дугового перекрытия на верхнем и среднем шлейфе, также следы перекрытия по нижнему проводу, на всех трех проводах,на сцепной арматуре и теле опоры следы перекрытия (под опорой лежат остатки фейерверка). Заявка на 30.11.13 |  | 8.0835e-13 | 2013-09-30 21:10 | нет | 0 | +15, облач
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 110 | ВТЭЦ-2 - А | №1 | 2013-09-30 | 21:10 | 2013-09-30 | 21:10 | 0 | ВТЭЦ-2: ДЗ 1,2 ст.; НЗЗ 4 ст. АПВ усп; А: не откл-ся |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, облач
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 110 | ВТЭЦ-2 - А | №2 | 2013-09-30 | 21:10 | 2013-09-30 | 21:10 | 0 | ВТЭЦ-2: ДЗ 1,2 ст.; НЗЗ 4 ст. АПВ усп; А: не откл-ся |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, облач