## Лист1
Филиал | U, кВ. | ПС, ЛЭП | Присоединение | Дата отключения | Время откл. | Дата включения | Время вкл. | Время простоя оборудования | Тип защиты | Причина (повреждения) | Запитаны от | Время простоя основного потребителя | Дата и время ввода резерва | Обесточены социальнозначимые объекты (больницы, котельные,школы, здания органов гос. Управления, воинские части, ФСБ и т.д.) | Недоотпуск, кВт*час | Погодные условия
Ам.СЭС | 10 | Энергия | 16 | 2015-01-01 | 0:53 | 2015-01-01 | 1:03 | 0.0069444 | МТО, АПВ ну., РПВ усп. | с.Заречная слобода, 750ч. |  | 0.0069444 |  | ФАП, школа, котельная / 11ТП / 0,15 МВт | 77 | -22, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Борисовка | 7 | 2015-01-01 | 1:34 | 2015-01-01 | 3:30 | 0.080556 | МТЗ, АПВ выв., РПВ не произв. | Пр. оп 20-21 повреждение провода Ф"В" (фейерверк). Устранено. |  | 0.080556 |  | нет/0,1 МВт/2ТП | 846 | -12, ясно
Прим.ЮЭС | 6 | Береговая-2 | 9 | 2015-01-01 | 1:55 | 2015-01-13 | 18:50 | 1900-01-11 16:55 | Откл. КУ"Земля" | Потребителю обеспечен резерв, повреждение КЛ: 1100 и 1200 м от ЦРП102: /2.1.15 не занимались. 3.1.15 определено 3-е МП/. 4.1.15 уточнены МП: 680, 860, 1300м. 8.1.15 Откопали два места повреждения КЛ-6: 860 м. и 1300 м. от ЦРП-102, кабель разрезали. 10.1.15 установл. 2 вставки, 1 муфта. 11-12.1.15 разложены доп. пожоги для третьего МП. 13.1.15 установлены три муфты, испытан, введен в работу | ф.35 Береговая2 | 0.026389 | 2015-01-01 02:33 | д/сад, школа, пож. Депо/8ТП/0,6 МВт | 380 | -12, ясно
Прим.ЮЭС | 6 | Кипарисово | 4 | 2015-01-01 | 13:50 | 2015-01-01 | 14:20 | 0.020833 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.020833 |  | кот/0,1 МВт/230 чел/11ТП | 70 | -10, ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Западная | 13 | 2015-01-01 | 14:00 | 2015-01-01 | 14:40 | 0.027778 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп | Произведен обход.ТП 5050 повреждение по 0,4 кВ. Устранено (19:00). |  | 0.027778 |  | кот/0,65 МВт/680 чел/ 14ТП | 1133 | -10, ветер
Прим.ЮЭС | 6 | Кролевцы | 21 | 2015-01-01 | 15:09 | 2015-01-01 | 16:42 | 0.064583 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп | Обход без замечаний. |  | 0.064583 |  | скваж/0,5 МВт/480 чел/13ТП | 1500 | -10, ветер
Прим.ЮЭС | 6 | Депо | 10 | 2015-01-01 | 16:45 | 2015-01-01 | 18:35 | 0.076389 | ав.откл, АПВ нет, РПВ ну. | В 18:20 вкл головной уч., вкл ч/з 1:50. ТП 3022 повреждение по 0,4 кВ. Устранено. | ф9 | 0.017361 | 2015-01-01 17:10 | школа/ 0,6 МВт/ 400 чел/ 5ТП | 270 | -10, облачно
Хаб.ЦЭС | 10 | Ракитное | 1 | 2015-01-01 | 16:55 | 2015-01-02 | 7:07 | 0.59167 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Lвл=11км. При РПВ земля, откл от КУ. В 21:35 на оп.№ 31 сделан разрыв, запитаны ТП 105 и ТП Билайн (погашено 11 ТП). В 07:07 выделен повреждённый участок оп. № 85-105 , обесточено 5 ТП (1 РСК, 4 вед. Роткл=0,085 МВт, быта нет)., вкл 2.1.15 в 12:55. Повреждение на вед. ТП. |  | 0.59167 |  | нет/ 0,18 МВт/ 120 чел / 13ТП | 2582 | -14, облачно
Хаб.СЭС | 6 | НТЭЦ | 5 | 2015-01-01 | 17:10 | 2015-01-01 | 19:30 | 0.097222 | МТО, АПВ нет, РПВ не произв. | Вкл в 18:15 до ТП38 (головной уч), вкл в 19:04 (ост 13 ТП), вкл в 19:30 (ост 6ТП), вкл в 19:35. Сход снега с крыши здания на ТП-107, схлест проводов. Устранено. |  | 0.097222 |  | больн/0,8 МВт/1347чел/ 18ТП | 1550 | -14, облачно
Прим.СЭС | 10 | Чугуевка | 10 | 2015-01-01 | 22:10 | 2015-01-01 | 22:41 | 0.021528 | МТЗ. АПВ ну, РПВ усп | часть с.Чугуевка, Соколовка, 2268чел. Повреждение проводов 0,4 кВ в прол. №23-24 ф-1 ТП-3156 автомобилем (предположительно лесовозом), погашено 46 домов частного сектора в переулке Дальний. Сообщено в СБ, полицию. В 0:49 (ч/з 2ч 39м) 2.1.15 устранено и вкл. |  | 0.021528 |  | котельн, насосная / 27ТП / 0,7МВт | 362 | -23, ясно
Прим.ЮЭС | 6 | ЦРП ПаГРЭС | 4-й участок | 2015-01-02 | 2:25 | 2015-01-02 | 2:25 | 0 | ав. откл. АПВ усп. | Произведен обход, ТП 7313 заменен перегоревший предохр, фС. |  | 0 |  | нет | 0 | -20, ясно
Ам.СЭС | 35 | Магдагачи - Толбузино |  | 2015-01-02 | 11:22 | 2015-01-02 | 15:11 | 0.15903 | КУ, земля. | Lвл=46,7км. С обесточиванием ПС Толбузино. Пр оп 176-177 следы несанкц.рубки леса, оп 176 обрыв вязки фА. Сообщено СБ, ОВД. Устранено. |  | 0.15903 |  | кот, школа, д/с/ 0,15 МВт/ 308 чел | 580 | -18, облачно
Прим.ЮЭС | 10 | Барабаш | 5 | 2015-01-02 | 13:12 | 2015-01-02 | 13:15 | 0.0020833 | КУ, земля. | Вкл без отп на с.Овчинниково, вкл ч/з 1:48. Пр оп 157-158 убрана ветка. |  | 0.0020833 |  | п/з/0,25 МВт/370 чел | 75 | -10, облачно
Прим.ЮЭС | 10 | Хасанская | 3 | 2015-01-02 | 20:05 | 2015-01-02 | 20:55 | 0.034722 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | Lвл=30км. Вкл. без отпайки автопереход (на ДГ), п/з (на ДГ). 3.1.15 в 12:10 включен полностью. В пр.оп.407-408 устранен срыв изоляторов. |  | 0.034722 |  | п/з (на ДГ), школа /0,1 МВт / 125чел / 7ТП | 100 | -10, облачно
Хаб.ЦЭС | 10 | Корейский поселок | 2 | 2015-01-03 | 12:40 | 2015-01-03 | 14:00 | 0.055556 | ав.откл, АПВ нет, РПВ ну. | с.Корсаково-1, Корсаково-2, Кор.поселок, 940 чел. Ч/з 20 мин жил. массив запитан от резерва, осталось погашено 11 вед. ТП. В 14:00 включен полностью. Повреждение на вед. отпайке. | ф.5 ПС Краснореченская | 0.013889 | 2015-01-03 13:00 | 23ТП / 1,3МВт | 230 | -22, облачно
Прим.ЦЭС | 10 | Пограничная | 4 | 2015-01-03 | 14:45 | 2015-01-03 | 16:10 | 0.059028 | "земля" от КУ | п.Пограничный, с.Бойкое, 330чел. На оп.510 устранен обрыв вязки провода. |  | 0.059028 |  | котельная, школа / 9ТП / 0,1МВт | 350 | -15, обл
Прим.ЮЭС | 10 | Подъяпольск | 2 | 2015-01-03 | 15:37 | 2015-01-03 | 15:59 | 0.015278 | ав.откл. | п.Мысовой, 494чел. В ТП-1304 перекрытие животным (кот), произведена чистка изоляции, заменены предохранители 10кВ 3-х фаз. |  | 0.015278 |  | котельная / 7ТП / 0,15МВт | 50 | -12, обл
Ам.ВЭС | 10 | Ядрино-тяга | 1 | 2015-01-03 | 16:00 | 2015-01-03 | 16:02 | 0.0013889 | б/б, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0013889 |  | нет | 1 | -18, облачно
Прим.ЗЭС | 10 | Кировка | 4 | 2015-01-03 | 17:09 | 2015-01-03 | 17:20 | 0.0076389 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0076389 |  | нет / 0,1МВт / 2ТП | 55 | -12, обл
Прим.ЦЭС | 10 | Новокачаловка | 6 | 2015-01-04 | 1:18 | 2015-01-04 | 1:18 | 0 | КУ, перекос | Вкл до РС328 (ост п/з на ДГ). В 11:40 включен полностью. Повреждение на вед. ТП |  | 0 |  | нет | 0 | -10, облачно
Прим.СЭС | 10 | Чугуевка | 5 | 2015-01-04 | 5:59 | 2015-01-04 | 6:25 | 0.018056 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Вкл до оп. 84, потребителю обеспечен резерв (без 3-х ТП). В 15:06 включен полностью. На оп.89 устранен срыв изолятора верхнего провода. |  | 0.018056 |  | шкроа, д/с/0,3 МВт/450 чел/12ТП | 130 | -25, облачно
Прим.ЦЭС | 10 | Хороль | 18 | 2015-01-04 | 6:49 | 2015-01-04 | 6:57 | 0.0055556 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0055556 |  | кот/0,35МВт/245 чел | 47 | -14, облачно
Прим.ЦЭС | 10 | Новокачаловка | 6 | 2015-01-04 | 9:45 | 2015-01-04 | 11:40 | 0.079861 | "земля" от КУ | с.Первомайское, Рассказово, 842чел. На оп.190 устранено тяжение шлейфа, заменен изолятор, устранен обрыв провода. |  | 0.079861 |  | п/з, школа, больн / 9ТП / 0,3 МВт | 402 | -15, обл
Ам.ЦЭС | 10 | РП Усть-Ивановка | 6 | 2015-01-05 | 4:25 | 2015-01-05 | 6:00 | 0.065972 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв. | Произведена регулировка РТП329. Других замечаний нет. |  | 0.065972 |  | д/с/0,25МВт/ быта нет | 237 | -22, облачно
Прим.ЮЭС | 35 | Академическая - Ипподром |  | 2015-01-05 | 7:06 | 2015-01-05 | 7:17 | 0.0076389 | КУ, земля. | С обесточиванием ПС Ипподром. Повреждение на КЛ " Чайка - Ипподром с отп. Седанка"по фазе В от оп №1 в сторону ПС Чайка 1510 м. 10.1.15 разложены пожоги. 11.1.15 земляные работы, 12.1.15 МП перенесли на 25м ближе- разложены доп. пожоги. 13.1.15 смонтирована вставка 2 м, испытан, в 18:11 включена на х.х. |  | 0.0076389 |  | 6 МВт/3150 чел г.Владивосток | 1100 | -8, облачно
Прим.ЗЭС | 35 | Спасск - ЗСМ - Евгеньевка - Луговая |  | 2015-01-05 | 13:33 | 2015-01-05 | 13:33 | 0 | ДЗ 1 ст, АПВ Усп | Обход пр.оп.20-50 без замечаний |  | 0 |  | нет | 0 | -14, пасмурно
Прим.ЦЭС | 10 | Манзовка | 17 | 2015-01-05 | 15:05 | 2015-01-05 | 15:15 | 0.0069444 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0069444 |  | нет / 6ТП / 282 чел / 0,1 МВт | 10 | +3, ветер
ЭС ЕАО | 6 | Известковая | 78 | 2015-01-05 | 15:34 | 2015-01-05 | 17:53 | 0.096528 | "земля" от КУ | Оп.78/00/26 заменен изолятор |  | 0.096528 |  | котельная / 280 чел / 5ТП / | 273 | -15, ясно
Прим.ЗЭС | 10 | Рощино | 2 | 2015-01-05 | 16:54 | 2015-01-05 | 17:00 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв. | Повреждение на вед.ТП |  | 0.0041667 |  | котельные-5, школа -2, дс, водозабор-2 / 3750 чел / 2 МВт / 16 ТП | 141 | -10, пасм
Прим.ЦЭС | 6 | Ярославка | 13 | 2015-01-05 | 21:04 | 2015-01-05 | 21:08 | 0.0027778 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. | п.Ярославка, часть п.Дальзавод, п.Вознесенка, 1781чел. |  | 0.0027778 |  | котельн, скважина / 22ТП / 1,3МВт | 77 | -3, снег
Прим.ЦЭС | 10 | Россия | 3 | 2015-01-05 | 22:20 | 2015-01-06 | 0:19 | 0.082639 | МТЗ, РПВ ну. | с.Абрамовка, 700чел. Включен без 3-х ТП. В 1:24 включен полностью после обхода. Замечаний нет. |  | 0.082639 |  | котельн / 7ТП / 0,2МВт | 380 | 0, снег
Прим.ЗЭС | 10 | Чкаловка | 5 | 2015-01-05 | 23:17 | 2015-01-05 | 23:17 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -1, снег
Прим.ЗЭС | 10 | Кировка | 10 | 2015-01-05 | 23:18 | 2015-01-05 | 23:28 | 0.0069444 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. | с.Луговое, Шмаковка Авдеевка, часть с.Кировка, 544чел. |  | 0.0069444 |  | насосная, котельн / 23ТП / 0,6МВт | 110 | -1, снег, ветер
Прим.ЮЭС | 10 | Занадворовка | 3 | 2015-01-05 | 23:20 | 2015-01-06 | 6:50 | 0.3125 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | с.Береговое, п.Рыбачий, 631чел. На оп.70 устранен обрыв вязки. |  | 0.3125 |  | котельн, насосная / 5ТП / 0,17МВт | 1275 | 0, снег
Прим.ЮЭС | 110 | ВТЭЦ-1 | В-110 МГТС №2 | 2015-01-05 | 23:34 | 2015-01-06 | 1:36 | 0.084722 | внешнее откл, РПВ ну. | После осмотра В-110 персоналом РЗАИ включено. Замечаний нет. |  | 0 |  | нет | 0 | 0, снег
Прим.ЦЭС | 6 | Ярославка | 6 | 2015-01-06 | 0:35 | 2015-01-06 | 0:37 | 0.0013889 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. | с.Лучки, Березовое, 1039чел. |  | 0.0013889 |  | котельн, скважина / 17ТП / 0,9МВт | 24 | -1, снег
Прим.ЦЭС | 110 | Спасск - Дмитриевка - Черниговка - Ярославка |  | 2015-01-06 | 0:53 | 2015-01-06 | 1:15 | 0.015278 | Спасск: ДЗ 1ст, АПВ ну, РПВ усп, Ярославка: МТО, ДЗ 1ст, АПВ ну, РПВ Усп | ИМФ ф А и В-52,8км от ПС Спасск. Обход пр.оп.47-73 без замечаний. |  | 0 |  | учтено | учтен | 0, снег
Прим.ЦЭС | 110 | Спасск - Дмитриевка - Ярославка |  | 2015-01-06 | 0:53 | 2015-01-06 | 1:15 | 0.015278 | Спасск: ДЗ 1ст, АПВ ну, РПВ усп. Ярославка: МТО, ДЗ 1ст, АПВ ну, РПВ усп. | ИМФ ф.В,С 55,1км от ПС Спасск. Обесточивались ПС Дмитриевка, Черниговка. Обход пр.оп.47-73 без замечаний. |  | 0.015278 |  | 11000чел / 4,7МВт | 1702 | 0, снег
Прим.ЗЭС | 35 | Спасск - СЦЗ с отп АСБ |  | 2015-01-06 | 0:58 | 2015-01-06 | 0:58 | 0 | МТО, АПВ усп. | Произведён обход, замечаний нет. |  | 0 |  | нет | 0 | 0, снег
Прим.ЦЭС | 10 | Дмитриевка | 8 | 2015-01-06 | 2:42 | 2015-01-06 | 3:28 | 0.031944 | МТО, РПВ усп. | с.Дмитриевка, 906чел. |  | 0.031944 |  | котельн / 5ТП / 0,3МВт | 230 | -5, снег
Прим.ЦЭС | 10 | Дмитриевка | 9 | 2015-01-06 | 2:42 | 2015-01-06 | 4:36 | 0.079167 | МТО, АПВ нет, РПВ ну. | с.Дмитриевка, 906чел. Включен без КТП-клуб (повреждение по 0,4 кВ). Устранено и все включено в 12:49 |  | 0.079167 |  | котельн / 5ТП / 0,3МВт | 627 | -5, снег
Прим.ЦЭС | 10 | Дмитриевка | 2 | 2015-01-06 | 2:43 | 2015-01-06 | 5:42 | 0.12431 | "земля" от КУ | с.Синий гай, Искра, Майское, 831чел. В 3:04 включен до РС 763/24, запитано с. Майское. В 5:42включен полностью. На оп.64 устранен обрыв вязки провода. |  | 0.12431 |  | школа, котельн / 12ТП / 0,3МВт | 159 | -5, снег
Прим.ЦЭС | 10 | Ивановка | по ф.5 реклоузер оп.207 | 2015-01-06 | 7:30 | 2015-01-06 | 8:24 | 0.0375 | МТЗ, РПВ ну. | с.Орловка, Тигровый, 45чел. Включен до РС-654 оп.366 без отпайки на п.Тигровый. В 13:34 включено все. Пр.оп.465-466, 385-386 убраны ветки с проводов. |  | 0.0375 |  | нет / 3ТП / 0,1МВт | 114 | -8, снег
Прим.ЦЭС | 6 | Ярославка | 6 | 2015-01-06 | 8:14 | 2015-01-06 | 8:19 | 0.0034722 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | котельн, скважина / 17ТП / 0,9МВт / 1039 чел | 36 | -12, снег
Прим.ЮЭС | 6 | Партизан | 17 | 2015-01-06 | 8:45 | 2015-01-06 | 8:50 | 0.0034722 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | ТНС / 16ТП / 2141 чел / 1,2МВт | 100 | -7, пасм
Прим.ЮЭС | 6 | Штыково | 2 | 2015-01-06 | 10:50 | 2015-01-06 | 10:53 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0020833 |  | нет / 20 чел / 7ТП / 0,2 МВт | 24 | -6, пасмурно
ЭС ЕАО | 10 | Бира | 6 | 2015-01-06 | 11:18 | 2015-01-06 | 16:26 | 0.21389 | "земля" от КУ | Оп.6/00/28 поврежден изолятор. Устранено |  | 0.21389 |  | быта нет / ретранслятор | 42 | -15, ясно
Прим.ЮЭС | 6 | Депо | 8 | 2015-01-06 | 11:54 | 2015-01-06 | 12:00 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | Повреждения на вед.уч-ке |  | 0.0041667 |  | нет / 0,01 МВт | 1 | -6, ясно
Прим.ЦЭС | 6 | Ярославка | 6 | 2015-01-06 | 12:03 | 2015-01-06 | 14:45 | 0.1125 | МТО, АПВ ну, РПВ | Пр.оп.22-23 устранен провис верхнего провода |  | 0.1125 |  | котельн, скважина / 17ТП / 0,9МВт / 1039 чел | 1900 | -12, ясно
Прим.ЦЭС | 10 | Ново-Георгиевка | 2 | 2015-01-06 | 12:10 | 2015-01-06 | 12:14 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0027778 |  | котельная / 9ТП / 0,4 МВт / 330 чел | 22 | -10, ветер
Прим.ЮЭС | 110 | Находка - Находка-тяг |  | 2015-01-06 | 12:33 | 2015-01-06 | 12:50 | 0.011806 | Находка: НЗЗ 2 ст, АПВ ну, РПВ усп; Находка-тяг: ТНЗНП 4 ст, АПВ ну, РПВ не усп. (не приходит одна фаза) | Разрыв транзита. Пр.оп.50-51 обрыв грозотроса.при падении упал на средний провод и пережог его. Устранено в 20:09 |  | 0 |  | нет | 0 | -5, ясно
Прим.ЮЭС | 6 | Депо | 4 | 2015-01-06 | 12:48 | 2015-01-06 | 13:33 | 0.03125 | МТЗ, АПВ нет, РПВ не произ | Повреждения на вед.уч-ке |  | 0.03125 |  | нет / 0,1 МВт | 75 | -6, ясно
Прим.ЦЭС | 10 | Приозерная | 1 | 2015-01-06 | 13:14 | 2015-01-06 | 16:18 | 0.12778 | "земля" от КУ | Оп. 55 заменен изолятор | ф-7 Россия | 0 |  | телевышка / 0,1 МВт | 0 | -6, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Россия | 3 | 2015-01-06 | 13:24 | 2015-01-06 | 13:25 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.00069444 |  | котельная / 7ТП / 700 чел / 0,2 МВт | 2 | -12, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Алексее-Никольск | 1 | 2015-01-06 | 13:24 | 2015-01-06 | 15:52 | 0.10278 | "земля" от КУ | Запитано от резерва без 3-х ТП. Оп.108 заменили изолятор, включили полностью в 15:52 | ф.3 Корсаковка | 0.00069444 | 2015-01-06 13:25 | котельная / 12ТП / 1500 чел / 0,2 МВт | 383 | -12, ветер
Прим.ЮЭС | 6 | Новороссия | 3 | 2015-01-06 | 15:29 | 2015-01-06 | 15:34 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | школа / 4ТП / 414 чел / 0,3 МВт | 35 | -7, ветер
Ам.ЦЭС | 10 | Астрахановка | 18 | 2015-01-06 | 15:29 | 2015-01-06 | 16:01 | 0.022222 | "земля" от КУ | Включен без 4ТП (вед). В 16:19 включено все. Повреждение на вед.ТП |  | 0.022222 |  | нет / 100 чел / 10 ТП / 0,17 МВт | 129 | -15, ветер
Ам.ЦЭС | 10 | Кооперативная | 10 | 2015-01-06 | 16:09 | 2015-01-06 | 16:09 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | -15, ветер
Прим.ЮЭС | 6 | Новороссия | 3 | 2015-01-06 | 18:33 | 2015-01-06 | 18:36 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0020833 |  | школа / 4ТП / 414 чел / 0,3 МВт | 40 | -7, ветер
Прим.ЮЭС | 6 | Волна | 25 | 2015-01-06 | 18:42 | 2015-01-08 | 0:52 | 1899-12-31 06:10 | МТО | на х.х. (резерв для ПС 2Р-котельная). Повреждение КЛ -183 м от ПС Кот 2Р (участок пересечения с рекой). Устранено |  | 0 |  | нет | 0 | -10, ветер
Прим.ЮЭС | 6 | Голубовка | 19 | 2015-01-06 | 19:07 | 2015-01-06 | 19:11 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0027778 |  | нет / 330 чел / 8ТП / промыш.нагрузка / 1,2 МВт | 85 | -9, ветер
Прим.ЮЭС | 6 | Партизан | 17 | 2015-01-07 | 0:17 | 2015-01-07 | 0:19 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | г.Партизанск, 2141чел. |  | 0.0013889 |  | ТНС / 16ТП / 1,2МВт | 20 | -12, обл
Прим.ЮЭС | 6 | Новороссия | 3 | 2015-01-07 | 2:43 | 2015-01-07 | 2:46 | 0.0020833 | ав.откл, РПВ усп. | с.Новороссия, Центральное, 414чел. |  | 0.0020833 |  | школа / 4ТП / 0,3МВт | 50 | -12, обл
Прим.СЭС | 10 | Плавзавод | 3 | 2015-01-07 | 9:30 | 2015-01-07 | 15:46 | 0.26111 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну | В 11:40 включен голов.уч-к. Котельная в с. Каменка запитана от дизелей. Оп.445 поврежен изолятор ф.А, провод на траверсе. Устранено, в 15:46 включен с "землей" ф.В. Оп.541 сломана траверса (дерево,анкер). Устранено, все включено в 18:57 |  | 0.26111 |  | школа, котельная / 6ТП / 2050 чел / 1,3 МВт | 4800 | -18, ветер
Ам.ЦЭС | 10 | Кооперативная | 10 | 2015-01-07 | 10:42 | 2015-01-07 | 11:47 | 0.045139 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на вед.отпайке |  | 0.045139 |  | дальнеприводная аэропорт, БТЭЦ осветление воды, ОРТПЦ, котельная / 0,2 МВт | 309 | -18, ветер
Прим.ЮЭС | 10 | Волчанец | 8 | 2015-01-07 | 11:16 | 2015-01-07 | 11:20 | 0.0027778 | МТО, МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | Обход без замечаний. |  | 0.0027778 |  | нет/1 МВт/ 250 чел / 3ТП | 65 | -11, ясно
Прим.ЦЭС | 10 | Тимирязевка | 5 | 2015-01-07 | 12:15 | 2015-01-07 | 12:25 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | Обход на 12.01.2015 |  | 0.0069444 |  | нет / 300 чел / 0,4 МВт / 11ТП | 66 | -11, ясно
Прим.ЮЭС | 10 | Надеждинская | 9 | 2015-01-07 | 16:48 | 2015-01-07 | 17:28 | 0.027778 | МТЗ, АПВ нет, РПВ не произв. | В 17:28 включен без КТП-5108 и КТП 5110. В КТП 5108 поврежден щит 0,4 кВ, сгорели предохранители 6 кВ , отгорел шлейф на РТП; на РТП-5110 отгорел шлейф. В 19:50 повреждения устранены. |  | 0.027778 |  | нет / 154 чел / 12ТП / 1МВт | 583 | -10, ясно
Ам.ЦЭС | 10 | РП Толстовка | 7 | 2015-01-07 | 17:20 | 2015-01-07 | 18:20 | 0.041667 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв. | Повреждение на вед ТП (вкл 19:00 7.1.15) |  | 0.041667 |  | котельная / 0,2 МВт | 220 | -20, ясно
Прим.ЮЭС | 6 | Новицкое | 6 | 2015-01-08 | 0:35 | 2015-01-08 | 0:45 | 0.0069444 | Ав.откл, АПВ выв, РПВ усп |  |  | 0.0069444 |  | нет / 13ТП / 231 чел / 0,8 МВт | 133 | -12, ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Луговая | 5 | 2015-01-08 | 7:10 | 2015-01-08 | 7:30 | 0.013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на вед.уч-ке |  | 0.013889 |  | котельная, насосная / 9ТП / 553 чел / 0,5 МВт | 200 | -20, ясно
Ам.ЗЭС | 10 | Новоивановка | 7 | 2015-01-08 | 11:38 | 2015-01-08 | 12:00 | 0.015278 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | с.Новоивановка, 320 чел. |  | 0.015278 |  | котельная, скважина, птичник / 2ТП / 0,08МВт | 30 | -15, ясно
Прим.ЦЭС | 110 | Уссурийск-2 - Полевая |  | 2015-01-09 | 12:57 | 2015-01-09 | 12:57 | 0 | Усс.2: НЗЗ 1ст. АПВ усп Полевая: НЗЗ 1ст. АПВ усп | Lвл=33км. ИМФ ф.В=0 16,6км. Произведён обход зоны показаний ИМФ 9-22км, замечаний нет. |  | 0 |  | нет | 0 | -12, ясно
ЭС ЕАО | 6 | Кульдур | 238 | 2015-01-09 | 13:38 | 2015-01-09 | 13:38 | 0 | МТО. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | -22, ясно
Прим.ЮЭС | 6 | Владимиро-Александровское | 5 | 2015-01-09 | 17:16 | 2015-01-09 | 17:18 | 0.0013889 | ав. откл. РПВ усп | с.Вл.-Алексан., 900чел. |  | 0.0013889 |  | больн, котельн / 2,1МВт / 9ТП | 70 | -6, ясно
Ам.ВЭС | 10 | Винниково | 14 | 2015-01-10 | 6:08 | 2015-01-10 | 8:11 | 0.085417 | Откд. КУ "Земля" | с.Асташиха, Алексеевка, 300ч. Заменён изолятор на ЛР-34. |  | 0.085417 |  | котельная, д/сад / 0,3МВт | 598 | -20, обл.
Прим.ЮЭС | 10 | Троица | 24 | 2015-01-10 | 10:37 | 2015-01-10 | 10:45 | 0.0055556 | МТО. РПВ усп | с.Андреевка, 495 чел. Под ЛР-3 обнаружена мёртвая птица. |  | 0.0055556 |  | Котельная, школа, водонасосна / 0,8МВт / 10ТП | 110 | -8, ясно
Хаб.ЦЭС | 10 | Бычиха | 1А | 2015-01-10 | 16:08 | 2015-01-14 | 15:28 | 1900-01-02 23:20 | ав. откл. АПВ выв. РПВ ну | Lвл=12,1км. 11.1.15 восстановлена каб. воронки на оп. №1 в 16:00. 12.1.15 определено второе МП- повреждена КЛ 180м от ПС . 13.1.15 земляные работы. 14.1.15 устранено, введен в работу по норм.схеме | ф-14; 7 | 0.16458 | 2015-01-10 20:05 | нет / 11ТП / 0,38МВт/ 350 чел | 882 | -16, ясно
Прим.ЦЭС | 10 | Покровка | 12 | 2015-01-10 | 16:15 | 2015-01-10 | 18:29 | 0.093056 | МТЗ. РПВ усп с "землёй" | После РПВ появилась земля ф-"А" отключили от КУ: с.Поречье, с.Ильичёвка, 400чел. В 18:29 фидер включен для работы с "Землей" и отыскания повреждения прибором "Поиск". Оп. 66 заменили изолятор |  | 0.093056 |  | школа, котельн / 6ТП / 0,3МВт | 493 | -8, ясно
Прим.ЦЭС | 10 | Дмитриевка | 2 | 2015-01-11 | 9:45 | 2015-01-11 | 9:46 | 0.00069444 | КУ, земля. | С 9:40 работа с землей. В 9:46 откл.отпайка на с.Синий Гай, вкл в 10:40. Оп 63 устранен обрыв вязки. |  | 0.00069444 |  | больн, скваж/ 0,3 МВт/831 чел/ 12 ТП | 151 | -14, облачно
Прим.ЮЭС | 6 | Береговая-2 | 31 | 2015-01-11 | 19:30 | 2015-01-11 | 20:26 | 0.038889 | КУ, земля. | Вкл до оп 92 (запитано 6ТП из 8). Всё включено в 1:20, заменён изолятор оп №163. |  | 0.038889 |  | кот, детдом/ 0,5 МВт/270 чел/8ТП | 1000 | -15, облачно
Прим.ЦЭС | 10 | Приозерная | 1 | 2015-01-11 | 22:00 | 2015-01-11 | 22:09 | 0.00625 | МТЗ. РПВ усп |  | АВР у потребителя по ф-7 Россия | 0 |  | телевышка / 1ТП / населения нет | 0 | -14, облачно
Ам.ВЭС | 10 | Михайловка | 18 | 2015-01-12 | 10:18 | 2015-01-12 | 10:18 | 0 | МТЗ, МТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | -17, облачно
Ам.ЗЭС | 10 | Свободный | 2 | 2015-01-12 | 10:30 | 2015-01-12 | 10:30 | 0 | МТО, АПВ усп | Осмотр без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | -17, облачно
Прим.ЮЭС | 6 | Верхняя | 16 | 2015-01-12 | 12:10 | 2015-01-12 | 13:45 | 0.065972 | КУ, земля. | Оп 110 обрыв вязки, фС. Устранено. |  | 0.065972 |  | кот/0,4 МВт/ 100 чел/ 4ТП | 50 | -10, облачно
Прим.ЮЭС | 6 | Партизан | 9 | 2015-01-12 | 13:15 | 2015-01-12 | 13:38 | 0.015972 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | Вкл с выделенным уч (ост 6 ТП из 22), вкл ч/з 2:05. Пр оп 59-60 спилено угрожающее дерево (касалось ветками ВЛ). |  | 0.015972 |  | школа, насосн/3,7МВт/2856 чел/22ТП | 1550 | -7, облачно
Хаб.СЭС | 10 | Картель | В-10 2Т | 2015-01-12 | 13:30 | 2015-01-12 | 14:20 | 0.034722 | КУ, земля. | Потребителю предварительно обеспечен резерв. Яч.29 заменен поврежденный изолятор (в сторону сш) | сети потребителя | 0 | 2015-01-12 13:30 | нет | 0 | -15, облачно
Прим.ЗЭС | 10 | Луговая | 5 | 2015-01-12 | 14:54 | 2015-01-12 | 14:55 | 0.00069444 | КУ, земля. | Повреждение на ведомственной отпайке. |  | 0.00069444 |  | кот, насосн/ 0,3 МВт/553 чел/ 9ТП | 5 | -14, облачно
Прим.ЗЭС | 10 | Новосельская | 3 | 2015-01-13 | 1:50 | 2015-01-13 | 4:00 | 0.090278 | Ав. откл. АПВ ну, РПВ ну | с.Новосельское, 1251чел. Включен без ТП -3043 , повреждена концевая муфта. Обесточена школа, фельд. пункт (котельная переведена на ДГ, быта нет). В 15:15 устранено, все запитано |  | 0.090278 |  | котельная, школа / 5ТП / 0,4МВт | 900 | -10, ясно
Прим.ЦЭС | 10 | Камень-Рыболов | 10 | 2015-01-13 | 8:55 | 2015-01-13 | 9:50 | 0.038194 | КУ, земля. | Повреждение на ведомственном участке. (вкл в 21:10) |  | 0.038194 |  | школа, кот, дс / 23 ТП / 0,8 МВт /1200 чел | 299 | -17, ясно
Прим.ЦЭС | 10 | Ильинка | 9 | 2015-01-13 | 11:00 | 2015-01-13 | 12:35 | 0.065972 | КУ, земля. | Вкл. без отпайки на п/з Виноградная, вкл ч/з 4:30. Повреждение на вед.ТП (вкл в 21:00). |  | 0.065972 |  | школа, кот/730 чел / 16 ТП / 0,2 МВт | 349 | -20, ясно
Ам.ВЭС | 10 | Городская | 3 | 2015-01-13 | 12:31 | 2015-01-13 | 12:56 | 0.017361 | КУ, земля. | Вкл с выделенным поврежденным уч (ост 4ТП из 14), вкл ч/з 46 мин. Оп 73 заменен поврежденный изолятор., фС. |  | 0.017361 |  | школа, кот, скваж / 4150 чел / 14 ТП / 1 МВт | 349 | -15, ясно
Прим.ЮЭС | 6 | Береговая-2 | 12 | 2015-01-13 | 13:50 | 2015-01-13 | 14:40 | 0.034722 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | Включен после осмотра. |  | 0.034722 |  | кот / 30 ТП / 860 чел / | 270 | -10, ясно
ЭС ЕАО | 10 | Ленинск | 75 | 2015-01-13 | 15:29 | 2015-01-13 | 16:07 | 0.026389 | КУ, земля. | Вкл с выделенным поврежденным уч (ост 1ТП), вкл ч/з 2:12. Оп.75-02/15 следы перекрытия (ворона). |  | 0.026389 |  | школа, дс, насосн, кот/ 0,6 МВт/650 чел / 5ТП | 204 | -15, ясно
Хаб.ЦЭС | 10 | Черняево | 6 | 2015-01-14 | 14:10 | 2015-01-14 | 15:57 | 0.074306 | "земля" от КУ | Включен без двух ПЗ (на дг). Оп.77 поврежден изолятор ф.А, провод на траверсе. Устранено и все включено в 17:40 |  | 0.074306 |  | п/з(есть дг) / 487 чел / 8ТП | 161 | -10, ясно
Хаб.ЦЭС | 6 | Судоверфь | 4 | 2015-01-14 | 14:30 | 2015-01-15 | 17:39 | 1899-12-31 03:09 | МТО, АПВ выв, РПВ не произ | Повреждение КЛ при проведение буровых работ. Сообщено в СБ. Устранено. | АВР у потребителя (тепловая насосная) | 0 |  | нет | 0 | -10, ясно
Ам.ВЭС | 6 | Бурейск | 22 | 2015-01-14 | 17:23 | 2015-01-14 | 17:23 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | -15, ясно
Прим.ЮЭС | 10 | Занадворовка | 3 | 2015-01-14 | 18:58 | 2015-01-14 | 21:55 | 0.12292 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | В 20:44 вкл до оп.350, вкл ч/з 2:57. Оп.361 устранен обрыв вязки. |  | 0.12292 |  | котельная, насосная, школа / 5ТП / 631 чел / 0,3 МВт | 350 | -10, ясно
Прим.ЗЭС | 10 | Павло-Федоровка | 2 | 2015-01-15 | 10:35 | 2015-01-15 | 12:37 | 0.084722 | "земля" от КУ | с.Авдеевка. Устранен обрыв вязки на оп.5. |  | 0.084722 |  | нет / 1ТП / 0,1МВт | 163 | -25, ясно
Ам.ЗЭС | 10 | Свободный | 2 | 2015-01-15 | 11:43 | 2015-01-15 | 12:00 | 0.011806 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | Под оп.5 обнаружена обгоревшая птица. |  | 0.011806 |  | нет / 0,1 МВт | 25 | -20, обл
Ам.ЦЭС | 10 | РП Усть-Ивановка | 17 | 2015-01-15 | 12:07 | 2015-01-15 | 12:29 | 0.015278 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.015278 |  | нет / 0,28 МВт | 103 | -20, обл
Хаб.СЭС | 6 | Белая гора | 2 | 2015-01-16 | 22:40 | 2015-01-17 | 11:48 | 0.54722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | По погодным условия осмотр с утра (котельных нет). В 8:29 включен до оп.№180 (гол.уч-к). В пролете ОП 2-211/12 - 2-211/13 устранен обрыв провода (следов внешнего возд. нет). В 11:48 вкл.полностью. |  | 0.54722 |  | нет / 0,1 МВт | 1332 | -15, метель
Прим.ЮЭС | 10 | Кипарисово | 4 | 2015-01-17 | 6:28 | 2015-01-17 | 6:38 | 0.0069444 | Ав.откл, после РПВ "перекос" | В работе с "перекосом". Оп.1 РЛ-1 отгорел шлейф. В 7:36 выведен в ремонт по согл-й заявке, потребитель запитан по ф.11 Раздольное-1 (кроме двух ТП). В 10:55 замечание устранено, схема восстановлена. |  | 0.0069444 |  | нет / 230 чел / котельная / 11ТП | 60 | -17, ясно
Прим.ЦЭС | 10 | Осиновка | 4 | 2015-01-17 | 16:29 | 2015-01-17 | 16:34 | 0.0034722 | Откл. КУ "Земля" | с. Песчаное, 350 чел. В 16:34 включили до оп.95. (запитано 4 ТП из 7ТП). В 18-46 включен полностью,на опоре №128 устранен обрыв вязки |  | 0.0034722 |  | нет/7ТП | 149 | -12, ясно
Хаб.ЦЭС | 10 | Бройлерная | 20 | 2015-01-17 | 18:00 | 2015-01-17 | 19:07 | 0.046528 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | Свинокомплекс с. Некрасовка, быта нет. Выделен участок без потребителя. В пролёте оп.17-20 обрыв проводов, несанкционированная вырубка дерева. 20.1.15 в 16:40 устранено. | ф-2 Некрасовка | 0.046528 |  | нет/2ТП | 192 | -16, облачно
Прим.ЮЭС | 10 | Раздольное-1 | СВ-10 | 2015-01-18 | 4:12 | 2015-01-18 | 6:36 | 0.1 | МТО. РПВ не произв. | Обесточена 2СШ-10кВ (откл-х фидеров и выпавших блинкеров нет), в 6:36 вкл. под напряжение. В 6:52 все присоединения вкл. успешно. 20.01.15 проведена проверка РЗА, замечаний нет |  | 0.11111 | 2015-01-18 06:52 | 4 насел. пункта (8 котельн, 1 насосная, 1 школа): 1927 чел / 3,1МВт | 7440 | -12, ясно
Хаб.ЦЭС | 110 | ХТЭЦ-3 - РЦ с отп СМР, Березовка, вед. КПУ №2 | С-18 | 2015-01-18 | 4:21 | 2015-01-18 | 5:42 | 0.05625 | РЦ: ТЗНП-1ст, ДЗ-1 ст, МТЗ, АПВ ну. РПВ усп. ХТЭЦ-3: ВЧБ, ДЗ-4 ст. АПВ КС не раб. РПВ усп | На ПС СМР, КАФ, Берёзовка АВР-35/6 успешен. На вед. ПС КПУ работа ОД,КЗ-110 1Т, обесточена 1СШ-6кВ ((повреждение В-6кВ (собственник ООО "Аркаим") фид. №6, питает Хаб.ТС - запитаны по АВР)). В 5:57 1СШ-6кВ вед. ПС КПУ введена в работу. В ячейке ф.6 повреждение изоляции, повреждение верхних губок, повреждение в релейном отсеке (заявка до 30.1.15, в восстановлении помощь ДРСК). 19.1.15 по ф.6 повреждён один из параллельных кабелей (один целый)-150м от насосной (болото). 20-23.1.15 пробивали дорогу к МП кабеля (земляные работы), по В-6кВ не работали. 24.1.15 разложены пожоги. 26.1.15 повреждение КЛ-6 устранено, испытано. 27,28 по выключателю не занимались. 30.1.15 в 15:26 ф-6 КПУ включен в работу. |  | 1.4552e-12 | 2015-01-18 04:21 | потребителей ДРСК нет | 0 | -17, ясно
Прим.ЦЭС | 10 | Михайловка | 7 | 2015-01-18 | 12:23 | 2015-01-18 | 12:24 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. | Михайловка, 500чел |  | 0.00069444 |  | нет/0,6 МВт/3ТП | 10 | -11, ясно
ЭС ЕАО | 6 | Кульдур | 238 | 2015-01-18 | 13:51 | 2015-01-18 | 13:51 | 0 | МТО, АПВ усп. | п.Кульдур, 700чел. |  | 0 |  | нет | 0 | -15, ясно
ЭС ЕАО | 10 | Хабаровская | 3 | 2015-01-19 | 6:04 | 2015-01-19 | 6:04 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | обрыв провода в пролете оп.№3-00/63 и №3-00/65 |  | 0 |  | нет | 0 | -20, обл
Ам.СЭС | 10 | Магдагачи | 1 | 2015-01-19 | 9:51 | 2015-01-19 | 11:42 | 0.077083 | КУ "земля" | Магдагачи, 3000 чел. Заменён изолятор оп №33/8. |  | 0.077083 |  | 2 школы , 3 д\сада / 9ТП / 0,65МВт | 1209 | -20, ясно
Прим.ЦЭС | 10 | Дружба | 3 | 2015-01-19 | 17:36 | 2015-01-19 | 23:30 | 0.24583 | МТЗ. РПВ ну | Lвл=17,5км. с.Украинка с.Нестеровка с.Сергеевка, 560чел. Сбита оп.№130 (ж/б, промежут) легковым автомобилем (автомобиль на месте, водитель скрылся), на ОП 131 срыв изол. Сообщено в полицию, Установлена новая опора. |  | 0.24583 |  | школа, котельная / 6ТП / 0,7МВт | 4480 | -10, ясно
Ам.ВЭС | 6 | Энергетик | 2 | 2015-01-20 | 8:23 | 2015-01-20 | 8:43 | 0.013889 | КУ "земля" | г.Райчихинск, 500 чел. Повреждение на вед. участке. |  | 0.013889 |  | горгаз, котельная / 5ТП / 0,6МВт | 198 | -20, облач
Прим.СЭС | 10 | Анучино | 12 | 2015-01-20 | 9:21 | 2015-01-20 | 9:28 | 0.0048611 | МТО. АПВ, РПВ ну | с. Анучино, 1250чел. Включен без ТП-5008. Устранено повреждение в сети 0,4 кВ, заменили предохранители 10кВ. Все включено в 11:50. |  | 0.0048611 |  | нет / 4ТП / 0,9МВт | 93 | -17, ясно
ЭС ЕАО | 6 | Облучье | 124 | 2015-01-20 | 14:39 | 2015-01-20 | 14:39 | 0 | МТЗ. АПВ усп | Обнаружена птица на ЛР (оп. №140-00-82), отгорел шлейф. В 17:22 устранено без ограничения потребителя. |  | 0 |  | нет | 0 | -5, ясно
Прим.ЦЭС | 10 | Полевая | СВ-10 | 2015-01-21 | 11:45 | 2015-01-21 | 12:02 | 0.011806 | МТЗ, РПВ усп | С обесточиванием 3 сш 10кВ. Осмотр - ф21, РСК, не откл, бл МТЗ. Вкл кроме ф21, вкл ч/з 4:13. |  | 0.011806 |  | школа, кот, д/с/ 1,5 МВт/2600 чел | 420 | -16, облачно
Прим.ЦЭС | 10 | Полевая | 21 | 2015-01-21 | 11:45 | 2015-01-21 | 15:58 | 0.17569 | КУ, не отключался, бл МТЗ, АПВ нет, РПВ не произв. | Обход ВЛ без замечаний. По В-10 кВ ф21 заменен блок управления выключателем. | ПС Покровка ф7 | 0.058333 | 2015-01-21 13:09 | школа, кот/ 0,22 МВт/360 чел | 308 | -16, облачно
Ам.ЗЭС | 10 | Чесноково | 7 | 2015-01-21 | 13:00 | 2015-01-21 | 13:57 | 0.039583 | КУ, земля. | Повреждение на ведомственной отпайке (вкл в 15:49). |  | 0.039583 |  | п/з/0,1 МВт/ 190 чел | 97 | -15, облачно
Прим.ЗЭС | 10 | Игнатьевка | 5 | 2015-01-21 | 15:42 | 2015-01-21 | 16:33 | 0.035417 | КУ, земля. | Оп.35 устранен обрыв вязки нижнего провода. |  | 0.035417 |  | кот/ 0,2 МВт/210 чел/3ТП | 200 | -1, облачно
ЭС ЕАО | 6 | Облучье | 136 | 2015-01-21 | 19:05 | 2015-01-21 | 19:05 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | -15, облачно
Хаб.ЦЭС | 10 | ОПХ | 1 | 2015-01-22 | 2:20 | 2015-01-22 | 7:50 | 0.22917 | ав. откл. АПВ выв. РПВ ну | Lвл=7,12км. п. Мирный 1 599чел. В 3:00 запитано одно ТП. В 7:50 выделен повреждённый участок от Р-1 до ТП-2047, обесточено ТП-2047 (склады, сторож), вкл в 10:00. Выявлено 2 МП: РСК- повреждение КЛ 30м от ТП-2003 в сторону оп.1 (участок без нагрузки); повреждение на ведомственном уч. |  | 0.22917 |  | Школа, насосная, котельная (на ДГ) / 5ТП / 0,2МВт | 1100 | -19, облач
Прим.ЦЭС | 10 | Черниговка | 6 | 2015-01-22 | 6:15 | 2015-01-22 | 8:14 | 0.082639 | КУ "земля" | Lвл=18,7км. часть Черниговки, Грибное, Горный Хутор, 489чел. На оп. 86 восстановлен отгоревший шлейф ф. "В". |  | 0.082639 |  | в/ч, котельная, санаторий / 0,3МВт / 7ТП | 588 | -20, ясно
Ам.ВЭС | 6 | Бурейск | 30 | 2015-01-22 | 8:06 | 2015-01-22 | 8:06 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | -28, облачно
Ам.ЗЭС | 10 | Климауцы | 3 | 2015-01-22 | 12:34 | 2015-01-22 | 12:34 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | -19, облачно
Ам.ЗЭС | 10 | Климауцы | 3 | 2015-01-22 | 14:20 | 2015-01-22 | 15:21 | 0.042361 | МТЗ, АПВну, РПВ ну | Пр оп 163-164 падение дерева (несанкц.спил). Без повреждения ВЛ (касание деревом ВЛ в падении). Сообщено СБ, ОВД. |  | 0.042361 |  | кот/ 0,3 МВт/ 942 чел | 235 | -19, облачно
ЮЯ ЭС | 10 | Серебряный бор | 13 | 2015-01-22 | 19:04 | 2015-01-22 | 19:19 | 0.010417 | ав.откл, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.010417 |  | кнс, кислородн.ст/ 0,2 МВт/ быта нет | 5 | -25, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Дмитриевка | 2 | 2015-01-23 | 2:27 | 2015-01-23 | 3:55 | 0.061111 | "земля" от КУ | п.Синий гай, Искра, Майское, 831чел. В 2:40 включен до РС-763/24 без отпайки на с.Синий гай и Искра. В 3:55 включен полностью. На оп.74 устранен обрыв вязки. |  | 0.061111 |  | школа, д/с, котельн, психдиспансер / 12ТП / 0,3МВт | 154 | -24, облачно
Ам.ЦЭС | 10 | Дим | 18 | 2015-01-23 | 4:51 | 2015-01-23 | 7:21 | 0.10417 | "земля" от КУ | с.Лиманное, Козьмодемьяновка, 205чел. Ч/з 54 мин РП Козмодемьяновка запитано от резерва кроме 1 ТП. В 10:05 выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Оп.102 устранен обрыв вязки, схема восстановлена | ф.14 ПС Степная | 0.0375 | 2015-01-23 05:45 | в/н башня, котельная / 7ТП / 0,09МВт | 53 | -20, обл
ЮЯ ЭС | 6 | Алдан | Алдан5 | 2015-01-23 | 5:36 | 2015-01-23 | 5:36 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -18, ветер
Хаб.СЭС | 6 | Николаевская ТЭЦ | 6 | 2015-01-23 | 12:25 | 2015-01-23 | 18:15 | 0.24306 | МТО, АПВ выв, РПВ ну | В 12:32 включен голов.уч-к без нагрузки. В 14:20 запитано 5ТП. В 18:15 выделен уч-к без нагрузки. Все запитано. Повреждение КЛ-6 от ТП-40 до опоры 6-00/24. 24.1.15 поиск МП лабораторией, не найдено. 25.1.15 МП 100 м от ТП-40. |  | 0.24306 |  | детдом / 2680 чел / 0,8 МВт / 14 ТП | 2958 | -15, ясно
Прим.ЦЭС | 10 | Ново-Георгиевка | 4 | 2015-01-23 | 12:29 | 2015-01-23 | 14:19 | 0.076389 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | Включен без 6ТП. В 14:38 включено все. Повреждение на вед.уч-ке |  | 0.076389 |  | котельная, школа / 13 ТП / 700 чел / 0,7 МВт | 732 | -9, ясно
ЭС ЕАО | 10 | Левобережная | 173 | 2015-01-23 | 15:00 | 2015-01-23 | 16:22 | 0.056944 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Поврежден резерв.кабель ТП-119. Отсоединен, все запитано |  | 0.056944 |  | нет / 3ТП / 0,2 МВт | 336 | -10, ясно
Прим.ЦЭС | 35 | Петровичи - Сиваковка - насосная - Сиваковка |  | 2015-01-24 | 12:42 | 2015-01-24 | 12:42 | 0 | МТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | -12, ясно
Прим.ЦЭС | 35 | Петровичи - Сиваковка - насосная - Сиваковка |  | 2015-01-24 | 12:52 | 2015-01-24 | 19:28 | 0.275 | КУ "перекос" | Обесточена ПС Сиваковка, Сиваковка-насосная. Оп.16 обрыв верх.провода. Устранено, схема восстановлена | ф.2 Петровичи | 0.047917 | 2015-01-24 14:01 | нет / 653 чел / 0,4 МВт / 11ТП | 422 | -12, ясно
Прим.ЮЭС | 6 | Западная | 32 | 2015-01-25 | 10:17 | 2015-01-25 | 11:19 | 0.043056 | МТЗ, МТО, АПВ ну, РПВ ну | Включен без 4-х ТП. В 12:35 включен полностью. Повреждение на вед. ТП. |  | 0.043056 |  | нет / 10ТП / 120 чел / 0,4МВт | 690 | -15, обл
Прим.ЮЭС | 6 | А | 3 | 2015-01-25 | 12:16 | 2015-01-29 | 16:57 | 1900-01-03 04:41 | Ав.откл | Повреждение КЛ-6кВ 520 м от ПС А. 26.1.15 разложены пожоги. 28.1.15 разработка котлована. 29.1.5 установлена каб. вставка 1,3м. | ф.15 | 0.044444 | 2015-01-25 13:20 | нет / 4ТП / 0,5МВт | 666 | -5, обл
Прим.ЮЭС | 6 | Надеждинская | 8 | 2015-01-25 | 12:37 | 2015-01-25 | 12:39 | 0.0013889 | ТМ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0013889 |  | нет / 5ТП / 390 чел / 1,5МВт | 10 | -10, облачно
Хаб.СЭС | 110 | Солнечная - Горная | №1 | 2015-01-25 | 12:56 | 2015-01-25 | 12:56 | 0 | НЗНП 1ст, АПВ усп. | Произведён обход, замечаний нет. |  | 0 |  | нет | 0 | -23, облач
Прим.ЦЭС | 10 | Полевая | 19 | 2015-01-25 | 14:46 | 2015-01-25 | 14:52 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0041667 |  | школа, котельн, д/с / 12ТП / 800 чел / 0,7МВт | 74 | -7, облачно
Прим.ЦЭС | 10 | Ивановка | 1 | 2015-01-25 | 16:16 | 2015-01-25 | 16:17 | 0.00069444 | "земля" от КУ | Включен без с.Отрадное, 135 чел. В 16:37 включен без 1 ТП. На РТП КТП-7056 устранен обрыв шлейфа и включен полностью в 19:10. |  | 0.00069444 |  | школа, котельн / 1036 чел / 14ТП / 0,5 МВт | 50 | -11, ясно
Прим.ЦЭС | 10 | Ивановка | 9 | 2015-01-25 | 16:30 | 2015-01-25 | 18:32 | 0.084722 | "земля" от КУ | с.Абраженовка, Снегуровка, Васияновка, 1650чел. В 18:32 с.Снегуровка, Васияновка запитаны от резерва, обесточено с.Абраженовка. Включен для поиска "земли" прибором. В 22:15 выделен уч-к без нагрузки, все запитано. 26.1.15 в 13:02 включен полностью. На оп.137 заменен разрушеный изолятор. | ф.8 | 0.084722 | 2015-01-25 18:32 | котельн, школа, д/с / 23ТП / 1650 чел / 0,5МВт | 1719 | -11, ясно
Прим.ЮЭС | 10 | Барабаш | 13 | 2015-01-25 | 18:05 | 2015-01-25 | 18:59 | 0.0375 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | Повреждение на вед. ТП. |  | 0.0375 |  | школа / 415 чел / 4ТП / 0,2МВт | 340 | -5, обл
Прим.ЦЭС | 10 | Ивановка | 7 | 2015-01-25 | 18:05 | 2015-01-25 | 22:28 | 0.18264 | МТО, АПВ нет, РПВ ну. | Заменен РВС оп.45 |  | 0.18264 |  | котельн / 1ТП / 20 чел / 0,1МВт | 160 | -9, обл
Прим.ЦЭС | 10 | Россия | 4 | 2015-01-25 | 22:30 | 2015-01-25 | 22:44 | 0.0097222 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0097222 |  | нет / 500 чел / 0,3 МВт / 5ТП | 51 | -10, ясно
Хаб.ЦЭС | 6 | Втормет | 1а | 2015-01-26 | 5:39 | 2015-01-26 | 5:44 | 0.0034722 | МТО, АПВ выв, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | нет / 0,2 МВт | 21 | -15, ясно
Хаб.ЦЭС | 10 | Котиково | 11 | 2015-01-26 | 11:15 | 2015-01-26 | 12:41 | 0.059722 | "земля" от КУ | с.Котиково, Кедрово, Шереметьево, 1585 чел. Самоустранилось. |  | 0.059722 |  | школа, котельн, д/с / 0,5МВт | 717 | -20, обл
Ам.ЗЭС | 35 | Коболдо - Огоджа | №1 | 2015-01-26 | 11:35 | 2015-01-26 | 11:35 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | Обход без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | -20, обл
Прим.ЗЭС | 10 | Кировка | 4 | 2015-01-26 | 11:35 | 2015-01-26 | 12:11 | 0.025 | МТО, АПВ нет, РПВ ну. | часть п.Кировка, быта нет. Включен до РЛ-24 (оп 107) без 4-х ТП. В 12:58 потребители кроме 1ТП Колхоз (теплицы) запитаны от резерва. В пр.оп.130-133 оборваны все три провода, под проводами следы техники. Сообщено в СБ, полицию. В 17:18 устранено, включен полностью. | ф.10 ПС Шмаковка | 0.025 |  | нет / 9ТП / 0,4МВт | 400 | -8, облачно
Прим.ЮЭС | 35 | Суражевка | В-35 АТЭЦ | 2015-01-26 | 13:07 | 2015-01-26 | 13:43 | 0.025 | ДЗТ Т1 | Погашена 1сш-6кВ. Перекрытие птицей (ворона) проходных изоляторов 6 кВ Т-1 ф.В и ф.С, повреждений нет. Основная нагрузка у потребителя была сразу переведена работой АВР. |  | 0.025 |  | птицефабрика / 2,6МВт | 270 | -8, облачно
ЭС ЕАО | 10 | Биджан | 232 | 2015-01-26 | 22:43 | 2015-01-27 | 11:32 | 0.53403 | "земля" от КУ | Поиск МП с утра. Обесточенных потребителей нет (ретранслятор перешел на дг). Оп 59 устранен обрыв вязки. |  | 0 |  | ретранслятор | 0 | -20, ясно
Прим.ЗЭС | 10 | Заря | 1 | 2015-01-27 | 1:31 | 2015-01-27 | 2:41 | 0.048611 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.048611 |  | котельная, школа, насосная / 765 чел / 11ТП / 0,2 МВт | 110 | -7, облачно
Прим.ЗЭС | 10 | Заря | 2 | 2015-01-27 | 1:31 | 2015-01-27 | 2:57 | 0.059722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.059722 |  | дс, котельная, школа, интернат / 6ТП / 716 чел / 0,3 МВт | 130 | -7, облачно
Прим.ЦЭС | 10 | Алексее-Никольск | 2 | 2015-01-27 | 1:47 | 2015-01-27 | 2:31 | 0.030556 | "земля" от КУ | Повреждение на вед.отпайке |  | 0.030556 |  | школа, котельная, п/з / 4ТП / 0,2 МВт / 200 чел | 117 | -10, ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Заря | 4 | 2015-01-27 | 3:00 | 2015-01-27 | 3:01 | 0.00069444 | "земля" от КУ | Включен с "землей". В 5:28 выделен уч-к без нагрузки, потребитель запитан по ф.5 ПС Чкаловка. Оп.66 обрыв вязки нижнего провода, провод лежит на траверсе. В 15:10 повреждение устранено, все включено. |  | 0.00069444 |  | котельная, школа, насосная / 409 чел / 6ТП / 0,1 МВт | 4 | -7, облачно
Прим.ЮЭС | 6 | Северная | 9 | 2015-01-27 | 3:48 | 2015-01-27 | 5:50 | 0.084722 | Ав.откл, АПВ не т, РПВ ну | Включен после осмотра, причина не установлена |  | 0.084722 |  | школа, водозабор, 201 чел / 3ТП / 0,5 МВт | 40 | -10, ветер
Прим.ЮЭС | 6 | Партизан | 7 | 2015-01-27 | 4:22 | 2015-01-27 | 4:25 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0020833 |  |  | 15 | -10, ветер
Прим.ЮЭС | 10 | Хасанская | 3 | 2015-01-27 | 9:40 | 2015-01-27 | 16:55 | 0.30208 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | с.Камышовое, 125чел. Оп.3 срыв изолятора, устранили в 12:55. При включении, появилась "земля", отключили для дальнейшего поиска . Оп. 68 и в пролете Оп 118-119 убрали ветки с проводов, в КТП-4006 заменили проходной изолятор. |  | 0.30208 |  | школа/0,1 МВт/7ТП | 770 | -12, обл.
Прим.ЮЭС | 35 | Факел | В 35 Т2 | 2015-01-27 | 13:05 | 2015-01-27 | 13:15 | 0.0069444 | МТЗ, РПВ усп. | Обесточена 2 сш 35кВ (ПС Шкотовский Водозабор, Верхная и вед. ПС Насосная-1, Пристань 0,5 МВт). 29.1.15 проверка РЗА, произведена замена вых. реле ДЗ В-35 Шкотовский Водозабор. По ВЛ-35 Факел-Шк.вод-р 30.1.15 произведён обход, замечаний нет. |  | 0.0069444 |  | нет/0,5 МВт | 83 | -10, облачно
Прим.СЭС | 10 | Пластун | 6 | 2015-01-27 | 22:31 | 2015-01-27 | 22:31 | 0 | МТО, АПВ усп. | 28.1.15 обход без замечаний |  | 0 |  | нет | 0 | -18, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Полевая | 16 | 2015-01-28 | 0:52 | 2015-01-28 | 0:57 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Галенки, Дзержинец, 1350чел. |  | 0.0034722 |  | школа, котельн, д/с / 21ТП / 1МВт | 83 | -17, облачно
Хаб.СЭС | 110 | Николаевская ТЭЦ - Многовершинная | С-171 | 2015-01-28 | 1:13 | 2015-01-28 | 1:13 | 0 | НЗНП 1ст, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -20, ветер
Хаб.СЭС | 110 | Николаевская ТЭЦ - Б.Гора с отп Маго | С-172 | 2015-01-28 | 1:13 | 2015-01-28 | 1:13 | 0 | НЗНП 4ст, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -20, ветер
Хаб.СЭС | 110 | Николаевская ТЭЦ - Многовершинная | С-171 | 2015-01-28 | 1:20 | 2015-01-28 | 2:26 | 0.045833 | НЗНП 3ст, АПВ ну. | Обесточены ПС Многовершинная, Б.Гора, Маго. При РПВ не включался В-110. 28-29.1.15 проверка РЗА линейного В-110 на НТЭЦ, - защита работала правильно. 30.1.15 частичный осмотр от оп. №748 до оп №570-без замечаний. 31- обход до оп 479 без замечаний. 2.2.15 обход оп.279-479 без замечаний. 4.2.15 произведен обход пр.оп.279-189, замечаний нет. 5.2.15 обход без замечаний | ВЛ-110 Ник.ТЭЦ - Б.Гора с отп. Маго | 0.04375 | 2015-01-28 02:23 | 2378 чел / 22,1МВт | 45600 | -20, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Осиновка | 6 | 2015-01-28 | 3:09 | 2015-01-28 | 3:14 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Каленовка, 909чел. |  | 0.0034722 |  | школа, котельн, ФАП / 11ТП / 0,5МВт | 42 | -25, облачно
Прим.ЦЭС | 10 | Петровичи | 2 | 2015-01-28 | 13:24 | 2015-01-28 | 15:21 | 0.08125 | Откл. КУ "Земля" | Обесточена ПС Сиваковка (с.Сиваковка, 653 чел.). ВЛ 35 Петровичи-Сиваковка-Насосная-Новодевица выведена в ремонт, по заявке (верховой осмотр, устранение дефектов). ПС Сиваковка была запитана от Ф-2 ПС Петровичи. На оп. 16, 42 устранен обрыв вязки. |  | 0.08125 |  | школа, котельная/1,4 МВт/11 ТП | 784 | -15, обл.
Ам.ВЭС | 35 | Хвойная - Таежная |  | 2015-01-28 | 22:34 | 2015-01-28 | 22:42 | 0.0055556 | МТЗ 2ст, АПВ не раб, РПВ усп. | Сх. ремонтная (на БТЭЦ ТГ-1 в ремонте), ПС Михайловка запитана по сети 35 кВ. Обесточивались ПС-110кВ Михайловка, 5 ПС 35кВ. 29.1.15 обход без замечаний |  | 0.0055556 |  | 8000чел / 5МВт | 665 | -20, обл
Хаб.ЦЭС | 10 | Анастасьевка | по ф-16 откл. реклоузер | 2015-01-29 | 15:35 | 2015-01-29 | 17:35 | 0.083333 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | Малышево, Сикачи-Алян, 1460 чел. Повреждение на вед. ТП. |  | 0.083333 |  | Детдом, котельные, школа, детсад / 0,4МВт / 11ТП | 760 | -12, облачно
Хаб.ЦЭС | 6 | РЦ | 34 | 2015-01-30 | 11:18 | 2015-01-30 | 17:00 | 0.2375 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | АВР-6 от ф-17 на ПНС-324 успеш. В пролете опор №11-12 самосвалом (ООО Монолит) с поднятым кузовом повреждены провода. Сообщено в полицию, СБ. Устранено. | ф-17 | 0 | 2015-01-30 11:18 | нет | 0 | -10, ясно
Ам.ВЭС | 6 | Бурейск | 24 | 2015-01-30 | 14:20 | 2015-01-30 | 16:04 | 0.072222 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | с.Николаевка, запитан от резерва. Повреждение на вед. ТП. | ф-22 | 0.025694 | 2015-01-30 14:57 | быта нет / 9ТП / 0,2МВт | 311 | -12, ясно
Ам.ЗЭС | 10 | Шимановск | по ф-2 в ЦРП-1 откл ф-1 | 2015-01-30 | 14:21 | 2015-01-30 | 14:24 | 0.0020833 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | г.Шимановск, 600 чел. Произведён обход, замечаний нет. |  | 0.0020833 |  | нет / 0,22МВт | 11 | -12, ясно
Хаб.ЦЭС | 35 | Переясловка | В-35 1Т | 2015-01-30 | 14:48 | 2015-01-30 | 15:46 | 0.040278 | МТЗ-35, РПВ усп. | ПС однотрансформаторная. Всё включено успешно. 3.2.15 проведена неполная проверка РЗА устранена механич. неисправность привода ф.4, других замечаний нет. 5.2.15 заменено промежуточное реле 1РП на В-35 1Т. |  | 0.040278 |  | 7950 чел (больница, котельная, дом ветеранов, д/сад, насосная) / 6МВт | 4833 | -8, ясно
Ам.ЦЭС | 10 | Петровка | 11 | 2015-01-30 | 19:51 | 2015-01-30 | 20:11 | 0.013889 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | с.Новинка, 130 чел. |  | 0.013889 |  | больница, котельная / 0,17 МВт | 55 | -15, обл.
Прим.ЦЭС | 10 | Манзовка | 6 | 2015-01-30 | 20:05 | 2015-01-30 | 20:12 | 0.0048611 | МТО. РПВ усп | с.Монастырище, 2619чел. Под оп. 187 обнаружена обгоревшая сова. |  | 0.0048611 |  | школа / 0,3МВт / 12ТП | 34 | -14, ясно
Прим.ЦЭС | 10 | Ново-Георгиевка | В 10 Т1 | 2015-01-31 | 7:15 | 2015-01-31 | 7:20 | 0.0034722 | МТЗ, РПВ усп. | Обесточена 1С 10кВ. В 07-20 все включено. 2.2.15 проверка РЗА без замечаний |  | 0.0034722 |  | нет/1,5 МВт/40 ТП | 275 | -13, обл.
Прим.ЦЭС | 10 | Б.Оренбургская | 6 | 2015-01-31 | 12:39 | 2015-01-31 | 13:26 | 0.032639 | КУ, земля. | В 13:26 запитано 7 ТП, вкл с выделенным уч (без нагрузки). Оставшиеся 5 ТП запитаны от ф.4 Заменён изолятор на оп. №178 в 23:00. | ПС Пограничная ф4 | 0.032639 | 2015-01-31 13:26 | школа, дет.приют/0,6 МВт/ 1500 чел/ 13ТП | 577 | -9, облачно
ЮЯ ЭС | 6 | Алдан | Алдан5 | 2015-02-01 | 11:37 | 2015-02-01 | 11:37 | 0 | Ав.откл, АПВ усп. | Провис провода (негабарит) рядом с ТП-70. |  | 0 |  | нет | 0 | -10, ветер
Прим.ЮЭС | 6 | Северная | 7 | 2015-02-01 | 18:18 | 2015-02-01 | 18:20 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0013889 |  | школа, кот/0,5 МВт/404 чел/16 ТП | 10 | -6, облачно
Прим.ЦЭС | 10 | Ивановка | 13 | 2015-02-02 | 15:26 | 2015-02-02 | 16:05 | 0.027083 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл с выделенным поврежденным уч, потребителю обеспечен резерв. Оп.107 заменен поврежденный изолятор, устранен схлест проводов. В 18:14 восстановлена норм.сх. | ПС Осиновка ф2 | 0.050694 | 2015-02-02 16:39 | кот/0,5 МВт/ 821 чел / 5ТП | 169 | -8, ясно
Хаб.ЦЭС | 35 | Южная - Некрасовка с отп Оч.Сооружения | Т-42 | 2015-02-03 | 1:46 | 2015-02-03 | 1:46 | 0 | Ав.откл, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | -20, облачно
Прим.ЮЭС | 6 | Надеждинская | 9 | 2015-02-03 | 4:08 | 2015-02-03 | 5:19 | 0.049306 | ав.откл, АПВ нет, РПВ ну. | Повреждение на ведомственной отпайке. |  | 0.049306 |  | нет / 0,7 МВт/ 154 чел / 14ТП | 800 | -12, облачно
Прим.ЮЭС | 6 | Надеждинская | 9 | 2015-02-03 | 5:52 | 2015-02-03 | 6:44 | 0.036111 | ав.откл, АПВ нет, РПВ ну. | РЛ 1 обрыв шлейфа, ф.В. Повреждение на ведомственной отпайке. В 12:08 на РЛ1 установлен шунт по ф В, поврежден неподвижный контакт. 5.02.15 14:27 заменен разъединитель РЛ1, шунт снят. |  | 0.036111 |  | нет / 0,7 МВт/ 154 чел / 14ТП | 450 | -12, облачно
Хаб.ЦЭС | 10 | Петровичи | 10 | 2015-02-03 | 9:31 | 2015-02-03 | 13:48 | 0.17847 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Оп.106 заменен поврежденный изолятор, фВ |  | 0.17847 |  | нет / 189 чел / 0,05 МВт | 214 | -18, облачно
Прим.ЮЭС | 10 | Раздольное-1 | 7 | 2015-02-03 | 11:25 | 2015-02-03 | 12:23 | 0.040278 | "земля" от КУ | Повреждение на ведомственном уч. |  | 0.040278 |  | больница, школы-2, котельные-2 / 29ТП / 783 чел / 1 МВт | 1200 | -12, облачно
Прим.ЮЭС | 10 | Силикатная | 28 | 2015-02-03 | 14:28 | 2015-02-03 | 14:38 | 0.0069444 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0069444 |  | нет / котельная / 80 чел / 5ТП / 0,1 МВт | 20 | -12, ясно
Прим.ЦЭС | 6 | Ярославка | 11 | 2015-02-03 | 15:30 | 2015-02-03 | 18:20 | 0.11806 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. | Обход без замечаний, РПВ усп. |  | 0.11806 |  | нет / 3 ТП / 61 чел / 0,05 МВт | 947 | -15, ясно
Прим.ЮЭС | 6 | Надеждинская | 9 | 2015-02-03 | 15:38 | 2015-02-03 | 16:00 | 0.015278 | ав.откл, АПВ нет, РПВ усп. | В КТП 50-82 устранено повреждение в РУ 0,4 кВ |  | 0.015278 |  | нет / 0,7 МВт/ 154 чел / 14ТП | 160 | -12, ясно
Ам.СЭС | 6 | Сиваки | 14 | 2015-02-03 | 16:40 | 2015-02-03 | 20:20 | 0.15278 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Lбаза=60 км (Тыгда). Пр.оп.37-38 устранен обрыв провода, фА. /падение на ВЛ троса оттяжки от рядом расположенной вышки связи, попытка сторонних лиц срезать оттяжку/. Сообщено в СБ |  | 0.15278 |  | 0,7 МВт/школа, кот-2 (на ДГ) / 2000 чел / 13 ТП / | 785 | -20, ясно
Ам.ВЭС | 6 | Новорайчиха | 18 | 2015-02-03 | 19:52 | 2015-02-03 | 19:52 | 0 | МТЗ, АПВ усп | Обход без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | -18, облачно
Хаб.ЦЭС | 35 | Южная - Некрасовка с отп Оч.Сооружения | Т-42 | 2015-02-04 | 9:20 | 2015-02-04 | 11:28 | 0.088889 | ДЗ 2ст, АПВ не раб, РПВ ну. | На ПС Некрасовка АВР-10 усп. Обесточено 1/2 ПС Очистные сооружения. Ч/з 30 мин включен СВ-10, поребители запитаны полностью. На ПС Оч.сооружения на 1сш-35кВ провис шлейфов, негабарит, следы пожега, устранено. В пр.оп17-19 под ВЛ-35 лежат деревья (несанкц. спил). | Т2 на ПС Оч.сооруж | 0.020833 | 2015-02-04 09:50 | 0,5МВт | 250 | -16, обл
Хаб.ЦЭС | 6 | РЦ | 25 | 2015-02-04 | 23:52 | 2015-02-05 | 0:55 | 0.04375 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну | Включен без трех ТП (ТП-281 и ТП-285(база РБУ), ТП-2296 (конный двор)). В пр.оп.28-29 проводились самовольные работы трактором ИП "Сухарев", обрыв провода. Устранено и включен полностью в 12:00. |  | 0.04375 |  | школа, дс / 1440 чел / 0,7 МВт / 7ТП | 735 | -20, ясно
ЭС ЕАО | 110 | Биджан - Дежнево | С-60 | 2015-02-05 | 5:51 | 2015-02-05 | 5:51 | 0 | 2ст НЗНП, АПВ усп | При обходе на оп.95 ф.А есть следы обрушения гнезда аиста, горелые ветки под опорой, есть следы перекрытия на шлейфе ф.А. |  | 0 |  | нет | 0 | -20, ясно
Прим.СЭС | 10 | Варфоломеевка | 1 | 2015-02-05 | 7:50 | 2015-02-05 | 8:01 | 0.0076389 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | На оп.25 срыв изолятора ф.В. Устранено. |  | 0.0076389 |  | нет / 6ТП / 212 чел / 0,3 МВт | 55 | -25, ясно
Хаб.СЭС | 10 | Вознесенская | 10 | 2015-02-05 | 13:26 | 2015-02-05 | 13:43 | 0.011806 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | На КТП-7 перекрытие птицей (ворона) проходных изоляторов ф.А,В, без повреждения. |  | 0.011806 |  | больн, котельн, водозабор / 796 чел / 0,45МВт | 129 | -20, обл
Ам.ВЭС | 10 | Касаткино | 2 | 2015-02-05 | 13:34 | 2015-02-05 | 13:37 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0020833 |  | нет | 4 | -17, облачно
Ам.ВЭС | 10 | Старая райчиха | 6 | 2015-02-05 | 19:12 | 2015-02-05 | 19:12 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -17, облачно
Прим.ЦЭС | 6 | Кожзавод | 22 | 2015-02-05 | 20:43 | 2015-02-06 | 0:25 | 0.15417 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | Обесточена 2сш-6 кВ РП "Норки". Оп.2 устранен обрыв вязки верх.провода. | СВ-6 РП "Норки" | 0.0055556 | 2015-02-05 20:51 | нет / 300 чел / 4ТП / 0,5 МВт | 73 | -15, ясно
Прим.ЦЭС | 10 | Корсаковка | 4 | 2015-02-06 | 7:15 | 2015-02-06 | 7:23 | 0.0055556 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп | произведен обход, замечаний не выявлено. |  | 0.0055556 |  | нет / 2ТП / 70 чел / 0,1 МВт | 2 | -15, ясно
ЭС ЕАО | 10 | Биробиджан | 23 | 2015-02-06 | 16:34 | 2015-02-06 | 17:01 | 0.01875 | Откл. КУ "Земля" | золоудаление ТЭЦ. Выделен участок от ОП 23-00/5 до ОП 23-00/6 (без нагрузки). В пролете обрыв провода при падении спиленного дерева. Виновник установлен. Устранено. | ГЗУ ф.477 | 0.01875 |  | золоудаление ТЭЦ | 121 | -17, обл.
Хаб.ЦЭС | 110 | Сита - Петровичи | с51 | 2015-02-06 | 18:07 | 2015-02-06 | 18:17 | 0.0069444 | НЗЗ 1ст., АПВ ну., РПВ усп. | Обесточена ПС 110 Петровичи и ПС 35: Святогорье, Георгиевка. В пролете опор № 16-№17 касание спиленым деревом ф.С . Виновник -подрядная организация "Энергострой". 9.2.15 произведён осмотр, провод не повреждён. |  | 0.0069444 |  | 2,6 МВт/8000 чел. | 260 | -17, обл.
ЭС ЕАО | 10 | ГЗУ | 477 | 2015-02-06 | 18:53 | 2015-02-06 | 19:24 | 0.021528 | МТО, АПВ ну., РПВ ну. | часть г.Биробиджан, 500 чел. повреждение на вед.ТП-118 |  | 0.021528 |  | нет/10ТП / 0,5МВт | 287 | -17, обл
Ам.СЭС | 10 | Энергия | 16 | 2015-02-06 | 20:50 | 2015-02-06 | 21:32 | 0.029167 | МТО, АПВ выв, РПВ ну. | Повреждение на вед. участке. |  | 0.029167 |  | ФАП, школа, котельн / 11ТП / 0,75МВт | 440 | -18, ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Новосельская | 4 | 2015-02-07 | 0:29 | 2015-02-07 | 0:30 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Новосельское, 375чел. |  | 0.00069444 |  | нет / 0,2МВт | 3 | -17, обл
Ам.ЦЭС | 10 | Петровка | 11 | 2015-02-07 | 3:02 | 2015-02-07 | 3:33 | 0.021528 | "земля" от КУ | На оп.5/3 срыв вязки. Устранено. |  | 0.021528 |  | котельн, больн / 16ТП / 0,15МВт | 92 | -20, ветер
Ам.СЭС | 10 | Энергия | 16 | 2015-02-07 | 8:36 | 2015-02-07 | 8:42 | 0.0041667 | МТО, АПВ выв, РПВ усп. | с.Заречная слобода, 750ч. |  | 0.0041667 |  | ФАП, школа, котельн / 11ТП / 0,75МВт | 30 | -18, ветер
Прим.ЮЭС | 10 | Северная | 7 | 2015-02-07 | 15:37 | 2015-02-07 | 18:13 | 0.10833 | Ав. откл., АПВ ну., РПВ ну | с.Фроловка 404чел. В 17:00 включили до ТП-7022 После обхода включен полностью в 18-13, повреждений не обнаружено. |  | 0.10833 |  | школа, котельная/16 ТП/0,5 МВт | 450 | 0, ясно
Прим.ЮЭС | 6 | ХФЗ | 22 | 2015-02-08 | 8:48 | 2015-02-08 | 8:52 | 0.0027778 | МТЗ. РПВ усп | ВЛ под напряжением. |  | 0 |  | нет | 0 | -18, ясно
Прим.ЮЭС | 10 | Занадворовка | 3 | 2015-02-08 | 9:25 | 2015-02-08 | 9:28 | 0.0020833 | МТЗ. РПВ усп | с.Береговое, п.Рыбачий, 631чел. |  | 0.0020833 |  | 0,5 МВт / 5 ТП / Кот-1, нас-1, шк-1, | 15 | -18, ветер
Прим.ЮЭС | 6 | Многоудобное | 11 | 2015-02-08 | 10:00 | 2015-02-08 | 10:20 | 0.013889 | ав. откл. РПВ усп | часть с.Многоудобное, 130чел. |  | 0.013889 |  | нет / 0,3 МВт / 7 ТП | 100 | -16,ветер
Прим.ЮЭС | 6 | Верхняя | 16 | 2015-02-08 | 11:15 | 2015-02-08 | 11:42 | 0.01875 | ав.откл. РПВ усп | п.Смоляниново, 100чел. |  | 0.01875 |  | 0,4 МВт / 5 ТП / кот., пол-ка | 170 | -16,ветер
Хаб.ЦЭС | 10 | Заозёрная | 17 | 2015-02-08 | 11:45 | 2015-02-08 | 11:45 | 0 | МТО. АПВ усп | Повреждение на вед ТП-2055. |  | 0 |  | нет | 0 | -21, ясно
Прим.ЮЭС | 6 | Верхняя | 16 | 2015-02-08 | 11:55 | 2015-02-08 | 15:43 | 0.15833 | ав. откл. РПВ не произв. | п.Смоляниново, 100чел. Lвл-14 км. В 14:00 вкл. до оп.164, запитано 1 ТП. На РТП КТП-3007 повреждён нож Ф"В". Устранено и включено полностью. |  | 0.15833 |  | 0,4 МВт / 5 ТП / кот., пол-ка | 1443 | -16,ветер
Прим.ЮЭС | 6 | Новороссия | 3 | 2015-02-08 | 16:10 | 2015-02-08 | 16:20 | 0.0069444 | ав. откл. РПВ усп | с.Новороссия, с.Центральное, 414чел. |  | 0.0069444 |  | 0,3 МВт / 4 ТП / школа | 56 | -16,ветер
Прим.ЮЭС | 35 | Пристань - Депо |  | 2015-02-08 | 23:09 | 2015-02-08 | 23:37 | 0.019444 | Ав. откл., РПВ усп. | По сообщению Оборонэнерго на вед. ПС Пристань отключился СВ 35кВ. Обесточена ПС Депо(РСК, часть п.Смоляниново). РПВ успешное. При осмотре ПС Депо обнаружено отключеное состояние В6 кВ Т2 (МТЗ, В35 кВ Т2 не отключался). В 23:50 (ч/з 41 мин.) В6кВ Т2 включен. Все фидера запитаны, кроме ф.3 (РСК, вкл в 4:47 ). 9.2.15 по ф.3 произведена проверка РЗА, замёрзла катушка отключения, произведена ревизия привода, осмотр фидера - замечаний нет. 11.02.15 на ПС Депо проведена проверка РЗАИ на В6 Т2 №2 заменено неисправное реле времени МТЗ. |  | 0.028472 | 2015-02-08 23:50 | нет/0,9 МВт/2000 чел. | 615 | -15, обл.
Прим.ЮЭС | 6 | Депо | 3 | 2015-02-08 | 23:39 | 2015-02-09 | 4:47 | 0.21389 | б/б, РПВ не произв. | часть п.Смоляниново, 150 ч. В-6кВ не управлялся, проведена регулировка привода. В 3:53 включен головной участок, запитано 1 ТП. Lвл-3км. Бригада из Большого камня (около 40 км.). В 04:47 включен без одного ТП 3013. В 05:58 (ч/з 6ч.49 мин.) Ф-3 включен полностью при постепенном наборе нагрузки 0,4 кВ ТП 3013, замечаний не выявлено. 9.2.15 по ф.3 произведена проверка РЗА, замёрзла катушка отключения, произведена ревизия привода, осмотр линии-замечаний нет. |  | 0.21389 |  | котельная/0,1 МВт/3ТП | 1100 | -15, обл.
Хаб.СЭС | 35 | Майская ГРЭС - Южная с отп. РП-1 | Т-5Ф | 2015-02-09 | 11:00 | 2015-02-09 | 16:38 | 0.23472 | ДЗ-1ст, РПВ ну | Одновременно на ПС Ванино отключался В-35 "Тишкино"( ДЗ 1з, вкл в 11:07). В 11:17 при попытке включения ВЛ-35кВ "Майская ГРЭС - Южная" отключились ВЛ-35кВ "Ванино-Тишкино" ( ДЗ 1з, вкл. в 11:21), ВЛ 35кВ "МайГРЭС-Тишкино" ( ДЗ 2з, вкл. в 12:16), ВЛ 35 кВ "Лесозаводская-РП4 (ДЗ 1з, вкл в 15:55). Майская ГРЭС выделилась на изолированную работу. Работа АЧР: на ПС Кислородная, Эгге, РП-4. В 12:28 (ч/з 1ч 11м) эн.система синхронизирована с МайГРЭС по ВЛ-35 Т-3Ф. Последний потребитель запитан в 12:41 (ч/з 1ч 24м). На ПС Южная, РП-1 произведён осмотр - замечаний нет, ВЛ-35кВ Т-5Ф вкл. на Х.Х в 16:38, а в 17:51 введена в транзит по норм. схеме. Обход без замечаний |  | 0.058333 | 2015-02-09 12:24 | Совгаваньский р-н: 11870 чел / 14,2МВт | учтён в АЧР | -20, ветер, снег
Хаб.ЦЭС | 10 | Переясловка | 7 | 2015-02-09 | 11:30 | 2015-02-09 | 12:07 | 0.025694 | ав. откл. АПВ выв. РПВ ну | п.Переясловка, Переясловка-2, 300чел. Повреждение на вед. ТП-661(магазин) |  | 0.025694 |  | д/лагерь, котельная, школа / 0,2МВт / 6ТП | 123 | -18, снег
Хаб.СЭС | 6 | Николаевская ТЭЦ | 23 | 2015-02-09 | 13:25 | 2015-02-09 | 14:40 | 0.052083 | МТЗ. АПВ нет. РПВ ну | Lвл=18км. г.Николаевск, с.Красное, с.Чнырах, 4350 чел. Вкл. до ТП-47, без с.Красное (5 ТП, 500 чел, 0,3 МВт). (Работы по отысканию МП велись до 4:00 10.2.15). Продолжение работ с утра 10.2.15. (котельная на ДГ). В 12:54 вкл без 1ТП ( база ГСМ, без нагрузки) / 1бр, 4чел, 1ед.техн/, вкл в 16:50. Оп 83 устранен обрыв вязки (следов стороннего возд.нет). В 18:54 восстановлена норм.сх. |  | 0.052083 |  | очис. сооружения, психинтернат, вн.башня, котельная (на ДГ) / 1,5МВт / 18ТП | 8993 | -20, ветер, снег
Хаб.СЭС | 10 | Хурба | 16 | 2015-02-09 | 13:40 | 2015-02-09 | 20:30 | 0.28472 | КУ "земля" | Lвл=7км, база 25км. п.Молодёжный, 300 чел. Вкл.в 15:00 до оп.№63, запитано 1ТП. Всё вкл. в 20:30, повреждение на вед. отп. оборонэнерго. |  | 0.28472 |  | котельная / 0,2МВт / 3ТП | 1300 | -20, ветер, снег
Хаб.СЭС | 6 | Привокзальная | по ф-5 в ЦРП-24 откл. ф-7 | 2015-02-09 | 14:15 | 2015-02-09 | 14:48 | 0.022917 | ав. откл. АПВ нет. РПВ ну | п.Хабсоль 400 чел. Вкл.до ТП-303 без 3-х ТП (20 част. домов). В 16:00 вкл. полностью, замечаний нет. |  | 0.022917 |  | нет / 0,25МВт / 8ТП | 450 | -20, ветер, снег
Прим.ЮЭС | 6 | Новороссия | 3 | 2015-02-09 | 14:25 | 2015-02-09 | 14:37 | 0.0083333 | ав. откл. РПВ усп | с.Новороссия, с.Центральное, 414чел. |  | 0.0083333 |  | 0,05 МВт / 4 ТП / школа | 10 | -11, ясно
Хаб.СЭС | 10 | Хурба | 18 | 2015-02-09 | 16:10 | 2015-02-09 | 16:23 | 0.0090278 | МТЗ. АПВ нет. РПВ усп | с.Хурба, 3770 чел. Повреждение на вед. участке. |  | 0.0090278 |  | аэропорт, котельн / 0,76МВт / 9ТП | 165 | -18, ветер, снег
Прим.ЮЭС | 6 | Кролевцы | 31 | 2015-02-09 | 19:02 | 2015-02-09 | 21:21 | 0.096528 | КУ "земля" | часть с.Суражевка, 940чел. ОП 1 отгорел шлейф по фазе В, устранили и включили до ТП-16 без нагрузки (участок РСК) в 21-21. Оставшийся участок ведомственный Артемовских горсетей. В 21:51 потребитель набрал нагрузку |  | 0.096528 |  | нет / 2МВт / 6ТП | 4600 | -13, ясно
Ам.ЦЭС | 10 | Лозовое | 12 | 2015-02-09 | 21:44 | 2015-02-09 | 21:44 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | Обход без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | -15, обл.
Ам.ЦЭС | 10 | Дим | 4 | 2015-02-10 | 5:37 | 2015-02-10 | 5:44 | 0.0048611 | МТО, АПВ запрет, РПВ усп. | Обход без замечаний. |  | 0.0048611 |  | нет/4ТП | 3 | -20, пасм.
Хаб.ЦЭС | 10 | Черняево | 6 | 2015-02-10 | 8:20 | 2015-02-10 | 9:00 | 0.027778 | Ав.откл., АПВ нет, РПВ ну | Lвл=39,7км, Lбаза=32км. Вкл до Р4 (ост отп на 2 п/з), вкл ч/з 4:10 без 1п/з (на ДГ). (1бр, 4 чел, 1ед.техн). /обход пр оп 94-134 без замечаний. Вкл в 18:1 411.2.15, пр оп 91-92 снята ветка с ВЛ/ |  | 0.027778 |  | п/з / 0,09 МВт / 279 чел | 230 | -25, ветер, снег
Прим.ЮЭС | 6 | Промысловка | 7 | 2015-02-10 | 10:40 | 2015-02-10 | 11:32 | 0.036111 | МТО, АПВ нет, РПВ ну | Вкл с выделенным уч ТП2001-ТП2035. Заход на ТП 2035 подхлест проводов, без повреждения ВЛ (р-н автобазы, подхлест проводов при провозе груза). Устранён схлест, вкл. ч/з 1 час. |  | 0.036111 |  | нет/ 0,2 МВт/100 чел | 50 | -14, облачно
Ам.ЗЭС | 35 | Георгиевка - Саскаль |  | 2015-02-10 | 11:01 | 2015-02-10 | 11:01 | 0 | МТО, АПВ усп. | Произведен обход. Пр.оп 225-226 (под ВЛ) дерево (несанкц.спил). ВЛ без повреждений. Сообщено СБ, ОВД. |  | 0 |  | нет | 0 | -18, ветер
Хаб.ЦЭС | 10 | Корфовская | 15 | 2015-02-10 | 13:15 | 2015-02-10 | 15:01 | 0.073611 | МТО, АПВ выв, РПВ ну | Находился на ХХ. Пр.оп 17-18 убрана ветка с проводов. |  | 0 |  | нет | 0 | -15, ветер, снег
Ам.ВЭС | 6 | Прогресс | 7 | 2015-02-10 | 14:30 | 2015-02-10 | 14:41 | 0.0076389 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Обход без замечаний. |  | 0.0076389 |  | МЧС, ОВД,кнс/ 0,9 МВт/4150 чел | 129 | -15, ветер, снег
Прим.ЮЭС | 6 | 2Р | 203 | 2015-02-11 | 2:17 | 2015-02-12 | 17:52 | 1899-12-31 15:35 | КУ "земля" | Находилась на ХХ. 11.2.15. определено МП КЛ-6кВ: 1140м от ПС 2Р /р-он дома Молодежи, под дорогой/. Устранено |  | 0 |  | нет | 0 | -8, ясно
Ам.ЗЭС | 10 | Шимановск | по ф-2 в ЦРП-1 откл ф-2 | 2015-02-11 | 13:05 | 2015-02-11 | 14:12 | 0.046528 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Падение на ВЛ (пр оп 12-13) части кровли с рядом стоящего здания. Устранено. |  | 0.046528 |  | ОВД, прокурат, приют, насосн, хлебопекарня/ 0,85 МВт/3000 чел/ 15ТП | 657 | -10, ветер
Прим.ЮЭС | 6 | Надеждинская | 13 | 2015-02-11 | 16:57 | 2015-02-11 | 17:00 | 0.0020833 | ав.откл, АПВ нет, РПВ усп. | Произведён обход, замечаний нет. |  | 0.0020833 |  | насосн/0,4 МВт/46чел/7ТП | 5 | -7, облачно
Прим.ЦЭС | 10 | Коммунар | 4 | 2015-02-11 | 18:15 | 2015-02-11 | 18:18 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0020833 |  | школа/ 0,6 МВт/1000 чел/ 11ТП | 65 | -8, облачно
Прим.ЦЭС | 10 | Манзовка | 3 | 2015-02-11 | 18:17 | 2015-02-11 | 20:02 | 0.072917 | КУ, земля. | На портале ТП-7266 повреждение изолятора фС. Устранено. |  | 0.072917 |  | школа, кот/ 0,8 МВт/1293чел/21ТП | 772 | -8, облачно
ЭС ЕАО | 35 | Левобережная - ДСК | Т-101 | 2015-02-12 | 0:22 | 2015-02-12 | 21:08 | 0.86528 | КУ "перекос" | Потребителю предварительно обеспечен резерв. Оп 30 обрыв провода фА в сторону оп 31 (60 см от лодочного зажима). Повреждение устранено (сделана вставка). ВЛ введена в работу. | ВЛ-35 Камышовка- Ключевое - ДСК | 0 |  | нет | 0 | -15, ясно
Прим.ЮЭС | 6 | Береговая-2 | 12 | 2015-02-12 | 9:43 | 2015-02-12 | 10:34 | 0.035417 | МТЗ, АПВ нет, РПВ не произ | Вкл до РП-6 (взято 50% нагрузки, соц.объекты запитаны), вкл ч/з 2:29. Обход без замечаний. |  | 0.035417 |  | 5 котельных / 0,9 МВт / 860 чел / 30ТП | 765 | -12, ясно
Прим.ЮЭС | 6 | Надеждинская | 15 | 2015-02-12 | 16:30 | 2015-02-12 | 16:51 | 0.014583 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ усп. | Обход без замечаний |  | 0.014583 |  | нет / 1273 чел / 15ТП / 1МВт | 350 | -7, ясно
Хаб.СЭС | 6 | Николаевская ТЭЦ | 6 | 2015-02-12 | 18:15 | 2015-02-12 | 19:35 | 0.055556 | МТО, АПВ нет, РПВ не произв. | Вкл. без ТП18 (60 ч.домов), вкл ч/з 5:35 (после чистки закопчения в РУ 0,4 кВ) без ф.3 0,4 кВ (30 ч.домов, перекрытие рубильника 0,4 кВ). 13.2.15 в 15:35 устранено, все запитано |  | 0.055556 |  | детдом / 2680 чел / 0,9 МВт / 14 ТП | 540 | -15, ясно
Прим.ЮЭС | 6 | Партизан | 21 | 2015-02-12 | 22:30 | 2015-02-12 | 22:45 | 0.010417 | ав.откл, АПВ выв, РПВ ну. | Вкл без ТП7359 , вкл ч/з 50 мин. Отгорела шина 6кВ, перегорели ВВ предохранители. Устранено. |  | 0.010417 |  | кот/0,5 МВт/1308 чел / 11ТП | 200 | -8, облачно
Прим.ЦЭС | 10 | Ивановка | 9 | 2015-02-13 | 5:20 | 2015-02-13 | 5:52 | 0.022222 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.022222 |  | школа, д/с, кот/0,9 МВт/1650 чел/23ТП | 48 | -20, облачно
Хаб.СЭС | 10 | Хурба | 18 | 2015-02-13 | 8:43 | 2015-02-13 | 9:02 | 0.013194 | МТЗ, АПВ нет, РПВ не произ (инфор о повреж) | На вед.отпайке сбита опора. Сообщено в СБ. Выделен поврежд.уч-к, все запитано. |  | 0.013194 |  | нет / 3700 чел / 0,7 МВт | 241 | -15, ясно
ЭС ЕАО | 6 | Центр | 275 | 2015-02-13 | 9:24 | 2015-02-13 | 9:24 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | -15, ясно
Ам.СЭС | 10 | Ключевая | 12 | 2015-02-13 | 11:10 | 2015-02-13 | 16:30 | 0.22222 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Пр.оп.23-24 падение спиленного дерева, пр.оп.23-28 повреждена изоляция, провод на земле. Сообщено в СБ. Устранено. |  | 0.22222 |  | РРС (есть дг) / 1ТП / | 125 | -20, ясно
ЭС ЕАО | 6 | Центр | 275 | 2015-02-13 | 11:32 | 2015-02-13 | 12:26 | 0.0375 | МТЗ, АПВ ну, РПВ | Несанкционированная расчистка от деревьев площадки для строительства дамбы. В пр.оп.275-00/2-3 дерево легло на провода. Работало ООО"Чистый город". Сообщено в СБ. Дерево убрано, схема восстановлена | ф.270 | 0.027083 | 2015-02-13 12:11 | 4 кот, 1200 чел / 5ТП / 0,3 МВт | 224 | -15, ясно
Ам.ЗЭС | 10 | Северная | 3 | 2015-02-13 | 12:02 | 2015-02-13 | 14:51 | 0.11736 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Поврежден резерв.кабель оп.1. Отсоединен |  | 0.11736 |  | нет / 0,01 МВт | 41 | -10, ясно
Хаб.ЦЭС | 10 | Котиково | 11 | 2015-02-13 | 16:10 | 2015-02-13 | 19:15 | 0.12847 | "земля" от КУ | Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Оп.117 обрыв вязки ф.В. Устранено | ф.18 Лермонтовка | 0.072222 | 2015-02-13 17:54 | школа / 572 чел / 0,09 МВт | 3088 | -10, ясно
Прим.ЗЭС | 10 | Лучегорск | 11 | 2015-02-13 | 23:25 | 2015-02-13 | 23:59 | 0.023611 | КУ, земля. | Потребителю предварительно обеспечен резерв, кроме 1 ТП РСК (дачи), 3 вед ТП (гаражи), вкл ч/з 34 мин с выделенным уч (без нагрузки). Обрыв провода в пр.оп.№ 98-99. В 18:55 устранено. | ф.8 | 8.0835e-13 | 2015-02-13 23:25 | нет | 0 | -7, облачно
Прим.ЦЭС | 10 | Манзовка | 6 | 2015-02-14 | 2:04 | 2015-02-14 | 2:14 | 0.0069444 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. | В КТП-7139 заменены предохранители 10кВ ф.В,С. |  | 0.0069444 |  | школа/0,4 МВт/2619чел/ 12ТП | 195 | -20, облачно
Прим.ЗЭС | 35 | Лесозаводск - Тихменево |  | 2015-02-14 | 7:51 | 2015-02-14 | 23:57 | 0.67083 | "земля" от КУ | Обесточивалась ПС Тихменево.В пр.оп.38-39 обнаружен обрыв верхнего провода ф.В (в середине пролета, перегорание, зажима нет) (труднопроход.местность). Устранено | ПС Кировка | 0.00625 | 2015-02-14 08:00 | 0,5МВт / 1500 чел | 430 | -18, облачно
ЭС ЕАО | 10 | Бира | 6 | 2015-02-14 | 9:38 | 2015-02-14 | 10:17 | 0.027083 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.027083 |  |  | 10 | -14, облачно
Хаб.ЦЭС | 10 | Святогорье | 11 | 2015-02-14 | 15:40 | 2015-02-14 | 16:14 | 0.023611 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.023611 |  | 360 чел / 0,65 МВт | 368 | -15, обл
Хаб.ЦЭС | 10 | Бычиха | В-10 Т2 | 2015-02-14 | 19:45 | 2015-02-14 | 20:18 | 0.022917 | МТЗ, РПВ усп. | Одновременно отключился вед.ф.16 (ав.откл, граница раздела - на шинном разъединителе, проверка РЗА будет проведена собственником) |  | 0.022917 |  | 2078 чел / 2 МВт | 1138 | -15, обл
Ам.ЦЭС | 10 | Кооперативная | 10 | 2015-02-14 | 23:40 | 2015-02-14 | 23:49 | 0.00625 | "земля" от КУ | Включен без 16 ТП (запитано больше 50% нагрузки). В 1:13 запитано все. Повреждение на вед.ТП |  | 0.00625 |  | дальнеприводная аэропорт, БТЭЦ осветление воды, ОРТПЦ, котельная / 37ТП / 0,3 МВт | 230 | -10, ясно
Прим.ЮЭС | 110 | 2Р - Амурская с отп 1р/тяг |  | 2015-02-15 | 0:11 | 2015-02-15 | 0:11 | 0 | 2Р: ТО, ДЗЛ, ТЗНП 1 ст, АПВ не выпадал, РПВ усп; Амурская: ДЗЛ, ДЗ 5 ст, АПВ усп | Разрыв транзита. В 1:04 тразит восстановлен. Произведён обход, замечаний нет. 16.02.15 при повторном обходе на ОП 19 следы перекрытия от китайского бумажного фонарика. |  | 0 |  | нет | 0 | -10, ясно
ЮЯ ЭС | 110 | Лебединый - Алдан |  | 2015-02-15 | 1:50 | 2015-02-15 | 1:50 | 0 | Лебединый: НЗЗ 2 ст, АПВ усп | Произведён осмотр заходов на ПС - замечаний нет. 16-20.2.15 произведен обход по ВЛ, на анк. оп №48 ф-С следы расстрела изоляции, выгорела траверса в месте крепления к гирлянде (выпал спецболт), гирлянда повисла на шлейфе. Устранено 20.2.15. |  | 0 |  | нет | 0 | -20, снег
Прим.ЦЭС | 10 | Коммунар | 2 | 2015-02-15 | 7:30 | 2015-02-15 | 15:34 | 0.33611 | "земля" от КУ | В 8:00 запитано 2ТП. При повторном обходе повреждение стеклянного изолятора оп. №104. Устранено. |  | 0.33611 |  | нет / 150 чел / 0,1 МВт / 5ТП | 302 | -14, ясно
Ам.ЗЭС | 10 | Шимановск | 10 | 2015-02-15 | 9:34 | 2015-02-15 | 9:34 | 0 | МТО. АПВ усп | Повреждение на вед. ТП-1. |  | 0 |  | нет | 0 | -14, ясно
ЭС ЕАО | 10 | Благословенное | 117 | 2015-02-15 | 9:46 | 2015-02-15 | 9:54 | 0.0055556 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0.0055556 |  | когтельн / 0,1МВт / 5ТП/ 680 чел | 11 | -12, ясно
Ам.ЦЭС | 10 | Ерковцы | 6 | 2015-02-15 | 13:36 | 2015-02-15 | 13:38 | 0.0013889 | ЗЗ. АПВ выв. РПВ усп |  |  | 0.0013889 |  | школа / 200 чел / 0,06МВт / 5ТП | 2 | -8, ясно
Хаб.СЭС | 6 | Белая гора | 2 | 2015-02-15 | 23:55 | 2015-02-16 | 15:06 | 0.63264 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | В 2:22 включен головной уч-к без нагрузки. Дороги не чищены, обход с утра на "Буране". 16.2.14 произведен обход, замечаний нет. В 10:41 вкл. до оп.№198. Запитаны 3 КТП (запитаны: котельная, администрация, школа). Остаются погашенны 5 ТП. В 15:06 включен все. Повреждение на вед. ТП-7 (управление артель "Заря"). |  | 0.63264 |  | насосная, котельная (есть дг), дс / 0,1 МВт / 634 чел | 1230 | -15, ясно
Прим.ЮЭС | 6 | Сергеевка | 12 | 2015-02-16 | 8:20 | 2015-02-16 | 10:55 | 0.10764 | "земля" от КУ | с.Сергеевка, 410 чел. ОП 88 обрыв вязки. 10:55 Устранено |  | 0.10764 |  | школа / 15ТП / 410 чел / 0,4 МВт | 60 | -8, ясно
Прим.СЭС | 10 | Анучино | 12 | 2015-02-16 | 8:45 | 2015-02-16 | 8:45 | 0 | МТЗ, АПВ усп | часть п.Анучино, 1250чел. При обходе обнаружено на РЛ-91 отгорание шлейфа ф.В в сторону ВЛ. Устранено. |  | 0 |  | нет/0,8 МВт/4ТП | 0 | -18, ясно
Ам.СЭС | 10 | Сковородино | 4 | 2015-02-16 | 10:04 | 2015-02-16 | 10:04 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | п.Лесной, 1800 чел. |  | 0 |  | нет | 0 | -18, яно
Ам.ВЭС | 6 | А | 13 | 2015-02-16 | 10:20 | 2015-02-16 | 11:23 | 0.04375 | МТО, АПВ ну., РПВ ну. | г.Райчихинск, 360 ч. В пролете ОП 30-31 убрана ветка тополя. | ф.6 ПС А | 0.010417 | 2015-02-16 10:35 | нет | 278 | -15, обл.
Ам.СЭС | 10 | Энергия | 9 | 2015-02-16 | 12:15 | 2015-02-16 | 12:15 | 0 | МТО, АПВ усп. | часть г.Зея |  | 0 |  | дом пристарелых, ФСБ | 0 | -17, снег
Хаб.ЦЭС | 10 | Корфовская | 22 | 2015-02-16 | 14:03 | 2015-02-16 | 14:10 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. | п.Бычиха, 300 чел. Частичный обход без замечаний |  | 0.0048611 |  | нет | 63 | -15, обл.
Прим.ЮЭС | 110 | ВТЭЦ-2 - А | цепь 2 | 2015-02-16 | 15:25 | 2015-02-17 | 9:00 | 0.73264 | ПС А: ДЗ 2з., АПВ ну. ВТЭЦ2: ДЗ 1,2 ст, НЗЗ 4ст., АПВ ну. | Одновременно откл. ВЛ-110 ВТЭЦ2-А №1 (НЗЗ 1,2,3 ст., ДЗ 3з; вкл 17.2.15 в 9:57), Зеленый угол-А №2 (ДЗ 5 ст., ТНЗНП 1 ст; вкл в 16:40), ШСВ-110 на ПС А (ЗЗ; вкл в 16:48). По адресу Стрелковая 46 обнаружено: в пролете ОП 1-2 и 2-3 провод лежит на земле. Провод оторван на оп.2 (в стор. оп.1 разрушение фарфоровой натяжной гирлянды изоляторов, в стор. оп.3 обрыв в нижней части стеклянной гирлянды изоляторов). На ПС А обесточена 1СШ 110,35,6 кВ (часть г. Владивосток) . В 16:12 (ч/з 47 мин) на ПС А включен СВ 6, весь потребитель запитан (1 СШ 35 кВ на х.х; в 16:59 сх. в исходное). В 18:39 ВЛ 110 ВТЭЦ-2-А №2 (№1 для БВР) выведены в ремонт. В 7:22 работы по цепи №2 закончены: в пр.оп.1-2-3 заменен верхний провод, в пр.оп.1-2 наложено 3 бандажа на нижний провод. 17.2.15 в 9:00 введена в работу. По цепи №1 произведен обход, замечаний нет. 19.02.15 на ПС А проведена послеаварийная проверка РЗА ВЛ-110 ВТЭЦ-2 - А № 2, выявлена неисправность токовых цепей в блоке КЗ10 в разъеме токового реле ТЗНП 1ст. (обрыв нулевого провода), устранено. 27.2.14 ПС А по ВЛ 110 ВТЭЦ-2 - А№1 произведена проверка РЗА, был поврежден блок КРС в цепях РЗА, на работала ДЗ 3ст. устранено. | на ПС А вкл СВ-6кВ | 0.032639 | 2015-02-16 16:12 | 10930 чел/12 МВт | 9400 | 0, ясно
Прим.СЭС | 35 | Фабричная1 | В 35 Т1 | 2015-02-16 | 15:26 | 2015-02-16 | 17:20 | 0.079167 | МТЗ | По запросу пожарных в 15:26 отключена ВЛ 35 кВ Горбуша-Промбаза - Фабричная1. Обесточены 2 ПС (Фабричная1, Промбаза, 0,58 Мвт, нагрузка производственная). На ПС Фабричная1 в КРУН 6кВ задымление. (КРУН 6кВ принадлежит предприятию БОР; КРУН 35 принадлежит ДРСК). По прибытию ОВБ на ПС Фабричная1 обнаружено: отключение В 35 Т1 (МТЗ), повреждение кабельной муфты В 6кВ Т1 (принадлежит БОР). 15:48 (ч/з 22 мин.) ВЛ 35 Горбуша-Промбаза- Фабричная1 включена, запитана ПС Промбаза (0,4 МВт). В 16:14 на ПС Фабричная1 включен Т2, весь потребитель запитан. В 17:20 отключен кабель 6кВ, Т1 вкл на ХХ. Собственник 17-18.02.15 работы не вел. 20.2.15 в 15:41 собственник восстановил каб. муфту, восст.исходная сх. | Т2 | 0.033333 | 2015-02-16 16:14 | нет/0,58 Мвт | 140 | -3, обл.
Хаб.ЦЭС | 10 | Тополево | 10 | 2015-02-16 | 16:58 | 2015-02-16 | 16:58 | 0 | Ав. откл., АПВ выв., РПВ усп. | п.Тополево, 2200ч На вед. отпайке на ТП 24-23-4 автокран коснулся провода, пострадавших нет |  | 0 |  | нет/7ТП | 0 | -8, обл.
Хаб.СЭС | 10 | Таежная | 2 | 2015-02-16 | 17:07 | 2015-02-16 | 17:30 | 0.015972 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. | В пролете ОП 2-00/3 - 2-00/4 перекрытие веткой |  | 0.015972 |  | нет | 130 | -8, обл.
Ам.ЗЭС | 10 | Базовая | 13 | 2015-02-16 | 20:35 | 2015-02-16 | 23:31 | 0.12222 | МТЗ-1, АПВ ну, РПВ ну. | Запитано от резерва кроме 2-х ТП. В 23:31 включены все. Выделен поврежденный участок КЛ-10 от ТП-49 до ТП-18 без нагрузки. -Устранено 20.2.15 в 18:25 (заменена поврежденная каб.муфта) | РП2 ф.15 | 0.026389 | 2015-02-16 21:13 | больн, д/с, администр, котельн / 6ТП / 3517чел / 1,3МВт | 838 | -12, обл
Ам.ЗЭС | 10 | Базовая | 15 | 2015-02-16 | 20:36 | 2015-02-16 | 21:40 | 0.044444 | МТЗ-1, АПВ ну, РПВ ну. | Включен до ТП-174 (запитано 50%). В 22:02 включен до ТП-29, запитано 2/3. В 0:21 включены все. Выделен поврежденный участок КЛ-10 от ТП-154 до ТП-127 без нагрузки. Устранено 21.2.15 в 14:53. (установлена соединительная .каб.муфта). |  | 0.044444 |  | интернат, скважины, котельн, ГУ ОВД / 21ТП / 7200чел / 0,9МВт | 971 | -12, обл
Хаб.СЭС | 6 | Б.Гора | 2 | 2015-02-16 | 22:40 | 2015-02-17 | 3:38 | 0.20694 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | с.Чля, 634 чел. Собирают персонал. В 00:20 включен до оп.180, запитано 1 ТП. Далее обход на "Буране". В 3:38 включен до оп.198, запитаны еще 3 КТП (запитаны: котельная, администрация, школа). Остаются обесточены 5 ТП поиска повреждения в светлое время. В 13:00 включено все, повреждение на вед. КТП-8 артель "Приморье". |  | 0.20694 |  | насосная, д/с, котельн (есть ДГ) / 9ТП / 0,1МВт | 3620 | -18, облачно
ЮЯ ЭС | 6 | Ленинский | ф."Поселок" | 2015-02-17 | 13:48 | 2015-02-17 | 14:25 | 0.025694 | МТО, АПВ нет., РПВ усп. | п.Ленинский, 1500ч. В пролете ОП 21-22 при несанкционированной разгрузке снега автомобиль сторонней организации приблизился на недопустимое расстояние. Провод не поврежден, пострадавших нет. |  | 0.025694 |  | 4 котельных, водозабор, школа / 0,9МВт | 555 | -12, обл
Прим.ЦЭС | 10 | Корсаковка | 4 | 2015-02-17 | 19:30 | 2015-02-17 | 21:27 | 0.08125 | Ав. откл., АПВ ну, РПВ ну | часть с. Корсаковка. В пр.оп.3-14 (это один пролёт, находится на отпайке) произведена вырезка веток деревьев. |  | 0.08125 |  | 2 ТП/ Скважина / 0,015МВт | 30 | -8, обл.
Прим.ЮЭС | 35 | Бурная - Эгершельд | №2 | 2015-02-18 | 10:08 | 2015-02-18 | 11:08 | 0.041667 | ТНЗНП. АПВ выв. РПВ усп | Обесточена 1СШ-6кВ ПС Эгершельд, вкл СВ-6кВ, потребитель запитан. Осмотр воздушного участка КВЛ-35 Русская-Эгершельд (на ХХ), замечаний нет. Произведен повторный осмотр 1СШ-35кВ ПС Эгершельд, обнаружена ворона на РС 1С-35 кВ на металлической конструкции под опорным изолятором Ф"В", повреждений оборудования нет. | от 2СШ-6кВ ПС Эгершельд | 0.034722 | 2015-02-18 10:58 | 3760 чел / 5,6МВт | 4667 | -2, ясно
Прим.ЦЭС | 10 | Ново-Георгиевка | 2 | 2015-02-18 | 10:20 | 2015-02-18 | 10:24 | 0.0027778 | МТЗ. РПВ усп | часть с.Ново-Георгиевка часть с.Фадеевка, 330чел. |  | 0.0027778 |  | котельная / 0,4МВт / 9ТП | 22 | -5, ясно
Хаб.СЭС | 35 | Ургал - Ургальская ЦЭС с отп. Чегдомын | №1 | 2015-02-18 | 14:30 | 2015-02-19 | 16:30 | 1899-12-31 02:00 | КУ "земля" | Предварительно потребитель запитан от резерва. На анк. оп. №17 повреждение гирлянды изоляторов ф.С.(следов внешнего воздействия не выявлено). Устранено. | ВЛ-35кВ №2 | 0 | 2015-02-18 14:00 | нет | 0 | -5, ясно
Ам.СЭС | 10 | Речная | 7 | 2015-02-18 | 20:35 | 2015-02-18 | 20:45 | 0.0069444 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. | часть г.Зея, 400 ч. |  | 0.0069444 |  | больница, школа, д.сад/19 ТП | 200 | -6, обл.
Прим.ЗЭС | 10 | Игнатьевка | 3 | 2015-02-18 | 22:24 | 2015-02-18 | 22:26 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | с.Игнатьевка, 556чел, В КТП 2001 заменили предохранители 10кВ. |  | 0.0013889 |  | котельная/3ТП/0,2 МВт | 20 | -10, обл.
Прим.ЮЭС | 10 | Западная | 13 | 2015-02-18 | 22:40 | 2015-02-19 | 2:10 | 0.14583 | МТО, МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | п.Трудовое, 680чел. В 02:10 включен до ТП 5188, запитано 9 ТП из 14. В 02:45 (ч/з 4ч.5 мин.) всё включено. Повреждение на вед. ТП "Кулиев". |  | 0.14583 |  | котельная/14ТП/1,8 МВт | 7200 | -1, обл.
Прим.ЮЭС | 110 | Шахта7 | Т1 | 2015-02-19 | 0:49 | 2015-02-19 | 2:47 | 0.081944 | ДЗТ | Обесточена 1 сш 6кВ. (часть г.Артем, 4000 чел.). При осмотре зоны действия ДЗТ возле ШМ 6кВ Т1 обнаружена магнитная лента, других замечаний нет. В 2:14 включен СВ 6кВ. В 2:47 Т1 включен, схема приведена в исх. состояние | Т2 | 0.059028 | 2015-02-19 02:14 | 4000 чел/6,5 МВт | 8500 | -2, обл.
Прим.ЮЭС | 35 | Спутник | В 35кВ Т2 | 2015-02-20 | 0:59 | 2015-02-20 | 1:35 | 0.025 | блинкер внешнее отключение | Обесточена ПС Лазурная, 1/2 ПС Сахарный ключ. (часть г.Владивосток, 5,7 МВт, 3350 ч.) В 1:17 (ч/з 18 мин.) ПС Сахарный ключ перезапитана от резерва (3 МВт, 1100 ч.). На ПС Спутник осмотр без замечаний, в 1:35 (ч/з 36 мин.) В 35 Т2 включен успешно. В 1:59 схему привели в исх. состояние. | на ПС Сахарный ключ включен СВ 6 | 0.0125 | 2015-02-20 01:17 | 3350 ч./5,7 Мвт | 2520 | -2, обл.
ЭС ЕАО | 10 | ДМ | 33 | 2015-02-20 | 14:50 | 2015-02-20 | 16:50 | 0.083333 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп | (ПС ведомственная, РПВ усп по прибытию персонала Оборонэнерго) |  | 0.083333 |  | вн.башня/0,4МВт/289 чел | 964 | -10, облачно
Прим.ЮЭС | 6 | Береговая1 | 14 | 2015-02-21 | 13:35 | 2015-02-21 | 14:35 | 0.041667 | МТО, АПВ нет, РПВ не произв. | В 14:13 вкл головной уч, вкл ч/з 1:00 (ост 2ТП). /причину см.ниже/ |  | 0.041667 |  | теплопункт/1,6 МВт/1000 чел/ 9ТП | 850 | 0, снег
Ам.ВЭС | 10 | База | 3 | 2015-02-21 | 15:13 | 2015-02-21 | 15:20 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0048611 |  | кот/ 0,2 МВт/400 чел | 17 | -5, снег, ветер
Прим.ЮЭС | 6 | Береговая1 | 14 | 2015-02-21 | 15:25 | 2015-02-21 | 15:35 | 0.0069444 | МТО, АПВ нет, РПВ не произв. | Вкл с выделенным поврежденным кабельным уч.м/ду ТП 81003-81006. (ост 1ТП, 2 пятиэт. дома, потребителю обеспечен резерв по 0,4 кВ). 22.2.15 в 23:30 повреждение устранено, восст.норм.схема. |  | 0.0069444 |  | теплопункт/1,6 МВт/1000 чел/ 9ТП | 190 | 0, снег
Прим.ЦЭС | 10 | Полевая | 16 | 2015-02-21 | 15:51 | 2015-02-21 | 18:26 | 0.10764 | КУ, земля. | В 16:06 вкл головной уч, вкл ч/з 2:35. Оп.61 устранен обрыв вязки. |  | 0.10764 |  | школа, д/с, кот/1,1 МВт/1350 чел/21 ТП | 1703 | +2, ветер
Ам.ЦЭС | 10 | Степная | 2 | 2015-02-21 | 16:10 | 2015-02-21 | 16:45 | 0.024306 | ЗЗ, АПВ выв, РПВ усп |  |  | 0.024306 |  | кот/ 0,1 МВт/48 чел | 42 | -6, снег
Прим.ЗЭС | 10 | Лесозаводск | 13 | 2015-02-21 | 16:47 | 2015-02-21 | 16:59 | 0.0083333 | КУ, земля. | Земля самоустранилась. |  | 0.0083333 |  | кот, насосн, школа, д/с/ 0,6 МВт/1890 чел/17ТП | 120 | -3, снег
Прим.ЗЭС | 10 | Лесозаводск | 13 | 2015-02-21 | 17:07 | 2015-02-21 | 17:17 | 0.0069444 | КУ, земля. | Произведен обход: на РТП-1031 сняли обгоревшую птицу. |  | 0.0069444 |  | кот, насосн, школа, д/с/ 0,6 МВт/1890 чел/17ТП | 100 | -3, снег
Прим.ЦЭС | 10 | Покровка | 12 | 2015-02-21 | 17:08 | 2015-02-21 | 17:10 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0013889 |  | школа, кот/ 0,3 МВт/400 чел/6ТП | 8 | 0, ветер
Ам.ЦЭС | 10 | Лозовое | 15 | 2015-02-21 | 18:58 | 2015-02-21 | 20:49 | 0.077083 | "земля" от КУ | Оп.28 заменен изолятор |  | 0.077083 |  | школа, кот, вн.башня/0,1 МВт/304 чел | 218 | -6, снег
Прим.ЦЭС | 10 | Ивановка | 13 | 2015-02-21 | 21:08 | 2015-02-21 | 21:10 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0013889 |  | нет / 0,5 МВт / 821 чел / 5ТП | 8 | +1, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Хороль | 23 | 2015-02-21 | 21:46 | 2015-02-21 | 22:56 | 0.048611 | "земля" от КУ | Включен без трех ТП. В 00:26 включено все. Оп. 168 заменен изолятор ф.В |  | 0.048611 |  | школа / 11ТП / 345 чел / 0,5 МВт | 275 | +2, ветер
Прим.ЮЭС | 110 | Западная - Кипарисово - Раздольное-1 |  | 2015-02-21 | 22:53 | 2015-02-22 | 15:08 | 0.67708 | ДЗ 1 ст, ТНЗП 1 ст, АПВ ну, РПВ ну | Обесточена ПС Кипарисово, обеспечен резерв. Оп.38 обнаружен дефектный полимерный изолятор верхнего провода. В 13:10 произведена замена. Продолжен обход, замечаний нет. ВЛ включена по норм. сх.. | ф.11 ПС Раздольное-1 | 0.080556 | 2015-02-22 00:49 | котельные / 16ТП / 0,9 МВт / 300 чел | 1750 | +2, мокрый снег
Прим.ЮЭС | 6 | Находка | В-6-Т2 | 2015-02-21 | 23:10 | 2015-02-22 | 0:25 | 0.052083 | МТЗ | Обесточена 2сш-6 кВ. Обеспечен резерв от Т1, кроме вед.ф.17 - в ячейке перекрытие животным (крыса), поврежден проход.изолятор ф.В, нагрузка переведена по сетям потребителя. В-6-Т2 введен в работу, 2сш-6 кВ запитана по норм.схеме. В яч.ф.17 заменен проход.изолятор ф.В, схема восстановлена | Т1 (СВ-6) | 0.03125 | 2015-02-21 23:55 | г.Находка / 7318 чел / 9 МВт | 6300 | +2, мокрый снег
Хаб.ЦЭС | 110 | Красицкая - Хор |  | 2015-02-22 | 0:35 | 2015-02-22 | 1:30 | 0.038194 | НЗЗ 2 ст, ускорение, АПВ ну, РПВ усп | Рем. схема: ВЛ-110 Корфовская-Гродеково в ремонте (до 28.2.15 чистка просеки). Обесточены 1,2сш-10 кВ ПС Красицкая, ПС-110 Гродеково, Хор, Дормидонтовка, ПС-35 Черняево, Переяславка, Капитоновка. В 1:30 (ч/з 0:55) на ПС Красицкая включен СВ-110, запитаны 1,2сш-10 кВ Красицкая, ПС-110 Дормидонтовка, ПС-35 Капитоновка (1,2МВт). В 2:21 (ч/з 1:46) запитана ПС-110 Хор, ПС-35 Черняево (3,8 МВт), выведена в ремонт ВЛ-110 Гродеково-Хор (расстрел изоляции оп. №5 ф.-В). В 2:32 (ч/з 1:57) введена в работу из ремонта ВЛ-110 Корфовская-Гродеково, запитана ПС Гродеково (5,1 МВт). В 2:39 (ч/з 2:04) запитано все. В 15:57 ВЛ-110 Гродеково-Хор вкл. по норм. сх. (изоляция заменена). | ВЛ-110 Корфовская - Гродеково | 0.086111 | 2015-02-22 02:39 | 29894 чел / 16,8 МВт | 13847 | 0, снег
ЭС ЕАО | 35 | Дубовое - Надеждинск | Т-123 | 2015-02-22 | 3:39 | 2015-02-22 | 12:51 | 0.38333 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Обесточена 2сш-35,10 кВ Надеждинск. Несанкционированный спил дерева в прол. оп. №135-136, дерево на проводах (без повреждения провода). Сообщено в полицию, СБ. Устранено. | СВ-35 Надеждинск | 0.0076389 | 2015-02-22 03:50 | 3 котельных, 420 чел / 0,2 МВт | 42 | -5, снег
Прим.ЮЭС | 110 | ПаГРЭС - Находка-тяг |  | 2015-02-22 | 4:30 | 2015-02-22 | 22:47 | 0.76181 | ПаГРЭС: 2ст ЗЗ. АПВ ну. Находка: ТНЗНП 2,3 ст, АПВ ну | Разрыв транзита. (ВЛ в управлении РДУ). В пр.оп 52-53 обрыв грозотроса. (Подвязали к телу оп.53). Пр.оп.41-42 обрыв провода в середине пролета (анк.пролет). Устранено в 21:55 (установлен опрессовочный овальный зажим). В 22:47 введена в работу. |  | 0 |  | нет | 0 | +2, морось
Прим.ЮЭС | 6 | Береговая-2 | 29 | 2015-02-22 | 7:30 | 2015-02-22 | 9:00 | 0.0625 | Ав.откл, АПВ нет. РПВ ну | Оп. №172\9 убрали проволоку. |  | 0.0625 |  | теплопункт, котельная, детдом /8ТП/ 270 чел / 0,5 МВт | 750 | -1, морось
Прим.ЦЭС | 10 | Ивановка | 13 | 2015-02-22 | 8:58 | 2015-02-22 | 9:01 | 0.0020833 | МТЗ. РПВ усп | с.Горная, Горбатка, 821чел. Повреждение на вед. ТП Посёлок. |  | 0.0020833 |  | котельн / 0,2МВт / 5ТП | 11 | +2, пасм
Прим.ЗЭС | 10 | Лесозаводск | 17 | 2015-02-22 | 9:02 | 2015-02-22 | 9:08 | 0.0041667 | МТО. РПВ усп |  |  | 0.0041667 |  | нет / 0,1МВт / 5ТП / 38 чел. | 20 | +3, пасм
Прим.ЗЭС | 10 | Кировка | 3 | 2015-02-22 | 9:56 | 2015-02-22 | 9:56 | 0 | МТЗ. АПВ усп | Осмотр, замечаний нет. |  | 0 |  | нет | 0 | +3, пасм
Прим.ЗЭС | 10 | Лесозаводск | 13 | 2015-02-22 | 10:08 | 2015-02-22 | 15:36 | 0.22778 | КУ "земля" | с. Курское, Глазовка, Орловка, Иннокентьевка, 1890чел. На СП-2 заменён разядник по ф "С", на оп.90 заменили поврежденный изолятор. | ф-3 Тихменево | 0.011111 | 2015-02-22 10:24 | котельн, насосн, детсад, школа / 0,25МВт / 17ТП | 60 | +3, пасм
Прим.ЮЭС | 10 | Троица | по ф-25 откл. РКЛ (оп. №340) | 2015-02-22 | 10:43 | 2015-02-22 | 14:10 | 0.14375 | МТЗ. РПВ ну | в/ч Радиопост Гамов, в/ч Маяк Гамов. На оп.434 срыв изоляторов по трем фазам. Устранено. |  | 0.14375 |  | 2 в/ч / 2ТП / 0,1МВт | 300 | +3, пасм, ветер
ЭС ЕАО | 6 | ДСК | 216 | 2015-02-22 | 10:44 | 2015-02-22 | 10:44 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | -2, снег
Прим.ЮЭС | 6 | Волчанец | 10 | 2015-02-22 | 10:53 | 2015-02-22 | 11:26 | 0.022917 | ав. откл. РПВ усп | Обход, замечаний нет. |  | 0.022917 |  | ИТК, ЦТК / 0,8МВт / 4ТП / 290 чел | 250 | +2, морось
Хаб.ЦЭС | 10 | Елабуга | 14 | 2015-02-22 | 10:55 | 2015-02-22 | 11:15 | 0.013889 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | Вкл без ТП-1359 (20 чел), повреждена каб. муфта на РЛНД. Устранено и вкл. в 19:31. |  | 0.013889 |  | нет / 5ТП / 0,04МВт / 54 чел | 13 | -6, облач
Хаб.ЦЭС | 110 | Южная - Бройлерная-2 с отп. ЮМР | С-12 | 2015-02-22 | 11:21 | 2015-02-22 | 11:21 | 0 | НЗЗ 1,2ст. МТО. АПВ усп | Обход без замечаний |  | 0 |  | нет | 0 | -6, облач
Прим.ЗЭС | 10 | Иман | по ф-3 в СП-2 откл В-10кВ | 2015-02-22 | 12:10 | 2015-02-22 | 12:24 | 0.0097222 | ав. откл. РПВ усп | с.Сухановка, 50чел. Повреждение на вед. отп. |  | 0.0097222 |  | п/з, котельная, школа, детсад / 0,1МВт / 9ТП | 30 | +3, дождь
Ам.ВЭС | 6 | Бурейск | 18 | 2015-02-22 | 14:16 | 2015-02-22 | 14:19 | 0.0020833 | МТЗ-1. АПВ ну. РПВ усп | п.Новобурейский, п.Бурея, 3000 чел. |  | 0.0020833 |  | Очистные сооружения, ОАО"РЖД", МЧС ГУ №7 / 0,9МВт / 21ТП | 44 | -2, ветер, снег
Прим.ЦЭС | 10 | Манзовка | 3 | 2015-02-22 | 14:59 | 2015-02-22 | 15:02 | 0.0020833 | МТЗ. РПВ усп | с. Халкидон, Светлое, 1293чел. |  | 0.0020833 |  | котельная, школа / 0,8МВт / 21ТП | 11 | +5, пасм
ЭС ЕАО | 6 | ДСК | 219 | 2015-02-22 | 15:58 | 2015-02-22 | 17:05 | 0.046528 | КУ | Отключен по информации об искрении на ЛР. Вкл без отпайки, обесточено 4ТП. Повреждение ножа ф.-В ЛР (оп. №219-03-13). Установлен ШУНТ. Всё вкл в 18:34. |  | 0.046528 |  | 3 котельн / 10ТП / 0,7МВт / 1450 чел | 900 | -2, снег
Ам.ВЭС | 10 | Ядрино | 1 | 2015-02-22 | 16:17 | 2015-02-22 | 17:48 | 0.063194 | КУ "земля" | п.Ядрино, 680 чел. Поврежд. изолятора оп. №28. |  | 0.063194 |  | больница, котельная / 3ТП / 0,15Мвт | 223 | -2, снег, ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Рощино | 2 | 2015-02-22 | 16:22 | 2015-02-22 | 16:25 | 0.0020833 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | часть с.Рощино, 3750чел. В ЗТП-4043 перекрытие рубильника 0,4 кВ, перегорели предохранители 10 кВ. Устранено и ЗТП-4043 вкл. в 18:12 |  | 0.0020833 |  | детсад, водозабор, котельн / 0,4МВт / 16ТП | 20 | +5, дождь
Хаб.ЦЭС | 10 | Бикин | 5 | 2015-02-22 | 16:26 | 2015-02-22 | 17:55 | 0.061806 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | с.Покровка, Оренбурское, п.Лесопильный, с.Перевальное/ г.Бикин, 2600чел. Выделен участок от Р-8 до Р-9 без потребителя. На оп.98 повреждение изолятора ф.А. Устранено. | ф-15 | 0.061806 |  | хоспис, школа, котельная / 11ТП / 0,8МВт | 653 | +1, снег, дождь, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Столбовое | 61 | 2015-02-22 | 16:37 | 2015-02-22 | 17:09 | 0.022222 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | Вкл с выделенным уч, вкл ч/з 2:04. Оп 4-07/2 устранен обрыв вязки. |  | 0.022222 |  | кот, больн, школа/0,25 МВт/1224 чел/ 12ТП / | 229 | -3, снег, ветер
Прим.ЮЭС | 6 | Волчанец | 10 | 2015-02-22 | 16:40 | 2015-02-22 | 17:31 | 0.035417 | ав. откл. РПВ не произв. | В КТП ИТК-50 повреждение рубильника 0,4 кВ (в ведении абонента). |  | 0.035417 |  | ИТК, ЦТК / 0,8МВт / 4ТП / 290 чел | 420 | +4, пасм
ЭС ЕАО | 10 | Бабстово | 5 | 2015-02-22 | 17:15 | 2015-02-22 | 17:15 | 0 | МТЗ. АПВ усп | повреждение на вед.ТП-406 |  | 0 |  | нет | 0 | -3, снег, ветер
Хаб.ЦЭС | 6 | РЦ | 25 | 2015-02-22 | 17:28 | 2015-02-22 | 18:15 | 0.032639 | МТЗ. АПВ нет, РПВ не произв. | Вкл. без 3ТП (быт). В 13:51 23.02.15 включен полностью. Пр.оп.40-41 под линией упавшее дерево, при падении касание проводов |  | 0.032639 |  | школа, детсад / 1МВт / 1440 чел/16ТП | 1970 | -6, снег
ЭС ЕАО | 10 | КРС | 153 | 2015-02-22 | 17:45 | 2015-02-22 | 17:45 | 0 | МТЗ. АПВ усп | КТПН-53 обрыв проводов |  | 0 |  | нет | 0 | -3, снег, ветер
ЭС ЕАО | 10 | КРС | 158 | 2015-02-22 | 17:45 | 2015-02-22 | 18:28 | 0.029861 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | Бирофельд, 1272 чел. |  | 0.029861 |  | котельн, больница, соц.дом / 5ТП / 0,16МВт | 116 | -3, снег, ветер
ЭС ЕАО | 10 | КРС | 167 | 2015-02-22 | 17:45 | 2015-02-22 | 18:28 | 0.029861 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | Произведен осмотр. ТП 167 заменены 2 ВВ предохранителя. |  | 0.029861 |  | насосная, вн.башня / 2ТП / 0,03МВт / быта нет | 159 | -3, снег, ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Евгеньевка | 1 | 2015-02-22 | 19:19 | 2015-02-22 | 19:19 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | 0, снег
ЭС ЕАО | 10 | ДСК | 234 | 2015-02-22 | 19:43 | 22.02.2015 | 19:44 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | пролет оп.№2-03/2-3 схлест проводов |  | 0.00069444 |  | кот, школа, больн, насосн/0,35 МВт/ 4250 чел | 34 | -4, снег
Прим.СЭС | 10 | Пластун | 5 | 2015-02-22 | 20:55 | 2015-02-22 | 20:55 | 0 | МТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +2, морось
Хаб.ЦЭС | 10 | Сергеевка | 1 | 2015-02-22 | 20:59 | 2015-02-22 | 21:03 | 0.0027778 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0027778 |  | школа, кот, д/с/ 0,85 МВт/1470 чел | 52 | -6, ветер, снег
Прим.СЭС | 10 | Пластун | 5 | 2015-02-22 | 22:30 | 2015-02-22 | 22:30 | 0 | МТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +2, морось
Прим.ЗЭС | 10 | В.Перевал | 1 | 2015-02-22 | 22:55 | 2015-02-22 | 22:57 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0013889 |  | школа, кот/0,2 МВт/1673чел/8ТП | 100 | -2, пасмурно
Прим.ЗЭС | 10 | Кировка | 3 | 2015-02-23 | 4:15 | 2015-02-23 | 4:36 | 0.014583 | КУ, земля. | Вкл с выделенным уч.без нагрузки, вкл ч/з 7:40. Пр.оп. 699-700 касание веток дерева проводов ВЛ. Устранено. |  | 0.014583 |  | школа, кот, насосн, д/дом/0,2 МВт/352 чел/ 15ТП | 10 | -3, снег
Ам.ЦЭС | 10 | Куропатино | 9 | 2015-02-23 | 4:41 | 2015-02-23 | 5:47 | 0.045833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Пр оп 8-9 устранен схлест проводов. |  | 0.045833 |  | школа, кот, д/с/ 0,1 МВт/ 562чел | 300 | -6, снег
Прим.ЦЭС | 10 | Полевая | 16 | 2015-02-23 | 11:23 | 2015-02-23 | 11:30 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0048611 |  | школа, дс, котельная / 21ТП / 0,8 МВт / 1350 чел | 97 | +1, ясно
Хаб.СЭС | 10 | Монгохто | Д12ф | 2015-02-23 | 13:32 | 2015-02-23 | 13:40 | 0.0055556 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0055556 |  | нет / 4ТП / 0,6 МВт/ 520 чел | 79 | -8, ветер
Прим.ЮЭС | 6 | Соловей Ключ | 13 | 2015-02-23 | 14:38 | 2015-02-23 | 16:05 | 0.060417 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на вед.участке. |  | 0.060417 |  | нет / 200 чел / 0,5 МВт / 5ТП | 1350 | +1, ясно
Прим.ЮЭС | 6 | Соловей Ключ | 6 | 2015-02-23 | 15:11 | 2015-02-23 | 16:50 | 0.06875 | КУ, земля. | Включен до РЛ-4, вкл ч/з 4:38. Оп.123/10 заменен поврежденный изолятор; повреждение на вед.участке. |  | 0.06875 |  | больница, насосная / 11ТП / 200 чел / 1,2 МВт | 950 | +1, ясно
Прим.ЦЭС | 10 | Ивановка | 9 | 2015-02-24 | 0:24 | 2015-02-24 | 0:26 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0013889 |  | школа, д/с, кот/0,5МВт/1650 чел | 15 | -4, пасмурно
Прим.ЦЭС | 10 | Приозерная | 6 | 2015-02-24 | 12:24 | 2015-02-24 | 12:33 | 0.00625 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.00625 |  | нет | 26 | -9, ясно
Прим.ЗЭС | 10 | Восток | 2 | 2015-02-25 | 6:20 | 2015-02-25 | 8:31 | 0.090972 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Самосвалом сбиты: оп.86 ф.2, требуется замена, рядомстоящая оп. 104 ф.9. Сообщено в СБ, полицию. Включен до оп.86, запитаны все кроме котельной (на диз. Генераторе). В 13:35 заменена оп.86, включили по нормальной схеме. |  | 0.090972 |  | 4600чел, котельная, больница, школа, д.сад, / 3 МВт / 14 ТП | 6525 | -8, облачно
Прим.ЗЭС | 10 | Восток | 9 | 2015-02-25 | 6:20 | 2015-02-25 | 8:26 | 0.0875 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Самосвалом сбиты: оп.86 ф.2, сломана с наклоном ж/б оп.№ 104 ф.9 (переход ВЛ-КЛ) возле аб. ЗТП "Котельная". 8:26 включили до оп.104, на оп. 104 отданы шлейфа в сторону ЗТП "Котельная". Вызвана полиция. В 13:35 заменена оп.104, включено по нормальной схеме. |  | 0.0875 |  | 1200 чел / 0,9 МВт / 18 ТП | 342 | -8, облачно
ЭС ЕАО | 10 | Хабаровская | 4 | 2015-02-25 | 6:52 | 2015-02-25 | 6:52 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -16, облачно
Прим.ЗЭС | 10 | Ракитное | 4 | 2015-02-25 | 13:22 | 2015-02-25 | 15:18 | 0.080556 | "земля" от КУ | На оп.2 нижний провод слетел с изолятора и упал на ограждение ПС Ракитное. Для безопасного прохода дежурного на территорию ПС Ракитное отключали ВЛ-35 Иман-Веденка-Новотроицкое-Ракитное на 6 мин. Восстановлено |  | 0.080556 |  | котельн, школа, больн, интернат / 776чел / 5ТП / 0,3МВт | 540 | -10, облачно
Прим.ЦЭС | 10 | Родина | 6 | 2015-02-25 | 19:22 | 2015-02-25 | 19:26 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Первомайское, 360чел. |  | 0.0027778 |  | нет / 6ТП / 0,08МВт | 5 | 0, облачно
Прим.ЦЭС | 10 | Осиновка | 4 | 2015-02-25 | 22:30 | 2015-02-25 | 22:38 | 0.0055556 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. | В КТП-250 №7030 "Мастерские" заменили предохранитель Ф.А. На абон. ВЛ-0,4 Ф-1 схлёст проводов. |  | 0.0055556 |  | 500чел / 0,3 МВт / 1ТП | 34 | -7, пасмурно
Прим.ЦЭС | 10 | Алексее-Никольск | 2 | 2015-02-26 | 7:00 | 2015-02-26 | 7:05 | 0.0034722 | МТЗ, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | 200 чел / 0,2 МВт / 4 ТП | 12 | -7, снег
Прим.ЦЭС | 10 | Алексее-Никольск | 3 | 2015-02-26 | 7:00 | 2015-02-26 | 7:05 | 0.0034722 | МТЗ, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | 400 чел / 0,2 МВт / 8 ТП | 10 | -7, снег
Прим.ЮЭС | 110 | Надежденская тяга - Западная |  | 2015-02-26 | 8:50 | 2015-02-26 | 8:50 | 0 | На ПС Западная: ДЗ 1 ст, ТЗНП 1 ст., АПВ усп. | На ПС Надежд. Тяга собрана рем. Перемычка, отключение на ПС Уссур. Тяга от НЗЗ 3ст. На ПС Уссурийск2 ИМФ показал ф.А-72,1 км. При обходе на оп. 32 обнаружено птичье гнездо, других замечаний нет |  | 0 |  | нет | 0 | -1, снег
Прим.ЦЭС | 35 | Ярославка - Лузановка - Озерная падь |  | 2015-02-26 | 10:02 | 2015-02-26 | 10:28 | 0.018056 | МТЗ, МТО, АПВ ну., РПВ усп. ИМФ-ф.В,С 5,5 км. | Lвл 12км. Обесточены: абон. ПС Лузановка и ПС Озерная Падь (производственная нагрузка, без быта). В пр. оп. 59-60 обнаружено упавшее гнилое дерево со следами перекрытия. Повреждения проводов нет. |  | 0.018056 |  | нет/0,12 МВт | 44 | -5, снег
Прим.ЮЭС | 10 | Екатериновка | 23 | 2015-02-26 | 12:16 | 2015-02-26 | 12:28 | 0.0083333 | МТЗ, Апв выв., РПВ у | с.Боец-Кузнецово, 355чел. В КТП 7207 обнаружен поврежденный автомат 0,4 кВ |  | 0.0083333 |  | котельная/6ТП/0,3 МВт | 90 | 0, ветер
Прим.ЮЭС | 10 | Береговая-2 | 9 | 2015-02-26 | 12:37 | 2015-02-26 | 13:50 | 0.050694 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | часть г.Большой Камень, 250чел. 13:50 включен без 3х ТП . В 16:00 (ч/з 3ч.23 м.) включен полностью, в пр. оп. 13-14 убрали ветку. |  | 0.050694 |  | школа, д/сад/0,5 МВт/11ТП | 650 | +2, ветер
Прим.ЮЭС | 10 | Северная | 9 | 2015-02-26 | 12:49 | 2015-02-26 | 18:12 | 0.22431 | МТЗ, АПВ ну., РПВ не произв. | часть п.Углекаменск, 201чел. Произведена регулировка привода В 6кВ ф.9, на ОП 11/15 отремонтирован провод (повреждение провода в плашечном зажиме , спуск кабеля на ТП 7416), заменена концевая муфта вводного кабеля 6 кВ ТП 7416. В 18:34 схема приведена в исх. состояние | ф.17 ПС Северная | 0.10417 | 2015-02-26 15:19 | водозабор, школа/3ТП/0,18 Мвт | 450 | +3, неб. Осадки
Прим.ЮЭС | 10 | Волчанец | 2 | 2015-02-26 | 15:09 | 2015-02-26 | 15:22 | 0.0090278 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. | часть п.Волчанец, 800чел |  | 0.0090278 |  | котельная/0,7 МВт/4ТП | 154 | 0, ветер
ЭС ЕАО | 10 | ГЗУ | 483 | 2015-02-26 | 15:47 | 2015-02-26 | 15:47 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | часть г.Биробиджан, 2000ч. В ТП-803 (ведомственное) вкл. РТ после замены трансформатора на ЗН |  | 0 |  | нет | 0 | -15, обл.
Ам.ЗЭС | 35 | Белогорск - Новосергеевка - Широкий лог |  | 2015-02-26 | 17:45 | 2015-02-26 | 23:49 | 0.25278 | МТО, АПВ ну, РПВ ну. | Обесточены ПС Новосергеевка, Широкий лог, 1830 чел. В 20:07 ПС Новосергеевка запитана от резерва. В 21:54 потребители запитаны полностью. На оп.47 повреждение изолятора. Устранено. | ф.2 ПС Державинка | 0.098611 | 2015-02-26 20:07 | 1934чел / 0,5 МВт | 850 | -18, обл.
ЭС ЕАО | 10 | Биробиджан | 25 | 2015-02-26 | 18:33 | 2015-02-27 | 16:49 | 0.92778 | Откл. КУ "Перекос" | Предварительно вся нагрузка переведена на ф.15. часть г.Биробиджан, 2000ч. В ячейке отгорела ф.А от ТТ. 27.2.15 в 16:49 повреждение устранено | ф.15 Биробиджан | 1.9402e-12 | 2015-02-26 18:33 | нет | 0 | -15, обл.
Хаб.СЭС | 6 | Многовершинная | 1 | 2015-02-26 | 19:35 | 2015-02-26 | 19:55 | 0.013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | п.Многовершинный 1200 ч. При уборке снега машина задела опору №43 произошел схлест проводов. |  | 0.013889 |  | котельная / 1,2МВт | 406 | -15, обл.
Хаб.ЦЭС | 6 | ГВФ | 36 | 2015-02-26 | 21:38 | 2015-02-26 | 22:22 | 0.030556 | ав.откл., АПВ выв, РПВ ну. | Повреждение на вед. отпайке. |  | 0.030556 |  | школа / 1100чел / 1,26МВт | 924 | -18, обл
Прим.ЗЭС | 10 | Тихменево | 2 | 2015-02-26 | 22:26 | 2015-02-26 | 22:27 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | В пр.оп.33-34 устранен провис провода. |  | 0.00069444 |  | нет | 1 | -5, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Приозерная | 6 | 2015-02-26 | 23:17 | 2015-02-26 | 23:59 | 0.029167 | "земля" от КУ | с.Прилуки, Усачевка, 220чел. В 23:59 включен до РС-459 (оп.238), запитано с.Прилуки. В 2:37 включен полностью, земля самоустранилась. |  | 0.029167 |  | школа, котельн / 6ТП / 0,2МВт | 73 | -7, снег, ветер
Прим.ЮЭС | 6 | Надеждинская | 9 | 2015-02-26 | 23:18 | 2015-02-27 | 0:49 | 0.063194 | "земля" от КУ | с.Прохладное, 154чел. В 0:49 включен до ТП-5089, запитано 9 ТП. В 1:47 включен полностью. Повреждение на вед. отпайке. |  | 0.063194 |  | нет / 12ТП / 1МВт | 1350 | -3, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Ивановка | 13 | 2015-02-27 | 0:02 | 2015-02-27 | 0:04 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0013889 |  | нет | 11 | -10, метель
Прим.ЦЭС | 10 | Хороль | 18 | 2015-02-27 | 4:02 | 2015-02-27 | 15:21 | 0.47153 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | с.Старобельмановка с.Ленинское, 245чел. В 6:53 включен головной уч-к до оп.93.В 15:21 включили без 3-х ТП, на опоре № 139 заменили поврежденный фарфоровый изолятор, на опоре №142 заменили поврежденный фарфоровый изолятор . В 15:34 включили без ТП-2896 (водокачка) повреждены проходные изоляторы и перегорели В/В вставки. ТП-2896 включили в 16-20. |  | 0.47153 |  | нет / 9ТП / 0,4МВт | 2940 | -7, ветер
Хаб.СЭС | 35 | Кирзавод - Таежная | Т-221 | 2015-02-27 | 7:20 | 2015-02-27 | 7:23 | 0.0020833 | "земля" от КУ | На ПС Таежная повреждение 1ТН-35 ф.А с выбросом масла. Выведен из схемы. 27.02.15 в 16:00 на ПС Кир.завод после замены ТН-35 1 сек. восстановлена норм. схема. | ВЛ-35 КТЭЦ1 - Таежная | 0 |  | нет | 0 | -15, обл
Ам.ЦЭС | 10 | Чигири | 7 | 2015-02-27 | 13:20 | 2015-02-27 | 17:31 | 0.17431 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв. | с.Чигири, 500ч. В пролете ОП 36-37 зкскаватором сторонней организации (Дор.рем.строй) порван провод. Пострадавших нет. Сообщено в с.б., полицию. В 14:15 8 ТП из 14 перезапитано от ф.1 ПС Кирпичная. Устранено в 17:31 | ф.1 Кирпичная | 0.0625 | 2015-02-27 14:50 | нет/14 ТП | 910 | -18, обл.
Прим.ЮЭС | 35 | Инструментальный завод | Т2 | 2015-02-27 | 18:35 | 2015-03-05 | 17:20 | 1900-01-04 22:45 | ГЗ, ДЗТ | При вводе в работу 2С 6 и Т-2 (по заявке выводилась 2сш 6кВ) отключился В 35 Т-2. Обесточеных потребителей нет. Т-2 выброс масла с предохранительного клапана, испытания не прошел, дефект РПН. 28.2.15 подана заявка на замену Т2. Т1 - 10МВА, макс нагрузка по зимним замерам в часы максимума 12 МВт, 4 МВт переведено по сетям ГЭС. 1.3.15 демонтированно навесное оборудование. На базе РЭС подготовка тр-ра на замену (б/у с ПС Седанка). 2.3.15- Т2 доставлен на ПС, поврежденный Т2 вывезен. 3.3.15 установлен тр-р, начат монтаж навесного оборудования. 4.3.15 залито масло, произведен монтаж цепей РЗА. 5.3.15 в 1:00 вкл под нагрузку. |  | 0 |  | нет | 0 | +1, обл.
Прим.ЦЭС | 10 | Сиваковка | 2 | 2015-02-27 | 10:02 | 2015-02-27 | 10:06 | 0.0027778 | МТО, АПВ выв., РПВ усп. | Сиваковка, 370 ч. |  | 0.0027778 |  | нет/7ТП | 10 | -7, пасм.
Прим.ЗЭС | 10 | Лесозаводск | 13 | 2015-02-27 | 14:30 | 2015-02-27 | 15:13 | 0.029861 | Откл.КУ "Земля" | с. Курское,с. Глазовка, с. Орловка, с.Иннокентьевка, 1890чел. В 14-34 перезапитано 50% нагрузки. Осталось обесточено с. Глазовка и с. Курское. В 15:13 включено все, "Земля" устранилась. Произведен обход, на опоре № 103 заменили поврежденный изолятор | ф.3 Техменево | 0.0027778 | 2015-02-27 14:34 | 5 котельных, 2 насосных, д.сад, школа/0,6 МВт/17 ТП | 120 | -15, обл.
Прим.ЮЭС | 10 | Гайдамак | 5 | 2015-02-27 | 15:01 | 2015-02-27 | 15:05 | 0.0027778 | Ав. откл., АПВ выв., РПВ усп. | часть г.Находка, 150 ч. |  | 0.0027778 |  | нет | 20 | -1, ясно
Прим.ЦЭС | 10 | Баневур | 4 | 2015-02-27 | 15:39 | 2015-02-27 | 15:54 | 0.010417 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. | часть г.Уссурийск, 300ч. |  | 0.010417 |  | нет | 25 | +1, ясно
Прим.ЦЭС | 10 | Новоселище | 6 | 2015-02-27 | 17:23 | 2015-02-27 | 19:13 | 0.076389 | Откл. КУ"Земля" | с.Алексеевка, 390чел. На опоре №135 поврежден изолятор, устранено |  | 0.076389 |  | нет/2ТП/0,05 МВт | 91 | +1, обл.
Хаб.ЦЭС | 10 | Некрасовка | 12 | 2015-02-27 | 13:40 | 2015-02-27 | 16:45 | 0.12847 | Откл. КУ "Земля" | Погашено с. Некрсовка, 550ч. Выделен участок от ТП0033 до ТП 3552 (без нагрузки). ОП 38 заменен разрушенный изолятор. |  | 0.12847 |  | нет/2ТП | 397 | -10, обл.
Хаб.СЭС | 10 | Николаевская ТЭЦ | по ф.5 в ТП 36 откл. В 10кВ | 2015-02-27 | 16:45 | 2015-02-27 | 19:40 | 0.12153 | МТЗ, РПВ ну. | Обесточено с. Красное, Чнырах, 4600 чел. 27.02.15. В 17:45 выделен участок оп № 63 -№202. Повреждение на абон. отпайке | ф.23 Ник.ТЭЦ | 0.041667 | 2015-02-27 17:45 | водозабор | 890 | -18, обл.
Хаб.ЦЭС | 10 | Благодатное | 7 | 2015-02-28 | 0:01 | 2015-02-28 | 0:30 | 0.020139 | МТЗ, АПВ выв. РПВ ну | Включен без ТП 442, повреждена каб. вставка от ТП 1388 до ТП 442. В 13:00 устранено и включено. |  | 0.020139 |  | 100чел / 0,1 МВт / 4 ТП | 676 | -15, облачно
Прим.ЦЭС | 10 | Приозерная | 6 | 2015-02-28 | 2:42 | 2015-02-28 | 2:47 | 0.0034722 | МТЗ, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | 220 чел / 0,2 МВт, 6 ТП | 13 | -7, облачно
Прим.ЦЭС | 35 | Покровка - Ал.Никольск -Корсаковка |  | 2015-02-28 | 9:48 | 2015-02-28 | 9:56 | 0.0055556 | МТО. АПВ не раб. РПВ усп | Обесточивалась ПС Ал.Никольск, где обнаружен фазан под шлейфом между РШ-35 Т2 и 2С-35 (без повреждения оборудования). |  | 0.0055556 |  | 2100 чел / 0,9МВт | 120 | -10, ясно
Хаб.ЦЭС | 10 | Вяземская | В-10 1Т | 2015-02-28 | 9:45 | 2015-02-28 | 10:06 | 0.014583 | МТЗ. | Обесточена 1СШ-10кВ, вкл. без вед. ф-15 (не отключился, населения нет - собственник Леспромхоз). По В-10кВ вед. ф-15 произведена регулировка привода, вкл в 14:28. |  | 0.014583 |  | 11745 чел / 3,8МВт | 1328 | -7, ясно
Прим.ЮЭС | 10 | Хасанская | 3 | 2015-02-28 | 11:18 | 2015-02-28 | 14:26 | 0.13056 | КУ "земля" | Lвл=30км. с.Камышовое, 125чел. Вкл. без отпайки на П\З Крайнова и 2-х ТП. В 15:25 вкл. без КТП-4006, произведена замена единственного трансформатора (160кВА). В 2:43 КТП-4006 включена. |  | 0.13056 |  | школа, автопереход, п/з (на ДГ) / 7ТП / 0,1МВт | 400 | -6, ясно
Прим.ЗЭС | 10 | Кировка | 1 | 2015-02-28 | 13:55 | 2015-02-28 | 13:55 | 0 | МТЗ. АПВ усп | Произведён осмотр всех ТП, замечаний нет. |  | 0 |  | нет | 0 | -10, ясно
Хаб.ЦЭС | 10 | Бычиха | 14 | 2015-02-28 | 22:07 | 2015-02-28 | 22:36 | 0.020139 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп. |  |  | 0.020139 |  | 1425 чел / в.забор, котельная / 15 ТП / 0,6 МВт | 227 | -10, облачно
Прим.ЮЭС | 6 | Надеждинская | 20 | 2015-03-01 | 14:44 | 2015-03-01 | 18:45 | 0.16736 | ав. откл. РПВ ну | Lвл=17,3км. часть с. Прохладное, п. Южный, часть с. Шмидтовка, 370чел. Часть нагрузки запитана от резерва (без 4-х ТП, часть с. Прохладное). Повреждение каб. 6кВ между оп. №5 и 7, подключен резервный кабель в 18:45. | ф-9 | 0.051389 | 2015-03-01 15:58 | в/ч, школа, котельная / 8ТП / 2,1МВт | 3520 | +4, ясно
Хаб.ЦЭС | 10 | Бычиха | 11 | 2015-03-01 | 14:50 | 2015-03-01 | 15:15 | 0.017361 | КУ "земля" | Lвл=9,3км. с.Бычиха, 305чел.(коттеджи). Вкл. без 6-ти ТП, повреждение изолятора оп. №45. Устранено и вкл в 17:00 (ч/з 2ч 10м). |  | 0.017361 |  | нет / 15ТП / 0,7МВт | 728 | -4, снег
ЭС ЕАО | 10 | ЧТФ | 76 | 2015-03-02 | 4:00 | 2015-03-02 | 4:00 | 0 | КУ | Вкл с выделенным поврежденным уч КЛ м/ду ТП 115-ТП201 (без нагрузки) |  | 0 |  | нет | 0 | -8, облачно
Прим.ЦЭС | 10 | Приозерная | 6 | 2015-03-02 | 11:30 | 2015-03-02 | 12:08 | 0.026389 | ав.откл, АПВ нет, РПВ ну. | Вкл без отп на с.Усачевка, вкл ч/з 2:37 без 1ТП), вкл ч/з 2:45. Снята ветка оп. №488-489. |  | 0.026389 |  | школа, кот/ 0,2 Мвт/220 чео/ 6ТП | 485 | -2, облачно
Ам.ЗЭС | 10 | Новокиевка | 12 | 2015-03-02 | 12:24 | 2015-03-02 | 12:24 | 0 | МТО, АПВ усп | Произведен осмотр. ТП 1751 повреждение рубильника 0,4 кВ, произведена замена (16:05). |  | 0 |  | нет | 0 | -6, облачно
Хаб.ЦЭС | 110 | Вяземская - Красицкая | С-28 | 2015-03-02 | 12:45 | 2015-03-02 | 13:02 | 0.011806 | ДЗ 3з, АПВ выв, РПВ усп | Схема сети ремонтная, выведена ВЛ 110 кВ "Корфовская-Гродеково" (чистка просеки). Обесточены 4ПС 110 кВ, 4 ПС 35 кВ. Ч/з 17 мин вкл. ВЛ Вяземская-Красицкая, запитана ПС Красицкая, взято 4,4 МВт. (На ПС Красицкая отключен СВ-110, ДЗ 1з, АПВ выв, РПВ усп в 14:02), остается обесточено 3 ПС 110 кВ, 2 ПС 35 кВ. (16,8 МВт). Ч/з 1:07 введена в работу ВЛ 110 кВ "Корфовская-Гродеково", потребитель запитан полностью. Произведен обход ВЛ Вяземская-Красицкая, пр оп 50-51 падение дерева на ВЛ, без повреждения проводов. /работа подрядной организации, ремонт техники- надевали гусеницы на трактор при помощи лебедки, привязанной к дереву. Дерево упало на ВЛ (без повреждения провода). Пострадавших нет/. | ВЛ 110 кВ "Корфовская-Гродеково" | 0.046528 | 2015-03-02 13:52 | 21 МВт/43900 чел | 17996 | -6, облачно
ЭС ЕАО | 10 | Пашково | 21 | 2015-03-02 | 15:29 | 2015-03-02 | 15:29 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | -5, облачно
Прим.ЮЭС | 6 | Птицефабрика | 0 (конденс.установка) | 2015-03-02 | 17:00 | 2015-03-02 | 17:30 | 0.020833 | внешнее откл, РПВ усп. | Осмотр без замечаний |  | 0 |  | нет | 0 | +3, облачно
Прим.ЮЭС | 6 | Сокольчи | 2 | 2015-03-02 | 17:55 | 2015-03-02 | 23:19 | 0.225 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ ну | Lвл=33,3км. Вкл без отп на пос.Валентин (взято 1/3 нагрузки, 5ТП). В 23:19 включено ещё 4 ТП (что составило 60% нагр.), осталось погашено 6 ТП. В 1:25 в КТП-7182 убрали кота с шин 10 кВ (повреждений нет), повреждение на ведомственном ТП. |  | 0.225 |  | школа, котельн, больн, скваж/0,8 МВт/ 569 чел/15ТП | 2180 | +2, облачно
Прим.ЦЭС | 6 | Ярославка | 13 | 2015-03-03 | 4:35 | 2015-03-03 | 4:38 | 0.0020833 | МТЗ. АПВ нет, РПВ усп | часть п.Ярославка, часть п.Дальзавод, п.Вознесенка, 1781чел. Обход 3.3.15 без замечаний. |  | 0.0020833 |  | д/сад, котельн., скважины / 0,8МВт / 22ТП | 40 | -4, ясно
Хаб.ЦЭС | 10 | Вяземская | 11 | 2015-03-03 | 11:17 | 2015-03-03 | 12:08 | 0.035417 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Частичный осмотр без замечаний, Обход без замечаний. |  | 0.035417 |  | кот/ 0,33 МВт/500 чел | 281 | -10, облачно
ЭС ЕАО | 110 | Биробиджан - Унгун - Биджан |  | 2015-03-03 | 13:29 | 2015-03-03 | 14:17 | 0.033333 | НЗНП 1ст, АПВ ну, РПВ не произв | С обесточиванием 1/2 ПС Биджан. На ПС Унгун повреждение опорного изолятора на ШМ-110 кВ, фВ. ВЛ вкл с выделенным поврежденным уч (на ПС Унгун вкл рем.перемычка 110 кВ). В 16:50 закончены АВР, восстановлена исходная сх. /на ПС Биробиджан (МЭС) сгорела катушка вкл В-110 "Унгун", переведен на ОВ-110/ | ВЛ 35 кВ "Унгун-Бабстово" | 0.0083333 | 2015-03-03 13:41 | больн, кот, д/с, вн.башня/ 1,17 МВт/ 5964 чел | 212 | -6, облачно
Хаб.ЦЭС | 10 | Вяземская | 19 | 2015-03-03 | 14:27 | 2015-03-03 | 16:25 | 0.081944 | КУ, земля. | Падение дерева на оп 25 (несанкц.спил) без повреждения провода. Устранено. Сообщено СБ. |  | 0.081944 |  | д/с, школа, кот, п/з/0,36 МВт/233 чел | 708 | -8, облачно
Прим.СЭС | 10 | Ольга | 12 | 2015-03-04 | 6:44 | 2015-03-04 | 6:45 | 0.00069444 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп. | с.Серафимовка, 182чел. |  | 0.00069444 |  | школа, детсад / 0,1МВт / 6ТП | 10 | -5, снег
Прим.ЮЭС | 10 | Безверхово | 2 | 2015-03-04 | 7:20 | 2015-03-04 | 8:21 | 0.042361 | МТЗ. РПВ ну | с.Безверхово, 540 чел. Повреждение на вед. отп. |  | 0.042361 |  | котельн., водонасосные, д/с / 0,4МВт / 6ТП | 430 | -1, снег
Прим.ЦЭС | 10 | Полевая | 16 | 2015-03-04 | 7:50 | 2015-03-04 | 10:05 | 0.09375 | МТЗ. РПВ ну | Lвл=24,5км. часть с.Галенки с.Дзержинец., 1350чел. Повреждение на вед. отпайке. |  | 0.09375 |  | школа, котельн, детсад / 21ТП / 1,1МВт | 1980 | -6, снег
Прим.ЦЭС | 35 | Петровичи - Сиваковка - Сиваковка-насосная - Новодевица |  | 2015-03-04 | 8:03 | 2015-03-04 | 8:06 | 0.0020833 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | С обесточиванием ПС Петровичи, Сиваковка, Сиваковка-насосн. |  | 0.0020833 |  | 860 чел / 0,6МВт | 29 | -8, снег, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Новодевица | 5 | 2015-03-04 | 10:14 | 2015-03-04 | 11:53 | 0.06875 | МТЗ, МТО, АПВ нет, РПВ ну. | Пр.оп 62-63 убрана ветка. |  | 0.06875 |  | школа, кот, д/с / 12ТП / 0,2МВт/178 чел | 132 | -8, снег, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Россия | 6 | 2015-03-04 | 11:53 | 2015-03-04 | 14:07 | 0.093056 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | ТП-20061 устранен схлест проводов. |  | 0.093056 |  | школа, кот / 13ТП / 0,4МВт/900 чел | 691 | -5, снег, ветер
Прим.ЮЭС | 110 | Западная - Казармы с отп. Де-Фриз | №2 | 2015-03-04 | 12:33 | 2015-03-04 | 12:33 | 0 | ТНЗНП 1ст, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | -4, снег
Прим.ЮЭС | 6 | Надеждинская | 9 | 2015-03-04 | 12:56 | 2015-03-04 | 14:16 | 0.055556 | ТМ, РПВ усп. |  |  | 0.055556 |  | нет / 12ТП / 1МВт/154 чел | 1466 | -4, снег
Прим.ЦЭС | 10 | Хороль | 18 | 2015-03-04 | 13:20 | 2015-03-04 | 13:27 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0048611 |  | кот / 9ТП / 0,4МВт/245 чел | 21 | -8, снег, ветер
Прим.ЮЭС | 6 | Шмидтовка | 8 | 2015-03-04 | 13:25 | 2015-03-04 | 15:44 | 0.096528 | ав.откл, АПВ ну | Повреждение на вед. ТП. |  | 0.096528 |  | нет / 1ТП / 0,2МВт/40 чел. | 420 | -4, снег
Прим.ЮЭС | 6 | Тавричанка | 16 | 2015-03-04 | 13:25 | 2015-03-04 | 13:41 | 0.011111 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.011111 |  | кот / 9ТП / 1,6МВт | 325 | -4, снег
Прим.ЦЭС | 10 | Осиновка | 2 | 2015-03-04 | 13:25 | 2015-03-04 | 13:32 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0048611 |  | УЦ-10 / 5ТП / 0,2МВт/600 чел | 19 | -5, снег, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Хороль | 16 | 2015-03-04 | 13:47 | 2015-03-04 | 14:57 | 0.048611 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | ТП2536 заменены поврежденные изоляторы. |  | 0.048611 |  | кот, школа, вн.башня/ 18ТП / 0,5МВт/482 чел | 303 | -8, снег, ветер
Прим.ЮЭС | 10 | Сокольчи | В-10 Т1 | 2015-03-04 | 13:50 | 2015-03-04 | 14:00 | 0.0069444 | МТЗ, РПВ усп. | Отключился при вкл ф1. |  | 0.0069444 |  | 758чел / 23ТП / 1МВт | 270 | -5, снег
Прим.ЮЭС | 10 | Сокольчи | 1 | 2015-03-04 | 14:00 | 2015-03-04 | 19:54 | 0.24583 | КУ, земля. | Налипание снега на ветки. Пр.оп.91-92, 94-95 следы перекрытия на проводах. Произведена чистка просеки |  | 0.24583 |  | нет / 2ТП / 0,005МВт/46 чел | 250 | -5, снег
Прим.ЦЭС | 35 | Петровичи - Сиваковка - Сиваковка-насосная - Новодевица |  | 2015-03-04 | 14:21 | 2015-03-04 | 14:21 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | 5.3.15 произведён обход, замечаний нет. |  | 0 |  | нет | 0 | -8, снег, ветер
Прим.ЮЭС | 6 | Кролевцы | 21 | 2015-03-04 | 15:35 | 2015-03-04 | 15:55 | 0.013889 | ав.откл, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.013889 |  | нет / 13ТП / 1,7МВт/480 чел | 640 | -3, снег
Прим.ЮЭС | 6 | Кролевцы | 31 | 2015-03-04 | 15:35 | 2015-03-04 | 15:55 | 0.013889 | ав.откл, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.013889 |  | нет / 6ТП / 1,8МВт/940 чел. | 991 | -3, снег
Прим.ЦЭС | 10 | Манзовка | 17 | 2015-03-04 | 15:55 | 2015-03-04 | 22:35 | 0.27778 | МТО, АПВ нет, РПВ ну. | Lвл=9,5км. Оп 132 заменены поврежденные изоляторы. |  | 0.27778 |  | нет / 6ТП / 0,1МВт/ 282 чел | 293 | -6, снег, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Манзовка | 3 | 2015-03-04 | 16:09 | 2015-03-04 | 16:14 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | кот, школа / 21ТП / 0,8МВт/1293 чел. | 2 | -6, снег, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Манзовка | 6 | 2015-03-04 | 16:09 | 2015-03-04 | 16:14 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | школа / 12ТП / 1,2МВт/2619 чел | 98 | -6, снег, ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Игнатьевка | 6 | 2015-03-04 | 16:12 | 2015-03-04 | 16:20 | 0.0055556 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0055556 |  | п/з, кот / 6ТП / 0,1МВт/309 чел. | 27 | -3, пасм
Прим.ЮЭС | 6 | Надеждинская | 9 | 2015-03-04 | 16:30 | 2015-03-04 | 20:42 | 0.175 | ав.откл, АПВ нет, РПВ ну | Lвл=8,9км. Вкл до оп 13, вкл ч/з 4:12. Обход без замечаний. |  | 0.175 |  | нет / 12ТП / 1МВт/154 чел | 3500 | -3, ветер
Прим.ЮЭС | 6 | Надеждинская | 13 | 2015-03-04 | 16:30 | 2015-03-04 | 16:56 | 0.018056 | ав.откл, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.018056 |  | нет / 7ТП / 0,4МВт/ 46 чел | 80 | -3, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Осиновка | 2 | 2015-03-04 | 16:32 | 2015-03-04 | 16:38 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0041667 |  | УЦ-10 / 5ТП / 0,2МВт/600 чел | 26 | -6, снег, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Осиновка | 4 | 2015-03-04 | 16:32 | 2015-03-04 | 16:38 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0041667 |  | нет / 1ТП / 0,3МВт/ 500 чел | 18 | -6, снег, ветер
Прим.ЮЭС | 6 | Мингородок | 12 | 2015-03-04 | 16:40 | 2015-03-04 | 16:50 | 0.0069444 | ав.откл, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0069444 |  | теплицы / 5ТП / 0,5МВт | 80 | -3, ветер
Прим.ЮЭС | 110 | Западная - Казармы с отп. Де-Фриз | №2 | 2015-03-04 | 16:46 | 2015-03-04 | 16:46 | 0 | ТНЗНП 1ст, АПВ усп | Произведён обход, замечаний нет. |  | 0 |  | нет | 0 | -4, ветер
Прим.ЮЭС | 110 | Казармы | Т2 | 2015-03-04 | 16:46 | 2015-03-04 | 19:22 | 0.10833 | ДЗТ. РПВ усп | Находился на ХХ. Включен после осмотра, замечаний нет. 5.3.15 произведена проверка РЗА, сняты показания. | Т1 | 0 |  | нет | 0 | -4, ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Игнатьевка | 6 | 2015-03-04 | 16:48 | 2015-03-04 | 16:50 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0013889 |  | п/з, кот/ 6ТП / 0,1МВт/309 чел | 4 | -3, пасм
Прим.ЦЭС | 10 | Речная | 5 | 2015-03-04 | 17:10 | 2015-03-04 | 17:15 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | кот / 10ТП / 0,4МВт/1019 чел | 36 | -6, снег, ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Игнатьевка | 6 | 2015-03-04 | 17:30 | 2015-03-04 | 18:16 | 0.031944 | МТЗ, МТО, АПВ ну, РПВ ну | Включен до РЛ-2 (оп.134), без отп на п/з (на ДГ), вкл ч/з 7:16. Пр оп 230-237 произведена чистка просеки. |  | 0.031944 |  | п/з, кот/ 6ТП / 0,1МВт/309 чел | 700 | -3, пасм
Прим.ЦЭС | 10 | Речная | 5 | 2015-03-04 | 17:30 | 2015-03-04 | 21:40 | 0.17361 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | Обеспечен резерв, кроме 2 ведТП. Оп 94 устранен обрыв вязки, восстановлена исходная сх. | ф.8 ПС Осиновка | 0.063889 | 2015-03-04 19:02 | кот/ 0,4МВт/1019 чел/ 10 ТП | 566 | -6, снег, ветер
Прим.ЮЭС | 6 | Надеждинская | 7 | 2015-03-04 | 17:44 | 2015-03-04 | 19:00 | 0.052778 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Lвл=16км.Повреждение на ведомственной отпайке. |  | 0.052778 |  | кот, дет.дом2,5 МВт/1181 чел/22ТП | 3000 | -3, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Корсаковка | 10 | 2015-03-04 | 17:45 | 2015-03-04 | 18:27 | 0.029167 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | ТП-20225 заменены перегоревшие предохранители. В пр.90-91 убрана ветка. |  | 0.029167 |  | нет / 3ТП / 0,1МВт/ 250 чел. | 35 | -6, снег, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Манзовка | 6 | 2015-03-04 | 17:58 | 2015-03-04 | 18:00 | 0.0013889 | МТЗ, МТО, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0013889 |  | школа / 12ТП / 1,2МВт/ 2619 чел. | 86 | -6, снег, ветер
Прим.ЮЭС | 6 | Мингородок | 12 | 2015-03-04 | 18:15 | 2015-03-04 | 18:17 | 0.0013889 | ав.откл, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0013889 |  | теплицы / 5ТП / 0,5МВт | 20 | -3, ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Луговая | 3 | 2015-03-04 | 18:32 | 2015-03-04 | 18:32 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -7, снег
Прим.ЮЭС | 6 | Соловей Ключ | 6 | 2015-03-04 | 21:50 | 2015-03-04 | 22:05 | 0.010417 | ав.откл, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.010417 |  | больн, насосн/1,2 МВт/200 чел/11ТП | 400 | -4, пасмурно
Прим.ЮЭС | 6 | Угольная | 6 | 2015-03-05 | 5:53 | 2015-03-05 | 5:53 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | 0, ветер
Прим.ЮЭС | 6 | ПаГРЭС | Несвоевка | 2015-03-05 | 6:52 | 2015-03-05 | 6:54 | 0.0013889 | ав.откл, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0013889 |  | школа/0,7 МВт/644 чел/11ТП | 10 | 0, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Новодевица | 2 | 2015-03-05 | 12:20 | 2015-03-05 | 12:24 | 0.0027778 | ав.откл., АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0027778 |  | кот, школа / 6ТП / 0,7МВт/236 чел. | 140 | -4, ясно
Прим.ЦЭС | 10 | Сиваковка | 1 | 2015-03-05 | 14:50 | 2015-03-05 | 14:51 | 0.00069444 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.00069444 |  | нет | 8 | -3, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Алексее-Никольск | по ф.1 РП Пуциловка | 2015-03-05 | 16:55 | 2015-03-05 | 19:16 | 0.097917 | "земля" от КУ | В РП Пуциловка в яч.10кВ ф.3 заменен поврежден опорный изолятор,ф.А. Устранено. |  | 0.097917 |  | нет / 525чел / 6ТП / 0,15МВт | 352 | +4, ясно
Прим.ЮЭС | 6 | Тереховка | 33 | 2015-03-05 | 18:20 | 2015-03-05 | 18:40 | 0.013889 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.013889 |  | д/с / 4ТП / 0,1МВт/ 50 чел | 283 | -2, обл
Прим.ЮЭС | 6 | Екатериновка | 5 | 2015-03-05 | 20:50 | 2015-03-05 | 22:28 | 0.068056 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну | Оп. 24 отгорел шлейф. Устранено. |  | 0.068056 |  | нет/ 2,2 МВт/570 чел/9ТП | 361 | -5, облачно
Хаб.СЭС | 10 | Литовко | 16 | 2015-03-06 | 6:50 | 2015-03-06 | 9:00 | 0.090278 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Lвл=12м. Повреждение на вед отпайке. |  | 0.090278 |  | нет/ 0,59 МВт/1100 чел/5ТП | 1282 | -16, облачно
Прим.ЮЭС | 6 | Депо | 10 | 2015-03-06 | 10:44 | 2015-03-06 | 11:17 | 0.022917 | МТЗ, АПВ нет, РПВ не делали | РПВ не делали по звонку, видели искрение. Обход без замечаний |  | 0.022917 |  | часть п.Смоляниново, 400чел, 0,7 МВт, 5 ТП | 736 | -5, облачно
Прим.ЮЭС | 10 | Надеждинская | 9 | 2015-03-06 | 13:46 | 2015-03-06 | 15:48 | 0.084722 | МТЗ, АПВ неусп. | Вкл без ТП-5108, повреждение концевой воронки. Устранено 18:32. |  | 0.084722 |  | 150чел / 12 ТП / 1 МВт | 2000 | +3, облачно
Хаб.ЦЭС | 10 | Хурба | 18 | 2015-03-06 | 14:20 | 2015-03-06 | 14:50 | 0.020833 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Повреждение на вед участке. |  | 0.020833 |  | 3700чел / 0,7 МВт | 380 | -6, облачно
Прим.ЦЭС | 10 | Манзовка | 15 | 2015-03-06 | 13:28 | 2015-03-06 | 14:45 | 0.053472 | МТО, АПВ, РПВ неусп. | Включили без КТП-7128. 15:25 вкл полностью. Заменены ВВ предохранители. |  | 0.053472 |  | 420чел / 6ТП / 0,6 МВт | 564 | -3, облачно
ЮЯ ЭС | 110 | ЧТЭЦ - Лебединый |  | 2015-03-06 | 16:10 | 2015-03-06 | 16:14 | 0.0027778 | НЗЗ1ст, АПВ ну. РПВ усп. | От ПС Лебединный 34км. На ПС Юхта повреждение КС ф.В с выбросом масла, загрязнение изоляции. Устранено. |  | 0.0027778 |  | 160 чел, 0,2 МВт | 20 | -10, облачно
Прим.ЮЭС | 6 | Промысловка | ф.11 | 2015-03-06 | 23:50 | 2015-03-07 | 0:45 | 0.038194 | МТО, АПВ неусп., РПВ усп. | Одновременно с В 10 в РП 80202. После вкл. ф.11 и В10 в РП осталось погашено вед. КТП 2042. Повреждение на участке абонента. |  | 0.038194 |  | 1000чел / 18ТП / 1МВт | 1000 | -5, обл
Хаб.ЦЭС | 10 | Бычиха | 14 | 2015-03-07 | 4:30 | 2015-03-07 | 4:45 | 0.010417 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Бычиха, Казакевичево, 1425чел. В пролёте оп. 127/6-127/7 убрана ветка |  | 0.010417 |  | 1425чел / 0,47МВт | 118 | -8,обл.
Хаб.ЦЭС | 10 | Анастасьевка | по ф.3 откл. РК | 2015-03-07 | 14:00 | 2015-03-07 | 18:26 | 0.18472 | ТМ, РПВ неусп. | с. Малышево, Сикачи-Алян. Бригада в обходе. 15:47 выделен участок 30 оп, в пр. 64-65 убрано дерево с ВЛ. |  | 0.18472 |  | 1460чел / котельная / 0,9 МВт | 3990 | -6, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Россия | 6 | 2015-03-07 | 16:16 | 2015-03-07 | 16:20 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.0027778 |  | 900чел / 13ТП / 0,3 МВт | 21 | +1, пасмурно
Прим.ЦЭС | 10 | Россия | 6 | 2015-03-07 | 17:43 | 2015-03-07 | 18:56 | 0.050694 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ ну. | Оп. 122 сняли ветку. |  | 0.050694 |  | 900чел / 13ТП / 0,3 МВт | 423 | +1, пасмурно
Прим.ЮЭС | 6 | Чайка | 7 | 2015-03-07 | 18:10 | 2015-03-07 | 23:57 | 0.24097 | МТЗ, с землей. | Повреждение гол участка КЛ-6кВ №1 ф.А,С. Включили без поврежденного КЛ 6 №1 ф.А. Устранено (12.3.15 в 18:00). | Ф. 13 по сети ВПЭС | 0.027778 | 2015-03-07 18:50 | Гос. дачи, дом переговоров, губернатор ПК | 530 | +2, пасмурно
Хаб.ЦЭС | 6 | РЦ | 33 | 2015-03-07 | 18:41 | 2015-03-07 | 19:24 | 0.029861 | МТО, АПВ неусп. | Пр. 3-4 работа сторонней техники. Без пострадавших. |  | 0.029861 |  | нет / 18ТП / 2,2МВт | 1577 | -3, облачно
Прим.ЗЭС | 10 | Хвалынка | 1 | 2015-03-07 | 23:10 | 2015-03-07 | 23:13 | 0.0020833 | "земля" от КУ | с.Хвалынка, 794чел. Включен без ТП-3068, поврежден ТТ-10кВ ф.С. ТП-3068 запитана от резерва. Устранено и вкл. по норм. сх. 8.3.15 в 14:07. |  | 0.0020833 |  | котельн, школа, д/с / 11ТП / 0,3МВт | 15 | -1, мокр. снег
Хаб.СЭС | 10 | Селихино | 14 | 2015-03-08 | 7:04 | 2015-03-08 | 10:11 | 0.12986 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | п.Селихино, 2300чел. Снята ветка оп №40 и повреждение на вед.ТП. |  | 0.12986 |  | котельн, школа, д/с / 11ТП / 0,5МВт | 2000 | -8, обл
Хаб.ЦЭС | 10 | Анастасьевка | по ф.3 откл. РК | 2015-03-08 | 10:10 | 2015-03-08 | 11:12 | 0.043056 | ав. откл, РПВ усп. | с. Малышево, Сикачи-Алян. |  | 0.043056 |  | 1460чел / котельная / 0,9 МВт | 930 | -5, ясно
Хаб.ЦЭС | 10 | Ракитное | 7 | 2015-03-08 | 10:45 | 2015-03-08 | 13:25 | 0.11111 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | Обрыв проводов прол. оп. №9-14, насанкционированная вырубка деревьев. На месте виновник не обнаружен, сообщено в полицию, СБ. Запитано от резерва. Устранено. | ф-16 | 0.0125 | 2015-03-08 11:03 | быта нет / 1ТП / 0,14МВт | 42 | -5, ясно
Хаб.ЦЭС | 10 | Анастасьевка | по ф.3 откл. РК | 2015-03-08 | 11:45 | 2015-03-08 | 13:42 | 0.08125 | ав. откл, РПВ ну | с. Малышево, Сикачи-Алян. Повреждение на вед. отп. (в сторону ТП-2174 турбаза). |  | 0.08125 |  | 1460чел / котельная / 0,9 МВт | 1755 | -5, ясно
Ам.ЦЭС | 10 | Северная | 2 | 2015-03-08 | 12:29 | 2015-03-08 | 12:29 | 0 | МТО. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | -9, ясно
Ам.ЦЭС | 10 | Северная | 2 | 2015-03-08 | 12:48 | 2015-03-08 | 13:08 | 0.013889 | МТО. АПВ, РПВ ну | Благовещенск, 1200 чел. Повреждены ножи ЛР318 - исключён из схемы. Устранено 11.3.15 | ф-2 Кирпичная | 0.029861 | 2015-03-08 13:31 | нет / 15ТП / 0,18МВт | 65 | -9, ясно
Прим.ЮЭС | 6 | Надеждинская | 15 | 2015-03-08 | 13:10 | 2015-03-08 | 13:12 | 0.0013889 | ав. откл, РПВ усп. по ТМ | В-Надеждинское, Новый, 1273 чел. |  | 0.0013889 |  | котельн / 15ТП / 1МВт | 33 | +4, ясно
Прим.ЮЭС | 6 | Береговая-2 | 3 | 2015-03-08 | 18:35 | 2015-03-08 | 19:30 | 0.038194 | МТЗ. РПВ ну | часть быта г. Большой камень, 800 чел. Выделен участок от РП-8006 до КТП-80045, обесточено 4 ТП. 21:35 вкл 2 ТП. 5:50 вкл с откл. резервным кабелем в пр. оп. 38/67 - 38/68. |  | 0.038194 |  | 5 котельных / 1,2МВт / 30ТП | 1100 | 0, пасм
Прим.ЦЭС | 10 | Приозерная | 6 | 2015-03-09 | 2:29 | 2015-03-09 | 3:29 | 0.041667 | Земля, от КУ. | 3:29 вкл до РС 465 (запитано 4ТП из 6). В ТП 5715 заменен ТТ. |  | 0.041667 | 2015-03-09 03:29 | 220 чел / 0,2 МВт, 6 ТП | 153 | -4, облачно
Прим.ЮЭС | 6 | Надеждинская | 9 | 2015-03-09 | 11:05 | 2015-03-09 | 12:53 | 0.075 | КУ "земля" | с.Прохладное, 154чел. Вкл. в 12:20 до КТП-5110 включительно, запитано 2 ТП. На РЛ-1 в сторону вед. отпайки устранён наброс. |  | 0.075 |  | нет / 0,1МВт / 12ТП | 500 | -1, ветер
Хаб.ЦЭС | 10 | Вяземская | 19 | 2015-03-09 | 12:21 | 2015-03-09 | 12:47 | 0.018056 | КУ "земля" | с.Аван, Отрадное, Венюково, 2233 чел. Вкл. без с.Венюково, 400 чел. Повреждение изолятора на приемной траверсе к ТП-713. Устранено и вкл в 17:55. |  | 0.018056 |  | д/сад, котельная, школа с эл.котлом, застава / 0,36МВт / 17ТП | 196 | -6, ясно
Ам.ЦЭС | 10 | Западная | 42 | 2015-03-09 | 15:05 | 2015-03-09 | 16:31 | 0.059722 | МТО. АПВ, РПВ ну | Благовещенск, 200 чел. Оп.6/3 устранен обрыв вязки |  | 0.059722 |  | БТЭЦ осветление воды (есть 2-е питание) / 13ТП / 0.5МВт | 350 | -10, ясно
Прим.ЮЭС | 6 | Волчанец | 9 | 2015-03-09 | 17:15 | 2015-03-09 | 17:22 | 0.0048611 | ав. откл. РПВ усп | п.Новолитовск, Васильевка, Кирилловка, 200чел. |  | 0.0048611 |  | детсад / 10ТП / 0,4МВт | 47 | -3, снег
Прим.ЮЭС | 6 | Волчанец | 10 | 2015-03-09 | 17:28 | 2015-03-09 | 19:03 | 0.065972 | КУ "земля" | Включен с "землей" для поиска прибором. Повреждён изолятор оп. №14 ф.-В. Устранено по заявке с 19:41 до 20:31. |  | 0.065972 |  | колония, ЦТК-50 / 0,8МВт / 4ТП / 290 чел | 1115 | -3, снег
Прим.ЮЭС | 6 | Волчанец | 9 | 2015-03-09 | 17:29 | 2015-03-09 | 18:15 | 0.031944 | ав. откл. РПВ усп | п.Новолитовск, Васильевка, Кирилловка, 200чел. |  | 0.031944 |  | детсад / 10ТП / 0,4МВт | 307 | -3, снег
Прим.ЮЭС | 6 | Волчанец | 8 | 2015-03-09 | 17:33 | 2015-03-09 | 20:41 | 0.13056 | КУ "земля" | В 19:49 вкл. головной участок. Ост откл. 1ТП. 22:52 вкл полностью, повреждение разрядника ф.В |  | 0.13056 |  | 250 чел / 0,8МВт / 3ТП | 940 | -3, снег
Прим.ЮЭС | 6 | Волчанец | 9 | 2015-03-09 | 19:05 | 2015-03-09 | 19:12 | 0.0048611 | ав. откл. РПВ не произв. | п.Новолитовск, Васильевка, Кирилловка, 200чел. Вкл. без КТП-7102, 0:20 в КТП заменен проходной изолятор. |  | 0.0048611 |  | детсад / 10ТП / 0,4МВт | 47 | -3, сильный снег
Прим.ЮЭС | 6 | Мингородок | 12 | 2015-03-09 | 22:00 | 2015-03-09 | 22:04 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.0027778 |  | 5 ТП / 0,5 МВт | 30 | -4, ветер
Прим.ЮЭС | 10 | Береговая 1 | Ф.16 В6 ТП 81027 | 2015-03-10 | 3:00 | 2015-03-10 | 4:15 | 0.052083 | МТЗ | В ТП 81027 отключился вводной В-6. 03:35 вводной В-6 в ТП 81027 включен, запитано 1 ТП из 13. 4:05 запитано 5ТП из 13. Обход без замечаний. |  | 0.052083 |  | 600 чел / 13 ТП / 0,8 МВт | 1000 | -5, ветер
Прим.ЮЭС | 10 | Береговая-2 | 3 | 2015-03-10 | 3:49 | 2015-03-10 | 4:10 | 0.014583 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.014583 |  | 860 чел / 30 ТП / 5 котельных / 0,9 МВт | 300 | -5, ветер
Прим.ЮЭС | 10 | Сергеевка | 10 | 2015-03-10 | 4:45 | 2015-03-10 | 4:51 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.0041667 |  | 400чел / 7ТП / 0,4 МВт | 40 | -5, ветер
Прим.ЮЭС | 10 | Приморская | 8 | 2015-03-10 | 5:11 | 2015-03-10 | 5:13 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.0013889 |  | 340 чел / 3 ТП / 0,1 МВт | 5 | -5, ветер
Прим.ЮЭС | 110 | ПаГРЭС - Находка-тяг - Находка |  | 2015-03-10 | 6:10 | 2015-03-10 | 6:10 | 0 | ПаГРЭС: ЗЗ 2 ст, АПВ усп, Находка-тяг: 33 1ст (СВ110 не откл-ся), Находка: АПВ усп | Частичный осмотр (пр.оп.28-163) без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | -6, ветер
Прим.ЮЭС | 10 | Владимиро-Александровское | 10 | 2015-03-10 | 7:03 | 2015-03-10 | 7:16 | 0.0090278 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.0090278 |  | 900чел / 11ТП / 2 МВт | 430 | -6, сильный ветер
Прим.ЮЭС | 10 | Новицкое | 8 | 2015-03-10 | 7:47 | 2015-03-10 | 7:48 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.00069444 |  | 500чел / 11ТП / 1,3 МВт | 20 | -10, ветер
Прим.ЮЭС | 6 | Мингородок | 12 | 2015-03-10 | 7:50 | 2015-03-10 | 10:35 | 0.11458 | ав.откл, РПВ усп. |  |  | 0.11458 |  | нет / 3ТП / 180 чел / 0,01МВт | 30 | -6, ветер
Прим.ЮЭС | 10 | Северная | 9 | 2015-03-10 | 8:14 | 2015-03-10 | 9:31 | 0.053472 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Включен до ТП 7397 (более 50% нагрузки). В 11:40 включено все. Пр.39-40 обрезка ОСД |  | 0.053472 |  | 200 чел / 3ТП / 0,5 МВт | 90 | -6, ветер
Прим.ЮЭС | 10 | Тайфун | 6 | 2015-03-10 | 8:20 | 2015-03-10 | 11:04 | 0.11389 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв. | Заменен изолятор на РТП в КТП 7074 |  | 0.11389 |  | 70 чел / 6ТП / 0,1 МВт | 50 | -4, ветер
Прим.ЮЭС | 10 | ПаГРЭС | 4-й участок | 2015-03-10 | 8:32 | 2015-03-10 | 8:40 | 0.0055556 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0055556 |  | 540 чел / 8ТП / больница / 0,6 МВт | 20 | -4, ветер
Прим.ЮЭС | 110 | Находка - НСРЗ |  | 2015-03-10 | 9:16 | 2015-03-10 | 9:16 | 0 | НЗЗ 1 ст, АПВ усп | Пр.оп.3-4 обрыв грозотроса. Линия выводилась в ремонт с 19:05 до 19:38 для демонтажа грозотроса (с погашением ПС НСРЗ с соглас-м с поотреб (10 МВт, 5100 чел, г.Находка ) |  | 0 |  | нет | 0 | -4, сильный ветер
Прим.ЮЭС | 110 | 2Р - 1Р |  | 2015-03-10 | 9:42 | 2015-03-10 | 17:31 | 0.32569 | 2Р: ДЗЛ, АПВ ну | Обесточены ПС 1Р: 1сш-110 кВ, 1,3 сш - 6 кВ. Пр.оп.9-10 (анкерный) обрыв провода в середине пролета в месте соединения, провод АС 120. Устранено | Т2 ПС 1Р | 0.052083 | 2015-03-10 10:57 | г.Владивосток, 8000 чел / 6,2 МВт | 7500 | -4, сильный ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Ивановка | 3 | 2015-03-10 | 9:56 | 2015-03-10 | 15:27 | 0.22986 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Обеспечен резерв, кроме трех ТП. Оп.43 обрыв вязки. Устранено | ф.5 | 0.038194 | 2015-03-10 10:51 | 880 чел / 0,6 МВт / 15ТП / школа, котельная | 336 | -4, сильный ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Баневур | 4 | 2015-03-10 | 10:53 | 2015-03-10 | 11:09 | 0.011111 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.011111 |  | нет / 250 чел / 0,7 МВт / 5ТП | 176 | -7, ветер
Прим.ЮЭС | 6 | Штыково | 2 | 2015-03-10 | 10:58 | 2015-03-10 | 11:15 | 0.011806 | Ав.откл, АПВ выв, РПВ усп |  |  | 0.011806 |  | нет / 7ТП / 0,2 МВт / 20 чел | 25 | -3, сильный снег
Прим.ЮЭС | 110 | Западная - Казармы с отп. Де-Фриз | №2 | 2015-03-10 | 11:39 | 2015-03-10 | 11:39 | 0 | ТНЗНП 1ст, ТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | -4, сильный ветер
Прим.ЮЭС | 110 | Казармы | Т2 | 2015-03-10 | 11:39 | 2015-03-10 | 12:04 | 0.017361 | ДЗТ, РПВ усп | Находился на ХХ. Включен после осмотра, замечаний нет. Изменена уставка ДЗТ. | АВР от Т1 | 0 |  | нет | 0 | -4, сильный ветер
Прим.ЮЭС | 110 | Западная - Казармы с отп. Де-Фриз | №2 | 2015-03-10 | 11:42 | 2015-03-10 | 11:42 | 0 | ТНЗНП 1ст, ТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | -4, сильный ветер
Прим.ЮЭС | 6 | Екатериновка | 5 | 2015-03-10 | 11:50 | 2015-03-10 | 12:08 | 0.0125 | ав.откл, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0125 |  | нет / 570 чел / 2,2 МВт / 9ТП | 10 | -4, сильный ветер
Прим.ЮЭС | 110 | Западная - Казармы с отп. Де-Фриз | №2 | 2015-03-10 | 12:43 | 2015-03-10 | 12:43 | 0 | ТНЗНП 1ст, ТО, АПВ усп | На опоре № 54 анкер шлейф верхнего провода касался траверсы, видны следы перекрытия, сделана перетяжка. |  | 0 |  | нет | 0 | -4, сильный ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Баневур | 4 | 2015-03-10 | 12:48 | 2015-03-10 | 15:21 | 0.10625 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Устранен схлест проводов на вводе КТПН 1018 |  | 0.10625 |  | нет / 250 чел / 0,7 МВт / 5ТП | 255 | -7, ветер
Прим.ЮЭС | 6 | Депо | 4 | 2015-03-10 | 13:25 | 2015-03-10 | 15:17 | 0.077778 | Ав.откл, РПВ ну | Включен после осмотра, причина не установлена |  | 0.077778 |  | нет / 100 чел / 0,2 МВт | 1000 | -4, сильный ветер
Прим.ЮЭС | 10 | Занадворовка | 3 | 2015-03-10 | 13:30 | 2015-03-10 | 13:45 | 0.010417 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.010417 |  | школа, котельная, 631 чел / 0,3 МВт / 5ТП | 20 | -4, сильный ветер
Прим.ЮЭС | 6 | Партизан | 7 | 2015-03-10 | 13:38 | 2015-03-10 | 14:03 | 0.017361 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну | Пр.оп.19-20 убрана ветка |  | 0.017361 |  | школа, дс / 15ТП / 1460 чел / 0,2 МВт | 360 | -4, сильный ветер
Прим.ЮЭС | 6 | Партизан | 21 | 2015-03-10 | 13:39 | 2015-03-10 | 14:42 | 0.04375 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну | Включен после осмотра, причина не установлена |  | 0.04375 |  | котельная, 11ТП / 1308 чел / 1,5 МВт | 450 | -4, сильный ветер
Прим.ЮЭС | 10 | Барабаш | 5 | 2015-03-10 | 14:35 | 2015-03-10 | 15:02 | 0.01875 | МТЗ, РПВ ну. | Включен без трех ТП. Полностью вкл. в 21:20 (после обхода). |  | 0.01875 |  | АТС / 370 чел / 0,4 МВт / 7ТП | 80 | -4, сильный ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Полевая | 20 | 2015-03-10 | 14:52 | 2015-03-10 | 17:51 | 0.12431 | "земля" от КУ | Заменен разрядник в КТП 5562 |  | 0.12431 |  | школа, дс, котельная / 11ТП / 400 чел / 0,4 МВт | 1483 | -4, сильный ветер
Прим.ЮЭС | 6 | Шкотово | 9 | 2015-03-10 | 14:57 | 2015-03-10 | 19:15 | 0.17917 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну | Включен после осмотра, причина не установлена |  | 0.17917 |  | 0,55 МВт /240 чел | 4250 | -4, сильный ветер
Прим.ЮЭС | 6 | Касатка | 7 | 2015-03-10 | 15:00 | 2015-03-10 | 17:11 | 0.090972 | МТЗ, РПВ не усп | Вкл. до РЛ оп. №74. |  | 0.090972 |  | 700 чел / 0,7 МВт / 6ТП | 2100 | -4, сильный ветер
Прим.ЮЭС | 6 | Штыково | по ф.2 реклоузер | 2015-03-10 | 15:06 | 2015-03-10 | 15:35 | 0.020139 | "земля" от КУ | Включен до оп.165, без напряжения часть п Кучелиново. Отключился повторно в 16:35. |  | 0.020139 |  | нет / 0,2 МВт / 7ТП / 20 чел | 100 | -4, сильный ветер
Прим.ЮЭС | 6 | Промысловка | 7 | 2015-03-10 | 15:10 | 2015-03-10 | 16:30 | 0.055556 | Ав.откл, РПВ ну | Включен после осмотра, причина не установлена |  | 0.055556 |  | нет / 0,1 МВт | 200 | -4, сильный ветер
Прим.ЮЭС | 6 | Новороссия | 3 | 2015-03-10 | 15:30 | 2015-03-10 | 15:35 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | школа / 4ТП / 414 чел / 0,3 МВт | 25 | -4, сильный ветер
Прим.ЮЭС | 10 | Занадворовка | 3 | 2015-03-10 | 15:45 | 2015-03-10 | 15:55 | 0.0069444 | МТЗ, РПВ усп. |  |  | 0.0069444 |  | школа, котельная, 631 чел / 0,3 МВт / 5ТП | 20 | -4, сильный ветер
Прим.ЮЭС | 6 | Шкотово | 14 | 2015-03-10 | 15:50 | 2015-03-10 | 19:20 | 0.14583 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну | Включен после осмотра, причина не установлена |  | 0.14583 |  | котельная / 9ТП / 0,6 МВт / 240 чел | 1000 | -4, сильный ветер
Прим.ЮЭС | 10 | Кипарисово | 6 | 2015-03-10 | 16:27 | 2015-03-10 | 16:35 | 0.0055556 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Повреждение на вед.отпайке |  | 0.0055556 |  | нет / 0,01 МВт / 3ТП | 20 | -4, сильный ветер
Прим.ЮЭС | 10 | Кипарисово | 4 | 2015-03-10 | 16:30 | 2015-03-10 | 17:10 | 0.027778 | "земля" от КУ | Включен до оп. №150. Вкл. в 20-05, повреждение на вед. отп.. |  | 0.027778 |  | котельная / 0,8 МВт / 230 чел / 11ТП | 480 | -4, сильный ветер
Прим.ЮЭС | 6 | Штыково | 2 | 2015-03-10 | 16:35 | 2015-03-10 | 16:45 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп. | Ранее был включен до оп.165. В 16:45 включен повторно до оп.165, обесточена часть п.Кучелиново |  | 0.0069444 |  | нет / 7ТП / 0,2 МВт / 20 чел | 20 | -4, сильный ветер
Хаб.ЦЭС | 10 | Черняево | 6 | 2015-03-10 | 17:00 | 2015-03-10 | 17:13 | 0.0090278 | б/б, АПВ выв, РПВ ну | Включен до Р-4 без п/з Чирки, Невельское, Аргунск (есть дг).В 18:18 включен полностью. Пр.оп.37-38 убрано свежеспиленное дерево, без повреждения проводов |  | 0.0090278 |  | 3 п/з / 0,4 МВт / 8ТП / 467 чел | 83 | -5, ветер
Прим.ЮЭС | 6 | Депо | 8 | 2015-03-10 | 17:04 | 2015-03-10 | 17:32 | 0.019444 | МТЗ, РПВ усп. |  |  | 0.019444 |  | школа / 0,03 МВт | 15 | -4, сильный ветер
Прим.ЮЭС | 6 | Штыково | 2 | 2015-03-10 | 17:15 | 2015-03-10 | 20:10 | 0.12153 | МТЗ, АПВ выв, РПВ не произ | Оп. №210 сняли ветку с проводов и включили полностью. |  | 0.12153 |  | нет / 7ТП / 0,05 МВт / 20 чел | 146 | -4, сильный ветер
Прим.ЮЭС | 6 | Касатка | 7 | 2015-03-10 | 17:45 | 2015-03-10 | 21:19 | 0.14861 | "земля" от КУ | Вкл. без с. Ясное, 150 чел. На опоре №147 сорвана вязка по фазе С, устранено и вкл. в 23-44 (ч/з 5:59). |  | 0.14861 |  | 700 чел / 0,7 МВт / 6ТП | 4500 | -4, сильный ветер
Прим.ЮЭС | 110 | ПаГРЭС - Находка-тяг - Находка |  | 2015-03-10 | 18:29 | 2015-03-10 | 18:29 | 0 | ПаГРЭС: АПВ усп, Находка-тяг: ТНЗНП 1ст (СВ-110 не откл-ся), Находка: НЗЗ 1 ст, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | -4, сильный ветер
Прим.СЭС | 10 | Милоградово | 7 | 2015-03-10 | 18:50 | 2015-03-10 | 19:00 | 0.0069444 | МТЗ, РПВ усп. |  |  | 0.0069444 |  | школа / 7ТП / 260 чел / 0,4 МВт | 50 | -6, сильный ветер
Прим.ЮЭС | 6 | Тавричанка | 16 | 2015-03-10 | 19:07 | 2015-03-10 | 19:17 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0069444 |  | котельная / 9ТП / 1,6 МВт / 820 чел | 340 | -4, сильный ветер
Прим.СЭС | 10 | Р | 12 | 2015-03-10 | 19:20 | 2015-03-10 | 19:20 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | -6, сильный ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Ильинка | по ф.10 откл. ввод РП10 | 2015-03-10 | 19:47 | 2015-03-10 | 21:27 | 0.069444 | МТЗ. РПВ ну | Оп. №14 срыв изолятора по фазе В, устранили и включили в 21-27. |  | 0.069444 |  | школа / 13 ТП / 1552 чел / 0,13МВт | 204 | -6, сильный ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Полевая | 20 | 2015-03-10 | 19:55 | 2015-03-10 | 21:50 | 0.079861 | "земля" от КУ | Самоустранилась. |  | 0.079861 |  | школа, дс, котельная / 11ТП / 400 чел / 0,4 МВт | 674 | -4, сильный ветер
Ам.ВЭС | 10 | Белый Яр | 1 | 2015-03-10 | 19:55 | 2015-03-10 | 20:58 | 0.04375 | КУ "земля" | Самоустранилась. 11.3.15 оп.31 заменен изолятор ф.В |  | 0.04375 |  | скваж. / 0,02МВт / 330 чел | 46 | -11, ветер
Прим.ЮЭС | 6 | Лазо | 16 | 2015-03-10 | 20:10 | 2015-03-10 | 23:17 | 0.12986 | МТЗ, РПВ ну. | Повторно не включается, неисправность привода. Произведен обход и регулировка привода. |  | 0.12986 |  | нет / 5ТП / 0,04МВт / 71 чел | 150 | -6, сильный ветер
Прим.ЮЭС | 6 | Береговая-2 | 9 | 2015-03-10 | 20:10 | 2015-03-10 | 21:45 | 0.065972 | "земля" от КУ | Вкл. без 5-ти ТП. Вкл. полностью в 0:05, "земля" самоустранилась. |  | 0.065972 |  | школа, дс / 11ТП / 250 чел / 1,3 МВт | 3820 | -6, сильный ветер
Прим.ЮЭС | 10 | Троица | по ф-25, откл. РК на оп №340 | 2015-03-10 | 21:05 | 2015-03-10 | 21:25 | 0.013889 | ав. откл. РПВ усп |  |  | 0.013889 |  | маяк Гамов, в/ч / 0.03МВт | 9 | -6, сильный ветер
Прим.ЮЭС | 6 | Партизан | 7 | 2015-03-10 | 21:33 | 2015-03-10 | 21:34 | 0.00069444 | ав. откл. РПВ усп по ТМ |  |  | 0.00069444 |  | школа, д/сад / 15ТП / 1460 чел / 0,96МВт | 16 | -7, сильный ветер
Прим.ЮЭС | 6 | Верхняя | 9 | 2015-03-10 | 21:38 | 2015-03-10 | 21:58 | 0.013889 | ав. откл. РПВ усп |  |  | 0.013889 |  | котельная / 50чел / 3ТП / 0,08МВт | 26 | -7, сильный ветер
Прим.ЮЭС | 6 | Кролевцы | 21 | 2015-03-10 | 22:01 | 2015-03-10 | 22:27 | 0.018056 | ав. откл. РПВ усп | п. Кролевцы, с. Ясное, 480 чел. |  | 0.018056 |  | нет / 15ТП / 0,08МВт | 400 | -7, сильный ветер
Прим.ЮЭС | 6 | Новороссия | 3 | 2015-03-10 | 22:15 | 2015-03-10 | 22:25 | 0.0069444 | ав. откл. РПВ усп | Новороссия, с. Центральное, 200 чел. |  | 0.0069444 |  | школа / 4ТП / 0,03МВт | 50 | -7, сильный ветер
Прим.ЮЭС | 6 | Депо | 8 | 2015-03-10 | 22:23 | 2015-03-10 | 22:29 | 0.0041667 | ав. откл. РПВ усп |  |  | 0.0041667 |  | нет / 0,15МВт | 15 | -7, сильный ветер
Прим.ЮЭС | 6 | Лазо | 2 | 2015-03-10 | 22:37 | 2015-03-10 | 22:38 | 0.00069444 | ав. откл. РПВ усп |  |  | 0.00069444 |  | нет / 4ТП / 94 чел / 0,06МВт | 1 | -7, сильный ветер
Прим.ЮЭС | 10 | Сокольчи | 2 | 2015-03-10 | 22:57 | 2015-03-10 | 22:58 | 0.00069444 | ав. откл. РПВ усп |  |  | 0.00069444 |  | котельн, больн, скваж. / 569 чел / 15ТП / 0,06МВт | 1 | -7, сильный ветер
Прим.ЮЭС | 6 | Партизан | 20 | 2015-03-11 | 0:19 | 2015-03-11 | 0:26 | 0.0048611 | КУ "земля" | Партизанск, 1916 чел. Оп. №11 повреждена траверса, устранено. |  | 0.0048611 |  | школа,котельная,больница /13ТП / 0,3МВт | 218 | -7, сильный ветер
Прим.ЮЭС | 6 | Береговая-2 | 3 | 2015-03-11 | 1:35 | 2015-03-11 | 2:00 | 0.017361 | МТЗ. РПВ усп |  |  | 0.017361 |  | 5 котельн / 30ТП / 860 чел / 1МВт | 450 | -7, ветер
Прим.ЮЭС | 6 | Партизан | 7 | 2015-03-11 | 1:45 | 2015-03-11 | 1:46 | 0.00069444 | ав. откл. РПВ усп по ТМ |  |  | 0.00069444 |  | школа, д/сад / 15ТП / 1460 чел / 0,5МВт | 16 | -7, сильный ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Пограничная | 4 | 2015-03-11 | 2:30 | 2015-03-11 | 2:34 | 0.0027778 | МТЗ. РПВ усп |  |  | 0.0027778 |  | нет / 9ТП / 330 чел / 0,24МВт | 16 | -10, сильный ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Пограничная | 4 | 2015-03-11 | 5:37 | 2015-03-11 | 5:40 | 0.0020833 | МТЗ. РПВ усп |  |  | 0.0020833 |  | нет / 9ТП / 330 чел / 0,24МВт | 12 | -11, сильный ветер
Хаб.СЭС | 35 | КТЭЦ-2 - ЭТЗ с отп. Багерная | Т-160 | 2015-03-11 | 6:40 | 2015-03-11 | 12:05 | 0.22569 | КУ "земля" | Разрыв транзита (ПС Багерная запитана от ТЭЦ-2 по сети 6кВ). Введена в работу на х.х. с выделенным кабель.уч-м. МП 260 м от ПС ЭТЗ. 14.03.15 в 16:35 устранено, введена в работу по норм. схеме. |  | 0 |  | нет | 0 | -5, метель
Хаб.СЭС | 35 | Май ГРЭС - Тишкино с отп на Капитуль | Т3Ф | 2015-03-11 | 7:10 | 2015-03-11 | 7:14 | 0.0027778 | МГРЭС: МТО, РПВ усп в 7:14. Тишк.: 1ст ДЗ, РПВ усп в 7:59 | С обесточиванием вед. ПС Капитуль. Транзит замкнут в 7:59. Повреждение шлейфов ВЧ-заградителе на вед.ПС Капитуль. |  | 0.0027778 |  | нет / 0,3МВт | 20 | -5, метель
Прим.ЮЭС | 10 | Занадворовка | 3 | 2015-03-11 | 7:30 | 2015-03-11 | 9:50 | 0.097222 | КУ "земля" | Включен без отп. на п/л Дубки (есть дг). В 11:07 включено все. Оп.280/37 заменен изолятор ф. А. |  | 0.097222 |  | Кот-1, нас-1, шк-1 / 5ТП / 0,3МВт / 631 чел | 230 | -9, ветер
Хаб.СЭС | 10 | Приусадебная | 24 | 2015-03-11 | 8:15 | 2015-03-11 | 8:25 | 0.0069444 | МТЗ. АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0069444 |  | школа, котельн / 0,3МВт / 450 чел | 51 | -5, метель
Прим.ЮЭС | 10 | Троица | по ф.25 РКЛ | 2015-03-11 | 8:30 | 2015-03-11 | 12:26 | 0.16389 | "земля" от КУ | Оп.2/36 (отпайка от оп.261) устранен обрыв вязки ф. С |  | 0.16389 |  | в/ч / 100 чел / 0,1 МВт / 21 ТП | 250 | -9, сильный ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Лесозаводск | по ф.15 СП-5 | 2015-03-11 | 8:40 | 2015-03-11 | 8:42 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0013889 |  | нет / 0,001 МВт / 2ТП | 5 | -9, метель
Ам.СЭС | 10 | Речная | 7 | 2015-03-11 | 9:40 | 2015-03-11 | 9:52 | 0.0083333 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0083333 |  | больница, дс, школа / 19 ТП / 400 чел / 1МВт | 200 | -9, сильный ветер
Хаб.ЦЭС | 10 | РП Князе-Волконское | 2 | 2015-03-11 | 9:58 | 2015-03-11 | 10:32 | 0.023611 | МТЗ, РПВ ну. | Повреждение на вед.ТП |  | 0.023611 |  | школа, дс, котельная, РРС / 12780 чел / 2,2 МВт | 1247 | -5, метель
Прим.ЦЭС | 10 | Ильинка | 9 | 2015-03-11 | 10:10 | 2015-03-11 | 11:35 | 0.059028 | "земля" от КУ | Оп. 52 устранен обрыв вязки ф. "А" |  | 0.059028 |  | школа, котельная / 16ТП / 730 чел / 0,4 МВт | 568 | -10, сильный ветер
Хаб.СЭС | 10 | Селихино | 14 | 2015-03-11 | 10:40 | 2015-03-11 | 11:00 | 0.013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на вед.уч-ке |  | 0.013889 |  | котельная, дс, школа / 0,6 МВт / 2300 чел | 200 | -9, метель
Прим.СЭС | 110 | К - Богополь - Ракушка |  | 2015-03-11 | 10:42 | 2015-03-11 | 11:24 | 0.029167 | ЗНЗ, АПВ ну, РПВ ну | Обесточены ПС-110 Ракушка,Тимофеевка,Ольга. Введена в работу в НПФ режиме (без ф.С). Обрыв провода в пр. оп. 25-26 по ф. С. В 1:17 12.3.15 линия выведена в ремонт с ограничением потребителя. Устранено в 9:21 (ч/ 22:39), восст.норм.схема. |  | 0.029167 |  | 2060 чел / 4 МВт | 2800 | -9, сильный ветер
Ам.ВЭС | 10 | Поярково | 15 | 2015-03-11 | 11:41 | 2015-03-11 | 18:32 | 0.28542 | МТЗ, АПВ ну, при РПВ "земля" КУ | Оп.93 ф.В устранен обрыв вязки |  | 0.28542 |  | вн башня, котельная / 389 чел / 7 ТП / 0,2 МВт | 786 | -10, сильный ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Корсаковка | 1 | 2015-03-11 | 12:40 | 2015-03-11 | 15:01 | 0.097917 | "земля" от КУ | Включен без двух вед.ТП. В 17:33 включен полностью, на оп. 102 заменен поврежд.изолятор ф. В. |  | 0.097917 |  | нет / 2ТП / 0,001 МВт | 23 | -5, сильный ветер
Прим.ЮЭС | 10 | Занадворовка | 3 | 2015-03-11 | 12:43 | 2015-03-11 | 12:44 | 0.00069444 | б/б, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.00069444 |  | котельная, насосная, школа / 5ТП / 631 чел / 0,3 МВт | 5 | -5, сильный ветер
Ам.ЗЭС | 10 | Уландочка | 3 | 2015-03-11 | 13:20 | 2015-03-11 | 13:20 | 0 | МТЗ, АПВ усп | Осмотр без замечаний |  | 0 |  | нет | 0 | -9, сильный ветер
Прим.ЮЭС | 10 | Занадворовка | 3 | 2015-03-11 | 13:22 | 2015-03-11 | 13:26 | 0.0027778 | б/б, АПВ ну, РПВ усп | Пр.оп.57-58 провис проводов. В 16:01 устранено по согл-й заявке (произведена перетяжка) |  | 0.0027778 |  | Кот-1, нас-1, шк-1 / 5ТП / 0,3МВт / 631 чел | 20 | -5, сильный ветер
Хаб.ЦЭС | 6 | РЦ | 13 | 2015-03-11 | 13:25 | 2015-03-11 | 15:18 | 0.078472 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну | Включен без трех ТП. В 18:27 включен полностью. Пр.оп.42-43 убрано дерево с проводов, без повреждения (упало с края просеки) |  | 0.078472 |  | нет / 0,68 МВт / 23 ТП | 1978 | -5, сильный ветер
Хаб.ЦЭС | 10 | Ракитное | 10 | 2015-03-11 | 14:00 | 2015-03-11 | 15:00 | 0.041667 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | РПВ успешно по прибыитии ОВБ (дороги заметены снегом) |  | 0.041667 |  | насосная, школа, КНС / 1960 чел | 740 | -5, сильный ветер
Прим.ЮЭС | 110 | АТЭЦ - Уссурийск-1 |  | 2015-03-11 | 14:08 | 2015-03-11 | 23:30 | 0.39028 | АТЭЦ: НЗЗ 1 ст, МТО, ДЗ 1 зона, АПВ ну; Уссурийск1: НЗЗ 1 ст, МТО, ДЗ 1 зона, АПВ ну | Обрыв гирлянды среднего провода от траверсы на оп. 13 (промежуточная), провод упал на ВЛ 6 кВ ф-20 ПС ПТФ. В 22:34 повреждение устранено. В 23:30 вкл. со стороны Уссурийск-1 (на ХХ), на АТЭЦ В-110 кВ не включается. В 1:22 транзит замкнут. |  | 0 |  | нет | 0 | -5, сильный ветер
Хаб.ЦЭС | 6 | Ильинка | 3 | 2015-03-11 | 14:15 | 2015-03-11 | 14:23 | 0.0055556 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | Повреждение на вед.отпайке |  | 0.0055556 |  | котельная, очистные, школа, дс, скважина / 1344 чел / 0,87 МВт | 117 | -5, сильный ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Пограничная | 4 | 2015-03-11 | 14:17 | 2015-03-11 | 14:21 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0027778 |  | котельная, школа / 9ТП / 0,3МВт / 330 чел | 12 | -5, сильный ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Приозерная | 6 | 2015-03-11 | 14:25 | 2015-03-11 | 14:38 | 0.0090278 | МТО, МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0090278 |  | школа, котельная / 6ТП / 220 чел / 0,2 МВт | 30 | -9, сильный ветер
Хаб.ЦЭС | 10 | Федоровка | 5 | 2015-03-11 | 14:26 | 2015-03-11 | 20:10 | 0.23889 | "земля" от КУ | Вкл с выделенным уч (без нагрузки). Оп 52/5 убрано дерево . В 9:25 13.3.15 восст.норм.сх. | ф.11 | 0.12014 | 2015-03-11 17:19 | 2384 чел / школа/ | 952 | -5, сильный ветер
Прим.ЮЭС | 6 | Тавричанка | 16 | 2015-03-11 | 14:27 | 2015-03-11 | 14:40 | 0.0090278 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0090278 |  | котельная / 9ТП / 1,6 МВт / 820 чел | 270 | -4, сильный ветер
Прим.ЮЭС | 10 | Барабаш | 5 | 2015-03-11 | 14:41 | 2015-03-11 | 14:44 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0020833 |  | АТС / 370 чел / 0,4 МВт / 7ТП | 5 | -5, сильный ветер
Прим.ЮЭС | 6 | Птицефабрика | 20 | 2015-03-11 | 14:48 | 2015-03-11 | 16:28 | 0.069444 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ не произ | В прол. оп. №39-40 падение провода проходящей выше ВЛ-110 АТЭЦ-Уссурийск-1. Включен до РЛ-2 без ТП-насосн (есть резерв) и вед.ТП для безоп. проведения работ на ВЛ-110, вкл.в 22:49. |  | 0.069444 |  | школа, теплопункт / 470 чел / 1 МВт / 8ТП | 1870 | -5, сильный ветер
Хаб.ЦЭС | 10 | Сита | 4 | 2015-03-11 | 14:55 | 2015-03-11 | 18:46 | 0.16042 | "земля" от КУ | Оп.17 заменен изолятор |  | 0.16042 |  | нет / 75 чел / | 156 | -6, сильный ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Чкаловка | В-10-Т1 | 2015-03-11 | 14:55 | 2015-03-11 | 14:58 | 0.0020833 | МТЗ, РПВ усп | Обесточена 1,2 сш-10 кВ (Т2 в резерве), одновремен с ф.2 (РСК). Введена в работу без ф.2 |  | 0.0020833 |  | 6043 чел / 64 ТП / 1,5 МВт | 65 | -9, метель
Прим.ЗЭС | 10 | Чкаловка | 2 | 2015-03-11 | 14:55 | 2015-03-11 | 17:10 | 0.09375 | МТЗ, РПВ ну | Оп.34 устранен обрыв вязки ф.А |  | 0.09375 |  | нет / 1ТП / 0,1 МВт | 200 | -9, метель
Хаб.ЦЭС | 10 | Смирновка | 2 | 2015-03-11 | 15:06 | 2015-03-11 | 20:49 | 0.23819 | МТЗ, АПВ ну, РПВ | Lвл=20км. Вкл. без 7-ти ТП (дачи, в/ч на ДГ), вкл 12.3.15 в 18:05. Пр оп 45-46 убрано дерево. Без повреждения ВЛ. |  | 0.23819 |  | в/ч, школа, котельная / 475 чел / 16 ТП | 1710 | -6, сильный ветер
Хаб.ЦЭС | 10 | Водозабор | В-10-Т1 | 2015-03-11 | 16:00 | 2015-03-11 | 16:26 | 0.018056 | МТЗ, при РПВ "земля" | Обесточена 1сш-10 кВ. Введена в работу без ф.1 (РСК, КУ "земля") |  | 0.018056 |  | нет / 0,72 МВт | 240 | -6, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Корсаковка | 2 | 2015-03-11 | 16:02 | 2015-03-11 | 16:06 | 0.0027778 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0027778 |  | школа, котельная / 700 чел / 8ТП / 0,5 МВт | 33 | -3, сильный снег
Прим.ЦЭС | 10 | Новокачаловка | 9 | 2015-03-11 | 16:20 | 2015-03-11 | 16:25 | 0.0034722 | "земля" от КУ | Повреждение на вед.отпайке (вкл в 13:55 12.3.15) |  | 0.0034722 |  | нет / 50 чел / 8ТП / 0,1 МВт | 8 | -4, сильный ветер
Хаб.ЦЭС | 10 | Водозабор | 1 | 2015-03-11 | 16:26 | 2015-03-11 | 19:10 | 0.11389 | "земля" от КУ | Выделен поврежд.уч-к между РШ-10 и В-10, потребитель запитан по ф.10. Повреждение карболит.тяги ф.В на В-10. Устранено | ф.10 | 0.0083333 | 2015-03-11 16:38 | нет / 186 чел / 1ТП / 0,12МВт | 24 | -6, ветер
Прим.ЮЭС | 6 | Екатериновка | 2 | 2015-03-11 | 16:29 | 2015-03-11 | 16:36 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0048611 |  | нет / 0,3 МВт / 1ТП / 234 чел | 35 | -4, сильный ветер
Хаб.ЦЭС | 10 | Корфовская | 22 | 2015-03-11 | 17:18 | 2015-03-11 | 17:24 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп. |  |  | 0.0041667 |  | нет / 300 чел / 1,3МВт | 135 | -6, сильный ветер
Прим.ЮЭС | 10 | Барабаш | 5 | 2015-03-11 | 18:31 | 2015-03-11 | 18:33 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0013889 |  | АТС / 370 чел / 0,4 МВт / 7ТП | 10 | -4, сильный ветер
Хаб.ЦЭС | 10 | Сергеевка | 1 | 2015-03-11 | 18:50 | 2015-03-11 | 18:56 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Отгорел шлейф к ТП-2099. Выделен повреждённый участок без потребителя. Устранено 12.3.15 14:32 | ф-15 | 0.0055556 | 2015-03-11 18:58 | дс, школа, котельная / 11ТП / 1470 чел | 78 | -6, сильный ветер
Хаб.СЭС | 110 | Б.Гора - Многовершинная | С-174 | 2015-03-11 | 19:40 | 2015-03-11 | 19:40 | 0 | МТО, АПВ усп | Сброс нагрузки на НТЭЦ: 14МВт /отключение двигателей 6кВ технологической защитой (от Umin) |  | 0 |  | нет | 0 | -3, сильный ветер, снег
Хаб.СЭС | 110 | Б.Гора - Многовершинная | С-174 | 2015-03-11 | 19:41 | 2015-03-11 | 19:41 | 0 | МТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | -3, сильный ветер, снег
Хаб.СЭС | 110 | Б.Гора - Многовершинная | С-174 | 2015-03-11 | 19:49 | 2015-03-11 | 19:49 | 0 | МТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | -3, сильный ветер, снег
Хаб.СЭС | 110 | Б.Гора - Многовершинная | С-174 | 2015-03-11 | 21:05 | 2015-03-11 | 21:05 | 0 | 3ст. НЗНП, МТО, АПВ усп | Сброс нагрузки на НТЭЦ: 9МВт. /отключение двигателей 6кВ технологической защитой (от Umin) |  | 0 |  | нет | 0 | -3, сильный ветер, снег
Хаб.СЭС | 110 | Б.Гора - Многовершинная | С-174 | 2015-03-11 | 21:39 | 2015-03-11 | 21:39 | 0 | 3ст. НЗНП, МТО, АПВ усп | Сброс нагрузки на НТЭЦ: 1,5МВт. В 22:20 ВЛ-110 (Lвл=53км) выведена в ремонт без ограничения потребителя. /12.3.15 1бр, 3 чел , 3 ед.техн (Нефаз +2 Бурана) прибыли на ПС Б.Гора, ожидают вездеход, ночуют, 13.3.15 в 5:30 возобновлен обход. Пр оп 1006-1012 сильное обледенение проводов (оттаяло днем). В 18:22 ВЛ вкл на ХХ, в 19:11 восстановлена норм.сх./ |  | 0 |  | нет | 0 | -3, сильный ветер, снег
Хаб.СЭС | 35 | Май ГРЭС - Тишкино с отп на Капитуль | Т3Ф | 2015-03-12 | 3:14 | 2015-03-12 | 3:17 | 0.0020833 | МГРЭС: 1ст ДЗ, РПВ усп в 3:17. Тишк.: 1ст ДЗ, РПВ усп в 3:54 | С обесточиванием вед. ПС Капитуль. Транзит замкнут в 3:54. Повреждение шлейфов ВЧ-заградителе на вед.ПС Капитуль. Устранено собственником 12.3.15 |  | 0.0020833 |  | нет / 0,3МВт | 15 | -2, снег, ветер
Хаб.СЭС | 110 | Маго | 1Т | 2015-03-12 | 8:20 | 2015-03-12 | 11:17 | 0.12292 | откл КЗ-110 кВ без блинк., РПВ усп | На ПС Маго работа КЗ-110 кВ. (Sтр=16 МВА). /одновременно с усп АПВ откл. ВЛ 110 НТЭЦ-Б.Гора с отп Маго, ТНЗНП 1ст, МТО/. Осмотр оборудования ПС Маго без замечаний. В 11:17 тр 1Т вкл на ХХ, в 11:30 под нагрузку. 19.3.15. проведена проверка РЗА, замечаний нет. |  | 0.13194 | 2015-03-12 11:30 | кот, насосн,вн.башня/ 2МВт/1744 чел | 6200 | -5, снег, ветер
Хаб.СЭС | 10 | Хурба | 13 | 2015-03-12 | 10:10 | 2015-03-12 | 10:33 | 0.015972 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп. | Повреждение на вед.отп. |  | 0.015972 |  | кот, школа/ 0,35 МВт/ 250 чел | 120 | -5, ветер
Прим.ЮЭС | 6 | Надеждинская | 13 | 2015-03-12 | 12:13 | 2015-03-12 | 12:27 | 0.0097222 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0097222 |  | нет/ 0,4 МВт/46 чел/7ТП | 93 | -2, облачно
Хаб.ЦЭС | 10 | Сергеевка | 1 | 2015-03-12 | 14:45 | 2015-03-12 | 16:02 | 0.053472 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну | Вкл с выделенным уч-м (обесточено 2ТП). ТП 1323 повреждение КЛ. Устранено и все включено в 22:07 |  | 0.053472 |  | кот, вн.башня/ 0,5 МВт/ 806 чел/6ТП | 642 | -7, снег
Хаб.ЦЭС | 10 | Сергеевка | 12 | 2015-03-12 | 14:45 | 2015-03-12 | 16:02 | 0.053472 | КУ, земля. | Вкл с выделенным поврежденным уч (ост 5ТП, дачи). Частичный обход без замечаний, оставлено до утра 13.3.15. Оп 89 заменен поврежденный изолятор. В 10:53 восстановлена норм.сх. | ПС ОПХ ф2 | 0.053472 | 2015-03-12 16:02 | нет/ 0,1 МВт/ 51 чел/14 ТП | 128 | -7, снег
ЭС ЕАО | 10 | Опытная | 52 | 2015-03-12 | 16:30 | 2015-03-12 | 17:31 | 0.042361 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.042361 |  | кот, вн.башня/0,1 МВт/328 чел | 46 | -2, облачно
Прим.ЦЭС | 10 | Родина | 2 | 2015-03-12 | 23:21 | 2015-03-12 | 23:33 | 0.0083333 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0083333 |  | нет / 60 чел / 0,1 МВт / 2ТП | 6 | -3, ясно
Прим.ЮЭС | 6 | Лазо | 13 | 2015-03-13 | 9:38 | 2015-03-13 | 12:52 | 0.13472 | КУ, земля. | Оп.66 устранен обрыв вязки. |  | 0.13472 |  | больн, скваж, д/с/0,9 МВт/743 чел/10 ТП | 1200 | -3, облачно
Прим.ЮЭС | 6 | Угловая | 10 | 2015-03-13 | 9:46 | 2015-03-13 | 11:35 | 0.075694 | МТО, АПВ нет, РПВ ну | Повреждение на ведомственной отпайке. |  | 0.075694 |  | нет/ 1,1 МВт/200 чел/ 6ТП | 2383 | -2, облачно
Хаб.ЦЭС | 10 | Красицкая | 6 | 2015-03-13 | 12:04 | 2015-03-13 | 17:06 | 0.20972 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Пр оп 18-19 падение дерева на ВЛ. (несанкционированный спил). Устранено. Сообщено СБ. (заметены дороги) |  | 0.20972 |  | школа, д/с/ 0,4 МВт/767 чел/5ТП | 453 | -5, облачно
Ам.ЦЭС | 10 | Тамбовка | 18 | 2015-03-13 | 16:37 | 2015-03-13 | 16:37 | 0 | МТЗ, АПВ усп | Обход без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | 0, облачно
Хаб.ЦЭС | 6 | РЦ | 17 | 2015-03-14 | 14:01 | 2015-03-14 | 14:20 | 0.013194 | МТО, АПВ выв, РПВ ну. | Повреждение на ведомственном ТП. |  | 0.013194 |  | нет / 0,3МВт | 95 | -12, ветер
Хаб.СЭС | 35 | Комсомольская ТЭЦ1 - Городская | №1 | 2015-03-14 | 18:24 | 2015-03-24 | 17:22 | 1900-01-08 22:58 | МТО, АПВ нет, РПВ не произв. | Погашение 1сш-6кВ ПС Городская. Повреждение КЛ, 78 м от ПС Городская. 15-16.3.15 подтверждено МП, проведение земляных работ. 17-19 проводились замляные работы. 22-23.3.15 установлено 2 муфты, поставлен на х.х. 24.03 сфазирована и включена по норм.схеме. | цепь №2 | 0.032639 | 2015-03-14 19:11 | г.Комсомольск, 14000чел / 7МВт | 6570 | -10,обл
Ам.ВЭС | 10 | Михайловка | 15 | 2015-03-15 | 21:26 | 2015-03-15 | 21:39 | 0.0090278 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл до ЛР611 (без с.Петропавловка, 3 ТП), вкл ч/з 3:14. Оп 77, 134 заменены поврежденные изоляторы. |  | 0.0090278 |  | школа, кот, д/с, вн.башня/ 0,6 МВт/ 795 чел/ 14ТП | 95 | -3, облачно
Ам.ЦЭС | 35 | Тамбовка - Раздольное |  | 2015-03-16 | 0:57 | 2015-03-16 | 0:57 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | -4, туман
Хаб.ЦЭС | 10 | Смирновка | 2 | 2015-03-16 | 13:04 | 2015-03-16 | 14:15 | 0.049306 | МТО. АПВ выв. РПВ ну | с.Галкино, Константиновка, Смирновка, 977 чел. Вкл. без ТП-259 (30 частных домов), повреждение вводного кабеля 10кВ. В 20:55 повреждение устранено, все запитаны. |  | 0.049306 |  | Школа, котельная, ВНС / 16ТП / 0,54МВт | 639 | +4, ясно
Прим.ЦЭС | 10 | Манзовка | 17 | 2015-03-16 | 14:40 | 2015-03-16 | 14:47 | 0.0048611 | МТО. РПВ усп | с.Орехово, 282чел. |  | 0.0048611 |  | нет / 6ТП / 0,08МВт | 9 | +12, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Россия | 6 | 2015-03-16 | 16:03 | 2015-03-16 | 16:10 | 0.0048611 | МТЗ. РПВ усп | п.Григорьевка, 900чел. |  | 0.0048611 |  | школа, котельная / 13ТП / 0,15МВт | 18 | +12, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Ивановка | 9 | 2015-03-16 | 16:14 | 2015-03-16 | 18:20 | 0.0875 | КУ, земля. | с.Абраженовка, с.Снегуровка, с.Васияновка, 1650чел. Выделен повреждённый участок, обесточено с.Снегуровка (8ТП), оп. №26 обрыв вязки ф.В. Устранено и вкл в 20:23. | ф-8 | 0.076389 | 2015-03-16 18:04 | школа, детсад, котельная / 23ТП / 0,3МВт | 976 | +12, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Манзовка | 17 | 2015-03-16 | 16:38 | 2015-03-16 | 16:43 | 0.0034722 | МТО. РПВ усп | с.Орехово, 282чел. |  | 0.0034722 |  | нет / 6ТП / 0,08МВт | 9 | +12, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Россия | 6 | 2015-03-16 | 20:55 | 2015-03-16 | 21:05 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0069444 |  | нет | 44 | +4, ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Новотроицкое | 1 | 2015-03-16 | 23:18 | 2015-03-16 | 23:19 | 0.00069444 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.00069444 |  | нет / 0,1МВт | 5 | +4, ветер
ЭС ЕАО | 10 | БВС | 171 | 2015-03-17 | 4:00 | 2015-03-17 | 11:45 | 0.32292 | "земля" от КУ | г.Биробиджан, 300 чел. Обрыв вязки оп. №71-00/17 из-за налипания снега. |  | 0.32292 |  | 300чел / 3ТП / 0,4МВт | 3300 | -4, снег
Ам.ЦЭС | 10 | Новотроицкая | 1 | 2015-03-17 | 13:31 | 2015-03-17 | 13:31 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +2, ясно
Прим.ЮЭС | 6 | Западная | 28 | 2015-03-17 | 17:25 | 2015-03-17 | 19:04 | 0.06875 | МТО. АПВ, РПВ ну | п.Угловое (Совхоз), 131чел. Повреждение на вед. ТП. |  | 0.06875 |  | нет / 0,1МВт / 7ТП | 165 | +9, ясно
Ам.ЦЭС | 10 | Кооперативная | 4 | 2015-03-18 | 1:09 | 2015-03-18 | 1:09 | 0 | МТЗ1, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -1, обл
Прим.ЮЭС | 10 | Занадворовка | 3 | 2015-03-18 | 7:30 | 2015-03-18 | 10:32 | 0.12639 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | с.Береговое, п.Рыбачий, 631чел. В 9:52 включен до ОП 350. Повреждение на абон. отпайке на П/л Бригантина |  | 0.12639 |  | котельн, насосн, школа / 5ТП / 0,3МВт | 480 | -4, облачно
Прим.ЦЭС | 10 | Новоселище | 6 | 2015-03-18 | 9:41 | 2015-03-18 | 14:12 | 0.18819 | Откл.КУ "Земля" | с.Алексеевка, 390чел. Lвл-11 км. Оп.46 сорван изолятор, провод лег на траверсу и перегорел. Повреждение устранено |  | 0.18819 |  | Скважина/0,1 МВт/2ТП | 768 | -5, обл.
Прим.ЮЭС | 10 | Новицкое | 11 | 2015-03-18 | 13:17 | 2015-03-18 | 14:37 | 0.055556 | Откл.КУ "Земля" | с.Новая Сила, с.Перетино, 243чел. В 14:37 включили до РЛ-1 (оп.147), осталось обесточено с.Новая сила. Наклонились ОП 160, 161 (деревянные, выдавило из грунта). В 19:30 (ч/з 6ч.13 мин.) устранили наклон, все включили. |  | 0.055556 |  | школа, котельная/11ТП/1МВт | 220 | +1, ясно
Прим.ЦЭС | 110 | Ярославка - Хороль |  | 2015-03-18 | 13:44 | 2015-03-18 | 13:44 | 0 | С обоих сторон: МТЗ 1ст. АПВ усп | Произведён обход, замечаний нет. |  | 0 |  | нет | 0 | +5, ясно
Прим.ЦЭС | 10 | Баневур | По ф.6 в РП "кондратеновка" отключился ф.1 | 2015-03-18 | 17:30 | 2015-03-18 | 17:55 | 0.017361 | МТЗ, РПВ усп. | с.Каймановка с.Каменушка, 300чел. |  | 0.017361 |  | нет/1,2 МВт/17 ТП | 7 | +5, ясно
Прим.ЮЭС | 110 | Стройиндустрия | В 110кВ Т2 | 2015-03-18 | 20:29 | 2015-03-18 | 23:31 | 0.12639 | ДЗТ | При осмотре: отключен В-6 ввод №1 (В-6 №2 не откл), обесточены 2С и 4С-6кВ. В 21:50 (ч/з 1ч 21м) вкл. СВ-6кВ №1, запитана 2С-6кВ (700 чел/0,6МВт). В 22:17 (ч/з 1ч 48м) вкл. СВ-6кВ №2, запитана 4С-6кВ, потребитель запитан полностью. В 23:31 Т2 вкл на ХХ. По В-6 ввод №2 Т-2 излом фиксатора тележки, повреждены втычные контакты - выведен в ремонт. 19.03.15 в 13:14 повреждения устранены, схема приведена в исх. состояние. | Т1 | 0.075 | 2015-03-18 22:17 | г.Владивосток, 2500 чел / 3,6МВт | 5220 | +2, ясно
Прим.ЦЭС | 10 | Ивановка | 1 | 2015-03-18 | 22:54 | 2015-03-18 | 22:59 | 0.0034722 | ав. откл. РПВ усп | часть с.Ивановка, Николаевка, Отрадное, 1036чел. |  | 0.0034722 |  | школа, котельная / 4ТП / 0,4МВт | 14 | -1, ясно
Прим.ЦЭС | 110 | Приозёрная - Липовцы |  | 2015-03-19 | 7:10 | 2015-03-19 | 7:10 | 0 | Приоз.: НЗНП 2ст., АПВ усп. Лип: НЗЗ 1ст. АПВ усп. ИМФ 1,2км ф-С | 19.3.15 в прол. ОП 5-6 обнаружен обрыв грозотроса, в 16:24 ВЛ выведена в ремонт (без ограничения). В пролете ОП 4-8 демонтирован грозотрос, ВЛ введена в работу в 19-34 |  | 0 |  | нет | 0 | -2, ясно
Прим.ЦЭС | 10 | Покровка | 1 | 2015-03-19 | 7:05 | 2015-03-19 | 7:20 | 0.010417 | МТЗ. РПВ усп | с.Гранатовка, 250чел. |  | 0.010417 |  | нет / 6ТП / 0,1МВт | 18 | -2, ясно
Прим.ЦЭС | 10 | Покровка | 12 | 2015-03-19 | 7:20 | 2015-03-19 | 11:28 | 0.17222 | КУ "земля" | с.Поречье с.Ильичёвка, 400чел. На оп. 120 срыв изолятора с крюка, провод лег на траверсу. Устранено. |  | 0.17222 |  | школа, котельн / 6ТП / 0,3МВт | 1066 | -2, ясно
ЮЯ ЭС | 6 | МПС | ф."МПС-2" | 2015-03-19 | 18:00 | 2015-03-19 | 18:00 | 0 | МТО, АПВ усп. | п.Солнечный. В прол. оп. №22-23 сторонний груз. а/м с поднятым кузовом зацепил кабель ВОЛС (обрыва нет), подхлёст провода 6кВ. Лопнула ж/б приставка оп. №23 (опора устояла). Устранено. |  | 0 |  | нет | 0 | -18, обл.
Прим.ЗЭС | 10 | Пантелеймоновка | 1 | 2015-03-20 | 5:02 | 2015-03-20 | 7:36 | 0.10694 | КУ "земля" | с.Невское, 464чел. Оп.105 срыв изолятора ф"В", провод на траверсе. |  | 0.10694 |  | Кот.-1,Нас.-1, Шк.-1 / 9ТП / 0,14МВт | 360 | 0, ясно
Хаб.ЦЭС | 10 | Вяземская | 19 | 2015-03-20 | 7:34 | 2015-03-20 | 8:12 | 0.026389 | КУ "земля" | с.Аван, Отрадное, Венюково, 2233 чел. "Земля" самоустранилась. |  | 0.026389 |  | д/сад, котельная, школа с эл.котлом, застава / 17ТП / 0,5МВт | 228 | -3, ясно
Прим.ЮЭС | 10 | ЦРП | ф.В2 | 2015-03-20 | 10:40 | 2015-03-20 | 12:12 | 0.063889 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | Повреждение на вед. участке. |  | 0.063889 |  | 0,5 МВт / 6 ТП | 675 | +2, ясно
Прим.ЮЭС | 10 | Сокольчи | 1 | 2015-03-20 | 13:45 | 2015-03-20 | 19:05 | 0.22222 | Земля, от КУ. | Пр 72-73 обнаружено место валки деревьев, лесорубов нет, поваленные деревья увезены, на ВЛ срыв изоляторов двух фаз. |  | 0.22222 |  | 46чел / 0, 02 МВТ / 2 ТП | 75 | +7, ясно
Прим.ЮЭС | 10 | Занадворовка | 10 | 2015-03-20 | 14:21 | 2015-03-20 | 14:23 | 0.0013889 | МТЗ, РПВ усп. |  |  | 0.0013889 |  | 10чел / 9 ТП / 0,2 МВт | 8 | +7, ясно
Прим.ЮЭС | 10 | Сокольчи | 6 | 2015-03-21 | 6:50 | 2015-03-21 | 7:03 | 0.0090278 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | п.Сокольчи, 143чел |  | 0.0090278 |  | школа, д/сад /0,2 МВт/6ТП | 25 | -2, ясно
Ам.СЭС | 10 | Магдагачи | 4 | 2015-03-21 | 19:53 | 2015-03-21 | 20:39 | 0.031944 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | п.Магдагачи. В 20:39 включен до ЛР 61 (около 50% нагрузки). В 21:58 (ч/з 2ч.05 мин.) включен (до ЛР45). Повреждение на ведомственной отпайке. |  | 0.031944 |  | водозабор, котельная/12ТП/0,4 МВт | 349 | -4, ветер
Ам.ЗЭС | 10 | Климауцы | 3 | 2015-03-21 | 21:20 | 2015-03-21 | 21:29 | 0.00625 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | с. Семеновка, Маркучи, Сукрамли, 940 ч. |  | 0.00625 |  | нет/0,32 МВт | 38 | -4, ветер
Ам.СЭС | 10 | Магдагачи | 4 | 2015-03-21 | 22:25 | 2015-03-21 | 23:03 | 0.026389 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв. | п.Магдагачи. В 20:39 включен до ЛР 61 (50 %нагрузки). Вкл в 23:55 (ч/з 1ч.33 мин.) до ЛР45. Повреждение на ведомственной отпайке. |  | 0.026389 |  | водозабор, котельная/12ТП/0,4 МВт | 171 | -4, ветер
ЭС ЕАО | 110 | Биробиджан - Унгун - Биджан |  | 2015-03-21 | 23:06 | 2015-03-21 | 23:11 | 0.0034722 | Биробиджан: НЗНП 1ст., АПВ выв., РПВ усп., ИМФ ф.В 95,6км. Биджан: НЗНП 1ст., АПВ с контролем синхронизма усп. | Обесточена ПС Унгун, 1/2 ПС Биджан. 22.3.15 обход, оп42 на траверсе, фА, разрушенное гнездо аиста (старое), следы перекрытия проводов. Устранено 23.3.15. |  | 0.0034722 |  | 4450чел./1,04 МВт | 83 | -3, обл.
Хаб.СЭС | 6 | Падали | В-6 Т1 | 2015-03-22 | 2:32 | 2015-03-22 | 3:50 | 0.054167 | МТЗ, РПВ усп. | Обесточена 1/2 Падали (0,86 МВт). При осмотре обнаружено отключенное стостояние ф.8 (вед.), МТЗ. В 3:50 включено все. |  | 0.054167 |  | 1436 чел. / 0,86 МВт | 1055 | -6, обл.
Прим.ЮЭС | 10 | Троица | по ф-25 откл. Реклоузер | 2015-03-22 | 10:40 | 2015-03-22 | 14:17 | 0.15069 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на ведомственном ТП. |  | 0.15069 |  | вч/0,1 МВт/140 чел/ 16ТП | 1250 | +2, облачно
Хаб.СЭС | 110 | НТЭЦ - Многовершинная | С-171 | 2015-03-22 | 11:40 | 2015-03-22 | 11:40 | 0 | ДЗ 2з. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | -2, снег
Хаб.СЭС | 110 | НТЭЦ - Многовершинная | С-171 | 2015-03-22 | 11:41 | 2015-03-22 | 11:46 | 0.0034722 | ДЗ 2з. АПВ ну, РПВ усп | Обесточенного потребителя нет (ПС Многовершинная работа АВР-6 усп). |  | 0 |  | нет | 0 | -2, снег
Прим.ЦЭС | 6 | Ярославка | 6 | 2015-03-22 | 12:08 | 2015-03-22 | 12:12 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0027778 |  | школа, кот, скваж/0,9 МВт/1039 чел/17ТП | 43 | -1, ветер
Прим.ЦЭС | 6 | Ярославка | 6 | 2015-03-22 | 12:40 | 2015-03-22 | 13:23 | 0.029861 | КУ, земля. | Вкл без отп на с.Березовка ( ост. 4 ТП), вкл ч/з 2:22. Осмотр без замечаний. |  | 0.029861 |  | школа, кот, скваж/0,9 МВт/1039 чел/17ТП | 343 | -1, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Приозёрная | 6 | 2015-03-22 | 14:10 | 2015-03-22 | 14:15 | 0.0034722 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | школа, кот/ 0,2 МВт/220 чел/ 6ТП | 15 | -1, ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Чкаловка | СВ-10 | 2015-03-22 | 14:32 | 2015-03-22 | 15:08 | 0.025 | МТЗ, РПВ усп | С обесточиванием 2 сш 10 кВ (ф9, 11,13). Осмотр без замечаний. |  | 0.025 |  | школа, кот, д/с/ 0,9 МВт/540 чел/ 27ТП | 540 | -1, ветер, снег
Прим.ЦЭС | 10 | Покровка | 1 | 2015-03-22 | 14:35 | 2015-03-22 | 14:40 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | скваж/0,1 МВт/ 250 чел/6ТП | 6 | -1, ветер
Прим.ЮЭС | 6 | Новороссия | 3 | 2015-03-22 | 14:42 | 2015-03-22 | 14:51 | 0.00625 | ав.откл., АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.00625 |  | школа/0,3 МВт/414 чел/ 4ТП | 70 | +2, ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Чкаловка | 9 | 2015-03-22 | 15:08 | 2015-03-22 | 17:35 | 0.10208 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв | Отключился при включении СВ-10. Вкл в 16:40 до до РЛ-57 (запитано 2ТП.), вкл ч/з 2:27 с выделенным уч.без нагрузки, вкл 23.3.15 в 12:46. Оп 151 устранен обрыв вязки. | Новоруссановка ф6 | 0.10208 | 2015-03-22 17:35 | школа, кот, д/с/ 0,3 МВт/350 чел/ 9ТП | 912 | -1, ветер, снег
Прим.ЮЭС | 6 | Шмидтовка | 8 | 2015-03-22 | 15:26 | 2015-03-22 | 15:28 | 0.0013889 | Ав.откл, АПВ выв, РПВ усп |  |  | 0.0013889 |  | нет/0,2 МВт/40 чел/ 1ТП | 2 | +2, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Новоселище | 6 | 2015-03-22 | 15:35 | 2015-03-22 | 17:20 | 0.072917 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | Оп.100 устранен обрыв вязки. |  | 0.072917 |  | скваж/0,1 МВт/ 390 чел/2ТП | 291 | +1, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Пограничная | 4 | 2015-03-22 | 15:45 | 2015-03-22 | 15:50 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | школа, кот/0,3 МВт/330 чел/9ТП | 15 | +1, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Покровка | 1 | 2015-03-22 | 16:25 | 2015-03-22 | 16:30 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | скваж/0,1 МВт/ 250 чел/6ТП | 6 | +1, ветер
Прим.ЮЭС | 6 | Западная | 28 | 2015-03-22 | 17:59 | 2015-03-22 | 18:55 | 0.038889 | КУ, земля. | Повреждение на ведомственной отпайке. |  | 0.038889 |  | нет/ 0,5 МВт/131 чел | 186 | +4, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Ново-Георгиевка | 4 | 2015-03-22 | 23:03 | 2015-03-22 | 23:16 | 0.0090278 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.0090278 |  | 700 чел / 13 ТП / 0,7 МВт | 103 | -3, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Ново-Георгиевка | 3 | 2015-03-22 | 23:11 | 2015-03-23 | 2:54 | 0.15486 | Земля, от КУ. | Устранен обрыв вязки на оп. 104 |  | 0.15486 |  | 760 чел / 7ТП / 0,5 МВт | 1367 | -3, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Екатериновка | 25 | 2015-03-23 | 2:06 | 2015-03-23 | 2:13 | 0.0048611 | МТО, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.0048611 |  | 150чел / 12 ТП / 1 МВт | 180 | -3, ветер
ЭС ЕАО | 6 | Известковая | 73 | 2015-03-23 | 0:55 | 2015-03-23 | 3:18 | 0.099306 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. | оп.73-00/10срыв изолятора под возд.постоян.тяжения и порывов ветра |  | 0.099306 |  | 1650 чел / 8 ТП / 0,4 МВт | 1023 | -3, снег
Прим.ЮЭС | 110 | Волна - Бурун с отп 2Ркот |  | 2015-03-23 | 9:14 | 2015-03-23 | 9:14 | 0 | ДЗ 2з, АПВ усп | Произведен обход, замечаний не обнаружено. |  | 0 |  | нет | 0 | -2, облачно
Прим.ЮЭС | 110 | Бурун | Т1 | 2015-03-23 | 9:14 | 2015-03-23 | 10:35 | 0.05625 | ДЗТ | Sтр=40 МВА. С обесточиванием 1/2 ПС Бурун, работа АВР-6 кВ успешна. Осмотр ПС Бурун: на В 35 Т1 залез кот, перекрытие ввода ф А-В-С, по ф.А повреждение вводов в обе стороны, ф В,С следы подгаров. В 35 Т1 выведен в ремонт (10:35), заменены поврежденные ввода, испытания не прошел. В 2:15 замечания устранены, введен в работу. /в 10:48 вкл В-6 Т1 ввод№1, в 11:00 ввод №2/ | Т2 (АВР-6 кВ) | 2.587e-12 | 2015-03-23 09:14 | нет | 0 | -2, облачно
Прим.ЦЭС | 110 | З | СВ-110 | 2015-03-23 | 11:56 | 2015-03-23 | 19:26 | 0.3125 | ДЗ 2з, АПВ ну, РПВ не произв | На ПС "З" (Завод) при выводе в плановый ремонт 2С 110, во время перевода цепей напряжения (типовой БП №3/17), отключился СВ 110 кВ. Произошло обесточивание 1/2 ПС Гранит. Роткл=9,5 МВт, 22790чел. Ч/з 16 мин потребителю обеспечен резерв. /В 13:12 на ПС "З" вкл рем.перемычка, взяты под напряжение ВЛ 110 "З-Гранит", 1С 110 ПС Гранит/. На СВ 110 проподала одна фаза в цепях СН (плохой контак на контакторе 0,4кВ) от которых образуются цепи выпрямленного оперативного тока. Устранено 26.3.15. | ПС Гранит Т2 (СВ-6) | 0.011111 | 2015-03-23 12:12 | 9,5 МВт/22790 чел/г.Уссурийск | 2533 | 0, облачно
Прим.ЮЭС | 10 | Лазо | 16 | 2015-03-23 | 12:55 | 2015-03-23 | 13:10 | 0.010417 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.010417 |  | нет/ 0,1 МВт/71 чел | 17 | +1, ветер
Прим.ЮЭС | 6 | Соловей ключ | 6 | 2015-03-23 | 14:37 | 2015-03-23 | 15:21 | 0.030556 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Вкл в 15:21 до оп 21 (запитано 4ТП), вкл ч/з 2:23 с выделенным уч (ост 15ТП: 5РСК+10 вед). Падение оп.34 (жб, разрушилась у основания). Следов стороннего возд.нет. Проводены АВР (опора заменена), в 20:00 восст.норм.схема. | ПС Надеждинская ф6 | 0.099306 | 2015-03-23 17:00 | больн, насосн/0,9 МВт/200 чел/ 31ТП | 2691 | +2, ветер
Ам.СЭС | 35 | Бам - Тахтамыгда |  | 2015-03-23 | 14:55 | 2015-03-23 | 15:03 | 0.0055556 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп | ВЛ питает ПС Ольдой. Осмотр ПС Ольдой: откл положение В-6 Т1 (МТЗ), перекрытие изоляции в яч ф6 (вед) в сторону сш (ф6 не откл, бл нет). Произведена чистка, испытания. В 17:25 В-6 Т1 вкл без ф6, вкл в 18:25. Восстановлена нормальная сх. |  | 0.0055556 |  | школа, кот, зона/ 0,7 МВт/1051 чел | 103 | -8, облачно
Хаб.СЭС | 110 | НикТЭЦ - Многовершинная | С-171 | 2015-03-23 | 16:59 | 2015-03-23 | 16:59 | 0 | ДЗ 2з, АПВ усп | Налипание мокрого снега на ВЛ. |  | 0 |  | нет | 0 | -3, снег
Хаб.ЦЭС | 6 | РЦ | 33 | 2015-03-23 | 17:22 | 2015-03-23 | 17:34 | 0.0083333 | МТО, АПВ выв, РПВ усп |  |  | 0.0083333 |  | нет/1,6 МВт/ 836 чел | 320 | -3, облачно
Прим.ЮЭС | 6 | Насосная2 | 1 | 2015-03-23 | 19:00 | 2015-03-23 | 19:05 | 0.0034722 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп | Произведен обход. ТП83030 кошка на шинах 6кВ. Устранео. |  | 0.0034722 |  | нет/ 0,05 МВт/ 80 чел/ 3ТП | 4 | +1, ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Иман | ф.3 СП2 В-10 кВ | 2015-03-23 | 19:20 | 2015-03-23 | 19:25 | 0.0034722 | ав.откл, АПВ нет, РПВ усп. | Обход без замечаний. |  | 0.0034722 |  | нет | 9 | -2, пасмурно
Прим.ЮЭС | 10 | Приморская | 8 | 2015-03-23 | 20:55 | 2015-03-23 | 23:10 | 0.09375 | Земля, от КУ. | Пр.оп. 117-118 убрана ветка с проводов. |  | 0.09375 |  | 340чел / 3ТП / 0,3 МВт | 740 | +2, ветер
Хаб.СЭС | 6 | К | 4 | 2015-03-24 | 1:34 | 2015-03-24 | 1:48 | 0.0097222 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0097222 |  | нет | 71 | -3, обл
Хаб.ЦЭС | 10 | Корфовская | 22 | 2015-03-24 | 11:54 | 2015-03-24 | 12:53 | 0.040972 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну. | Повреждение на ведомственной отпайке. |  | 0.040972 |  | нет / 0,54МВт/270 чел | 531 | -2, обл
ЮЯ ЭС | 6 | Ленинский | ф.поселок | 2015-03-24 | 14:27 | 2015-03-24 | 14:45 | 0.0125 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | Перекрытие проводов ВЛ-6 кВ в пролёте между оп.51 и линейным порталом ТП №1 верхушкой дерева , сломанного в результате схода снега с рядом стоящей постройки, без повреждения. |  | 0.0125 |  | кот, вн.башня, школа, д/с 0,85 СВт/ 1510чел / 11ТП / | 240 | 0, обл
Прим.ЮЭС | 10 | Безверхово | 2 | 2015-03-24 | 18:05 | 2015-03-24 | 20:35 | 0.10417 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | Повреждение на вед. ТП |  | 0.10417 |  | кот, вн.башня / 6ТП / 0,4МВт/360 чел | 425 | +4, облачно
Прим.ЮЭС | 10 | Безверхово | 5 | 2015-03-24 | 18:05 | 2015-03-24 | 20:52 | 0.11597 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | Повреждение на ведомственной отпайке. Излом оп.26 у основания (находится в болотистой местности), упала на землю, оп.27 наклон 45 гр., провода целые. 25.3.15 в 18:56 произведена замена оп. 26 и восстановление оп.27. |  | 0.11597 |  | вн.башня, кот / 3ТП / 0,2МВт/260 чел | 252 | +4, облачно
Прим.ЗЭС | 10 | Уссури | 5 | 2015-03-24 | 20:18 | 2015-03-24 | 20:18 | 0 | Ав.откл, АПВ усп. | Повреждение на вед. участке п/з "Черная речка". |  | 0 |  | нет | 0 | 0, облачно
Хаб.СЭС | 110 | НикТЭЦ - Многовершинная | С-171 | 2015-03-25 | 0:46 | 2015-03-25 | 8:52 | 0.3375 | ДЗ 2з, АПВну, РПВ усп. | Обесточенных потребителей нет, на ПС Многовершинная АВР-6 усп. На НТЭЦ неисправность В-110 "Многовершинная". ВЛ-110 включена на ХХ со стороны ПС Многовершинная. В 11:40 восстановлена нормальная схема. |  | 2.2636e-12 | 2015-03-25 00:46 | нет | 0 | -6,пасмурно
Прим.ЗЭС | 10 | Заря | 1 | 2015-03-25 | 8:19 | 2015-03-25 | 8:19 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | Обход без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | 0, облачно
Прим.ЗЭС | 10 | Заря | 3 | 2015-03-25 | 8:19 | 2015-03-25 | 8:20 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | Произведен обход. ТП-3089 заменены перегоревшие ВВ предохранители. |  | 0.00069444 |  | кот, насосн/0,2 МВт/320 чел/4ТП | 20 | 0, облачно
Прим.ЮЭС | 6 | Горная | 16 | 2015-03-25 | 13:57 | 2015-03-25 | 16:27 | 0.10417 | КУ, земля. | Повреждение резервной КЛ оп.38-ТП7402. (исключена из схемы). |  | 0.10417 |  | кот / 13ТП / 0,3МВт/1156 чел | 500 | +5, обл
ЭС ЕАО | 10 | Пашково | 21 | 2015-03-25 | 14:16 | 2015-03-25 | 14:47 | 0.021528 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | Осмотр без замечаний |  | 0.021528 |  | котельн, школа, д/с / 8ТП / 268чел / 0,1МВт | 50 | -1, обл
Прим.ЗЭС | 10 | Рощино | 2 | 2015-03-25 | 16:30 | 2015-03-25 | 17:43 | 0.050694 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | ТП-4043 повреждение изоляторов ф.А,С. Устранено. |  | 0.050694 |  | кот, школа, д/с, вн.башня/ 16ТП / 0,7МВт/3750 чел | 700 | +2, обл
ЮЯ ЭС | 110 | Нерюнгринская ГРЭС - Обогатительная фабрика с отп. Городская, РМЗ-2 | №1,2 | 2015-03-25 | 17:34 | 2015-03-25 | 18:25 | 0.035417 | ДЗЛ 1ст, ТНЗНП 1ст, МТЗ 2ст, ТО, АПВ ну., РПВ не произв. | Обесточены ПС-110кВ: Обогатительная фабрика, Городская, РМЗ-2, ПС-35кВ: РМЗ, ХПВ. Ч/з 36 мин включена ВЛ-110 цепь №2 потребители запитаны полностью. На ПС Городская повреждение ввода В-110 "Нерюнгринская ГРЭС №1" ф.С, (требуется замена 4-х вводов), В-110 выведен в ремонт (заявка до 3.4.15). /В 18:25 включена ВЛ-110 цепь №1/. 26.3.15 на ПС Городская произведены подготовительные работы. 27.3.15 разобраны шлейфа от ЛР-110 до В-110, привезены ввода. /30-31.3.15. заменены ввода фВ, поднято давление во вводах, залито масло в бак фВ., слито масло с бака фС. 1.4.15 произведен демонтаж поврежденных вводов ф.С, чистка внутри бака, испытание ТТ, монтаж 1 ввода в сторону ВЛ. 2.4.15 монтаж ввода ф.С в сторону сш-110. 3.4.15 залито масло. 6.4.15 забор масла на анализ. 7.4.15- ошиновка выключателя. 8.4.15- отбор проб масла, отправлен в лабораторию Алдана. 9.4.15 в 14:27 В-110 введен в работу по норм. схеме. | цепь №2 | 0.025 | 2015-03-25 18:10 | г.Нерюнгри, 37400 чел / 44МВт | 26400 | 0, обл
ЮЯ ЭС | 6 | Алдан | Аям | 2015-03-25 | 23:56 | 2015-03-25 | 23:56 | 0 | ТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +1, ветер
ЮЯ ЭС | 6 | Алдан | Прогресс | 2015-03-26 | 3:36 | 2015-03-26 | 3:36 | 0 | ТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +2, ветер
ЮЯ ЭС | 6 | Восточная | Алдан6 | 2015-03-26 | 3:37 | 2015-03-26 | 3:37 | 0 | ТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +2, ветер
ЮЯ ЭС | 10 | Н.Куранах | Бойлерная | 2015-03-26 | 4:24 | 2015-03-26 | 4:24 | 0 | ТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +2, ветер
ЮЯ ЭС | 6 | Восточная | Алдан2 | 2015-03-26 | 4:41 | 2015-03-26 | 4:41 | 0 | ТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +2, ветер
ЮЯ ЭС | 6 | Алдан | Алдан11 | 2015-03-26 | 4:41 | 2015-03-26 | 4:41 | 0 | ТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +2, ветер
ЮЯ ЭС | 6 | Алдан | Алдан11 | 2015-03-26 | 5:33 | 2015-03-26 | 6:35 | 0.043056 | ТО, АПВ ну, РПВ ну | Пр оп 56-7/4 схлест проводов. Устранено. |  | 0.043056 |  | адм, теплопункт, д/с, ОВД/0,9 МВт/750 чел/ 12 ТП | 2067 | +2, ветер, дождь, град
Ам.ЗЭС | 10 | Северная | 7 | 2015-03-26 | 6:12 | 2015-03-26 | 6:36 | 0.016667 | КУ, земля. | Вкл в 6:29 до ЛР 4-07/01, вкл ч/з 24 мин до ТП 141. (ост 5ТП из 11, соц.объекты запитаны). В 8:28 всё вкл, повреждение КЛ-10кВ между ТП-216 и ТП-37. |  | 0.016667 |  | скваж, школа, д/с, кот, ск.помощь, прокурат,ГОЧС/0,7 МВт/ 10190чел/11ТП | 78 | -4, облачно
Прим.ЗЭС | 35 | Игнатьевка - Пожарское |  | 2015-03-26 | 11:50 | 2015-03-26 | 11:53 | 0.0020833 | ав. откл. АПВ не раб. РПВ усп | Обесточивались ПС Пожарское, Губерово. Осмотр ПС и ВЛ, замечаний нет. Произведена регулировка БК привода В-35 на ПС Игнатьевка (по факту неработы АПВ). |  | 0.0020833 |  | 3480 чел / 1,3МВт | 65 | +5, ясно
Прим.СЭС | 10 | Чернышевка | 4 | 2015-03-26 | 11:57 | 2015-03-26 | 13:19 | 0.056944 | МТЗ. РПВ ну | часть с.Чернышевка, 178чел. Вкл. до РЛ-10 опора 66, без 2-х ТП. В 14:40 вкл. без ТП-5054 (повреждены два опорных изолятора по фазе А и В). Устранено и вкл. в 16:25. |  | 0.056944 |  | нет / 0,17МВт / 7ТП | 320 | +5, ясно
Ам.ЗЭС | 35 | 10/70 - Пусковая с отп. РРС | №32 | 2015-03-26 | 18:20 | 2015-03-26 | 18:43 | 0.015972 | КУ, земля. | Вкл. без 35/0,4кВ вед. ТП-2009 (РРС), повреждение вед. КЛ-35кВ. |  | 0.015972 |  | космодром / 0,77МВт | 295 | +12, пасм
Ам.ВЭС | 6 | Бурейск | 23 | 2015-03-27 | 0:34 | 2015-03-27 | 0:51 | 0.011806 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | п.Новобурейск, 4340чел. Включен до ТП-41, запитано 9ТП (соц.значимые запитаны полностью). Осталось обесточено 15ТП (быт). Сторонним а/м повреждена ж/б приставка и срыв изоляторов оп.57 (дерев, ж/б приставка). Виновник установлен, собщено в СБ, полицию. В 2:48 (ч/з 2:14) на оп.57 восстановлена изоляция и включено полностью. |  | 0.011806 |  | школа №3 (ППЭ), водозабор / 21ТП / 0,7МВт | 200 | -2, обл
Прим.ЦЭС | 10 | Ново-Георгиевка | 3 | 2015-03-27 | 7:10 | 2015-03-27 | 7:23 | 0.0090278 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Чернятино, 760чел. |  | 0.0090278 |  | котельн / 7ТП / 0,5МВт | 48 | +3, облачно
Прим.ЮЭС | 6 | Екатериновка | 23 | 2015-03-27 | 9:44 | 2015-03-27 | 10:28 | 0.030556 | МТО. РПВ усп | с.Боец-Кузнецово, 355чел. Обход, замечаний нет. |  | 0.030556 |  | котельная / 0,5МВт / 6ТП | 365 | +6, ясно
Прим.ЮЭС | 110 | ВТЭЦ-2 - А | №2 | 2015-03-27 | 12:54 | 2015-03-28 | 3:41 | 0.61597 | ВТЭЦ-2: НЗЗ 1ст. при АПВ заклинило В-110. ПС "А": В-110 не отключался | На ПС "А" откл. ШСВ-110 (МТЗ, вкл в 14:08); откл. ВЛ-110 Зел.угол-А №1 (ТЗНП 1ст. АПВ КС небыло по реж.; вкл в 14:03). На ПС А погашение 2СШ-110 кВ, Т-2. Обесточена на ПС "А" 2СШ-6кВ; ПС 35кВ: Луговая, З, 1/2 Ц, вед. Солларс, вед. Восточная. Через 11 мин потребитель полностью запитан от резерва. По ВЛ-110 ВТЭЦ2-А №2 на оп.№2 (от ПС А) расцепление гирлянды среднего провода. В 2:51 повреждения устранены. В 3:41 введена в работу цепь №2 (с 19:52 до 4:22 выводилась для БВР ВЛ-110 цепь №1). На ПС А на В-110 "ВТЭЦ-2 №2" заменено реле в блоке КЗ-10 (защита ЗНЗ - не работала) из-за плохого контакта в реле. | ПС "А" Т1 | 0.0076389 | 2015-03-27 13:05 | 30000 чел / 23 МВт | 6000 | +15, ясно
Прим.ЮЭС | 6 | А | 3 | 2015-03-27 | 12:56 | 2015-03-28 | 17:53 | 1899-12-31 04:57 | без блинкеров. РПВ ну | Запитан от резерва. Повреждение КЛ-6кВ ф.-В 360м от ПС. 28.3.15 в 17:53,, смонтирована муфта, включен в работу. | ф-12 | 0.069444 | 2015-03-27 14:36 | нет / 0,5МВт / 8ТП / 900 чел | 800 | +15, ясно
Прим.ЮЭС | 6 | А | 15 | 2015-03-27 | 13:26 | 2015-03-30 | 16:53 | 1900-01-02 03:27 | КУ, земля. | Под напряжением (без нагрузки). Повреждение КЛ-6 ф.В 300м от ПС. Заявка до 30.3.15. 29.3.15 в 13-10 смонтирована каб. муфта, каб испытания не выдержал, определено второе МП - 1720м от ПС А, каб на поверхности, земляные работы не требуется. Устранено. 30.03.15 в 16:53 вкл в работу. |  | 0 |  | нет | 0 | +16, ясно
Прим.ЦЭС | 10 | Приозёрная | 3 | 2015-03-27 | 15:34 | 2015-03-27 | 15:34 | 0 | МТО. МТЗ. АПВ усп | Около оп №135 обнаружена обгоревшая ворона. |  | 0 |  | нет | 0 | +20, ветер
Прим.ЮЭС | 110 | Штыково - Анисимовка тяга |  | 2015-03-27 | 17:30 | 2015-03-27 | 17:30 | 0 | Штык: 1зДЗ. АПВ усп. ИМФ- Ф"С"-19,3 км Анис. т.: 1,3з ДЗ. АПВ усп | Обход: в пр.оп.364-374 замечаний не выявлено. В пр.оп. 360-362 пал. |  | 0 |  | нет | 0 | +15, ясно
Прим.ЦЭС | 10 | Ильинка | 4 | 2015-03-27 | 19:56 | 2015-03-27 | 21:55 | 0.082639 | МТЗ. РПВ ну | с.Октябрьское, Люблино Н-Николаевка, 648чел. На оп. 28 излом крюка изолятора ф."В" (верхний провод). Устранено. |  | 0.082639 |  | котельная, школа / 7ТП / 0,3МВт | 349 | +10, ясно
Прим.ЦЭС | 10 | Приозерная | 6 | 2015-03-28 | 1:05 | 2015-03-28 | 1:12 | 0.0048611 | МТО, МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Прилуки, Усачевка, 220чел. |  | 0.0048611 |  | котельн, школа / 6ТП / 0,2МВт | 12 | +8, облачно
Хаб.ЦЭС | 10 | Корфовская | по ф.9 рекл-р | 2015-03-28 | 5:37 | 2015-03-28 | 7:04 | 0.060417 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. (по приб) |  |  | 0.060417 |  | нет / 0,09МВт | 125 | +1, облачно
Ам.ЦЭС | 110 | Ивановка - Полевая |  | 2015-03-28 | 6:42 | 2015-03-28 | 6:42 | 0 | Ивановка: МТО, АПВ усп. Полевая: ТНЗНП 1ст, АПВ усп. | ИМФ ф.В 16,7км от ПС Ивановка. Произведен обход, на ОП 75 гнездо аиста, других замечаний нет |  | 0 |  | нет | 0 | +1, облачно
Прим.ЗЭС | 10 | Кировка | 3 | 2015-03-28 | 9:42 | 2015-03-28 | 11:18 | 0.066667 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | с.Преображенка, с.Еленовка, с.Подгорное с.Архангеловка, часть п.Кировка, 352чел. В 11:15 без отпайки ВПО (домики для отдыха). В 16:47(ч/з 7:05)включено все. На оп. 701 устранили обрыв вязки верхнего провода и схлест проводов. |  | 0.066667 |  | д.дом/15 ТП/0,2 МВт | 155 | +5, обл
Прим.ЦЭС | 10 | Приозерная | 6 | 2015-03-28 | 10:00 | 2015-03-28 | 10:18 | 0.0125 | МТЗ, АПВ нет, РПВ не произв. | с.Прилуки, Усачевка, 220чел В 10:18 включили без 2 ТП 5715 и 5717 (обесточено с. Усачевка) В 13:07 включили ТП5715. В 13:50 включено все, между РТП и ТП 5717 устранили схлест проводов. |  | 0.0125 |  | нет/0,2МВт/6ТП | 245 | +6, обл.
Прим.ЮЭС | 10 | Суражевка | 15 | 2015-03-28 | 13:10 | 2015-03-28 | 13:20 | 0.0069444 | Ав. откл., АПВ нет, РПВ усп. | Птицефабрика | в сетях потребителя АВР успешен | 0 |  | нет/3ТП | 0 | +15, обл.
Ам.ЦЭС | 10 | Дачная | 4 | 2015-03-28 | 15:19 | 2015-03-28 | 15:19 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | п.Чигири. Обход без замечаний |  | 0 |  | нет | 0 | +4, ясно
Ам.СЭС | 10 | Магдагачи | 4 | 2015-03-28 | 19:56 | 2015-03-28 | 20:05 | 0.00625 | МТО. АПВ ну. РПВ усп | Магдагачи, 6525 чел. |  | 0.00625 |  | д/с, котельная, водозабор, администрация, школа, пож.часть / 12ТП / 1,1МВт | 165 | -5, снег, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Пограничная | 4 | 2015-03-28 | 21:47 | 2015-03-29 | 0:16 | 0.10347 | МТЗ. РПВ ну | п.Пограничн. с.Бойкое, 330чел. Выделен участок от РС-529 (оп.№78) до РС-528 (оп.№332), без потребителя (проходит по болотистой местности). 29.3.15 поизведен обход, замечаний нет. В 15:00 схему привели в исх. состояние. | Ф-6 ПС Барано-Оренбургская | 0.082639 | 2015-03-28 23:46 | котельная, школа / 9ТП / 0,3МВт | 460 | +4, морось
Прим.ЦЭС | 10 | Приозёрная | 6 | 2015-03-29 | 0:25 | 2015-03-29 | 1:06 | 0.028472 | КУ, земля. | с. Прилуки, с. Усачевка, 220 чел. Вкл. без отпайки на с. Усачевка. В 3:10 вкл.без отпайки на СТП-5680. Вкл. в 3:27, "земля" самоустранилась. |  | 0.028472 |  | 0,1МВт / 6ТП | 67 | +4, морось
Прим.ЮЭС | 6 | Штыково | 27 | 2015-03-29 | 0:30 | 2015-03-29 | 1:40 | 0.048611 | МТЗ. РПВ ну | часть п.Олений, 400чел.т. Выведен повреждённый участок КЛ-6кВ оп.№81-82 (переход под Ж/Д) без потребителя. | Ф-13 ПС Шкотово | 0.090278 | 2015-03-29 02:40 | котельная, школа /7ТП / 0,4МВт | 866 | +6, пасм
Прим.ЗЭС | 35 | Спасск - Межзаводская | №1 | 2015-03-29 | 2:04 | 2015-03-29 | 2:24 | 0.013889 | КУ, земля. | Обесточены ПС Хвалынка, ПС Заря. Сделали разрыв на РЛ и включили ВЛ-35кВ с обоих сторон. "Земля" самоустранилась. Произведен обход. На ОП 10 разрушен один из трех фарфоровых изоляторов в гирлянде, других замечаний нет. Устранено. |  | 0.013889 |  | 5800 чел / 1,4МВт | 467 | +3, пасм
Прим.ЗЭС | 35 | Спасск - Межзаводская | №2 | 2015-03-29 | 2:11 | 2015-03-29 | 2:11 | 0 | МТО. АПВ усп | Осмотр ВЛ, замечаний нет. На вед. ПС Межзаводская при переключениях по отысканию земли по цепи №1 по ошибке отключили разъединитель цепи №2. Пострадавших нет. |  | 0 |  | нет | 0 | +3, пасм
Прим.ЦЭС | 10 | Борисовка | 8 | 2015-03-29 | 3:10 | 2015-03-29 | 3:33 | 0.015972 | КУ, земля. | часть с. Борисовка 100 чел. Повреждение на вед. отп. Суворовский лагерь. |  | 0.015972 |  | нет / 5ТП / 0,1МВт | 162 | +4, морось
Прим.ЗЭС | 35 | Чкаловка - Сташевка |  | 2015-03-29 | 3:10 | 2015-03-29 | 3:22 | 0.0083333 | КУ, земля. | При поиски "земли" на ПС Сташевка обнаружено повреждение В-35 Т-2, разрушен ввод в сторону тр-ра по фазе С. Обесточены ПС Сташевка, Новорусановка. ВЛ-35кВ вкл в 5:08 , на ПС Сташевка всю нагрузку перевели на Т-1. 17:20 на ПС Сташевка заменен ввод В-35 ф-С. Т-2 . Т2 введен в работу. |  | 0.0083333 |  | 1110 чел / 0,35МВт | 295 | +3, пасм
Прим.СЭС | 35 | Фабричная-2 - Л - Крутая |  | 2015-03-29 | 9:40 | 2015-03-29 | 17:05 | 0.30903 | Откл. КУ"Земля" | Обесточена вед. ПС Л (предварительно нагрузка переведена на ДГ, погашенных потребителей нет). ОП 48 (П образная деревянная) излом траверсы , требуется замена. В 17:05 ВЛ включена до ОП 47, ПС Л запитана. 30.3.15 в 18:31 оп48 заменена (на дерев Побр), восстановлена норм сх. | ДГ | 0 |  | нет | 0 | +5, пасм.
Ам.ВЭС | 35 | Черемушки | СВ 35 | 2015-03-29 | 10:21 | 2015-03-29 | 10:26 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | Обесточены ПС Александровка, Степная. Обход по ВЛ-35, замечаний нет. |  | 0.0034722 |  | 3550 чел./1,6 МВт | 137 | +5, обл.
Ам.ЦЭС | 10 | Кирпичная | по ф.1 реклоузер№7 | 2015-03-29 | 15:39 | 2015-03-29 | 15:49 | 0.0069444 | МТЗ, РПВ усп. | часть п.Чигири. Обход без замечаний. |  | 0.0069444 |  | нет | 80 | +5, ветер
Хаб.СЭС | 10 | Маго | 3 | 2015-03-29 | 16:44 | 2015-03-29 | 20:32 | 0.15833 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | Lвл=12км. п.Инокентьевка, Сахаровка, 520 чел. В пролете ОП 12-13 убрано упавшее дерево, провод не поврежден. |  | 0.15833 |  | котельная, водокачка / 0,3 МВт / 6ТП | 1006 | +3, облачно
Прим.ЦЭС | 10 | Ново-Георгиевка | 2 | 2015-03-29 | 23:37 | 2015-03-30 | 2:10 | 0.10625 | МТЗ. РПВ ну | Lвл=11км. часть с.Ново-Георгиевка, с.Фадеевка, 330чел. Вкл без 1ТП (1 частный дом, есть ДГ). Наклон оп307. 30.3.15 в 19:30 замечание устранено, схема приведена в исх. состояние |  | 0.10625 |  | котельная / 9ТП / 0,4МВт | 782 | +2, пасм
Прим.ЗЭС | 6 | Разрез | 3 | 2015-03-30 | 3:07 | 2015-03-30 | 6:10 | 0.12708 | МТЗ. РПВ ну | Lвл=19км. с.Федосьевка с.Бурлит, 498чел. Вкл. без 5-ти ТП с.Бурлит (соц. знач. запитаны), вкл в 10:57. Обход без замечаний. |  | 0.12708 |  | котельная, школа / 16ТП / 0,5МВт | 500 | +3, ясно
Прим.ЦЭС | 10 | Ивановка | 13 | 2015-03-30 | 7:00 | 2015-03-30 | 7:02 | 0.0013889 | КУ, земля. | с.Горная, Горбатка, 821чел. В 7:02 вкл. отпайка на с. Горбатка, запитано 2 ТП (котельная запитана). Оп.№307 ЖБ наклон опоры, срыв вязки, провод на траверсе (без внешнего воздействия). Устранено (в 10:02), восстановлена норм.сх. |  | 0.0013889 |  | котельная / 5ТП / 0,5МВт | 178 | -2, ясно
Прим.ЮЭС | 6 | ПС А ф3 | По ф.3 в РП2 откл. В-10 кВ | 2015-03-30 | 9:11 | 2015-03-30 | 10:26 | 0.052083 | Ав. откл | Повреждение на вед. участке |  | 0.052083 |  | нет/8ТП | 150 | +5. облачно
Ам.СЭС | 10 | Магдагачи | 4 | 2015-03-30 | 10:37 | 2015-03-30 | 10:37 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | Магдагачи, 6525 чел. |  | 0 |  | нет | 0 | -4, ветер
ЭС ЕАО | 10 | КРС | 153 | 2015-03-30 | 10:58 | 2015-03-30 | 11:55 | 0.039583 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | с. Алексеевка, 332 чел. Оп 153-00/93 заменены поврежденные изоляторы |  | 0.039583 |  | кот/ 0,1 МВт/ 332 чел/ 4ТП | 15 | +2, снег
Прим.ЦЭС | 6 | Ярославка | 6 | 2015-03-30 | 11:49 | 2015-03-30 | 11:54 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | с.Лучки, 1039 чел. |  | 0.0034722 |  | школа, скваж/ 0,65 МВт/1039 чел/17ТП | 48 | +2, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Россия | 6 | 2015-03-30 | 12:15 | 2015-03-30 | 12:18 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | с.Григорьевка, 900 чел. |  | 0.0020833 |  | школа, кот/ 0,4 МВт/ 900 чел/13ТП | 11 | +12, ветер
Прим.ЦЭС | 6 | Ярославка | 6 | 2015-03-30 | 12:27 | 2015-03-30 | 12:31 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | с.Луки, 1039 чел. |  | 0.0027778 |  | школа, скваж/ 0,65 МВт/1039 чел/17ТП | 40 | +12, ветер
Прим.ЮЭС | 6 | Стройиндустрия | 2 | 2015-03-30 | 12:27 | 2015-03-30 | 22:01 | 0.39861 | ББ, АПВ выв, РПВ ну | часть г.Владивосток, 250 чел. Испытания КЛ, без замечаний. В-10 не включается. Произведена регулировка привода. Произведена проверка РЗА- устранена земля в цепях управления. | АВР на ф13 успешен | 2.9104e-12 | 2015-03-30 12:27 | кот/ 1,9 МВт/250 чел | 0 | +9, облачно
Прим.ЦЭС | 10 | Россия | 6 | 2015-03-30 | 12:50 | 2015-03-30 | 13:00 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | с.Григорьевка, 900 чел. |  | 0.0069444 |  | школа, кот/ 0,4 МВт/ 900 чел/13ТП | 42 | +12, ветер
Прим.ЮЭС | 6 | Партизан | 5 | 2015-03-30 | 13:05 | 2015-03-30 | 14:23 | 0.054167 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну | Вкл в 13:18 головной уч (запитано 2ТП), вкл ч/з 1:18. Пр оп 50-51 снята ветка. |  | 0.054167 |  | кот, больн, школа/1,6 МВт/1473 чел/11ТП | 700 | +10, ветер
Прим.ЦЭС | 6 | Ярославка | 6 | 2015-03-30 | 13:10 | 2015-03-30 | 13:13 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | с.Луки, 1039 чел. |  | 0.0020833 |  | школа, скваж/ 0,65 МВт/1039 чел/17ТП | 40 | +12, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Полевая | 20 | 2015-03-30 | 14:41 | 2015-03-30 | 14:47 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп | с.Степное, 400 чел. |  | 0.0041667 |  | школа, кот, д/с/ 0,4 МВт/400 чел/ 11ТП | 22 | +12, ветер
ЭС ЕАО | 6 | ТЭЦ | 1 | 2015-03-30 | 15:05 | 2015-03-30 | 15:27 | 0.015278 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну | чать г.Биробиджан, 3000чел. Вкл с выделенным поврежденным уч КЛ-6 (без нагрузки) ТП1051-ЦРП3. | ф.93 | 0.050694 | 2015-03-30 16:18 | кот, кнс, школа, д/с/ 1,1 МВт/ 3000 чел | 1315 | +2, пасмурно
Прим.ЦЭС | 10 | Известковая | 4 | 2015-03-30 | 15:15 | 2015-03-30 | 15:18 | 0.0020833 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп | п.Минеральный, 100 чел. |  | 0.0020833 |  | нет/0,3 МВт/100 чел | 9 | +10, ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Евгеньевка | 4 | 2015-03-30 | 15:53 | 2015-03-30 | 15:54 | 0.00069444 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп | с.Воскресеновка, 733 чел. |  | 0.00069444 |  | школа, кот/ 0,3 МВт/ 733 чел | 7 | +10, облачно
Прим.ЦЭС | 10 | Новоселище | 1 | 2015-03-30 | 16:27 | 2015-03-30 | 18:56 | 0.10347 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | с.Новосысоевка, 200 чел. Наклон оп 22, срыв изолятора. Устранено. (оп выправлена). |  | 0.10347 |  | скваж/ 0,1 МВт/200 чел | 183 | +15, ветер
Прим.СЭС | 10 | Новосысоевка | 9 | 2015-03-30 | 16:38 | 2015-03-30 | 16:44 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | с.Новосысоевка, 514 чел. |  | 0.0041667 |  | д/с, кот/ 0,8 МВт/514 чел/10 ТП | 50 | +15, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Известковая | 4 | 2015-03-30 | 17:50 | 2015-03-30 | 17:55 | 0.0034722 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп | п. Минеральный, 100 чел. |  | 0.0034722 |  | нет/0,3 МВт/100 чел | 16 | +10, ветер
Прим.ЮЭС | 6 | Приморская | 8 | 2015-03-30 | 19:15 | 2015-03-30 | 22:58 | 0.15486 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | с.Перевозное, 340 ч. Lвл-11 км.На оп. 133/14 заменили поврежденный изолятор ф. "С". |  | 0.15486 |  | вн.башня, кот, школа/0,3 МВт/ 340 чел/ 3ТП | 1020 | +7, облачно
Прим.ЮЭС | 6 | Тереховка | 33 | 2015-03-30 | 20:00 | 2015-03-30 | 20:07 | 0.0048611 | МТО. АПВ нет, РПВ усп | п.Тереховка,50 чел. |  | 0.0048611 |  | д/с/ 0,1 МВт/50 чел/4ТП | 150 | +10. ветер
ЭС ЕАО | 110 | Биджан - Дежнево | с60 | 2015-03-30 | 22:30 | 2015-03-30 | 22:30 | 0 | Биджан: НЗНП 2ст., АПВ усп. ИМФ -22,5 км ф.С Дежнево: НЗНП 2 ст., АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +2, обл.
ЭС ЕАО | 10 | Валдгейм | В10 1Т | 2015-03-30 | 22:30 | 2015-04-01 | 16:38 | 1899-12-31 18:08 | МТЗ, РПВ ну | Обесточена 1,2 сш 10кВ. (2Т в резерве, п.Валдгейм, 1960 ч. ). В 22:40 введен в работу 2Т. Неисправность привода В-10 1Т. 1.4.15 восстановлено. | 2Т | 0.0069444 | 2015-03-30 22:40 | нет/0,72 МВт/13ТП | 134 | +2, обл.
Прим.ЮЭС | 10 | Западная | 32 | 2015-03-30 | 22:40 | 2015-03-31 | 0:50 | 0.090278 | МТО, МТЗ, АПВ ну., РПВ не произв. | часть г. Артема, 120 чел. Повреждение на вед. отпайке. |  | 0.090278 |  | нет/0,38 МВт/10ТП | 108 | +7, пасм.
Прим.ЦЭС | 10 | Приозерная | 6 | 2015-03-30 | 22:53 | 2015-03-31 | 5:11 | 0.2625 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | с. Прилуки, Усачевка, 220чел. Lвл-10 км. В 02-24 включен до оп. 142 (участок без нагрузки). На оп. 193 заменили поврежденный изолятор |  | 0.2625 |  | школа/6ТП/0,2 МВт | 928 | +8, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Разрез | 3 | 2015-03-30 | 23:10 | 2015-03-31 | 0:48 | 0.068056 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | с.Федосьевка с.Бурлит, 498чел. В 0:48 включен до РЛ-7 (осталось отключено 5 ТП). Наклон ОП 149 (выправлена), в пролете ОП 149-150 обрыв провода. Устранено. (в 5:30, ч/з 6:20). |  | 0.068056 |  | школа/0,5МВт/16ТП | 300 | +8, ветер
ЭС ЕАО | 110 | Биджан - Дежнево | с60 | 2015-03-31 | 0:23 | 2015-03-31 | 0:23 | 0 | Биджан: НЗНП 2ст., АПВ усп. ИМФ - 22 км ф.С Дежнево: НЗНП 2 ст., АПВ усп. | Произведен обход. Оп 95 гнездо аиста. На ВЛ следы перекрытия. Без повреждения проводов. |  | 0 |  | нет | 0 | +2, обл.
Прим.ЮЭС | 110 | АТЭЦ - Шахта7 - Западная |  | 2015-03-31 | 7:20 | 2015-03-31 | 7:20 | 0 | АТЭЦ: НЗЗ 1ст., АПВ усп., ИМФ ф.В-14 км. Западная: ДЗ 1ст., ТНЗНП 1ст., АПВ усп. | Произведен осмотр ПС Шахта 7, замечаний нет. Произведен обход ВЛ. Под оп 23 обгоревшая птица (кобчик). |  | 0 |  | нет | 0 | +4, обл.
Прим.ЮЭС | 6 | Сокольчи | 2 | 2015-03-31 | 16:30 | 2015-03-31 | 16:35 | 0.0034722 | ав.откл, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | школа, кот, больн, д/с/ 0,8 МВт/569 чел/ 15ТП | 47 | +10, облачно