## Лист1
Филиал | U, кВ. | ПС, ЛЭП | Присоединение | Дата отключения | Время откл. | Дата включения | Время вкл. | Время простоя оборудования | Тип защиты | Причина (повреждения) | Запитаны от | Время простоя основного потребителя | Дата и время ввода резерва | Обесточены социальнозначимые объекты (больницы, котельные,школы, здания органов гос. Управления, воинские части, ФСБ и т.д.) | Недоотпуск, кВт*час | Погодные условия
Ам.ЦЭС | 10 | Михайловка | 15 | 2015-04-01 | 4:34 | 2015-04-01 | 5:09 | 0.024306 | Откл. КУ"Земля" | с.Михайловка. 1100ч. В 5:09 включен до ЛР 611 (без 3х ТП). В ТП 601 разрушен опорный изолятор. Устранено, все включено в 7:17 |  | 0.024306 |  | котельная/13ТП | 205 | +1, обл
Прим.СЭС | 10 | Чугуевка | 10 | 2015-04-01 | 5:52 | 2015-04-01 | 5:53 | 0.00069444 | МТО, АПВ ну., РПВ усп. | часть с.Чугуевка, Соколовка, 2268чел. |  | 0.00069444 |  | котельная/27ТП/1,4 МВт | 13 | -6, обл.
Ам.ЦЭС | 10 | Центральная | 3 | 2015-04-01 | 9:43 | 2015-04-01 | 19:19 | 0.4 | МТЗ, АПВ ну. РПВ не произв. | Повреждение гол. кабеля. Устранено. |  | 0.4 |  | три 5эт дома, насосн / 2ТП / 0,05МВт | 500 | +5, обл
ЮЯ ЭС | 6 | Восточная | аэропорт2 | 2015-04-01 | 12:29 | 2015-04-01 | 12:29 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -10, снег, ветер
ЮЯ ЭС | 6 | Восточная | Алдан2 | 2015-04-01 | 12:29 | 2015-04-01 | 12:29 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -10, снег, ветер
ЮЯ ЭС | 6 | Восточная | Алдан6 | 2015-04-01 | 12:29 | 2015-04-01 | 12:29 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -10, снег, ветер
ЮЯ ЭС | 6 | Алдан | Алдан5 | 2015-04-01 | 12:38 | 2015-04-01 | 12:38 | 0 | ТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -10, снег, ветер
Ам.СЭС | 10 | Светлая | 7 | 2015-04-01 | 13:17 | 2015-04-01 | 13:17 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +8, обл
Ам.ВЭС | 10 | Городская | 5 | 2015-04-01 | 15:40 | 2015-04-01 | 15:40 | 0 | МТО, МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +4, ветер
Хаб.СЭС | 10 | Кирзавод | 2 | 2015-04-01 | 15:40 | 2015-04-01 | 16:30 | 0.034722 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | Повреждение на вед. отпайке. |  | 0.034722 |  | кот / 23ТП / 0,3МВт/400 чел | 250 | ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Лучегорск | 11 | 2015-04-01 | 16:32 | 2015-04-01 | 17:31 | 0.040972 | МТЗ, АПВ ну, при РПВ земля, откл от КУ. | Вкл до РЛ-4, ост 3ТП без нагрузки (ДОЛ, летняя дойка). Падение оп 56 (жб) излом у основания. Ч/з 5:08 установлена временная опора, ВЛ включена. |  | 0.040972 |  | кот, школа, д/с, ДОЛ/ 14ТП / 0,5МВт/ 798 чел | 500 | +5, ясно
Прим.ЮЭС | 6 | Новицкое | 6 | 2015-04-01 | 17:08 | 2015-04-01 | 19:59 | 0.11875 | Ав.откл, АПВ выв, РПВ не произв. | Пал. Сгорела оп.129 (дерев, стоит в поле). Опора исключена из схемы, удлинен пролет. ВЛ введена в работу. |  | 0.11875 |  | нет/ 0,4 МВт/ 231 чел/ 13ТП | 650 | +10, ясно
Прим.ЗЭС | 10 | Евгеньевка | 4 | 2015-04-01 | 22:27 | 2015-04-02 | 1:30 | 0.12708 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на ведомственном ТП. |  | 0.12708 |  | школа, кот, д/с/ 0,5 МВт/733 чел/11ТП | 615 | +4, облачно
Ам.ВЭС | 10 | Михайловка | 18 | 2015-04-02 | 5:25 | 2015-04-02 | 5:43 | 0.0125 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0125 |  | скваж/ 0,1 МВт/ 266 чел | 13 | -2, облачно
Ам.ЦЭС | 110 | Возжаевка - Ромны |  | 2015-04-02 | 5:40 | 2015-04-02 | 7:20 | 0.069444 | МТЗ, НЗНП 2ст, АПВ ну, РПВ усп | С обесточиванием ПС Ромны, Хохлатское,Смелое, Знаменка. Обход без замечаний. | ВЛ 35 кВ "Возжаевка-Ромны" | 0.024306 | 2015-04-02 06:15 | школа, кот, больн, д/с, насосн/1,6 МВт/ 6230 чел | 670 | -5, облачно
Прим.ЗЭС | 10 | Рощино | 2 | 2015-04-02 | 8:42 | 2015-04-02 | 8:44 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0013889 |  | котельн, школа, д/с, водозабор / 16ТП / 2МВт/3750 чел | 65 | +5, обл
Прим.ЦЭС | 6 | Ярославка | 14 | 2015-04-02 | 9:54 | 2015-04-02 | 11:20 | 0.059722 | МТО, АПВ нет, РПВ ну. | Вкл без ТП-6731 (быт), повреждение КЛ. Устранено. |  | 0.059722 |  | больн, д/с, школа / 6ТП / 1,1МВт/1839 чел. | 632 | +5, обл
Прим.ЮЭС | 6 | Птицефабрика | 19 | 2015-04-02 | 10:38 | 2015-04-02 | 13:01 | 0.099306 | Ав.откл., АПВ нет, РПВ не произв. | Сильный пал под ВЛ 6кВ. Оп. 1 отгорели шлейфа ф А,С. Восстановлено. |  | 0.099306 |  | теплица / 2ТП / 0,1МВт/ быта нет | 3 | +6, обл
Прим.ЮЭС | 35 | Краскино - Хасанская | №2 | 2015-04-02 | 18:35 | 2015-04-02 | 18:54 | 0.013194 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | Обесточены ПС Хасан, 1/2 ПС Хасанская. (Одновременно откл вед. ВЛ-35 "Хасанская-Хасан", вкл ч/з 26 мин). |  | 0.013194 |  | 240 чел / 0,3МВт | 100 | +6, обл
Прим.ЮЭС | 6 | Тавричанка | 16 | 2015-04-02 | 18:44 | 2015-04-02 | 18:46 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0013889 |  | кот / 9ТП / 1,6МВт/820 чел | 13 | +3, облачно
Прим.ЦЭС | 6 | Ярославка | 13 | 2015-04-02 | 20:14 | 2015-04-02 | 20:15 | 0.00069444 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.00069444 |  | кот, д/с, скваж / 22ТП / 1,3МВт/ 1781 чел | 20 | +4, дождь
Прим.ЦЭС | 10 | Полевая | 20 | 2015-04-02 | 20:25 | 2015-04-02 | 22:30 | 0.086806 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | Обход без замечаний. |  | 0.086806 |  | школа, кот, д/с / 11ТП / 0,4МВт/ 400 чел | 624 | +1, снег
Прим.ЗЭС | 10 | Лесозаводск | по ф.15 СП-5 | 2015-04-02 | 20:29 | 2015-04-02 | 20:30 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.00069444 |  | насосная / 2ТП / 0,05МВт | 1 | +4, дождь
Прим.ЮЭС | 10 | Западная | 32 | 2015-04-02 | 20:41 | 2015-04-02 | 22:48 | 0.088194 | КУ, земля. | Вкл до РЛ-2 (ост 1ТП РСК+ 2 ведТП). Вкл в 5:12. Оп 25/51 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.088194 |  | нет / 10ТП / 0,4МВт/ 120 чел | 1200 | +3, дождь
ЭС ЕАО | 110 | Биджан - Благословенное | С-62 | 2015-04-02 | 21:36 | 2015-04-02 | 21:36 | 0 | НЗНП 1ст, АПВ усп | Обход 3.4.15: на траверсе ф"С" торчат ветки (примерно в 1м от провода); гирлянда ф "С" загрязнена фекалиями птиц; под опорой ветка 1,5м со следами перекрытия. Устранено 4.4.15 с 9:00 до 14:10 без ограничения потребителя. |  | 0 |  | нет | 0 | +1, облачно
Прим.СЭС | 10 | Чернышевка | 4 | 2015-04-02 | 22:02 | 2015-04-02 | 22:31 | 0.020139 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл без 3-х ТП (1РСК, 2 вед), вкл ч/з 1:07, повреждение на вед ТП 5233 "Авангард" (есть ДГ). |  | 0.020139 |  | нет/ 0,08 МВт/178 чел/ 15 ТП | 170 | +3, дождь
Прим.ЦЭС | 10 | Покровка | 12 | 2015-04-02 | 22:50 | 2015-04-03 | 9:51 | 0.45903 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | В пр. оп. 23-24 убрали ветки. |  | 0.45903 |  | школа, кот/ 0,3 МВт/ 400 чел/ 6ТП | 965 | 0, снег
Прим.ЦЭС | 10 | Н.Георгиевка | 4 | 2015-04-02 | 23:40 | 2015-04-02 | 23:45 | 0.0034722 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | школа, интернат, кот/0,7 МВт/ 700 чел/ 13ТП | 39 | 0, снег
Прим.ЦЭС | 10 | Н.Георгиевка | 5 | 2015-04-02 | 23:40 | 2015-04-03 | 11:10 | 0.47917 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Вкл. без отп. на ПЗ Золотая, осталось погашено 1 ТП. Всё вкл в 13:20. |  | 0.47917 |  | п/з/0,01 МВт/80 чел/2ТП | 807 | 0, снег
Прим.ЦЭС | 10 | Н.Георгиевка | 2 | 2015-04-02 | 23:40 | 2015-04-03 | 2:09 | 0.10347 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Вкл без отп. на Байкал ( ост1 ч.дом). Пр оп 139-140 убрана ветка. |  | 0.10347 |  | кот/0,4 МВт/330 чел/9ТП | 620 | 0, снег
Прим.ЦЭС | 10 | Дружба | 7 | 2015-04-02 | 23:54 | 2015-04-03 | 15:55 | 0.66736 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | В пр. оп. №2-4 убрали упавшие деревья. |  | 0.66736 |  | нет/0,2 МВт/300 чел/3ТП | 1405 | 0, снег
Прим.ЮЭС | 6 | Авангард | 3 | 2015-04-03 | 0:20 | 2015-04-03 | 5:38 | 0.22083 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | В 2:43 вкл до оп90, вкл ч/з 5:38. Обход без замечаний. |  | 0.22083 |  | насосн/0,2 МВт/183 чел/7ТП | 350 | +2, пасмурно
Прим.ЦЭС | 10 | Н.Георгиевка | 4 | 2015-04-03 | 0:45 | 2015-04-03 | 3:27 | 0.1125 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Вкл до оп 113 (запитано 7ТП). Откл. повторно в 6:34. |  | 0.1125 |  | школа, интернат, кот/0,7 МВт/ 700 чел/ 13ТП | 1080 | 0, снег
Прим.ЦЭС | 10 | Черниговка | 6 | 2015-04-03 | 1:07 | 2015-04-03 | 1:46 | 0.027083 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл до РС-727 без отпайки на с.Грибное ( ост. 2 ТП). Отключился повторно в 8:26. |  | 0.027083 |  | санаторий, кот, вч/0,2 МВт/489 чел/7ТП | 130 | +1, снег
Прим.ЦЭС | 10 | Ивановка | 1 | 2015-04-03 | 1:10 | 2015-04-03 | 7:40 | 0.27083 | КУ, земля. | На оп. 98 убрали дерево с траверсы. |  | 0.27083 |  | школа, кот/ 0,5 МВт/1036 чел/14ТП | 1196 | +1, снег
Прим.ЦЭС | 10 | РП Кондратеновка | 3 | 2015-04-03 | 1:13 | 2015-04-03 | 1:20 | 0.0048611 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0048611 |  | школа, кот/ 0,3 МВт/200 чел/11ТП | 41 | +1, снег
Прим.ЦЭС | 35 | Ярославка - Лузановка |  | 2015-04-03 | 1:46 | 2015-04-03 | 1:58 | 0.0083333 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | С обесточиванием ПС Лузановка Озерная падь. Падение дерева оп. №51-52. |  | 0.0083333 |  | скваж, школа, д/с/0,4 МВт/2ТП/ 420 чел | 82 | +1, снег
Прим.ЦЭС | 10 | Б.Оренбургская | 6 | 2015-04-03 | 2:00 | 2015-04-03 | 2:05 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | школа, приют/ 0,6 МВт/1500 чел/13ТП | 56 | +1, снег
Прим.ЦЭС | 10 | Жариково | 10 | 2015-04-03 | 2:05 | 2015-04-03 | 13:40 | 0.48264 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Включен полностью после обхода. |  | 0.48264 |  | скваж/ 0,3 МВт/560 чел/8ТП | 1033 | +1, снег
Ам.ЦЭС | 10 | Узловая | 8 | 2015-04-03 | 2:11 | 2015-04-03 | 2:32 | 0.014583 | КУ, земля. | Вкл до ЛР 23, потребителю обеспечен резерв. Вкл в 10:10 ЛР-23 включен (упало гнездо). Устранено. | ПС Береговая ф5 | 0.014583 | 2015-04-03 02:32 | кот, пож.часть, школа, д/с/ 0,4 МВт/ 800 чел | 25 | -4, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Камень-Рыболов | 3 | 2015-04-03 | 2:15 | 2015-04-03 | 4:09 | 0.079167 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Оп.85 устранен обрыв вязки. |  | 0.079167 |  | школа, д/с/ 2 МВт/1506 чел/13ТП | 1600 | 0, снег
Прим.ЦЭС | 10 | Камень-Рыболов | 9 | 2015-04-03 | 2:15 | 2015-04-03 | 4:15 | 0.083333 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Пр.оп 71-72 снята ветка. |  | 0.083333 |  | кот, школа, д/с/ 0,8 МВт/500 чел/5ТП | 400 | 0, снег
Прим.ЦЭС | 10 | Полевая | 20 | 2015-04-03 | 2:21 | 2015-04-03 | 2:26 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | школа, кот, д/с/ 0,4 МВт/11ТП | 25 | 0, снег
Прим.ЮЭС | 6 | Горная | 17 | 2015-04-03 | 2:23 | 2015-04-03 | 2:24 | 0.00069444 | Ав.откл, АПВ ну, РПВусп |  |  | 0.00069444 |  | нет/0,3 МВт/ 143 чел/4ТП | 5 | +1, снег
Прим.ЦЭС | 6 | Ярославка | 11 | 2015-04-03 | 2:51 | 2015-04-03 | 8:59 | 0.25556 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | В пр. оп. 11-12 убрали упавшее дерево. |  | 0.25556 |  | скваж/ 0,1 МВт/61 чел/2ТП | 1839 | +1, снег
Прим.ЦЭС | 10 | Родина | 4 | 2015-04-03 | 3:07 | 2015-04-03 | 3:12 | 0.0034722 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | школа, кот/ 0,2 МВт/600 чел/4ТП | 14 | 0, снег
Прим.ЦЭС | 10 | Родина | 7 | 2015-04-03 | 3:07 | 2015-04-03 | 4:30 | 0.057639 | Ав.откл, АПВ ну, РПВну | Пр. оп.24-25 снята ветка. |  | 0.057639 |  | школа, кот/ 0,5 МВт/1100 чел/7ТП | 276 | 0, снег
Прим.ЦЭС | 10 | Россия | 3 | 2015-04-03 | 3:30 | 2015-04-03 | 10:53 | 0.30764 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | В пр. оп. 25-28 убрали ветки. |  | 0.30764 |  | школа, кот/ 0,05 МВт/700 чел/7ТП | 373 | 0, снег
Прим.ЦЭС | 10 | Россия | 7 | 2015-04-03 | 3:30 | 2015-04-03 | 3:33 | 0.0020833 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0020833 |  | нет/ 0,1 МВт/450 чел/7ТП | 4 | 0, снег
Прим.ЦЭС | 35 | Петровичи | В-35 Т1 | 2015-04-03 | 3:50 | 2015-04-03 | 4:17 | 0.01875 | МТЗ | С обесточиванием ПС Сиваковка, Сиваковка насосн. На ПС Петровичи поврежден ЗНОМ 35 6.4.15 демонтирован. 10.4.15 произведена замена. | СВ-35 кВ | 0.01875 |  | насосн/ 1,4 МВт/860 чел | 1080 | 0, снег
Прим.ЦЭС | 10 | Петровичи | 4 | 2015-04-03 | 3:50 | 2015-04-03 | 4:06 | 0.011111 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.011111 |  | нет/ 0,1 МВт/482 чел/5ТП | 27 | 0, снег
Прим.ЦЭС | 10 | Б.Оренбургская | 6 | 2015-04-03 | 4:07 | 2015-04-03 | 6:02 | 0.079861 | МТЗ, АПВ ну, РПВну | Вкл до РС-523 ( запитано 7ТП). В 12:05 включен полностью после осмотра. |  | 0.079861 |  | школа, приют/ 0,6 МВт/1500 чел/13ТП | 950 | 0, снег
Прим.ЮЭС | 6 | 178ф | 12 | 2015-04-03 | 4:20 | 2015-04-03 | 5:43 | 0.057639 | МТО, АПВ нет, РПВ ну | Вкл без 5ТП, вкл ч/з 2:50. ТП-2129 залито водой. (в ТП оперативный разрыв с ф31, обесточенного потребителя нет). Устранено. |  | 0.057639 |  | нет/ 0,1 МВт/150 чел | 850 | 0, дождь
Прим.ЮЭС | 6 | 178ф | 31 | 2015-04-03 | 4:20 | 2015-04-03 | 5:43 | 0.057639 | МТО, АПВ нет, РПВ ну | Вкл без 1 ТП. В ТП 82129 течь крыши. Включено в работу в 7:10. |  | 0.057639 |  | нет/ 0,2 МВт/200 чел | 1130 | 0, дождь
Прим.СЭС | 10 | Чугуевка | 10 | 2015-04-03 | 4:25 | 2015-04-03 | 5:25 | 0.041667 | МТЗ, АПВ ну, РПВну | Ввкл до РЛ13(ост 10 ТП из 27). В 11:29 включен полностью, произведена замена РЛ-13. |  | 0.041667 |  | насосн, кот/1,5 МВт/2268 чел/ 27 ТП | 850 | 0, дождь
Прим.ЦЭС | 35 | Петровичи - Новодевица с отп Сиваковка, Сиваковка насосн |  | 2015-04-03 | 4:36 | 2015-04-03 | 17:16 | 0.52778 | КУ, земля. | С обесточиванием ПС Сиваковка, Сиваковка-насосн. В пр. оп. 15-16 устранен обрыв провода ф."А". | ПС Петровичи ф2 | 0.061111 | 2015-04-03 06:04 | насосн/ 1,4 МВт/860 чел | 2000 | 0, снег
Прим.СЭС | 10 | Анучино | 14 | 2015-04-03 | 5:10 | 2015-04-03 | 8:00 | 0.11806 | Ав.откл, АПВ ну, РПВну | Вкл. без ТП-5146, повреждение опорных изоляторов. Устранено и включен полностью 18:50. |  | 0.11806 |  | школа, кот/ 0,5 МВт/ 518 чел/18ТП | 350 | 0, дождь
Прим.СЭС | 10 | Анучино | 17 | 2015-04-03 | 5:10 | 2015-04-03 | 8:00 | 0.11806 | Ав.откл, АПВ ну, РПВну | Запитано 12ТП. В 11:55 включен полностью. В пр.оп.132-134 сняты ветки с проводов. |  | 0.11806 |  | школа, кот/ 0,7 МВт/ 871 чел/20ТП | 900 | 0, дождь
Прим.СЭС | 10 | Анучино | 19 | 2015-04-03 | 5:30 | 2015-04-03 | 12:40 | 0.29861 | КУ, земля. | В пр. оп 47-48 устранен обрыв провода. |  | 0.29861 |  | нет/ 0,4 МВт/97 чел/9ТП | 1433 | 0, снег
Прим.СЭС | 10 | Богополь | 8 | 2015-04-03 | 5:30 | 2015-04-03 | 13:15 | 0.32292 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | В пр. оп. 259-260 убрали дерево. |  | 0.32292 |  | нет/0,1 МВт/ 98 чел/ 3ТП | 386 | 0, снег
Прим.СЭС | 10 | Ольга | 5 | 2015-04-03 | 5:45 | 2015-04-03 | 8:50 | 0.12847 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Lвл=71,3км. Вкл. до РК 6 оп. 229, запитана большая часть нагрузки. В пр.оп.324-325 сняли дерево с проводов без повреждения, в пр.оп.340-341 убрали деревья и ветки с проводов. 4.04.15 в 0:28 включен полностью. |  | 0.12847 |  | школа, кот/ 0,2 МВт/432 чел/ 11ТП | 916 | 0, снег
Прим.СЭС | 10 | Ольга | 12 | 2015-04-03 | 5:45 | 2015-04-03 | 12:34 | 0.28403 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Оп. 189-190 убрано дерево. |  | 0.28403 |  | школа, д/с/ 0,1 МВт/182 чел/ 6ТП | 682 | 0, снег
Прим.ЦЭС | 10 | Ильинка | 9 | 2015-04-03 | 5:50 | 2015-04-03 | 11:30 | 0.23611 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл. без 3-х ПЗ (на ДГ). 4.4.15 произведён обход, замечаний нет, вкл. в 17:14. |  | 0.23611 |  | п/з, школа, кот/ 0,2 МВт/730 чел/ 16ТП | 1417 | 0, снег
Прим.СЭС | 10 | Ольга | 15 | 2015-04-03 | 5:53 | 2015-04-03 | 8:40 | 0.11597 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Lвл=50км. Вкл. до РЛ 20 оп.237, запитана большая часть нагрузки. В 19:36 включен до РЛ-24 оп.489 без с.Фурманово (3ТП). Сняты деревья и ветки с ВЛ на оп.116,181,262,385. Продолжение обхода 04.04.15 в пр. 493-494, 495-496, 476-477, 478-479 сняли ветки с проводов. Вкл. полностью в 13-10. |  | 0.11597 |  | школа, кот/ 0,1 МВт/122 чел/ 11ТП | 758 | 0, снег
Прим.ЦЭС | 10 | Н.Георгиевка | 4 | 2015-04-03 | 6:34 | 2015-04-03 | 8:17 | 0.071528 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп | В пр. оп. 162-163 сняли ветку. |  | 0.071528 |  | школа, интернат, кот/0,7 МВт/ 700 чел/ 13ТП | 687 | 0, снег
Прим.ЦЭС | 10 | Н.Георгиевка | 2 | 2015-04-03 | 6:35 | 2015-04-03 | 9:58 | 0.14097 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Включен полностью после обхода. |  | 0.14097 |  | кот/0,4 МВт/330 чел/9ТП | 338 | 0, снег
Прим.СЭС | 10 | Богополь | 2 | 2015-04-03 | 6:40 | 2015-04-03 | 11:50 | 0.21528 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | с.Зеркальное, 281чел. На оп.181 падение дерева. Устранено. |  | 0.21528 |  | котельн / 12ТП / 0,1МВт | 516 | +1, снег, ветер
Прим.ЮЭС | 6 | Барабаш | 5 | 2015-04-03 | 6:45 | 2015-04-03 | 7:58 | 0.050694 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на вед. отп. |  | 0.050694 |  | п/з/0,4 МВт/370 чел/7ТП | 321 | 0, снег
Прим.ЦЭС | 110 | Спасск - Дмитриевка - Черниговка - Ярославка |  | 2015-04-03 | 6:58 | 2015-04-03 | 6:58 | 0 | Спасск: ТНЗНП, АПВ усп. Ярославка: МТЗ 1ст, МТО. АПВ усп | ИМФ ф А 75,8 км |  | 0 |  | нет | 0 | 0, снег
Прим.ЦЭС | 10 | Студгородок | 10 | 2015-04-03 | 7:00 | 2015-04-03 | 13:48 | 0.28333 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл. полностью после обхода. |  | 0.28333 |  | кот/0,4 МВт/480 чел/3ТП | 398 | 0, снег
Прим.СЭС | 10 | К | по ф.8 РП-8 ф.7 | 2015-04-03 | 7:00 | 2015-04-03 | 8:38 | 0.068056 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | В пр.оп.25-26 падение дерева, без повреждения. Устранено. |  | 0.068056 |  | нет / 1ТП / быта нет / 0,05МВт | 82 | 0, снег, ветер
Прим.ЦЭС | 35 | Ярославка - Лузановка |  | 2015-04-03 | 7:12 | 2015-04-03 | 15:57 | 0.36458 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | В пр. оп. 51-52 убрали упавшее дерево. |  | 0.36458 |  | нет/0,25 МВт/быта нет | 2200 | 0, снег
Прим.ЦЭС | 10 | Ильинка | 8 | 2015-04-03 | 7:21 | 2015-04-03 | 10:30 | 0.13125 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Ильинка, 1780 чел. Вкл. после осмотра. |  | 0.13125 |  | Школа, д/сад, кот / 10ТП / | 1072 | 0, снег
Прим.ЦЭС | 10 | Жариково | 8 | 2015-04-03 | 7:24 | 2015-04-03 | 11:40 | 0.17778 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0.17778 |  | нет / 1ТП / быта нет | 426 | +1, снег
Прим.ЦЭС | 10 | Новоселище | 6 | 2015-04-03 | 7:25 | 2015-04-03 | 16:20 | 0.37153 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | В пр. оп. 174-175 устранен обрыв провода. |  | 0.37153 |  | скваж/ 0,1 МВт/ 390 чел/ 2ТП | 261 | 0, снег
Прим.ЦЭС | 10 | Мельгуновка | 5 | 2015-04-03 | 7:30 | 2015-04-03 | 16:43 | 0.38403 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Включен частями. |  | 0.38403 |  | нет/0,2 МВт/345 чел/ 1ТП | 921 | 0, снег
Хаб.ЦЭС | 10 | Вяземская | 19 | 2015-04-03 | 7:35 | 2015-04-03 | 8:30 | 0.038194 | КУ, земля. | Земля самоустранилась. |  | 0.038194 |  | д/с, школа, кот/0,4 МВт/2233 чел | 324 | -3, снег
Прим.ЦЭС | 35 | Павловка-1 | СВ-35 | 2015-04-03 | 8:05 | 2015-04-03 | 8:07 | 0.0013889 | МТЗ. РПВ усп | Было погашено: ПС Карьер-1, Осиновка, Ивановка. |  | 0.0013889 |  | 10000 чел / 4МВт | 133 | 0, сильн. снег
Прим.ЦЭС | 35 | Павловка-1 - Озерная падь - Лузановка |  | 2015-04-03 | 8:12 | 2015-04-03 | 8:12 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +, снег
Прим.ЮЭС | 6 | Сергеевка | 12 | 2015-04-03 | 8:15 | 2015-04-03 | 8:18 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0020833 |  | школа, скваж/ 0,1 Мвт/410 чел/ 15ТП | 5 | 0, снег
Прим.ЮЭС | 10 | Лазо | 2 | 2015-04-03 | 8:16 | 2015-04-03 | 13:10 | 0.20417 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Lвл=2км. В пр. оп 23-24 убрали дерево. |  | 0.20417 |  | нет/ 0,1 МВт/ 93 чел/ 4ТП | 380 | 0, снег
Прим.ЦЭС | 10 | Черниговка | 6 | 2015-04-03 | 8:26 | 2015-04-03 | 11:40 | 0.13472 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Lвл=18,7км. В пр. оп. 261-262 убрали дерево. |  | 0.13472 |  | кот, вч/ 0,2 МВт/489 чел/7ТП | 191 | 0, снег
Прим.ЦЭС | 110 | Спасск - Дмитриевка - Черниговка - Ярославка |  | 2015-04-03 | 8:46 | 2015-04-03 | 8:46 | 0 | Спасск: ДЗ 1 зоны, АПВ усп, ИМФ ф.""В,С"" 33,7 км. ПС Ярославка: 1й комплект защит. АПВ усп | Произведен обход пр. оп. №122-160, замечаний не выявлено |  | 0 |  | нет | 0 | 0, снег
Прим.ЦЭС | 110 | Ярославка - Павловка-1 |  | 2015-04-03 | 8:41 | 2015-04-03 | 12:16 | 0.14931 | Ярославка: 1й комплект защит, АПВ ну, Павловка-1: МТО, 1й комплект защит, АПВ ну | Lвл=19км. Разрыв транзита. Вкл. после обхода на ХХ. В 13:43 под нагрузку. Произведён обход, замечаний нет. |  | 0 |  | нет | 0 | 0, снег
Прим.ЗЭС | 35 | Павловка-1 - Озерная Падь - Лузановка |  | 2015-04-03 | 8:41 | 2015-04-03 | 17:58 | 0.38681 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | Обесточена ПС Озерная падь, запитана от Ф-6 ПС Речная. По ВЛ-35 обрыв провода в пр. оп. №19-20. Устранено и вкл. по норм. сх. | ф-6 Речная | 0.11736 | 2015-04-03 11:30 | водовод с.Калёновка / 0,07МВт / населения нет | 200 | 0, снег
Прим.СЭС | 35 | К - Фабричная-2 | №1 | 2015-04-03 | 8:55 | 2015-04-03 | 10:10 | 0.052083 | ДЗ 1ст. АПВ ну. РПВ усп |  | ВЛ-35 №2 | 0 |  | нет | 0 | 0, снег
Прим.ЦЭС | 35 | Хороль - К-Рыболов |  | 2015-04-03 | 9:00 | 2015-04-03 | 9:00 | 0 | МТО. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | 0, сильн. снег
Прим.ЦЭС | 10 | Тимирязевка | 5 | 2015-04-03 | 9:05 | 2015-04-03 | 10:13 | 0.047222 | МТЗ. РПВ усп | с.Воздвиженка, 300чел. |  | 0.047222 |  | нет / 0,5МВт / 11ТП | 596 | 0, сильн. снег
Прим.ЦЭС | 10 | Барано-Оренбургская | 1 | 2015-04-03 | 9:14 | 2015-04-03 | 14:37 | 0.22431 | КУ, земля. | Lвл=18км. с.С-Алексеевк, с.Байкал, 165чел. На оп. 148 сняли ветку. |  | 0.22431 |  | школа, котельн / 0,06МВт / 6ТП | 337 | 0, снег
Прим.ЦЭС | 10 | Осиновка | 4 | 2015-04-03 | 9:20 | 2015-04-03 | 12:55 | 0.14931 | МТЗ. РПВ ну | Lвл=3,5км. часть с.Осиновка,с. Песчаное, 500чел. Вкл без 3-х ТП. В 15:38 вкл. полностью, на оп. 121 заменен изолятор ф.В. |  | 0.14931 |  | нет / 0,3МВт / 1ТП | 738 | 0, сильн. снег
Прим.ЦЭС | 10 | Осиновка | 6 | 2015-04-03 | 9:20 | 2015-04-03 | 12:15 | 0.12153 | КУ, земля. | часть с.Каленовка, 909чел. Вкл без 7ТП в 9:48. В 12:15 включен полностью в пр. оп. 41-42 устранен обрыв провода. |  | 0.12153 |  | школа, котельн, зерноток / 11ТП / 0,7МВт | 624 | 0, сильн. снег
Прим.ЮЭС | 10 | Славянка | 4 | 2015-04-03 | 9:30 | 2015-04-03 | 10:56 | 0.059722 | МТО. РПВ ну | с.Рязановка п.Ромашка, 84чел. Включен до РЛ 2 оп. 114, запитано 6 ТП. В 11:03 всё вкл., повреждение на вед. отп. |  | 0.059722 |  | п/з / 11ТП / 0,3МВт | 260 | +2, снег
Прим.ЦЭС | 10 | Липовцы | 10 | 2015-04-03 | 9:30 | 2015-04-03 | 16:00 | 0.27083 | МТО. РПВ ну | Lвл=26,8км. п. Липовцы, с.Владимировка, Поспеловка, Галенки, 608чел. От резерва запитано 7ТП. В пр. оп. 246, 247 убрали упавшие деревья. | ф-4 | 0.21528 | 2015-04-03 14:40 | школа, котельн / 9ТП / 0,3МВт | 650 | 0, сильн. снег
Прим.ЦЭС | 10 | Коммунар | 1 | 2015-04-03 | 9:41 | 2015-04-03 | 9:45 | 0.0027778 | МТЗ. РПВ усп |  |  | 0.0027778 |  | теплицы / 1ТП / быта нет | 1 | 0, снег
Прим.ЦЭС | 35 | Камень-Рыболов Новоселище - РП-3 - Жаpиково |  | 2015-04-03 | 9:43 | 2015-04-03 | 9:50 | 0.0048611 | К. Рыболов: МТЗ, АПВ ну | Погашено: ПС Новоселище, Жариково, Богуславка. Вкл. при отключенном В 35 ВЛ Жариково-Богуславка, осталась погашена ПС Богуславка (50 чел/0,2МВт). Повторно отключилась 10:14. |  | 0.0048611 |  | 3793 чел / 0,93МВт | 108 | 0, снег, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Коммунар | 4 | 2015-04-03 | 9:50 | 2015-04-03 | 10:33 | 0.029861 | МТЗ. РПВ ну | часть п.Новоникольск, 1000чел. В пр.оп 27-28 убрали ветки. |  | 0.029861 |  | школа / 1,2МВт / 11ТП | 792 | 0, снег, ветер
Ам.ВЭС | 6 | Бурейск | 23 | 2015-04-03 | 9:57 | 2015-04-03 | 9:58 | 0.00069444 | МТЗ-2. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0.00069444 |  | Школа, в/н башня Чеугдинская / 1МВт / 21ТП / 4340 чел | 18 | -5, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Ново-Георгиевка | 2 | 2015-04-03 | 10:09 | 2015-04-03 | 10:42 | 0.022917 | КУ, земля. | часть с.Ново-Георгиевка часть с.Фадеевка, 330чел. Самоустранилась. |  | 0.022917 |  | котельная / 9ТП / 0,1МВт | 50 | 0, снег
Прим.ЦЭС | 10 | Борисовка | 8 | 2015-04-03 | 10:13 | 2015-04-03 | 10:35 | 0.015278 | МТЗ. РПВ ну | часть с.Борисовка, 100чел. Вкл. без 2-х ТП (отпайка п/лагерь). В 10:13 включен полностью, абонент устранил повреждение на отп. п/лагерь. |  | 0.015278 |  | нет / 5ТП / 0,07МВт | 18 | 0, снег
Прим.ЦЭС | 35 | Камень-Рыболов Новоселище - РП-3 - Жаpиково |  | 2015-04-03 | 10:14 | 2015-04-03 | 13:20 | 0.12917 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Погашено: ПС Новоселище, Жариково, Богуславка. Запитано от резерва без ПС Новоселище. В 13:20 ВЛ-35 вкл. успешно после обхода, запитана ПС Новоселище. В 16:20 появился перекос по ВЛ-35, ПС Новоселище запитана от ф-7 К.Рыболов (отключился в 17:22). В 18:26 восстановлена нормальная сх., перекос исчез. По ВЛ-35 произведён обход, замечаний нет. | ВЛ-35кВ Пограничная-Богуславка | 0.04375 | 2015-04-03 11:17 | 3793 чел / 0,93МВт | 976 | 0, снег, сильн. Ветер
Прим.СЭС | 10 | Плавзавод | 20 | 2015-04-03 | 10:26 | 2015-04-03 | 15:29 | 0.21042 | КУ, земля. | Lвл=15,2км. п.Лидовка, 750 чел. На оп. 150 ф.А устранен срыв изолятора. |  | 0.21042 |  | нет / 0,04МВт / 3ТП | 202 | 0, снег
Прим.ЦЭС | 10 | Раковка | 5 | 2015-04-03 | 10:36 | 2015-04-03 | 12:20 | 0.072222 | МТЗ.РПВ ну. | п.Раковка, 600 чел. Включен после обхода. |  | 0.072222 |  | котельная / 2ТП / 0,1МВт | 173 | 0, снег
Прим.ЦЭС | 10 | Россия | 4 | 2015-04-03 | 10:55 | 2015-04-03 | 12:55 | 0.083333 | КУ, земля. | с.Павловка, 500чел. Самоустранилась. |  | 0.083333 |  | нет / 0,07МВт / 5ТП | 140 | +2, ясно
Ам.ЗЭС | 10 | Шимановск | 28 | 2015-04-03 | 11:01 | 2015-04-03 | 11:18 | 0.011806 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | Повреждение на вед. ТП 9-48. |  | 0.011806 |  | котельная, школа, д/сад, водокачка / 0,2Мвт / 15ТП / 1000 чел | 62 | -5, ясно
Прим.СЭС | 35 | К - Фабричная-2 | №1 | 2015-04-03 | 11:01 | 2015-04-03 | 11:08 | 0.0048611 | ДЗ 1ст. АПВ ну. РПВ усп | Осмотр, замечаний нет. |  | 0.0048611 |  | 3300 чел / 4МВт | 466 | 0, снег
Прим.СЭС | 35 | К - Фабричная-2 | №2 | 2015-04-03 | 11:03 | 2015-04-03 | 15:13 | 0.17361 | К: ДЗ 1ст., АПВ ну, РПВ ну | Lвл=11км. Погашено: ПС Фабричная-2, ПС Крустальная. Запитано от резерва. Убрана берёза (сломана под весом снега) в пр. оп. 59-60. | В 35 ВЛ Фабричная-2-Л-Крутая | 0.0034722 | 2015-04-03 11:08 | 3300 чел / 4МВт | учтён | 0, снег
Прим.СЭС | 35 | К - Кавалерово |  | 2015-04-03 | 11:03 | 2015-04-03 | 11:06 | 0.0020833 | К: ДЗ 1ст., АПВ ну, РПВ усп | Обесточивались ПС Кавалерово, Центральная, Крутая. |  | 0.0020833 |  | 12000 чел / 8МВт | 400 | 0, снег
Прим.ЦЭС | 35 | Кожзавод - Известковая |  | 2015-04-03 | 11:19 | 2015-04-03 | 15:12 | 0.16181 | ДЗ 1ст., ускорение, МТО 35, АПВ ну | На ПС Кожзавод сгорела катушка включения В-35кВ. В 15:12 вкл. под напряжение от ПС Известковая. 6.4.15 произведен обход, замечаний нет. На ПС Кожзавод заменили катушку включения В 35 |  | 0 |  | нет | 0 | 0, снег
Прим.ЦЭС | 35 | Кожзавод - Баневур |  | 2015-04-03 | 11:19 | 2015-04-03 | 11:32 | 0.0090278 | ДЗ 2ст., ускорение, МТО 35. АПВ ну. РПВ усп. | Было погашено: ПС Водозабор, Раковка, Баневур 1С 35/6кВ. |  | 0.0090278 |  | 2300 чел / 1,6МВт | 338 | 0, снег
Прим.ЦЭС | 10 | Баневур | 7 | 2015-04-03 | 11:30 | 2015-04-03 | 13:35 | 0.086806 | МТЗ. РПВ ну | с. Горнотаежка. Включен после обхода . |  | 0.086806 |  | нет / 3ТП / 0,25Мвт | 521 | +2, пасм
Прим.ЦЭС | 10 | Ивановка | по ф-5 откл рекл. (оп207) | 2015-04-03 | 11:50 | 2015-04-03 | 21:15 | 0.39236 | МТЗ. РПВ ну | L всей ВЛ=60км. п.Орловка, Тигровый, 50чел. В пр.оп.360-362 устранен схлест проводов, пр.оп.347-349 наклон деревьев на провода под тяжестью снега. Устранено. |  | 0.39236 |  | нет / 2ТП / 0,02МВт | 138 | 0, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Многоудобное | 11 | 2015-04-03 | 12:20 | 2015-04-03 | 12:30 | 0.0069444 | ав.откл. РПВ усп | часть с.Многоудобное, 130чел. |  | 0.0069444 |  | нет / 0,3МВт / 7ТП | 55 | +2, пасм
Прим.ЦЭС | 10 | Михайловка | 1 | 2015-04-03 | 12:26 | 2015-04-03 | 16:40 | 0.17639 | КУ, земля. | Lвл=4,5км. с.Васильевка, 500чел. На оп. 24 ф."С" отгорел провод, упал на траверсу. Устранено. |  | 0.17639 |  | котельная / 2ТП / 0,1МВт | 420 | +2, ясно
Прим.ЦЭС | 10 | Баневур | по ф-4 в РП Кондратеновка откл ф-1 | 2015-04-03 | 12:44 | 2015-04-03 | 14:59 | 0.09375 | КУ, земля. | часть с.Кондратеновка. Повреждение на аб. отп. Газпром. |  | 0.09375 |  | нет / 0,15МВт | 450 | +2, ясно
Прим.ЮЭС | 6 | Приморская | 8 | 2015-04-03 | 12:55 | 2015-04-03 | 18:00 | 0.21181 | МТЗ. РПВ ну | Lвл=11км. с.Перевозное, 340чел. В 15:39 вкл. на ХХ. В 18:00 включен полностью, на оп. 128 заменён изолятор верхнего провода. |  | 0.21181 |  | кот., водонас., шк, телефонная станция / 3ТП / 0,3МВт | 488 | +5, пасм
Прим.ЦЭС | 10 | Манзовка | 6 | 2015-04-03 | 13:18 | 2015-04-03 | 13:23 | 0.0034722 | МТО. РПВ усп | Монастырище, 2619чел. Обход без замечаний. |  | 0.0034722 |  | школа / 12ТП / 1,2МВт | 100 | +4, пасм
Прим.ЦЭС | 10 | Баневур | 6 | 2015-04-03 | 13:36 | 2015-04-03 | 15:36 | 0.083333 | КУ, земля. | с.Каймановка с.Каменушка, 300чел. Самоустранилась, вкл. после обхода. |  | 0.083333 |  | школа, котельн / 0,5Мвт / 17ТП | 1000 | +4, пасм
Прим.ЗЭС | 10 | Лучегорск | 6 | 2015-04-03 | 14:15 | 2015-04-03 | 18:50 | 0.19097 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | Lвл=12км. часть п. Лучегорск, 100чел. В ЗТП 2113 заменили опорные изоляторы на вводном ВН 10 по 3м фазам. |  | 0.19097 |  | Ст. обезжелезивания-1 / 5ТП / 0,4МВт | 2292 | +5, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Приозёрная | 1 | 2015-04-03 | 14:26 | 2015-04-03 | 15:07 | 0.028472 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | Обход 7.4.15 без замечаний |  | 0.028472 |  | телевышка / 1ТП / 0,1МВт | 30 | +1, снег
Прим.ЦЭС | 10 | Приозёрная | 3 | 2015-04-03 | 14:26 | 2015-04-03 | 14:39 | 0.0090278 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | с.Приозёрное, 230чел. |  | 0.0090278 |  | школа, котельн / 5ТП / 0,2МВт | 40 | +1, снег
Ам.ЦЭС | 110 | Игнатьево - Сергеевка |  | 2015-04-03 | 14:30 | 2015-04-03 | 14:30 | 0 | ТЗНП 1ст. АПВ усп. ИМФ ф.-С 1,5км. | Опора №17 в гирлянде ф.-С повреждено 7 изоляторов (из 9-ти). Устранено с 17:25 до 18:12 (без ограничения потребителя). |  | 0 |  | нет | 0 | -2, ясно
Прим.ЦЭС | 10 | Родина | 7 | 2015-04-03 | 15:42 | 2015-04-03 | 15:45 | 0.0020833 | МТЗ. РПВ усп | Первомайское, 1100чел. Обход без замечаний. |  | 0.0020833 |  | котельная, школа / 7ТП / 0,5МВт | 25 | +2, пасм
Прим.ЗЭС | 10 | Игнатьевка | 6 | 2015-04-03 | 16:01 | 2015-04-03 | 16:02 | 0.00069444 | ТМ. РПВ усп | с. Ласточка, Емельяновка, 309чел. |  | 0.00069444 |  | 3 п/з, водокачка / 6ТП / 0,1МВт | 2 | +5, облач
Ам.ЦЭС | 10 | Дачная | 7 | 2015-04-03 | 17:08 | 2015-04-03 | 17:08 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | -2, ясно
Прим.ЦЭС | 10 | Камень-Рыболов | 7 | 2015-04-03 | 17:22 | 2015-04-03 | 18:26 | 0.044444 | КУ, земля. | ПС Новоселище была запитана от Ф.7 ПС Камень Рыболов (в 16:20), обесточена ПС Новоселище. В 18:26 запитано по сети 35кВ без 2-х ТП с. Пархоменко (выделен участок). В 19:10 ф.7 включен полностью, на оп. 95 сняли ветку. | ВЛ 35 Камень-Рыболов-Новоселище РП-3 Жаpиково. | 0.044444 |  | котельная, скважина / 0,46МВт / 21ТП / 700 чел | 500 | +2, ветер
Прим.ЮЭС | 6 | Птицефабрика | 20 | 2015-04-04 | 1:22 | 2015-04-04 | 2:12 | 0.034722 | ав.откл. | часть с.Суражевка, 450 чел. В 2:12 включен полностью без отпайки на 2 вед.ТП. В пр.оп. 1/3-1/4 упало дерево повреждены провода 3-х фаз в пр.оп.1/2-1/3-1/4; сорвало провода на оп.1/3, погнуло траверсу. Устранено и всё вкл. в 11:24. |  | 0.034722 |  | нет / 5ТП / 0,5МВт | 416 | -1, обл
Прим.ЦЭС | 6 | Ярославка | 14 | 2015-04-04 | 10:12 | 2015-04-04 | 10:42 | 0.020833 | МТО. РПВ ну | Ярославка, 1839чел. Вкл. без ЗТП-6731 (частный сектор), повреждение кабеля 6кВ. Устранено и включен полностью в 21:56. |  | 0.020833 |  | больн., д/сад, школа / 6ТП / 0,9МВт | 2600 | +2. ясно
Прим.ЦЭС | 10 | Ивановка | 5 | 2015-04-04 | 12:09 | 2015-04-04 | 12:11 | 0.0013889 | КУ, земля. | с.Лубянка, Орловка, п.Тигровый, 250чел. Вкл. без отп. п.Тигровый. В пр. 487-491 убрали два дерева, устранили обрыв провода и включили в 15:33. |  | 0.0013889 |  | нет / 0,1МВт / 5ТП | 2 | +5, ясно
Прим.ЦЭС | 10 | Ярославка | 13 | 2015-04-04 | 12:17 | 2015-04-04 | 12:28 | 0.0076389 | КУ, земля. | часть п.Ярославка, часть п.Дальзавод, п.Вознесенка, 1781чел. Вкл. без 4-х ТП. На опоре № 116 сняли гнездо и включили полностью в 14:16. |  | 0.0076389 |  | детсад, котельная, скважина / 1,3МВт / 22ТП | 328 | +5, ясно
Прим.ЗЭС | 35 | Игнатьевка - Пожарское - Губерово |  | 2015-04-04 | 14:02 | 2015-04-04 | 17:58 | 0.16389 | КУ, земля. | Обесточены ПС Пожарское, ПС Губерово. В пр. 92-93 неизвестными лицами спилено дерево (осина 15 м.) обрыв провода ф.-А (сгорел), необходима замена половины пролета. Сообщено в полицию, СБ. Устранено и вкл. |  | 0.16389 |  | 3480 чел / 1,2МВт | 4720 | +13, ясно
Хаб.СЭС | 6 | НТЭЦ | 9 | 2015-04-04 | 15:50 | 2015-04-04 | 16:06 | 0.011111 | МТО. РПВ не произв. | г. Николаевск н/А, 2254 чел. Вкл. без ТП-58 (частный сектор). Вкл в 17:31, осмотр, замечаний нет. |  | 0.011111 |  | больница, водозабор / 14ТП / 1,5МВт | 300 | -2, ветер
Ам.ЦЭС | 10 | Кооперативная | 4 | 2015-04-04 | 17:33 | 2015-04-04 | 20:14 | 0.11181 | МТЗ. АПВ ну. РПВ ну | Через 21 мин запитано 5ТП от ф-13 Дачная. В 20:14 включен полностью. Повреждение на вед. ТП. |  | 0.11181 |  | погранчасть (на ДГ), котельная Плодопитомник / 500 чел / 23ТП / 0,3МВт | 895 | -5, пасм
Хаб.ЦЭС | 10 | Некрасовка | 25 | 2015-04-05 | 6:45 | 2015-04-05 | 7:25 | 0.027778 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну. | Выделен участок КЛ-10 от ТП-2039 до ТП-2005, (без нагрузки) |  | 0.027778 |  | школа (быта нет) / 1ТП / 0,09МВт | 60 | -2, обл
Хаб.ЦЭС | 10 | Некрасовка | 25 | 2015-04-05 | 7:40 | 2015-04-05 | 9:40 | 0.083333 | МТО, АПВ выв, РПВ не произв | В ТП 2039 устранено повреждение каб. муфты. |  | 0.083333 |  | школа (быта нет) / 1ТП / 0,09МВт | 180 | -2, обл
Ам.ВЭС | 6 | Прогресс | 7 | 2015-04-05 | 12:25 | 2015-04-05 | 14:18 | 0.078472 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв. | п.Прогресс, 4150ч. ОП 53 обрыв шлейфа вернего провода, поврежден изолятор нижнего провода. Устранено.В вед. ТП 201 (ам. Уголь повреждение.) |  | 0.078472 |  | пож.часть, МЧС / 16ТП / 0,4Мвт | 830 | -4, снег, ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Евгеньевка | 4 | 2015-04-05 | 13:22 | 2015-04-05 | 13:23 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | с. Воскресенка, 733чел. Произведен обход, обнаружено под РЛ-12(оп.76) ворона, имеются подгары, повреждений нет. |  | 0.00069444 |  | д.сад / 11ТП / 0,5 МВт | 9 | +5, пасм.
Прим.ЦЭС | 10 | Хороль | 16 | 2015-04-05 | 13:36 | 2015-04-05 | 15:42 | 0.0875 | Откл. КУ"Земля" | с.Благодатное, с.Новобильмановка, 482чел. На оп. 119 разрушен изолятор, провод на траверсе. Устранено |  | 0.0875 |  | водозабор, школа / 18ТП / 0,5 МВт | 700 | +6, ветер
Ам.ВЭС | 10 | Хвойная | 5 | 2015-04-05 | 15:22 | 2015-04-05 | 15:58 | 0.025 | Откл. КУ"Земля" | часть п.Екатеринославка. В ТП 2046 демонтирован ОПН 10 |  | 0.025 |  | школа, д.сад / 0,4МВт | 264 | -4, снег, ветер
Ам.ВЭС | 10 | Хвойная | 6 | 2015-04-05 | 15:22 | 2015-04-05 | 16:41 | 0.054861 | Откл. КУ"Земля" | часть п.Екатеринославка. В 16:23 включено 3 ТП. В 16:41 вкл. без 3х ТП, в 16:58 вкл. без 1-го ТП. В 17:48 включено все. В ТП 2040 заменили проходной изолятор. |  | 0.054861 |  | больница, школа, д.сад/18 ТП / 0,3МВт | 661 | -4, снег, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Хороль | 23 | 2015-04-05 | 17:37 | 2015-04-05 | 18:17 | 0.027778 | Откл. КУ"Земля" | с.Поповка, 345чел. В 18:17 включили до РС-450 (оп.156, запитано 8 ТП), произведен обход оставшегося участка замечаний не выявлено, включили полностью в 19-11 |  | 0.027778 |  | школа / 11ТП / 0,5 МВт | 110 | +6, ветер
Хаб.ЦЭС | 10 | Вяземская | 19 | 2015-04-05 | 19:05 | 2015-04-05 | 19:17 | 0.0083333 | Откл. КУ"Земля" | с.Аван, 770ч. "Земля" самоустранилась. Обход, замечаний нет. |  | 0.0083333 |  | д/сад, котельная, школа с эл.котлом, застава / 17ТП / 0,28МВт | 56 | +2, дожь
Прим.ЮЭС | 6 | Западная | 28 | 2015-04-06 | 0:09 | 2015-04-06 | 1:40 | 0.063194 | МТО. РПВ ну | Lвл=5км. п.Угловое (Совхоз), 131чел. В 1:40 запитано 2ТП. Всё вкл. в 11:40, повреждение на вед. ТП. |  | 0.063194 |  | нет / 0,2МВт / 11ТП | 265 | +4, пасм
Прим.ЦЭС | 10 | Дружба | 3 | 2015-04-06 | 7:50 | 2015-04-06 | 10:34 | 0.11389 | КУ, земля. | с. Нестеровка, с. Украинка, с. Сергеевка, 568 чел. В 10:34 включен без ТП-5431. В ТП поврежден тр-р S-160кВа. В 16:50 тр-р заменили, все включено. |  | 0.11389 |  | школа, котельная / 0,68МВт / 6ТП | 2349 | 0, сильн. ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Покровка | 12 | 2015-04-06 | 8:15 | 2015-04-06 | 8:23 | 0.0055556 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | с. Поречье, с. Ильичевка, 400 чел |  | 0.0055556 |  | нет/0,32 МВт/6ТП | 41 | 0, ветер
Прим.ЮЭС | 10 | Суражевка | 2 | 2015-04-06 | 8:28 | 2015-04-06 | 8:40 | 0.0083333 | Авар. откл, АПВ ну., РПВ усп. | резервн. питание птицефабрики. |  | 0 |  | резерв птицефабрики | 0 | +4, пасм.
Ам.ЦЭС | 10 | Западная | 42 | 2015-04-06 | 8:40 | 2015-04-06 | 9:08 | 0.019444 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | часть г.Благовещенск, 200ч. |  | 0.019444 |  | БТЭЦ осветление воды/0,66 МВт | 309 | -5, обл.
Ам.ЗЭС | 10 | Базовая | 15 | 2015-04-06 | 9:02 | 2015-04-06 | 9:02 | 0 | МТО, АПВ усп. | г.Свободный |  | 0 |  | нет | 0 | -5, ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Кировка | 2 | 2015-04-06 | 11:02 | 2015-04-06 | 11:07 | 0.0034722 | МТО, АПВ ну., РПВ усп. | с. Увальное, 312 чел. |  | 0.0034722 |  | 3 насосных, школа/2 котельных/0,14 МВт/312 ч./9ТП | 20 | +2, ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Лесозаводск | по ф.15 в СП5 откл В 10кВ | 2015-04-06 | 12:30 | 2015-04-06 | 13:05 | 0.024306 | Ав. откл. РПВ усп | Урожайное, 960 чел. |  | 0.024306 |  | насосная / 5ТП / 0,1Мвт | 50 | +2, ветер
Хаб.ЦЭС | 10 | Петровичи | 7 | 2015-04-06 | 15:09 | 2015-04-06 | 19:16 | 0.17153 | Откл. КУ"Земля" | Марсино, Соколовка, 150ч. Lвл - 20 км. В 18:45 включен до ОП 118 (без нагрузки). ОП 138 устранили обрыв вязки. |  | 0.17153 |  | нет/0,16 МВт | 659 | -4, снег, ветер
Прим.ЮЭС | 10 | Новицкая | 6 | 2015-04-06 | 15:12 | 2015-04-06 | 16:01 | 0.034028 | Авар. откл, АПВ ну, РПВ ну | часть с. Новицкое, с. Николаевка, 231 чел.В 15-37 включен до РЛ-1 (включено 6 ТП). Повреждение на вед. отпайке |  | 0.034028 |  | нет/13ТП | 160 | +7, ясно
Прим.ЮЭС | 10 | Многоудобное | 11 | 2015-04-06 | 15:35 | 2015-04-06 | 18:33 | 0.12361 | Ав. откл., АПВ ну., РПВ ну | часть с. Многоудобное, 130 чел. В 17-35 вкл. до оп. 79. Повреждение на вед. отпайке. |  | 0.12361 |  | нет/0,33 МВт/7ТП | 30 | +6, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Тимирязевка | 5 | 2015-04-06 | 16:41 | 2015-04-06 | 19:56 | 0.13542 | Откл. КУ"Земля" | с. Воздвиженка, 300 чел. Lвл- 7 км. На оп. 11 обнаружен обрыв вязки. Устранено. | ф.8 ПС Тимирязьевка | 0.034722 | 2015-04-06 17:31 | нет/11ТП/0,89 МВт | 465 | +2, ветер
Хаб.ЦЭС | 10 | Красицкая | 6 | 2015-04-06 | 17:15 | 2015-04-07 | 10:00 | 0.69792 | Ав. откл., АПВ выв., РПВ ну | с.Красицкое, 765 чел. Lвл - 4,5 км Повреждение концевой каб.муфты 6кВ. Произведен ремонт. 7.4.15 в 10:00 вкл в работу по норм.схеме. | ф-9 | 0.15625 | 2015-04-06 21:00 | школа, детсад / 5ТП / 0,15МВт | 563 | -3, снег, ветер
Хаб.ЦЭС | 10 | Некрасовка | 22 | 2015-04-06 | 18:00 | 2015-04-06 | 18:00 | 0 | МТО, АПВ усп. | с.Некрасовка, 790ч. |  | 0 |  | нет | 0 | -3, ветер, снег
Прим.ЮЭС | 10 | Новороссия | 3 | 2015-04-06 | 18:05 | 2015-04-06 | 22:16 | 0.17431 | Ав. откл., АПВ ну., РПВ ну | часть с.Новороссия, с.Центральное, 414чел. Lвл-9 км. При повторном опробовании в 18:17 произошел излом тяги привода В-6кВ. Устранено и включено. |  | 0.17431 |  | школа/4ТП/0,24 МВт | 1000 | +6, ветер
Прим.ЮЭС | 10 | Многоудобное | 11 | 2015-04-06 | 18:55 | 2015-04-06 | 19:47 | 0.036111 | Ав. откл., АПВ ну., РПВ не произв. | часть с.Многоудобное, 130чел. В 19:47 включили без КТП-5356 (поврежден тр-ор 100 кВА) . В КТП-5356 тр-р заменён и включен в 00-50. |  | 0.036111 |  | нет/0,33 МВт/7ТП | 300 | +4, ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Лесозаводск | по ф-15 откл. СП-5 | 2015-04-07 | 0:10 | 2015-04-07 | 0:36 | 0.018056 | МТЗ. РПВ усп | Урожайное, 960 чел. |  | 0.018056 |  | насосная / 5ТП / 0,1Мвт | 43 | -2, пасмурно
Прим.ЮЭС | 10 | Многоудобное | 11 | 2015-04-07 | 0:45 | 2015-04-07 | 0:50 | 0.0034722 | ав. откл. РПВ усп | часть с.Многоудобное, 130чел. Повреждение на вед. участке. |  | 0.0034722 |  | нет/0,33 МВт/7ТП | 10 | 0, пасм
Ам.ЗЭС | 6 | 10/70 | В-6Т2 | 2015-04-07 | 7:50 | 2015-04-07 | 11:45 | 0.16319 | Дуг.защ, ЛЗШ | Перекрытие изоляции в яч.ТН 2сш 6кВ. (обнаружен кот). Произведены чистка, испытания. В 11:45 вкл в работу. | Т1 | 0.011806 | 2015-04-07 08:07 | вч/ 3,5МВт/ 4190 чел/ 17ТП | 1000 | -4, облачно
Прим.ЮЭС | 6 | Лазо | 15 | 2015-04-07 | 9:00 | 2015-04-07 | 10:51 | 0.077083 | КУ, земля. | Оп 37 обрыв вязки. Устранено. |  | 0.077083 |  | нет/ 0,3 МВт/312 чел/ 4ТП | 500 | +6, облачно
Хаб.ЦЭС | 10 | Лермонтовка | 5 | 2015-04-07 | 11:11 | 2015-04-07 | 12:25 | 0.051389 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Вкл до РЛ45 (запитано с.Лермонтовка), вкл ч/з 2:42 без 4ТП (быт), вкл ч/з 4:04. Отпайка на РЛ41- убрано упавшее дерево (подгнило), без повреждения ВЛ. |  | 0.051389 |  | школа, кот, д/с/ 0,4 МВт/324 чел | 236 | -4, облачно
Ам.ВЭС | 10 | Городская | 5 | 2015-04-07 | 12:23 | 2015-04-07 | 12:23 | 0 | МТО, МТЗ, АПВ усп. | г.Завитинск |  | 0 |  | нет | 0 | 0, ветер
Ам.ЗЭС | 10 | Бузули | 21 | 2015-04-07 | 13:21 | 2015-04-07 | 13:44 | 0.015972 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв | Вкл до ЛР 8-21/11 (взято 3/4 нагрузки), вкл ч/з 3:28. Пр оп 57/55-56 падение дерева, обрыв провода (несанкц.спил). Сообщено СБ, ОВД. Устранено (16:49). |  | 0.015972 |  | кот, больн, почта/ 0,3 МВт/ 2394чел | 110 | 0, облачно
Прим.ЮЭС | 6 | Силикатная | 26 | 2015-04-07 | 14:23 | 2015-04-07 | 14:44 | 0.014583 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на ведомственной отпайке. |  | 0.014583 |  | школа, кнс/ 0,4 МВт/250 чел/15 ТП | 20 | +5, облачно
Прим.ЗЭС | 10 | Чкаловка | 5 | 2015-04-07 | 16:54 | 2015-04-07 | 17:56 | 0.043056 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Произведен обход, под оп 218 птица (орел). |  | 0.043056 |  | кот/0,1 МВт/235 чел/7ТП | 83 | +5, облачно
Ам.ВЭС | 10 | Поярково | 4 | 2015-04-08 | 8:41 | 2015-04-08 | 8:57 | 0.011111 | КУ, земля. | Вкл до РЛ 423 (взято 1/2 нагрузки), вкл ч/з 33 мин до ЛР 421, вкл ч/з 1:08. ТП 31 перекрытие животным (кот). Устранено. |  | 0.011111 |  | больн, адм, кот, вн.башня, школа, суд, ГИБДД/ 0,9 МВт/ 2500 чел | 490 | -3, облачно
Хаб.ЦЭС | 10 | Бычиха | 11 | 2015-04-08 | 9:35 | 2015-04-08 | 10:04 | 0.020139 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | с.Бычиха, 305ч. |  | 0.020139 |  | скваж/ 0,45МВт/ 305 чел/ 8ТП | 319 | -2, облачно
Ам.ЦЭС | 10 | Ивановка | 6 | 2015-04-08 | 11:06 | 2015-04-08 | 11:06 | 0 | МТЗ, АПВ усп | с.Ивановка, 350 ч. |  | 0 |  | нет | 0 | 0, обалчно
ЭС ЕАО | 10 | БВС | 185 | 2015-04-08 | 11:26 | 2015-04-08 | 11:26 | 0 | МТЗ, АПВ усп | часть г.Биробиджан, 1500ч. Произведен обход. ЛР на оп 185-00/72 подгорел неподвижный контакт ножа, фВ. Устранено. |  | 0 |  | нет | 0 | +2, облачно
Прим.ЮЭС | 6 | Горная | 16 | 2015-04-08 | 13:58 | 2015-04-08 | 14:50 | 0.036111 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп | часть г.Партизанск, 1156 ч. |  | 0.036111 |  | кот/0,9 МВт/1156 чел/ 13 ТП | 333 | +8, облачно
ЭС ЕАО | 110 | Биробиджан - Унгун - Биджан |  | 2015-04-08 | 14:40 | 2015-04-08 | 14:40 | 0 | Бироб: НЗНП 2ст, АПВ усп. Биджан: 1,2 ст НЗНП, АПВ усп. | ИМФ 136 км, фА. |  | 0 |  | нет | 0 | +3, облачно
Прим.ЦЭС | 110 | Камень-Рыболов | Т1 | 2015-04-08 | 14:55 | 2015-04-08 | 15:42 | 0.032639 | ДЗТ | Sтр=16 МВА. С обесточиванием ПС 35кВ: Новоселище, Жариково, Богуславка, 1/2 ПС Ильинка, 1/2 ПС Н.Качаловка. Осмотр зоны ДЗТ: на шлейфах РТ-35кВ Т1 фВ,С наброс проволоки, следы перекрытия. Ч/ з 29 мин Т1 вкл на ХХ, ч/з 47 мин под нагрузку. | Т2 | 0.0020833 | 2015-04-08 14:58 | Кот, школа, д/с, насосн, скваж/6,3 МВт/ 20295 чел | 315 | +6, облачно
Хаб.ЦЭС | 10 | Вяземская | 21 | 2015-04-08 | 16:44 | 2015-04-08 | 16:44 | 0 | МТО, АПВ усп. | часть г.Вяземский, с Отрадное, 158 ч. |  | 0 |  | нет | 0 | +2, облачно
ЭС ЕАО | 110 | Биробиджан - Унгун - Биджан |  | 2015-04-08 | 21:26 | 2015-04-08 | 21:26 | 0 | Бироб: НЗНП 3ст, АПВ усп. Биджан: 1 ст НЗНП, АПВ усп. | ИМФ 137 км, фА. На оп.234 ветка на траверсе. |  | 0 |  | нет | 0 | +3, облачно
Ам.ЦЭС | 110 | Игнатьево - Сергеевка |  | 2015-04-09 | 6:30 | 2015-04-09 | 6:30 | 0 | НЗНП 1ст, АПВ усп, ИМФ-38,8 км. Ф.В | При осмотре на оп.115 расстрел изоляторов: гр.трос - 1шт; фC - 4шт, фB - 1шт. Сообщено ОВД, СБ. |  | 0 |  | нет | 0 | -6, обл.
Прим.ЦЭС | 10 | Новодевица | 2 | 2015-04-09 | 9:42 | 2015-04-09 | 9:44 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Новодевица, 236чел. |  | 0.0013889 |  | школа, котельн / 6ТП / 0,7МВт | 12 | +7, ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Рождественка | 8 | 2015-04-09 | 10:48 | 2015-04-09 | 12:43 | 0.079861 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | Вкл до оп.150, потребители запитаны полностью. Оп.171 5 расстрелянных изоляторов. Сообщено в ОВД, СБ. Устранено, в 18:40 восстановленоа норм.сх |  | 0.079861 |  | нет / 2ТП / 0,1МВт/ 243 чел | 200 | -5, снег
Прим.ЦЭС | 6 | Ярославка | 6 | 2015-04-09 | 11:05 | 2015-04-09 | 11:08 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | с.Лучки, Березовое, 1039чел. |  | 0.0020833 |  | котельн, скважины, школа / 17ТП / 0,9МВт | 20 | +9, ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Игнатьевка | 6 | 2015-04-09 | 11:09 | 2015-04-09 | 14:35 | 0.14306 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | Пр.оп 329-330 снята ветка. |  | 0.14306 |  | 3 п/з, вн.башня / 6ТП / 0,1МВт/ 309 чел | 200 | -5, снег
Прим.ЦЭС | 10 | Речная | 5 | 2015-04-09 | 12:53 | 2015-04-09 | 12:57 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Кремово, 1019чел. |  | 0.0027778 |  | котельн, В/ч / 10ТП / 0,6МВт | 27 | +9, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Полевая | 20 | 2015-04-09 | 13:02 | 2015-04-09 | 13:07 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Степное, 400чел. |  | 0.0034722 |  | котельн, школа, д/с / 11ТП / 0,4МВт | 24 | +9, ветер
Прим.ЦЭС | 35 | Липовцы - Ильичевка |  | 2015-04-09 | 13:06 | 2015-04-09 | 13:06 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +9, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Манзовка | 6 | 2015-04-09 | 13:06 | 2015-04-09 | 13:09 | 0.0020833 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. | с.Монастырище, 2619чел. |  | 0.0020833 |  | школа / 12ТП / 1,2МВт | 52 | +9, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Манзовка | 6 | 2015-04-09 | 13:29 | 2015-04-09 | 14:30 | 0.042361 | МТО, АПВ нет, РПВ ну. | Обход без замечаний. |  | 0.042361 |  | школа / 12ТП / 1,2МВт/ 2619 чел | 1397 | +9, ветер
Прим.ЦЭС | 6 | Ярославка | 6 | 2015-04-09 | 13:30 | 2015-04-09 | 19:40 | 0.25694 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | Lвл=22,6км. В 14:00 включен до РС-401 (оп.122), без с.Лучки (10ТП). В 19:40 включен полностью после выравнивания оп 320 и устранения схлеста проводов. |  | 0.25694 |  | кот, школа, скваж / 17ТП / 0,4МВт/ 1039 чел | 1417 | +9, ветер
Прим.ЮЭС | 110 | АТЭЦ - Уссурийск-1 |  | 2015-04-09 | 13:33 | 2015-04-09 | 21:33 | 0.33333 | АТЭЦ: НЗЗ 1,3ст, ДЗ 3ст, АПВ ну. Уссурийск1: НЗЗ 1ст, АПВ ну., РПВ ну. | Разрыв транзита. ИМФ ф.С 12,9 км от АТЭЦ. Оп.62 (промеж.) обрыв гирлянды изоляторов в месте крепления к траверсе. (верхний провод). В 19:20 завершены АВР. ВЛ готова к вводу в работу. /вкл по команде РДУ в 21:33/ |  | 0 |  | нет | 0 | +9, ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Кировка | 9 | 2015-04-09 | 13:37 | 2015-04-09 | 13:48 | 0.0076389 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. | Произведен обход. Пр.оп.119-120 падение дерева, обрыв провода фС. (несанкц.спил). Сообщено СБ, ОВД. Устранено (17:23). |  | 0.0076389 |  | нет/ 0,15 МВт/ 130 чел | 12 | +5, пасм
Прим.ЦЭС | 10 | Осиновка | 2 | 2015-04-09 | 13:38 | 2015-04-09 | 13:42 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0027778 |  | кот, школа/ 0,2 МВт/ 430 чел | 6 | +9, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Известковая | 4 | 2015-04-09 | 13:42 | 2015-04-09 | 13:50 | 0.0055556 | ав.откл, АПВ нет, РПВ усп. | п.Минеральный, 100 чел. |  | 0.0055556 |  | нет / 0,3МВт | 20 | +9, ветер
ЮЯ ЭС | 10 | Электрокотельная | ф.Жилпоселок | 2015-04-09 | 14:21 | 2015-04-09 | 15:18 | 0.039583 | КУ, земля. | Оп.37 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.039583 |  | теплопункт, д/с / 6ТП / 0,5МВт/ 845 чел | 285 | -5, обл
Прим.ЦЭС | 10 | Вадимовка | 10 | 2015-04-09 | 14:30 | 2015-04-09 | 17:50 | 0.13889 | "земля" от КУ | Оп.114 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.13889 |  | нет / 11ТП / 0,1МВт/ 69 чел | 699 | +9, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Известковая | 4 | 2015-04-09 | 14:36 | 2015-04-09 | 14:46 | 0.0069444 | ав.откл., АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0069444 |  | нет/ 0,3 МВт | 25 | +10, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Речная | 5 | 2015-04-09 | 14:37 | 2015-04-09 | 14:42 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | нет/ 0,1 МВт/115 чел | 33 | +10, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Полевая | 20 | 2015-04-09 | 14:42 | 2015-04-09 | 14:47 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | школа, кот, д/с/ 0,35 МВт/ 400 чел | 21 | +10, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Корсаковка | 1 | 2015-04-09 | 15:25 | 2015-04-09 | 15:28 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0020833 |  | нет/ 0,15 МВт/ 240 чел | 15 | +10, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Ново-Георгиевка | 4 | 2015-04-09 | 16:04 | 2015-04-09 | 16:07 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Ново-Георгиевка, Константиновка с.Полтавка, 700чел. |  | 0.0020833 |  | котельн, школа, интернат / 13ТП / 0,7МВт | 34 | +10, ветер
Прим.ЦЭС | 6 | Ярославка | 13 | 2015-04-09 | 16:10 | 2015-04-09 | 16:13 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | п.Ярославка, п.Дальзавод, п.Вознесенка, 1781чел. |  | 0.0020833 |  | д/с, котельн, скважина / 22ТП / 1,3МВт | 35 | +10, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Полевая | 20 | 2015-04-09 | 16:48 | 2015-04-09 | 17:20 | 0.022222 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Степное, 400чел. |  | 0.022222 |  | д/с, школа, котельн / 11ТП / 0,4МВт | 139 | +10, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Корсаковка | 1 | 2015-04-09 | 15:25 | 2015-04-09 | 15:28 | 0.0020833 | МТЗ. РПВ усп |  |  | 0.0020833 |  | д/с, школа, котельн / 11ТП / 0,4МВт | 15 | +10, ветер
Хаб.ЦЭС | 10 | Бикин | 5 | 2015-04-09 | 17:03 | 2015-04-09 | 19:30 | 0.10208 | КУ, земля. | Вкл до Р-4, потребителю обеспечен резерв (ост 3ТП.часть г.Бикин 106 чел, очистн). В 8:33 вкл до Р-30 (ост 2 вед ТП: ТП-8094 (РРС), ТП-8116 (Кардон). В пр.оп.106/172/103-104 снято дерево с проводов, без повреждения. Включен полностью 10.4.15 в 14:25. | ф.15 | 0.043056 | 2015-04-09 18:05 | хоспис, школа, кот, кнс / 11ТП / 0,44МВт/ 2623 чел | 456 | +6, пасм
Прим.ЦЭС | 10 | Россия | 7 | 2015-04-09 | 17:05 | 2015-04-09 | 17:10 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Новожатково, 450чел. |  | 0.0034722 |  | школа, котельн / 7ТП / 0,08МВт | 7 | +8, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Россия | 4 | 2015-04-09 | 17:05 | 2015-04-09 | 18:46 | 0.070139 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | РТП-20089 снята проволока, ветка. |  | 0.070139 |  | нет / 5ТП / 0,3МВт/ 500 чел | 168 | +8, ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Заря | 1 | 2015-04-09 | 17:10 | 2015-04-09 | 19:05 | 0.079861 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | Оп.296 обрыв вязки, схлест проводов. Устранено. |  | 0.079861 |  | котельн, насосн, школа / 11ТП / 0,2МВт/765 чел | 296 | +5, ветер
Хаб.СЭС | 10 | Центральная | по ф-3 в ТП-48 откл. В-10 кВ | 2015-04-09 | 17:50 | 2015-04-09 | 18:25 | 0.024306 | МТЗ, АПВ нет, РПВ не произв. | ТП-48 повреждение КЛ, выведена из схемы (потребителю обеспечен резерв). 10.4.15 18:30 устранено. |  | 0.024306 |  | часть г.Комсомольск, 1000чел / | 90 | +4, обл
Прим.ЦЭС | 10 | Тимирязевка | 9 | 2015-04-09 | 18:58 | 2015-04-09 | 19:01 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0020833 |  | МТФ / 3ТП / 0,08МВт | 8 | +6, ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Ракитное | 2 | 2015-04-09 | 20:07 | 2015-04-09 | 21:30 | 0.057639 | КУ, земля. | Оп 167 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.057639 |  | котельн, школа, д/с, приют / 23ТП / 0,2МВт | 267 | +3, дождь
Прим.ЦЭС | 10 | Известковая | 4 | 2015-04-09 | 20:54 | 2015-04-09 | 21:00 | 0.0041667 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0041667 |  | нет/ 0,2 МВт/100 чел/ 8ТП | 17 | +5, ветер
Ам.ЦЭС | 10 | Тамбовка | 12 | 2015-04-10 | 7:18 | 2015-04-10 | 8:31 | 0.050694 | КУ, земля. | Включен с отключенным ф.8 в РП "Придорожное". На оп.29 устранен наброс. Включено полностью в 11:02. |  | 0.050694 |  | кот, школа, д/с, вн.башня/0,5 МВт/ 1261 чел | 79 | -2, облачно
Прим.ЗЭС | 10 | Ракитное | 3 | 2015-04-10 | 8:01 | 2015-04-10 | 8:07 | 0.0041667 | КУ, земля. | Вкл до РЛ-76 (ост 2ТП). В 9:24 вкючен без КТП-5131, поврежден проходной изолятор ф.В. Устранено и включили в 11-25. |  | 0.0041667 |  | школа, кот, д/с/ 0,25 МВт/632 чел/ 5ТП | 70 | 0, дождь
Прим.ЗЭС | 10 | Кировка | 9 | 2015-04-10 | 8:23 | 2015-04-10 | 8:32 | 0.00625 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.00625 |  | нет/ 0,2 МВт/ 130 чел | 20 | +2, дождь
Прим.ЮЭС | 6 | Екатериновка | 5 | 2015-04-10 | 9:52 | 2015-04-10 | 11:57 | 0.086806 | "земля" от КУ | с.Золотая долина, 570чел. В 11:05 включен до ТП-7270, запитано 4ТП. В 11:57 включен полностью. На оп.126 снято гнездо вороны. |  | 0.086806 |  | нет / 9ТП / 1МВт | 851 | +3, пасм
Прим.ЦЭС | 10 | Новодевица | 5 | 2015-04-10 | 10:16 | 2015-04-10 | 10:19 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0020833 |  | нет | 2 | +9, ясно
Прим.ЦЭС | 10 | Корсаковка | 1 | 2015-04-10 | 10:20 | 2015-04-10 | 10:26 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0041667 |  | нет | 3 | +9, ясно
Прим.СЭС | 10 | Анучино | 17 | 2015-04-10 | 11:20 | 2015-04-10 | 12:51 | 0.063194 | МТЗ, АПВ ну. | с.Н.Варваровка, Ст.Варваровка, Виноградовка, Скворцово, Ильмаковка, 871чел. Включен без ТП-5040, повреждение проходных изоляторов ф.А,С, АВ-0,4кВ. Устранено и в 18:20 включен полностью. |  | 0.063194 |  | школа, котельн / 20ТП / 0,26МВт | 394 | +9, пасм
Прим.ЮЭС | 6 | Партизан | 20 | 2015-04-10 | 11:37 | 2015-04-10 | 12:50 | 0.050694 | "земля" от КУ | г.Партизанск, 1916чел. В 12:14 запитано 5ТП. В 12:50 включен без ТП-7480, 7483, на оп.13 поврежден изолятор ф.С. Устранено и все включено в 15:23 |  | 0.050694 |  | школа, котельн, больн / 12ТП / 0,8МВт | 900 | +6, пасм
Прим.ЦЭС | 10 | Полевая | 20 | 2015-04-10 | 13:46 | 2015-04-10 | 14:57 | 0.049306 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | с.Степное, 400чел. Включен после прохождения дождя. Бригада в обходе |  | 0.049306 |  | школа, котельн, д/с / 11ТП / 0,3МВт | 311 | +6, дождь
Прим.ЮЭС | 6 | Надеждинская | 15 | 2015-04-10 | 15:51 | 2015-04-10 | 16:01 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | Повреждение на вед. отпайке. |  | 0.0069444 |  | нет / 15ТП / 1273 чел | 180 | +7, ветер
Прим.ЮЭС | 6 | Надеждинская | 13 | 2015-04-10 | 16:00 | 2015-04-10 | 17:10 | 0.048611 | "земля" от КУ | Повреждение на вед. отпайке. |  | 0.048611 |  | нет / 7ТП / 400 чел / 0,3МВт | 230 | +7, ветер
ЭС ЕАО | 110 | Биджан - Благословенное | С-62 | 2015-04-10 | 16:05 | 2015-04-10 | 16:05 | 0 | 1 ст.НЗНП, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +7, ясно
Прим.СЭС | 10 | Ольга | 15 | 2015-04-10 | 16:37 | 2015-04-10 | 17:11 | 0.023611 | "земля" от КУ | с.Михайловка, Молдовановка, Фурманово, 289чел. Самоустранилось. |  | 0.023611 |  | школа-интернат / 7ТП / 0,05МВт | 28 | +13, пасм
Прим.ЦЭС | 10 | Хороль | 18 | 2015-04-10 | 17:20 | 2015-04-10 | 17:23 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0020833 |  | нет | 12 | +8, дождь
Прим.ЗЭС | 10 | Вишнёвка | 2 | 2015-04-10 | 17:55 | 2015-04-10 | 18:00 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | нет | 200 | +3, дождь, ветер
Хаб.ЦЭС | 10 | Некрасовка | 22 | 2015-04-10 | 19:30 | 2015-04-10 | 21:10 | 0.069444 | МТО, АПВ нет, РПВ ну. | ТП-0122 повреждение КЛ. Исключена из схемы. Потребителю обеспечен резерв. Каб.муфта смонтирована. | ф.14 | 0.0069444 | 2015-04-10 19:40 | очистные / 3ТП / 0,4МВт | 30 | +5, обл
Прим.ЦЭС | 10 | Борисовка | 6 | 2015-04-10 | 20:22 | 2015-04-10 | 20:52 | 0.020833 | "земля" от КУ | Земля самоустранилась. |  | 0.020833 |  | СТФ / 8ТП / 0,6МВт/ 1200 чел | 219 | +5, обл
Прим.ЮЭС | 35 | Краскино - Хасанская | №2 | 2015-04-10 | 20:25 | 2015-04-10 | 20:25 | 0 | МТО, АПВ усп. | Осмотр ПС Хасанская: откл положение В-35 "Хасан" (ведомств, МТО, МТЗ, АПВ нет, РПВ усп в 23:24). |  | 0 |  | нет | 0 | +5, обл
ЭС ЕАО | 10 | Дежнево | 50 | 2015-04-11 | 2:31 | 2015-04-11 | 3:08 | 0.025694 | КУ, земля. | Вкл с выделенным уч (ост 6ТП). Пр.оп 50-00/159-160 обрыв провода. Устранено и все включено в 12:41 |  | 0.025694 |  | д/с, кот/ 0,3 МВт/ 2350 чел/ 13 ТП | 596 | -5, снег
Хаб.ЦЭС | 10 | Святогорье | 11 | 2015-04-11 | 3:54 | 2015-04-11 | 5:48 | 0.079167 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Вкл до Р1 (ост.с.Каменецк-Подольск, 83 чел). Пр.оп.81-82 падение дерева без повреждения провода (под тяжестью снега). Дерево убрано, все включено в 13:01, схема восстановлена |  | 0.079167 |  | больн, школа, д/с, кот/ 0,3 МВт/ 360 чел | 819 | -4, облачно
Прим.ЦЭС | 110 | Уссурийск-1 - Промышленная с отп Студгородок, З |  | 2015-04-11 | 6:30 | 2015-04-11 | 6:30 | 0 | НЗЗ 2ст, АПВ усп | ИМФ фА, 4,6км. Обход без замечаний. Обнаружено гнездование птиц на опорах |  | 0 |  | нет | 0 | +3, облачно
Прим.ЮЭС | 6 | Горная | 16 | 2015-04-11 | 7:50 | 2015-04-11 | 7:54 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Пр.оп. 48/8-48/7 убрали ветку с проводов. |  | 0.0027778 |  | кот/0,9 МВт/1156 чел/ 13 ТП | 20 | +3, облачно
ЭС ЕАО | 110 | Биробиджан - Унгун - Биджан |  | 2015-04-11 | 8:42 | 2015-04-11 | 8:42 | 0 | Бироб: НЗНП 4ст, АПВ усп. Биджан: 2,3 ст.НЗНП, АПВ усп | Произведён обход, замечаний нет. |  | 0 |  | нет | 0 | -4, пасмурно
Прим.ЦЭС | 10 | Борисовка | 6 | 2015-04-11 | 9:16 | 2015-04-11 | 9:18 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0013889 |  | 1200 чел / 0,6 МВт / 8ТП | 13 | +3, облачно
Хаб.СЭС | 6 | Николаевская ТЭЦ | по ф.9 в ТП-25 В-6 кВ яч.4 | 2015-04-11 | 10:55 | 2015-04-11 | 13:00 | 0.086806 | "земля" от КУ | Оп.18 замыкание жилы КЛ на крепление каб.муфты. Устранено |  | 0.086806 |  | водозабор / 0,4 МВт / 7ТП | 740 | +3, облачно
Прим.ЦЭС | 6 | Раковка | 4 | 2015-04-11 | 19:00 | 2015-04-11 | 19:27 | 0.01875 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | Включен без 2 ТП. В 1:20 включен полностью. Повреждение на вед. ТП. |  | 0.01875 |  | нет / 5ТП / 0,3 МВт / 450 чел | 63 | +5, ясно
Ам.ЦЭС | 10 | Новотроицкая | 7 | 2015-04-11 | 20:04 | 2015-04-11 | 20:04 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | На ТП-11/5 заменено 2 предохранителя. |  | 0 |  | нет | 0 | +5, обл
Ам.ЦЭС | 110 | Белогорская - Возжаевка |  | 2015-04-12 | 5:44 | 2015-04-12 | 5:44 | 0 | НЗНП 2ст, АПВ усп. | ИМФ ф.В 19,7км. Обход без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +4, обл
Хаб.ЦЭС | 6 | РЦ | 25 | 2015-04-12 | 6:24 | 2015-04-12 | 7:15 | 0.035417 | МТО, АПВ выв, РПВ не произв | Выделен уч-к, запитано 6 ТП, обесточено 2ТП (жилмассив). В 9:53 запитано все. Повреждение КЛ-6 между ТП-1439 и ТП-2083. | ф.33 | 0.065278 | 2015-04-12 07:58 | школа, дс / 1440 чел / 1,3 Мвт / 8ТП | 2099 | +5, обл
Ам.СЭС | 10 | Сулус-тяга | 10 | 2015-04-12 | 12:31 | 2015-04-12 | 12:43 | 0.0083333 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0083333 |  | п.Дактуй 830 чел / школа, котельная - 2 /0,1 МВт | 17 | +2, ясно
Ам.ЦЭС | 35 | Сетевая - Зейская |  | 2015-04-12 | 12:38 | 2015-04-12 | 12:38 | 0 | МТЗ-2, АПВ усп | Оп.22 (двухцепная, вторая цепь ВЛ-35 Сетевая-Металлист) обнаружено птичье гнездо. Пр.оп.22-23 поврежден нижний провод (распушился). Устранено 13.4.15 в 11:03. |  | 0 |  | нет | 0 | +5, ясно
Ам.ЦЭС | 35 | Сетевая - Металлист |  | 2015-04-12 | 12:38 | 2015-04-12 | 12:38 | 0 | МТЗ-2, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +5, ясно
Хаб.ЦЭС | 6 | Южная | 23 | 2015-04-12 | 13:10 | 2015-04-12 | 13:23 | 0.0090278 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп |  |  | 0.0090278 |  | тепловые сети | 50 | +6, ясно
Прим.ЦЭС | 6 | Кожзавод | 16 | 2015-04-12 | 22:20 | 2015-04-12 | 22:35 | 0.010417 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.010417 |  | нет | 87 | +3, ясно
Ам.ЗЭС | 10 | Пера | 13 | 2015-04-12 | 22:45 | 2015-04-12 | 22:48 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0020833 |  | КНС, водозабор / 3ТП / 0,36МВт | 18 | +4, ветер
ЭС ЕАО | 6 | Кульдур | 257 | 2015-04-13 | 1:40 | 2015-04-14 | 17:33 | 1899-12-31 15:53 | МТО, АПВ ну, РПВ ну. | п.Кульдур, 320чел. Повреждение гол кабеля. 14.4.15 кабель восстановлен. | ф.244 | 0.10139 | 2015-04-13 04:06 | котельн / 4ТП / 0,05МВт | 120 | +3, облачно
Прим.ЮЭС | 110 | Мингородок | Т2 | 2015-04-13 | 7:01 | 2015-04-13 | 11:32 | 0.18819 | ДЗТ | Погашено 2,4сш 6кВ. Задымление ЗРУ-6кВ. Ч/з 31 мин после осмотра 2сш-6кВ включен СВ-6 №1 (запитано 4 МВт). В 7:55 (ч/з 54 мин) запитана 4сш-6кВ через СВ-6 №3, все потребители запитаны. В отсеке ТТ 6 кВ Т2 ввод №2 обнаружен кот.(повреждения оборудования нет). В 11:32 вкл. на ХХ, 11:44 по норм. сх.. | Т1 | 0.021528 | 2015-04-13 07:32 | 5700чел, часть г.Владивосток / 6МВт | 4900 | +4, ясно
Хаб.ЦЭС | 10 | Сита | 3 | 2015-04-13 | 8:12 | 2015-04-13 | 11:19 | 0.12986 | "земля" от КУ | Вкл. без отпайки на вед.ТП 609. В 13:20 включено все. Пр. оп.148-149 убрано дерево с проводов, без повреждения. |  | 0.12986 |  | нет / 0,06МВт / дачи, 75чел | 187 | +4, ясно
ЭС ЕАО | 110 | КРС - Ленинск - Дежнево |  | 2015-04-13 | 8:44 | 2015-04-13 | 8:44 | 0 | КРС: 3ст.НЗНП. АПВ усп. Дежн: 3ст.НЗНП. АПВ усп. Ленинск: СВ-110 не откл. | На участке Ленинск-Дежнево оп.102 старое гнездо, обгоревшие ветки под ВЛ (без повреждения провода). Других замечаний нет. 14.4.15 на ПС Лениниск заменили токовое реле 2ст. НЗНП и повторитель реле мощности. |  | 0 |  | нет | 0 | +3, облачно
Ам.ВЭС | 10 | Городская | 5 | 2015-04-13 | 9:28 | 2015-04-13 | 9:35 | 0.0048611 | МТО. МТЗ. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0.0048611 |  | школа, котельная, скваж. / 4200 чел / 0,6МВт | 75 | +9, ветер
Хаб.ЦЭС | 6 | Ильинка | 6 | 2015-04-13 | 9:36 | 2015-04-13 | 13:39 | 0.16875 | МТЗ. АПВ выв. РПВ ну | Lвл=5км. В пр.оп.27-28 убрано два дерева с проводов (в результате подмыва корней одного из деревьев ручьём, повлекло падение второго дерева), провод не поврежден |  | 0.16875 |  | нет / 0.04МВт / 306 чел / 5ТП | 162 | +5, ясно
Хаб.ЦЭС | 6 | Горка | В-6 2Т | 2015-04-13 | 9:38 | 2015-04-13 | 9:45 | 0.0048611 | МТЗ. РПВ усп | Обесточивалась 2сш-6кВ. Вкл. без вед. ф-15 ГЭС (не отключался, бл.не было, повреждение у потребителя). 14.4.15 произведена ревизия мех. части В-6 по ф-15. |  | 0.0048611 |  | часть г.Хабаровск, 14000 чел / 2,1МВт | 245 | +3, облачно
Прим.СЭС | 10 | Чугуевка | 0 | 2015-04-13 | 10:49 | 2015-04-13 | 11:02 | 0.0090278 | МТЗ. АПВ ну, РПВ ну | Вкл. без 6-ти ТП, население (ИТК) запитано. В 11:43 включено всё, повреждение на вед. ТП 3113. |  | 0.0090278 |  | детдом, ИТК / 987 чел / 1МВт / 13ТП | 195 | +8, ветер
Ам.ВЭС | 10 | Спасск | 8 | 2015-04-13 | 12:39 | 2015-04-13 | 12:39 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +10, ветер
Ам.ВЭС | 10 | Болдыревка | 6 | 2015-04-13 | 13:15 | 2015-04-13 | 13:15 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +10, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Хороль | 18 | 2015-04-13 | 14:29 | 2015-04-13 | 18:59 | 0.1875 | "земля" от КУ | В 16:37 запитано 3ТП. В 18:59 включен полностью, оп. 285 заменен разрушенный стекляный изолятор по ф."А". |  | 0.1875 |  | котельная / 245 чел / 9ТП / 0,3МВт | 1323 | +6, ясно
Прим.ЦЭС | 10 | Известковая | 4 | 2015-04-13 | 15:45 | 2015-04-13 | 16:00 | 0.010417 | МТЗ. АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.010417 |  | медсклады / 100 чел / 0,2МВт / 8ТП | 44 | +7, ветер
Ам.СЭС | 6 | Сиваки | 14 | 2015-04-13 | 16:34 | 2015-04-13 | 17:03 | 0.020139 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0.020139 |  | школа, дс, котельная. / 14ТП / 2000 чел /0,3МВт | 149 | +14, сильный втер
Ам.СЭС | 6 | Сиваки | 18 | 2015-04-13 | 16:34 | 2015-04-13 | 17:03 | 0.020139 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | Резервный. |  | 0 |  | нет | 0 | +14, сильный втер
Ам.ЦЭС | 10 | Поздеевка | 13 | 2015-04-13 | 16:35 | 2015-04-13 | 17:35 | 0.041667 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Запитано 50% нагрузки от резерва. Вкл. по нормальной сх. после восстановления вязки верхнего провода оп. №143. | ф-1 Знаменка | 0.0048611 | 2015-04-13 16:42 | школа, котельная / 384 чел / 7ТП / 0,3МВт | 39 | +14, сильный втер
Прим.ЗЭС | 10 | Лучегорск | 5 | 2015-04-13 | 17:35 | 2015-04-13 | 18:00 | 0.017361 | "земля" от КУ | Запитано 4ТП. 19:38 включен полностью, на оп.70 сняли ветку с проводов. |  | 0.017361 |  | Водозабор-1, ст. обезжелезивания-1 / 120 чел / 5ТП / 0,06 МВт | 30 | +15, ветер
Ам.ЦЭС | 10 | Западная | 42 | 2015-04-13 | 17:36 | 2015-04-13 | 18:04 | 0.019444 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0.019444 |  | БТЭЦ осветление воды / 29ТП / 200 чел / 0,3МВт | 155 | +14, сильный втер
ЮЯ ЭС | 6 | МПС | мпс-2 | 2015-04-13 | 17:45 | 2015-04-13 | 17:45 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | 0,снег, ветер
Прим.ЮЭС | 6 | Береговая-2 | 13 | 2015-04-13 | 18:57 | 2015-04-17 | 11:15 | 1900-01-02 16:18 | МТО. РПВ ну | часть г.Большой Камень, 90чел. 15.04.15 433м от ТП-81024 повреждена КЛ, откопано. Обнаружено 2 е МП - 398 м от ТП-81024 L=1920м. 16.4.15 повреждения устранены, кабель испытан. В 11:15 17.4.15 вкл по норм.сх. | ф-31 | 0.04375 | 2015-04-13 20:00 | больн. / 0,2МВт / 6ТП | 200 | +4, ясно
Ам.СЭС | 10 | Черняево | 11 | 2015-04-13 | 20:00 | 2015-04-13 | 20:14 | 0.0097222 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0097222 |  | 400 чел / 6ТП / школа, дс, погранзастава / 0,07 МВт | 17 | +5, сильный ветер
Ам.ЗЭС | 10 | Северная | 7 | 2015-04-13 | 20:32 | 2015-04-13 | 20:38 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0041667 |  | г.Свободный/ 10179 чел / 22ТП / 1,8 МВт | 182 | +5, сильный ветер
Ам.ЗЭС | 10 | РП-2 | 6 | 2015-04-13 | 20:32 | 2015-04-14 | 0:06 | 0.14861 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | Повреждена конц.муфта на оп.41/7. Введен в работу резервный |  | 0.14861 |  | нет / 0,2 Мвт | 748 | +5, сильный ветер
Ам.ВЭС | 6 | Бурейск | 15 | 2015-04-13 | 22:26 | 2015-04-14 | 1:15 | 0.11736 | "земля" от КУ | Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Излом (сгнила) дер. оп. №59. 14.4.15 в 16:37 произведена замена опоры. | ф.26 | 0.033333 | 2015-04-13 23:14 | школа, адм-я / 415 чел / 4ТП / 0,08 МВт | 70 | +5, сильный ветер
Ам.ЗЭС | 110 | Белогорская - Серышево |  | 2015-04-13 | 22:37 | 2015-04-13 | 22:53 | 0.011111 | 1 ст НЗНП, АПВ ну, РПВ усп | Обесточивалась ПС-110 Серышево и 6 ПС-35 кВ. 14.4.15 обход, замечаний нет. |  | 0.011111 |  | 20450 чел / 4 МВт | 1120 | +5, дождь, ветер
Ам.ЗЭС | 10 | Южная | 3 | 2015-04-14 | 3:22 | 2015-04-14 | 3:22 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +5, сильный ветер
Прим.СЭС | 6 | К | 10 | 2015-04-14 | 10:46 | 2015-04-14 | 11:40 | 0.0375 | "земля" от КУ | Выведен участок от РЛ-2 до РЛ-51 без потребителей. На оп.128 срыв вязки, устранено и вкл. в 17-05. | ф-13 | 0.0375 |  | школа, котельная / 0,15МВт / 7ТП / 350 чел | 135 | +12, ясно
ЭС ЕАО | 10 | Дубовое | 111 | 2015-04-14 | 13:50 | 2015-04-14 | 16:50 | 0.125 | МТЗ. АПВ ну. РПВ не произв. | Повреждение фарф.штыр.изолятора, отгорел провод (АС-25) на оп. №4 в сторону оп.№3. Устранено. |  | 0.125 |  | котельн, д/сад / 5ТП / 0,02Мвт / 374 чел | 49 | +18, ясно
Прим.ЦЭС | 10 | Ярославка | 14 | 2015-04-14 | 13:58 | 2015-04-14 | 16:41 | 0.11319 | МТО. РПВ ну | Повреждена концевая воронка на опоре №14, КЛ выведена из работы. Введен в работу резерв.кабель 10кВ. |  | 0.11319 |  | больница, д/сад, школа / 6ТП / 0.8МВт / 1840 чел | 2176 | +18, ясно
Прим.ЗЭС | 10 | Ракитное | 3 | 2015-04-14 | 16:20 | 2015-04-14 | 16:30 | 0.0069444 | МТО. РПВ усп | На РЛ-76 оп.27 отгорел шлейф по фазе В в сторону ТП-5131, устранили в 17:39. |  | 0.0069444 |  | котельная, школа, детсад / 5ТП / 630 чел / 0,16МВт | 27 | +8,ясно
Ам.ЦЭС | 110 | Озёрная - Полевая |  | 2015-04-14 | 16:39 | 2015-04-14 | 16:39 | 0 | Озёрная: 3ст НЗНП. АПВ усп. Полевая: 1ст НЗНП. АПВ усп | ИМФ 46,3км ф.-С. Произведён обход, замечаний нет. |  | 0 |  | нет | 0 | +14. ясно
Хаб.ЦЭС | 6 | РЦ | 13 | 2015-04-14 | 17:00 | 2015-04-14 | 17:20 | 0.013889 | МТЗ. АПВ выв. РПВ усп |  |  | 0.013889 |  | нет / 0,7МВт / 4ТП | 227 | +16, ясно
Ам.ЦЭС | 110 | Белогорская - Возжаевка |  | 2015-04-14 | 18:12 | 2015-04-14 | 18:12 | 0 | 1ст НЗНП. АПВ усп | ИМФ 3,8км ф.-В. Обход зоны ИМФ без замечаний |  | 0 |  | нет | 0 | +12. ясно
ЭС ЕАО | 110 | Биджан - Благословенное | С-62 | 2015-04-14 | 23:12 | 2015-04-14 | 23:12 | 0 | 1 ст НЗНП, АПВ усп | 15.04.15 произведен обход. ОП 151, 163, 172 ф.А ветки на траверсе (птицы вьют гнезда), на изоляторах следы помета. 16.04.15 замечания устранены |  | 0 |  | нет | 0 | +10, ясно
Хаб.ЦЭС | 10 | Елабуга | 7 | 2015-04-14 | 23:40 | 2015-04-15 | 9:48 | 0.42222 | МТО, АПВ выв, РПВ ну. | Резервный. Lвл-2 км.В 09:48 вкл. до Р-10.пролет оп. 86-87 убрано дерево. Провод не поврежден |  | 0 |  | нет | 0 | +10, ясно
Ам.ЦЭС | 10 | Кооперативная | 4 | 2015-04-15 | 5:00 | 2015-04-15 | 5:00 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +6, пасмурно
Прим.ЮЭС | 6 | Сокольчи | 2 | 2015-04-15 | 6:00 | 2015-04-15 | 8:42 | 0.1125 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ ну | Повреждение на абон. участке |  | 0.1125 |  | нет / 1ТП / 0,1 МВт / 166 чел | 50 | +2, пасмурно
Ам.ЦЭС | 10 | Промышленная | 20 | 2015-04-15 | 9:12 | 2015-04-15 | 11:11 | 0.082639 | МТО, АПВ ну., РПВ ну | СМПК Модуль. Поврежд. на вед. отп. |  | 0.082639 |  | нет / 0,05МВт | 88 | +12, ветер
Ам.СЭС | 10 | Невер | 4 | 2015-04-15 | 9:14 | 2015-04-15 | 9:30 | 0.011111 | МТО, АПВ нет, РПВ не произв. | Повреждение на вед. отп. (вкл в 11:30 16.4.15) |  | 0.011111 |  | школа/8ТП / 0,15МВт | 40 | +12, ветер
Ам.ВЭС | 6 | Бурейск | 22 | 2015-04-15 | 9:35 | 2015-04-15 | 9:35 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | с.Николаевка, 1100ч. |  | 0 |  | нет | 0 | +12, ветер
Ам.ВЭС | 6 | Бурейск | 22 | 2015-04-15 | 9:46 | 2015-04-15 | 10:27 | 0.028472 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв. | с.Николаевка, 1100ч. Повреждение на вед.ТП 84 |  | 0.028472 |  | нет / 0,4МВт | 271 | +12, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Черниговка | 5 | 2015-04-15 | 10:48 | 2015-04-15 | 11:35 | 0.032639 | Откл. КУ"Земля" | Черниговка, 5чел. В 11:35 включили для поиска прибором .Оп. 115 срыв изолятора, провод касался тела опоры, опора подгарела. Опора заменена |  | 0.032639 |  | в/ч / 1ТП / 0,01 МВт | 6 | +18, ясно
Прим.ЦЭС | 10 | Новоникольск | 4 | 2015-04-15 | 11:05 | 2015-04-15 | 11:24 | 0.013194 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | г.Уссурийск, 600чел. В абон. ТП-609 залез кот |  | 0.013194 |  | школа/6ТП/0,5 МВт | 54 | +12, ясно
Ам.ВЭС | 10 | Завитая | 21 | 2015-04-15 | 13:17 | 2015-04-15 | 13:17 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | г.Завитинск |  | 0 |  | нет | 0 | +11, ветер
Ам.ЗЭС | 10 | Желтоярово | 1 | 2015-04-15 | 14:10 | 2015-04-15 | 15:41 | 0.063194 | МТЗ, АПВ ну., РПВА ну | с.Гащенко, 200ч. В 15:41 вкл. до ЛР 1-01-07 (осталось откл. 7 ТП). Вкл в 18:10, повреждение на вед. отпайке |  | 0.063194 |  | нет / 15 ТП / 0,1МВт | 180 | +11, ветер
Ам.ВЭС | 10 | Завитая | 11 | 2015-04-15 | 14:29 | 2015-04-15 | 14:29 | 0 | МТО, АПВ усп. | г.Завитинск |  | 0 |  | нет | 0 | +11, ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Губерово | 6 | 2015-04-15 | 14:40 | 2015-04-15 | 14:44 | 0.0027778 | МТО, АПВ ну., РПВ усп. | П/з "Тарташевка", 20чел |  | 0.0027778 |  | п/з, 4ТП/0,1 МВт | 10 | +10, ветер
Ам.СЭС | 10 | Сиваки | 18 | 2015-04-15 | 14:57 | 2015-04-15 | 16:28 | 0.063194 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | РРС2. Включен до ЛР 2 (выделен кольцующий учаток). 16.04.15 в 16:39 включено все. В пролете ОП 135-136 убрано упавшее дерево, провод не поврежден. | АВР 10 у потребителя успешен | 0 |  | РРС | 0 | +11, ветер
Ам.ЗЭС | 10 | Шимановск | 26 | 2015-04-15 | 15:10 | 2015-04-15 | 15:10 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | с.Раздольное, Малиновка, 270ч. |  | 0 |  | РРс | 0 | +11, ветер
Ам.ЦЭС | 10 | Рогозовка | 10 | 2015-04-15 | 15:23 | 2015-04-15 | 17:05 | 0.070833 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | с.Высокое, Григорьевка, 200ч. Заменили изолятор оп.125 и устранён схлёст. |  | 0.070833 |  | нет | 80 | +11, ветер
Ам.ЗЭС | 10 | Желтоярово | 4 | 2015-04-15 | 15:54 | 2015-04-15 | 15:54 | 0 | МТЗ, АПВ усп | с.Практичи, 470 ч. |  | 0 |  | нет | 0 | +11, ветер
Ам.ЗЭС | 10 | Уландочка | 3 | 2015-04-15 | 15:59 | 2015-04-15 | 15:59 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | п.Ивановский, Майский, 600ч. |  | 0 |  | нет | 0 | +11, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | НовоГеоргиевка | 2 | 2015-04-15 | 16:11 | 2015-04-15 | 17:02 | 0.035417 | Откл. КУ"Земля" | часть с.Ново-Георгиевка часть с.Фадеевка, 330чел. На оп.114 сняли ветку. |  | 0.035417 |  | нет/9ТП/0,4 МВт | 150 | +19, ясно
Ам.СЭС | 10 | Сиваки | 20 | 2015-04-15 | 16:28 | 2015-04-15 | 16:28 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | РРС1 |  | 0 |  | нет | 0 | +10, ветер
Прим.ЮЭС | 6 | Птицефабрика | 1 | 2015-04-15 | 16:45 | 2015-04-15 | 17:04 | 0.013194 | Ав. откл., АПВ ну., РПВ ну | Фидер резервный. Птицефабрика В 17:04 включен до РЛ-1 . В 20:23 включен. Повреждение на вед. участке |  | 0 |  | нет | 0 | +12, обл.
Ам.ЗЭС | 10 | Серышево 35 | 7 | 2015-04-15 | 17:02 | 2015-04-15 | 17:02 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | п.Серышево |  | 0 |  | нет | 0 | +10, ветер
Прим.ЮЭС | 6 | Шмидтовка | 8 | 2015-04-15 | 17:44 | 2015-04-15 | 18:10 | 0.018056 | Откл. КУ"Земля" | п.Шмидтовка, 40чел. Повреждение на абон. отпайке |  | 0.018056 |  | нет / 1ТП / 0,2 МВт | 43 | +12, ясно
Ам.ЦЭС | 110 | Благовещенская - Птицефабрика |  | 2015-04-15 | 18:05 | 2015-04-15 | 18:15 | 0.0069444 | НЗНП 2ст, АПВ ну., РПВ усп. | В ремонте В-110 на ПС Благовещенская по ВЛ-110 Благовещенская - Птицефабрика с отп. Силикатная (в 11:50 16.4.15 работы завершены). Обесточены ПС 110: Птицефабрика, Силикатная, ПС 35кВ: Моховая, Новотроицкая. При обходе на оп. №33 на гр.тросе обнаружена клеенка. |  | 0.0069444 |  | 28124 ч. / 8МВт | 1078 | +11, ветер
Ам.ЦЭС | 10 | Лохвицы | 9 | 2015-04-15 | 19:01 | 2015-04-15 | 22:34 | 0.14792 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | с.Савельевка, Лохвицы, 140ч. Lвл- 15км. Падение тополя, обрыв проводов оп. №109-111. Устранено. |  | 0.14792 |  | нет / 2ТП / 0,02МВт | 50 | +9, ветер
Ам.ВЭС | 10 | Спасск | 6 | 2015-04-15 | 21:33 | 2015-04-15 | 21:33 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +10, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Хороль | 16 | 2015-04-15 | 21:40 | 2015-04-16 | 0:12 | 0.10556 | КУ "земля" | с.Благодатное, с.Новобильмановка, 482чел. На оп. 190 заменили разрушенный изолятор. |  | 0.10556 |  | кот., шк, водозабор / 18ТП / 0,2МВт | 506 | +11, ясно
Прим.ЗЭС | 10 | Иман | по ф-3 откл. СП-2 | 2015-04-15 | 23:30 | 2015-04-15 | 23:50 | 0.013889 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | с.Сухановка, 70чел. |  | 0.013889 |  | нет / 8ТП / 0,05МВт | 17 | +6, ясно
Ам.ВЭС | 6 | Бурейск | 30 | 2015-04-16 | 3:15 | 2015-04-16 | 3:15 | 0 | МТЗ-2. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +7, ветер
Ам.ВЭС | 6 | Бурейск | 13 | 2015-04-16 | 3:37 | 2015-04-16 | 3:37 | 0 | МТЗ-1. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +7, ветер
Ам.ЦЭС | 10 | Ромны | 1 | 2015-04-16 | 5:22 | 2015-04-16 | 7:35 | 0.092361 | КУ "земля" | с.Новониколаевка, Амаранка, В-Нива, 530 чел. Вкл. без с.Амаранка. В 8:17 включено все. В ТП 9-15 демонтирован разрушеный разрядник. |  | 0.092361 |  | школа, котельная / 10ТП / 0,2МВт | 34 | +7, ветер
Ам.ВЭС | 10 | Завитая | 11 | 2015-04-16 | 7:37 | 2015-04-16 | 8:33 | 0.038889 | МТО. АПВ ну., РПВ усп. | с.Камышенка, 240 чел. |  | 0.038889 |  | ФАП, котельная / 3ТП / 0,2МВт | 76 | +8, сильный ветер
Ам.ВЭС | 6 | Бурейск | 13 | 2015-04-16 | 7:41 | 2015-04-16 | 7:41 | 0 | МТЗ-1. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +8, сильный ветер
Ам.ВЭС | 10 | Завитая | 21 | 2015-04-16 | 8:00 | 2015-04-16 | 8:00 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | часть г.Завитинск |  | 0 |  | нет | 0 | +8, ветер
Ам.ЗЭС | 10 | Пера | 6 | 2015-04-16 | 8:10 | 2015-04-16 | 8:10 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | часть г.Свободный, 7800ч. |  | 0 |  | д.дом,КНС | 0 | +8, ветер
Ам.ВЭС | 10 | Городская | 5 | 2015-04-16 | 8:20 | 2015-04-16 | 8:20 | 0 | МТО, МТЗ, АПВ усп. | часть г.Завитинск, 4190 ч. |  | 0 |  | школа | 0 | +8, ветер
Ам.ВЭС | 10 | Комплекс | 1 | 2015-04-16 | 8:22 | 2015-04-16 | 8:22 | 0 | МТО, МТЗ, АПВ усп. | с.Инокентьевка, 400ч. |  | 0 |  | школа | 0 | +8, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Ильинка | 9 | 2015-04-16 | 8:26 | 2015-04-16 | 11:01 | 0.10764 | МТЗ. РПВ ну | с.Комисарово с.Дворянка, 730чел. Восстановлен обрыв провода оп. №50-51. |  | 0.10764 |  | школа, котельная / 0,3МВт / 16ТП | 825 | +5, ветер
Ам.ЗЭС | 10 | Бузули | 21 | 2015-04-16 | 9:04 | 2015-04-16 | 9:04 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | Н.Острополь, Юхта, Дмитриевка, Н.Бузули, Усть-Пера, 2400ч. В пролетах ОП 57/28-57/29; 57/80-57/81 убраны ветки. |  | 0 |  | туб.санато-рий, детсад/42 ТП | 0 | +10, ветер
Ам.ЗЭС | 10 | Уландочка | 3 | 2015-04-16 | 9:48 | 2015-04-16 | 9:48 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | п.Ивановский,п.Майский, 600ч. |  | 0 |  | нет | 0 | +9, ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Иман | по ф-3 откл. СП-2 | 2015-04-16 | 10:04 | 2015-04-16 | 17:13 | 0.29792 | Ав. откл., РПВ ну | с.Сухановка,П/З. 70чел. На оп.290 заменен изолятор |  | 0.29792 |  | п/з/0,05 МВт/8ТП | 300 | +6, ясно
Ам.ЦЭС | 10 | Князевка | 3 | 2015-04-16 | 10:09 | 2015-04-16 | 11:49 | 0.069444 | Откл. КУ"Земля" | с.Успеновка, 100ч. ОП 332 обрыв вязки. |  | 0.069444 |  | нет/3ТП | 50 | +9, ветер
Ам.ЦЭС | 10 | Новокиевка | 6 | 2015-04-16 | 10:28 | 2015-04-16 | 10:28 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | с.Н.Увал, Путятино, 1960ч. ОП 192 птица под опорой. |  | 0 |  | нет | 0 | +9, ветер
Ам.ЗЭС | 10 | Уландочка | 3 | 2015-04-16 | 11:58 | 2015-04-16 | 12:20 | 0.015278 | МТЗ, АПВ ну. РПВ усп. | п.Ивановский,п.Майский, 600ч. Произведен обход, замечаний нет. |  | 0.015278 |  | нет | 26 | +9, ветер
ЮЯ ЭС | 35 | Восточная - В.Куранах |  | 2015-04-16 | 12:05 | 2015-04-17 | 16:53 | 1899-12-31 04:48 | Восточная: ДЗ 1ст., АПВ ну,РПВ ну. В.Куранах: ДЗ 1ст., АПВ ну., РПВ ну | Разрыв транзита. Труднопроходимая местность. Падение ОП 39 (промеж. деревянная), провода на земле. Очищена дорога (1м снега) до места повреждения. В 16:53 17.4.15 повреждение устранено, ВЛ включена. |  | 0 |  | нет | 0 | 0, снег
Ам.ВЭС | 10 | Михайловка | 15 | 2015-04-16 | 13:09 | 2015-04-16 | 13:42 | 0.022917 | Откл. КУ"Земля" | с. Михайловка, 800ч. Вкл без ТП 653, поврежден проходной изолятор. Устранено, все вкл в 15:11 |  | 0.022917 |  | школа,д.сад | 218 | +11, ветер
Ам.ВЭС | 35 | Михайловка - Поярково |  | 2015-04-16 | 13:12 | 2015-04-16 | 13:44 | 0.022222 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | Обесточевались ПС Зеленый бор, Коршуновка. Осмотр, замечаний нет. |  | 0.022222 |  | 1520 чел. / 0,5 МВт | 247 | +10, ветер, дождь
Ам.ВЭС | 10 | Слава | 9 | 2015-04-16 | 14:36 | 2015-04-16 | 15:24 | 0.033333 | Откл. КУ"Земля" | п.Дим. Включен до РК 424 (остается откл. 2 ТП). В 18:08 включено все. ОП 246/2 заменили разрушеный изолятор, устранили обрыв провода. |  | 0.033333 |  | нет / 5ТП / 0,2МВт | 158 | +9, ветер
Прим.ЮЭС | 10 | Надеждинская | 15 | 2015-04-16 | 14:57 | 2015-04-16 | 14:58 | 0.00069444 | Ав. откл., АПВ ну., РПВ усп. | В-Надеждинское Новый, 1273чел. Обход без замечаний |  | 0.00069444 |  | нет/15 ТП/1,8 Мвт | 5 | +7, ветер
Ам.ЗЭС | 10 | Шимановск | 2 | 2015-04-16 | 16:16 | 2015-04-16 | 16:20 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | часть г.Шимановск. Оп. №21-22 снята ветка тополя. |  | 0.0027778 |  | школа, больница, администрация, прокуратура / 1,2МВт | 84 | +8, ветер
Ам.СЭС | 10 | Ключевая | 8 | 2015-04-16 | 16:50 | 2015-04-16 | 16:53 | 0.0020833 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. | п.Тыгда, 300ч. |  | 0.0020833 |  | нет | 7 | +7, ветер
Ам.ВЭС | 10 | Архара | 10 | 2015-04-16 | 17:46 | 2015-04-16 | 18:27 | 0.028472 | Откл. КУ"Земля" | п.Архара, с.Черноберезовка, с.Грибовка, 900ч. Включен до ЛР 903 (запитано 50% нагрузки). В 19:28 включен до ЛР 919, остается откл. участок без нагрузки (вновь вводимый), вкл в 15:33 17.4.15. Оп 318/24 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.028472 |  | школа/16 ТП | 75 | +8, ветер
Хаб.СЭС | 10 | Хурба | 17 | 2015-04-16 | 18:00 | 2015-04-16 | 19:53 | 0.078472 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | Аэропорт Хурба,п.Хурба 50 чел., В/Ч (на ДГ). Выделен участок без нагрузки, повреждена каб. муфта 10кВ от оп. №70 до ЦРП-11. | ф-8 | 0.010417 | 2015-04-16 18:15 | в/ч, аэропорт / 1ТП / 0,02МВт | 60 | +8, обл.
Ам.ВЭС | 10 | Комплекс | 1 | 2015-04-16 | 18:35 | 2015-04-16 | 20:33 | 0.081944 | Откл. КУ"Земля" | с.Инокентьевка, 400ч. Заменён изолятор оп. №20. |  | 0.081944 |  | школа / 0,13МВт / 10ТП | 260 | +7, дождь
Прим.СЭС | 10 | Чугуевка | 7 | 2015-04-16 | 19:08 | 2015-04-16 | 19:08 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | часть с.Чугуевка, 560чел. |  | 0 |  | нет | 0 | +6, ветер
Прим.СЭС | 10 | Чугуевка | 7 | 2015-04-16 | 19:47 | 2015-04-16 | 19:47 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | часть с.Чугуевка, 560чел |  | 0 |  | нет | 0 | +6, ветер
Ам.ВЭС | 6 | А | 6 | 2015-04-16 | 20:10 | 2015-04-16 | 21:32 | 0.056944 | МТЗ-2. АПВ ну. РПВ не произв. | п.Зельвино, 1500 чел. Повреждение ножей 3-х фаз РТП ТП-30. Установлен ШУНТ. 17.4.15 в 12:05 РТП заменен, восстановлена норм.сх. |  | 0.056944 |  | склады ВВ, н/с, школа / 9ТП / 0,2МВт | 241 | +5, пасм
Ам.СЭС | 10 | Светлая | 36 | 2015-04-16 | 21:10 | 2015-04-16 | 21:51 | 0.028472 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | п.Гулик, 405 чел. Вкл. без 1ТП. Вкл. в 22:49, убрана ветка оп. №318-319. |  | 0.028472 |  | Котельная, школа, д.сад, водокачка, больница / 9ТП / 0,07МВт | 50 | +1, пасм
Ам.ВЭС | 6 | Прогресс | 7 | 2015-04-16 | 21:38 | 2015-04-16 | 22:22 | 0.030556 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | п.Прогресс, 4150 чел. Запитано 9ТП. В 23:27 вкл. без ТП Дачи., вкл 17.4.15 в 12:45. Оп 60 заменены поврежденные изоляторы. |  | 0.030556 |  | МЧС УГПС; насосная; КНС / 16ТП / 0.8МВт | 785 | +4, дождь
Прим.ЮЭС | 10 | Славянка | 4 | 2015-04-16 | 22:54 | 2015-04-16 | 23:03 | 0.00625 | МТЗ. РПВ усп | с.Рязановка п.Ромашка, 84чел. |  | 0.00625 |  | нет / 0,03МВт / 8ТП | 5 | +5, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Покровка | 13 | 2015-04-16 | 23:31 | 2015-04-16 | 23:35 | 0.0027778 | МТЗ. РПВ усп |  |  | 0.0027778 |  | нет / 540 чел / 2ТП / 0,05Мвт | 3 | +3, дождь
Прим.ЮЭС | 10 | Тавричанка | 16 | 2015-04-16 | 23:43 | 2015-04-17 | 0:13 | 0.020833 | МТЗ. РПВ ну | Чапаево, 820 чел. Повреждение на вед. отп. |  | 0.020833 |  | котельная / 9ТП / 0,8МВт | 400 | +7, дождь
Прим.ЮЭС | 10 | Славянка | 4 | 2015-04-17 | 0:25 | 2015-04-17 | 1:55 | 0.0625 | МТЗ. РПВ ну | с.Рязановка п.Ромашка, 84чел. Вкл. 50% нагрузки. В 03:17 вкл. без 3-х ТП, вкл в 10:55. Повреждение на ведомственной отпайке. (вкл в 10:23 18.4.15). |  | 0.0625 |  | нет / 0,03МВт / 8ТП | 90 | +2, мокр. снег, ветер
Ам.ЦЭС | 10 | Моховая | 8 | 2015-04-17 | 1:40 | 2015-04-17 | 2:30 | 0.034722 | ав. откл. АПВ ну | Сбита ж/б оп. №70, обрыв проводов оп. №69-71 а/м Т.Королла (гос.ном. Е 560 ОА 28), принадлежит Стуковой И.А. (проживает в респ. Саха-Якутия, г.Ленск, ул.Заозёрная, 49, кв.2). Водителя на месте не оказалось, хозяйка появилась на месте ДТП, написала заявление об угоне. Сообщено в С.Б. Выделен повреждённый уч-к без потребителя. /17.4.15 в 14:27 оп.заменена, провод перетянут, восст.норм.сх/ | ф-6 Птицефабрика | 0.041667 | 2015-04-17 02:40 | быта нет / 5ТП / 0,02МВт | 15 | +2, пасм
Ам.ЗЭС | 10 | РП-2 | 5 | 2015-04-17 | 2:04 | 2015-04-17 | 3:56 | 0.077778 | МТЗ. АПВ нет. РПВ ну | Свободный, 350 чел. Вкл. без 2-х ТП. Всё вкл.в 5:07, убрана ветка ТП-70. |  | 0.077778 |  | ст. обезжелезивания / 8ТП / 0,15МВт | 220 | +2, пасмс
Прим.ЦЭС | 6 | Раковка | 4 | 2015-04-17 | 2:50 | 2015-04-17 | 2:55 | 0.0034722 | МТЗ. РПВ усп | Боголюбовка, Раковка, 450 чел. |  | 0.0034722 |  | нет / 5ТП / 0,24МВт | 20 | +1, снег
Прим.ЦЭС | 10 | Ивановка | по ф-5 откл РКЛ | 2015-04-17 | 7:35 | 2015-04-17 | 10:47 | 0.13333 | МТЗ. РПВ ну | Вкл в 9:56 до оп 40 (запитан головной уч), вкл ч/з 7:10 до РС-655 (запитали с.Орловка), вкл в 11:20, запитан пос.Тигровый. Замечаний не обнаружено. |  | 0.13333 |  | нет / 0,03МВт / 2ТП/ 50 чел | 122 | -1, снег
Прим.ЮЭС | 6 | Береговая-2 | 9 | 2015-04-17 | 3:39 | 2015-04-17 | 5:05 | 0.059722 | КУ "земля" | быт г. Большой камень, 250 чел. Вкл. без 3-х ТП, вкл в 10:24. Оп 13 заменены поврежденные изоляторы. |  | 0.059722 |  | школа, детсад / 11ТП / 1МВт | 1576 | +2, мокр. снег, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Осиновка | 4 | 2015-04-17 | 3:55 | 2015-04-17 | 6:10 | 0.09375 | МТЗ. РПВ ну | часть с.Осиновка, Песчаное, 500 чел. Вкл. без отп. с.Песчаное (3ТП), вкл ч/з 9:15. Повреждение на ведомственной отпайке. (вкл 20:28). |  | 0.09375 |  | нет / 0,2МВт / 7ТП | 330 | 0, снег
Прим.ЦЭС | 10 | Покровка | 7 | 2015-04-17 | 4:05 | 2015-04-17 | 4:09 | 0.0027778 | МТЗ. РПВ усп | с.Заречное с.Покровка, 550чел. |  | 0.0027778 |  | котельная / 9ТП / 0,4МВт | 26 | +2, дождь
Прим.ЦЭС | 10 | Тимирязевка | 3 | 2015-04-17 | 4:45 | 2015-04-17 | 4:50 | 0.0034722 | МТЗ. РПВ усп. | Воздвиженка, 700чел. |  | 0.0034722 |  | кот., школа / 8ТП / 0,8МВт | 69 | +1, снег
Прим.ЗЭС | 10 | Заря | 8 | 2015-04-17 | 5:57 | 2015-04-17 | 7:29 | 0.063889 | ав. откл. РПВ ну | В 7:04 вкл. головной уч-к, без нагрузки. Вкл. без отп. летняя дойка, вкл в 16:58. Оп 247 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.063889 |  | нет / 3ТП / 0,05МВт / с.Хвалынка, быта нет | 20 | 0, снег
Прим.СЭС | 110 | Горбуша - Николаевка |  | 2015-04-17 | 6:35 | 2015-04-17 | 6:35 | 0 | Горб.: МТО, ЗНЗ 4ст, АПВ усп Никол: НЗЗ, АПВ усп. | Обход без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | 0, снег, ветер
Прим.ЮЭС | 6 | Береговая-2 | 16 | 2015-04-17 | 8:12 | 2015-04-17 | 9:14 | 0.043056 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Вкл с выделенным уч (без нагрузки). Повреждение КЛ между ТП-81039- ЦРП-2, повреждение КЛ в 18 и в 40 метрах от ЦРП-2. 20.4.15 установлено 4 муфты, КЛ испытан, взят под напряжение со стороны ЦРП-2. | ф35 | 0.091667 | 2015-04-17 10:24 | д/с, школа/ 0,6 МВт/ 670 чел | 1095 | +3, пасмурно
Ам.ВЭС | 10 | Коршуновка | 15 | 2015-04-17 | 8:13 | 2015-04-17 | 9:29 | 0.052778 | МТО, МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл до ЛР410 (ост 2ТП), вкл ч/з 2:16. ТП 516 снята птица. |  | 0.052778 |  | кот, школа, вн.башня/ 0,2 МВт/ 517 чел/ 11ТП | 316 | +3, пасмурно
Прим.ЮЭС | 6 | Силикатная | 26 | 2015-04-17 | 8:21 | 2015-04-17 | 8:24 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВну | Вкл без ТП-5215 ( перекрытие на ШМ 10 из-за протекания кровли), вкл ч/з 3:37 по норм.схеме. Произвена сушка изоляции. |  | 0.0020833 |  | кнс, школа/ 0,4 МВт/250 чел/ 15ТП | 30 | +2, пасмурно
Прим.ЦЭС | 10 | Ильинка | 2 | 2015-04-17 | 8:56 | 2015-04-17 | 13:10 | 0.17639 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Оп.100 снято гнездо. Других замечаний нет. |  | 0.17639 |  | школа, кот/ 0,8 МВт/ 1135 чел/ 9ТП | 1100 | 0, снег
Прим.ЮЭС | 6 | Подъяпольск | 9 | 2015-04-17 | 10:08 | 2015-04-17 | 16:24 | 0.26111 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение резервной КЛ. Исключен из схемы. Повреждение 48 м от ПС до оп.1. Восстановлен 23.4.15 в 19:16. | ф15 | 0.15694 | 2015-04-17 13:54 | кот/ 0,3 МВт/быта нет/ 2ТП | 376 | +4, пасмурно
Ам.СЭС | 10 | Ключевая | 4 | 2015-04-17 | 10:46 | 2015-04-17 | 10:52 | 0.0041667 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. | п.Тыгда, 2200ч. |  | 0.0041667 |  | больн, д/с, школа, вн.башня/ 0,7 МВт/ 2200 чел | 73 | 0, дождь
Ам.ЦЭС | 110 | Ивановка - Полевая |  | 2015-04-17 | 11:08 | 2015-04-17 | 11:08 | 0 | Ивановка: МТО, АПВ усп. Полев: ТНЗНП 1ст, АПВ усп | ИМФ 18.4 км, фВ. Произведен обход. Оп 75 гнездо аиста (старое), оп 76 гнездо аиста (строящееся) |  | 0 |  | нет | 0 | +8, пасмурно
Хаб.ЦЭС | 35 | Горький - Сергеевка с отп Водозабор | Т23 | 2015-04-17 | 12:15 | 2015-04-17 | 12:15 | 0 | ДЗ 2з, МТО, АПВ усп | Произведен осмотр оборудования (13:29): На ПС Сергеевка: откл положение В-35 "Горький", обесточена 1/2 ПС Сергеевка (ч/з 1:19 обеспечен резерв); из-за оттаивания грунта произошёл наклон ШР-35 "Горький" в сторону ВЛ 35 "Сергеевка-Дубки", негабарит, перекрытие. В 18:50 замечание устранено, восст.норм.сх. | ПС Сергеевка 2Т | 0.054861 | 2015-04-17 13:34 | школа, д/с, кот/ 1,8 МВт/ 2500 чел | 1067 | +3, осадки
Хаб.ЦЭС | 35 | Петровичи - Георгиевка |  | 2015-04-17 | 12:32 | 2015-04-17 | 16:05 | 0.14792 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв | С обесточиванием ПС Георгиевка. На ПС Георгиевка повреждение ЛР-35 "Петровичи" фС. Устранено (19:13). В 21:20 схема приведена в исх. состояние. | ВЛ-35 кВ "Гродеково-Георгиевка" | 0.12917 | 2015-04-17 15:38 | школа, д/с, вн.башня, кот/ 0,45 МВт/ 2845 чел | 1680 | +3, осадки
ЭС ЕАО | 6 | МК | 119 | 2015-04-17 | 13:40 | 2015-04-17 | 13:56 | 0.011111 | КУ, земля. | Вкл с выделенным повреэж.уч. Вкл ч/з 1:25. Оп 5-01/15 заменен поврежденный изолятор. | ф8 | 0.020139 | 2015-04-17 14:09 | нет/ 0,4 МВт/ 2000 чел/ 8ТП | 190 | +6, дождь
Хаб.ЦЭС | 35 | ХЭС | В-35 2Т | 2015-04-17 | 16:37 | 2015-04-17 | 16:37 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | Осмотр ПС ХЭС: сброс нагрузки по ВЛ-35 "ХЭС-БН с отп Интурист" (цепь2) /не откл, бл.нет/. Обесточена 1/2 ПС БН (обеспечен резерв ч/з 6 мин). Осмотр ВЛ 35 "ХЭС-БН с отп Интурист" (цепь2) оп 20 обрыв шлейфа. В 00:15 повреждение устранено ВЛ введена в работу. /на ПС БН на 2 сш 35 обнаружен поврежденный изолятор, устраняют, по неотл.заявке, обесточенного потребителя нет. В 00:26 повреждение устранено 2 СШ 35 включена/ | ВЛ-35 ХТЭЦ1-БН с отп СДВ | 0.0041667 | 2015-04-17 16:43 | адм, в.канал, жд, больн/ 5 МВт/ 5200 чел | 120 | +3, осадки
Хаб.ЦЭС | 35 | ХТЭЦ-1 - Индустриальная | Т-82 | 2015-04-17 | 17:02 | 2015-04-17 | 18:20 | 0.054167 | ДЗ 2з, АПВ выв, РПВ не произв | Обесточенных ПС нет (на ПС Индустриальная, Протока АВР успешен). Произведен осмотр. На ПС Индустриальная повреждение КЛ-35 кВ "Протока" (Т84) в месте захода в яч. Повреждение устранено в 3:12 (на расстоянии 50 см от яч в коробе было повреждение, установили муфты) | ПС Индустриальная, ПС Протока АВР усп | 0 | 2015-04-17 17:02 | нет | 0 | +3, осадки
Хаб.ЦЭС | 6 | Горький | 1 | 2015-04-17 | 18:01 | 2015-04-17 | 18:36 | 0.024306 | Ав.откл, АПВ выв, РПВ усп | В 18:36 вкл. до ТП-383 (осталось обесточ.3 ТП). В 2:18 включено все. Повреждение на вед. участке. |  | 0.024306 |  | школа, кот, насосн/ 0,95 МВт/ 3568 чел/ 18ТП | 935 | +3, осадки
Прим.СЭС | 10 | Чугуевка | 16 | 2015-04-17 | 20:44 | 2015-04-17 | 21:43 | 0.040972 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | повреждение в вед КТП-3021 |  | 0.040972 |  | школа, кот, жд/ 0,9 МВт/ 1511 чел/ 20 ТП | 688 | +3, осадки
Прим.ЗЭС | 10 | Ракитное | 5 | 2015-04-17 | 22:08 | 2015-04-17 | 23:43 | 0.065972 | Откл КУ"Земля" | с.Лобановка с.Междуречье, 475чел. В 23:43 включили до оп.250, запитали 5 ТП (более 50 % нагрузки). В 00-59 выделен участок от РЛ 86 до ЛР 87 (осталось обесточ. КТП 2150, 2 частн. дома, 7 человек). Участок за ЛР 87 запитан от Ф3 ПС Новотроицкое. В болотистой местности упала оп.№ 258 ж/б (промежуточная). /18.4.15 в 9:02 вкл до РЛ86, потребитель запитан.В 15:12 установлена временная опора, исходная сх.восстановлена./ | ф.3 ПС Новотроикое | 0.065972 |  | школа/12ТП/0,2Мвт | 300 | +2, дождь
Ам.ВЭС | 10 | Спасск | 8 | 2015-04-17 | 23:27 | 2015-04-17 | 23:27 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | с.Домикан, 60ч. |  | 0 |  | нет | 0 | +3, дождь
Прим.ЗЭС | 10 | Александровка | 1 | 2015-04-18 | 0:17 | 2015-04-18 | 1:54 | 0.067361 | Откл КУ"Земля" | с. Александровка, 1563чел. На ПС Алесандровка поврежден Т.Т. по Ф"С". Заменили ТТ и включили в 1:54 |  | 0.067361 |  | школа, больница/10ТП/0,5 МВт | 300 | +2, дождь
Прим.ЮЭС | 10 | Екатериновка | 23 | 2015-04-18 | 4:35 | 2015-04-18 | 16:40 | 0.50347 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Lвл=8км. В 7:48 включен головной участок (без нагрузки). Наклон ж/б оп.№55 (анкер), оп.№56 ж/б (промежуточная) сломана от тяжения. /В 12:10 дополнительный осмотр: оп.34, 35 наклон 45 град, выравнены/. В 15:00 оп 55 выправлена, оп 56 заменена. 19.4.15 проведена проверка РЗА (без замечаний) |  | 0.50347 |  | нет/6ТП/0,2 Мвт/355 чел | 2420 | +4, пасмурно
Ам.ВЭС | 10 | Варваровка | 20 | 2015-04-18 | 5:20 | 2015-04-18 | 5:20 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +5, пасм.
Прим.ЦЭС | 110 | Спасск - Ярославка с отп. на Дитриевка - Черниговка |  | 2015-04-18 | 6:04 | 2015-04-18 | 6:04 | 0 | ПС Ярославка: НЗЗ 1ст. АПВ усп.. ПС Спасск: ТЗНП 1 ст., АПВ усп., ИМФ фВ -19,9 км. | Обход зоны ИМФ без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +3, дождь
Прим.ЮЭС | 10 | Глубинная | 1 | 2015-04-18 | 7:41 | 2015-04-18 | 7:41 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +2, дождь
Хаб.СЭС | 6 | Маго | 6 | 2015-04-18 | 8:50 | 2015-04-18 | 9:10 | 0.013889 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну | Вкл без 2-х ТП (быт, 90 чел). ТП11 повреждение КЛ (участок перехода ч/з авт.дорогу). В 13:45 вкл 1 ТП (осталось отк. 1ТП). Смонтирован воздушный переход. В 2:50 19.4.15 включено все. |  | 0.013889 |  | насосн, кот/ 0,4 МВт/ 1223 чел | 150 | -1, пасмурно
Ам.СЭС | 10 | Исток | 16 | 2015-04-18 | 13:15 | 2015-04-18 | 15:37 | 0.098611 | МТО, АПВ нет, РПВ не произв. | Пр оп 4-5 обрыв проводов.(стороннее воздействие), оп 4 повреждена траверса. Повреждения устранены, восст.исх.схема. Сообщено СБ, ОВД. |  | 0.098611 |  | насосн/ 0,15 МВт/ 100 чел/ 2ТП | 174 | +6, пасмурно
Прим.ЮЭС | 10 | Екатериновка | 23 | 2015-04-18 | 16:41 | 2015-04-18 | 17:53 | 0.05 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Обход без замечаний. 19.4.15 проведена проверка РЗА (без замечаний) |  | 0.05 |  | нет/6ТП/0,2 Мвт/355 чел | 240 | +4, пасмурно
Прим.ЮЭС | 6 | Кипарисово | 6 | 2015-04-18 | 17:38 | 2015-04-18 | 18:27 | 0.034028 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Наклон оп 85 (разрушение жб приставки), схлест проводов. Оп.выравнена, схлест устранен, произвели подрезу веток деревьев. |  | 0.034028 |  | нет/ 0,18 МВт/ 30 чел/ 3ТП | 425 | +16, облачно
Хаб.ЦЭС | 10 | Дормидонтовка | 1 | 2015-04-18 | 21:30 | 2015-04-18 | 22:44 | 0.051389 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | Фермер |  | 0.051389 |  | нет | 12 | +9, дождь
Хаб.СЭС | 6 | Эльбан | 27 | 2015-04-19 | 1:55 | 2015-04-23 | 22:19 | 1900-01-03 20:24 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | п.Эльбан 1750 чел. Повреждение головного кабеля. 20.4 поиск МП. 21.4.15 МП 370 м от ПС, повреждена старая муфта (монтаж 1986 г), вырыт котлован (много воды, болотистая местность). 22.4.15 кабель разрезан, испытан, без замечаний. Требуется замена муфты, данной марки в наличии нет. 23.4.15 доставлена муфта из г.Комсомольска, заменена, испытана, фидер включен по норм.схеме | ф.6 Эльбан | 0.038194 | 2015-04-19 02:50 | нет/0,5 МВт | 465 | +5, дождь
ЭС ЕАО | 110 | Биробиджан - Унгун - Биджан | С57,С61 | 2015-04-19 | 5:49 | 2015-04-19 | 5:49 | 0 | НЗНП 1ст., АПВ усп. | Произведен обход. Оп 362 траверса фВ ветка, фС гнездо аиста. 20.4.15 ветка снята. |  | 0 |  | нет | 0 | +5, обл.
Ам.ЦЭС | 10 | Тамбовка | 4 | 2015-04-19 | 7:01 | 2015-04-19 | 7:41 | 0.027778 | КУ, земля. | Вкл до ЛР 82 (без 2 вед.ТП), вкл ч/з 3:46 Пр.оп.1/20-21 устранен обрыв провода. (следов стороннего возд.нет). |  | 0.027778 |  | школа/ 0,2 МВт/ 300 чел | 52 | +8, пасм.
Ам.ВЭС | 6 | Бурейск | 30 | 2015-04-19 | 12:04 | 2015-04-19 | 12:04 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +10, ветер
Ам.СЭС | 10 | Сковородино | 5 | 2015-04-19 | 12:40 | 2015-04-19 | 12:45 | 0.0034722 | МТО, АПВ выв, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | нет | 40 | +2, снег
Ам.ЦЭС | 10 | Ивановка | 14 | 2015-04-19 | 12:57 | 2015-04-19 | 12:58 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | Произведен обход. Оп.52 заменен поврежденный изолятор, ф.В. Других замечаний нет. |  | 0.00069444 |  | нет | 8 | +7, дождь
Ам.ЦЭС | 10 | Раздольное | 18 | 2015-04-19 | 15:10 | 2015-04-19 | 15:10 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +7, дождь
Ам.ЦЭС | 10 | Березовка | 6 | 2015-04-19 | 16:16 | 2015-04-19 | 17:47 | 0.063194 | КУ, земля. | Оп.32 заменен поврежденный изолятор, фА. |  | 0.063194 |  | нет / 12ТП / 0,5МВт | 330 | +7, дождь
Прим.ЮЭС | 10 | Занадворовка | 3 | 2015-04-19 | 17:47 | 2015-04-19 | 19:05 | 0.054167 | КУ, земля. | В 19:05 вкл. с землей. (поиск МП прибором). В 19:50 отключена отп. на Дубки (на ДГ), оп 34 обрыв вязки. (подойти не могут, необх.плавсредства). 20.4.15 в 13:55 устранено и включен полностью. |  | 0.054167 |  | насосн, кот, школа / 5ТП / 0,3МВт/ 361 чел. | 170 | +10, ясно
Прим.ЮЭС | 6 | Океанская | В-6 1Т | 2015-04-19 | 18:15 | 2015-04-19 | 18:55 | 0.027778 | ав.откл., РПВ усп. | С обесточиванием 1сш-6кВ. Осмотр: откл.положение ф.1, 2. (ВПЭС, бл.Ав.откл. По ф.1 поврежден головной кабель. По ф.2 выведен участок с замыканием на землю, вкл в 19:22). 24.4.15 произведена проверка РЗА, работа защит правильная (из-за двойного кз на "землю" ф.1,2 разных фаз. |  | 0.027778 |  | 1,3МВт/ 2110чел. г.владивосток | 600 | +10, ясно
ЭС ЕАО | 10 | Благословенное | 115 | 2015-04-19 | 18:35 | 2015-04-19 | 21:42 | 0.12986 | КУ, земля. | Lвл=4км. Оп.115-00/13 заменен поврежденный изолятор, ф.А. |  | 0.12986 |  | кот, пож.часть / 7ТП / 0,15МВт/555 чел. | 511 | +8, обл.
Ам.ЗЭС | 35 | Ледяная - №37 |  | 2015-04-19 | 21:09 | 2015-04-19 | 21:09 | 0 | МТО 2ст, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +1, осадки
Ам.ЗЭС | 10 | Шимановск | 26 | 2015-04-19 | 21:47 | 2015-04-19 | 21:58 | 0.0076389 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0076389 |  | ФАП/ 0,15 МВт/ 270 чел/ 9ТП | 26 | +1, осадки
Ам.ЗЭС | 10 | Шимановск | 26 | 2015-04-19 | 22:00 | 2015-04-19 | 23:21 | 0.05625 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл до ЛР 9-26-12 (ост 1ТП), вкл ч/з 3:22. Обход без замечаний. |  | 0.05625 |  | ФАП/ 0,15 МВт/ 270 чел/ 9ТП | 102 | +1, осадки
Ам.СЭС | 35 | Призейская - Бомнак |  | 2015-04-20 | 0:15 | 2015-04-20 | 0:20 | 0.0034722 | ДЗ 1з, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | школа, кот, ФАП/ 0,1 МВт/648 чел | 17 | -3, ветер
Ам.ЦЭС | 10 | Игнатьево | 12 | 2015-04-20 | 0:20 | 2015-04-20 | 0:35 | 0.010417 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.010417 |  | кот, резерв аэропорт/0,15 МВт/500 чел | 19 | +1, ветер
Ам.ЦЭС | 110 | Игнатьево - Сергеевка |  | 2015-04-20 | 5:22 | 2015-04-20 | 5:22 | 0 | ТНЗНП 1ст, АПВ усп | Обход без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | -2, облачно
Ам.СЭС | 110 | Сиваки - Октябрьская |  | 2015-04-20 | 7:19 | 2015-04-20 | 7:38 | 0.013194 | ТНЗНП 3ст, АПВ ну, РПВ ну | Lвл=142км. ИМФ 152км, фВ. В 7:38 вкл в неполноф. режиме. В пр.оп.666-667 обрыв провода ф.В (падение дерева). С 11:52 до 15:49 выводилась в ремонт, устранено. |  | 0.013194 |  | школа, д/с, кот/3 МВт/ 2945 чел | 250 | 0, снег
Прим.ЮЭС | 6 | Авангард | 19 | 2015-04-20 | 8:01 | 2015-04-20 | 14:17 | 0.26111 | КУ, земля. | В 13:19 включен до ТП-7171 (запитано 2 ТП). На оп.38 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.26111 |  | ФАП/0,72 МВт/ 205 чел/ 9ТП | 1120 | +8, дождь
Хаб.ЦЭС | 35 | Р | В-35 Балтика | 2015-04-20 | 14:30 | 2015-04-20 | 14:40 | 0.0069444 | б/б, РПВ усп. | На ПС Р АВР-35 усп. После осмотра В-35 включен. Неисправность во вторичных цепях АВР-35 (поврежден контроль.кабель защиты min U). Устранено 21.4.15 | ВЛ-35 РЦ-Р | 0 |  | нет | 0 | +6, обл.
ЭС ЕАО | 10 | Хабаровская | 3 | 2015-04-20 | 14:51 | 2015-04-20 | 14:57 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0041667 |  | котельн, школа, д/с / 10ТП / 0,32МВт | 32 | +6, обл.
ЭС ЕАО | 6 | Облучье | 124 | 2015-04-20 | 14:55 | 2015-04-20 | 14:55 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +6, обл.
Прим.ЮЭС | 6 | Надеждинская | 13 | 2015-04-20 | 15:56 | 2015-04-20 | 19:40 | 0.15556 | ав.откл. АПВ нет, РПВ не произв. | п.Новый, 46чел. На оп.1 отгорел верхний провод ф.В и упал на ВЛ-6 ф.3, 7, 8 ПС Надеждинская. Выправлена оп.1, восстановлен провод и включено. |  | 0.15556 |  | насосная / 7ТП / 0,3МВт | 1120 | +8, обл.
Прим.ЮЭС | 6 | Надеждинская | 7 | 2015-04-20 | 15:56 | 2015-04-20 | 19:40 | 0.15556 | ав.откл. АПВ нет, РПВ не произв. | п.В-Надеждинское, Ключевое, Новый, 1181чел. Падение на ВЛ-6 провода ВЛ-6 ф.13. Включен после устранения повреждения на ф.13. |  | 0.15556 |  | котельн, дет.дом / 22ТП / 0,78МВт | 2900 | +8, обл.
Прим.ЮЭС | 6 | Надеждинская | 8 | 2015-04-20 | 15:56 | 2015-04-20 | 19:40 | 0.15556 | ав.откл. АПВ нет, РПВ не произв. | п.Новый, 390чел. Падение на ВЛ-6 провода ВЛ-6 ф.13. Включен после устранения повреждения на ф.13. |  | 0.15556 |  | дет.дом / 5ТП / 0,95МВт | 3700 | +8, обл.
ЭС ЕАО | 10 | Биракан | 60 | 2015-04-20 | 18:01 | 2015-04-21 | 21:51 | 1899-12-31 03:50 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | Падение оп 00/36-37, жб (сломано основание, предположит стороннее воздействие). Устранено. |  | 0 |  | ретранслятор (резерв) / 1ТП / 0,05МВт/ быта нет | 0 | +6, обл.
ЭС ЕАО | 10 | Биракан | 46 | 2015-04-20 | 18:06 | 2015-04-20 | 21:47 | 0.15347 | КУ, земля. | Lвл=4,2км. п.Биракан, 1600чел. На оп.46-04/3 повреждение изолятора. |  | 0.15347 |  | котельн, школа, больн, д/с / 12ТП / 0,6МВт | 1479 | +6, обл.
ЭС ЕАО | 110 | Биджан - Благословенное | С-62 | 2015-04-21 | 3:52 | 2015-04-21 | 3:52 | 0 | НЗНП 1ст, АПВ усп. | Оп.139,151 гнездо на опоре (в гнезде сидит птица). Оп.140 под птицеотпуг-м следы строительства гнезда |  | 0 |  | нет | 0 | 0, пасмурно
Хаб.СЭС | 110 | К - Солнечная с отп Ручей | С-81 | 2015-04-21 | 5:45 | 2015-04-21 | 5:45 | 0 | НЗНП 1 ст, АПВ усп. | Обход без замечаний |  | 0 |  | нет | 0 | +1, опасмурно
Хаб.ЦЭС | 10 | Гродеково | 2 | 2015-04-21 | 10:50 | 2015-04-21 | 14:37 | 0.15764 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Устранен наклон опоры 67. |  | 0.15764 |  | дс / 1100 чел / 0,4 МВт | 1631 | +6, пасмурно
Ам.ЦЭС | 10 | Астрахановка | 22 | 2015-04-21 | 10:07 | 2015-04-21 | 10:07 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +4, пасмурно
Прим.ЗЭС | 10 | Рощино | 3 | 2015-04-21 | 11:34 | 2015-04-21 | 11:40 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0041667 |  |  | 20 | +8, ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Рощино | 2 | 2015-04-21 | 11:34 | 2015-04-21 | 13:35 | 0.084028 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Включен до оп.37, запитано 50%,соц.объекты. В пр.оп. 73-74 сломалась опора связи и касалась проводов. В 15:15 устранено, все включено |  | 0.084028 |  | дс, школа-2, водозабор / 16 ТП / 0,7 МВт / 3750 чел | 2500 | +8, ветер
Прим.ЮЭС | 6 | Западная | 13 | 2015-04-21 | 13:15 | 2015-04-21 | 18:08 | 0.20347 | МТО, АПВ выв, РПВ ну | Повреждена головная КЛ №2 (повреждена концевая воронка на опоре №1, в работе было два головных кабеля), выведен в ремонт. Устранено 24.4.15. |  | 0.20347 |  | нет / 680 чел / 0,7 МВт / 14ТП | 3500 | +12, ясно
Прим.ЦЭС | 10 | Хороль | 16 | 2015-04-21 | 13:52 | 2015-04-21 | 16:12 | 0.097222 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | В 14:50 запитано 5 ТП. В 16:12 включено все, оп.405 устранен обрыв вязки верхнего провода. |  | 0.097222 |  | школа, водозабор / 18ТП / 482 чел / 0,2 МВт | 466 | +15, ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Лучегорск | 12 | 2015-04-21 | 14:08 | 2015-04-21 | 15:50 | 0.070833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Пр.оп. 35-36 устранен схлест проводов. |  | 0.070833 |  | дс-2 / 660 чел / 8ТП / 0,7 МВт | 1200 | +10, ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Веденка | 3 | 2015-04-21 | 15:05 | 2015-04-21 | 20:04 | 0.20764 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | В 16:53 запитано 1ТП. Оп.129 и отпаечная оп.250 с РЛ наклонились навстречу друг к другу, схлест шлейфов на оп.250. Устранено (оп.250 - выправлена, оп.129 - укреплена). |  | 0.20764 |  | нет / 308 чел / 5ТП / 0,01 МВт | 200 | +10, ветер
Хаб.ЦЭС | 10 | Святогорье | 11 | 2015-04-21 | 15:06 | 2015-04-21 | 17:22 | 0.094444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произ | Обеспечен резерв кроме двух ТП. В 17:22 включено все. Повреждение на вед.уч-ке | ф.11 Петровичи | 0.049306 | 2015-04-21 16:17 | школа, больница, дс / 361 чел / 0,65 МВт / 18ТП | 1100 | +10, дождь
Хаб.ЦЭС | 10 | Бикин | 5 | 2015-04-21 | 15:30 | 2015-04-21 | 16:30 | 0.041667 | "земля" от КУ | Включен без двух ТП. В 16:52 включено все. Обход без замечаний |  | 0.041667 |  | школа / 2623 чел / 0,4 МВт / 11ТП | 147 | +10, дождь
Ам.ВЭС | 6 | А | 6 | 2015-04-21 | 15:05 | 2015-04-21 | 15:30 | 0.017361 | "земля" от КУ | Включен без двух ТП. В 16:54 включено все. Снят наброс с оп.38/3/119 (проволока) |  | 0.017361 |  | склады ВВ, н/с, школа / 9ТП / 1500 чел / 0,2МВт | 147 | +10, пасмурно
ЭС ЕАО | 10 | ПТФ | 128 | 2015-04-21 | 14:10 | 2015-04-21 | 15:41 | 0.063194 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.063194 |  | 3 погранзаставы / 5ТП / 0,03 МВт | 49 | +10, гроза
Прим.ЮЭС | 10 | Раздольное-1 | 11 | 2015-04-21 | 20:22 | 2015-04-21 | 20:22 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +10, пасмурно
ЭС ЕАО | 10 | Камышовка | 14 | 2015-04-21 | 20:48 | 2015-04-21 | 20:48 | 0 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп по ТУ |  |  | 0 |  | нет | 0 | +10, гроза
Прим.ЗЭС | 10 | Лесозаводск | 17 | 2015-04-22 | 1:58 | 2015-04-22 | 2:06 | 0.0055556 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. | На КТП-1047 повреждение прох. изолятора по ф.А. |  | 0.0055556 |  | нет / 5ТП / 0,1МВт | 5 | +6, обл.
Ам.ВЭС | 110 | РайГРЭС - Михайловка |  | 2015-04-22 | 5:24 | 2015-04-22 | 5:24 | 0 | РайГРЭС: ДФЗ, НЗНП 1ст, МТО, АПВ усп. Михайловка: ДФЗ, АПВ усп. | ИМФ ф.С 40 км от ПС Михайловка. Обход без замечаний |  | 0 |  | нет | 0 | +7, обл.
Ам.ВЭС | 110 | РайГРЭС - Михайловка |  | 2015-04-22 | 8:04 | 2015-04-22 | 8:04 | 0 | РайГРЭС: ДФЗ, АПВ усп. Михайловка: ДФЗ, 1 ст НЗНП, АПВ усп. | ИМФ ф.В 39,3 км от ПС Михайловка. Обход без замечаний |  | 0 |  | нет | 0 | +7, обл.
Прим.ЮЭС | 6 | Партизан | 7 | 2015-04-22 | 10:00 | 2015-04-22 | 10:30 | 0.020833 | МТО, АПВ выв, РПВ не произв | Включен без 5ТП. В 10:38 включен без трех ТП. Оп.18 наклонилась в болотистой местности на 45 гр. к земле, срыв изолятора верхнего провода (провода все целые). В 12:52 включено все. Оп. 18 выровняли, подсыпали и утрамбовали грунт. |  | 0.020833 |  | школа, дс / 15ТП / 1460 чел / 0,95 МВт | 410 | +10, ясно
Прим.СЭС | 6 | К | 1 | 2015-04-22 | 10:36 | 2015-04-22 | 10:36 | 0 | МТЗ, АПВ усп | Обход без замечаний |  | 0 |  | нет | 0 | +13, ясно
Прим.СЭС | 10 | Яковлевка | 4 | 2015-04-22 | 12:20 | 2015-04-22 | 12:54 | 0.023611 | "земля" от КУ | Запитано 70% нагрузки. В 13:55 включен без одного ТП. В 17:59 включено все. Под оп.297 обнаружена обгоревшая птица |  | 0.023611 |  | нет / 12 ТП / 0,3 МВт / 595 чел | 250 | +14, ясно
Прим.ЗЭС | 10 | Веденка | 1 | 2015-04-22 | 12:52 | 2015-04-22 | 12:53 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | КТП 5021 поврежден разрядник ф.С(выведен из схемы). |  | 0.00069444 |  | школа-3, дс - 3 / 13 ТП / 1848 чел / 0,2 МВт | 40 | +12, ясно
Прим.ЗЭС | 10 | Веденка | 3 | 2015-04-22 | 12:59 | 2015-04-22 | 20:28 | 0.31181 | "земля" от КУ | Упала оп.31 (затоплен.местность). Провод отсоединили от упавшей оп.31, натянули, установили изолирующую распорку между ф. А и С (провод ф. В проходит выше), расстояние от провода до воды - 4 м. |  | 0.31181 |  | нет / 308 чел / 5ТП / 0,01 МВт | 75 | +12, ясно
Прим.ЮЭС | 6 | Многоудобное | 11 | 2015-04-22 | 14:17 | 2015-04-22 | 14:35 | 0.0125 | МТЗ, АПВ нет | Повреждение на вед.уч-ке |  | 0.0125 |  | нет / 130 чел / 7 ТП / 0,13 МВт | 45 | +18, ясно
Ам.СЭС | 6 | Невер | 4 | 2015-04-22 | 14:43 | 2015-04-22 | 14:50 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп | Повреждение на вед.уч-ке |  | 0.0048611 |  | школа / 8ТП / 0,3 МВт | 41 | +3, ветер
Прим.ЮЭС | 6 | А | 3 | 2015-04-22 | 15:13 | 2015-04-25 | 23:31 | 1900-01-02 08:18 | ав.откл., АПВ выв. | Повреждение КЛ-6 кВ сторонними лицами при произ-ве земляных работ ул.Стрелковая между д.67-68. Сообщено в СБ. 23.4.15 кабель разрезан, второе МП 477 м от ПС. Устранено. | ф.12 Мингородок | 0.074306 | 2015-04-22 17:00 | быта нет / 8ТП / 0,3 МВт | 535 | +7, ясно
Прим.ЗЭС | 10 | Спасск | 4 | 2015-04-22 | 16:00 | 2015-04-22 | 16:19 | 0.013194 | МТЗ, АПВ ну | Включен без КТП 3013, повреждение проходного изолятора. Устранено и все включено в 18:30 |  | 0.013194 |  | скважина / 8ТП / 0,16 МВт / 157 чел | 51 | +13, облачно
Ам.ЦЭС | 110 | Ивановка - Полевая |  | 2015-04-22 | 16:55 | 2015-04-22 | 16:55 | 0 | Ивановка: МТО, АПВ усп. Полев: ТНЗНП 1ст, АПВ усп | Ивановка: ИМФ 18,4 км ф.В, Полевая: ИМФ 11,7 км ф.С. Обход 23.4.15, оп. №76 аист строит новое гнездо, повреждения оборудования нет. |  | 0 |  | нет | 0 | +6, пасмурно
Прим.ЮЭС | 6 | 2Р | В-6-Т1 №1 | 2015-04-22 | 17:30 | 2015-04-22 | 18:24 | 0.0375 | МТЗ | Обесточена 1 сш-6 кВ. Осмотр: вед.ф.9 МТЗ,МТО, выкл-ль не откл-ся; вед.ф.10 откл-ся от МТО. Введена в работу 1сш-6 кВ без вед.ф.9,10. 23.4.15 проверка РЗА, замечаний нет. 24.4.15 произведена регулировка привода В-6 ф.-9. |  | 0.0375 |  | г.Владивосток, 13 190 чел / 6,3 МВт | 4230 | +6, облачно
Прим.ЮЭС | 6 | Насосная-2 | 1 | 2015-04-22 | 21:29 | 2015-04-22 | 21:39 | 0.0069444 | ав.откл, АПВ нет, РПВ усп. | с. Стеклянуха, 125 чел. |  | 0.0069444 |  | нет / 0,1МВт / 5ТП | 22 | +10, ясно
Прим.ЮЭС | 35 | АТЭЦ - Шкотово |  | 2015-04-22 | 23:17 | 2015-04-23 | 14:22 | 0.62847 | МТО 1ст, АПВ ну. | ВЛ была на Х.Х. Наклонилась оп.30 (ж/б, промежуточная, стоит в болоте) и коснулась проводов ВЛ-6 ф.27 ПС Штыково (провода целые). ВЛ-35 выведена в ремонт. 23.04.15 опора выправлена. |  | 0 |  | нет | 0 | +8, обл.
Прим.ЮЭС | 6 | Штыково | 27 | 2015-04-22 | 23:17 | 2015-04-23 | 0:55 | 0.068056 | ав.откл., АПВ нет, РПВ не произв. | п.Олений, 400чел. Включен до РЛ-1 (оп.55), запитано 3 ТП. В 1:33 оставшаяся нагрузка запитана от резерва. Выделен участок от РЛ-1 до РЛ-2 без нагрузки. По ВЛ-35 АТЭЦ-Шкотово наклонилась оп.30 (ж/б, промежуточная, стоит в болоте) и коснулась проводов ВЛ-6 ф.27 ПС Штыково (провода целые). 23.4.15 устранено и вкл. по норм. сх. в 14:22. | ф.13 ПС Шкотово | 0.068056 |  | школа, котельн / 7ТП / 1,1МВт | 653 | +8, обл.
Прим.ЗЭС | 10 | Красный кут | 4 | 2015-04-23 | 8:40 | 2015-04-23 | 8:41 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.00069444 |  | очистные, насосная, котельн, школа / 970 чел / 19ТП / 0,2МВт | 3 | +12, ясно
Прим.ЦЭС | 10 | Ярославка | 6 | 2015-04-23 | 9:03 | 2015-04-23 | 9:06 | 0.0020833 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0.0020833 |  | кот., шк, скважины / 0,9Мвт / 17ТП / 1039 чел | 26 | +12, ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Пожарское | 2 | 2015-04-23 | 9:12 | 2015-04-23 | 18:12 | 0.375 | "земля" от КУ | Упала оп.5 (Ж/Б одностоичная промежут) провод на траверсе по ф.С, оп.4 обрыв провода по ф.В. Устранено. |  | 0.375 |  | нет / 0,1МВт / 5ТП / 372 чел | 270 | +10, ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Чкаловка | 6 | 2015-04-23 | 9:32 | 2015-04-23 | 9:32 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, ветер
Ам.ВЭС | 10 | Поярково | 14 | 2015-04-23 | 9:48 | 2015-04-23 | 9:48 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +8, облач
Прим.ЦЭС | 10 | Корсаковка | 1 | 2015-04-23 | 10:11 | 2015-04-23 | 10:14 | 0.0020833 | МТЗ. РПВ усп |  |  | 0.0020833 |  | 0,04 МВт / 2 ТП / быта нет | 2 | +12, сильный ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Ярославка | 6 | 2015-04-23 | 10:20 | 2015-04-23 | 10:29 | 0.00625 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0.00625 |  | кот.,шк,скважины / 0,5МВт / 17ТП / 1039 чел | 79 | +15, ветер
Прим.ЗЭС | 35 | Спасск - Красный Кут - Вишнёвка |  | 2015-04-23 | 10:33 | 2015-04-23 | 10:39 | 0.0041667 | ДЗ 2ст. АПВ ну. РПВ усп | Обесточивались ПС Вешневка, Красный Кут. |  | 0.0041667 |  | 5000 чел / 1,5МВт | 147 | +15, ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Чкаловка | 7 | 2015-04-23 | 10:55 | 2015-04-23 | 10:55 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, сильный ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Ярославка | 6 | 2015-04-23 | 10:58 | 2015-04-23 | 11:46 | 0.033333 | МТЗ. АПВ ну, РПВ ну | Вкл без отп. на с. Лучки. В 12:56 вкл полностью. Причина не установлена |  | 0.033333 |  | кот.,шк,скважины / 0,5МВт / 17ТП / 1039 чел | 400 | +15, ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Чкаловка | СВ-10 | 2015-04-23 | 11:04 | 2015-04-23 | 11:17 | 0.0090278 | МТЗ. РПВ усп | Обесточена 2сш-10 кВ. |  | 0.0090278 |  | 0,74МВт (котельная-2 Школа-1 Дс-1 Насосная-1) | 160 | +15, сильный ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Чкаловка | 9 | 2015-04-23 | 11:04 | 2015-04-23 | 11:17 | 0.0090278 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | На ХХ. |  | 0 |  | нет | 0 | +15, сильный ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Манзовка | 15 | 2015-04-23 | 11:06 | 2015-04-23 | 11:07 | 0.00069444 | МТО. РПВ усп | Наклон оп.2, провис провода оп.1-2. 24.4.15 произведена перетяжка провода. |  | 0.00069444 |  | кот.,поликлиника / 6ТП / 0,6МВт / 422 чел | 2 | +15, сильный ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Чкаловка | 9 | 2015-04-23 | 11:20 | 2015-04-23 | 11:20 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, сильный ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Чкаловка | 9 | 2015-04-23 | 11:28 | 2015-04-23 | 11:28 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, сильный ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Вишнёвка | 5 | 2015-04-23 | 11:30 | 2015-04-23 | 11:32 | 0.0013889 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0.0013889 |  | водозабор / 2ТП / 0,1МВт / быта нет | 6 | +15, сильный ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Чкаловка | 9 | 2015-04-23 | 11:32 | 2015-04-23 | 11:32 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, сильный ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Вишнёвка | 5 | 2015-04-23 | 11:35 | 2015-04-23 | 11:35 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, сильный ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Чкаловка | 9 | 2015-04-23 | 11:37 | 2015-04-23 | 11:37 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, сильный ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Чкаловка | СВ-10 | 2015-04-23 | 11:42 | 2015-04-23 | 11:45 | 0.0020833 | МТЗ. | Обесточена 2сш-10 кВ. По ТМ отключили Ф-9 (не отключался, блинкеров нет) и включили СВ-10 кВ. |  | 0.0020833 |  | 0,74МВт (котельная-2 Школа-1 Дс-1 Насосная-1) | 74 | +15, сильный ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Чкаловка | 9 | 2015-04-23 | 11:42 | 2015-04-23 | 11:45 | 0.0020833 | по ТМ от КУ | Включен без отп.на вед.ТП-ОПС-2 (обеспечен резерв). Отключился 24.4.15 в 11:53. |  | 0.0020833 |  | 656 чел / 0,6МВт (котельная-2 Школа-1 Дет.сад-1 Насосная-1) | 37 | +15, сильный ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Вишнёвка | 5 | 2015-04-23 | 11:44 | 2015-04-23 | 11:44 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, сильный ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Вишнёвка | 5 | 2015-04-23 | 11:46 | 2015-04-23 | 16:37 | 0.20208 | "земля" от КУ | Оп.7 сняли птицу с траверсы. Оп.76-77 подгар проводов. 24.4.15 произведена перетяжка провода. |  | 0.20208 |  | водозабор / 2ТП / 0,1МВт / быта нет | 879 | +15, сильный ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Губерово | 6 | 2015-04-23 | 11:47 | 2015-04-23 | 12:51 | 0.044444 | МТО. РПВ ну | Повреждение на вед. отп. |  | 0.044444 |  | насосная / 4ТП / 0,1МВт | 85 | +15, сильный ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Чкаловка | 4 | 2015-04-23 | 11:50 | 2015-04-23 | 14:11 | 0.097917 | МТЗ. АПВ ну, РПВ ну | Включен после обхода, причина не установлена. |  | 0.097917 |  | кот.-1, шк-1, дет.сад-1, нас.-1 / 11ТП / 0,4МВт | 470 | +15, сильный ветер
Прим.ЮЭС | 6 | Голубовка | 19 | 2015-04-23 | 11:50 | 2015-04-23 | 11:55 | 0.0034722 | МТЗ. РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | нет / 8ТП / 0,7МВт / 330 чел | 60 | +10, ветер
Прим.ЗЭС | 35 | Спасск - Красный Кут - Вишнёвка |  | 2015-04-23 | 11:53 | 2015-04-23 | 11:53 | 0 | МТО. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +19, сильный ветер
Прим.ЗЭС | 35 | Спасск - Красный Кут - Вишнёвка |  | 2015-04-23 | 11:55 | 2015-04-23 | 12:07 | 0.0083333 | МТО. АПВ ну. РПВ усп | Обесточивались ПС Вешневка, Красный Кут. |  | 0.0083333 |  | 5000 чел / 1,5МВт | 256 | +19, сильный ветер
Ам.ВЭС | 10 | Мвлиновка | 7 | 2015-04-23 | 11:56 | 2015-04-23 | 12:53 | 0.039583 | МТО. МТЗ. АПВ, РПВ ну | Повреждение на вед. участке. |  | 0.039583 |  | нет / 4ТП / 0,05МВт / 250 чел | 146 | +9, облачно
Прим.ЗЭС | 10 | Евгеньевка | 4 | 2015-04-23 | 11:56 | 2015-04-23 | 11:57 | 0.00069444 | МТЗ. РПВ усп |  |  | 0.00069444 |  | кот.-1, Дет.сад-1 / 11ТП / 0,5МВт / 733 чел | 3 | +19, сильный ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Чкаловка | 2 | 2015-04-23 | 12:04 | 2015-04-23 | 12:04 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, сильный ветер
Прим.ЦЭС | 35 | Липовцы - Ильичевка |  | 2015-04-23 | 12:10 | 2015-04-23 | 12:10 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +19, сильный ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Ивановка | 13 | 2015-04-23 | 12:30 | 2015-04-23 | 13:22 | 0.036111 | "земля" от КУ | Вкл. без отпайки на Горбатку. Оп.250 разрушен стеклянный изолятор, устранено и вкл. в 15:56 |  | 0.036111 |  | котельная / 0,5МВт / 5ТП / 821 чел | 115 | +19, сильный ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Корсаковка | 1 | 2015-04-23 | 12:44 | 2015-04-23 | 12:45 | 0.00069444 | МТЗ. РПВ усп |  |  | 0.00069444 |  | нет / 2ТП / быта нет | 1 | +19, ветер
Прим.СЭС | 10 | Чернышевка | 9 | 2015-04-23 | 12:56 | 2015-04-23 | 13:04 | 0.0055556 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0.0055556 |  | нет / 0.3МВт / 11ТП / 711 чел | 27 | +20, сильный ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Ярославка | 25 | 2015-04-23 | 12:57 | 2015-04-23 | 12:57 | 0 | МТО. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, сильный ветер
Прим.ЗЭС | 35 | Спасск - Красный Кут - Вишнёвка |  | 2015-04-23 | 13:04 | 2015-04-23 | 13:04 | 0 | ДЗ 2 ст, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, сильный ветер
Прим.ЗЭС | 35 | Спасск - Красный Кут - Вишнёвка |  | 2015-04-23 | 13:19 | 2015-04-23 | 14:18 | 0.040972 | ДЗ 2 ст, АПВ ну, РПВ усп | Обесточены: ПС Вешневка, Красный Кут. На ПС Красный Кут на РЛ-35 в сторону ВЛ "Спасск" обнаружен провис шлейфа, который под действием ветра прибл. на недопустимое растояние к соседней фазе. Устранено. |  | 0.040972 |  | 5000 чел / 1,5МВт | 1269 | +20, сильный ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Пантелеймоновка | по ф-6 откл. СП-7 | 2015-04-23 | 13:26 | 2015-04-23 | 13:27 | 0.00069444 | Ав.откл. РПВ усп |  |  | 0.00069444 |  | кот-2, школа, дс-2, ФАП-1 / 16ТП / 0,3МВт / 621 чел | 5 | +20, сильный ветер
Прим.ЮЭС | 6 | Новороссия | 3 | 2015-04-23 | 13:28 | 2015-04-23 | 13:36 | 0.0055556 | ав. откл. РПВ усп |  |  | 0.0055556 |  | школа / 414 чел / 4ТП / 0.3МВт | 30 | +20, сильный ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Манзовка | 6 | 2015-04-23 | 13:37 | 2015-04-23 | 13:38 | 0.00069444 | МТО. РПВ усп |  |  | 0.00069444 |  | школа / 12ТП / 1,2МВт / 2619 чел | 13 | +20, сильный ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Иман | 3 | 2015-04-23 | 13:38 | 2015-04-23 | 18:00 | 0.18194 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | В 14:07 вкл., запитано около 30% нагрузки. Оп.286 разрушен верхний изолятор провод на траверсе, в с.Сальское аб. КТП -"Дом престарелых" разрушен разрядник 10 кВ Ф.-С". Устранено и вкл полностью в 18:00. |  | 0.18194 |  | п/з, кот-2, школа, дс, интернат / 1217 чел / 27ТП / 0,8МВт | 1536 | +20, сильный ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Лукъяновка | 3 | 2015-04-23 | 13:50 | 2015-04-23 | 23:40 | 0.40972 | МТЗ. АПВ ну. РПВ не произв. | Оп. 441 жб сильный наклон, схлест проводов. Устранено |  | 0.40972 |  | школа, котельная / 5ТП / 0,1МВт / 430 чел | 492 | +20, ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Лучегорск | 6 | 2015-04-23 | 14:05 | 2015-04-23 | 14:37 | 0.022222 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | В пр.оп.54-55 дерево при падении касание проводов, без повреждения. |  | 0.022222 |  | Ст. обезжелезивания-1 / 5ТП / 0,4МВт / 100 чел | 75 | +20, сильный ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Речная | 5 | 2015-04-23 | 14:10 | 2015-04-23 | 14:15 | 0.0034722 | МТЗ. РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | нефтебаза ВЧ, Ж/Д станция, кот., КЭЧ / 10ТП / 0,35МВт / 1019 чел | 29 | +20, сильный ветер
ЭС ЕАО | 35 | Башурово | 2Т | 2015-04-23 | 14:40 | 2015-04-23 | 21:04 | 0.26667 | ДЗТ | Работа ОД-КЗ-35 2Т (повреждение опорного изолятора КЗ-35 2Т), ОД-35 2Т не отошёл. Одновременн отключилась ВЛ-35 Пашково-Башурово, обесточена ПС Башурово. Схема ОД-КЗ-35 2Т разобрана, ВЛ-35 включена, потребитель запитан от 1Т. Заменён изолятор, схема восстановлена. 24.4.15 заменён повреждённый кабель управления ОД-35 2Т. Причина работы ДЗТ - попадание молнии в шм-10кВ ТСН-2 над крышей КРУН-10кВ (следы перекрытия между ф.-А и С), ремонт не требуется. | 1Т | 0.022917 | 2015-04-23 15:13 | 600 чел / 0,23МВт | 125 | +8, гроза, ливень
Прим.ЦЭС | 10 | Осиновка | 2 | 2015-04-23 | 14:58 | 2015-04-23 | 15:00 | 0.0013889 | МТЗ. РПВ усп |  |  | 0.0013889 |  | УЦ-10. (жен. зона) / 0,1Мвт / 5ТП / 600 чел | 3 | +20, сильный ветер
Прим.СЭС | 10 | Ново-Сысоевка | 9 | 2015-04-23 | 15:39 | 2015-04-23 | 15:43 | 0.0027778 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0.0027778 |  | котельная, детсад / 10ТП / 0,8МВт / 514 чел | 13 | +20, ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Лукъяновка | 2 | 2015-04-23 | 15:46 | 2015-04-23 | 16:30 | 0.030556 | МТЗ. АПВ ну, РПВ ну | В пр.оп.10-11 падение дерева, схлест проводов, без повреждений. Дерево убрано |  | 0.030556 |  | котельная, школа / 3ТП / 0,04МВт / 470 чел | 30 | +20, ветер
Ам.ВЭС | 35 | Новорайчиха - Восток | №2 | 2015-04-23 | 16:07 | 2015-04-23 | 16:17 | 0.0069444 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | В ремонте цепь №1 (до 24.4.15). Обесточивались: ПС Восток, Угольная, Мебельная, Обувная. Произведён обход, замечаний нет. |  | 0.0069444 |  | 16430 чел / 4МВт | 656 | +8, гроза, град
Ам.ВЭС | 10 | Городская | 10 | 2015-04-23 | 16:15 | 2015-04-23 | 16:15 | 0 | ав. откл. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +8, гроза
Прим.ЦЭС | 10 | Ивановка | по ф-5 откл рекл. (оп207) | 2015-04-23 | 16:20 | 2015-04-23 | 18:30 | 0.090278 | МТЗ. РПВ ну | В пр.оп.230-231 убрали дерево без повреждения провода. |  | 0.090278 |  | нет / 2ТП / 0,03МВт / 250 чел | 64 | +20, ветер
Прим.ЮЭС | 6 | Северная | 9 | 2015-04-23 | 16:29 | 2015-04-23 | 20:39 | 0.17361 | ав.откл. РПВ ну | В 16:44 запитано 30% нагрузки. Оп.63 (деревянная анкер) упала. Устранено и вкл. 20:39. |  | 0.17361 |  | школа, водозабор / 3ТП / 0,5МВт / 201 чел | 47 | +10, ветер
Прим.ЮЭС | 6 | Северная | 19 | 2015-04-23 | 16:29 | 2015-04-23 | 19:48 | 0.13819 | ав.откл. РПВ ну | В пр.оп.14-15 снято дерево с проводов. В 19:48 вкл. без ТП-7162. В 19:56 вкл. полностью, устранено повреждение в сети 0,4кВ. |  | 0.13819 |  | нет / 3ТП / 0,2МВт / 134 чел | 99 | +10, ветер
Прим.ЮЭС | 6 | Насосная-2 | 1 | 2015-04-23 | 16:53 | 2015-04-23 | 16:54 | 0.00069444 | ав.откл. РПВ усп |  |  | 0.00069444 |  | нет / 0,2МВт / 3ТП / 134 чел | 2 | +10, ветер
Ам.ВЭС | 10 | Белый Яр | 6 | 2015-04-23 | 17:15 | 2015-04-23 | 17:35 | 0.013889 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0.013889 |  | ФАП, школа, котельная, АТС, скважина / 4ТП / 0,04МВт / 330 чел | 14 | +8, гроза, град
ЭС ЕАО | 10 | Унгун | 165 | 2015-04-23 | 17:16 | 2015-04-23 | 17:24 | 0.0055556 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0.0055556 |  | нет / 7ТП / 0,05МВт / 110 чел | 7 | +8, дождь, ветер
Ам.ЦЭС | 110 | БТЭЦ - Западная | №1 | 2015-04-23 | 18:51 | 2015-04-23 | 20:21 | 0.0625 | 1,2 з ДЗ, 3 ст НЗНП, АПВ ну. РПВ не произв. | При плановых переключениях при вводе в работу из ремонта при включении дистанционно ЛР-110 на ПС Западная (КРУЭ-110-PASS, линия была под напряжением со стороны БТЭЦ). Проверка РЗА, осмотр без замечаний. При внешнем осмотре: ЛР и ЗН в промежуточном положении (на одном валу). |  | 0 |  | нет | 0 | +7, пасм
ЭС ЕАО | 10 | Дубовое | 114 | 2015-04-23 | 19:00 | 2015-04-23 | 19:14 | 0.0097222 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0.0097222 |  | нет / 4ТП / 0,03МВт / 300 чел | 8 | +8, дождь, ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Верхний перевал | 1 | 2015-04-23 | 19:39 | 2015-04-23 | 21:17 | 0.068056 | МТЗ. АПВ ну. РПВ ну | Оп.28 заменен разрушенный изолятор ф.С |  | 0.068056 |  | котельная, школа / 1673 чел / 8ТП / 0,2МВт | 385 | +17, ветер
ЮЯ ЭС | 10 | Укулан | ф.Вермикулит | 2015-04-23 | 20:07 | 2015-04-23 | 20:56 | 0.034028 | МТЗ, АПВ ну, РПВ1 ну, РПВ2 усп |  |  | 0.034028 |  | водозабор , котельная / 300 чел / 4ТП | 980 | +3, облачно
Хаб.ЦЭС | 10 | Осиновая речка | 12 | 2015-04-23 | 20:20 | 2015-04-23 | 20:21 | 0.00069444 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0.00069444 |  | нет / 8ТП / 0,24МВт / 170 чел | 4 | +5, сильный ветер
Хаб.ЦЭС | 10 | Черняево | 6 | 2015-04-23 | 22:14 | 2015-04-24 | 13:35 | 0.63958 | МТЗ, АПВ выв, РПВ не произ | Lвл=40км. Оп.26 обрыв провода ф.С (анкер,стоит на оттяжках). Погранзаставы перешли на дг. В 12:39 устранён обрыв оп. 26, запитана п/з Аргунская. В 18:27 вкл. полностью, в пролете опор № 104-105 убрали ветку. | п/з на ДГ | 0 |  | п/з Аргунская, Невельское, Чирки / 8ТП / 487 чел / 0,3 МВт | 0 | +10, дождь
Прим.ЦЭС | 10 | Корсаковка | 1 | 2015-04-23 | 23:10 | 2015-04-23 | 23:12 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0013889 |  | нет / | 2 | +10, пасмурно
Прим.ЮЭС | 6 | Надеждинская | 15 | 2015-04-23 | 23:32 | 2015-04-23 | 23:33 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ нет, РПВ по ТМ усп |  |  | 0.00069444 |  | нет / 1273 чел / 15 ТП | 16 | +8, дождь
Прим.ЦЭС | 10 | Баневур | 4 | 2015-04-24 | 2:28 | 2015-04-24 | 2:31 | 0.0020833 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0020833 |  | нет / 250 чел / 0,7 МВт / 5ТП | 28 | +8, пасмурно
Прим.ЦЭС | 10 | Баневур | по ф.4 РП-Кондратеновка | 2015-04-24 | 2:28 | 2015-04-24 | 3:13 | 0.03125 | МТЗ, РПВ усп. |  |  | 0.03125 |  | нет /550 чел / 0,67 МВт | 507 | +8, пасмурно
Прим.ЮЭС | 6 | Птицефабрика | 20 | 2015-04-24 | 2:28 | 2015-04-24 | 2:34 | 0.0041667 | Ав.откл |  |  | 0.0041667 |  | нет | 50 | +8, пасмурно
Ам.ВЭС | 10 | Коршуновка | 15 | 2015-04-24 | 7:44 | 2015-04-24 | 7:50 | 0.0041667 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0.0041667 |  | котельная, школа, водонапорная башня / 0,2МВт / 12ТП / 530 чел | 22 | +6, ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Пантелеймоновка | 4 | 2015-04-24 | 8:23 | 2015-04-24 | 8:53 | 0.020833 | "земля" от КУ | Самоустранилась. Обход, замечаний нет. |  | 0.020833 |  | Котельная, насосная / 1ТП / 0,03МВт / быта нет | 2 | +10, пасмурно
Прим.СЭС | 10 | Уборка | 14 | 2015-04-24 | 8:28 | 2015-04-24 | 10:25 | 0.08125 | КУ "земля" | Включен без 2-х ТП. Включен полностью в 11:28. "земля" самоустранилась. |  | 0.08125 |  | котельная, медпункт, школа / 17ТП / 0,25Мвт / 595 чел | 195 | +7, ясно
Прим.ЗЭС | 10 | Пантелеймоновка | по ф-6 откл. СП-8 | 2015-04-24 | 9:46 | 2015-04-24 | 9:48 | 0.0013889 | МТЗ. РПВ усп | Обход, замечаний нет. |  | 0.0013889 |  | нет / 0,06МВт / 150 чел | 2 | +10, пасмурно
Прим.ЮЭС | 10 | Екатериновка | 2 | 2015-04-24 | 10:10 | 2015-04-24 | 13:01 | 0.11875 | КУ "земля" | Устранен обрыв провода пр оп №21-22 , проведен ремонт траверсы на оп №22. |  | 0.11875 |  | нет / 0,3МВт / 1ТП / 234 чел | 285 | +10, ясно
Прим.ЦЭС | 10 | Манзовка | 3 | 2015-04-24 | 10:19 | 2015-04-24 | 11:28 | 0.047917 | КУ "земля" | Вкл. без КТП-53 Октябрьское, разрушен проходной изолятор. Устранено и вкл. в 13-34 |  | 0.047917 |  | школа, котельная / 21ТП / 0,4МВт / 1300 чел | 80 | +15, сильный ветер
Ам.ЦЭС | 10 | Игнатьево | 11 | 2015-04-24 | 11:18 | 2015-04-24 | 14:09 | 0.11875 | МТО. АПВ, РПВ ну | Повреждение изолятора ф.В ЛР-19. Устранено. |  | 0.11875 |  | ООО "Амурские грибные технологии" / 3ТП / 0,07МВт / 240 чел | 221 | +12, ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Чкаловка | 9 | 2015-04-24 | 11:53 | 2015-04-24 | 12:13 | 0.013889 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | Включен до ЗТП-3282 (50% нагрузки). 13:02 включен полностью, проведен обход, замеч.нет |  | 0.013889 |  | 0,6МВт / котельная-2 Школа-1 Дет.сад-1 Насосная-1 | 350 | +10, пасмурно
Прим.ЮЭС | 35 | А - З - Восточная - Луговая - Соллерс | №2 | 2015-04-24 | 12:06 | 2015-04-24 | 12:21 | 0.010417 | ДЗ 2 ст, АПВ выв, РПВ не произ | При производстве переключений на ПС З (ввод в работу из ремонта В-35 ВЛ-35 А-З-Вост.-Луг.-Солл. №1), при включении РШ-35 2СШ (где ВЛ была фиксирована на 2СШ-35, т.к. 1СШ-35 в ремонте) произошел излом изолятора в сторону 2СШ-35. Одновременно на ПС "А" отключился В-35 Т1 от МТЗ (вкл. в 12:21). Пострадавших нет. Обесточивались ПС Соллерс, Луговая, Восточная, З. Через 15 мин запитаны ПС ПС Соллерс, Луговая, Восточная (7МВт). Через 28мин запитана ПС "З". В 18:28 на ПС "З" по РШ-35 2СШ ВЛ-35 А-З-Вост.-Луг.-Солл. №1 повреждение устранено, ВЛ включена в работу. |  | 0.010417 |  | 4500 чел / 14МВт | 4000 | +7, ясно
Прим.ЦЭС | 10 | Коммунар | 3 | 2015-04-24 | 14:03 | 2015-04-24 | 14:05 | 0.0013889 | МТЗ. РПВ усп |  |  | 0.0013889 |  | котельная, детсад / 5ТП / 0,4МВт / 900 чел | 13 | +15, ветер
Хаб.ЦЭС | 10 | Корфовская | 9 | 2015-04-24 | 15:23 | 2015-04-24 | 16:26 | 0.04375 | МТО. АПВ ну, РПВ ну | Выделен участок от Р-61 до оп №113, погашено Зоевка, Владимировка, дачи. В 18:30 вкл. полностью, в пр.оп.100 - 101 убрали дерево. | ф-15 | 0.074306 | 2015-04-24 17:10 | нет / 0,15МВт / 10ТП / 370 чел | 210 | +10, ясно
ЭС ЕАО | 10 | Пашково | 25 | 2015-04-24 | 16:45 | 2015-04-24 | 19:43 | 0.12361 | "земля" от КУ | Включен без ТП-12, повреждение разрядника ф.С. Исключен из схемы, все включено в 20:52 |  | 0.12361 |  | 3 котельные, д/сад / 7ТП / 0,3МВт / 960 чел | 729 | +13, ясно
Прим.ЮЭС | 10 | Барабаш | 13 | 2015-04-24 | 17:14 | 2015-04-24 | 17:15 | 0.00069444 | МТЗ. РПВ усп |  |  | 0.00069444 |  | школа / 0,2МВт / 4ТП / 415 чел | 1 | +12, пасм
Ам.ЗЭС | 10 | Новокиевка | 6 | 2015-04-24 | 17:25 | 2015-04-24 | 17:25 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +14, ясно
Хаб.ЦЭС | 10 | Бикин | 5 | 2015-04-24 | 20:38 | 2015-04-24 | 21:26 | 0.033333 | "земля" от КУ | Повреждение на вед.уч-ке |  | 0.033333 |  | хоспис, школа, котельная / 0,88МВт / 2623 чел | 704 | +12, ясно
Прим.ЗЭС | 10 | Лукъяновка | 3 | 2015-04-24 | 21:08 | 2015-04-24 | 21:30 | 0.015278 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Включен без двух ТП. В 23:20 включено все. Оп.317 в болотистой местности наклонилась на 45 гр. к земле, повреждены 2 изолятора ф."А,В", схлест проводов. Замечания устранены, оп.317 установлена с оттяжкой. |  | 0.015278 |  | школа / 5 ТП / 430 чел / 0,02 МВт | 35 | +12, пасмурно
Ам.ЦЭС | 110 | Белогорск - Среднебелая |  | 2015-04-25 | 4:50 | 2015-04-25 | 5:34 | 0.030556 | МТО, 1 ст НЗНП , АПВ ну, РПВ усп | Обесточена ПС Среднебелая и 2ПС-35 кВ. Обход без замечаний |  | 0.030556 |  | 14285 чел / 4 МВт | 2884 | +5, гроза
Прим.ЦЭС | 10 | Ново-Георгиевка | 11 | 2015-04-25 | 15:00 | 2015-04-25 | 18:12 | 0.13333 | Откл. КУ"Земля" | с.Ново-Георгиевка, 65 чел. На оп.34 устранили обрыв вязки |  | 0.13333 |  | нет/4ТП/0,05 МВт | 188 | +21, ясно
Хаб.ЦЭС | 10 | Гродеково | 19 | 2015-04-25 | 16:26 | 2015-04-25 | 16:32 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | с.Гродеково, Могилевка, 1300ч. |  | 0.0041667 |  | д.сад/16 ТП | 17 | +12, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Раковка | 4 | 2015-04-25 | 17:55 | 2015-04-25 | 17:57 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | с.Боголюбовка, Раковка, 450ч. |  | 0.0013889 |  | нет | 6 | +20, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Хороль | 18 | 2015-04-25 | 19:24 | 2015-04-25 | 19:27 | 0.0020833 | МТО, АПВ ну., РПВ усп. | с. Старобельмановка, Ленинское, 240 ч. |  | 0.0020833 |  | нет/9ТП | 13 | +16, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Липовцы | 10 | 2015-04-25 | 20:05 | 2015-04-25 | 22:30 | 0.10069 | Откл. КУ"Земля" | с.Липовцы,с.Владимеровка,с.Поспеловка,сГаленки, 608чел. В 20:10 включили до РС-548 (запитали 3 ТП из 9). Вкл для поиска земли. Оп. 72 обрыв вязки |  | 0.10069 |  | школа/9ТП/0,44 МВт | 1065 | +12, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Речная | 5 | 2015-04-25 | 21:48 | 2015-04-25 | 21:50 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. | с.Каленовка1000ч |  | 0.0013889 |  | нет / 0,38 МВт | 12 | +11, ветер
Ам.СЭС | 10 | Энергия | 13 | 2015-04-25 | 22:28 | 2015-04-25 | 22:34 | 0.0041667 | МТО, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.0041667 |  | нет | 49 | +5, ясно
Прим.ЮЭС | 10 | Соловей ключ | 13 | 2015-04-25 | 23:19 | 2015-04-25 | 23:24 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | 200ч / 5ТП / 1 МВт | 83 | +13, ясно
Прим.ЮЭС | 10 | Многоудобное | 1 | 2015-04-26 | 1:19 | 2015-04-26 | 1:24 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. | с.Многоудобное |  | 0.0034722 |  | 190 чел / 3 ТП / 0,2 МВт | 1 | +13, ясно
Прим.ЮЭС | 10 | Многоудобное | 11 | 2015-04-26 | 1:19 | 2015-04-26 | 1:26 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. | с.Кучелиново, 130чел |  | 0.0048611 |  | 130 чел / 5 ТП / 0,1 МВт | 1 | +13, ясно
Ам.ЦЭС | 10 | Тамбовка | 12 | 2015-04-26 | 1:26 | 2015-04-26 | 2:45 | 0.054861 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | 2:45 вкл до ЛР 16. Трактором сбита оп.91. Из -за тяжения упали ОП 90 и 92. Виновник установлен. В 2:39 выделен поврежденный участок без потребителя. Устранено 27.04.15 в 16:40. | ф.3 ПС Дим | 0.050694 | 2015-04-26 02:39 | 200чел / 0,1 МВт | 150 | +9, ясно
Прим.ЮЭС | 10 | Подъяпольск | 15 | 2015-04-26 | 2:01 | 2015-04-26 | 3:35 | 0.065278 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ неусп. | с.Подъяпольское, 530чел, 3:35 вкл 6 ТП из 12. Упала оп.40 (ж/б, анкер). Восстановлена ОП 40, на ОП 41 заменили траверсу. Потребитель запитан полностью в 21:30. |  | 0.065278 | 2015-04-26 03:35 | 530 чел / 2 ТП / 0,5 МВт | 4000 | +13, ясно
Хаб.СЭС | 6 | Николаевская ТЭЦ | 16 | 2015-04-26 | 2:58 | 2015-04-26 | 11:30 | 0.35556 | Земля, КУ. | Lвл=1км. Погашено 5ТП, в 7:15 запитано 2 ТП. В ТП 31 схлест проводов 0,4кВ с вводом 6кВ. |  | 0.35556 |  | 300чел / 5 ТП / 0,2 МВт | 692 | +2, мокрый снег
Прим.ЗЭС | 10 | Спасск | 5 | 2015-04-26 | 8:25 | 2015-04-26 | 9:53 | 0.061111 | Откл. КУ"Земля" | часть г.Спасск-Дальний. В 09-53 включили до оп.55 (запитано 70%). Повреждение на вед. отпайке. Устранили повреждение в 12-24 при включении выключатель отключился от МТЗ, включили до оп.55 РЛ-131, в 13-58 включили всю ВЛ 10кВ без ТП-3141, 3142, 3143. В 14-35 включены в работу ТП-3142 ТП-3143, в ТП-3141 обнаружено повреждение кабеля 10кВ между РУ-1 и Т-1, абоненты ТП-3141 запитаны от ТП-3142 по 0,4кВ. Устранено 27.04.15 |  | 0.061111 |  | нет/7ТП/0,28 МВт | 410 | +18, ветер
Прим.ЮЭС | 10 | Береговая-2 | 29 | 2015-04-26 | 10:50 | 2015-04-26 | 13:10 | 0.097222 | Откл. КУ"Земля" | с.Петровка с. Речица с.Царевка, 300чел. В 13-10 включили до оп.№88 (запитано 5-ТП с.Петровка.) В18-30 включили до оп.№208 запитано 2-ТП (с.Царевка). ОП 275 заменили изолятор, все вкл. в 19:37 |  | 0.097222 |  | школа/10ТП/0,27 МВт | 1580 | +16, ясно
Ам.ЗЭС | 35 | Коболдо - Огоджа | цепь1 | 2015-04-26 | 11:18 | 2015-04-26 | 11:18 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, обл.
Прим.ЗЭС | 10 | Лесозаводск | 7 | 2015-04-26 | 13:45 | 2015-04-26 | 15:05 | 0.055556 | Откл. КУ"Земля" | с.Тургенево, Лесное, 325чел. В 15-05 включили до оп.250 , осталось обесточено ТП-АЗС . Оп.№376 в болотистой местности наклонилась и сорвало изолятор ф.В. ТП-АЗС в 18-13 запитано от ПС Пантелеймоновка Ф-6. Устранено в 21:40. |  | 0.055556 |  | насосная/14ТП/0,16 МВт | 200 | +23, ветер
Ам.ЦЭС | 10 | Западная | 42 | 2015-04-26 | 14:19 | 2015-04-26 | 14:54 | 0.024306 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | часть г.Благовещенск, 200ч. |  | 0.024306 |  | осветление воды БТЭЦ / 0,35МВт | 200 | +16, ветер
Прим.ЮЭС | 110 | ВТЭЦ2 - Залив с отп. Голубинка |  | 2015-04-26 | 15:19 | 2015-04-26 | 15:19 | 0 | ПС ВТЭЦ2: ДЗЛ, ДЗ 1ст, АПВ усп. ИМФ-5,2 км. фА. ПС Залив: ДЗЛ, ТНЗНП 1ст, ВЧТО, АПВ усп. | Lквл-11,7км. Обход без замечаний |  | 0 |  | нет | 0 | +20, обл.
Ам.ЗЭС | 10 | Шимановск | 8 | 2015-04-26 | 15:29 | 2015-04-26 | 19:27 | 0.16528 | МТО, АПВ ну., РПВ не произв. | часть г.Шимановск, 2000ч. В ячейке повреждение концевой муфты. Устранено. |  | 0.16528 |  | д/сад, погран. Отряд / 0,1МВт | 358 | +16, пасм.
Прим.ЦЭС | 10 | Манзовка | 6 | 2015-04-26 | 17:36 | 2015-04-26 | 20:14 | 0.10972 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | с.Монастырище, 2619чел. В пр.оп. 19-20 устранен схлест проводов и выправлена оп. №20 |  | 0.10972 |  | школа/12ТП/0,3 МВт | 2323 | +28, ясно
Прим.ЮЭС | 10 | Силикатная | 26 | 2015-04-26 | 18:52 | 2015-04-26 | 18:59 | 0.0048611 | Ав. откл., АПВ нет, РПВ усп. | с.Раздольное, 250 ч. |  | 0.0048611 |  | нет / 0,5МВт | 58 | +20, ясно
Прим.ЮЭС | 10 | Силикатная | 28 | 2015-04-26 | 18:56 | 2015-04-26 | 22:46 | 0.15972 | Откл. КУ"Земля" | Lвл=7,5км. с.Алексеевка, 80чел. Повреждение на аб.отпайки ТП-Заимка. |  | 0.15972 |  | нет / 5ТП / 0,01 МВт | 38 | +20, ясно
Прим.СЭС | 10 | Яковлевка | 4 | 2015-04-26 | 23:38 | 2015-04-27 | 16:15 | 0.69236 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | часть с.Яковлевка, Покровка, часть. с.Рославка 595чел. Оп.388 (отпайка) наклонилась и потянула оп.36, на.оп.36 обрыв провода (стоят в болоте). Потребители запитаны от резерва. Устранено 27.4.15. В 16:15 восст.норм.сх. | ф-6 Яковлевка | 0.10556 | 2015-04-27 02:10 | нет / 0,2 МВт / 12 ТП | 540 | +10, ясно
Ам.ЦЭС | 110 | Возжаевка - Ромны |  | 2015-04-27 | 4:29 | 2015-04-27 | 4:29 | 0 | МТЗ. 1ст.НЗНП. АПВ усп | Lвл=44,9км. ИМФ 21,4км ф.-А от ПС Возжаевка. Обход 27.4.15 без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +5, облач
Ам.ЦЭС | 110 | Хвойная - Озёрная |  | 2015-04-27 | 4:52 | 2015-04-27 | 4:52 | 0 | Хвойн: 2ст.НЗНП. АПВ усп. Озёрн: 1ст.НЗНП. АПВ усп | Lвл=36,2км. ИМФ 7,1км ф.-В от ПС Озёрная и 32км ф.-А от ПС Хвойная. Обход 27.4.15 без замечаний.. |  | 0 |  | нет | 0 | +5, облач
Прим.ЗЭС | 10 | Ракитное | 5 | 2015-04-27 | 6:15 | 2015-04-27 | 8:19 | 0.086111 | МТО. АПВ ну, РПВ ну | Вкл до оп. 138 (взято более 50% нагрузки), вкл ч/з 3:25 с выделеннм уч (без нагрузки), вкл ч/з 7:25. Оп 185 заменен поврежденный изолятор (других замечаний нет). | ПС Н.Троицкое Ф5 | 0.14236 | 2015-04-27 09:40 | котельная-2, школа-1 / 12ТП / 0,1МВт | 240 | +10, ясно
Прим.ЦЭС | 10 | Жариково | 10 | 2015-04-27 | 6:20 | 2015-04-27 | 6:25 | 0.0034722 | МТЗ. РПВ усп | с.Рубиновка с.Барабаш-Левада, 560чел. |  | 0.0034722 |  | скваж. / 8ТП / 0,1МВт | 6 | +15, ясно
Хаб.ЦЭС | 110 | Князе-Волконка - Елабуга |  | 2015-04-27 | 6:52 | 2015-04-27 | 6:52 | 0 | МТО. АПВ усп | Произведен обход. На оп 21 следы жизнедеятельности птиц. |  | 0 |  | нет | 0 | +7, гроза
Прим.ЦЭС | 10 | Хороль | 18 | 2015-04-27 | 8:00 | 2015-04-27 | 8:04 | 0.0027778 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. | с.Старобельмановка, Ленинское, 250ч. |  | 0.0027778 |  | кот/ 0,1 МВт/250 чел/ 9ТП | 5 | +17, облачно
Прим.ЮЭС | 6 | Горная | 16 | 2015-04-27 | 12:55 | 2015-04-27 | 14:39 | 0.072222 | Пав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Обеспечен резерв, кроме 2 ТП, вкл ч/з 1:44 с выделенным уч (без нагрузки), вкл ч/з 6:35. Устранено повреждение КЛ от оп№37 до ТП7402 . Восстановлена исх.схема. | ф6 | 0.016667 | 2015-04-27 13:19 | кот, шкла/0,7 МВт/ 1289 чел/ 11ТП | 120 | +31, облачно
Прим.ЮЭС | 10 | Краскино | 11 | 2015-04-27 | 18:55 | 2015-04-27 | 19:00 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | п.Краскино, 25ч. |  | 0.0034722 |  | насосн/0,1 МВт/25 чел/4ТП | 10 | +20, облачно
Прим.ЗЭС | 10 | Луговая | 3 | 2015-04-27 | 22:53 | 2015-04-28 | 0:11 | 0.054167 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | с. Гайворон , с. Степное, 1091чел. Выделен участок оп.162 до оп.260 (без нагрузки, болотистая местность.). Вкл ч/з 14:00. Обход без замечаний. |  | 0.054167 |  | школа, д.сад/0,14 МВт/7ТП | 160 | +14, пасм.
Прим.ЗЭС | 10 | Игнатьевка | 6 | 2015-04-28 | 3:58 | 2015-04-28 | 5:34 | 0.066667 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | с. "Ласточка", с.Емельяновка,3-и П/з, 309чел, В 5:04 вкл до оп.134 (ост 3 п\з.), вкл ч/з 10:17. Пр. оп. 232-233 снята ветка, устранено перегорание провода, фВ. |  | 0.066667 |  | п/з /6ТП/0,1 МВт | 358 | +11, обл.
Ам.ВЭС | 10 | Архара | 1 | 2015-04-28 | 7:01 | 2015-04-28 | 7:01 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | с.Аркадьевка, 750 ч. |  | 0 |  | школа, интернат | 0 | +10, обл.
Прим.ЮЭС | 10 | Горная | 4 | 2015-04-28 | 8:24 | 2015-04-28 | 17:17 | 0.37014 | Ав. откл., АПВ выв., РПВ ну. | Lвл=5км. Оп №23 (дерев, анкер) сгорела при прохождении пала. Произведена замена (на жб), восстановлена норм.сх. |  | 0.37014 |  | нет/0,01МВт/1ТП/ 6 чел | 10 | +10, ясно
ЭС ЕАО | 6 | МК | 8 | 2015-04-28 | 13:33 | 2015-04-28 | 13:40 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | На оп. 88-00/77 обнаружено гнездо сороки |  | 0.0048611 |  | школа, д/с, кот, кнс/ 0,85 МВт/ 3000 чел | 67 | +19, облачно
ЭС ЕАО | 10 | КРС | 157 | 2015-04-28 | 13:32 | 2015-04-28 | 14:14 | 0.029167 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Пр оп 157-00/130-131 убрано упавшее дерево. (без повреждения ВЛ). |  | 0.029167 |  | насосн/ 0,1 МВт/2 ТП/быта нет | 6 | +19, облачно
Хаб.СЭС | 6 | Чегдомын | 7 | 2015-04-28 | 13:38 | 2015-04-28 | 13:44 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0041667 |  | жд/1,1 МВт/2500 чел | 112 | +17, облачно
Прим.ЮЭС | 10 | Лазо | 15 | 2015-04-28 | 15:59 | 2015-04-28 | 16:30 | 0.021528 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Вкл без ТП7202, повреждение тр-ра (160кВА). Произведена замена, вкл ч/з 3:26. |  | 0.021528 |  | нет/ 0,2 МВт/ 312 чел/ 4ТП | 90 | +18, облачно
Прим.ЮЭС | 10 | Штыково | 27 | 2015-04-28 | 18:27 | 2015-04-28 | 18:31 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0027778 |  | школа, кот/ 0,5 МВт/ 400 чел/ 7ТП | 10 | +16, облачно
Хаб.ЦЭС | 10 | Заозерная | 17 | 2015-04-29 | 1:30 | 2015-04-29 | 2:05 | 0.024306 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | с. Заозерное, 2800ч. Lвл -2,5 км. Повреждение в абон. ТП |  | 0.024306 |  | ИТУ, школа,д.сад/11ТП/0,13 МВт | 467 | +7, обл.
Ам.ЦЭС | 110 | Ивановка - Полевая |  | 2015-04-29 | 1:38 | 2015-04-29 | 1:38 | 0 | ПС Ивановка: МТО, АПВ усп., ИМФ ф.В-18, 8км. ПС Полевая:ТНЗНП 1ст., АПВ усп. | Произведен обход. Оп.76 гнездо аиста. |  | 0 |  | нет | 0 | +7, обл.
Прим.ЦЭС | 10 | Родина | 1 | 2015-04-29 | 5:43 | 2015-04-29 | 6:52 | 0.047917 | Откл. КУ"Земля" | с.Новое, 200чел. Повреждение на абон.отпайке. |  | 0.047917 |  | нет/3ТП/0,04 МВт | 46 | +6, пасм.
Ам.ВЭС | 10 | Белый яр | 6 | 2015-04-29 | 6:27 | 2015-04-29 | 8:07 | 0.069444 | Откл. КУ"Земля" | Оп.34 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.069444 |  | школа/0,1МВТ | 98 | +11, пасм.
Хаб.ЦЭС | 10 | Дормидонтовка | 1 | 2015-04-29 | 10:20 | 2015-04-29 | 14:46 | 0.18472 | КУ, земля. | Lвл=7км. Оп 9 заменен поврежденый изолятор. |  | 0.18472 |  | нет / 1ТП / 0,01 МВт/быта нет | 44 | +5, обл
Прим.ЮЭС | 35 | Шкотовский водозабор - Насосная1 - Верхняя |  | 2015-04-29 | 11:50 | 2015-04-29 | 12:11 | 0.014583 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв | С обесточиванием ПС Верхняя, Депо, Васильки, вед. ПС Насосная1, Пристань. /На вед.ПС Пристань откл.положение СВ-35 (без блинк.). Ч/з 10 мин запитаны ПС Депо, Васильки, 1/2 ПС Пристань. Ч/з 21 мин ВЛ включена, запитана вед.ПС Насосная1. Ч/з 29 мин запитана вед.ПС Верхняя. Ч/з 50 мин на ПС Пристань вкл СВ-6кВ, запитан последний потребитель/. Выведена ВЛ-35 "Верхняя-Пристань" (осмотр без замечаний, вкл на ХХ в 14:33). На вед ПС Пристань не включается СВ-35 кВ (вкл в 18:11 после устранения замечаний потребителем), схема восстановлена. | ВЛ 35 "Смоляниново-тяг-Депо с опт Васильки" | 0.0069444 | 2015-04-29 12:00 | 1723чел / 50ТП / 2МВт | 500 | +13, ясно
Хаб.ЦЭС | 35 | Южная - Некрасовка с отп. Очистные соружения |  | 2015-04-29 | 12:36 | 2015-04-29 | 13:27 | 0.035417 | ДЗ 3ст., АПВ ну. | Обесточенного потребителя нет. (на ПС Некрасовка, Оч.сооружения АВР-10 кВ усп). На ПС Оч.сооружения между ЛР-35 и 1сш-35кВ излом опорного изолятора ф.А , падение на ф.В. В 17:59 (ч/з 5:23) повреждение устранено, восстановлена норм.сх. | ПС Некрасовка, Оч.сооружения АВР-10 усп. | 0 |  | нет | 0 | +8, обл
Прим.ЮЭС | 110 | АТЭЦ - Промузел |  | 2015-04-29 | 13:38 | 2015-04-30 | 19:34 | 1899-12-31 05:56 | АТЭЦ: ДЗ 1ст, АПВ ну. Промузел: ДЗ 1ст, АПВ ну. | ИМФ 16 км ф.А,В,С от АТЭЦ. В пр.оп. 56-57 (в пересечении с недейств. уч. ВЛ-220 кВ "АТЭЦ-Западная-Волна"), при попытке хищения провода с ВЛ-220 кВ, его падение на ВЛ-110 кВ. Пр.оп. 56-57 перегорание проводов ф А,В; пр. оп. 57-58 провода лежат на земле. Сообщено в СБ, ОВД. В 16:47 ВЛ-110 выведена в ремонт, упавший провод на ВЛ 110 кВ снят, 30.4.15 восстановлено. |  | 0 |  | нет | 0 | +13, ясно
Прим.ЮЭС | 6 | Партизан | 21 | 2015-04-29 | 13:40 | 2015-04-29 | 16:30 | 0.11806 | МТО, АПВ выв, РПВ ну. | Произведен обход. Оп 7 повреждена траверса. (дерев). Устранено. |  | 0.11806 |  | нет / 11ТП / 0,5МВт/1308 чел | 1416 | +21, ясно
Ам.ЦЭС | 10 | Береговая | 14 | 2015-04-29 | 16:37 | 2015-04-29 | 17:15 | 0.026389 | КУ, земля. | Вкл без 3ТП, вкл ч/з 1:06. На оп.8/10 устранен наброс. (часть метал.кровли) |  | 0.026389 |  | нет / 25ТП / 0,24МВт/ 2500 чел | 150 | +14, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Ленинск | 208 | 2015-04-29 | 16:39 | 2015-04-29 | 16:58 | 0.013194 | КУ, земля. | Вкл с выделенным уч (без нагрузки). |  | 0.013194 |  | д/с, школа, насосная / 8ТП / 600чел / 0,3МВт | 94 | +10, пасм
Прим.ЗЭС | 10 | Глубинная | 1 | 2015-04-29 | 17:30 | 2015-04-29 | 17:30 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, ясно
Прим.ЮЭС | 6 | Горная | 17 | 2015-04-29 | 18:08 | 2015-04-29 | 18:14 | 0.0041667 | ав.откл, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0041667 |  | нет / 4ТП / 0,1МВт/ 143 чел | 10 | +23, обл
Прим.ЗЭС | 10 | Лазо | 4 | 2015-04-29 | 18:25 | 2015-04-30 | 0:37 | 0.25833 | МТО, АПВ нет, РПВ ну. | На оп.1 повреждение кабельной муфты. Устранено. |  | 0.25833 |  | д/с, кот / 5ТП / 0,02МВт/ 350 чел | 362 | +15, ясно
Прим.ЦЭС | 10 | Пограничная | 4 | 2015-04-29 | 19:34 | 2015-04-29 | 20:39 | 0.045139 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | Повреждение на ведомственной отпайке. |  | 0.045139 |  | нет / 9ТП / 0,1МВт/ 330 чел. | 162 | +20, ясно
Ам.СЭС | 10 | Энергия | 11 | 2015-04-30 | 0:20 | 2015-04-30 | 0:20 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +10, дождь
ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан | 37 | 2015-04-30 | 2:20 | 2015-04-30 | 3:40 | 0.055556 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Повр.на вед. ТП-1142,1141 | ф25 | 0.059028 | 2015-04-30 03:45 | кнс/ 0,7 МВт/ 1500 чел/ 10 ТП | 786 | +8, облачно
ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан | 15 | 2015-04-30 | 2:20 | 2015-04-30 | 19:37 | 0.72014 | МТО, АПВ нет, РПВ ну | Поврежден головной уч КЛ. Устранено, восстановлена норм.сх (19:37) | ф25 | 0.08125 | 2015-04-30 04:17 | кот/ 0,3 МВт/ 1500 чел/ 3 ТП | 767 | +8, облачно
ЮЯ ЭС | 10 | Серебряный Бор | 25 | 2015-04-30 | 2:29 | 2015-04-30 | 8:10 | 0.23681 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Lвл=6км. Повреждение на вед. отпайке. |  | 0.23681 |  | нет/ 0,1 МВт/300 чел/ 4ТП | 28 | -1, снег
Прим.ЮЭС | 35 | Океанская | Т2 | 2015-04-30 | 4:42 | 2015-04-30 | 6:42 | 0.083333 | ББ | Sтр=6,3 МВА. С обесточиванием потребителей 2 сш 6кВ /на 2 сш 6 кВ три вед. фидера: ф10 (0,6 МВт), ф8и ф9 на ХХ/. Отходящие фидера не откл, блинк нет. По ф10 (вед)- повреждение головного уч КЛ. | СВ-6 | 0.0041667 | 2015-04-30 04:48 | нет/ 0,6 МВт/ 330 чел | 60 | +5, пасмурно
ЮЯ ЭС | 10 | Серебряный Бор | 13 | 2015-04-30 | 5:04 | 2015-04-30 | 5:30 | 0.018056 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп | Осмотр, замечаний нет. |  | 0.018056 |  | нет/ 0,1 МВт/ быта нет | 39 | -1, снег
Ам.СЭС | 10 | Магдагачи | 4 | 2015-04-30 | 5:15 | 2015-04-30 | 5:23 | 0.0055556 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0055556 |  | школа, д/с, кот, адм, пож.часть/0,9 МВт/ 6525 чел/ 12ТП | 70 | +3, ветер
Ам.СЭС | 10 | Магдагачи | 1 | 2015-04-30 | 6:00 | 2015-04-30 | 6:05 | 0.0034722 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | школа, д/с/ 0,7 МВт/ 3000 чел/ 9ТП | 35 | +3, ветер
Ам.ЗЭС | 10 | Шимановск | 12 | 2015-04-30 | 7:03 | 2015-04-30 | 7:03 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +6, ветер
Ам.ЗЭС | 10 | Н.Киевка | 6 | 2015-04-30 | 7:06 | 2015-04-30 | 7:10 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0027778 |  | школа/ 0,3 МВт/ 1963 чел | 16 | +6, ветер
Ам.ЦЭС | 10 | Западная | 42 | 2015-04-30 | 7:12 | 2015-04-30 | 7:48 | 0.025 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.025 |  | БТЭЦ осветление воды/ 0,2 МВт/ 200 чел | 15 | +6, ветер
Ам.ЗЭС | 10 | Северная | 3 | 2015-04-30 | 7:28 | 2015-04-30 | 8:00 | 0.022222 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.022222 |  | ТУСМ/0,1 МВт/ быта нет/ 2ТП | 5 | +6, ветер
Ам.ЗЭС | 10 | Шимановск | 8 | 2015-04-30 | 7:33 | 2015-04-30 | 7:33 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +6, ветер
Ам.ЗЭС | 10 | Шимановск | 12 | 2015-04-30 | 7:33 | 2015-04-30 | 7:33 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +6, ветер
Ам.ЗЭС | 10 | Шимановск | 20 | 2015-04-30 | 7:33 | 2015-04-30 | 7:33 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +6, ветер
Ам.ЗЭС | 10 | Саскаль | 1 | 2015-04-30 | 7:36 | 2015-04-30 | 10:33 | 0.12292 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | с.Симоново, п/з Симоновы лужки, 150чел. Включен после осмотра, замечаний нет. |  | 0.12292 |  | ФАП, школа, п/з / 4ТП / 0,08МВт | 160 | +6, ветер
Ам.ЗЭС | 35 | Георгиевка - Саскаль |  | 2015-04-30 | 7:45 | 2015-04-30 | 8:55 | 0.048611 | МТО, АПВ ну, РПВ ну. | Обесточена ПС Саскаль. Устранена неисправность привода В-35. |  | 0.048611 |  | 1278чел / 20ТП / 0,5МВт | 430 | +6, ветер
Ам.СЭС | 10 | Магдагачи | 4 | 2015-04-30 | 7:45 | 2015-04-30 | 10:56 | 0.13264 | МТО, АПВ выв, РПВ не произв. | п.Магдагачи, 6525чел. Включен без 3-х ТП. В 11:30 включено все. Причина не установлена |  | 0.13264 |  | д/с, котельная, водозабор, пож.часть, администрация, школа / 12ТП / 1,6МВт | 480 | +6, ветер
Ам.СЭС | 10 | Магдагачи | 4 | 2015-04-30 | 12:20 | 2015-04-30 | 17:57 | 0.23403 | МТО, АПВ выв, РПВ не произ. | п.Магдагачи, 6525чел. В пр.оп.74-75, 84-85 убраны деревья с проводов. В пр.оп.95/4-5 произведена перетяжка провода. |  | 0.23403 |  | д/с, котельная, водозабор, пож.часть, администрация, школа / 12ТП / 1,6МВт | 760 | +14, ветер
Ам.СЭС | 6 | Сиваки | 14 | 2015-04-30 | 7:52 | 2015-04-30 | 21:56 | 0.58611 | МТО, АПВ ну, РПВ не произв. | п.Сиваки, 2000чел. Пр оп 39-40 устранен схлест проводов. |  | 0.58611 |  | школа, д/с / 13ТП / 0,8МВт | 650 | +6, ветер
Ам.ЗЭС | 10 | Новокиевка | 12 | 2015-04-30 | 7:54 | 2015-04-30 | 7:54 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +6, ветер
Ам.СЭС | 10 | Светлая | 26 | 2015-04-30 | 7:58 | 2015-04-30 | 10:58 | 0.125 | МТО, АПВ ну, РПВ ну. | с.Сосновый бор, 775чел. На оп.51 устранен обрыв вязки. |  | 0.125 |  | школа, больница, котельная, д/с / 4ТП / 0,3МВт | 450 | +6, ветер
Ам.ЗЭС | 35 | Бузули - Северная |  | 2015-04-30 | 8:00 | 2015-04-30 | 8:00 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +6, ветер
Ам.СЭС | 35 | Невер - Соловьевск |  | 2015-04-30 | 8:08 | 2015-04-30 | 8:24 | 0.011111 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.011111 |  | 4122чел / 0,8МВт | 350 | +6, ветер
Ам.СЭС | 10 | Магдагачи | 1 | 2015-04-30 | 8:14 | 2015-04-30 | 10:56 | 0.1125 | МТО, АПВ ну, РПВ не произв. | Включен без 4-х ТП (повреждения по 0,4 кВ). Все включено 1.05.15 в 16:23 |  | 0.1125 |  | школа, д/с / 9ТП / 1,7МВт / 3000 чел | 980 | +6, ветер
Ам.СЭС | 10 | Ключевая | 4 | 2015-04-30 | 8:15 | 2015-04-30 | 17:36 | 0.38958 | МТО, АПВ нет, РПВ не произв. | п.Тыгда, 2200чел. В пр.оп.70-71 срыв изоляторов. Устранено. |  | 0.38958 |  | Больница, д/с, водозабор / 17ТП / 0,95МВт | 1230 | +6, ветер
Ам.СЭС | 10 | Джалинда | 3 | 2015-04-30 | 8:20 | 2015-04-30 | 11:40 | 0.13889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | с.Албазино, 422чел. Включен до ЛР-104. В 18:27 включен полностью. На оп.264 устранен срыв вязки. |  | 0.13889 |  | администр, школа, д/с, ФСБ / 9Тп / 0,3МВт | 550 | +6, ветер
Ам.СЭС | 35 | Невер - Соловьевск |  | 2015-04-30 | 8:39 | 2015-04-30 | 15:34 | 0.28819 | МТО, АПВ нет, РПВ не произв. | Обесточены ПС Соловьевск, Промежуточная, Уркан, Инагли. На оп.28 повреждение изоляторов. Устранено. |  | 0.28819 |  | 4122чел / 0,8МВт | 4500 | +6, ветер
Ам.ЗЭС | 10 | Шимановск | 26 | 2015-04-30 | 8:46 | 2015-04-30 | 8:46 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +6, ветер
Ам.ВЭС | 6 | Новорайчиха | 18 | 2015-04-30 | 8:50 | 2015-04-30 | 8:50 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +10, ветер
Ам.СЭС | 10 | Ключевая | 12 | 2015-04-30 | 8:54 | 2015-05-02 | 9:50 | 1900-01-01 00:56 | МТО, АПВ ну, РПВ не произв. | В пр.оп.13-16 устранены обрывы вязок. Оп.25 заменен изолятор ф.А | АВР от ф.10 | 0 |  | нет | 0 | +6, ветер
Ам.ЗЭС | 10 | Новокиевка | 6 | 2015-04-30 | 8:55 | 2015-04-30 | 10:39 | 0.072222 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | с.Новокиевка, п.Пионерский, с.Путяино, с.Таскино, 1963чел. Включен до ЛР-170602. Отключился повторно. |  | 0.072222 |  | школа-интернат / 15ТП / 0,3МВт | 484 | +6, ветер
Ам.ЗЭС | 10 | Новокиевка | 6 | 2015-04-30 | 15:37 | 2015-04-30 | 18:11 | 0.10694 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв. | с.Новокиевка, п.Пионерский, с.Путяино, с.Таскино, 1963чел. На оп.107 устранен обрыв вязки. |  | 0.072222 |  | школа-интернат / 15ТП / 0,3МВт | 345 | +14, ветер
Ам.ВЭС | 10 | Городская | 5 | 2015-04-30 | 9:01 | 2015-04-30 | 9:01 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +10, ветер
Ам.СЭС | 10 | Магдагачи | 6 | 2015-04-30 | 9:10 | 2015-04-30 | 11:43 | 0.10625 | МТО, АПВ ну, РПВ не произв. | Включен без 3ТП, (Падение опор 0,4 кВ). 1.05.15 в 23:43 включены все ТП. |  | 0.10625 |  | больница, школа, котельн / 12ТП / 0,7МВт | 560 | +6, ветер
Ам.ЗЭС | 10 | Новокиевка | 12 | 2015-04-30 | 9:16 | 2015-04-30 | 9:24 | 0.0055556 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0055556 |  | псих.интернат / 14ТП / 0,45МВт | 60 | +6, ветер
Ам.СЭС | 6 | Сиваки | 18 | 2015-04-30 | 9:22 | 2015-04-30 | 22:12 | 0.53472 | МТО, АПВ ну, РПВ не произв. | Вкл до ЛР2. Повреждение на вед.уч-ке, вкл 2.5.15 в 18:57. |  | 0.53472 |  | РРС /1ТП / быта нет / 0,06МВт | 900 | +6, ветер
Ам.ВЭС | 10 | Городская | 5 | 2015-04-30 | 9:48 | 2015-04-30 | 10:07 | 0.013194 | МТЗ, Апв ну, РПВ ну. | Включен до ЛР-778 без 6ТП, вкл в 14:20. Схлест пр оп 38-39 устранен. |  | 0.013194 |  | школа, котельн, скважина 4190чел / 20ТП / 0,75МВт | 186 | +10, ветер
Ам.ЗЭС | 10 | Мухино | 9 | 2015-04-30 | 9:54 | 2015-04-30 | 14:04 | 0.17361 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | с.Ключевое, 200чел. В пр.оп.14/5-6 обрыв проводов сорванным куском кровли. Устранено. |  | 0.17361 |  | больница, скважина, дом инвалидов / 5ТП / 0,1МВт | 258 | +6, ветер
Ам.ЗЭС | 10 | Новокиевка | 12 | 2015-04-30 | 10:02 | 2015-04-30 | 13:31 | 0.14514 | МТО, АПВ выв, РПВ не произв | п.Н.Увал, 2309чел. В пр.оп.64-65 произведена перетяжка провода. |  | 0.14514 |  | псих.интернат / 14ТП / 0,45МВт | 986 | +6, ветер
Ам.ВЭС | 10 | Завитая | 8 | 2015-04-30 | 10:22 | 2015-04-30 | 10:22 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +8, ветер
Ам.ЗЭС | 10 | Шимановск | 6 | 2015-04-30 | 10:25 | 2015-04-30 | 18:10 | 0.32292 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв. | На оп.4 устранен обрыв вязки. |  | 0.32292 |  | быта нет / 1ТП / 0,01 МВт | 484 | +8, ветер
Ам.ЗЭС | 10 | Шимановск | 4 | 2015-04-30 | 10:25 | 2015-04-30 | 13:56 | 0.14653 | МТО, АПВ ну, РПВ не произв. | г.Шимановск, 150чел. ТП-943 перекрытие котом сш-10 кВ |  | 0.14653 |  | сбербанк / 5ТП / 0,1МВт | 258 | +8, ветер
Хаб.СЭС | 6 | Чегдомын | 7 | 2015-04-30 | 11:00 | 2015-04-30 | 11:15 | 0.010417 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | п.Чегдомын,2500 чел. Повреждение на вед. отпайке. |  | 0.010417 |  |  | 400 | +8, ветер
Ам.ЦЭС | 10 | Кооперативная | 10 | 2015-04-30 | 11:06 | 2015-04-30 | 11:55 | 0.034028 | "земля" от КУ | Включен до ЛР-168. Включен полностью. Повреждение на вед. участке. |  | 0.034028 |  | дальнеприводная аэропорт, БТЭЦ осветление воды, котельная / 50чел / 15ТП / 0,5МВт | 197 | +10, ветер
Ам.ВЭС | 10 | Завитая | 8 | 2015-04-30 | 11:29 | 2015-04-30 | 11:29 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +14, ветер
Ам.СЭС | 10 | Магдагачи | 1 | 2015-04-30 | 11:30 | 2015-04-30 | 14:40 | 0.13194 | МТО, АПВ выв, РПВ не произв. | п.Магдагачи, 3000чел. Включен без 5ТП, повреждения по 0,4 кВ. Все устранено |  | 0.13194 |  | школа, д/с / 9ТП / 1,7МВт | 1020 | +6, ветер
Ам.СЭС | 10 | Черняево | 11 | 2015-04-30 | 11:30 | 2015-04-30 | 15:12 | 0.15417 | МТЗ | с.Калиновка, с.Кузнецово, 400чел. Включен до ЛР-1. В 16:30 включен полностью. В пр.оп.258/44-45 убрано дерево с проводов, без повреждения. |  | 0.15417 |  | школа, админ, п/з, скважина / 6ТП / 0,2МВт | 325 | +12, ветер
Хаб.ЦЭС | 10 | Осиновая речка | 7 | 2015-04-30 | 11:31 | 2015-04-30 | 12:10 | 0.027083 | ав.откл, АПВ выв, РПВ ну. | резервный. Включен до оп.68. В 13:24 включен полностью. В пр.оп.93-94 убрано дерево, без повреждения. |  | 0 |  | нет | 0 | +12, ветер
Ам.ЗЭС | 35 | Шимановск - Чагоян |  | 2015-04-30 | 11:49 | 2015-04-30 | 18:34 | 0.28125 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв. | Обесточены ПС Чагоян, Ураловка. Неисправность в цепях опер тока В-35 на Пс Шимановск (МЭС). Устранено. |  | 0.28125 |  | 940чел / 0,18МВт | 1737 | +6, ветер
Ам.ЗЭС | 10 | Восточная | 16 | 2015-04-30 | 11:55 | 2015-04-30 | 22:16 | 0.43125 | МТО, АПВ ну, РПВ ну. | Включен до ЛР-19/16/02, запитано больше 50% нагрузки. 1.5.15 в 6:24 запитано все. Устранен обрыв вязки на оп.15/28, пр оп 20-21 устрапнен обрыв проводов. |  | 0.43125 |  | больница, д/с, КНС / 12ТП / 0,9МВт / 3750 чел | 6185 | +10, ветер
Ам.ВЭС | 6 | Бурейск | 15 | 2015-04-30 | 11:55 | 2015-04-30 | 14:47 | 0.11944 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | с.Долдыкан, 415чел. На ТП-190 срыв изолятора. Устранено. |  | 0.11944 |  | администр, школа, в/н башня / 4ТП / 0,1МВт | 202 | +14, ветер
Ам.ВЭС | 10 | Городская | 10 | 2015-04-30 | 11:56 | 2015-04-30 | 12:00 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0027778 |  | ФАП, скважина, ретрансл-р / 7ТП / 0,45МВт | 30 | +10, ветер
Ам.ВЭС | 6 | Новорайчиха | 21 | 2015-04-30 | 11:57 | 2015-04-30 | 11:58 | 0.00069444 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.00069444 |  | школа / 5ТП / 163чел / 0,06 МВт | 1 | +14, ветер
Ам.ЗЭС | 10 | Шимановск | 8 | 2015-04-30 | 11:58 | 2015-04-30 | 14:03 | 0.086806 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. | Включен после стихания ветра. |  | 0.086806 |  | дс / 0,4 МВт | 918 | +10, ветер
Ам.ЗЭС | 10 | Бузули | 22 | 2015-04-30 | 12:02 | 2015-04-30 | 12:07 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | д/о Бузули / 11ТП / 0,2МВт | 18 | +10, ветер
Ам.СЭС | 10 | Светлая | 7 | 2015-04-30 | 12:10 | 2015-04-30 | 16:15 | 0.17014 | МТО, АПВ ну, РПВ ну. | На оп.73/5 устранен обрыв вязки. | ф.36 | 0.099306 | 2015-04-30 14:33 | быта нет / 0,1 МВт | 240 | +8, ветер
Ам.ЗЭС | 35 | Шимановск - Георгиевка |  | 2015-04-30 | 12:19 | 2015-04-30 | 13:30 | 0.049306 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | Обесточены ПС Георгиевка, Саскаль. Неисправность в цепях опер тока В-35. Устранено. |  | 0.049306 |  | 2208чел / 0,28МВт | 335 | +12, ветер
Ам.ВЭС | 6 | Бурейск | 30 | 2015-04-30 | 12:23 | 2015-04-30 | 12:23 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +12, ветер
Ам.СЭС | 10 | Речная | 7 | 2015-04-30 | 12:30 | 2015-04-30 | 13:55 | 0.059028 | МТО, АПВ нет, РПВ ну. | Включен после осмотра, замечаний нет. |  | 0.059028 |  | 400 чел / школа, дс / 0,4 МВт | 590 | +8, ветер
Ам.ВЭС | 6 | Бурейск | 22 | 2015-04-30 | 12:51 | 2015-04-30 | 12:51 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +14, ветер
Хаб.ЦЭС | 10 | Сергеевка | 15 | 2015-04-30 | 12:55 | 2015-04-30 | 13:08 | 0.0090278 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0090278 |  | нет | 59 | +14, ветер
Ам.ВЭС | 6 | Прогресс | 7 | 2015-04-30 | 12:59 | 2015-04-30 | 13:54 | 0.038194 | МТО, АПВ ну, РПВ ну. | Включен до ЛР-228, вкл в 20:12. Оп 90 сломана(дер), произведена замена. |  | 0.038194 |  | КНС / 0,57МВт | 525 | +12, ветер
Хаб.СЭС | 6 | Чегдомын | 7 | 2015-04-30 | 13:09 | 2015-04-30 | 13:25 | 0.011111 | МТЗ | Включен без отпайки 7А (жил.массив 500 чел.). В 16:35 включен полностью. В пр.оп.7а-00/74-75 убрано дерево с проводов, без повреждения. |  | 0.011111 |  |  | 550 | +12, ветер
Ам.ЗЭС | 10 | Шимановск | 2 | 2015-04-30 | 13:11 | 2015-04-30 | 13:52 | 0.028472 | мтз, апв НУ,РПВ усп. |  |  | 0.028472 |  | 5000 чел / адм-я, школа, больница / 1,7 МВт | 1205 | +10, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Хабаровская | 3 | 2015-04-30 | 13:24 | 2015-04-30 | 13:29 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | котельн, школа, д/с / 10ТП / 0,32МВт | 27 | +12, ветер
Ам.ЦЭС | 10 | Дачная | 7 | 2015-04-30 | 13:27 | 2015-04-30 | 14:01 | 0.023611 | "земля" от КУ | Повреждение на вед. участке. |  | 0.023611 |  | быта нет / 4ТП / 0,3Мвт | 169 | +14, ветер
Ам.ЗЭС | 10 | Северная | 3 | 2015-04-30 | 13:34 | 2015-04-30 | 17:44 | 0.17361 | МТО, АПВ ну, РПВ ну. | Включен после обхода, причина не установлена. |  | 0.17361 |  | ТУСМ / 2ТП / быта нет / 0,02МВт | 410 | +14, ветер
Ам.ЗЭС | 10 | Северная | 12 | 2015-04-30 | 13:34 | 2015-04-30 | 18:47 | 0.21736 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | Включен после осмотра, причина не установлена |  | 0.21736 |  | котельн, скважина, В/ч / 15ТП / 0,9МВт / 230 чел | 1519 | +14, ветер
Ам.ЗЭС | 10 | Бузули | 21 | 2015-04-30 | 13:34 | 2015-04-30 | 23:25 | 0.41042 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | Включен без одного ТП. 1.05.15 в 9:38 включено все. Оп.85 снят наброс (метал.проволока) |  | 0.41042 |  | котельн, д/с, туб.санаторий / 42ТП / 0,8МВт/2394 чел | 1654 | +14, ветер
Ам.ЗЭС | 10 | Бузули | 22 | 2015-04-30 | 13:34 | 2015-04-30 | 17:40 | 0.17083 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | с.Курган,Голубое, Разливное, 412чел. Обход без замечаний. |  | 0.17083 |  | д/о Бузули, котельная / 11ТП / 0,3МВт | 919 | +14, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Хабаровская | 3 | 2015-04-30 | 13:47 | 2015-04-30 | 14:36 | 0.034028 | МТЗ, АПВ ну. | Повреждение на вед. СКТП-643. |  | 0.034028 |  | котельн, школа, д/с / 10ТП / 0,32МВт | 932 | +12, ветер
Ам.ЦЭС | 10 | Ромны | 1 | 2015-04-30 | 13:55 | 2015-04-30 | 14:55 | 0.041667 | "земля" от КУ | Включен до ЛР-922. В 19:52 включен полностью. Упала оп.395, восстановлено. |  | 0.041667 |  | нет / 0,04МВт | 40 | +14, ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Красный Кут | 4 | 2015-04-30 | 14:00 | 2015-04-30 | 14:15 | 0.010417 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | с.Дубовское, 970чел. Включен без КТП-3111, повреждение РВС-10. Демонтирован РВС-10 и КТП включена в 14:55. |  | 0.010417 |  | котельн, насосн, школа, очистные / 19ТП / 0,2МВт | 50 | +20, ясно
Ам.СЭС | 10 | Исток | 3 | 2015-04-30 | 14:10 | 2015-04-30 | 14:55 | 0.03125 | МТО, АПВ нет, РПВ ну. | В пр.оп.46-47 произведена перетяжка провода. |  | 0.03125 |  | школа / 0,3 МВт | 270 | +10, ветер
Ам.ЦЭС | 110 | Тамбовка - Узловая |  | 2015-04-30 | 14:13 | 2015-04-30 | 14:13 | 0 | НЗНП 1ст, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +14, ветер
Ам.ЗЭС | 10 | Желтоярово | 1 | 2015-04-30 | 14:21 | 2015-04-30 | 19:03 | 0.19583 | "земля" от КУ | с.Черниговка, Гащенка, 730чел. На оп.108 устранен срыв вязки. |  | 0.19583 |  | школа, котельн, ФАП / 11ТП / 0,2МВт | 595 | +14, ветер
Ам.ЗЭС | 10 | Желтоярово | 4 | 2015-04-30 | 14:21 | 2015-04-30 | 15:40 | 0.054861 | МТЗ, АПВ ну, РПВ1 ну, РПВ-2 усп. | Включен по стиханию ветра |  | 0.054861 |  | школа, д/с, ФАП / 10ТП / 0,15МВт/822 чел | 77 | +14, ветер
Ам.ЗЭС | 10 | Северная | 11 | 2015-04-30 | 14:25 | 2015-04-30 | 17:16 | 0.11875 | МТО, АПВ ну, РПВ ну. | Повреждение на вед.участке. |  | 0.11875 |  | нет / 1ТП / 0,02МВт | 34 | +14, ветер
Хаб.ЦЭС | 10 | Корфовская | 15 | 2015-04-30 | 14:26 | 2015-04-30 | 19:32 | 0.2125 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну. | п.Чирки, 43чел. В пр.оп.74-75 убрано дерево с проводов, без повреждения. | ф.9 | 0.034028 | 2015-04-30 15:15 | нет / 2ТП / 0,06МВт | 16 | +14, ветер
Прим.СЭС | 110 | Молодежная | СВ-110 | 2015-04-30 | 14:29 | 2015-04-30 | 14:48 | 0.013194 | НЗЗ 2ст, АПВ ну. | Погашено ПС Чугуевка и Т-1 на ПС Молодежная и 13 отходящих ПС по 35 кВ. На ПС Чугуевка поврежден РВС-110 ТН 2С ф.С, выведен в ремонт. Ч/з 19 мин включен СВ-110 на ПС Молодежная, запитан 1Т и отходящие ПС-35кВ (4,1МВт, 16650чел). На ПС Чугуевка В-110 Молодежная не включается, вызван ремонтный персонал. Ч/з 25 мин ПС Чугуевка запитана от АТ1, потребители запитаны полностью. В 17:21 заменен поврежденный РВС-110 ТН 2С ф.С и введен в работу. | АТ1 на ПС Чугуевка | 0.017361 | 2015-04-30 14:54 | 34300чел / 12,1МВт | 4631 | +15, ясно
Хаб.ЦЭС | 110 | РЦ - ХТЭЦ3 с отп. СМР, Березовка, КПУ | №1 | 2015-04-30 | 14:41 | 2015-04-30 | 19:47 | 0.2125 | РЦ: ВЧБ, ТЗНП 1ст, АПВ ну. | На ПС СМР АВР-110 усп, на ПС Березовка АВР-6 успеш. На ПС РЦ (МЭС) на ВЧ-загр. ф.С слетел провод с держателя. На вед. ПС КПУ разрушение разрядника 110 кВ ф.С м/ду ЛР-110 в сторону 2Т. Повреждения устранены. Восстановлена норм.сх (19:47). | СМР АВР-110, Березовка АВР-6 | 0 |  | нет | 0 | +15, ветер
Хаб.ЦЭС | 10 | Корфовская | 9 | 2015-04-30 | 14:42 | 2015-04-30 | 15:15 | 0.022917 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп. |  |  | 0.022917 |  | нет / 0,3МВт | 110 | +14, ветер
ЭС ЕАО | 35 | Надеждинск | СВ-35 | 2015-04-30 | 14:47 | 2015-04-30 | 14:54 | 0.0048611 | МТЗ 1ст, АПВ ну, РПВ усп. | На ХХ. |  | 0 |  | нет | 0 | +14, ветер
Ам.ВЭС | 10 | Завитая | 13 | 2015-04-30 | 14:51 | 2015-04-30 | 18:47 | 0.16389 | МТО, АПВ ну, РПВ не произв. | Включен до ЛР-742, без 3-х ТП, вкл в 20:44. Пр оп 62-63 устранен схлест проводов. |  | 0.16389 |  | школа, скважина / 5ТП / 194чел / 0,25МВт | 897 | +14, ветер
Ам.ВЭС | 10 | Завитая | 7 | 2015-04-30 | 14:51 | 2015-04-30 | 17:35 | 0.11389 | МТО, АПВ ну, РПВ не произв. | Включен до ЛР-792, вкл в 22:02. Пр оп 111-112 убрано упавшее дерево. |  | 0.11389 |  | котельн / 18ТП / 3000чел / 0,5МВт | 1165 | +14, ветер
Прим.ЮЭС | 6 | Северная | 9 | 2015-04-30 | 15:03 | 2015-04-30 | 15:05 | 0.0013889 | ав.откл, АПВ нет, РПВ усп. | Причина отключения: запуск насосов водоканалом по КТП-7397. |  | 0.0013889 |  | нет | 5 | +20, ясно
Ам.ЗЭС | 10 | Костюковка | 3 | 2015-04-30 | 15:06 | 2015-04-30 | 19:10 | 0.16944 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | В пр.оп.16-16/1устаранен схлест проводов. Включен до ЛР-30505, запитано более 50%. В 13:19 1.05.2015 включено все, обход без замечаний |  | 0.16944 |  | котельн, больн, д/с, школа / 11ТП / 0,2МВт / 716 чел | 761 | +14, ветер
Ам.ЦЭС | 110 | Благовещенская - Силикатная |  | 2015-04-30 | 15:08 | 2015-04-30 | 15:08 | 0 | ДЗ 1ст, АПВ усп. | ИМФ ф.В 1,4км. |  | 0 |  | нет | 0 | +14, ветер
ЭС ЕАО | 35 | Волочаевка - Новокуровка | Т-104 | 2015-04-30 | 15:17 | 2015-04-30 | 15:17 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +14, ветер
ЭС ЕАО | 35 | Волочаевка - Новокуровка | Т-104 | 2015-04-30 | 15:27 | 2015-04-30 | 15:27 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +14, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Хабаровская | 4 | 2015-04-30 | 15:29 | 2015-04-30 | 15:50 | 0.014583 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.014583 |  | 3 котельные, КНС, больница / 1120чел | 85 | +14, ветер
Ам.ЗЭС | 10 | Пера | 6 | 2015-04-30 | 15:35 | 2015-04-30 | 19:56 | 0.18125 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | г.Свободный, 7845чел. В пр.оп.30-31 убрано дерево с проводов, без повреждения. |  | 0.18125 |  | больн, котельн, скважина, КНС, детдом / 22ТП / 1,5МВт | 1919 | +14, ветер
Хаб.ЦЭС | 35 | ХЭС - БН с отп. Интурист | №2 | 2015-04-30 | 15:40 | 2015-04-30 | 15:40 | 0 | ДЗ 2 ст, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +14, ветер
Хаб.ЦЭС | 110 | СМР - КАФ | №1 | 2015-04-30 | 15:58 | 2015-04-30 | 15:58 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +14, ветер
Ам.ЗЭС | 10 | ЦРП1 | 1 | 2015-04-30 | 15:58 | 2015-04-30 | 16:38 | 0.027778 | МТО, АПВ выв, РПВ ну. | Обрыв провода в пр.оп.17/4 - ТП"Заводская" куском металлической кровли. |  | 0.027778 |  | 405 чел / насосная / 0,1 МВт | 78 | +14, ветер
Хаб.ЦЭС | 10 | Смирновка | 2 | 2015-04-30 | 16:05 | 2015-04-30 | 16:14 | 0.00625 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.00625 |  | нет | 81 | +14, ветер
Ам.ЗЭС | 35 | Амурская - Северная | №1 | 2015-04-30 | 16:24 | 2015-04-30 | 16:36 | 0.0083333 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | На ХХ. На ПС Северная повреждение 4-х вводов СВ-35, выведен из схемы. |  | 0 |  | нет | 0 | +14, ветер
Ам.ЗЭС | 35 | Амурская - Северная | №2 | 2015-04-30 | 16:24 | 2015-04-30 | 16:29 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | На ПС Северная повреждение 4-х вводов СВ-35, выведен из схемы. |  | 0.0034722 |  | 3,6МВт | 300 | +14, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Валдгейм | 264 | 2015-04-30 | 16:24 | 2015-04-30 | 21:50 | 0.22639 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | с.Валдгейм, 464чел. В пролете оп.№264-00/5-6 ветка на проводах |  | 0.22639 |  | Интернат, 2 котельные, больница / 464чел / 7ТП / 0,25МВт | 1691 | +14, ветер
ЭС ЕАО | 6 | ДСК | 234 | 2015-04-30 | 16:24 | 2015-04-30 | 17:02 | 0.026389 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв. | В КТПН-707 повреждение 2-х разрядников. Устранено. |  | 0.026389 |  | 5 котельных, школа, больница, очистные / 4250чел | 538 | +14, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Левобережная | 160 | 2015-04-30 | 16:28 | 2015-04-30 | 16:28 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | 1100чел | 0 | +14, ветер
Хаб.ЦЭС | 110 | Золотая - Сукпай |  | 2015-04-30 | 16:30 | 2015-04-30 | 17:32 | 0.043056 | ЗЗ 2ст, АПВ ну, РПВ ну. | Погашена ПС Сукпай. ВЛ-110 включена на ХХ. На ПС Сукпай повреждение подставного изолятора м/ду ЛР-110 и В-110 1Т. В 19:50 устранено, ПС Сукпай запитана. |  | 0.13889 | 2015-04-30 19:50 | 994чел / 0,9МВт | 3333 | +14, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Дубовое | 114 | 2015-04-30 | 16:38 | 2015-04-30 | 16:43 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | 303чел | 3 | +14, ветер
Хаб.СЭС | 10 | Литовко | 9 | 2015-04-30 | 16:40 | 2015-04-30 | 18:45 | 0.086806 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | п.Литовко, 172чел. Повреждение на вед. отпайке. |  | 0.086806 |  | насосная, больн, школа, д/с / 0,5МВт | 1000 | +14, ветер
ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан | 37 | 2015-04-30 | 16:45 | 2015-04-30 | 16:52 | 0.0048611 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0048611 |  | КНС / 1500чел | 46 | +14, ветер
Прим.ЮЭС | 6 | Штыково | 2 | 2015-04-30 | 16:46 | 2015-04-30 | 22:19 | 0.23125 | "земля" от КУ | Вкл до ЛР1. (запитано 7ТП). Оп.10 наклон, тяжение проводов в стор оп 11. На оп 11 срыв.вязки. Устранено (Оп 10 выравнена, укрепленна оттяжкой), в 22:39 восст.норм.сх. |  | 0.23125 |  | нет / 7ТП / 0,1МВт/14ТП/20 чел | 600 | +14, облачно
Ам.ЦЭС | 10 | Кирпичная | 2 | 2015-04-30 | 16:48 | 2015-04-30 | 17:43 | 0.038194 | МТО, АПВ ну, РПВ ну. | с.Чигири, 100чел. Повреждение на вед.уч. |  | 0.038194 |  | нет / 10ТП / 0,1МВт | 150 | +14, ветер
Хаб.ЦЭС | 110 | ХТЭЦ1 - Корфовская с отп. Амуркабель, МЖК | №2 | 2015-04-30 | 17:12 | 2015-04-30 | 18:23 | 0.049306 | ХТЭЦ1: НЗЗ 1,2ст, АПВ ну. Корфовская: ВЧБ, АПВ ну. | На ПС Амуркабель, МЖК АВР-35, АВР-6 успешен, отключенных потребителей нет. В пролете ОП 129-130 убрано упавшее дерево. Провод не поврежден. | цепь №1 | 0 |  | нет | 0 | +14, ветер
Ам.ЗЭС | 10 | Свободный | 7 | 2015-04-30 | 17:21 | 2015-04-30 | 18:45 | 0.058333 | "земля" от КУ | п. Советский, Подгорный, Бардагон, 470чел. Включен до ЛР-20702., вкл в 20:42. Оп 125 устране обрыв вязки. |  | 0.058333 |  | котельн, скважина, школа / 14ТП / 0,4МВт | 290 | +14, ветер
Хаб.ЦЭС | 10 | Ракитное | 16 | 2015-04-30 | 18:00 | 2015-04-30 | 18:02 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп. |  |  | 0.0013889 |  | нет | 9 | +14, ветер
Хаб.ЦЭС | 10 | Ильинка | 3 | 2015-04-30 | 18:20 | 2015-04-30 | 18:51 | 0.021528 | МТЗ. АПВ выв. РПВ ну | Повреждение на вед. отпайке. |  | 0.021528 |  | Котельная, психдисп., очистные, школа, д/сад, ВНС, скважена, в/ч / 0,9МВт / 9ТП / 600 чел | 455 | +14, ветер
Хаб.ЦЭС | 10 | Осиновая речка | 12 | 2015-04-30 | 19:00 | 2015-04-30 | 19:17 | 0.011806 | МТО, АПВ нет, РПВ ну. | Повреждение на вед.ТП. | ф.10 | 0.020833 | 2015-04-30 19:30 | 0,22МВт | 110 | +14, ветер
Хаб.ЦЭС | 10 | Бройлерная | 20 | 2015-04-30 | 19:00 | 2015-04-30 | 19:24 | 0.016667 | МТЗ, АПВ выв, РПВ не произв | В пр.оп.19-20 с проводов снят кусок металлич.листа. |  | 0.016667 |  | нет / 0,3МВт | 112 | +14, ветер
Ам.ЗЭС | 10 | Новокиевка | 6 | 2015-04-30 | 19:06 | 2015-04-30 | 19:06 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +14, ветер
Ам.ЗЭС | 10 | РП2 | 5 | 2015-04-30 | 19:13 | 2015-04-30 | 19:46 | 0.022917 | МТЗ, АПВ нет, РПВ не произв. | Пр оп 18/9-10 убрано упавшее дерево. |  | 0.022917 |  | нет/ 0,2 МВт/ 300 чел/ 4ТП | 82 | +14, ветер
ЭС ЕАО | 10 | КРС | 157 | 2015-04-30 | 19:17 | 2015-04-30 | 19:29 | 0.0083333 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0083333 |  | насосная / 2ТП / 0,01МВт | 2 | +14, ветер
Хаб.ЦЭС | 10 | Черняево | 6 | 2015-04-30 | 19:20 | 2015-04-30 | 21:59 | 0.11042 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Вкл без п/з Чирки, Невельское (на ДГ). В 12:05 запитана ПС Невельское. Остается на ДГ п/з Чирки. Все включено 2.5.15 в 15:15. Оп.98 заменен изолятор |  | 0.11042 |  | п/з, кот/ 0,6 МВт/560 чел/ 6ТП | 42 | +14, ветер
Ам.ЦЭС | 10 | Некрасовка | 1 | 2015-04-30 | 19:36 | 2015-05-01 | 0:42 | 0.2125 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | с. Некрасовка, с. Захарьевка, 278чел. Сломана оп.41 (ж/б). Произведена замена, вост. норм.схема. |  | 0.2125 |  | нет / 3ТП / 0,04МВт | 60 | +14, сильн.ветер
ЭС ЕАО | 10 | ДМ | 33 | 2015-04-30 | 21:50 | 2015-04-30 | 21:55 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | насосн/0,1 МВт/ 289 чел | 1 | +14, ветер
Прим.ЮЭС | 6 | Надеждинская | 20 | 2015-05-01 | 1:20 | 2015-05-01 | 2:41 | 0.05625 | КУ, земля. | Потребителю обеспечен резерв (кроме 2ТП), вкл ч/з 1:21 . Пр. оп.50-51 падение провода (выпал из плашечного зажима). Устранено. | ф9 | 0.0069444 | 2015-05-01 01:30 | школа, кот/ 0,5 МВт/ 370 чел/16ТП | 500 | +10, облачно
Хаб.СЭС | 110 | Селихино - Озерная |  | 2015-05-01 | 5:54 | 2015-05-01 | 5:54 | 0 | НЗНП 1ст, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +6, ветер
Ам.ВЭС | 10 | Усть-Кивда | 12 | 2015-05-01 | 6:12 | 2015-05-01 | 7:02 | 0.034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Включен головной уч-к без нагрузки. При прохождении пала сгорело 5 опор. (дер на жб приставке). Опоры заменены, все включено в 19:30 |  | 0.55417 | 2015-05-01 19:30 | 0,001 МВт/ ОЛ "Б.Горы"/быта нет/ 3ТП | 12 | +6, пасмурно
Прим.ЮЭС | 6 | Верхняя | 2 | 2015-05-01 | 9:55 | 2015-05-01 | 11:20 | 0.059028 | МТЗ, АПВ нет, РПВ не произв. | Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Обход без замечаний, схема восстановлена | ф.14 | 0.010417 | 2015-05-01 10:10 | быта нет / 1ТП / 0,01 МВт | 5 | +10, облачно
Ам.ЦЭС | 10 | Ромны | 6 | 2015-05-01 | 13:04 | 2015-05-01 | 13:30 | 0.018056 | "земля" от КУ | Самоустранилась. РП-Каховка по ф.5 обнаружен обрыв провода оп.6 ф.С. Устранено в 16:10 по согл-й заявке (с обесточ-м одного ТП) |  |  |  | дом престарелых / 472 чел / 9ТП / 0,01 МВт | 39 | +10, дождь
Ам.ЗЭС | 10 | Восточная | 2 | 2015-05-01 | 14:51 | 2015-05-01 | 17:48 | 0.12292 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | ТП-75 устранен обрыв шлейфа |  | 0.12292 |  | 2759 чел / 15ТП / скважин / 0,3 МВт | 860 | +10, дождь
Ам.ЗЭС | 10 | Восточная | 16 | 2015-05-01 | 14:51 | 2015-05-01 | 17:39 | 0.11667 | "земля" от КУ | Оп.25 заменен изолятор ф.А |  | 0.11667 |  | больница, д/с, КНС / 12ТП / 0,9МВт / 3750 чел | 1647 | +10, дождь
Ам.ЦЭС | 10 | Томичи | 12 | 2015-05-01 | 15:09 | 2015-05-01 | 15:59 | 0.034722 | "земля" от КУ | Включен без одного ТП. В 17:30 включено все. Причина не установлена |  | 0.034722 |  | нет / 2ТП / 143 чел | 24 | +10, дождь
Ам.ВЭС | 35 | РГРЭС - А |  | 2015-05-01 | 15:48 | 2015-05-01 | 15:48 | 0 | МТЗ, АПВ усп | Обход без замечаний |  | 0 |  | нет | 0 | +10, пасмурно
Ам.ЦЭС | 10 | Чигири | 9 | 2015-05-01 | 16:32 | 2015-05-01 | 16:32 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +10, дождь
Ам.ЗЭС | 10 | Георгиевка | 4 | 2015-05-01 | 17:02 | 2015-05-01 | 19:07 | 0.086806 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Пр.оп.135-136 убрано сухое дерево, без повреждения |  | 0.086806 |  | нет / 150 чел / 2ТП / 0,01 МВт | 30 | +10, дождь
Прим.ЗЭС | 10 | Губерово | 8 | 2015-05-01 | 18:00 | 2015-05-01 | 20:13 | 0.092361 | "земля" от КУ | Повреждение на вед.отп |  | 0.092361 |  | нет / 224 чел / 4ТП / 0,01 МВт | 30 | +25, ясно
Ам.ЦЭС | 10 | Астрахановка | 22 | 2015-05-01 | 18:17 | 2015-05-01 | 18:50 | 0.022917 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | ЛР243 убрано гнездо |  | 0.022917 |  | нет / 509 чел / 9ТП / 0,25 МВт | 135 | +10, дождь
Ам.СЭС | 10 | Сковородино | 5 | 2015-05-01 | 18:19 | 2015-05-01 | 19:00 | 0.028472 | МТЗ, АПВ выв, РПВ не произ | Включен без ТП-4 (сгорели ВВ-предохранители, повреждение рубильника 0,4кВ). Устранено и все включено в 11:00 2.5.15. |  | 0.028472 |  | дс, школа, водозабор, котельная / 147 чел / 0,3 МВт | 200 | +10, ветер, дождь
ЭС ЕАО | 6 | Облучье | 136 | 2015-05-01 | 19:06 | 2015-05-01 | 19:11 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | нет / 3562 чел / 15 ТП / 0,7 МВт | 57 | +15, ветер
Ам.ЦЭС | 10 | Волково | 12 | 2015-05-01 | 20:18 | 2015-05-01 | 20:18 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +13, дождь
Ам.ЦЭС | 10 | Волково | 14 | 2015-05-01 | 20:18 | 2015-05-01 | 20:18 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +13, дождь
Ам.ЦЭС | 10 | Волково | 20 | 2015-05-01 | 20:18 | 2015-05-01 | 20:18 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +13, дождь
Ам.ВЭС | 10 | Комплекс | 1 | 2015-05-01 | 20:19 | 2015-05-01 | 22:29 | 0.090278 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | с.Иннокентьевка, Ивановка, 696чел. На оп.24, 25 заменено по 1 изолятору ф.А,В. |  | 0.090278 |  | ФАП, школа / 7ТП / 0,1МВт | 254 | +12, дождь
Ам.СЭС | 10 | Энергия | 11 | 2015-05-01 | 21:58 | 2015-05-01 | 21:58 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +12, дождь
Хаб.ЦЭС | 110 | ХТЭЦ1 - РЦ с отп. Городская, Ц | №1 | 2015-05-02 | 0:59 | 2015-05-02 | 0:59 | 0 | ВЧБ, АПВ усп. | Обход без замечаний |  | 0 |  | нет | 0 | +12, ветер
Ам.ЦЭС | 110 | Белогорская - Среднебелая |  | 2015-05-02 | 4:50 | 2015-05-02 | 4:59 | 0.00625 | МТО, НЗНП 1ст, АПВ ну, РПВ усп. | Обход без замечаний |  | 0.00625 |  | нет | 400 | +12, пасм
Прим.ЗЭС | 10 | Разрез | 3 | 2015-05-02 | 8:37 | 2015-05-02 | 8:57 | 0.013889 | "земля" от КУ | Включен без двух ТП, запитано 95% нагрузки. Оп.245 наклонена, обрыв шлейфа ф.А. Устранено и все включено в 11:46 |  | 0.013889 |  | школа / 498 чел / 16ТП / 0,2МВт | 66 | +16, пасм.
Прим.ЦЭС | 10 | Хороль | 16 | 2015-05-02 | 8:48 | 2015-05-02 | 8:48 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +11, пасм.
Хаб.ЦЭС | 6 | Горка | В-6-Т2 | 2015-05-02 | 9:30 | 2015-05-02 | 10:10 | 0.027778 | МТЗ, РПВ усп. | Обесточена 2сш-6 кВ. |  | 0.027778 |  | 14047 чел / 2МВТ | 133 | +6, облачно
ЮЯ ЭС | 6 | Нижний Куранах | ф.Котельная-2 | 2015-05-02 | 11:51 | 2015-05-02 | 14:09 | 0.095833 | ТО, АПВ ну, РПВ ну | Резервный. Повреждение на вед.уч-ке |  | 0 |  | нет | 0 | +2, снег
Прим.ЗЭС | 10 | Павло-Федоровка | СВ-10 | 2015-05-02 | 12:10 | 2015-05-02 | 12:15 | 0.0034722 | МТЗ, РПВ усп. | Обесточена 1сш-10 кВ (в работе Т-2,Т-1 в резерве). Причины выясняются |  | 0.0034722 |  | две п/з / 0,1 МВт / 6ТП / 0,1 МВт | 10 | +24, ясно
Прим.ЗЭС | 10 | Красный Кут | 4 | 2015-05-02 | 15:53 | 2015-05-02 | 15:54 | 0.00069444 | "земля" по ТМ от КУ | Включен для поиска прибором. Наклон оп.337 (РТП-3249), вырвало крюк ф.А, КТП-3249 сорвало два опор.изолятора ф.А,В. В 19:20 устранено по неотл.согл-й заявке |  | 0.00069444 |  | школа, насосная, очистные / 19ТП / 0,2 МВт / 970 чел | 4 | +26, ясно
Ам.ЗЭС | 35 | Огоджа - Софийск |  | 2015-05-02 | 16:25 | 2015-05-02 | 16:25 | 0 | МТЗ, АПВ усп | Повреждение на вед.уч-ке |  | 0 |  | нет | 0 | +10, снег
Ам.ЗЭС | 35 | Амурская - Костюковка | №1,2 | 2015-05-02 | 16:30 | 2015-05-02 | 16:30 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +10, гроза, град
Прим.СЭС | 10 | Ольга | 5 | 2015-05-02 | 17:15 | 2015-05-02 | 17:27 | 0.0083333 | "земля" от КУ | Включен без КТП-2028 (поврежден проход.изолятор ф.С). Устранено и все включено в 19:24 |  | 0.0083333 |  | школа / 432 чел / 0,2 МВт / 11ТП | 40 | +22, ясно
ЭС ЕАО | 6 | ЖБИ | 65 | 2015-05-02 | 17:27 | 2015-05-02 | 22:45 | 0.22083 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произ | Пр.оп.65-00/1-2 обрыв провода сторонним а/м, поврежден КЛ-6 между ТП-81 и ТП-79. Виновник установлен. Сообщено в СБ. Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. В 22:45 провода восстановлены, включено. | ф.60 ЖБИ | 0.043056 | 2015-05-02 18:29 | СИЗО / 1600 чел / 10 ТП | 812 | +15, ясно
Хаб.ЦЭС | 6 | Восточная | 15 | 2015-05-02 | 18:11 | 2015-05-02 | 19:00 | 0.034028 | МТО, АПВ выв, РПВ усп. | Повреждение на вед.уч-ке |  | 0.034028 |  | 2064 чел / 6ТП / 2,7 МВт | 2172 | +10, ясно
Прим.ЗЭС | 10 | Лукъяновка | 3 | 2015-05-02 | 20:15 | 2015-05-02 | 23:17 | 0.12639 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Падение оп.85 (ж/б, в болоте), в пр.85-86 обрыв проводов. Опора №85 исключена из схемы, всё включено. |  | 0.12639 |  | школа / 5ТП / 430 чел / 0,08 МВт | 240 | +20, ясно
Прим.ЗЭС | 10 | Пантелеймоновка | 6 | 2015-05-03 | 1:30 | 2015-05-03 | 10:21 | 0.36875 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | с.Ружино, Тамга, Елизаветовка, 621чел. На оп.46 заменён разрушенный изолятор. | ф.7 ПС Лесозаводск | 0.080556 | 2015-05-03 03:26 | нет / 16ТП / 0,5МВт | 1000 | +14, пасм.
Прим.ЗЭС | 10 | Иман | 3 | 2015-05-03 | 2:31 | 2015-05-03 | 3:50 | 0.054861 | "земля" от КУ | с.Сальское, Сухановка, 1217чел. В 3:50 включен до СП-2 (оп.146) без 9ТП. В 4:00 включен без отп. на с. Сальское и п/з Заливная. В:51 включен полностью после обхода, повреждений не обнаружено. |  | 0.054861 |  | школа, д/с, интернат / 27ТП / 0,5МВт | 850 | +12, дождь
Прим.ЦЭС | 10 | Полевая | 16 | 2015-05-03 | 3:44 | 2015-05-03 | 7:38 | 0.1625 | "земля" от КУ | с.Галенки, Дзержинец, 1000чел. Включен до РС-562 (оп.225), без 7 ТП. Включен полностью в 08:46 , оп.277 ф-С заменён поврежденный изолятор. |  | 0.1625 |  | школа, котельн, д/с / 21ТП / 0,7МВт | 1147 | +12, дождь
Прим.ЦЭС | 10 | Полевая | 19 | 2015-05-03 | 3:44 | 2015-05-03 | 9:07 | 0.22431 | "земля" от КУ | с.Струговка, 800чел. Оп.113 ф-С заменён поврежденный изолятор. |  | 0.22431 |  | школа, котельн, д/с / 12ТП / 0,6МВт | 1187 | +12, дождь
Прим.ЦЭС | 10 | Ивановка | 3 | 2015-05-03 | 3:44 | 2015-05-03 | 4:15 | 0.021528 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | с.Ширяевка, Тарасовка, 880чел. Включен без отп. на с. Тарасовка. В 7:18 включен без ТП-4322 (30 част. домов). Оп.243 и 244 в болотистой местности, сильный наклон, сорваны изоляторы верхнего провода. Устранено и вкл. в 16:14. |  | 0.021528 |  | школа, котельн / 15ТП / 0,2МВт | 122 | +12, дождь
Прим.ЦЭС | 10 | Осиновка | 4 | 2015-05-03 | 4:45 | 2015-05-03 | 4:50 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Каленовка, 55чел. |  | 0.0034722 |  | нет / 1ТП / 0,1МВт | 11 | +12, дождь
Прим.ЦЭС | 10 | Баневур | 4 | 2015-05-03 | 5:00 | 2015-05-03 | 5:06 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0041667 |  | нет / 2ТП / 0,05МВт | 5 | +11, дождь
Прим.ЦЭС | 10 | Баневур | по ф.4 РП Кондратеновка | 2015-05-03 | 5:00 | 2015-05-03 | 5:33 | 0.022917 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.022917 |  | нет / 0,15МВт | 83 | +11, дождь
ЭС ЕАО | 10 | Камышовка | 102 | 2015-05-03 | 6:34 | 2015-05-03 | 6:35 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | с. Даниловка, 820чел. |  | 0.00069444 |  | котельн / 9ТП / 0,24МВт | 4 | +9, пасм
Прим.ЦЭС | 10 | Турий рог | 7 | 2015-05-03 | 7:35 | 2015-05-03 | 10:04 | 0.10347 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | п.Кировка, Рассказово, 162чел. Повреждение на вед. ТП-Пограничник. |  | 0.10347 |  | нет / 4ТП / 0,08МВт | 18 | +10, дождь
Прим.ЦЭС | 10 | Ильинка | по ф.10 в СП Троицкое В-10 | 2015-05-03 | 7:40 | 2015-05-03 | 9:34 | 0.079167 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | с.Троицкое, 552чел. Повреждение на вед. ТП-школа. |  | 0.079167 |  | школа / 13ТП / 0,1МВт | 167 | +10, дождь
Прим.ЗЭС | 10 | Малиново | 1 | 2015-05-03 | 8:41 | 2015-05-03 | 10:21 | 0.069444 | МТО. АПВ ну, РПВ ну | Вкл.до РЛ-88 оп.59 запитано с. Вербное. Оп. 96 по ф.С заменён разрушенный изолятор, вкл. полностью в 12-36. |  | 0.069444 |  | котельная, лесхоз / 0,1МВт / 7ТП / 403 чел | 150 | +10, дождь
Прим.ЮЭС | 6 | Многоудобное | 11 | 2015-05-03 | 9:48 | 2015-05-03 | 11:16 | 0.061111 | ав. откл. РПВ ну | Повреждение на вед. ТП. |  | 0.061111 |  | нет / 0,1МВт / 5ТП / 130 чел | 190 | +1, облач
Ам.ВЭС | 35 | Михайловка - Поярково |  | 2015-05-03 | 10:40 | 2015-05-03 | 11:03 | 0.015972 | МТЗ-1. АПВ ну. РПВ усп | Обесточивались ПС Зелёный Бор, Коршуновка. |  | 0.015972 |  | 1500 чел / 0,6МВт | 221 | +17, ветер
Ам.ВЭС | 10 | Старая Райчиха | 6 | 2015-05-03 | 10:39 | 2015-05-03 | 10:48 | 0.00625 | МТО. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0.00625 |  | котельная, школа / 0,26МВт / 10ТП / 713 чел | 26 | +17, ветер
Ам.ЦЭС | 10 | Узловая | 4 | 2015-05-03 | 10:45 | 2015-05-03 | 11:28 | 0.029861 | МТЗ. АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на вед. участке. |  | 0.029861 |  | скважина, таксофон, застава / 3ТП / 0,03МВт / 106 чел | 21 | +17, ветер
Ам.ВЭС | 10 | Варваровка | 25 | 2015-05-03 | 10:54 | 2015-05-03 | 13:20 | 0.10139 | МТО. АПВ запрет. РПВ ну | Обрыв провода пр.оп.79/20-79/21 из-за падение крыши (шифер) школы. Устранено. |  | 0.10139 |  | школа, АТС, больница / 5ТП / 0,5МВт / 2400 чел | 401 | +17, ветер
Ам.ВЭС | 10 | Максимовка | 6 | 2015-05-03 | 11:05 | 2015-05-03 | 12:43 | 0.068056 | КУ, земля. | Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. 4.5.15 в 10:40 заменён изолятор оп. №207. |  | 0.068056 |  | котельная, школа, 2 скважины / 10ТП / 0,1МВт / 340 чел | 65 | +17, ветер
Ам.ЦЭС | 35 | Березовка - Петропавловка |  | 2015-05-03 | 11:10 | 2015-05-03 | 11:12 | 0.0013889 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | Обесточивалась ПС Петропавловка. |  | 0.0013889 |  | 1330 чел / 0,15МВт | 5 | +17, ветер
Ам.ВЭС | 10 | Завитая | 8 | 2015-05-03 | 11:25 | 2015-05-03 | 12:33 | 0.047222 | МТО. АПВ ну. РПВ не произв. | Снята ветка оп. 34-35. |  | 0.047222 |  | очистн, котельн / 0,26МВт | 315 | +17, ветер
Ам.ВЭС | 35 | Михайловка - Поярково |  | 2015-05-03 | 12:09 | 2015-05-03 | 12:12 | 0.0020833 | МТО. АПВ ну. РПВ усп | Обесточивались ПС Зелёный Бор, Коршуновка. |  | 0.0020833 |  | 1500 чел / 0,6МВт | 36 | +18, ветер
Ам.ВЭС | 10 | Завитая | 5 | 2015-05-03 | 12:09 | 2015-05-03 | 12:09 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +18, ветер
Ам.ВЭС | 10 | Завитая | 11 | 2015-05-03 | 12:09 | 2015-05-03 | 12:09 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +18, ветер
Ам.ЗЭС | 35 | Новокиевка - Угловая |  | 2015-05-03 | 12:16 | 2015-05-03 | 15:01 | 0.11458 | МТО. АПВ, РПВ ну | Lвл=52,6км. Обесточена ПС Угловая. Оп. №71 срыв вязки, схлёст проводов. Устранено. | ф-6 Новокиевка | 0.0625 | 2015-05-03 13:46 | 1800 чел / 0,2МВт | 254 | +18, ветер
Ам.ЗЭС | 10 | Бузули | 21 | 2015-05-03 | 12:17 | 2015-05-03 | 13:20 | 0.04375 | КУ, земля. | Вкл. до ЛР 8-21-8, запитано 60% нагрузки. Повреждён опорный изолятор между РТП 8-66 и трансформатором. Устранено и всё вкл. в 15:28. |  | 0.04375 |  | 3 котельных, туб.санато-рий, детсад, АТС / 42ТП / 0,5МВт / 2400 чел | 342 | +18, ветер
Ам.ВЭС | 6 | Бурейск | 15 | 2015-05-03 | 12:18 | 2015-05-03 | 15:10 | 0.11944 | КУ, земля. | Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. В 16:51 заменён изолятор оп.82, схема восстановлена. | ф-26 | 0.054167 | 2015-05-03 13:36 | адм-я, школа, Ростелеком, в/н башня / 4ТП / 415 чел / 0,15МВт | 313 | +18, ветер
Ам.ЦЭС | 10 | Ивановка | 10 | 2015-05-03 | 12:56 | 2015-05-03 | 15:11 | 0.09375 | МТО. АПВ, РПВ ну | Падение дерева пр.оп.1/9-1/10 без повреждения провода. |  | 0.09375 |  | 3 котельн. / 3ТП / 0,01МВт / 500 чел | 221 | +18, ветер
ЭС ЕАО | 6 | Облучье | 136 | 2015-05-03 | 13:08 | 2015-05-03 | 13:10 | 0.0013889 | МТЗ-2. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0.0013889 |  | нет / 3562 чел / 15 ТП / 0,6 МВт | 19 | +18, ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Павло-Федоровка | 7 | 2015-05-03 | 14:57 | 2015-05-03 | 15:56 | 0.040972 | МТЗ. АПВ ну. РПВ ну | Снята птица оп.100 |  | 0.040972 |  | насосная-2,школа-1, дс, МТФ, РЖД / 0,13МВт / 13ТП / 420 чел | 280 | +15, облач
Ам.ВЭС | 10 | Завитая | 11 | 2015-05-03 | 13:53 | 2015-05-03 | 14:00 | 0.0048611 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0.0048611 |  | котельная / 3ТП / 0,1МВт / 240 чел | 10 | +10, дождь, ветер
ЭС ЕАО | 6 | Облучье | 136 | 2015-05-03 | 14:01 | 2015-05-03 | 14:01 | 0 | МТЗ-2. АПВ усп | Оп.136-05/2 наклонена, провис провода оп.136-05/1-2. Выполнена перетяжка провода. |  | 0 |  | нет | 0 | +18, ветер
Ам.ЦЭС | 10 | Волково | 20 | 2015-05-03 | 14:52 | 2015-05-03 | 16:14 | 0.056944 | МТЗ. АПВ ну, РПВ ну | Повреждение голов.кабеля, заменён на резервный. Устранено 5.05.15 в 17:15 |  | 0.056944 |  | нет / 3ТП / 0,01МВт | 20 | +10, дождь, ветер
Ам.СЭС | 10 | Невер | 4 | 2015-05-03 | 14:25 | 2015-05-03 | 16:27 | 0.084722 | "земля" от КУ | Снята проволока оп.14/6. |  | 0.084722 |  | котельная, школа / 8ТП / 0,7МВт | 348 | +12, пасм
Ам.ВЭС | 10 | Городская | 5 | 2015-05-03 | 14:36 | 2015-05-03 | 14:47 | 0.0076389 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0.0076389 |  | школа, котельная, АТС, скважина / 20ТП / 1МВт / 4190 чел | 199 | +10, дождь, ветер
Ам.ВЭС | 110 | Бурейск | Т1 | 2015-05-03 | 14:47 | 2015-05-03 | 17:10 | 0.099306 | ДЗТ | Обесточена 1СШ-35/6кВ (ПС-35 Перевалбаза, вед. К.Карьер, Створ), обеспечен резерв от Т2. над шр В-35 Т1 сломало козырёк, закинуло на токовидущие части, без повреждения оборудования. Произведена чистка изоляции, Т1 включен по норм. схеме. | Т2 | 0.0020833 | 2015-05-03 14:50 | 9205 чел / 2,3МВт | 202 | +10, дождь, ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Павло-Федоровка | 4 | 2015-05-03 | 14:57 | 2015-05-03 | 14:58 | 0.00069444 | "земля" от КУ | Включен для поиска прибором. В 19:32 заменён проходной изолятор в КТП-5135. |  | 0.00069444 |  | п/з-2 / 0,1МВт / 3ТП | 5 | +15, облач
Ам.ЦЭС | 10 | Среднебелая | 23 | 2015-05-03 | 15:43 | 2015-05-03 | 16:03 | 0.013889 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0.013889 |  | Население, школа, котельная / 0,1МВт / 11ТП / 550 чел | 29 | +10, дождь, ветер
Ам.ЗЭС | 10 | Костюковка | 2 | 2015-05-03 | 15:53 | 2015-05-03 | 16:01 | 0.0055556 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0.0055556 |  | скваж. / 6ТП / 0,05МВт / 365 чел | 7 | +10, дождь, ветер
Ам.ЗЭС | 10 | Свободный | 7 | 2015-05-03 | 15:55 | 2015-05-03 | 16:23 | 0.019444 | КУ, земля. | п. Советский, Подгорный, Бардагон, 470 чел. Включен без с.Бардагон, повреждена вязка оп.86. Устранено в 18:48. |  | 0.019444 |  | котельная, скважина, школа / 14ТП / 0,2МВт | 87 | +10, дождь, ветер
Прим.ЮЭС | 6 | Верхняя | 2 | 2015-05-03 | 16:33 | 2015-05-03 | 16:53 | 0.013889 | ав. откл. РПВ ну | В пр.оп.24-25 устранен схлест проводов. |  | 0.013889 |  | нет / 0,05МВт / 7ТП / 20 чел | 16 | +15, облач
Ам.ЦЭС | 10 | Ивановка | 26 | 2015-05-03 | 16:38 | 2015-05-03 | 16:41 | 0.0020833 | МТО. АПВ выв. РПВ усп |  |  | 0.0020833 |  | ГИБДД, котельная №8 (РПРЭО), больница, д/дом №14 / 0,2МВт / 14ТП | 11 | +10, дождь, ветер
Ам.ВЭС | 10 | Завитая | 7 | 2015-05-03 | 18:16 | 2015-05-03 | 18:16 | 0 | МТО. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +10, пасм
Ам.ЦЭС | 10 | Кирпичная | 1 | 2015-05-03 | 20:04 | 2015-05-03 | 21:14 | 0.048611 | "земля" от КУ | Обеспечен резерв более 50 % нагрузки по ф.6 Дачная. В 21:14 запитано все. Повреждение на вед.уч-ке | ф.6 Дачная | 0.015278 | 2015-05-03 20:26 | нет / 26 ТП / 0,4 МВт | 156 | +10, пасмурно
Ам.СЭС | 10 | Магдагачи | 1 | 2015-05-03 | 20:59 | 2015-05-03 | 20:59 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, ветер, дождь
Ам.СЭС | 10 | Магдагачи | 6 | 2015-05-03 | 21:03 | 2015-05-03 | 21:03 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, ветер, дождь
ЭС ЕАО | 10 | Дежнево | 52 | 2015-05-03 | 21:20 | 2015-05-03 | 22:41 | 0.05625 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.05625 |  | 465 чел / дс, школа / 6ТП | 43 | +15, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Ленинск | 208 | 2015-05-03 | 21:31 | 2015-05-04 | 4:29 | 0.29028 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Выделен уч-к, запитано без 2-х ТП. Заменён изолятор оп. №208-00-50, всё вкл. в 14:13. | ф.77 Ленинск | 0.29028 |  | 600 чел / дс, школа / 8ТП | 1297 | +15, гроза
ЭС ЕАО | 110 | Ленинск - Дежнево |  | 2015-05-03 | 21:33 | 2015-05-03 | 21:33 | 0 | Ленинск: ДЗ, АПВ усп | ОП 160 обгоревшая птица (аист) |  | 0 |  | нет | 0 | +15, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Унгун | В-10-Т2 | 2015-05-03 | 21:42 | 2015-05-03 | 23:09 | 0.060417 | МТЗ | Обесточена 1,2сш-10 кВ (Т1 в резерве). Одновременно откл-ся ф.165 (РСК, МТЗ). В 21:51 включен Т1, запитана 1сш-10 кВ (более 50% нагрузки). В 23:09 запитана 2 сш-10 от Т2, включено все кроме ф.165. | Т1 | 0.00625 | 2015-05-03 21:51 | школа-3, насосная / 33ТП / 0,3 МВт / 1715 чел | 49 | +15, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Унгун | 165 | 2015-05-03 | 21:42 | 2015-05-04 | 2:33 | 0.20208 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Включен без ТП-17, повреждён ОПН ф.-А. В 13:19 произведена замена. |  | 0.20208 |  | нет / 110 чел / 7ТП / | 318 | +15, гроза
Прим.ЗЭС | 10 | Иман | 3 | 2015-05-03 | 23:50 | 2015-05-03 | 23:50 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, гроза
Прим.ЗЭС | 35 | Иман - Веденка |  | 2015-05-03 | 23:58 | 2015-05-03 | 23:58 | 0 | ДЗ 1 ст, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, гроза
Прим.ЦЭС | 10 | Полевая | 13 | 2015-05-04 | 0:05 | 2015-05-04 | 12:36 | 0.52153 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | Включен без двух ТП от резерва. ТП-5565 (разрушен изолятор на РТП ф. В). Устранено и вкл. в 12-36. ТП-5570 заменили проходные изоляторы ф "А", "С" и включили полностью в 14:15 | ф.20 | 0.19444 | 2015-05-04 04:45 | нет / 90 чел / 14ТП / 0,1 МВт | 1030 | +15, гроза
Прим.ЗЭС | 35 | Иман - Веденка |  | 2015-05-04 | 0:12 | 2015-05-04 | 9:15 | 0.37708 | "земля" от КУ | Обесточены ПС Веденка, ПС Новотроицкое, ПС Ракитное, ПС Малиново. Через 29 мин всё запитано от резерва. Произведен обход ВЛ, кроме участка от оп.32 до оп.45 ( болотистая местность), замечаний не выявлено. Включили в 09:15 "земля" самоустранилась. | ВЛ-35 кВ Новопокровка-Ракитное | 0.020139 | 2015-05-04 00:41 | 8850 чел / 1,5 МВт | 1100 | +15, гроза
Прим.ЗЭС | 10 | Иман | 3 | 2015-05-04 | 0:15 | 2015-05-04 | 0:29 | 0.0097222 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0097222 |  | школа, дс, интернат / 27ТП / 0,5 МВт / 1217 чел | 150 | +15, гроза
Прим.ЗЭС | 10 | Иман | 4 | 2015-05-04 | 0:23 | 2015-05-04 | 0:32 | 0.00625 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.00625 |  | нет / 1ТП / 0,01 МВт / 150 чел | 10 | +15, гроза
Прим.ЗЭС | 10 | Иман | 3 | 2015-05-04 | 0:34 | 2015-05-04 | 5:30 | 0.20556 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. | Включен до РЛ-15, запитано 18 ТП. В 5:58 запитано всё, повреждение на вед. участке. |  | 0.20556 |  | школа, дс, интернат / 27ТП / 0,5 МВт / 1217 чел | 2500 | +15, гроза
Прим.ЦЭС | 6 | Студгородок | 10 | 2015-05-04 | 0:43 | 2015-05-04 | 2:48 | 0.086806 | "земля" от КУ | Обеспечен резерв пяти ТП из 8 (более 50 %нагрузки). В 2:48 включен до РС-232/33, остается обесточено два ТП. В 3:51 запитано все кроме ТП-20168, на РТП разрушен изолятор ф. С (обесточено 12 ч.д.). Повторно отключился в 4:55, вкл. в 13:06. На ТП-20168 заменили РТП и включили полностью в 15:22. | по 10 кВ от РП-Утесное | 0.052778 | 2015-05-04 01:59 | нет / 8ТП / 480 чел / 0,1 МВт | 404 | +10, пасмурно
Прим.ЗЭС | 10 | Иман | 4 | 2015-05-04 | 0:45 | 2015-05-04 | 4:17 | 0.14722 | "земля" от КУ | РТП-5006 оп.3 отгорел шлейф ф.С в сторону ТП, устранено |  | 0.14722 |  | нет / 1ТП / 0,01 МВт / 150 чел | 150 | +15, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Хабаровская | 3 | 2015-05-04 | 2:23 | 2015-05-04 | 3:57 | 0.065278 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Выделен уч-к без нагрузки, повреждение на вед. ТП-602 РЖД. |  | 0.065278 |  | школа, дс / 10 ТП / 0,3 МВт | 513 | +10, гроза
Прим.ЦЭС | 10 | Осиновка | 4 | 2015-05-04 | 2:24 | 2015-05-04 | 2:28 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0027778 |  | нет / 0,1 МВт / 1ТП / 55 чел | 8 | +10, дождь
Прим.ЦЭС | 10 | Ивановка | 3 | 2015-05-04 | 3:02 | 2015-05-04 | 3:07 | 0.0034722 | МТЗ, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | школа / 15ТП / 880 чел / 0,2 МВт | 22 | +10, дождь
Прим.ЦЭС | 10 | Россия | 3 | 2015-05-04 | 3:02 | 2015-05-04 | 5:43 | 0.11181 | МТЗ, РПВ ну | Включен без ТП-20861 (повреждены проход.изоляторы ф.А,В,С). В 09:31 устранено и включено. |  | 0.11181 |  | школа / 7ТП / 700 чел / 0,1 МВт | 197 | +10, дождь
Прим.ЦЭС | 10 | Россия | 4 | 2015-05-04 | 3:02 | 2015-05-04 | 11:47 | 0.36458 | МТЗ, РПВ ну | на ПС в КРУН поврежден прох. изолятор ф.А. Устранено. |  | 0.36458 |  | нет / 500 чел / 5ТП / | 770 | +10, дождь
Прим.ЦЭС | 6 | Студгородок | 10 | 2015-05-04 | 4:55 | 2015-05-04 | 13:06 | 0.34097 | "земля" от КУ | Оп.13 заменили изолятор. |  | 0.34097 |  | нет / 3ТП / 150 чел / 0,02 МВт | 164 | +10, дождь
Прим.ЮЭС | 6 | Авангард | 3 | 2015-05-04 | 4:55 | 2015-05-04 | 5:00 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | нет / 183 чел / 0,1 МВт / 7ТП | 9 | +10, дождь
Прим.ЮЭС | 6 | Авангард | 19 | 2015-05-04 | 5:00 | 2015-05-04 | 7:21 | 0.097917 | "земля" от КУ | Включен без трех ТП. В 10:40 включено, повреждение на вед. ТП. |  | 0.097917 |  | нет / 203 чел / 0,3 МВт / 10ТП | 250 | +10, дождь
Прим.ЗЭС | 10 | Лесозаводск | 13 | 2015-05-04 | 5:03 | 2015-05-04 | 6:11 | 0.047222 | "земля" от КУ | Включен до РЛ-71, запитано 6ТП (более 50% нагрузки). В СП-2 поврежден ТТ-10 кВ ф.В. Произведена замена ТТ ф.В, потребитель полностью запитан в 11:13. |  | 0.047222 |  | школа-3, дс, насосная / 1890 чел / 10ТП / 0,3 МВт | 220 | +10, дождь
Прим.ЮЭС | 6 | Надеждинская | 13 | 2015-05-04 | 6:10 | 2015-05-04 | 7:26 | 0.052778 | "земля" от КУ | Повреждение на вед ТП. |  | 0.052778 |  | насосная / 46 чел / 7ТП / 0,3 МВт | 450 | +10, дождь
Хаб.ЦЭС | 10 | Черняево | 6 | 2015-05-04 | 6:49 | 2015-05-04 | 7:05 | 0.011111 | "земля" от КУ | Lвл=40км. Вкл до Р-1, без п/з Чирки, Невельское (на ДГ). В 10:40 вкл. без заставы Чирки. Вкл. в 14:18, в пролёте оп.89-90 убрано дерево. |  | 0.011111 |  | п/з, кот/ 0,1 МВт/560 чел/ 6ТП | 54 | +10, дождь
Прим.ЗЭС | 10 | Лазо | 4 | 2015-05-04 | 6:58 | 2015-05-04 | 8:43 | 0.072917 | МТО, АПВ ну, РПВ | Повреждение на вед. ТП. |  | 0.072917 |  | дс / 5ТП / 350 чел / 0,01 МВт | 105 | +10, дождь
Хаб.ЦЭС | 10 | Лермонтовка | 14 | 2015-05-04 | 7:00 | 2015-05-04 | 9:51 | 0.11875 | "земля" от КУ | Включен без ТП-8087, повреждение опорного изолятора ШМ-10 кВ (фаза В). Устранено и вкл. в 11:15. |  | 0.11875 |  | 827 чел / 15 ТП / школа, дс | 130 | +10, дождь
Прим.ЮЭС | 10 | Раздольное-1 | 11 | 2015-05-04 | 7:01 | 2015-05-04 | 12:53 | 0.24444 | "земля" от КУ | Упали оп.41, 42 (ж\б). Оп.41 стояла на оттяжке, оттяжка срезана посторонними лицами. Сообщено СБ. Выделен повреждённый участок без потребителя. Опоры установили на растяжках и включили в 17-37. 05.05.15 опоры переустановлены. | ф-4 Кипарисово | 0.17292 | 2015-05-04 11:10 | школа / 11ТП / 0,2 МВт / 184 чел | 830 | +10, дождь
Прим.ЗЭС | 10 | Игнатьевка | 6 | 2015-05-04 | 7:50 | 2015-05-04 | 9:43 | 0.078472 | МТЗ, РПВ ну | Lвл=37км. Вкл. до РЛ-3 ( оп.214) без 3-х п/з (на ДГ). В пр.348-349 убрали ветку с проводов и включили полностью в 15:51. |  | 0.078472 |  | 3 п/з / 0,1 МВт / 6ТП / 309 чел | 170 | +10, дождь
Хаб.ЦЭС | 10 | Краснореченская | 7 | 2015-05-04 | 7:55 | 2015-05-04 | 9:27 | 0.063889 | МТЗ, АПВ выв. РПВ ну | Вкл. без ТП-376, повреждение концевой муфты на кабельном вводе тр-ра. Устранено и вкл. в 11:15. |  | 0.063889 |  | 1172 чел / 13 ТП / 0,2МВт | 307 | +10, дождь
ЭС ЕАО | 10 | ПТФ | 128 | 2015-05-04 | 8:17 | 2015-05-04 | 12:04 | 0.15764 | МТО. АПВ, РПВ ну | Включен до оп.249, запитана одна п/з (2ТП). В 17:18 включено все. Обход, замечаний нет. |  | 0.15764 |  | 3 п/з (на ДГ) / 4ТП / 0,1МВт / быта нет | 61 | +10, н/б дождь
Прим.ЦЭС | 10 | Приозёрная | 1 | 2015-05-04 | 14:12 | 2015-05-04 | 14:18 | 0.0041667 | МТЗ. РПВ усп |  |  | 0.0041667 |  | телевышка / 1ТП / 0,02МВт | 2 | +17, облачно
Прим.ЮЭС | 10 | Раздольное-1 | по ф-7 откл. рекл. №2 (оп. 98) | 2015-05-04 | 14:30 | 2015-05-04 | 14:32 | 0.0013889 | ав. откл. РПВ усп |  |  | 0.0013889 |  | больница, школа, котельная / 14ТП / 0,2МВт / 263 чел | 8 | +14, облачно
ЭС ЕАО | 35 | Биракан - Брусит | Т-147 | 2015-05-04 | 14:47 | 2015-05-04 | 14:52 | 0.0034722 | МТЗ. АПВ не раб. РПВ усп | Обесточивалась ПС Брусит. |  | 0.0034722 |  | быта нет / 0,06МВт | 5 | +7, град
Хаб.ЦЭС | 10 | Анастасьевка | по ф-3 РК | 2015-05-04 | 19:00 | 2015-05-04 | 22:20 | 0.13889 | ав. откл. РПВ ну | Падение дерева пр.оп.92-93, обрыв 3-х фаз. Устранено |  | 0.13889 |  | нет / 0,17МВт / 980 чел | 579 | +10, дождь
Прим.ЮЭС | 6 | Партизан | 11 | 2015-05-04 | 19:41 | 2015-05-04 | 20:00 | 0.013194 | МТО. РПВ усп |  |  | 0.013194 |  | котельная, насосная, д/сад / 20ТП / 0,35МВт / 1990 чел | 110 | +12, сильный ветер
Хаб.ЦЭС | 10 | Корфовская | 22 | 2015-05-05 | 3:11 | 2015-05-05 | 4:45 | 0.065278 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ ну | Повреждение на вед. участке |  | 0.065278 |  | нет / 300 чел / | 459 | +10, пасмурно
Прим.ЗЭС | 10 | Губерово | 6 | 2015-05-05 | 6:38 | 2015-05-05 | 15:33 | 0.37153 | "земля" от КУ | Оп.№58 в наклоне, в пр.оп.№57-58 обрыв провода. Устранено |  | 0.37153 |  | п/з, насосная / 4ТП / 0,01 МВт | 90 | +6, облачно
Прим.ЮЭС | 6 | Новороссия | 7 | 2015-05-05 | 8:03 | 2015-05-05 | 18:11 | 0.42222 | "земля" от КУ | с. Центральное, с. Новая Москва, с. Смяличи, 100ч. В 11:26 вкл до ОП 161 (без нагрузки). Обнаружен наклон оп.№ 83, 85 , ОП 81 провод на траверсе . Устранено. | ф.3 ПС Новороссия | 0.17153 | 2015-05-05 12:10 | нет / 8ТП / 0,11 МВт | 411 | +8, ясно
Хаб.СЭС | 6 | Привокзальная | по ф.32 В-6 в ТП-383 | 2015-05-05 | 8:24 | 2015-05-06 | 16:00 | 1899-12-31 07:36 | б/б, АПВ нет, РПВ ну | часть г.Комсомольск на Амуре (склады, гаражи). Сторонними лицами на участке от ОП 15 до ТП 383 повреждена КЛ. Виновников на месте нет. Сообщено в с.б., полицию. Найдено МП 60м. от ТП 383, МП откопано. 6.05.15 в 16:00 устранено. |  | 1899-12-31 07:36 |  | соц. знач. нет / 0,1 МВт / населения нет | 300 | +6, снег, ветер
Ам.ВЭС | 10 | Поярково | 18 | 2015-05-05 | 8:30 | 2015-05-05 | 8:30 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | п.Поярково, 230ч. |  | 0 |  | нет | 0 | +8, обл.
Прим.ЦЭС | 10 | Алексее-Никольск | 1 | 2015-05-05 | 9:40 | 2015-05-05 | 9:50 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | п.Алексее-Никольск, 1500 чел. |  | 0.0069444 |  | школа, котельн. / 0,37 МВт / 19ТП | 61 | +10, обл.
Хаб.СЭС | 35 | Ц - ЛПБ | Т168 | 2015-05-05 | 9:40 | 2015-05-05 | 9:55 | 0.010417 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | Обесточивалась 1/2 ПС ЛПБ. |  | 0.010417 |  | 180 чел / 2МВт | 500 | +2, снег, ветер
Прим.ЮЭС | 10 | Партизан | 21 | 2015-05-05 | 12:10 | 2015-05-05 | 13:40 | 0.0625 | МТО, АПВ выв., РПВ ну | часть г.Партизанск, 1308чел. В 13-40 включили полностью после обхода, повреждений не обнаружено. |  | 0.0625 |  | школа/8ТП/0,5 МВт | 900 | +18, обл.
Прим.ЮЭС | 6 | Новороссия | 3 | 2015-05-05 | 12:32 | 2015-05-05 | 12:36 | 0.0027778 | Ав. откл., АПВ нет, РПВ усп. | Новоросия, с. Центральное, 200ч. |  | 0.0027778 |  | школа / 4ТП / 0,04МВт | 2.5 | +19, обл.
Прим.ЮЭС | 10 | Партизан | 11 | 2015-05-05 | 12:45 | 2015-05-05 | 12:50 | 0.0034722 | МТО, АПВ выв., РПВ усп. | часть г.Партизан, 1990 чел. |  | 0.0034722 |  | котельная,насосная,д/сад / 20ТП / 1,2Мвт | 100 | +20, ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Лесозаводск | 17 | 2015-05-05 | 12:54 | 2015-05-05 | 13:05 | 0.0076389 | МТО, АПВ ну., РПВ усп. | Лесозаводск, 80ч. Произведен обход в КТП-1047 заменили плавкие вставки 10кВ. |  | 0.0076389 |  | нет | 10 | +15, обл.
Прим.ЮЭС | 10 | Партизан | 11 | 2015-05-05 | 13:10 | 2015-05-05 | 14:50 | 0.069444 | МТО, АПВ выв., РПВ не произв. | г.Партизанск, 1990чел. Повреждение на вед. участке. |  | 0.069444 |  | д.сад, насосная/20ТП/1,2 МВт | 2000 | +20, ветер
Хаб.СЭС | 110 | Б.Гора - Многовершинная | С174 | 2015-05-05 | 14:35 | 2015-05-05 | 14:35 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +2, снег, ветер
Ам.ЗЭС | 10 | Уландочка | 3 | 2015-05-05 | 15:30 | 2015-05-05 | 15:30 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +17, обл.
Прим.ЮЭС | 10 | Партизан | 21 | 2015-05-05 | 16:05 | 2015-05-05 | 17:05 | 0.041667 | МТЗ, АПВ ну., РПВ не усп. | частьг.Партизанск, 1308чел. В пр.оп.№34-35 перетянули провод |  | 0.041667 |  | нет/11ТП/0,5 МВт | 500 | +20, ветер
Хаб.СЭС | 110 | Б.Гора - Многовершинная | С174 | 2015-05-05 | 16:13 | 2015-05-05 | 16:13 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +2, снег, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Хороль | 18 | 2015-05-05 | 16:20 | 2015-05-05 | 16:22 | 0.0013889 | МТО, АПВ ну., РПВ усп. | с.Старобельмановка, с.Ленинское, 245чел |  | 0.0013889 |  | нет/0,08 МВт/9ТП | 3 | +20, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Хороль | 18 | 2015-05-05 | 16:26 | 2015-05-05 | 19:09 | 0.11319 | МТО, АПВ ну., РПВ не произв. | с.Старобельмановка, с.Ленинское, 245чел. Вкл. после обхода, замечаний нет. |  | 0.11319 |  | нет/0,08 МВт/9ТП | 271 | +20, ветер
Хаб.СЭС | 110 | Б.Гора - Многовершинная | С174 | 2015-05-05 | 16:31 | 2015-05-05 | 16:31 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +2, снег, ветер
Хаб.СЭС | 110 | Б.Гора - Многовершинная | С174 | 2015-05-05 | 16:38 | 2015-05-05 | 16:38 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +2, снег, ветер
Хаб.СЭС | 110 | Б.Гора - Многовершинная | С174 | 2015-05-05 | 16:59 | 2015-05-05 | 16:59 | 0 | МТО, АПВ усп. | Lвл=57км. В 17:10 ВЛ отключена КУ, предварительно вся нагрузка перезапитана. 6.05.15 в 6:30 РПВ ну. 6.05.15 в 9:40 бригада выехала для обхода ВЛ. Расстояние до места 80 км. Проехать не смогли дороги переметены. 6.05.15 в 17:36 ВЛ включена успешно. |  | 0 |  | нет | 0 | +2, снег, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Ивановка | по ф.5 реклоузер (ОП207) | 2015-05-05 | 17:00 | 2015-05-05 | 19:14 | 0.093056 | МТЗ | с.Орловка п.Тигровый, 43чел. В пр.оп.№ 293-294 сняли ветку с проводов. |  | 0.093056 |  | нет/0,016МВт/2ТП | 66 | +22, ветер
Прим.СЭС | 10 | Уборка | 15 | 2015-05-05 | 17:58 | 2015-05-05 | 19:04 | 0.045833 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | часть с.Уборка, с.Варпаховка, с.Каменка, с.Заметное, 527чел. В пр.оп.№ 123-124 убрали ветку с проводов. |  | 0.045833 |  | школа/14ТП/0,1 МВт | 110 | +26, ветер
Хаб.СЭС | 10 | Николаевская ТЭЦ | 9 | 2015-05-05 | 19:07 | 2015-05-05 | 19:09 | 0.0013889 | МТО, АПВ выв., РПВ усп. | Ветер снег |  | 0.0013889 |  | больница, водозабор "Россошино" / 0,7МВт / 2250 чел | 24 | +2, ветер, снег
Прим.ЗЭС | 10 | Чкаловка | 7 | 2015-05-05 | 19:15 | 2015-05-05 | 20:22 | 0.046528 | Откл. КУ"Земля" | часть с.Чкаловка, 100ч. На оп. 80 заменен изолятор |  | 0.046528 |  | нет/0,3 МВт/2ТП | 179 | +15, ветер
Хаб.ЦЭС | 6 | Горький | 1 | 2015-05-05 | 21:05 | 2015-05-05 | 21:13 | 0.0055556 | ав. откл. РПВ усп | Южный Округ г. Хабаровска (3500чел.). |  | 0.0055556 |  | КНС, котельная, насосная горячей воды, школа, д/сад / 18ТП / 1,1МВт | 147 | 0, мокрый снег
Прим.ЦЭС | 10 | Пограничная | 4 | 2015-05-05 | 22:57 | 2015-05-05 | 23:02 | 0.0034722 | МТЗ. РПВ усп | п.Пограничн. с.Бойкое, 330чел. |  | 0.0034722 |  | нет / 0,1МВт / 9ТП | 13 | +15, сильный ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Ракитное | 2 | 2015-05-05 | 23:15 | 2015-05-05 | 23:16 | 0.00069444 | МТЗ. РПВ усп | с.Ракитное с.Орехово с. Боголюбовка,с.Ясная Поляна, 1323чел. |  | 0.00069444 |  | Котельная-2 Школа-2 Дет.сад-1 приют-1 / 20ТП / 0,2МВт | 4 | +15, гроза
Прим.ЮЭС | 6 | Приморская | 8 | 2015-05-06 | 0:07 | 2015-05-06 | 3:45 | 0.15139 | МТЗ. РПВ ну | Lвл=11км. с.Перевозное, 340чел. В 2:05 вкл. до РЛ-1 оп.107. Вкл. в 3:45. Повреждение на вед. ТП. |  | 0.15139 |  | Котельная, водонасосная, школа / 3ТП / 0,16МВт | 600 | +10, пасм
Прим.ЦЭС | 10 | Полевая | 13 | 2015-05-06 | 0:10 | 2015-05-06 | 0:27 | 0.011806 | МТЗ. РПВ усп | с.Элитное., 90чел. |  | 0.011806 |  | нет / 0,1МВт / 3ТП | 24 | +14, сильный ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Барано - Оренбургская | 1 | 2015-05-06 | 0:10 | 2015-05-06 | 0:22 | 0.0083333 | МТЗ. РПВ усп | с.С-Алексеевк, с.Байкал, 165чел. |  | 0.0083333 |  | школа, котельная / 0,1МВт / 6ТП | 7 | +14, сильный ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Пограничная | 4 | 2015-05-06 | 1:05 | 2015-05-06 | 1:13 | 0.0055556 | МТЗ. РПВ усп | п.Пограничн. с.Бойкое, 330чел. |  | 0.0055556 |  | нет / 0,1МВт / 9ТП | 27 | +14, сильный ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Лесозаводск | 13 | 2015-05-06 | 1:58 | 2015-05-06 | 1:58 | 0 | МТЗ. Апв усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +13, сильный ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Корсаковка | 5 | 2015-05-06 | 2:25 | 2015-05-06 | 2:30 | 0.0034722 | МТЗ. АПВ усп | с.Корсаковка, 1800чел. |  | 0.0034722 |  | котндьн. / 2ТП / 0,1Мвт | 7 | +13, сильный ветер
Прим.ЮЭС | 35 | Спутник - Угловая |  | 2015-05-06 | 2:43 | 2015-05-06 | 3:06 | 0.015972 | МТЗ. РПВ усп | ВЛ находилась под напряжением. Обход без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +13, сильный ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Ново-Георгиевка | 4 | 2015-05-06 | 3:30 | 2015-05-06 | 3:33 | 0.0020833 | МТЗ. РПВ усп | часть с.Ново-Георгиевка с.Константиновка,с.Полтавка, 700чел,. |  | 0.0020833 |  | котельная школа интернат / 0,4МВт / 13ТП | 21 | +11, сильный ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Ново-Георгиевка | 11 | 2015-05-06 | 3:30 | 2015-05-06 | 3:36 | 0.0041667 | МТЗ. РПВ усп | с.Ново-Георгиевка , 65чел. |  | 0.0041667 |  | нет / 0,1Мвт / 4ТП | 2 | +11, сильный ветер
Прим.ЮЭС | 10 | Краскино | 4 | 2015-05-06 | 5:19 | 2015-05-06 | 5:20 | 0.00069444 | МТЗ. РПВ усп | с.Цуканово, 560чел. |  | 0.00069444 |  | Котельная, детсад, школа / 6ТП / 0,1МВт | 1 | +11, сильный ветер
ЭС ЕАО | 10 | ДМ | 33 | 2015-05-06 | 7:38 | 2015-05-06 | 10:38 | 0.125 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | Осиновка,Владимировка,дачн.поселок, 300ч., Lвл -10км. |  | 0.125 |  | нет / 17 ТП / 1,2МВт | 964 | +2, снег
Хаб.ЦЭС | 10 | Анастасьевка | 3 | 2015-05-06 | 8:12 | 2015-05-06 | 11:35 | 0.14097 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | с. Вятское; Малышево, Сикачи-Алян, 450 ч. L вл- 26км. В 11:35 включно до ЛР 17 ( без отп. на с.Вятское). В пролете оп.№19-20 убрано дерево, провод не поврежден. В 12:43 включено все. |  | 0.14097 |  | в/ч / 20ТП / 0,4МВт | 1150 | +2, снег
Прим.ЗЭС | 10 | Марьяновка | 3 | 2015-05-06 | 8:19 | 2015-05-06 | 8:19 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | с.Марьяновка Владимировка, 543чел. |  | 0 |  | школа/7ТП | 0 | +10, обл.
Прим.ЮЭС | 10 | Лазо | 16 | 2015-05-06 | 8:32 | 2015-05-06 | 10:51 | 0.096528 | Откл. КУ"Земля" | Ст.Каменка, 71чел. Lвл-10,6 км. В 10:51 включили без 3-х ТП. В 12:00 включили полностью после замены изолятора в КТП-АБЗ |  | 0.096528 |  | нет / 5ТП / 0,05Мвт | 175 | +14, обл.
Хаб.СЭС | 10 | Маго | 3 | 2015-05-06 | 8:47 | 2015-05-06 | 13:55 | 0.21389 | МТО, АПВ ну., РПВ ну | Lвл=12км. п. Иннокентивка, Сахоровка. 520 чел. На ОП 1 устранили повреждение муфты. |  | 0.21389 |  | котельная, водокачка / 6ТП / 0,25МВт | 1301 | +2, снег
Прим.ЦЭС | 10 | Промышленная | В10 Т1 | 2015-05-06 | 9:21 | 2015-05-06 | 9:29 | 0.0055556 | МТЗ, РПВ усп. | Обесточена 1 СШ 10кВ (3,4 МВт, 1730ч.). При осмотре по вед. ф2 выпали блинкера МТЗ и МТО, В-10 не отключился. В 9:29 включили В-10 Т-1 без вед. ф.2. 7.5.15 произведена ревизия привода ф.2 |  | 0.0055556 |  | 1730ч. / 0,45МВт | 59 | +10, обл.
Ам.ЗЭС | 10 | Уландочка | 3 | 2015-05-06 | 10:01 | 2015-05-06 | 10:01 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +6, обл.
Хаб.СЭС | 10 | Чегдомын | 7 | 2015-05-06 | 10:27 | 2015-05-06 | 16:40 | 0.25903 | Откл. КУ"Земля" | Lвл-20км. п.Чегдомын,2500 чел. Повреждение на вед. отпайке (на ОП 40 сгорел разъединитель). Устранено. |  | 0.25903 |  | котельная / 22ТП / 0,6МВт | 3971 | +2, снег
Прим.ЗЭС | 10 | Малиново | В10 Т1 | 2015-05-06 | 11:35 | 2015-05-06 | 12:04 | 0.020139 | МТЗ, РПВ усп. | Обесточена ПС Малиново (однотрансф.). Произведен осмотр: по ф4 (РСК) выпал блинкер МТЗ, выключатель не отключился. Включен без ф.4 (РСК, с.Ракитное, 1290ч.). Произведена ревизия привода по ф.4 В пролете оп. 218-219 убрали дерево с проводов. Фидер включили полностью в 16:40 |  | 0.020139 |  | 1694ч / 0,7 МВт | 350 | +15, ветер
Ам.ЗЭС | 10 | Уландочка | 3 | 2015-05-06 | 12:03 | 2015-05-06 | 12:03 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +6, ветер
Ам.ЗЭС | 10 | Уландочка | 3 | 2015-05-06 | 12:35 | 2015-05-06 | 13:30 | 0.038194 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв. | Повреждение в вед. ТП "ОАО Майское" |  | 0.038194 |  | нет | 390 | +6, ветер
Прим.ЮЭС | 10 | Занадворовка | 3 | 2015-05-06 | 12:51 | 2015-05-06 | 14:47 | 0.080556 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | с.Береговое, п.Рыбачий, 480чел. 14:07 включили до РЛ-3 (запитали 1 ТП). 14:47 включили полностью после обхода, замечаний нет. |  | 0.080556 |  | школа/5ТП/0,3 МВт | 520 | +16, обл.
Прим.ЮЭС | 110 | Давыдовка - Барабаш - Славянка | цепь№2 | 2015-05-06 | 13:34 | 2015-05-06 | 13:34 | 0 | ПС Давыдовка: ЗЗ, ИМФ ф.В-68,9 км. ПС Славянка: ПНДЗ, ЗЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +17, ветер
Прим.ЮЭС | 10 | Новороссия | 3 | 2015-05-06 | 14:00 | 2015-05-06 | 14:07 | 0.0048611 | Ав. откл, АПВ нет, РПВ усп. | с.Новороссия, с. Центральное, 414чел |  | 0.0048611 |  | школа/0,2 МВт/4ТП | 21 | +17, обл.
Прим.ЮЭС | 10 | Новороссия | 3 | 2015-05-06 | 14:10 | 2015-05-06 | 16:53 | 0.11319 | Ав. откл., АПВ нет., РПВ не произв. | с.Новороссия, с. Центральное, 414чел. Произведен обход, замечаний не выявлено. Включен успешно. |  | 0.11319 |  | школа/0,2 МВт/4ТП | 489 | +17, обл.
ЭС ЕАО | 10 | Левобережная | 173 | 2015-05-06 | 14:16 | 2015-05-06 | 16:02 | 0.073611 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | п.Приамурский, 50ч. ТП 118 повреждение секц. рубильника 0,4кВ. Устранено. |  | 0.073611 |  | нет / 2ТП / 0,35МВт | 611 | +2, снег
Прим.ЮЭС | 10 | Сергеевка | 12 | 2015-05-06 | 14:34 | 2015-05-06 | 14:36 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | часть с.Сергеевка, с.Слинкино, с.Манакино, с.Молчановка, п.Романовский, 410чел. В пролете оп 68/74-68/75 убрано подгоревшее дерево. |  | 0.0013889 |  | школа, скважина/15ТП/0,2 МВт | 7 | +16, обл.
Прим.ЦЭС | 10 | Россия | 7 | 2015-05-06 | 15:28 | 2015-05-06 | 15:33 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | сНовожатково, 450чел |  | 0.0034722 |  | нет/0,1 МВт/7ТП | 6 | +18, обл.
ЭС ЕАО | 10 | Башурово | 83 | 2015-05-06 | 15:40 | 2015-05-06 | 19:30 | 0.15972 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | Lвл=15км. с.Радде, 480 ч. В 19:30 включен без 3-х ТП. В 20:55 вкл. без КТП-44 (24 ч.дома, повреждение по 0,4 кВ). Устранено 7.5.15 10:00. |  | 0.15972 |  | 4 котельн, школа, скважина, п/з (на ДГ) /0,1 МВт / 7ТП | 471 | +7, пасм.
Прим.ЦЭС | 10 | Россия | 7 | 2015-05-06 | 15:41 | 2015-05-06 | 18:38 | 0.12292 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | сНовожатково, 450чел. Оп. 53 устранили обрыв вязки верхнего провода. |  | 0.12292 |  | нет/0,1 МВт/7ТП | 213 | +18, обл.
Прим.ЗЭС | 10 | Игнатьевка | 6 | 2015-05-06 | 15:41 | 2015-05-06 | 18:43 | 0.12639 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | Lвл-36км. с. "Ласточка", с.Емельяновка, П/з "Стрельникова", "Емельянова", "Леонова", 309чел. Оп.№1 наклонилась, сорвана вязка верхнего провода. Устранили и включили полностью в 18:43 |  | 0.12639 |  | 3-и п/з /0,1 МВт/6ТП | 280 | +14, дождь, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Ново-Георгиевка | 4 | 2015-05-06 | 16:11 | 2015-05-06 | 16:13 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. | часть с.Ново-Георгиевка с.Константиновка с.Полтавка, 700чел. |  | 0.0013889 |  | школа, интернат/0,4МВт/13ТП | 11 | +15, ветер
Прим.ЮЭС | 110 | Давыдовка - Барабаш - Славянка | цепь№2 | 2015-05-06 | 16:24 | 2015-05-06 | 22:47 | 0.26597 | ПС Давыдовка: ЗЗ, АПВ ну., ИМФф.В-67,8 км. ПС Славянка: ПНДЗ,ЗЗ АПВ ну., РПВ не произв. | Обесточена 1/2 ПС Барабаш, ПС 35 Приморская, Занадворовка. В пролете ОП 108-109 обрыв грозотроса. Для БВР по демонтажу грозотроса отключалась цепь №1 (был обесточен Хасанский р-н: 18 МВт/ 35000 чел) с 19:58 до 21:49. | ПС Барабаш Т1 | 0.0083333 | 2015-05-06 16:36 | 0,6 МВт / 2000ч. | 120 | +17, ветер
Прим.ЮЭС | 110 | Давыдовка - Барабаш - Славянка | цепь№1 | 2015-05-06 | 16:24 | 2015-05-06 | 16:24 | 0 | ПС Давыдовка: НЗЗ 2ст., АПВ усп., ИМФ ф.В-84,8 км. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +17, ветер
Прим.ЮЭС | 10 | Соловей ключ | 6 | 2015-05-06 | 16:55 | 2015-05-06 | 20:15 | 0.13889 | Откл. КУ"Земля" | Lвл=6,4км. часть с.Соловей Ключ, 200чел. В 18:38 включили до КТП5114 (запитано 3 ТП). В пролете оп.№ 33/4/13-№33/4/14 негабарит с пересекаемой ВЛ 0,4кВ(выдавлена оп. 0,4 кВ Ф-2 КТП 5080). Устранено. |  | 0.13889 |  | больница, насосная/0,3МВт/11ТП | 1050 | +15, ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Разрез | 3 | 2015-05-06 | 17:41 | 2015-05-07 | 0:05 | 0.26667 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | Lвл=19км. с.Федосьевка с.Бурлит, 498чел. В 20:30 вкл. до оп.95 (запитано 3 ТП). Оп.98 наклонилась ( болото), провода касаются деревьев. Оп. 98 временно исключена из схемы и всё включено в 0:05. |  | 0.26667 |  | школа/16ТП/0,2 МВт | 1200 | +14, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Приозёрная | 6 | 2015-05-06 | 17:47 | 2015-05-06 | 17:56 | 0.00625 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | с.Прилуки, 220чел. |  | 0.00625 |  | школа/0,1 МВт/6ТП | 18 | +15, ветер
Ам.ВЭС | 10 | Винниково | 14 | 2015-05-06 | 18:20 | 2015-05-06 | 19:11 | 0.035417 | Откл КУ"Земля" | с. Сташиха, Алексеевка, 300ч. Повреждение на вед. отпайке"Белые горы" |  | 0.035417 |  | нет/0,028 МВт | 84 | +7, ветер
Прим.ЮЭС | 6 | Северная | 3 | 2015-05-06 | 18:20 | 2015-05-06 | 18:24 | 0.0027778 | Ав. откл, АПВ нет. | с.Углекаменск, 237чел. В пр оп 63-64 убрали дерево |  | 0.0027778 |  | нет/0,1 МВт/2ТП | 7 | +18, обл.
Прим.ЮЭС | 10 | Сокольчи | 2 | 2015-05-06 | 18:22 | 2015-05-06 | 22:15 | 0.16181 | Ав. откл, АПВ ну., РПВ ну | Lвл=33км. п.Черноручье, п.Валентин, 569чел. В пр.61-62 упало дерево на провода, на оп.61 сорвало 2 изолятора. Устранено. |  | 0.16181 |  | больница, школа/15ТП/0,7 МВт | 2800 | +18, ветер.
Прим.ЗЭС | 10 | Малиново | 4 | 2015-05-06 | 20:26 | 2015-05-06 | 20:31 | 0.0034722 | МТЗ. РПВ усп | с.Савиновка, Любитовка, Ариадное, Пожига, 1291чел. В КТП-5079 повреждение в сети 0,4кВ. Устранено 22:00. |  | 0.0034722 |  | котельная, школа, детсад / 0,12МВт / 13ТП | 10 | +10, облачно
Хаб.СЭС | 6 | Чегдомын | 7 | 2015-05-06 | 21:00 | 2015-05-06 | 21:15 | 0.010417 | КУ "земля" | п Чегдомын 2500чел. Повреждение на ведом отп. |  | 0.010417 |  | котельная, ж/д станция / 1МВт / 22ТП | 250 | +5, н/б дождь
ЭС ЕАО | 6 | Хинганск | 322 | 2015-05-06 | 23:37 | 2015-05-07 | 3:21 | 0.15556 | МТЗ. АПВ нет, РПВ ну | Lбаза=40км. п.Хинганск, 323 чел. Выделен каб. участок между ТП-161 и ТП-166 без потребителя. | ф-303 | 0.16528 | 2015-05-07 03:35 | школа / 0,1МВт / 4ТП | 378 | +1, снег
ЮЯ ЭС | 6 | Водозабор | Орочон | 2015-05-07 | 9:34 | 2015-05-07 | 9:34 | 0 | Ав.откл, АПВ усп | Скажина |  | 0 |  | нет | 0 | -3, облачно
Прим.ЮЭС | 10 | Приморская ф8 | реклоузер(оп108/1) | 2015-05-07 | 11:36 | 2015-05-07 | 11:58 | 0.015278 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | С обесточиванием ПС Безверхово./сх.сети ремонтная. На ПС Славянка выведен В-35 "Безверхово"; ПС Безверхово питалась по 10 кВ от ПС Приморская ф8/. Ч/з 22 мин на ПС Славянка вкл В-35 "Безверхово", потребитель запитан по норм.схеме. П | ВЛ-35 кВ "Славянка-Безверхово" | 0.015278 | 2015-05-07 11:58 | кот, насосн, д/с/ 0,6 МВт/ 858 чел | 250 | +14, облачно
Прим.ЦЭС | 10 | Россия | 6 | 2015-05-07 | 13:58 | 2015-05-07 | 16:38 | 0.11111 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Оп 196 устранен обрыв вязки. |  | 0.11111 |  | школа, кот/ 0,1 МВт/ 900 чел/13ТП | 133 | +22, облачно
Прим.ЮЭС | 6 | Береговая-2 | 3 | 2015-05-07 | 15:38 | 2015-05-07 | 16:41 | 0.04375 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл с выделенным уч. (ост 8ТП). Оп 26,25 заменили фарфор. изолятор, оп 28/29 восстановили отгоревший шлейф, ТП-1077 заменен поврежденный изолятор. Повреждение на ведомственном участке. |  | 0.04375 |  | кот/0,9 МВт/860 чел/ 30 ТП | 1575 | +20, облачно
Прим.СЭС | 10 | Бреевка | 7 | 2015-05-07 | 17:35 | 2015-05-07 | 19:30 | 0.079861 | МТО, АПВ неу, РПВ ну | Оп 46 заменены поврежденнее изоляторы. |  | 0.079861 |  | нет/ 0,1 МВт/98 чел/ 4ТП | 191 | +20, облачно
Хаб.ЦЭС | 10 | Пивань | 9 | 2015-05-08 | 0:25 | 2015-05-08 | 0:35 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | Пп.Верхняя Эконь,520 чел. Повреждение на вед.отпайке |  | 0.0069444 |  | нет/0,18 МВт | 30 | +4, обл.
Прим.ЦЭС | 10 | Раковка | 3 | 2015-05-08 | 7:02 | 2015-05-08 | 10:18 | 0.13611 | КУ, земля. | Повреждение на ведомственной отпайке. | ф20 | 0.026389 | 2015-05-08 07:40 | нет/7ТП/0,3 МВт/350 чел | 222 | +9, ясно
Ам.ВЭС | 10 | Ильиновка | 1 | 2015-05-08 | 8:34 | 2015-05-08 | 8:34 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | 0, облачно
Прим.ЗЭС | 10 | Лесозаводск | 13 | 2015-05-08 | 9:58 | 2015-05-08 | 14:09 | 0.17431 | КУ, земля. | Оп.90 заменен поврежденный изолятор, устранен обрыв провода. (следов стороннего возд.нет). | ПС Тихменево ф3 | 0.0041667 | 2015-05-08 10:04 | школа, кот, д/с, нососн/0,3 МВт/ 1890 чел/17ТП | 25 | +7, дождь
Прим.ЮЭС | 110 | Улисс | Т2 | 2015-05-08 | 11:14 | 2015-05-08 | 15:55 | 0.19514 | ДЗТ | Обесточенного потребителя нет (Sтр-ра=25МВА, находился на ХХ). Осмотр Т2 без замечаний. Откл в момент опробования на ПС Патрокл В 110 "Голдобин с отп Улисс". Проведена проверка РЗА: неправильные заводские настройки блокировки от броска намагничивания терминала защит (трансформатор БМРС-ТД "Мехатроника"). Направлен запрос на завод изготовитель. |  | 0 |  | нет | 0 | +17, облачно
Прим.ЦЭС | 10 | Б.Оренбургская | 1 | 2015-05-08 | 16:03 | 2015-05-08 | 16:08 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | школа, кот/0,1 МВт/165 чел/ 6ТП | 11 | +13, облачно
Хаб.СЭС | 10 | Эльбан | 6 | 2015-05-08 | 17:49 | 2015-05-08 | 17:53 | 0.0027778 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0027778 |  | нет/1,3 МВт/ 6500 чел | 88 | +7, ветер
Прим.ЮЭС | 6 | Промузел | В6 Т2 | 2015-05-09 | 2:50 | 2015-05-09 | 2:59 | 0.00625 | МТЗ, АПВ усп. | Обесточена 2 СШ 6кВ. При осмотре: отключенное состояние вед ф.25, 30 |  | 0.00625 |  | нет/2МВт | 300 | +6, обл.
Прим.ЦЭС | 10 | Манзовка | 15 | 2015-05-09 | 5:40 | 2015-05-09 | 6:43 | 0.04375 | МТО, АПВ ну., РПВ ну | с. Сибирцево, 422чел. Повреждение на вед. отпайке |  | 0.04375 |  | нет/11ТП/0,1 МВт | 263 | +4, ясно
Прим.ЮЭС | 10 | Чайка | 7 | 2015-05-09 | 6:35 | 2015-05-09 | 6:51 | 0.011111 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | часть г.Владивостока, 600чел. |  | 0.011111 |  | дом переговоров/3ТП/0,5 МВт | 133 | +8, ясно
Ам.СЭС | 10 | Ключевая | 4 | 2015-05-09 | 10:13 | 2015-05-09 | 12:16 | 0.085417 | Земля, от КУ. | Вкл до оп. 66 (осталось 3ТП быт, 1 ТП вед). Необходимо погашение фидера для переключений. Администрация согласовала отключение на 15:00. 17:07 заменен изолятор оп. 73. |  | 0.085417 |  | 300чел / 0,1 МВт | 650 | +9, облачно
ЭС ЕАО | 10 | Унгун | 165 | 2015-05-09 | 10:20 | 2015-05-09 | 10:20 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | ТП 15 сгорел предохраниетль 10кВ, поврежден АВ 0,4кВ выведено для ремонта (5 част домов). 18:46 введено в работу. |  | 0 |  | нет | 0 | +10, ясно
Ам.ЦЭС | 10 | Томь | 20 | 2015-05-09 | 14:05 | 2015-05-09 | 15:00 | 0.038194 | МТЗ, АПВ неусп. | Выделен поврежденный участок. Оп. 49 переход КЛ под ЖД. | ф.3 ПС Коммунальная | 0.038194 |  | 7300чел / 12 ТП / 0,9 МВт | 536 | +14, облачно
ЭС ЕАО | 10 | Биробиджан | 37 | 2015-05-09 | 14:10 | 2015-05-09 | 15:15 | 0.045139 | МТО, земля. | Повреждение КЛ между ТП131А - ТП132. | ф. 125 | 0.045139 |  | КНС / 10ТП / 1500чел / 0,5 МВт | 511 | +11, облачно
Прим.ЦЭС | 10 | Ярославка | 7 | 2015-05-09 | 16:17 | 2015-05-09 | 16:17 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +12, ясно
Прим.ЮЭС | 35 | Эгершельд | Т1 | 2015-05-09 | 16:49 | 2015-05-09 | 19:05 | 0.094444 | МТЗ | Т1 откл по стороне 35 и 6кВ. Отходящие фидера не откл, выпавших блинкеров нет. При наборе нагрузки откл. ф.8 от МТЗ (был на ХХ). Произведена проверка РЗА: по ф8 неисправность реле РТ85 (цепи МТЗ), заменено; по Т1 устранена неисправность блинкера указательного реле (МТЗ-35). | Т2 | 0.042361 | 2015-05-09 17:50 | 3670чел / 3,3 МВт | 3300 | +14, ясно
Ам.СЭС | 6 | Ольдой | 12 | 2015-05-09 | 17:05 | 2015-05-09 | 18:19 | 0.051389 | МТО, АПВ, РПВ неусп. | Повреждение на вед отпайке. |  | 0.051389 |  | нет | 480 | +10, ветер
Хаб.СЭС | 10 | Маго | 6 | 2015-05-09 | 17:15 | 2015-05-09 | 18:07 | 0.036111 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Убрано дерево пр.61-62. |  | 0.036111 |  | 1200 чел / 0,3 МВт | 513 | +6, облачно
Ам.ЗЭС | 10 | РП2 | 5 | 2015-05-09 | 17:31 | 2015-05-09 | 18:00 | 0.020139 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Без ТП 111 (повреждние кабеля), вкл в 1:27 10.5.15. Восстановлена поврежденная КЛ. |  | 0.020139 |  | 350чел / 0,1 МВт | 85 | +12, ветер
Ам.ЗЭС | 10 | Шимановск | 6 | 2015-05-09 | 17:32 | 2015-05-09 | 20:08 | 0.10833 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Оп.1 повреждение резервной КЛ, исключена из схемы. |  | 0.10833 |  | 600чел / 0,2 МВт | 296 | +12, ветер
Хаб.ЦЭС | 10 | ГВФ | 20 | 2015-05-09 | 19:06 | 2015-05-10 | 1:28 | 0.26528 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Пр оп 38-39 падение дерева, обрыв 2-х проводов. Устранено. |  | 0.26528 |  | 0,2 МВт/ 400 чел | 1655 | +16, облачно
Прим.ЗЭС | 10 | Павло-Федоровка | 4 | 2015-05-09 | 20:08 | 2015-05-09 | 23:03 | 0.12153 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Стороннее воздействие. Наезд на оп 120 (трактор). Оп наклонена, обрыв вязок 3-х фаз. Сообщено СБ, ОВД. Устранено (23:03), схема восстановлена. |  | 0.12153 |  | п/з, 3ТП / 0,1 МВт | 175 | +15, облачно
Прим.ЗЭС | 10 | Разрез | 3 | 2015-05-09 | 21:53 | 2015-05-10 | 0:46 | 0.12014 | КУ, земля. | Наклон оп №85(болото). Устранено. (опора выправлена). |  | 0.12014 |  | школа, кот/0,2 МВт/498 чел/ 16 ТП | 260 | +14, облачно
Прим.ЮЭС | 6 | Птицефабрика | 20 | 2015-05-10 | 2:45 | 2015-05-10 | 3:23 | 0.026389 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.026389 |  | теплопункт/ 0,5 МВт/ 470 чел/8ТП | 330 | +6, облачно
Ам.ВЭС | 10 | Поярково | 18 | 2015-05-10 | 6:25 | 2015-05-10 | 7:09 | 0.030556 | КУ, земля. | Вкл до ЛР 415 (ост. 3ТП). 9:09 оп. 62 заменен разрушенный изолятор. |  | 0.030556 |  | кот, вн.башня/0,2 МВт/230 чел | 215 | +8, облачно
Ам.ЦЭС | 10 | Ивановка | 22 | 2015-05-10 | 11:54 | 2015-05-10 | 13:40 | 0.073611 | Земля, от КУ. | Оп.97 обрыв вязки. Устранено. |  | 0.073611 |  | 240чел/0,1 МВт | 233 | +18, ясно
Хаб.ЦЭС | 10 | Лермонтовка | 4 | 2015-05-10 | 15:20 | 2015-05-11 | 0:15 | 0.37153 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Lвл=24км, Lбаза=45км . (2бр, 6 чел, 2ед.техн) Вкл до до Р-37, остается обесточено 4ТП. В 10:38 заменен поврежденный изолятор на Р-37, в 14-22 в пр.оп.206-208 устранен обрыв провода (падение дерева), все включено |  | 0.37153 |  | 260чел / 0,3 МВт | 1783 | +22, ясно
Хаб.ЦЭС | 110 | Гродеково - Хор |  | 2015-05-10 | 16:02 | 2015-05-10 | 16:20 | 0.0125 | НЗЗ2ст, АПВ, РПВ неусп, РПВ2 усп. | Были обесточены ПС Хор, Черняево, Переясловка, 1/2 ПС Гродеково. Обход зоны ИМФ 30-40 оп, в прол. оп. №34-35 строительство дороги (техника на момент осмотра отсуст.). |  | 0.0125 |  | 40000чел / 8 МВт | 2400 | +24, ветер
Хаб.СЭС | 10 | Литовко | 16 | 2015-05-10 | 17:20 | 2015-05-10 | 17:30 | 0.0069444 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0069444 |  | 1100чел / 0,5 МВт | 99 | +19, ветер
Хаб.СЭС | 10 | Литовко | 16 | 2015-05-10 | 18:42 | 2015-05-10 | 20:27 | 0.072917 | МТО, АПВ неусп. | Оп. 181 выпал крюк из тела опоры. Схлест. Устранено. |  | 0.072917 |  | 1100чел / 0,5 МВт | 887 | +19, ветер
Ам.ВЭС | 10 | Усть-Кивда | 12 | 2015-05-10 | 19:45 | 2015-05-10 | 19:58 | 0.0090278 | КУ, земля. | Повреждение на вед.отпайке. |  | 0.0090278 |  | ОЛ Б.Горы | 2 | +20, облачно
Ам.ЦЭС | 110 | Тамбовка - Михайловка |  | 2015-05-11 | 2:59 | 2015-05-11 | 2:59 | 0 | Тамб:ДФЗ. АПВ усп. Мих: ДФЗ, НЗНП1ст, АПВ усп | ИМФ 19,2 км, ф.С. Обход зоны ИМФ без замечаний |  | 0 |  | нет | 0 | +6, облачно
Хаб.СЭС | 6 | Падали | 1 | 2015-05-11 | 9:20 | 2015-05-11 | 12:10 | 0.11806 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Наклон опоры 1-00/16. Выправлена |  | 0.11806 |  | нет / 100 чел / 0,05 МВт | 150 | +10, ясно
Прим.ЮЭС | 6 | Многоудобное | 11 | 2015-05-11 | 9:40 | 2015-05-11 | 10:00 | 0.013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.013889 |  | нет / 5ТП / 0,1МВт / 130 чел | 10 | +14, ясно
Прим.ЦЭС | 10 | Вадимовка | 3 | 2015-05-11 | 9:50 | 2015-05-11 | 10:47 | 0.039583 | "земля" от КУ | Включен без ТП-7005 (на приемном портале повреждена вязка ф.С). Устранено, все включено в 11:51 |  | 0.039583 |  | школа, дс / 6ТП / 372 чел / 0,1 МВт | 56 | +17, ясно
Прим.ЮЭС | 6 | Многоудобное | 11 | 2015-05-11 | 10:50 | 2015-05-11 | 16:29 | 0.23542 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Оп.29 наклон, провода касаются веток. Обеспечен резерв. Устранено, схема восстановлена | ф.2 Штыково | 0.15903 | 2015-05-11 14:39 | нет / 5ТП / 0,1МВт / 130 чел | 381 | +14, ясно
Ам.ВЭС | 6 | А | 6 | 2015-05-11 | 13:19 | 2015-05-11 | 13:41 | 0.015278 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произ | Включен без двух ТП. Устранен обрыв провода в пр.оп.38/3/65-66. Все включено в 17:34 |  | 0.015278 |  | скдады в/в, школа / насосная / 1500 чел / 9ТП | 97 | +20, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Ярославка | 13 | 2015-05-11 | 13:54 | 2015-05-11 | 13:57 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0020833 |  | дс, скважины / 22ТП / 0,8 МВт / 1781 чел | 26 | +20, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Ивановка | 1 | 2015-05-11 | 18:53 | 2015-05-11 | 20:43 | 0.076389 | "земля" от КУ | Пр. 100-101 снята осина, восстановлен оборваный провод. |  | 0.076389 |  | школа / 14ТП / 1036 чел / 0,2 МВт | 366 | +14, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Манзовка | 15 | 2015-05-11 | 18:58 | 2015-05-11 | 19:02 | 0.0027778 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0027778 |  | поликлиника / 11ТП / 0,1 МВт / 422 чел | 20 | +20, пасмурно
Хаб.СЭС | 10 | Приусадебная | 24 | 2015-05-12 | 0:47 | 2015-05-12 | 9:15 | 0.35278 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | с. Ачан. Пр.оп.76-77 убрано дерево без повреждения |  | 0.35278 |  | 450 чел / 0,25 МВт | 2000 | +12, облачно
Прим.ЦЭС | 10 | Мельгуновка | 5 | 2015-05-12 | 4:34 | 2015-05-12 | 6:39 | 0.086806 | Земля, от КУ. | Оп. 133 заменен разрушенный изолятор. |  | 0.086806 |  | 350чел / 1ТП / 0,07МВт | 299 | +10, неб дождь
Прим.ЮЭС | 10 | Гвоздево | 7 | 2015-05-12 | 7:30 | 2015-05-12 | 11:47 | 0.17847 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Оп.65/20/8 поврежден изолятора верхнего провода. Устранено |  | 0.17847 |  | 310 чел / 7 ТП / 0,1 МВт | 428 | +9, дождь
Прим.ЦЭС | 10 | Полевая | 20 | 2015-05-12 | 9:03 | 2015-05-12 | 11:55 | 0.11944 | "земля" от КУ | Оп.173 поврежден изолятор ф.В, обеспечен резерв. Устранено, схема восстановлена | ф.13 | 0.070139 | 2015-05-12 10:44 | школа, дс / 11ТП / 400 чел / 0,3 МВт | 505 | +10, дождь
Хаб.ЦЭС | 10 | Корфовская | 15 | 2015-05-12 | 10:40 | 2015-05-12 | 12:59 | 0.096528 | "земля" от КУ | Оп.96 наклонилась, поврежден изолятор. Устранено |  | 0.096528 |  | нет / 2ТП / 45 чел | 58 | +15, ясно
Прим.ЮЭС | 6 | Угловая | 10 | 2015-05-12 | 11:30 | 2015-05-12 | 11:33 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп |  |  | 0.0020833 |  | нет / 200 чел / 6ТП / 0,7 МВт | 32 | +10, дождь, ветер
Прим.ЮЭС | 10 | Барабаш | 4 | 2015-05-12 | 11:50 | 2015-05-12 | 11:57 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0048611 |  | школа, дс, насосная / 520 чел / 5ТП / 0,3 МВт | 35 | +10, дождь, ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Вишневка | 2 | 2015-05-12 | 12:01 | 2015-05-12 | 19:28 | 0.31042 | МТЗ, РПВ ну | Пр.оп.146-147 сняли дерево, без повреждения оборудования | ф.4 Спасск | 0.055556 | 2015-05-12 13:21 | школа / 17ТП / 1260 чел | 560 | +8, пасмурно
Прим.ЮЭС | 35 | Бурная - Эгершельд | №1 | 2015-05-12 | 12:26 | 2015-05-12 | 13:56 | 0.0625 | ТЗНП, АПВ неусп. | Обесточено 2сш-35,6 кВ ПС Эгершельд, ПС КЭТ, вед.ПС Зеленая. От резерва ч/з 6 минут запитаны ПС Эгершельд, ПС КЭТ, в 13:38 (ч/з 1:12) запитана вед.ПС Зеленая (0,5 МВт). ПС Эгершельд обрыв шлейфа ф.С на В-35-Т2 в сторону тр-ра. Устранено и Т2 введён в работу 13.5.15 в 0:53. | Т1 ПС Эгершельд; по 35 кВ от ПС Русская | 0.0041667 | 2015-05-12 12:32 | г.Владивосток / 6450 чел / 9,5 МВт | 950 | +10, дождь, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Манзовка | 6 | 2015-05-12 | 12:34 | 2015-05-12 | 12:36 | 0.0013889 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0013889 |  | школа / 12ТП / 0,5 МВт / 2619 чел | 235 | +10, дождь, ветер
Прим.ЮЭС | 10 | Занадворовка | 3 | 2015-05-12 | 12:35 | 2015-05-12 | 15:06 | 0.10486 | МТЗ, АПВ ну, РПВ | Запитано 60 % нагрузки. В 16:10 включено все после обхода. Причина не установлена |  | 0.10486 |  | насосная, школа, связь / 480 чел / 0,3 МВт / 5ТП | 325 | +10, дождь, ветер
Прим.ЮЭС | 35 | Чайка - Океанская |  | 2015-05-12 | 12:50 | 2015-05-12 | 14:19 | 0.061806 | МТО | Обесточены ПС Океанская, 2сш-35,6 кВ ПС Сахарный ключ. На ПС Сахарный ключ одноврем отключились В-35 ВЛ Океанская (Дуг.защ), В-35-Т2 (ДЗТ,УРОВ), В-6 Т-2 (Дуг. защ). В 14:05 2сш-35,6 кВ Сахарный ключ запитаны от Т-1. ПС Сах. ключ пробой полимерных ихоляторов в яч. В 35 Океанская. 3:33 повреждения устранены, схема восстановлена. | Т1 | 0.052083 | 2015-05-12 14:05 | г.Владивосток / 5700 чел / 4 МВт | 5560 | +10, дождь, ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Евгеньевка | 4 | 2015-05-12 | 13:01 | 2015-05-12 | 13:05 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0027778 |  | дс / 11ТП / 733 чел / 0,2 МВт | 27 | +15, ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Кировка | 3 | 2015-05-12 | 13:05 | 2015-05-12 | 13:05 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Чкаловка | 4 | 2015-05-12 | 13:28 | 2015-05-12 | 15:53 | 0.10069 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | Оп.74 сняли ветку, оп.16 сняли птицу |  | 0.10069 |  | школа, дс, насосная / 1271 чел / 0,2 МВт / 11ТП | 466 | +15, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Ильинка | 9 | 2015-05-12 | 13:36 | 2015-05-12 | 14:10 | 0.023611 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну |  |  | 0.023611 |  | школа / 0,1МВт / 16ТП / 730 чел | 160 | +15, ветер
Прим.ЮЭС | 6 | Надеждинская | 15 | 2015-05-12 | 13:58 | 2015-05-12 | 14:05 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0048611 |  | 1273 чел / 1,1 МВт / 15ТП | 128 | +12, дождь
Прим.ЗЭС | 10 | Евгеньевка | 4 | 2015-05-12 | 14:19 | 2015-05-12 | 14:24 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | 13.5.15 осмотр, замечаний нет. |  | 0.0034722 |  | 733 чел / 0,2 МВт / 11ТП / дс | 27 | +15, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Ивановка | 9 | 2015-05-12 | 14:28 | 2015-05-12 | 16:00 | 0.063889 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | В 14-40 запитано 7ТП из 23. В 16:00 включено все. Пр.оп.37-38 наклон дерева на провода. Устранено |  | 0.063889 |  | 1650 чел / 0,3 МВт / 23ТП / школа-2, дс-2, связь | 285 | +15, ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Игнатьевка | 6 | 2015-05-12 | 14:58 | 2015-05-12 | 17:40 | 0.1125 | МТЗ, РПВ ну. | Пр. 225-226 упало дерево, в пр. 225-230 обрыв проводов. Остаются погашены три П/З Стрельникова, Емельянова, Леонова, есть дизель-генераторы. 13.5.15 все повреждения устранены, потребители запитаны в 12:27. |  | 0.1125 |  | 3 п/з / 309 чел / 6ТП / 0,1 МВт | 107 | +15, ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Лучегорск | 11 | 2015-05-12 | 15:14 | 2015-05-12 | 16:00 | 0.031944 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Включен после обхода, причина не установлена. |  | 0.031944 |  | 870 чел / 0,5 МВт / 14ТП / школа, дс | 161 | +15, ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Павло-Федоровка | 7 | 2015-05-12 | 15:59 | 2015-05-12 | 15:59 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Кировка | 3 | 2015-05-12 | 16:24 | 2015-05-12 | 16:24 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Кировка | 3 | 2015-05-12 | 16:28 | 2015-05-12 | 16:28 | 0 | МТЗ, АПВ усп | 13.5.15 обход, замечаний нет. |  | 0 |  | нет | 0 | +15, ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Уссури | 5 | 2015-05-12 | 16:31 | 2015-05-12 | 16:31 | 0 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0 |  | п/з / 2ТП / 25 чел | 1 | +15, ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Уссури | 5 | 2015-05-12 | 16:35 | 2015-05-12 | 16:36 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.00069444 |  | п/з / 2ТП / 25 чел | 1 | +15, ветер
Ам.ВЭС | 10 | Завитая | 7 | 2015-05-12 | 16:40 | 2015-05-12 | 16:48 | 0.0055556 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. | осмотр без замечаний |  | 0.0055556 |  | 8000 чел / 18ТП / 0,4 МВт | 50 | +12, дождь
Ам.СЭС | 10 | Джалинда | 3 | 2015-05-12 | 16:45 | 2015-05-12 | 17:29 | 0.030556 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Оп.98 (дерев) ф.В вырвало крюк. Устранено |  | 0.030556 |  | 433 чел / 9ТП / дс, школа, ФСБ | 86 | +12, ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Лучегорск | 3 | 2015-05-12 | 16:49 | 2015-05-12 | 16:49 | 0 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп по ТУ |  |  | 0 |  | 0,2 МВт/ быта нет / 2ТП | 1 | +15, ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Лучегорск | 5 | 2015-05-12 | 16:52 | 2015-05-12 | 17:05 | 0.0090278 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл без одного ТП 19:33 вкл полностью, обход без замечаний |  | 0.0090278 |  | 120 чел / 0,1 МВт / 5ТП / ст.обезжелезывания | 17 | +15, ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Тихменево | 3 | 2015-05-12 | 16:57 | 2015-05-12 | 16:57 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Уссури | 5 | 2015-05-12 | 16:57 | 2015-05-12 | 16:57 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Корсаковка | 5 | 2015-05-12 | 17:00 | 2015-05-12 | 17:05 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | нет | 1 | +12, дождь
Прим.ЗЭС | 10 | Уссури | 5 | 2015-05-12 | 17:12 | 2015-05-12 | 19:28 | 0.094444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на вед отпайке. |  | 0.094444 |  | п/з / 2ТП / 25 чел | 17 | +15, ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Лучегорск | 11 | 2015-05-12 | 17:16 | 2015-05-12 | 20:58 | 0.15417 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | ПЗЭС ПС Лучегорск Ф-11 Включили в 18-51 до РЛ-16 оп.55 запитано 4 ТП из 16. Обход без замечаний. |  | 0.15417 |  | 0,5 МВт / 14ТП / дс, школа / 870 чел | 500 | +15, ветер
ЭС ЕАО | 110 | Биробиджан - Унгун - Биджан; Биджан - Благословенное | С-57, С-61, С-62 | 2015-05-12 | 17:26 | 2015-05-12 | 18:24 | 0.040278 | Бир: 1ст.НЗНП, АПВ ну, РПВ ну. Биджан: 2 зона ДЗ, АПВ ну, РПВ усп | Обесточена ПС Унгун, ПС Благословенное, ПС-35 Амурзет, Самара, Столбовое. На ПС-110 Биджан АВР успешен. Выделен уч-к ВЛ-110 Унгун-Биджан, линия Биробиджан - Унгун включена в работу. Опора 42 наброс ветки траверса - провод, гнездо на опоре. Устранено, схема восстановлена 2:32. По ПС Биджан неисправность реле сопротивления, излишняя работа ДЗ. | по 35 кВ | 0.016667 | 2015-05-12 17:50 | 12790 чел / 111ТП / 2,3 МВт | 1450 | +12, дождь
ЭС ЕАО | 10 | Найфельд | В-10-Т1 | 2015-05-12 | 17:50 | 2015-05-12 | 18:22 | 0.022222 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп | Обесточена 1сш-10 кВ. Одновременно откл-ся ф.131 (РСК, МТЗ, АПВ усп, КУ "земля") |  | 0.022222 |  | 1450 чел / 0,26 МВт | 132 | +12, дождь
ЭС ЕАО | 10 | Найфельд | 131 | 2015-05-12 | 17:50 | 2015-05-12 | 19:13 | 0.057639 | МТЗ, АПВ усп, КУ "земля" | КТП-332 заменен изолятор ф.В на вводе |  | 0.057639 |  | 649 чел / больница, насосная / 5ТП / 0,2 МВт | 114 | +12, дождь
Прим.ЗЭС | 10 | Шмаковка | 10 | 2015-05-12 | 17:57 | 2015-05-12 | 17:57 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +12, ветер
Ам.ЦЭС | 10 | Петровка | 11 | 2015-05-12 | 18:15 | 2015-05-12 | 18:51 | 0.025 | "земля" от КУ | Включен без двух ТП. В 19:47 включен без одного ТП. 22:13 выделен участок без потребителя, вкл 18.5.15 в 17:19 по норм.сх. Оп 7/11 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.025 |  | нет / 137 чел / 10ТП / | 45 | +12, дождь
Прим.ЮЭС | 6 | Партизан | 7 | 2015-05-12 | 18:18 | 2015-05-12 | 18:20 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп |  |  | 0.0013889 |  | школа, дс / 15ТП / 1460 чел / 0,95 МВт | 10 | +12, дождь
ЭС ЕАО | 10 | Найфельд | 135 | 2015-05-12 | 18:22 | 2015-05-12 | 20:37 | 0.09375 | "земля" от КУ | Оп.135/00/10 заменен изолятор ф.А |  | 0.09375 |  | нет / 1ТП | 37 | +12, дождь
Прим.ЦЭС | 10 | Манзовка | 15 | 2015-05-12 | 18:25 | 2015-05-12 | 18:27 | 0.0013889 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0013889 |  | 422 чел / 0,1 МВт / 11ТП | 10 | +15, ветер
Ам.ЦЭС | 10 | Петровка | 8 | 2015-05-12 | 18:39 | 2015-05-12 | 21:17 | 0.10972 | "земля" от КУ | Вкл без одного ТП. 22:15 заменен изолятор на ТП. | ПС Новотроицкая Ф.1 | 0.10972 | 2015-05-12 21:17 | нет / 137 чел / 16ТП / | 187 | +12, дождь
ЭС ЕАО | 10 | Ленинск | 208 | 2015-05-12 | 20:00 | 2015-05-12 | 21:35 | 0.065972 | "земля" от КУ | Разрушен изол. на оп. 208-00/167 | Дежнево Ф.50 | 0.12778 | 2015-05-12 23:04 | насосная / 600 чел / 8ТП | 502 | +12, дождь
Прим.СЭС | 10 | Варфоломеевка | 14 | 2015-05-12 | 20:15 | 2015-05-12 | 23:52 | 0.15069 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | 21:20 включили до РЛ-24 оп. 116, запитали 3 ТП из 10. В пр. 134-135 убрали дерево с проводов, на опоре 134 сорвано два изолятора, устранили. |  | 0.15069 |  | 294 чел / 10 ТП / 0,16 МВт | 452 | +11, ветер
Ам.ВЭС | 6 | Бурейск | 33 | 2015-05-12 | 21:02 | 2015-05-12 | 21:34 | 0.022222 | Земля, от КУ. | Вкл без 7ТП. Оп. 72 заменен изолятор. Схема восстановлена в 23:11 |  | 0.022222 |  | 16 ТП / 500чел / 0,1 МВт | 45 | +12, дождь
Прим.ЗЭС | 10 | Лучегорск | 11 | 2015-05-12 | 21:40 | 2015-05-12 | 21:42 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.0013889 |  | нет | 7 | +12, ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Лучегорск | 11 | 2015-05-12 | 21:50 | 2015-05-12 | 21:50 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | 13.5.15 осмотр, замечаний нет. |  | 0 |  | нет | 0 | +12, ветер
ЭС ЕАО | 35 | Воскресеновка - Надеждинск |  | 2015-05-12 | 22:05 | 2015-05-13 | 22:00 | 0.99653 | МТО, АПВ не раб, РПВ ну | ИМФ 79,8 от КРС. Падение ж/б оп.44 (болото). Установлена временная | ВЛ 35 Дубовое - Надеждинск | 0.041667 | 2015-05-12 23:05 | 750 чел / 12 ТП / 0,45 МВт | 456 | +8, дождь, ветер
Ам.ЦЭС | 10 | Центральная | В 10 Т1 | 2015-05-12 | 22:26 | 2015-05-12 | 22:56 | 0.020833 | МТЗ | Обесточены 1,2сш-10 кВ (Т2 в ремонте). Одновременно откл-ся ф.39 (РСК, 0,6 МВт). 1,2сш-10 введены в работу без ф.39. Повреждение нижних втычных контактов в яч.39 при близком К.З.на вед.отпайке по ф.39. В 0:48 потребитель ф.39 запитан по сети АКС. В 1:08 ячейка заменена. ф.39 вкл по норм схеме. |  | 0.020833 |  | 14750 чел / 8МВт | 3865 | +14, дождь
Ам.ЦЭС | 10 | Волково | 14 | 2015-05-13 | 1:48 | 2015-05-13 | 1:48 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +8, дождь, ветер
Ам.ВЭС | 10 | Городская | 10 | 2015-05-13 | 5:45 | 2015-05-13 | 6:55 | 0.048611 | Земля, от КУ. | Вкл без 1ТП (станция сотовой связи МТС). В ТП 711 заменили изолятор, вкл. в 11:33. |  | 0.048611 |  | 160 чел / 0,3 МВт | 343 | +8, дождь, ветер
Ам.ЦЭС | 10 | Волково | 18 | 2015-05-13 | 5:50 | 2015-05-13 | 5:50 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +8, дождь, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Покровка | 13 | 2015-05-13 | 7:58 | 2015-05-13 | 10:46 | 0.11667 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Повреждение на вед. отпайке. |  | 0.11667 |  | 540чел / 2ТП / 0,04 МВт | 123 | +10, дождь
ЭС ЕАО | 6 | Кульдур | 289 | 2015-05-13 | 8:18 | 2015-05-13 | 8:18 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +10, дождь
Ам.ЦЭС | 10 | Рогозовка | 10 | 2015-05-13 | 9:01 | 2015-05-13 | 9:15 | 0.0097222 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0097222 |  | нет / 12ТП / 0,02МВт / 184 чел | 5 | +10, дождь
Прим.ЗЭС | 10 | Лукъяновка | 3 | 2015-05-13 | 12:12 | 2015-05-13 | 13:12 | 0.041667 | МТЗ. АПВ ну, РПВ ну | Lвл=26км. с.Гоголевка, Саровка, Покровка, Вербовка, 430чел.Включен до РЛ-12 оп.205 осталось погашено с.Саровка и с.Покровка. В 15:30 вкл. без с.Саровка. Оп.445(ж/б) в болоте имеет сильный наклон, схлест проводов. Опора выправлена, потребитель запитан в 18:25. |  | 0.041667 |  | школа / 5ТП / 0,08 МВт / 430 чел | 20 | +10, ветер
Ам.ВЭС | 6 | Бурейск | 22 | 2015-05-13 | 12:14 | 2015-05-13 | 13:05 | 0.035417 | "земля" от КУ | В 12:36 вкл. до ЛР-223 (40% нагрузки). В 13:05 вкл. до ЛР-207 (90% нагрузки). В 14:02 включен полностью, "земля" самоустранилась (повреждение не найдено). |  | 0.035417 |  | ООО"Карьер" - склад взвывчатых веществ /12ТП / 1100 чел / 0,1МВт | 53 | +12, дождь
Прим.ЮЭС | 6 | Голубовка | 19 | 2015-05-13 | 12:30 | 2015-05-13 | 12:35 | 0.0034722 | МТО. РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | нет / 8ТП / 0,3МВт / 330 чел | 58 | +10, пасм
ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | 15 | 2015-05-13 | 12:53 | 2015-05-13 | 12:53 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +10, дождь
Прим.ЗЭС | 35 | Спасск - СЦЗ с отп АСБ |  | 2015-05-13 | 15:24 | 2015-05-13 | 15:24 | 0 | МТЗ. ДЗ 3ст. АПВ усп | По информации абонента: на вед. ПС СЦЗ перекрытие ЛР-35 при переводе нагрузки. |  | 0 |  | нет | 0 | +10, пасм
Прим.ЮЭС | 6 | Надеждинская | 15 | 2015-05-13 | 15:33 | 2015-05-13 | 16:30 | 0.039583 | МТЗ, РПВ ну | с. В-Надеждинское, п. Новый, 1273чел. Вкл. до оп.40 без 5-ти ТП. В 18:06 включен без КТП-5248 (1 част.дом - дача), поврежден каб. оп.72-73. 14.5.15 найдено МП - 150м от оп.72. 15.05.15 в 18-10 заменили муфту на поврежденном устранено, включили полностью. |  | 0.039583 |  | котельная / 1,1МВт / 15ТП | 1500 | +10, пасм
Прим.ЗЭС | 10 | Игнатьевка | 6 | 2015-05-13 | 16:17 | 2015-05-13 | 17:10 | 0.036806 | МТЗ. РПВ ну. | с. "Ласточка", с.Емельяновка, П/з ("Стрельникова", "Емельянова", "Леонова")., 309чел. Вкл. без 2-х п/з (на ДГ). В 23:12 включен полностью, в пр.оп.375-376 сняли ветку с проводов. |  | 0.036806 |  | 3 п/з, водокачка, котельная / 6ТП / 0,1 МВт | 100 | +10, дождь
Прим.ЦЭС | 10 | Корсаковка | 5 | 2015-05-13 | 18:55 | 2015-05-13 | 21:50 | 0.12153 | МТЗ. РПВ ну | Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. 14.5.14 в пр.133-170 провели чистку просеки и включили полностью в 16-53. |  | 0.12153 |  | нет / 0,1МВт / 2ТП / населения нет | 30 | +13, пасм
Хаб.ЦЭС | 10 | Тополево | 7 | 2015-05-13 | 21:30 | 2015-05-13 | 22:18 | 0.033333 | "земля" от КУ | Включен без 4ТП. В 00:27 включен без одного ТП-1393 (повреждение опорного изолятора), устранено и вкл. 14.5.15 в 9:10. |  | 0.033333 |  | школа, дс / 2100 чел / 10ТП/ 1,2 МВт | 897 | +10, ясно
Хаб.ЦЭС | 10 | Тополево | 2 | 2015-05-13 | 21:30 | 2015-05-13 | 22:41 | 0.049306 | "земля" от КУ | Повреждение на вед.уч-ке |  | 0.049306 |  | нет / 0,8 МВт | 1428 | +10, ясно
Хаб.ЦЭС | 10 | Тополево | 1 | 2015-05-14 | 0:30 | 2015-05-14 | 2:35 | 0.086806 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | Повреждение на вед.уч-ке |  | 0.086806 |  | насосная / 160 чел / 1ТП / 0,4 МВт | 898 | +10, ясно
Ам.СЭС | 10 | Овсянка | 1 | 2015-05-14 | 6:07 | 2015-05-14 | 7:14 | 0.046528 | МТО, АПВ ну. РПВ ну | Включен до ЛР-14, запитано больше 50% нагрузки. В 8:19 вкл. без 1 ТП. Сбита ж/б оп. №377 (вдоль дороги), виновник скрылся. Сообщено СБ. Устранено и всё вкл. в 13:58. |  | 0.046528 |  | школа / 337 чел / 12ТП | 150 | +5, дождь, ветер
Прим.ЦЭС | 110 | Приозерная - Липовцы |  | 2015-05-14 | 6:13 | 2015-05-14 | 6:13 | 0 | НЗНП 2ст. АПВ усп. | Обход от оп.52 до оп.90. На оп.72 по ф "А" в гирлянде поврежден один золятор из 9, осколки на земле. Других замечаний нет. |  | 0 |  | нет | 0 | +10, ясно
Прим.ЗЭС | 10 | Пожарское | 2 | 2015-05-14 | 7:25 | 2015-05-14 | 12:21 | 0.20556 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Оп.21 наклонилась ( болотистая местность) провода касаются дерева. Опора выправлена. |  | 0.20556 |  | нет / 327 чел / 0,04 МВт / 5ТП | 148 | +8, ясно
Ам.СЭС | 6 | Энергия | 513 | 2015-05-14 | 10:19 | 2015-05-14 | 10:19 | 0 | МТО. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +10, дождь
Прим.СЭС | 10 | Чугуевка | 7 | 2015-05-14 | 12:10 | 2015-05-14 | 12:10 | 0 | МТО. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +18, пасм
Прим.ЗЭС | 110 | ЛУТЭК - Лучегорск - с отп. Насосная | №2 | 2015-05-14 | 13:34 | 2015-05-14 | 13:49 | 0.010417 | ТЗНП 1ст. МТО. АПВ выв. для переключений по заявке. РПВ усп | Во время плановых переключений на ПС Насосная (ввод в работу Т1 из ремонта) при включении РЛ отломилась жёсткая шина ф.-А 110 от РЛ в сторону 1СШ-110 с падением на козырек РС 110 1СШ. Пострадавших нет. Обесточена 1/2 ПС Лучегорск, ПС-35кВ Водозабор, Верхний Перевал. Нагрузку перевели на Т2 ПС Лучегорск. ВЛ-110 вкл. в работу в 13:49. Устранено в 20:27, схема восстановлена | Т2 ПС Лучегорск | 0.0069444 | 2015-05-14 13:44 | 6660 чел / 2,26МВт | 376 | +12, пасм
Ам.ЦЭС | 10 | Лозовое | 1 | 2015-05-14 | 18:39 | 2015-05-14 | 23:28 | 0.20069 | "земля" от КУ | В 20:50 после осмотра всей линии (Lвл=5 км) включен головной уч-к без нагрузки. В 23:28 запитано 4ТП из 8. В 0:00 запитано все. На ЛР-58 поврежден изолятор ф.А. Устранение 15.5.15 |  | 0.20069 |  | школа / 8ТП / 0,05МВт / 100 чел | 354 | +10, дождь
Ам.ЗЭС | 10 | Шимановск | 10 | 2015-05-14 | 19:40 | 2015-05-14 | 19:58 | 0.0125 | МТО. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0.0125 |  | поселок, очистные сооружения, больница / 7ТП / 0,06МВт / 500 чел | 15 | +10, дождь
Хаб.СЭС | 10 | Хурба | 17 | 2015-05-14 | 21:05 | 2015-05-14 | 22:30 | 0.059028 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Повреждение КЛ-10 930 м от ЦРП-11. Устранено 15.5.15 в 17:30 | ф.8 | 0.027778 | 2015-05-14 21:45 | аэропорт, вч/ 2ТП / 50чел / 0,25 МВт | 190 | +10, ясно
Прим.ЦЭС | 6 | Ярославка | 13 | 2015-05-14 | 23:07 | 2015-05-14 | 23:10 | 0.0020833 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. | РС-417 оп.31(анкер) отгорел шлейф ф.А. Устранено по неотлож.соглас-й заявке |  | 0.0020833 |  | дс, скважины / 22ТП / 0,8 МВт / 1781 чел | 26 | +10, дождь
Ам.ЦЭС | 110 | Ивановка - Полевая |  | 2015-05-15 | 0:09 | 2015-05-15 | 0:09 | 0 | Ивановка: МТО, АПВ усп. Полевая: 1 ст.ТНЗНП, АПВ усп | ИМФ 18,2 км ф.В (те же показания ИМФ при отключении линии были 28.03.15, 17.04.15, 22.04.15, 29.04.15 - обходы оп.75 (старое гнездо), оп.76 (новое гнездо аиста). ОП 76 гнездо аиста |  | 0 |  | нет | 0 | +10, дождь
Ам.СЭС | 10 | Ключевая | 4 | 2015-05-15 | 1:05 | 2015-05-15 | 1:34 | 0.020139 | МТО, АПВ выв, РПВ усп. |  |  | 0.020139 |  | 300чел / 0,1 МВт | 210 | +10, дождь
Ам.СЭС | 10 | Ключевая | 8 | 2015-05-15 | 1:05 | 2015-05-15 | 2:45 | 0.069444 | МТО, АПВ выв, РПВ ну. | Включен до ЛР-2, запитано больше 50 %. В 10:29 включено все. В пролете ОП 64-65 устранен обрыв провода. |  | 0.069444 |  | нет / 0,01МВт | 180 | +10, дождь
Прим.ЮЭС | 110 | 1Р | Т1 | 2015-05-15 | 6:10 | 2015-05-15 | 7:44 | 0.065278 | ДЗТ | Обесточена 1,2,3,4 сш-6 кВ (Т2 в ремонте). На В-6-Т1 обнаружены следы перекрытия в ячейке на верхнем проходном изоляторе в сторону Т-1 ф.В. В 7:00 по сетям потребителя запитано 1,2 МВт. Произведена чистка изоляции в ячейке В-6-Т1. В 7:44 Т1 включен на х.х. В 8:31 потребитель полностью запитан |  | 0.097917 | 2015-05-15 08:31 | 8МВт / 10920 чел | 20000 | +5, пасмурно
ЭС ЕАО | 110 | Биджан - Благословенное |  | 2015-05-15 | 7:37 | 2015-05-15 | 7:37 | 0 | НЗНП 1 ст, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +8, дождь
Прим.ЮЭС | 10 | Промысловка | 17 | 2015-05-15 | 10:10 | 2015-05-15 | 12:10 | 0.083333 | Откл. КУ "Земля" | часть г.Фокино, 2300чел. В 11-02 запитано 6-ТП (0,9 МВт). В 12-10 включили до СТП-82041 без 3-х. Повреждение на вед. участке В 16-45 включили полностью, после устранения замечания на абон.отпайке. |  | 0.083333 |  | нет/1,2 МВт/15 ТП | 1040 | +10, дождь
Ам.СЭС | 10 | Ключевая | 4 | 2015-05-15 | 11:27 | 2015-05-15 | 11:33 | 0.0041667 | МТО, АПВ выв, РПВ усп. |  |  | 0.0041667 |  | 300чел / 0,1 МВт | 60 | +10, дождь
Ам.СЭС | 10 | Ключевая | 8 | 2015-05-15 | 11:27 | 2015-05-15 | 11:33 | 0.0041667 | МТО, АПВ выв, РПВ усп. |  |  | 0.0041667 |  | нет / 0,01МВт | 16 | +10, дождь
Прим.СЭС | 10 | Чугуевка | 1 | 2015-05-15 | 13:35 | 2015-05-15 | 13:47 | 0.0083333 | МТЗ, АПВ ну, При РПВ появилась "Земля" | с.Цветковка, с.Пшеницыно, 465чел. В 13-47 включили до РКЛ-3 оп.№ 54 запитано 12-ТП В 15-15 включили полностью, на оп.№55 заменили изолятор. |  | 0.0083333 |  | нет/2ТП/0,4 МВт | 227 | +7, дождь
Прим.ЦЭС | 35 | Камень-Рыболов - Новоселище - Жариково |  | 2015-05-15 | 17:19 | 2015-05-15 | 17:24 | 0.0034722 | Откл. КУ "Земля" | Обесточено 3 ПС 35кВ.(с.Новоселище с.Жаpиково с.Богуславка, 4262чел.). На ПС Жариково перекрытие изоляции на РВС 35 Т-1, вывели из работы РВС 35 и включили всех потребителей. В 19:22 повреждённый РВС заменён на ОПН. |  | 0.0034722 |  | школа, д.сад/41 ТП/2,4 МВт | 188 | +8, гроза
Прим.ЦЭС | 10 | Ново-Георгиевка | 4 | 2015-05-15 | 17:40 | 2015-05-15 | 17:42 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. |  |  | 0.0013889 |  | нет/0,36 МВт | 12 | +8, дождь, ветер
Прим.ЦЭС | 35 | Богуславка | СВ 35 | 2015-05-15 | 18:16 | 2015-05-15 | 18:24 | 0.0055556 | Ав. откл., РПВ усп. | Обесточена 1/2 ПС Богуславка (п.Богуславка, 50ч.) |  | 0.0055556 |  | нет/0,1 МВт | 10 | +8, дождь, гроза
Прим.ЦЭС | 10 | Манзовка | 15 | 2015-05-16 | 8:00 | 2015-05-16 | 10:32 | 0.10556 | МТО. РПВ ну | с.Сибирцево, 422чел. Lвл -5,4 км. В 10:32 включили до оп. №114 (осталось откл. абон. ТП). ОП. 132 срыв изолятора с крюка. Повреждение устранено, все включено в 14:32 |  | 0.10556 |  | котельная, поликлиника / 11ТП / 0,1МВт | 253 | +11, ветер
ЭС ЕАО | 10 | КРС | 157 | 2015-05-16 | 8:40 | 2015-05-16 | 8:40 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | п.Бирофельд |  | 0 |  | нет | 0 | +6, дождь
Прим.ЗЭС | 10 | Игнатьевка | 6 | 2015-05-16 | 13:12 | 2015-05-16 | 13:13 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | с. "Ласточка", с.Емельяновка, 3-и П/з, 309чел, |  | 0.00069444 |  | 3-и п/з /6ТП/0,1 МВт | 1 | +12, обл.
Прим.ЦЭС | 10 | Дружба | 3 | 2015-05-16 | 13:13 | 2015-05-16 | 16:43 | 0.14583 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | с.Украинка с.Нестеровка с.Сергеевка, 560ч. Lвл-17,5 км. Оп. 98 обрыв верхней вязки |  | 0.14583 |  | школа/0,3 МВт/6ТП | 951 | +12, обл.
Прим.ЗЭС | 10 | Разрез | 3 | 2015-05-16 | 13:30 | 2015-05-16 | 13:35 | 0.0034722 | Откл. КУ "Земля" | с.Федосьевка с.Бурлит, 498чел. 13:35 включили до РЛ-8 оп.206, запитано 12 ТП. Оп.238 РТП Лесобиржа обрыв шлейфа. Повреждение устранено, в 17:14 включили по нормальной схеме. |  | 0.0034722 |  | школа/14ТП/0,2 МВт | 25 | +12, обл.
Хаб.ЦЭС | 110 | Бикин - Лермонтовка | с32 | 2015-05-16 | 13:48 | 2015-05-16 | 13:48 | 0 | НЗЗ 1ст., АПВ усп. ИМФ ф.В - 10,1 км. | Осмотр зоны ИМФ, замечаний нет. |  | 0 |  | нет | 0 | +8, гроза
Прим.ЮЭС | 10 | Тавричанка | 16 | 2015-05-16 | 14:10 | 2015-05-16 | 14:18 | 0.0055556 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | Чапаево, 820чел. Повреждение на вед. отпайке |  | 0.0055556 |  | нет/9ТП/0,8 МВт | 100 | +13, обл.
Хаб.ЦЭС | 10 | Лермонтовка | 18 | 2015-05-16 | 14:34 | 2015-05-16 | 17:16 | 0.1125 | МТЗ, АПВ выв., РПВ ну | с.Глебово, Видное, 450ч. В 16:00 с. Видное запитано от ф.9 ПС Шереметьево. Выделен участок от ЛР 3 до ОП215 (без нагрузки). Оп 214 повреждение концевой муфты. Устранено 18.5.15 в 17:23, восст.норм.схема. | ф.9 ПС Шереметьево | 0.059722 | 2015-05-16 16:00 | нет/0,08 МВт | 95 | +8, гроза
Прим.ЦЭС | 10 | Приозерная | 6 | 2015-05-16 | 14:48 | 2015-05-16 | 14:53 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. | с.Прилуки, 220чел. |  | 0.0034722 |  | нет/0,1 МВт/6ТП | 8 | +11, дождь
Прим.ЮЭС | 10 | Краскино | 4 | 2015-05-16 | 16:12 | 2015-05-16 | 16:17 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | с.Цуканово, 560чел. |  | 0.0034722 |  | школа, д.сад/6ТП/0,1 МВт | 14 | +13, обл.
Прим.ЦЭС | 10 | Россия | 7 | 2015-05-16 | 17:13 | 2015-05-16 | 19:47 | 0.10694 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | с.Новожатково, 450чел. В пролете ОП 9-9\1 устранили схлест проводов. |  | 0.10694 |  | нет/7ТП/0,1 МВт | 205 | +13, ветер
Прим.ЗЭС | 35 | Измайлиха | Т2 | 2015-05-16 | 17:28 | 2015-05-16 | 21:00 | 0.14722 | ДЗТ | Lбазы=70 км. Обесточена ПС Измайлиха (Т1 в резерве). Произведен осмотр Т2, зоны ДЗТ, замечаний не обнаружено. Включили в 21-00 под нагрузку. 21.5.15 проверка РЗА, испытания без замечаний |  | 0.14722 |  | школа/0,1 МВт/4ТП | 350 | +12, обл.
Прим.ЦЭС | 10 | Черниговка | 6 | 2015-05-16 | 18:02 | 2015-05-16 | 18:09 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | часть Черниговки, Грибное, Горный Хутор, 489чел. |  | 0.0048611 |  | санаторий,в/ч /7ТП/0,2 МВт | 84 | +11, обл.
Прим.ЗЭС | 10 | Луговая | 5 | 2015-05-16 | 18:07 | 2015-05-16 | 18:12 | 0.0034722 | Откл. КУ "Земля" | с. Сосновка с. Луговое с. Лебединое, 553чел. Повреждение на абонентском участке. Отключили РЛ-111 оп.196 абон. Отпайка, в 18:12 включили ф-5. Без напряжения 3 абон.ТП. |  | 0.0034722 |  | насосная/9ТП/0,2 МВт | 20 | +10, дождь
Прим.ЗЭС | 10 | Лучегорск | 5 | 2015-05-16 | 18:13 | 2015-05-16 | 18:40 | 0.01875 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | часть п. Лучегорск, 120чел. |  | 0.01875 |  | водозабор, ст. обезжелезивания/5ТП/0,1 МВт | 25 | +10, гроза
Прим.ЦЭС | 10 | Черниговка | 6 | 2015-05-16 | 18:18 | 2015-05-16 | 18:47 | 0.020139 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | часть Черниговки, Грибное, Горный Хутор, 489чел. В 18:47 включили без отпайки на с.Грибное. Опора 204 наклонилась, схлёст проводов в пр.204-203. Опору выправили и включили в 21-23. |  | 0.020139 |  | санаторий,в/ч /7ТП/0,2 МВт | 72 | +11, обл.
Прим.ЮЭС | 10 | Беневское | 13 | 2015-05-16 | 18:24 | 2015-05-16 | 20:52 | 0.10278 | МТЗ, АПВ выв., РПВ ну | с.Свободное, Беневское. Убрали дерево с проводов пролёт оп. 31-32. |  | 0.10278 |  | нет/3ТП | 106 | +13, обл.
Прим.ЦЭС | 10 | Корсаковка | 3 | 2015-05-16 | 19:32 | 2015-05-16 | 21:38 | 0.0875 | Откл. КУ "Земля" | с Монакино, 250чел. В 21:38 вкл. до РС-264\1, запитано 50% нагрузки. Оп. 151/128 срыв стеклянного штырьевого изолятора ф.-С, провод лег на траверсу. Устранили и включили полностью в 22-46 |  | 0.0875 |  | нет/0,1 МВт/7ТП | 169 | +11, ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Руновка | 6 | 2015-05-16 | 20:30 | 2015-05-16 | 20:38 | 0.0055556 | МТО. РПВ усп | п Руновка, 218чел. В КТП-6043 по ВЛ-0,4кВ Ф-1 сильный наклон оп №5, схлест проводов в пр 5-6, перегорание В/В предохранителей 3 шт. Устранено в 23:30. |  | 0.0055556 |  | Котельная-2, Школа, Д.сад / 7ТП / 0,1МВт | 20 | +10, гроза
Прим.ЮЭС | 10 | Занадворовка | 3 | 2015-05-16 | 21:25 | 2015-05-16 | 21:37 | 0.0083333 | МТЗ. РПВ усп | с.Береговое, п.Рыбачий, 480чел. |  | 0.0083333 |  | Котельная, водонасосная, школа / 5ТП / 0,3МВт | 12 | +8, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Корсаковка | 10 | 2015-05-16 | 22:20 | 2015-05-17 | 0:05 | 0.072917 | КУ "земля" | с.Яконовка, 250чел. Повреждение на вед. отп. |  | 0.072917 |  | нет / 0,01 МВт / 3 ТП | 52 | +9, облачно
Хаб.ЦЭС | 6 | Ц | В-6 Т-1.2 | 2015-05-17 | 0:00 | 2015-05-17 | 0:47 | 0.032639 | КУ | Обесточена 1,2СШ-6кВ. Задымление в ЗРУ-6, в каб. канале локализовано возгорание (собственными силами) кабеля 6кВ вед. ф-2 и кабеля 0,4кВ ТСН-1. Вкл. без вед. ф-2 (2700 чел/1МВт) и ТСН-1. В 3:27 потребителю по вед. ф-2 обеспечен резерв в сетях ГЭС (от вед.ф-10 ПС Ц). Повреждение по КЛ 0,4 ТСН1 устранено в 19:20 18.5.15 (введен в работу в 21:21). |  | 0.032639 |  | 16300 чел / 9,5МВт | 7442 | +6, облачно
Ам.ВЭС | 10 | Варваровка | 25 | 2015-05-17 | 11:47 | 2015-05-17 | 11:59 | 0.0083333 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0083333 |  | школа, больн/ 0,9 МВт/ 2500 чел | 132 | +12, облачно
Ам.ВЭС | 10 | Варваровка | 26 | 2015-05-17 | 11:52 | 2015-05-17 | 12:40 | 0.033333 | КУ, земля. | Вкл до ЛР89 (ост 4 ТП, быт), вкл ч/ 1:28. Оп 121 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.033333 |  | насосн, кот/ 0,3 МВт/ 700 чел | 176 | +12, облачно
Прим.ЦЭС | 10 | Ильинка | 9 | 2015-05-17 | 12:05 | 2015-05-17 | 13:00 | 0.038194 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл без 3 ТП, вкл ч/з 5:50. Оп 1211 заменен поврежденный изолятор, устранен схлест проводов. |  | 0.038194 |  | школа, кот/ 0,1 МВт/ 730 чел/ 16ТП | 133 | +10, ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Лучегорск | 11 | 2015-05-17 | 12:15 | 2015-05-17 | 13:05 | 0.034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл без отпайки МТФ (ост 3ТП на ХХ), вкл ч/з 3:39. Пр оп 30-31 убрано упавшее дерево, произведена перетяжка проводов. |  | 0.034722 |  | школа, кот, д/с/ 0,5 МВт/ 870чел/ 14ТП | 167 | +15, пасмурно
ЮЯ ЭС | 6 | Алдан | Аэропорт1 | 2015-05-17 | 12:29 | 2015-05-17 | 12:29 | 0 | ТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +6, дождь
Хаб.СЭС | 35 | КТЭЦ-2 - ЭТЗ с отп Багерная | Т-160 | 2015-05-17 | 14:05 | 2015-05-17 | 14:05 | 0 | ДЗ 1з, АПВ усп | Повреждение на участке потребителя. (повреждение на вед ПС Багераная, от ДЗТ откл тр-р Т1) |  | 0 |  | нет | 0 | +10, пасмурно
Прим.ЦЭС | 10 | Осиновка | 3 | 2015-05-17 | 15:00 | 2015-05-17 | 15:05 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | школа/ 0,1 МВт/ 639 чел/ 8ТП | 8 | +22, облачно
Ам.ЗЭС | 10 | Южная | 3 | 2015-05-17 | 18:15 | 2015-05-17 | 20:36 | 0.097917 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Обеспечен резерв (4ТП). Оп 11 повреждение каб.муфты. Выделен каб. участок от ОП 11 до ОП 12 (без нагрузки, переход через ж/д). Устранено 18.5.15 в 16:15 (произведен ремонт). | ПС Пера ф6 | 0.034722 | 2015-05-17 19:05 | нет/ 0,5 МВт/ 1568 чел/ 12ТП | 345 | +19, облачно
Прим.ЮЭС | 6 | Береговая-2 | 3 | 2015-05-18 | 9:55 | 2015-05-18 | 10:40 | 0.03125 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Большой камень, 860 ч.Повреждение на ведомственной отпайке. |  | 0.03125 |  | кот/ 0,9 МВт/ 860 чел/30ТП | 625 | +9, облачно
Прим.ЮЭС | 6 | Соловей ключ | 13 | 2015-05-18 | 14:14 | 2015-05-18 | 14:35 | 0.014583 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Вкл до оп 103 (запитано23 ТП), оп 118 повреждение ЛР (перекрытие фА,В, плохой контакт), вкл ч/з 2:08. (ЛР заменен). |  | 0.014583 |  | нет/ 0,3 МВт/200 чел/28ТП | 100 | +12, облачно
Прим.ЮЭС | 6 | Силикатная | 28 | 2015-05-18 | 15:18 | 2015-05-18 | 15:31 | 0.0090278 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0090278 |  | кот/ 0,1 МВт/80 чел/5ТП | 150 | +15, пасмурно
Прим.ЗЭС | 10 | Вишневка | 7 | 2015-05-18 | 15:23 | 2015-05-18 | 16:34 | 0.049306 | КУ, земля. | Повреждение на ведомственной отпайке. |  | 0.049306 |  | нет/ 0,1 МВт/120 чел/4ТП | 118 | +12, облачно
Ам.ВЭС | 10 | Спасск | 8 | 2015-05-18 | 16:22 | 2015-05-18 | 17:49 | 0.060417 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл до ЛР 823 (ост 2ТП). Оп 224 заменен поврежденный изолятор, вкл в 21:15. |  | 0.060417 |  | школа, насосн, кот/ 0,1 МВТ/ 143 чел/ 7ТП | 61 | +20, облачно
Прим.ЦЭС | 10 | Ново-Георгиевка | 1 | 2015-05-18 | 16:49 | 2015-05-18 | 18:24 | 0.065972 | КУ, земля. | Вкл без ТП5139. В ТП5139 заменили проходной изолятор, вкл в 21:25 по нормальной сх. |  | 0.065972 |  | кот, школа/ 0,1 МВт/285 чел/8ТП | 47 | +11, дождь
Прим.ЮЭС | 6 | Лазо | 15 | 2015-05-18 | 18:15 | 2015-05-18 | 19:10 | 0.038194 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | ТП7202 снята ветка. |  | 0.038194 |  | нет/ 0,2 МВт/312 чел/ 4ТП | 30 | +20, облачно
Прим.ЦЭС | 10 | Уборка | 4 | 2015-05-18 | 19:40 | 2015-05-18 | 21:31 | 0.077083 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | с. Павловка, Изюбриный, Уборка, Антоновка, Ленино, Шумный, 2236 чел. В пролете оп.155-156 убрано дерево |  | 0.077083 |  | кот, школа, д/с/ 0,3 МВт/2236 чел/ 17ТП | 555 | +12, облачно
Ам.ВЭС | 10 | Михайловка | 15 | 2015-05-18 | 20:11 | 2015-05-18 | 20:11 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | п.Михайловка, 795 чел. |  | 0 |  | школа, д. сад | 0 | +16, обл.
Прим.СЭС | 10 | Уборка | 15 | 2015-05-19 | 0:46 | 2015-05-19 | 1:48 | 0.043056 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | часть с.Уборка, Варпаховка, Каменка, Заметное, 527чел. В 1:48 выделен участок от ЛР41 (оп110) до РК2(оп.205) без нагрузки. 19.5.15 в 10:50 пр. оп. 162-163 сняли ветку с проводов. | ф.18 ПС Чугуевка | 0.043056 | 2015-05-19 01:48 | школа/14ТП/0,1 МВт | 200 | +12, обл.
Прим.ЗЭС | 10 | Вишневка | 7 | 2015-05-19 | 3:09 | 2015-05-19 | 4:26 | 0.053472 | Откл. КУ "Земля" | с. Калиновка, 119чел. В 4:26 ключили без 1КТП(дачи). В ТП заменили проходной изолятор, в 8:04 включено все |  | 0.053472 |  | нет/0,1 МВт/4ТП | 105 | +6, обл.
Прим.ЦЭС | 10 | Ново-Качаловка | 6 | 2015-05-19 | 7:15 | 2015-05-19 | 9:35 | 0.097222 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | Вкл. без отп. на п/з Первомайская и Кировка (на ДГ), запитано 7 ТП из 11. Оп. №340 срыв изолятора, схлёст проводов. В 14:28 устранено, вкл. без 1ТП п/з Первомайская. Произведена замена изолятора оп. №499, всё вкл. в 18:00.. |  | 0.097222 |  | школа, 2 п/з (на ДГ) / 11ТП / 0,1 МВт / 824 чел | 410 | +6, дождь
Прим.ЦЭС | 10 | Манзовка | 6 | 2015-05-19 | 10:05 | 2015-05-19 | 10:09 | 0.0027778 | МТО. АПВ ну, РПВ усп | с. Монастырище, 2619чел. ТП-7140 заменены поврежденные изоляторы. |  | 0.0027778 |  | школа / 0,66МВт / 12ТП/ 2619 чел | 44 | +10, дождь
Прим.ЦЭС | 10 | Камень-Рыболов | 5 | 2015-05-19 | 11:12 | 2015-05-19 | 12:23 | 0.049306 | МТЗ. АПВ ну, РПВ ну | Оп. 140 заменен поврежденный изолятор, устранен схлест проводов. |  | 0.049306 |  | школа, детсад / 0,3МВт / 28ТП/ 4089 чел | 354 | +13, дождь, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Хороль | 16 | 2015-05-19 | 11:19 | 2015-05-19 | 11:19 | 0 | МТЗ. АПВ усп | Произведен обход. Пр. оп. 60-61 требуется обрезка крон деревьев. |  | 0 |  | нет | 0 | +13, дождь, ветер
Ам.СЭС | 10 | Ключевая | 4 | 2015-05-19 | 11:41 | 2015-05-19 | 11:45 | 0.0027778 | МТО. АПВ нет. РПВ усп |  |  | 0.0027778 |  | больн, д/с, вн.башня / 17ТП / 0,6МВт/ 2200 чел. | 37 | +17, ветер
ЭС ЕАО | 110 | Биджан - Дежнёво | С-60 | 2015-05-19 | 11:47 | 2015-05-19 | 11:47 | 0 | с обоих сторон: НЗНП 2ст, АПВ усп. | ИМФ 20,1км ф.-А. Оп 95 гнездо аиста. , ветки под опорой. |  | 0 |  | нет | 0 | +10, дождь
Прим.ЮЭС | 6 | Северная | 9 | 2015-05-19 | 13:33 | 2015-05-19 | 21:06 | 0.31458 | КУ, земля. | Пр. оп. 40-41 обрыв провода фА, оп 27 повреждение траверсы. Устранено в 18:16. Вкл ч/з 7:33 без ТП741 (45 ч.домов), вкл ч/з 7:59 после чистки изоляторов на вводе 6кВ Т1. | ф-17 | 0.10694 | 2015-05-19 16:07 | школа, вн.башня/ 3ТП / 0,2МВт/ 201 чел | 513 | +10, сильн. дождь
Прим.ЮЭС | 110 | Стройиндустрия | СВ-110 | 2015-05-19 | 13:45 | 2015-05-19 | 14:15 | 0.020833 | ДЗЛ В-110 "З.угол", РПВ усп | Затекание воды в клемную сборку СВ-110. Устранено. |  | 0 |  | нет | 0 | +11, дождь
Прим.ЮЭС | 6 | Сокольчи | 6 | 2015-05-19 | 15:12 | 2015-05-19 | 15:14 | 0.0013889 | ав. откл. АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0013889 |  | школа ,д/сад / 6ТП / 0,1МВт/ 143 чел | 1 | +10, сильный дождь
Прим.СЭС | 10 | Анучино | 12 | 2015-05-19 | 15:21 | 2015-05-19 | 17:16 | 0.079861 | МТЗ. АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на вед. ТП. |  | 0.079861 |  | нет / 0,4МВт /11ТП /1250 чел | 602 | +8, сильн. дождь
Ам.ЦЭС | 10 | Алексеевка | 13 | 2015-05-19 | 18:40 | 2015-05-19 | 19:32 | 0.036111 | КУ, земля. | Вкл. без ТП-16/2, перегорание 2-х ВВ предохранителей, повреждение проходного изолятора. Устранено. Ч/з 1:40 вкл по нормальной сх. |  | 0.036111 |  | школа / 0,01МВт / 11ТП/ 852 чел | 7 | +20, пасм, ветер
Ам.ЦЭС | 10 | Дим | 21 | 2015-05-19 | 18:40 | 2015-05-19 | 18:40 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, пасм, ветер
Ам.ЦЭС | 10 | Кооперативная | 10 | 2015-05-19 | 19:20 | 2015-05-19 | 19:22 | 0.0013889 | КУ, земля. | Вкл. до ЛР-168, запитано 25ТП, вкл ч/з 1:50. Повреждение на ведомственной отпайке. |  | 0.0013889 |  | дальнеприводная аэропорт, БТЭЦ осветление воды / 37ТП / 50 чел / 0,5МВт | 5 | +20, пасм
Ам.ВЭС | 10 | Трудовое | 7 | 2015-05-19 | 19:42 | 2015-05-19 | 19:42 | 0 | МТО. МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, ветер
Ам.ВЭС | 10 | Угольная | 3 | 2015-05-19 | 21:29 | 2015-05-20 | 0:06 | 0.10903 | КУ, земля. | Основному потребителю обеспечен резерв. Оп 27 отгорел шлейф. Устранено. | ПС Энергетик ф15 | 0.063889 | 2015-05-19 23:01 | д/с, насосн/0,7 МВт/ 2300 чел | 1500 | +15, облачно
Прим.ЮЭС | 35 | Рыбный порт | Т2 | 2015-05-20 | 0:14 | 2015-05-20 | 1:39 | 0.059028 | ДЗТ | Обесточена 1/2 ПС Рыбный порт. В ячейку В-6-Т2 проникновение животного (кота). Повреждения оборудования нет. СВ-6 не включается дистанционно. 21.5.15 произведена ревизия втор. цепей и БК КСА СВ-6кВ в 16:07. |  | 0.059028 |  | 4 МВт / г.Владивосток, 3200 чел | 2408 | +10, пасмурно
ЭС ЕАО | 10 | ЖБИ | 68 | 2015-05-20 | 2:05 | 2015-05-20 | 2:05 | 0 | МТО, АПВ усп | Произведен обход. ТП 55 заменены перегоревшие ВВ предохр. (кошкой перекрыло шины). |  | 0 |  | нет | 0 | +8, облачно
Хаб.ЦЭС | 35 | Р | В-35 2Т | 2015-05-20 | 3:14 | 2015-05-20 | 5:17 | 0.085417 | МТЗ-35 | Повреждение КЛ ф12 (вед., не откл, бл.нет). Проверка РЗА, замечаний нет. По вед. ф-12 произведена замена МВ-10кВ на ВВ-10кВ 25.5.15. | СВ-10 | 0.027778 | 2015-05-20 03:54 | радиоцентр (есть резерв. питание) / 0,1МВт/быта нет | 68 | +6, пасмурно
Прим.СЭС | 10 | Варфоломеевка | 14 | 2015-05-20 | 6:20 | 2015-05-20 | 7:45 | 0.059028 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл до РЛ-28 (ост 3ТП). Повреждение на ведомственной отпайке. Вкл ч/з 1:49. |  | 0.059028 |  | нет/ 0,2 МВт/382чел/ 10ТП | 283 | +10, дождь
Прим.ЮЭС | 110 | АТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково | №1 | 2015-05-20 | 7:59 | 2015-05-20 | 7:59 | 0 | Запад: ТНЗНП 1ст, АПВ усп, АТЭЦ: ТНЗНП 2,3 ст, АПВ усп. Штык: НЗЗ 2ст. АПВ усп | ИМФ 0,7 км., фВ. /на ПС Западная откл ШСВ 110 от ЗЗ 2ст, РПВ усп в 8:12/. Произведён осмотр зоны ИМФ (1-5км), гнёзды на оп. №5, других замечаний нет. |  | 0 |  | нет | 0 | +10, пасмурно
ЮЯ ЭС | 10 | Укулан | Синегорье | 2015-05-20 | 12:47 | 2015-05-20 | 13:17 | 0.020833 | МТО. АПВ ну. РПВ не произв. | Томмот, 1370 чел. Повреждение на вед. отпайке. |  | 0.020833 |  | котельная, дет.сад, школа / 6ТП / 0,1МВт | 50 | +11, пасм.
Ам.ВЭС | 10 | Завитая | 7 | 2015-05-20 | 13:45 | 2015-05-20 | 13:52 | 0.0048611 | КУ, земля. | г.Завитинск, 3000 чел. Выделен участок от ЛР-790 до 791, обесточено 9ТП. Произошёл обрыв КЛ связи и подхлёст с ВЛ-10кВ в прол. оп. №96-97 на пересечении. Устранено и всё вкл. в 14:40 (ч/з 55 мин). | ф-3 Городская | 0.0048611 |  | нет / 18ТП / 0,5МВт | 251 | +22, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Покровка | 7 | 2015-05-20 | 16:24 | 2015-05-20 | 17:10 | 0.031944 | МТЗ. РПВ ну | Вкл. без отп. на Золотой колос (1 вед. ТП). На РС-5235 и оп.322 заменены поврежденные изоляторы. Всё вкл. в 20:02 (ч/з 3:38). |  | 0.031944 |  | нет / 13ТП / 0,4МВт / 550 чел | 337 | +13, гроза, дождь
ЭС ЕАО | 10 | Дежнёво | 50 | 2015-05-20 | 16:51 | 2015-05-20 | 16:51 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Биракан | 46 | 2015-05-20 | 16:57 | 2015-05-20 | 17:53 | 0.038889 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | Вкл. без 2-х ТП, повреждение каб. муфты 10кВ оп. №46-04/7. Переведено на резервную КЛ, в 21:14 потребитель запитан. Устранено 11.6.15 в 16:13. |  | 0.038889 |  | школа, больница, д/сад / 12ТП / 0,3МВт / 1600 чел | 227 | +22, ясно
Прим.ЦЭС | 10 | Алексее-Никольск | 1 | 2015-05-20 | 18:42 | 2015-05-20 | 18:45 | 0.0020833 | МТЗ. РПВ усп |  |  | 0.0020833 |  | школа / 19ТП / 1500 чел / 0,3МВт | 16 | +18, гроза, дождь
Прим.ЦЭС | 10 | Алексее-Никольск | 3 | 2015-05-20 | 18:42 | 2015-05-20 | 18:50 | 0.0055556 | МТЗ. РПВ усп |  |  | 0.0055556 |  | школа / 0,07МВт / 200 чел / 2ТП | 9 | +18, гроза, дождь
ЭС ЕАО | 35 | Башурово | Т2 | 2015-05-20 | 20:05 | 2015-05-21 | 16:19 | 0.84306 | ДЗТ | Схема ОД-КЗ. Со стороны ЦП откл ВЛ-35 кВ "Пашково-Башурово", АПВ усп. ПС Башурово: осмотр зоны ДЗТ тр-ра Т2 без замечаний. 21.5.15 заменен проходной изолятор в яч.ТСН-2 (зона ДЗТ) | ПС Башурово Т1 | 0.055556 | 2015-05-20 21:25 | 593 чел / 0,17МВт / 11ТП | 228 | +20, ясно
ЭС ЕАО | 10 | ДСК | 216 | 2015-05-20 | 21:15 | 2015-05-20 | 23:23 | 0.088889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл с выделенным поврежденным уч. повр.КЛ оп.216-00/6 - ТП-712 яч,3, без нагрузки. | ф219 | 0.10069 | 2015-05-20 23:40 | школа, кот, кнс, ОВД/ 0,7 МВт/ 3500 чел | 1402 | +12, облачно
Ам.СЭС | 6 | Энергия | 513 | 2015-05-21 | 0:01 | 2015-05-21 | 1:06 | 0.045139 | МТО, АПВ ну, РПВ не произв | Вкл без ТП-106, повреждение КЛ-6кВ. (ост. 4 дома, д.сад), до утра. Устранено и все включено в 13:45 (ч/з 16ч 30м). |  | 0.045139 |  | д/с/ 0,3 МВт/ 520 чел | 238 | +8, облачно
ЭС ЕАО | 10 | Дежнево | 50 | 2015-05-21 | 6:44 | 2015-05-21 | 6:44 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +8, пасмурно
ЭС ЕАО | 10 | Дежнево | 58 | 2015-05-21 | 6:44 | 2015-05-21 | 6:44 | 0 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | СКТП-195: перегорело три ПК-10кВ, перекрыло сорокой шины 10кВ. |  | 0 |  | нет/ 0,1 МВт/ 15чел/5ТП | 0 | +8, пасмурно
Хаб.ЦЭС | 35 | ХЭС - БН с отп Интурист | (Т8) цепь №2 | 2015-05-21 | 7:14 | 2015-05-21 | 7:46 | 0.022222 | ДЗ 2 зона, АПВ ну, РПВ не произ | С обесточиванием 2СШ-35/6кВ ПС БН. На ПС Интурист АВР усп. Осмотр ПС БН, повреждения по 2СШ-35кВ: повреждены проходные изоляторы в яч.В-35кВ Т7 (цепь №1) Ф"В","С" между ШР-2 и 2СШ-35 кВ и в яч.1Т Ф"А","В" из-за течи кровли. Всё устранено и в 17:10 2СШ-35кВ введена в работу. | ПС БН СВ-6 кВ | 0.019444 | 2015-05-21 07:42 | 5 МВт/8139 чел г.Хабаровск | 2133 | +7, пасмурно
Хаб.СЭС | 10 | Маго | 6 | 2015-05-21 | 8:00 | 2015-05-21 | 8:29 | 0.020139 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну. | Включен до оп.8-1/1 (ост 2ТП, 68 ч.домов). Повреждение КЛ-10 (Lкл=700м) от оп.6-1/10 до КТП-11 (проходит по дну Амурской протоки). В 9-00 выделен поврежд.уч-к, запитан основной потребитель. Остается обесточен рыббаза (перешла на ДГ), 22.5.15 в 18:40 все включено, проложен новый кабель |  | 0.020139 |  | кот, насосн/ 0,52 МВт/1223 чел | 320 | +7, пасмурно
ЭС ЕАО | 110 | Дежнево - Биджан | С-60 | 2015-05-21 | 9:40 | 2015-05-21 | 9:40 | 0 | 3 ст.ТЗНП, АПВ усп | ИМФ ф.В 36,6км. Осмотр без замечаний |  | 0 |  | нет | 0 | +11, пасмурно
Прим.ЗЭС | 10 | Пожарское | 5 | 2015-05-21 | 9:58 | 2015-05-21 | 11:49 | 0.077083 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Пр.оп.3-4 убрано дерево, без повреждения |  | 0.077083 |  | нет / 189 чел / 0,01 МВт / 2ТП | 20 | +14, ясно
Ам.ЦЭС | 10 | Владимировка | 3 | 2015-05-21 | 11:05 | 2015-05-21 | 12:25 | 0.055556 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произ | В районе с.Заречный техникой ЗАО Асфальт оборван провод в пр.оп.92-93. Выделен уч-к, запитан основной потребитель. Остается обесточено 7ТП. Устранено и все включено в 14:52. | ф.16 Волково | 0.054167 | 2015-05-21 12:23 | погранотряд,узел связи, пост ГАИ / 227 чел / 22ТП / 0,18МВт | 196 | +15, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Приозерная | 1 | 2015-05-21 | 14:36 | 2015-05-21 | 16:15 | 0.06875 | МТО, МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | На х.х. (вышка связи). Пр.оп.17-18 касание проводов дерева. Устранено |  | 0 |  | нет | 0 | +25, ясно
Прим.ЦЭС | 10 | Манзовка | 3 | 2015-05-21 | 14:37 | 2015-05-21 | 16:08 | 0.063194 | "земля" от КУ | Включен для поиска прибором. Наклонилась оп. 87, брыв вязки ф.-В. Устранено с 18:13 до 21:44. |  | 0.063194 |  | школа / 21ТП / 1293 чел / 0,8 МВт | 390 | +25, ясно
ЮЯ ЭС | 10 | Левобережная | В-10-1Т | 2015-05-21 | 15:25 | 2015-05-21 | 19:31 | 0.17083 | МТЗ, РПВ ну. | Обесточена сш-10 кВ (одна). В 19:31 сш-10 кВ введена в работу, все запитано. Заменен НТМИ-10, произведена протяжка болтовых соединений. |  | 0.17083 |  | 2735 чел / котельные 3шт, школа, дс / 10ТП / 1,2МВт | 4920 | +5, дождь
Прим.ЮЭС | 10 | Приморская | 8 | 2015-05-21 | 16:13 | 2015-05-21 | 19:08 | 0.12153 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Все запитано от резерва. В пр.оп.45-46 убрано дерево с проводов без повреждения | ф.5 Безверхово | 0.05625 | 2015-05-21 17:34 | насосная, школа, связь / 340 чел /0,1 МВт / 3ТП | 180 | +16, ясно
Ам.ЦЭС | 10 | Астрахановка | 3 | 2015-05-21 | 17:07 | 2015-05-21 | 19:55 | 0.11667 | МТЗ, АПВ ну | Обрыв проводов оп. 11-12 неизвестным а/м.Виновник скрылся. Сообщено в СБ. Запитано от резерва, кроме одного ТП. Устранено, все включено | ф.25 | 0.051389 | 2015-05-21 18:21 | нет / 500 чел / 6ТП / | 193 | +20, ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Иман | 3 | 2015-05-21 | 17:50 | 2015-05-21 | 17:50 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, гроза, дождь
Прим.ЗЭС | 6 | Разрез | 3 | 2015-05-21 | 17:53 | 2015-05-21 | 20:31 | 0.10972 | МТЗ, АПВ ну | Вкл. до РЛ-7 оп. 141, запитано 11 ТП из 16. В пр. оп. 150-151 упало дерево, поврежден провод ф."А". В 00:54 устранено и вкл. полностью по нормальной схеме. |  | 0.10972 |  | школа / 16ТП / 0,2 МВт / 498 чел | 250 | +22, гроза, дождь
Прим.ЗЭС | 110 | ЛУТЭК - Лучегорск - с отп. Насосная | №1 | 2015-05-21 | 18:02 | 2015-05-21 | 19:12 | 0.048611 | ТЗНП, АПВ ну, РПВ ну | Обесточена 1/2 Насосная, 1/2 Лучегорск. Обеспечен резерв от Т1 на ПС Лучегорск (3,1МВт) ч/з 3 мин, на ПС Насосная (0,003МВт) ч/з 58 мин. Линия включена на х.х. Произведён обход пр.оп.62-24, замечаний нет. 22.5.15 оп.17 отгорел шлейф на ВЧ заградителей ф.С в строну ПС Лучегорск. лежит на траверсе. Устранено, схема восстановлена | Т1 Лучегорск | 0.0020833 | 2015-05-21 18:05 | 3790 чел / 3,1 МВт | 500 | +22, гроза, ветер
ЮЯ ЭС | 6 | Лебединый | ф.Орбита-2 | 2015-05-21 | 18:03 | 2015-05-21 | 18:03 | 0 | ТМ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +5, дождь, снег
Прим.ЗЭС | 35 | Спасск - Луговая |  | 2015-05-21 | 18:14 | 2015-05-21 | 18:14 | 0 | ДЗ 1 ст, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, гроза, ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Лучегорск | 14 | 2015-05-21 | 18:29 | 2015-05-21 | 18:44 | 0.010417 | МТЗ, АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0.010417 |  | школа, дс / 7ТП / 1,1 МВт / 1000 чел | 300 | +22, гроза, ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Лучегорск | 11 | 2015-05-21 | 18:29 | 2015-05-21 | 18:47 | 0.0125 | МТЗ, АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0.0125 |  | школа, дс / 14ТП / 870 чел / 0,5 МВт | 150 | +22, гроза, ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Лучегорск | 5 | 2015-05-21 | 18:29 | 2015-05-21 | 18:51 | 0.015278 | МТЗ, АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0.015278 |  | водозабор, ст. обезжелезывания/5ТП/0,1 МВт | 50 | +22, гроза, ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Лучегорск | 6 | 2015-05-21 | 18:29 | 2015-05-21 | 18:49 | 0.013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.013889 |  | ст.обезжелезывания / 0,1 МВт / 5ТП | 50 | +22, гроза, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Пограничная | 4 | 2015-05-21 | 18:40 | 2015-05-21 | 18:45 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | нет / 330 чел / 9ТП / 0,1 МВт | 10 | +22, гроза, ветер
Прим.ЮЭС | 6 | Новороссия | 3 | 2015-05-21 | 18:43 | 2015-05-21 | 21:34 | 0.11875 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | Вкл. 3 КТП. В 00:12 запитан оставшийся КТП 5314, на РКЛ оп. 95 выведены из схемы повреждённые ОПН 6 кВ. |  | 0.11875 |  | школа / 414 чел / 4ТП / 0,2 МВт | 50 | +17, дождь
Прим.ЗЭС | 10 | Спасск | 4 | 2015-05-21 | 18:57 | 2015-05-21 | 19:10 | 0.0090278 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0090278 |  | нет / 0,2 МВт / 5ТП / 157 чел | 60 | +22, гроза, ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Новосельская | 3 | 2015-05-21 | 19:15 | 2015-05-21 | 20:53 | 0.068056 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Впр. оп. 24-25 убрали упавшее дерево, оборудование и провода без повреждений. |  | 0.068056 |  | школа / 5ТП / 1251 чел / 0,1 МВт | 163 | +22, гроза, ветер
Прим.СЭС | 10 | Чугуевка | 5 | 2015-05-21 | 19:53 | 2015-05-21 | 21:52 | 0.082639 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Оп. 57 срыв изолятора верхнего провода, упал на нижнй. В пр. оп. 81-82 сняли ветку с проводов. |  | 0.082639 |  | насосная / 12ТП / 450 чел / 0,3 МВт | 600 | +22, гроза, ветер
Хаб.ЦЭС | 10 | Бикин | 15 | 2015-05-21 | 21:10 | 2015-05-21 | 21:36 | 0.018056 | КУ, земля. | с.Оренбурское, с.Покровка, 280 чел. Вкл. до Р-18, запитано 7ТП из 12-ти. Оставшийся потребитель запитан от резерва ч/з 2ч 33м. Выделен участок от Р-18 до Р-19 без нагрузки. Оп.148 заменен изолятор. Схема восстановлена | ф-5 | 0.10625 | 2015-05-21 23:43 | школа, д/сад, таможня / 12ТП / 0,4МВт | 610 | +10, гроза, дождь
Хаб.ЦЭС | 10 | Дормидонтовка | 8 | 2015-05-21 | 21:20 | 2015-05-21 | 21:55 | 0.024306 | МТО. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0.024306 |  | котельная, застава / 7ТП / 0,1МВт / 300 чел | 58 | +10, гроза, дождь
Прим.ЮЭС | 6 | Шкотово | 14 | 2015-05-21 | 22:24 | 2015-05-22 | 1:53 | 0.14514 | ав. откл. АПВ ну. РПВ ну | В 23:30 запитано 3 ТП из 6ти от Ф-8,9 ПС Шкотово. В 1:53 включен до оп.55, без 2-хТП (произв. нагрузка). В 8:50 включен без одного ТП (быта нет). В 14:15 включено все. Произведена чистка просеки от оп.56 до ТП-83/060 |  | 0.14514 |  | нет / 0,2МВт / 9ТП / 240 чел | 700 | +13, пасм
Ам.ЦЭС | 10 | Успеновка | 1 | 2015-05-22 | 3:52 | 2015-05-22 | 6:47 | 0.12153 | МТО. МТЗ. АПВ, РПВ ну | Включен до ЛР-760 (запитано 50% нагрузки). В 8:16 включено все. ЛР-762 снята птица |  | 0.12153 |  | школа, АТС, скважина / 8ТП / 0,05МВт / 376 чел | 194 | +13, пасм
Прим.ЗЭС | 10 | Пожарское | 5 | 2015-05-22 | 5:33 | 2015-05-22 | 14:26 | 0.37014 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | Оп. 39 наклонилась в болотистой местности, на оп. 40 обрыв проводов по всем фазам. Устранено |  | 0.37014 |  | нет / 0,03МВт / 2ТП / 189 чел | 180 | +10, пасм
Прим.СЭС | 10 | Анучино | 17 | 2015-05-22 | 8:01 | 2015-05-22 | 8:43 | 0.029167 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Включен до РЛ-30, запитано 11ТП из 20. В 9-23 включено все. |  | 0.029167 |  | школы - 2 / 20ТП / 871 чел / 0,2 МВт | 139 | +10, ясно
Ам.ЦЭС | 10 | Среднебелая | 6 | 2015-05-22 | 8:45 | 2015-05-22 | 11:33 | 0.11667 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Оп.144 заменены два изолятора |  | 0.11667 |  | школа / 533 чел / 8ТП | 31 | +10, дождь, ветер
Ам.ЦЭС | 10 | Узловая | 4 | 2015-05-22 | 9:50 | 2015-05-22 | 12:15 | 0.10069 | "земля" от КУ | Оп.174 заменен изолятор ф.В. Повреждение на вед.уч-ке (вкл 24.5.15 в 13:00) |  | 0.10069 |  | нет / 3ТП / 109 чел / 0,18 МВт | 450 | +10, сильный ветер
Ам.ЦЭС | 10 | Западная | 38 | 2015-05-22 | 9:53 | 2015-05-22 | 9:53 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +10, сильный ветер
Ам.ЦЭС | 110 | Тамбовка - Михайловка |  | 2015-05-22 | 11:13 | 2015-05-22 | 11:13 | 0 | Тамбовка: 1 ст ТНЗНП, АПВ усп | Линия работала в радиальном режиме. Оп.189 ф.В гирлянда при сильных порывах ветра касается тела опоры. 26.5.15 замечание устранено, установлен доп. изолятор. |  | 0 |  | нет | 0 | +15, сильный ветер
Ам.ЗЭС | 10 | Саскаль | 1 | 2015-05-22 | 11:26 | 2015-05-22 | 11:26 | 0 | МТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, сильный ветер
Ам.ЦЭС | 10 | Тамбовка | 6 | 2015-05-22 | 11:43 | 2015-05-22 | 11:46 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0020833 |  | 635 чел / 10ТП / школа, дс / 0,1 МВт | 5 | +15, сильный ветер
Хаб.СЭС | 35 | КСК - Индустриальная - НПЗ-35 |  | 2015-05-22 | 11:45 | 2015-05-22 | 14:50 | 0.12847 | МТЗ, АПВ ну, РПВ-1 ну, РПВ-2 усп | Обесточены ПС Индустриальная (0,8 МВт, обеспечен резерв по 10 кВ от КСК), 2сш-35,6 кВ НПЗ-35. На ПС НПЗ-35 работа АВР-6 кВ успешна. Обход линии: пр.оп.5-6 падение сухого дерева без повреждения. | по 10 кВ от ПС КСК | 0.071528 | 2015-05-22 13:28 | г.Комсомольск-на-Амуре / 1736 чел / 0,8 МВт | 1350 | +15, ветер
Ам.СЭС | 6 | Сиваки | 18 | 2015-05-22 | 12:08 | 2015-05-22 | 12:08 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, сильный ветер
Ам.ЗЭС | 10 | Свободный | 2 | 2015-05-22 | 12:57 | 2015-05-22 | 12:57 | 0 | МТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, сильный ветер
Ам.СЭС | 6 | Сиваки | 18 | 2015-05-22 | 13:00 | 2015-05-22 | 13:14 | 0.0097222 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Питает РРС | АВР у потребителя | 0 |  | нет | 0 | +15, сильный ветер
Ам.ВЭС | 6 | Бурейск | 22 | 2015-05-22 | 13:19 | 2015-05-22 | 13:19 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, сильный ветер
Ам.ЗЭС | 10 | Пера | 14 | 2015-05-22 | 13:24 | 2015-05-22 | 13:38 | 0.0097222 | МТО, АПВ ну, РПВ не произ (инфор о поврежд) | Включен до ЛР-40/14/02, запитано 50% нагрузки. В пр.оп.48-49 падение тополя, обрыв верхнего провода. Устранено и все включено в 15:56 |  | 0.0097222 |  | дс / 4500 чел / 12 ТП / | 85 | +15, сильный ветер
Ам.ВЭС | 10 | Завитая | 11 | 2015-05-22 | 13:48 | 2015-05-22 | 13:48 | 0 | МТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, сильный ветер
Ам.ЗЭС | 35 | Шимановск - Георгиевка |  | 2015-05-22 | 14:03 | 2015-05-22 | 14:03 | 0 | МТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, сильный ветер
Ам.ЗЭС | 6 | №10/70 | 27 | 2015-05-22 | 14:06 | 2015-05-22 | 15:20 | 0.051389 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Пр.оп.125-126 убрано дерево без повреждения |  | 0.051389 |  | ТУСМ / 1ТП / 0,2 МВт | 235 | +15, сильный ветер
ЭС ЕАО | 10 | Благословенное | 127 | 2015-05-22 | 14:28 | 2015-05-22 | 18:15 | 0.15764 | "земля" от КУ | Оп.127-00/34 заменен изолятор ф.А |  | 0.15764 |  | школа, дс / 560 чел / 7ТП / | 304 | +25, гроза
Прим.ЗЭС | 10 | Пожарское | 4 | 2015-05-22 | 15:08 | 2015-05-22 | 16:02 | 0.0375 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | В пр.оп.10-11 убрана ветка с проводов, без повреждения |  | 0.0375 |  | нет / 1ТП / 0,01 МВт / 20 чел | 10 | +26, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | 15 | 2015-05-22 | 15:31 | 2015-05-22 | 15:41 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Оп.15-00/89 обрыв вязки. |  | 0.0069444 |  | очистные / 9ТП / 134 чел /0,1 МВт | 24 | +25, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Унгун | 161 | 2015-05-22 | 15:44 | 2015-05-22 | 15:44 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Унгун | 165 | 2015-05-22 | 15:44 | 2015-05-22 | 15:44 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Прим.ЮЭС | 10 | Барабаш | 5 | 2015-05-22 | 16:21 | 2015-05-22 | 16:50 | 0.020139 | МТЗ, при РПВ "земля", от КУ | В 16:50 запитано больше 50% нагрузки. В 18-28 запитано все. Пр.оп.111-112 снята ветка с проводов, провода целые |  | 0.020139 |  | 370 чел / 0,1 МВт / АТС / 7ТП | 95 | +20, ясно
Ам.ВЭС | 6 | Бурейск | 30 | 2015-05-22 | 16:23 | 2015-05-22 | 16:25 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0013889 |  | адм-я, школа, УВД, ФСБ / 13ТП / 2960 чел / 0,87 МВт | 29 | +15, сильный ветер
Прим.ЦЭС | 110 | Ярославка - Сибирцево-тяг - Манзовка - Реттиховка |  | 2015-05-22 | 17:04 | 2015-05-22 | 18:22 | 0.054167 | Ярославка: НЗЗ 2 ст, АПВ усп, Манзовка: АПВ не работало | Схема сети ремонтная (ПС Арсеньев-2 (МЭС) в ремонте 1СШ-110), линия работала в радиальном режиме. Обесточены ПС Манзовка, ПС Реттиховка. На ПС Манзовка В-110 Ярославка не включается (не хватает запаса АКБ). В 18:01 запитана ПС Манзовка по 35 кВ (5МВт). В 18:22 включена в работу ВЛ-110 Манзовка - Реттиховка, все запитано. По показаниям приборов зона обхода 7,9км от Ярославка (участок ж/д) | по 35 кВ от Черниговки | 0.039583 | 2015-05-22 18:01 | 8000 чел / 5,3 МВт | 5685 | +26, ясно
Хаб.ЦЭС | 10 | Гродеково | 12 | 2015-05-22 | 17:25 | 2015-05-22 | 19:44 | 0.096528 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | В 18:38 больше 50% нагрузки запитаны по ф.3 Переяславка. В 19:44 запитано все. Оп.40 убрана ветка | ф.3 Переяславка | 0.050694 | 2015-05-22 18:38 | 2300 чел / дс, школа / 1МВт | 524 | +18, ясно
Хаб.ЦЭС | 10 | Бикин | 5 | 2015-05-22 | 17:35 | 2015-05-22 | 19:54 | 0.096528 | МТО. АПВ, РПВ ну | Пролёт опор 35/3- 35/4 упало дерево (большой тополь). Обрыв всех проводов, опору 35/4 сломало. На опоре 35/3 повредило РЛ требуется замена. Всё включено без вед.отпайки. Устранено и все включено 23.5.15 в 21:27. |  | 0.096528 |  | школа, хоспис / 11ТП / 2623 чел | 1019 | +25, гроза
Прим.ЗЭС | 10 | Игнатьевка | 6 | 2015-05-22 | 17:38 | 2015-05-22 | 18:15 | 0.025694 | ТМ, РПВ усп |  |  | 0.025694 |  | 3 п/з / 309 чел / 0,1 МВт / 6ТП | 50 | +25, гроза
ЭС ЕАО | 35 | Волочаевка/т – Новокуровка - Победа | Т-104 | 2015-05-22 | 17:38 | 2015-05-22 | 17:38 | 0 | МТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Прим.ЮЭС | 6 | Партизан | 9 | 2015-05-22 | 17:48 | 2015-05-22 | 20:20 | 0.10556 | "земля" от КУ | В 18:08 включен до ТП-7343. В 20:20 включен без трех ТП. В 20:35 включено все. Причина не установлена |  | 0.10556 |  | насосная, школа / 22ТП / 2856 чел / 1,6 МВт | 800 | +22, ветер
Прим.ЗЭС | 35 | Спасск - ЗСМ - Луговая - Заря - Александровка - Чкаловка |  | 2015-05-22 | 17:52 | 2015-05-22 | 20:20 | 0.10278 | "земля" от КУ | Обесточены 5ПС-35 кВ. В 18:11 включена в работу с "землей". В 18-45 отключена для выделения поврежденённого уч-ка от РП-4 до ПС Заря. Повторно не включается, предварит. неисправность в цепях управления 35 кВ ПС Спасск (МЭС). В 20:20 все запитано без участка РП-4 - ПС Заря. С 23:12 до 23:45 отключали ВЛ-35 Спасск-ЗСМ-Луговая-Заря-Александровка-Чкаловка (обесточены 5ПС-35 кВ) для опробования уч-ка РП-4 - ПС Заря (после осмотра), появилась "земля". Участок РП-4 - ПС Заря выведен в ремон, потребитель запитан полностью. На ПС Заря обнаружено на приемном портале ВЛ РП-4 - Заря поврежден опорный изолятор ф.-С, по В-35 выброс мастики на баке ф.- С. 23.5.15 на ПС Заря произведены испытания, заменили опорные изоляторы 35- 2шт и включили по нормальной схеме в 16-15. В 16-48 включили ВЛ Заря-РП-4 схема нормальная. На ПС Спасск (МЭС) проведены испытания ТН 35 2С, испытания не прошел. |  | 0.10278 |  | 9300 чел / 4,8МВт | 11840 | +25, гроза
Прим.ЗЭС | 35 | Лазо | Т1 | 2015-05-22 | 17:57 | 2015-05-22 | 19:19 | 0.056944 | Ав.откл, РПВ усп | Обесточена ПС Лазо. Одновременно откл-сь ВЛ-35 Иман - Лазо от МТО с усп АПВ. Вкл. без вед. Ф-3 (Оборонэнерго, не откл-ся). |  | 0.056944 |  | 215 чел / 0,6МВт | 820 | +25, гроза
Прим.СЭС | 10 | Чугуевка | 5 | 2015-05-22 | 18:02 | 2015-05-22 | 19:04 | 0.043056 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | В ТП-3117 снята ветка с ввода |  | 0.043056 |  | насосная / 12ТП / 450 чел / 0,3 МВт | 310 | +20, дождь, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Барано-Оренбургская | В-10-Т2 | 2015-05-22 | 18:08 | 2015-05-22 | 18:26 | 0.0125 | МТЗ. РПВ усп | Обесточена 2сш-10 кВ. Одновремен откл-ся вед. ф.9 (РЖД) |  | 0.0125 |  | 1000 чел / 0,5МВт | 243 | +25, гроза
Прим.ЗЭС | 10 | Лучегорск | 6 | 2015-05-22 | 18:15 | 2015-05-22 | 19:03 | 0.033333 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл. до РЛ-14 оп.132, потребитель запитан полностью. Остался участок в хвосте без нагрузки. В пр. оп 194-195 убрали дерево с проводов. При включении в работе не удержался. Остался отключен участок ВЛ от опоры № 132 до РП Нагорная без нагрузки. 24.5.15 в 09-46 включили по нормальной схеме, в пр.оп.№192-193 убрали ветку с проводов. |  | 0.033333 |  | 100 чел / ст.обезжелезывания / 6ТП / 0,1 МВт | 100 | +25, гроза
Прим.СЭС | 10 | Анучино | 17 | 2015-05-22 | 18:35 | 2015-05-22 | 20:05 | 0.0625 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | В пр. 644-645 убрали дерево с проводов. |  | 0.0625 |  | школы - 2 / 20ТП / 871 чел / 0,2 МВт | 450 | +20, дождь, ветер
Прим.ЗЭС | 35 | Шмаковка - Тихменево |  | 2015-05-22 | 18:36 | 2015-05-22 | 23:54 | 0.22083 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Обесточена ПС Тихменево, запитана от резерва. По ВЛ-35 произведён обход, замечаний нет, вкл. по норм. сх. | по 35 кВ от ПС Лесозаводск | 0.0020833 | 2015-05-22 18:39 | 1514 чел / 11ТП / насосная, дс / 0,2МВт | 10 | +25, гроза
Прим.СЭС | 10 | Чернышевка | 4 | 2015-05-22 | 18:39 | 2015-05-22 | 18:49 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Включен до РЛ-10 без двух ТП. Вкл. полностью в 22-40. В пр. 504-505 убрали дерево с проводов. |  | 0.0069444 |  | 0,1 МВт / 5ТП / 178 чел | 17 | +20, дождь, ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Губерово | 6 | 2015-05-22 | 18:39 | 2015-05-22 | 18:39 | 0 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, дождь
Прим.ЗЭС | 10 | Губерово | 18 | 2015-05-22 | 18:39 | 2015-05-22 | 18:39 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, дождь
Хаб.СЭС | 110 | Николаевская ТЭЦ - Многовершинная | С-171 | 2015-05-22 | 19:58 | 2015-05-22 | 19:58 | 0 | 1 ст НЗНП, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, дождь, ветер
Прим.ЗЭС | 35 | Спасск - Вишневка |  | 2015-05-22 | 20:15 | 2015-05-22 | 21:48 | 0.064583 | "земля" от КУ | Обесточены ПС Вишневка, Красный Кут. Ч/з 40 мин ПС Вишневка запитана от ф.4 ПС Спасск. ВЛ 35 вкл на хх, без замечаний. Осмотр ПС Красный кут, поврежден ТН 2С 35, выведен в ремонт. В 23:10 (ч/з 2ч 55м) ВЛ-35 вкл. под нагрузку, запитана ПС Красный кут. В 23:45 ПС Вишнёвка по норм. сх. 23.5.15 на ПС Красный кут повреждение устранено в 17:44 схему привели в исх. состояние |  | 0.12153 | 2015-05-22 23:10 | 5125 чел / 0,7 МВт | 1200 | +20, дождь, ветер
Хаб.ЦЭС | 6 | НС-2 | 3 | 2015-05-22 | 20:18 | 2015-05-22 | 21:45 | 0.060417 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Обесточены дачи на острове Большой Уссурийский (население расселено во время подтопления 2013г), нагрузки нет. Повреждение на вед. участке. |  | 0 |  | нет | 0 | +20, дождь, ветер
Прим.ЗЭС | 35 | Спасск - ЖБИ-1 |  | 2015-05-22 | 20:25 | 2015-05-22 | 20:45 | 0.013889 | "земля" от КУ | Обесточены ПС Заря, ПС Хвалынка. На ПС Спасск (МЭС) выведен в ремонт ТН 2С 35, включен СВ 35. В 20:45 вкл. участок ВЛ 35 Спасск - ЖБИ-1, без участка ВЛ 35 Межзаводская - Хвалынка. Остаются погашены ПС Хвалынка и ПС Заря. ПС Заря (0,5МВт) запитали от Ф-3 ПС Александровка в 00-55 (ч/з 4ч 30м). На ПС Хвалынка обнаружено повреждение ТН 35 ф.-С (выброс масла) по ВЛ-35кВ Межзаводская-Хвалынка, ТН 35, выведен в ремонт. Произведен обход ВЛ 35 Межзаводская - Хвалынка, повреждений не обнаружено, вкл. в 03:24 (ч/з 6ч 59м), запитана ПС Хвалынка-0,7МВт (без ТН 35). 23.5.15 на ПС Хвалынка устранили повреждение ТН 35 ВЛ Хвалынка - Межзаводская и включили в 16-17. По ВЛ 35 Хвалынка-Заря замечаний нет. Включили в 16:15, запитали ПС Заря по нормальной схеме |  | 0.29097 | 2015-05-23 03:24 | 5790 чел / 1,2 МВт | 7400 | +20, дождь, ветер
Прим.ЮЭС | 6 | Авангард | 18 | 2015-05-22 | 20:25 | 2015-05-22 | 20:30 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | школа / 812 чел / 4ТП / 0,4МВт | 33 | +20, ветер
Прим.ЮЭС | 6 | Авангард | 19 | 2015-05-22 | 20:25 | 2015-05-23 | 2:23 | 0.24861 | "земля" от КУ | На оп.27 заменили разрушенный изолятор по фазе С. |  | 0.24861 |  | нет / 9ТП / 0,3 МВт / 205 чел | 900 | +20, ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Пожарское | 4 | 2015-05-22 | 21:05 | 2015-05-22 | 23:54 | 0.11736 | МТЗ. АПВ ну. РПВ ну | часть с.Пожарское, 20чел. В пр. 10-11 убрали ветку с проводов, устранён схлёст. |  | 0.11736 |  | нет / 0,01МВт / 1ТП | 30 | +18, ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Игнатьевка | 6 | 2015-05-22 | 21:14 | 2015-05-23 | 0:32 | 0.1375 | ав. откл. АПВ, РПВ ну | Lвл=37км. с. "Ласточка", с.Емельяновка, П/з ("Стрельникова", "Емельянова", "Леонова")., 309чел. Вкл. без П/З Стрельникова и Леонова (на ДГ). 23.5.15 в 19-17 включена отпайка на п/з Стрельникова и Леонова, в пр.оп.282-283 сняли ветку с проводов. |  | 0.1375 |  | 3 п/з, водокачка, котельная / 6ТП / 0,1 МВт | 330 | +18, ветер
Ам.ЦЭС | 10 | Узловая | 4 | 2015-05-23 | 7:01 | 2015-05-23 | 8:38 | 0.067361 | "земля" от КУ | Оп.48 заменили изолятор | ф.9 Коврижка | 0.013194 | 2015-05-23 07:20 | скважина, таксофон, застава / 3ТП / 0,02МВт / 106 чел | 5 | +10, облачно
Прим.ЦЭС | 35 | Хороль - Камень рыболов |  | 2015-05-23 | 7:06 | 2015-05-23 | 7:06 | 0 | МТО. АПВ усп | Обход без замечаний |  | 0 |  | нет | 0 | +10, ясно
Хаб.СЭС | 6 | Таёжная | 1 | 2015-05-23 | 8:20 | 2015-05-23 | 11:30 | 0.13194 | МТЗ. РПВ ну | В пр.оп 18-19 обрыв двух проводов. Устранено.Следов внешнего возд. Нет. При длинном пролете (150м.) произошел слехст с пережогом. |  | 0.13194 |  | в/ч / 0,2МВт / быта нет | 640 | +10, ветер
Хаб.ЦЭС | 10 | Сита | 3 | 2015-05-23 | 10:00 | 2015-05-23 | 16:53 | 0.28681 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | В пр.оп.146-147 убрано дерево. |  | 0.28681 |  | нет / 75 чел / 0,05 МВт | 350 | +15, пасм.
Прим.СЭС | 10 | Чугуевка | 1 | 2015-05-23 | 12:00 | 2015-05-23 | 13:22 | 0.056944 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Включен без ТП-3116. В ТП заменили два проходных изолятора и включили полностью в 15-00. |  | 0.056944 |  | роддом / 18 ТП / 0,6 МВт / 1465 чел | 546 | +20, ясно
Ам.СЭС | 10 | Магдагачи | 4 | 2015-05-23 | 12:23 | 2015-05-23 | 13:01 | 0.026389 | "земля" от КУ | Включен до ЛР 61 (более 50%). В 14:48 включено все. Повреждение на вед.уч-ке |  | 0.026389 |  | д/с,водозабор, администрация, школа, пож.часть/12ТП / 0,4 МВт | 200 | +14, ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Пожарское | 5 | 2015-05-23 | 12:43 | 2015-05-23 | 14:10 | 0.060417 | "земля" от КУ | В пр.оп.15-17 убрали ветки с проводов. |  | 0.060417 |  | нет / 2ТП / 0,03 Мвт / 189 чел | 10 | +20, ясно
Ам.СЭС | 10 | Сиваки | 18 | 2015-05-23 | 14:18 | 2015-05-23 | 14:18 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +16, ветер
Ам.ВЭС | 6 | Завитая | 13 | 2015-05-23 | 14:30 | 2015-05-23 | 15:03 | 0.022917 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Включен до ЛР 742 (запитано более 50%). В ТП 9(РСК) обнаружены следы перекрытия на ВН 10. Похищены шины 10кВ от ВН до предохранителей. Сообщено в СБ. В 18:16 ТП запитано от ф.8 ПС Завитая. |  | 0.022917 |  | школа / 200 чел / 0,2 МВт | 129 | +16, ветер
Ам.ЦЭС | 10 | Ивановка | 26 | 2015-05-23 | 15:00 | 2015-05-23 | 16:35 | 0.065972 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | Включен без отп на "Кирзавод". В 17:41 включено все. В пр.оп. 56-57 схлест проводов. |  | 0.065972 |  | больница, д/дом / 14 ТП / 0,18 МВт | 297 | +20, ветер
Ам.ЗЭС | 35 | Огоджа - Софийск |  | 2015-05-23 | 15:04 | 2015-05-23 | 15:16 | 0.0083333 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. |  |  | 0.0083333 |  | нет/1,1 МВт | 226 | +20, ветер
Прим.ЮЭС | 6 | Горная | 6 | 2015-05-23 | 16:00 | 2015-05-23 | 16:49 | 0.034028 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | В 16:49 включили до оп.43(запитано 6 ТП). В пр.оп.51/11-51/12 убрали ветку и включили полностью в 18-07. |  | 0.034028 |  | школа / 11ТП / 1,1 МВт / 1289 чел | 900 | +24, ветер
Прим.ЮЭС | 10 | Тереховка | 1 | 2015-05-23 | 16:47 | 2015-05-23 | 17:25 | 0.026389 | "земля" от КУ | Повреждение на вед.уч-ке |  | 0.026389 |  | нет / 4ТП / 0,1 МВт / 141 чел | 75 | +23, обл.
ЭС ЕАО | 10 | БВС | 184 | 2015-05-23 | 17:46 | 2015-05-23 | 17:50 | 0.0027778 | МТО, АПВ выв, РПВ усп |  |  | 0.0027778 |  | нет/2ТП | 1 | +20, обл.
Прим.ЗЭС | 35 | Лучегорск - Водозабор - В.Перевал |  | 2015-05-23 | 17:58 | 2015-05-23 | 17:58 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Прим.ЗЭС | 10 | Пантелеймоновка | 6 | 2015-05-23 | 20:43 | 2015-05-23 | 20:43 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +14, гроза
Хаб.СЭС | 6 | Чегдомын | 12 | 2015-05-23 | 20:45 | 2015-05-23 | 23:15 | 0.10417 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | Пр.оп.12-05/3 12-05/4 падение дерева из внеохранной зоны, обрыв трёх проводов. Устранено |  | 0.10417 |  | нет / 1МВт / 2000 чел | 2500 | +1, ветер, осадки
Прим.ЦЭС | 10 | Манзовка | 6 | 2015-05-23 | 22:47 | 2015-05-23 | 22:57 | 0.0069444 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. | КТП-7130 сгорели ПК-10, выгорел главный рубильник 0,4 кВ, повреждена шпилька 0,4 кВ тр-ра. 24.5.15 в 12-50 в КТП-7130 заменили тр-р и включили по нормальной схеме. |  | 0.0069444 |  | школа / 12ТП / 0,5 МВт / 2619 чел | 104 | +23, ясно
Прим.ЦЭС | 10 | Пограничная | 4 | 2015-05-24 | 4:37 | 2015-05-24 | 8:08 | 0.14653 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | Обеспечен резерв, кроме 2 ТП.Выделен уч-к без нагрузки, все потребители запитаны ОП 231 устранили обрыв вязки в13:30 | ф.6 Богуславка | 0.11736 | 2015-05-24 07:26 | нет / 9ТП / 330 чел / 0,1 МВт | 217 | +10, ясно
Хаб.ЦЭС | 110 | Золотая - Сукпай | С38 | 2015-05-24 | 6:03 | 2015-05-24 | 6:06 | 0.0020833 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. | Обесточивалась ПС Сукпай. 25.5.15 осмотр пр оп 22-74 без замечаний. |  | 0.0020833 |  | школа, дс / 1191 чел / 1,2 МВт | 60 | +15, ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Малиново | 4 | 2015-05-24 | 8:10 | 2015-05-24 | 9:12 | 0.043056 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Включен до РЛ-96 (оп.144), запитано 50 % нагрузки.Оп.184 разрушен изолятор, отгорел провод, в пр.оп.183-184 устранен схлест, оп.208 заменили изолятор. В 15:10 схему привели в исх. состояние. |  | 0.043056 |  | школа - 2, дс - 2 / 15ТП / 1291 чел | 560 | +10, ясно
Хаб.ЦЭС | 10 | Гродеково | 1 | 2015-05-24 | 9:17 | 2015-05-24 | 17:57 | 0.36111 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | Резервный. В пр.оп.70-71 упало дерево, обрыв трех проводов. Устранено |  | 0 |  | нет | 0 | +10, обл.
Прим.ЮЭС | 10 | Промысловка | 1 | 2015-05-24 | 13:50 | 2015-05-24 | 14:56 | 0.045833 | МТО, АПВ ну, РПВ не произв. | Включен после обхода, причина не установлена. |  | 0.045833 |  | в/ч, госпиталь / 5ТП / 0,8 МВт | 750 | +18, ясно
Прим.ЮЭС | 10 | Лазо | 16 | 2015-05-24 | 15:53 | 2015-05-24 | 15:56 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп. |  |  | 0.0020833 |  | нет / 5ТП / 70 чел | 1 | +23, ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Малиново | по ф.4 реклоузер (оп 353) | 2015-05-24 | 16:01 | 2015-05-24 | 18:14 | 0.092361 | МТЗ | В пр.оп.398-399 упало дерево, обрыв трех проводов, в пр.оп.396-399 сорваны изоляторы. Устранено |  | 0.092361 |  | д.сад / 6ТП / 720 чел / 0,05 МВт | 120 | +19, обл.
Прим.ЗЭС | 10 | Вишневка | 1 | 2015-05-24 | 17:30 | 2015-05-24 | 19:12 | 0.070833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | Выделен уч-к без нагрузки, обеспечен резерв. Наклон оп.36, 38 (провода касаются веток деревьев, убрали ветки). Устранено 25.05.15 | ф.4 ПС Красный кут | 0.016667 | 2015-05-24 17:54 | насосная/0,1 МВт/6ТП / 450 чел | 10 | +20, ясно
Прим.СЭС | 10 | Ново-Сысоевка | 9 | 2015-05-24 | 20:04 | 2015-05-24 | 20:04 | 0 | МТЗ, АПВ усп | РЛ-43 отгорел шлейф. Устранено |  | 0 |  | нет | 0 | +20, ясно
Прим.ЦЭС | 35 | Уссурийск-1 - Барановский полигон |  | 2015-05-25 | 0:32 | 2015-05-25 | 0:32 | 0 | МТО, АПВ усп | осмотр без замечаний |  | 0 |  | нет | 0 | +18, ясно
Ам.ЦЭС | 10 | Ивановка | 6 | 2015-05-25 | 5:51 | 2015-05-25 | 5:51 | 0 | МТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, ясно
Прим.ЗЭС | 10 | Лесозаводск | 17 | 2015-05-25 | 19:13 | 2015-05-25 | 19:26 | 0.0090278 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0090278 |  | кот, насосн/ 0,8 МВт/ 1130 чел/ 7ТП | 8 | +15, гроза
Прим.ЗЭС | 10 | Лесозаводск | 17 | 2015-05-25 | 19:39 | 2015-05-25 | 19:55 | 0.011111 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.011111 |  | кот, насосн/ 0,8 МВт/ 1130 чел/ 7ТП | 9 | +15, гроза
Прим.ЗЭС | 35 | Тихменево | СВ-35 | 2015-05-25 | 19:40 | 2015-05-25 | 21:45 | 0.086806 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп | обесточана ПС Тихменево (ПС однотрансф.). Осмотр ПС без замечаний. / при осмотре ПС Шмаковка обнаружено откл положение В-35 "Тихменево" (МТЗ, АПВ ну, РПВ усп в 20:36/ | ВЛ-35 "Лесозаводск-Тихменево" | 0.0034722 | 2015-05-25 19:45 | кот, насосн, д/с/ 0,2 МВт/ 1014 чел | 7 | +15, гроза
Прим.ЦЭС | 10 | Ново-Качаловка | 7 | 2015-05-25 | 20:30 | 2015-05-26 | 1:40 | 0.21528 | Откл. КУ "Земля" | с.Кировка, 162чел. Вкл без КТП-3400 (быт) , вкл ч/з 18:32 после замены поврежденных изоляторв в ТП. |  | 0.21528 |  | нет/4ТП | 91 | +15 гроза
Прим.ЗЭС | 10 | Кировка | 3 | 2015-05-25 | 21:32 | 2015-05-25 | 21:32 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | с.Преображенка, с.Еленовка, с.Подгорное с.Архангеловка, часть п.Кировка, 352чел |  | 0 |  | д.дом/0,1 МВт/15ТП | 0 | +13, гроза
Прим.ЗЭС | 10 | Пантелеймоновка | 3 | 2015-05-25 | 21:52 | 2015-05-25 | 21:52 | 0 | МТЗ, АПВ усп | с.Прохаско,с.Буссе, 99чел |  | 0 |  | нет/6ТП/0,1МВт | 0 | +13, гроза
Прим.ЗЭС | 10 | Уссурийск | 4 | 2015-05-25 | 21:58 | 2015-05-25 | 21:58 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | с.Марково, 646чел. |  | 0 |  | д.сад, школа/0,1 МВт/7ТП | 0 | +13, гроза
Прим.ЗЭС | 10 | Тихмененво | 3 | 2015-05-25 | 22:11 | 2015-05-25 | 22:11 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | с. Тихменево, 500чел. |  | 0 |  | нет/4ТП/0,1 МВт | 0 | +13, гроза
Прим.ЗЭС | 10 | Уссури | 4 | 2015-05-25 | 22:36 | 2015-05-25 | 22:36 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | с.Марково, 646чел |  | 0 |  | д.сад, школа/0,1 МВт/7ТП | 0 | +13, гроза
Прим.ЗЭС | 10 | Лесозаводск | 17 | 2015-05-25 | 22:37 | 2015-05-25 | 23:05 | 0.019444 | МТО, АПВ ну., РПВ усп. | с.Полевое, 1130чел |  | 0.019444 |  | насосная/0,8 МВт/7ТП | 40 | +13, гроза
Прим.ЗЭС | 10 | Лесозаводск | По ф.15 в СП 5 откл В 10кВ | 2015-05-25 | 22:44 | 2015-05-25 | 22:49 | 0.0034722 | МТЗ, РПВ усп. | ферма |  | 0.0034722 |  | нет/0,02 МВт/3ТП | 1 | +13, гроза
ЭС ЕАО | 10 | ПТФ | 128 | 2015-05-25 | 22:56 | 2015-05-26 | 4:44 | 0.24167 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | с.Н. Спасское, 10ч., 3-и п/з (перешли на ДГ). Включен до ОП 11. Падение оп№19-01/2 (жб, болотистая местность). Устранено (18:00) установлена временная оп. |  | 0.24167 |  | 3-и п/з | 1 | +10, обл.
Прим.ЦЭС | 10 | Турий Рог | 6 | 2015-05-25 | 23:36 | 2015-05-26 | 3:25 | 0.15903 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | Турий-Рог, 460чел. Включили без КТП-3433, вкл ч/з 12:44. В ТП 3433 заменены поврежденные изоляторы. |  | 0.15903 |  | школа/0,2 МВт/7ТП | 480 | +15, гроза
Прим.ЮЭС | 6 | Славянка | 6 | 2015-05-26 | 0:47 | 2015-05-26 | 0:52 | 0.028472 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.028472 |  | нет | 81 | +13, гроза
Прим.ЗЭС | 10 | Шмаковка | 10 | 2015-05-26 | 1:10 | 2015-05-26 | 1:15 | 0.0034722 | Откл. КУ "Земля" | Вкл в 0:40 с выделенным уч (без нагрузки), вкл 26.6.15 в 9:14, оп 105 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.0034722 |  | нет | 5 | +13, гроза
Прим.ЦЭС | 10 | Хороль | 23 | 2015-05-26 | 1:55 | 2015-05-26 | 2:07 | 0.0083333 | МТО, АПВ ну., РПВ у | Поповка, 345чел. |  | 0.0083333 |  | нет/7ТП/0,1 МВт | 24 | +14, гроза
Прим.ЦЭС | 10 | Вадимовка | 10 | 2015-05-26 | 2:09 | 2015-05-26 | 2:10 | 0.00069444 | МТО, АПВ ну., РПВ усп. | часть п.Вадимовка, 69чел. |  | 0.00069444 |  | нет/0,03 МВт/11ТП | 1 | +13, гроза
Прим.ЦЭС | 10 | Хороль | 16 | 2015-05-26 | 3:08 | 2015-05-26 | 3:35 | 0.01875 | МТЗ, АПВ ну., РПВ у. | с.Благодатное, с.Новобильмановка, 482чел, |  | 0.01875 |  | школа, водозабор/0,2 МВт/18 ТП | 90 | +14, гроза
Прим.ЦЭС | 10 | Хороль | 18 | 2015-05-26 | 3:08 | 2015-05-26 | 3:08 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | с.Старобельмановка, Ленинское |  | 0 |  | нет | 0 | +14, гроза
Прим.СЭС | 110 | Арсеньев2 - Молодежная |  | 2015-05-26 | 3:15 | 2015-05-26 | 3:15 | 0 | ЗЗ 1ст., АПВ усп. ИМФ ф.С-5,6км. | Произведен обход , пр 40-41 (под ВЛ) упавшее дерево. |  | 0 |  | нет | 0 | +13, гроза
Прим.ЦЭС | 10 | Барано-Оренбургская | 1 | 2015-05-26 | 3:25 | 2015-05-26 | 3:29 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | с.С-Алексеевк, с.Байкал, 165чел |  | 0.0027778 |  | школа/0,1 МВт/6ТП | 1 | +14, гроза
Прим.ЦЭС | 10 | Барано-Оренбургская | 6 | 2015-05-26 | 3:25 | 2015-05-26 | 3:29 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | с.Барановка с.Богуславка, 1500чел |  | 0.0027778 |  | школа, д.приют/0,3 МВт/13ТП | 37 | +14, гроза
Прим.ЦЭС | 10 | Манзовка | 17 | 2015-05-26 | 3:44 | 2015-05-26 | 3:48 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | с.Орехово, 280ч. |  | 0.0027778 |  | нет | 5 | +14, гроза
Прим.ЦЭС | 10 | Новодевица | 1 | 2015-05-26 | 4:00 | 2015-05-26 | 13:00 | 0.375 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Стародевица, 60чел. Выведен участок от ПС до оп 136 (без нагрузки), вкл ч/з 9:00. Оп 26 заменен поврежденный изолятор. | ф.8 Новодевица | 0.079861 | 2015-05-26 05:55 | нет/3ТП | 101 | +14, гроза
Прим.ЦЭС | 10 | Ивановка | 13 | 2015-05-26 | 4:25 | 2015-05-26 | 4:30 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. | с.Горная, Горбатка, 821чел. |  | 0.0034722 |  | нет/5ТП/0,2 МВт | 17 | +14, гроза
Прим.СЭС | 10 | Яковлевка | 6 | 2015-05-26 | 4:35 | 2015-05-26 | 4:44 | 0.00625 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | часть с.Яковлевка, 650чел. |  | 0.00625 |  | нет/0,5 МВт/16 ТП | 75 | +10, гроза
Прим.СЭС | 10 | Яковлевка | 4 | 2015-05-26 | 4:35 | 2015-05-26 | 4:37 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | часть с.Яковлевка, Покровка часть. с.Рославка, 595чел |  | 0.0013889 |  | нет/0,2 МВт/12 ТП | 7 | +10, гроза
Прим.ЦЭС | 10 | Приозерная | 6 | 2015-05-26 | 4:49 | 2015-05-26 | 4:55 | 0.0041667 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. | с.Прилуки, 220ч. |  | 0.0041667 |  | нет | 14 | +14, гроза
Прим.ЦЭС | 10 | Корсаковка | 1 | 2015-05-26 | 5:39 | 2015-05-26 | 5:45 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. | с.Монакино |  | 0.0041667 |  | нет/2ТП | 1 | +14, гроза
Прим.СЭС | 10 | Варфоломеевка | 14 | 2015-05-26 | 5:47 | 2015-05-26 | 5:53 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | с. Покровка, Минеральное, 382чел. |  | 0.0041667 |  | нет/0,2 МВт/10ТП | 20 | +10, гроза
Прим.ЦЭС | 10 | Многоудобное | 1 | 2015-05-26 | 7:30 | 2015-05-26 | 9:08 | 0.068056 | Ав. откл., АПВ ну., РПВ ну | Вкл без 2ТП, вкл ч/з 4:08. ТП 5325 поврежден разрядник (исключен из схемы). |  | 0.068056 |  | д/сад/0,1 МВт/3ТП/ 190 чел | 163 | +14, пасм.
Прим.СЭС | 10 | Яблоновка | 10 | 2015-05-26 | 7:47 | 2015-05-26 | 9:24 | 0.067361 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | Вкл до оп 353 (ост 2ТП), вкл ч/з 4:33. В ТП 6046 произведен ремонт разъединителя 10кВ. |  | 0.067361 |  | школа/0,1 МВт/11ТП/ 220 чел | 161 | +13, пасм.
ЭС ЕАО | 10 | Опытная | 64 | 2015-05-26 | 9:59 | 2015-05-26 | 15:15 | 0.21944 | КУ, земля. | Оп 64-00/74 устранен обрыв вязки. |  | 0.21944 |  | насосн/ 0,01 МВт/ 37 чел/ 1ТП | 42 | +16, облачно
Прим.ЦЭС | 10 | Сиваковка | 1 | 2015-05-26 | 11:15 | 2015-05-26 | 12:47 | 0.063889 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Вкл без ТП2737, вкл ч/з 8:20. Устранено повреждение каб.воронки на спуске к ТП. |  | 0.063889 |  | школа/ 0,3 МВт/320 чел/ 5ТП | 76 | +15, пасмурно
Хаб.ЦЭС | 6 | Трампарк | 6 | 2015-05-26 | 15:15 | 2015-05-26 | 17:30 | 0.09375 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну. | ТП2272 заменен поврежденный разрядник, произведен ремонт шлейфа. | Работа АВР ф31 | 0 | 2015-05-26 15:20 | насосная ТС/ 0,2 МВт/ быта нет | 0 | +18, облачно
Ам.ЦЭС | 110 | Белогорск - Среднебелая |  | 2015-05-27 | 4:22 | 2015-05-27 | 4:22 | 0 | МТО, АПВ усп | 28.5.15 произведён обход, замечаний нет. |  | 0 |  | нет | 0 | +7, облачно
Прим.ЦЭС | 10 | Жариково | 8 | 2015-05-27 | 10:15 | 2015-05-27 | 14:36 | 0.18125 | МТЗ, АПВ, РПВ вкл | Вкл после прохождения грозы. Обход без замечаний. |  | 0.18125 |  | 50 чел / 1ТП / 0,02 МВт | 217 | +14, гроза
Прим.ЦЭС | 10 | Барано-Оренбургская | В10 Т2 | 2015-05-27 | 10:34 | 2015-05-27 | 10:40 | 0.0041667 | МТЗ | Одновременно отключились от МТЗ вед. Ф-7 и Ф-9. ф.9 вкл в 11:16, ф.7 в 11:39. |  | 0.0041667 |  | 300чел | 727 | +13, гроза
Прим.ЦЭС | 10 | Барано-Оренбургская | 6 | 2015-05-27 | 10:52 | 2015-05-27 | 10:59 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.0048611 |  | 1500чел, школа, приют / 13 ТП / 0,3 МВт | 25 | +13, гроза
Прим.ЦЭС | 10 | Липовцы | 3 | 2015-05-27 | 11:02 | 2015-05-27 | 11:12 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.0069444 |  | нет | 16 | +13, гроза
Прим.ЦЭС | 10 | Липовцы | 10 | 2015-05-27 | 11:02 | 2015-05-27 | 11:12 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.0069444 |  | нет | 16 | +13, гроза
Прим.ЦЭС | 110 | Уссурийск2 - Полевая |  | 2015-05-27 | 11:04 | 2015-05-27 | 11:04 | 0 | НЗЗ1ст, АПВ усп. | оп. 140 разрушено 4 фарфоровых изолятора из 9. Устранено 29.5.15. |  | 0 |  | нет | 0 | +13, гроза
Прим.ЦЭС | 10 | Ново-Георгиевка | 5 | 2015-05-27 | 11:10 | 2015-05-27 | 11:14 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.0027778 |  | нет | 1 | +13, гроза
Прим.ЦЭС | 10 | Жариково | 10 | 2015-05-27 | 11:40 | 2015-05-27 | 18:10 | 0.27083 | МТЗ, АПВ неусп. | В ТП3476 заменен поврежденный изолятор. В яч ф10 следы перекрытия баков В-10 кВ, повреждение изоляции в яч. Устранено. |  | 0.27083 |  | 560чел / 8ТП / 0,1 МВт | 287 | +14, гроза
Прим.ЦЭС | 10 | Приозерная | 6 | 2015-05-27 | 12:22 | 2015-05-27 | 12:56 | 0.023611 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Вкл с откл РК495 на оп.238 (отп на с.Усачевка), вкл ч/з 4:33. Осмотр без замечаний. |  | 0.023611 |  | 220чел / 6 ТП / 0,1 МВт | 56 | +14, гроза
Ам.СЭС | 10 | Сковородино | 5 | 2015-05-27 | 12:27 | 2015-05-27 | 15:25 | 0.12361 | Земля, от КУ. | п. 5км. Оп. 27 устранен обрыв вязки. |  | 0.12361 |  | нет | 900 | +15, пасмурно
Прим.ЦЭС | 10 | Михайловка | 9 | 2015-05-27 | 12:56 | 2015-05-27 | 13:00 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +13, гроза
Прим.ЦЭС | 10 | Родина | 6 | 2015-05-27 | 13:22 | 2015-05-27 | 13:31 | 0.00625 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.00625 |  | 360чел / 6ТП / 0,1 МВт | 150 | +14, гроза
Прим.ЦЭС | 10 | Родина | 5 | 2015-05-27 | 13:22 | 2015-05-27 | 17:40 | 0.17917 | МТЗ, АПВ неусп. | Следы перекрытия баков В-10 кВ, повреждение изоляции в ячейке. Устранено. | ф.6 | 0.031944 | 2015-05-27 14:08 | 1ТП / 0,1 МВт | 7 | +14, гроза
Ам.СЭС | 10 | Магдагачи | 4 | 2015-05-27 | 13:54 | 2015-05-27 | 13:54 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, гроза
Ам.СЭС | 10 | Магдагачи | 1 | 2015-05-27 | 14:49 | 2015-05-27 | 14:55 | 0.0041667 | МТО, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.0041667 |  | нет | 73 | +15, гроза
Ам.СЭС | 10 | Светлая | 36 | 2015-05-27 | 15:23 | 2015-05-27 | 15:23 | 0 | МТО АПВу |  |  | 0 |  | Котельная, школа, д.сад, водокачка, больница, почтампт, ФАП | 0 | +14, ветер, дождь
Хаб.ЦЭС | 10 | Городская | 54 | 2015-05-27 | 16:01 | 2015-05-27 | 18:31 | 0.10417 | МТО, АПВ выв. | Находился на ХХ. Повреждение на вед. ТП. |  | 0 |  | нет | 0 | +22, облачно
Ам.ВЭС | 10 | Смелое | 6 | 2015-05-27 | 21:12 | 2015-05-27 | 22:04 | 0.036111 | КУ, земля. | Оп 176 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.036111 |  | нет/ 0,1 МВт/ 250 чел | 76 | +19, облачно
Прим.ЦЭС | 10 | Хороль | 18 | 2015-05-28 | 1:33 | 2015-05-28 | 1:33 | 0 | МТЗ, АПВ усп | Повреждение на вед ТП. |  | 0 |  | нет | 0 | +10,облачно
Прим.ЮЭС | 6 | Волна | 25 | 2015-05-28 | 7:12 | 2015-05-28 | 18:18 | 0.4625 | МТО, АПВ выв, РПВ не произв. | Кабель был на ХХ. Повреждение КЛ, устранено. |  | 0 |  | нет | 0 | +10, облачно
Прим.ЦЭС | 10 | Хороль | 16 | 2015-05-28 | 8:48 | 2015-05-28 | 8:48 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +12, облачно
ЭС ЕАО | 110 | Биджан - Благословенное | С-62 | 2015-05-28 | 11:12 | 2015-05-28 | 11:12 | 0 | НЗНП 1ст, АПВ усп. | Оп. 139, 140, 141, 143, 151 гнезда аистов, под опорами ветки. |  | 0 |  | нет | 0 | +17, облачно
Прим.ЦЭС | 10 | Новодевица | 5 | 2015-05-28 | 19:30 | 2015-05-29 | 14:19 | 0.78403 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Потребителю обеспечен резерв. На В-10 выброс масла, произведена замена полюса ф.-С. По линии замечаний нет. | ф2 | 0.03125 | 2015-05-28 20:15 | нет/0,1 МВт/180чел /12 ТП | 150 | +15, сильный ветер
Хаб.СЭС | 10 | Селихино | 14 | 2015-05-28 | 21:05 | 2015-05-28 | 21:15 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0069444 |  | школа, д/с, кот/ 0,6 МВт/ 2300 чел/ 11ТП | 85 | +15, гроза
ЭС ЕАО | 110 | Биробиджан - Унгун - Биджан |  | 2015-05-29 | 2:39 | 2015-05-29 | 2:39 | 0 | НЗНП 1ст, АПВ усп | Оп. №30 на траверсе гнёздо аиста, на проводе ф.В ветки, под опорой ветки. ВЛ отключали с 15:12 до 18:24 без ограничения потребителя для очистки от веток. |  | 0 |  | нет | 0 | +10, облачно
ЭС ЕАО | 10 | Дежнёво | 52 | 2015-05-29 | 9:43 | 2015-05-29 | 9:47 | 0.0027778 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0.0027778 |  | д/сад, школа / 6ТП / 465 чел / 0,03МВт | 2 | +14, гроза
Ам.ВЭС | 10 | Белый Яр | 6 | 2015-05-29 | 11:30 | 2015-05-29 | 11:35 | 0.0034722 | МТО. МТЗ. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | школа, скважина / 0,04МВт / 4ТП / 330 чел | 3 | +13, дождь, гроза
Ам.ВЭС | 10 | Городская | 3 | 2015-05-29 | 11:43 | 2015-05-29 | 11:45 | 0.0013889 | КУ "земля" | г.Завитинск, 2300 чел. Вкл. до ЛР-795 (50% нагрузки). Произведена замена изолятора оп. №56/11/3, вкл. полностью в 13:17 (ч/з 1ч 34м). |  | 0.0013889 |  | школа, скважина / 14ТП / 0,6МВт | 25 | +13, дождь, гроза
Ам.ВЭС | 10 | Городская | 5 | 2015-05-29 | 11:45 | 2015-05-29 | 13:53 | 0.088889 | КУ "земля" | г.Завитинск, 1890 чел. От резерва запитано 50% нагрузки. Произведена замена изолятора оп. №59, вкл. полностью по норм. сх. в 13:53. | ф-3 | 0.028472 | 2015-05-29 12:26 | школа, скважина / 20ТП / 0,7МВт | 615 | +13, дождь, гроза
Ам.ЗЭС | 10 | Уландочка | 3 | 2015-05-29 | 12:23 | 2015-05-29 | 12:23 | 0 | МТО. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +13, дождь, гроза
Ам.ЦЭС | 35 | Михайловка - Поярково |  | 2015-05-29 | 14:59 | 2015-05-29 | 15:03 | 0.0027778 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | Обесточивались ПС Зелёный Бор, Коршуновка. |  | 0.0027778 |  | 1520 чел / 0,25МВт | 17 | +12, дождь, гроза
Ам.ВЭС | 6 | Бурейск | 30 | 2015-05-29 | 17:24 | 2015-05-29 | 17:24 | 0 | МТЗ-1. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +12, дождь, гроза
Ам.ВЭС | 6 | Бурейск | 22 | 2015-05-29 | 17:33 | 2015-05-29 | 18:06 | 0.022917 | КУ "земля" | п.Новобурейск, 1100 чел. Вкл. до ЛР-223, запитано 60% потребителей. Всё вкл. в 18:30 (ч/з 57 мин), повреждение на вед. отп. |  | 0.022917 |  | ОАО "Ростелеком" / 12ТП / 0,3МВт | 251 | +12, дождь, гроза
ЭС ЕАО | 6 | Хинганск | 303 | 2015-05-29 | 15:40 | 2015-05-29 | 20:07 | 0.18542 | КУ "земля" | Наброс проволоки сторонним лицом оп. №303-00/10 и №303-00/11 (без повреждения провода). Устранено. | ф-310 | 0.074306 | 2015-05-29 17:27 | очистные / 2ТП / 0,03МВт / быта нет | 53 | +14, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Хабаровская | 4 | 2015-05-29 | 10:19 | 2015-05-29 | 10:23 | 0.0027778 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | Оп.7-00/52 упал ЖБ укос (в болоте), опора устояла. Устранено 1.6.15. |  | 0.0027778 |  | КНС, больница / 15ТП / 0,17МВт / 1120 чел | 11 | +14, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Благословенное | 127 | 2015-05-29 | 11:26 | 2015-05-29 | 14:56 | 0.14583 | КУ "земля" | Lвл=22,6км. Оп.127-00/173 разруш.изол. ф"В". Устранено. |  | 0.14583 |  | школа, д/сад / 7ТП / 0,07МВт / 560 чел | 229 | +14, гроза
Хаб.СЭС | 6 | Николаевская ТЭЦ | 23 | 2015-05-29 | 22:25 | 2015-05-29 | 23:40 | 0.052083 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Устранен обрыв провода в пролете опор № 115-№116. |  | 0.052083 |  | 4000чел / 0,15 МВт / 18ТП | 190 | +9, ветер
Хаб.СЭС | 10 | Городская | 28 | 2015-05-30 | 4:08 | 2015-05-30 | 6:10 | 0.084722 | МТЗ, АПВ неусп. | 4:28 запитано 2 ТП. Повреждение КЛ 10 от ТП-70 до ЦРП-5. Использован резервный кабель. |  | 0.084722 |  | 6600чел / 0,6 МВт / 10ТП | 650 | +8, ветер
Хаб.ЦЭС | 10 | Бычиха | 11 | 2015-05-30 | 0:30 | 2015-05-30 | 1:00 | 0.020833 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Lвл=9,3км. Вкл. до Р-31. На отпайке в пролетах опор № 12/21 - 12/22 дерево на проводах, излом ж/б опор №12/22 и 12/23 (погашено 2 вед. ТП, населения нет). В 16:05 опоры заменены, все потребители запитаны. |  | 0.020833 |  | коттеджи: 300чел / 0,6 МВт / 15ТП | 330 | +11, ветер
Ам.ЗЭС | 10 | Новокиевка | 12 | 2015-05-30 | 5:40 | 2015-05-30 | 5:40 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +9, облачно
Ам.ЦЭС | 10 | РП Грибское | 7 | 2015-05-30 | 8:27 | 2015-05-30 | 9:18 | 0.035417 | МТЗ, АПВ ну. РПВ усп | Осмотр без замечаний |  | 0.035417 |  | нет / 500 чел / 0,15МВт | 125 | +15, ветер
Хаб.ЦЭС | 10 | Краснознаменка | 15 | 2015-05-30 | 10:43 | 2015-05-30 | 15:48 | 0.21181 | МТЗ, АПВ ну. РПВ не произв. | Оп.1 повреждение концевой муфты КЛ-10 кВ, резерва нет. В 15:48 устранено и всё включено. |  | 0.21181 |  | п.Краснознаменка: 45 чел / 0,08МВт / 1ТП | 407 | +19, облачно
Прим.ЦЭС | 10 | Хороль | 23 | 2015-05-30 | 12:12 | 2015-05-30 | 12:12 | 0 | МТО. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, морось
Прим.ЮЭС | 10 | Безверхово | 2 | 2015-05-30 | 18:22 | 2015-05-30 | 21:30 | 0.13056 | ав. откл. РПВ ну | Lвл=3,6км, база 50км. В 21:30 запитано 50% нагрузки. В 21:38 запитано все. Причина не установлена |  | 0.13056 |  | насосная, детсад / 6ТП / 0,2МВт / 540 чел | 586 | +20, дождь
ЭС ЕАО | 10 | ОПП Волочаевка-2 | ф.ВЧ | 2015-05-30 | 19:06 | 2015-06-02 | 21:01 | 1900-01-02 01:55 | "земля" от КУ | Повреждён головной уч-к, обеспечен резерв потребителю. Устранено | ф.Поселок | 0.11181 | 2015-05-30 21:47 | нет / 3ТП / / 0,16Мвт / 700 чел | 444 | +20, ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Глубинная | В-10-Т2 | 2015-05-30 | 22:00 | 2015-05-31 | 12:46 | 0.61528 | МТЗ | Lбаза=40км. Обесточена 2сш-10 кВ (питает один фидер 1). Одновременно откл-ся ф.1 от МТЗ с усп.АПВ. Обеспечен резерв от Т1. Не включается В-10-Т2. Заменено сопротивление на реле блокировки повторного включения выключателя. | Т1 | 0.1375 | 2015-05-31 01:18 | нет / 3ТП / 250 чел / 0,18 МВт | 594 | +15, пасмурно
Прим.ЗЭС | 10 | Глубинная | 1 | 2015-05-30 | 22:00 | 2015-05-30 | 22:00 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, пасмурно
Прим.ЮЭС | 10 | Промысловка | 1 | 2015-05-30 | 22:05 | 2015-05-31 | 14:35 | 0.6875 | МТО, АПВ ну, РПВ не произ | Повреждение на каб.уч-ке от оп.12 до РП 203, установлена муфта. | ф.7 | 0.045139 | 2015-05-30 23:10 | в/ч / 5ТП / 0,8 МВт | 866 | +14, гроза
Прим.ЮЭС | 6 | Береговая-2 | 29 | 2015-05-30 | 22:12 | 2015-05-30 | 23:20 | 0.047222 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.047222 |  | 300 чел / 0,3 МВт / школа / 10ТП | 340 | +14, гроза
ЮЯ ЭС | 110 | ЧТЭЦ - Лебединый |  | 2015-05-31 | 0:19 | 2015-05-31 | 0:25 | 0.0041667 | ЧТЭЦ: НЗЗ 3 ст, АПВ ну, РПВ усп, Лебединый: АПВ ну, РПВ усп | Обесточивались ПС Б.Нимныр, Юхта |  | 0.0041667 |  | нет / 150 чел / 0,5 МВт | 50 | +7, гроза
Хаб.ЦЭС | 10 | Обор | В10 1Т | 2015-05-31 | 13:20 | 2015-05-31 | 13:24 | 0.0027778 | ЗЗ | Вкл без вед ф.15 (включен 1.6.15 в 16:43). Вкл в 14:04. |  | 0.0027778 |  | скважина / 0,45МВт / 900 чел | 20 | +17, облачно
Прим.ЦЭС | 10 | Баневур | 6 | 2015-05-31 | 8:00 | 2015-05-31 | 8:05 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. | Резервный |  | 0 |  | нет | 0 | +17, облачно
Ам.СЭС | 10 | Светлая | 26 | 2015-05-31 | 16:51 | 2015-05-31 | 17:01 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.0069444 |  | водокачка, больница / 4ТП / 775 чел / 0,17МВт | 29 | +16, ветер
Ам.ЗЭС | 10 | Новокиевка | 12 | 2015-05-31 | 17:50 | 2015-05-31 | 17:50 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +18, пасмурно
Прим.ЮЭС | 10 | Сокольчи | 2 | 2015-05-31 | 20:02 | 2015-05-31 | 20:41 | 0.027083 | ав. откл. РПВ ну | Вкл. без КТП-7111, повреждена КЛ 10 от ВН-16 до тр-ра. В 21:07 вкл. КТП-7111 от резерва. |  | 0.027083 |  | школа, больн, скваж. / 570 чел / 15 ТП / 0,8 МВт | 520 | +18, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Осиновка | 6 | 2015-05-31 | 19:58 | 2015-05-31 | 20:01 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. | Калёновка. 900 чел. |  | 0.0020833 |  | нет / 11ТП / 0,26МВт | 13 | +18, ветер
Хаб.ЦЭС | 6 | Горький | 1 | 2015-05-31 | 21:58 | 2015-05-31 | 22:35 | 0.025694 | КУ "земля" | Гаровка, Гаровка-2, п. Горький, 3568 чел. Повреждение на вед. участке. |  | 0.025694 |  | КНС, насосная горячей воды, школа, д/сад / 18ТП / 1МВт | 617 | +16, ясно
Прим.ЦЭС | 10 | Ивановка | 2 | 2015-06-01 | 0:25 | 2015-06-01 | 1:53 | 0.061111 | МТЗ. РПВ ну | часть с. Ивановка 1000 чел. Обрыв шлейфа ТП-7851. Устранено. |  | 0.061111 |  | нет / 0,17МВт / 8ТП | 249 | +16, сильный, ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Лучегорск | 14 | 2015-06-01 | 2:50 | 2015-06-01 | 3:45 | 0.038194 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | часть п. Лучегорск, 1000чел. В 3:45 вкл. полностью после обхода, повреждений не обнаружено. |  | 0.038194 |  | школа, д/сад / 7ТП / 1,1МВт | 1018 | +17, дождь
Прим.ЗЭС | 10 | Глубинная | 1 | 2015-06-01 | 6:16 | 2015-06-01 | 6:16 | 0 | ав. откл. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +12, дождь
Прим.ЗЭС | 10 | Лучегорск | 11 | 2015-06-01 | 6:30 | 2015-06-01 | 7:45 | 0.052083 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | с.Нагорное, 870чел. Выделен повреждённый участок от РЛ-16 до РП-2091 без потребителя. В 12:25 включено все после обхода, причина не установлена | ф-6 | 0.052083 |  | школа, д/сад / 14ТП / 0,5МВт | 625 | +15, пасм
Хаб.ЦЭС | 10 | Лермонтовка | 14 | 2015-06-01 | 7:30 | 2015-06-01 | 15:37 | 0.33819 | МТО. АПВ, РПВ ну | Lвл=25км. Пр.оп.44-45 падение дерева на провода, обрыв всех трех фаз. Устранено, схема восстановлена |  | 0.33819 |  | п/з Лончуково, Козловка (на ДГ) / 2ТП / 0,01МВт / 50 чел | 487 | +10, ветер, дождь
Прим.ЦЭС | 10 | Жариково | 8 | 2015-06-01 | 8:10 | 2015-06-01 | 11:36 | 0.14306 | МТЗ. АПВ ну, РПВ ну | Lвл=14,4км. Оп.217 заменили изолятор ф.В, оп.224 заменен изолятор ф.А |  | 0.14306 |  | нет / 1ТП / 0,05МВт | 172 | +10, гроза
Прим.ЦЭС | 10 | Ново-Качаловка | 6 | 2015-06-01 | 8:15 | 2015-06-01 | 10:47 | 0.10556 | "земля" от КУ | Пр.оп.201-202 устранен обрыв провода (попадание молнии) |  | 0.10556 |  | школа, реаб.центр / 0,1МВт / 9ТП / 842 чел | 253 | +10, гроза
Прим.ЦЭС | 10 | Ново-Качаловка | 7 | 2015-06-01 | 8:15 | 2015-06-01 | 19:01 | 0.44861 | "земля" от КУ | Lвл=26км. Заменен изолятор на оп.96. | ф.7 Турий Рог | 0.16319 | 2015-06-01 12:10 | нет / 4ТП / 0,03МВт / 162 чел | 118 | +10, гроза
Хаб.ЦЭС | 10 | Сита | 3 | 2015-06-01 | 8:21 | 2015-06-01 | 9:30 | 0.047917 | МТЗ. АПВ выв. РПВ ну | Спецгазавтотранс. Повреждение на вед.ТП |  | 0.047917 |  | нет / 1ТП / 0,05МВт / быта нет | 20 | +10, дождь
Прим.ЗЭС | 10 | Луговая | 5 | 2015-06-01 | 10:20 | 2015-06-01 | 13:00 | 0.11111 | "земля" от КУ | РТП-3033 (клуб) заменен поврежденный опорный изолятор |  | 0.11111 |  | насосная / 553 чел / 9ТП / 0,2 МВт | 533 | +18, пасмурно
ЭС ЕАО | 110 | Биджан - Дежнёво | С-60 | 2015-06-01 | 10:03 | 2015-06-01 | 10:03 | 0 | Биджан: 2 ст НЗНП, АПВ усп; Дежнево: 1,2 ст НЗНП, АПВ усп | Обход (3.6.15). Оп 95, траверса фС. гнездо аиста (обитаемое, угрожаюих веток нет), следы жизнедеятельности птиц. |  | 0 |  | нет | 0 | +15, дождь
ЭС ЕАО | 10 | Биджан | 221 | 2015-06-01 | 10:50 | 2015-06-01 | 11:41 | 0.035417 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Включен без одного ТП-118. Оп.221/03/19 поврежден неподвиж.полюс ф.А на РЛ. Устранено и все включено в 16:28 |  | 0.035417 |  | школа, дс / 15ТП / 2227 чел | 265 | +15, дождь
ЭС ЕАО | 10 | Биджан | 222 | 2015-06-01 | 10:50 | 2015-06-01 | 11:00 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0069444 |  | школа, насосная / 9ТП / 790 чел | 8 | +15, дождь
Прим.ЮЭС | 6 | Береговая-2 | 29 | 2015-06-01 | 11:45 | 2015-06-01 | 14:13 | 0.10278 | МТЗ, АПВ нет, РПВ не произ | КТП-80085 заменен предохр-ль 6 кВ и восстановлен шлейф по ф.В. |  | 0.10278 |  | школа / 0,3 МВт / 300 чел / 10ТП | 666 | +15, гроза
Прим.ЮЭС | 6 | Береговая-2 | 3 | 2015-06-01 | 11:45 | 2015-06-01 | 17:30 | 0.23958 | МТЗ, АПВ нет, РПВ не произ | Lвл=16км. Пр.оп.29-31 произведена чистка просеки, оп. 26 заменен поврежд.изолятор ф.В, включен без СТП-8005 (поврежден проход.изолятор ф.С). В 18:52 устранено и все включено |  | 0.23958 |  | нет / 860 чел / 30ТП / 0,9 МВт | 4945 | +15, гроза
Прим.ЮЭС | 6 | Многоудобное | 11 | 2015-06-01 | 13:07 | 2015-06-01 | 14:25 | 0.054167 | МТЗ, АПВ нет, РПВну | Повреждение на вед.уч-ке |  | 0.054167 |  | нет / 0,1 МВ / 5ТП | 169 | +22, пасмурно
Прим.ЮЭС | 6 | Сергеевка | 16 | 2015-06-01 | 13:27 | 2015-06-01 | 14:38 | 0.049306 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Включен без 4ТП. В 19:24 включен без ТП-7504, повреждение разрядников ф.В,С. Устранено и все включено в 19:55 |  | 0.049306 |  | нет / 14ТП / 0,2 МВт / 281 чел | 225 | +15, гроза
Прим.ЮЭС | 6 | Авангард | 3 | 2015-06-01 | 13:30 | 2015-06-01 | 13:33 | 0.0020833 | МТЗ, РПВ усп. |  |  | 0.0020833 |  | нет / 7ТП / 0,1 МВт / 183 чел | 6 | +15, гроза
Прим.ЮЭС | 6 | Авангард | 19 | 2015-06-01 | 13:33 | 2015-06-01 | 13:35 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп |  |  | 0.0013889 |  | нет / 205 чел / 0,3 МВт / 9ТП | 8 | +15, гроза
Прим.ЮЭС | 10 | Сокольчи | 2 | 2015-06-01 | 13:49 | 2015-06-01 | 13:51 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0013889 |  | школа - 2 / 15ТП / 569 чел / 0,5 МВт | 17 | +15, гроза
Прим.ЮЭС | 6 | Многоудобное | 1 | 2015-06-01 | 13:42 | 2015-06-01 | 13:54 | 0.0083333 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0083333 |  | детсад / 0,1 МВ / 3ТП | 40 | +22, пасмурно
Прим.ЦЭС | 10 | Ивановка | 9 | 2015-06-01 | 18:05 | 2015-06-01 | 18:08 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0020833 |  | школа - 2, дс - 2 / 23ТП / 0,3 МВт / 1650 чел | 13 | +18, ясно
Прим.ЮЭС | 6 | Многоудобное | 1 | 2015-06-01 | 20:39 | 2015-06-01 | 21:19 | 0.027778 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | Оп.8/4/1 демонтирован поврежденный разрядник 6 кВ, произведена чистка изоляции. |  | 0.027778 |  | детсад / 0,1 МВ / 3ТП / 190 чел | 133 | +16, облачно
Прим.ЗЭС | 35 | Лучегорск - Игнатьевка - Пожарское |  | 2015-06-01 | 22:48 | 2015-06-01 | 22:57 | 0.00625 | Игнатьевка: МТЗ. бл. АПВ не выпал, РПВ ну | Обесточены ПС Пожарское, Губерово. Ч/з 9 мин запитана ПС Пожарское (2050чел/0,3МВт) со стороны ПС Лучегорск. При осмотре ПС Пожарское: отключен В-35 Губерово (МТЗ, сгорели катушки отключения и включения). На участке ВЛ-35 Пожарское-Губерово дерево на проводах пр.оп.44-45 (без повреждения провода). Устранено и все включено ч/з 7 ч 34 мин, схема восстановлена /ПС Пожарское 2.6.15 заменена катушка откл, 4.6.15- катушка вкл/ |  | 0.31528 | 2015-06-02 06:22 | 2570 чел / 1,2МВт | 9231 | +15, дождь, гроза
Прим.ЗЭС | 35 | Новотроицкое - Ракитное |  | 2015-06-02 | 1:35 | 2015-06-02 | 3:37 | 0.084722 | МТО. АПВ ну., РПВ ну | Обесточены ПС Ракитное, Малиново. В 01:57 (ч/з 22 мин) ПС Ракитное (2930чел/0,54МВт) запитана от ПС Новопокровка. В 3:37 вкл. ВЛ-35кВ Новотроицкое-Ракитное (по приезду ОВБ). Осмотр ПС Ракитное: отключен В-35 Малиново (МТО, РПВ ну). Обесточена ПС Малиново (2615 чел/0,36МВт). Повреждение на участке ВЛ-35кВ Ракитное-Малиново (Lвл=30,3км). ВЛ-35 вкл. в 06:12 (ч/з 4ч 37м, потребитель запитан), прол. №101-102 сосна наклонилась над проводом, произведён спил веток. | ВЛ-35 Новопокровка-Ракитное | 0.015278 | 2015-06-02 01:57 | 5545 чел / 0,9МВт | 330 | +15, дождь, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Опытная | 52 | 2015-06-02 | 5:38 | 2015-06-02 | 5:38 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +12, пасм
Прим.ЗЭС | 10 | Малиново | 4 | 2015-06-02 | 6:20 | 2015-06-02 | 6:24 | 0.0027778 | МТО. РПВ усп |  |  | 0.0027778 |  | 2 школы, 3 дет.сада / 13ТП / 0,15МВт / 1290 чел | 9 | +10, дождь
Прим.ЦЭС | 10 | Манзовка | 3 | 2015-06-02 | 6:59 | 2015-06-02 | 7:07 | 0.0055556 | МТЗ. РПВ усп |  |  | 0.0055556 |  | школа / 0,25МВт / 21ТП / 1293 чел | 104 | +14, пасм
Хаб.СЭС | 10 | Вознесенская | 10 | 2015-06-02 | 7:20 | 2015-06-02 | 8:32 | 0.05 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | Оп.10-00/46 повреждение изолятора ф.В (схлёст проводов). Устранено. |  | 0.05 |  | больница, водозабор, школа, д/сад / 5ТП / 0,17МВт / 796 чел | 203 | +10, дождь, ветер
Ам.ВЭС | 10 | Слава | 9 | 2015-06-02 | 8:02 | 2015-06-02 | 9:34 | 0.063889 | "земля" от КУ | Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Сбита оп.134 (трактором, при проведениии посевных работ). Сообщено СБ, ОВД. В 19:10 опора заменена, восстановлена норм.сх. |  | 0.063889 |  | 0,03 МВт/ быта нет/ 8ТП | 90 | +6, облачно
ЮЯ ЭС | 6 | Укулан | Синегорье | 2015-06-02 | 9:52 | 2015-06-02 | 11:40 | 0.075 | ТО, АПВ ну, РПВ ну | Пр.оп 24-25 схлест проводов в переходе ч/з жд (проезд жд крана с поднятой стрелой). Сообщено СБ, ОВД. |  | 0.075 |  | школа, кот, д/с/ 0,35 МВт/ 1300 чел | 180 | +8, облачно
Ам.ЗЭС | 10 | Шимановск | 26 | 2015-06-02 | 10:26 | 2015-06-02 | 10:26 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +14, облачно
Прим.ЮЭС | 110 | Стройиндустрия - 2Р |  | 2015-06-02 | 12:32 | 2015-06-02 | 12:32 | 0 | 2Р: ДЗ 1з, МТО, АПВ усп. СИ: ДЗЛ, ф.В, АПВ усп. | Несчастный случай со сторонним лицом. |  | 0 |  | нет | 0 | +21, облачно
ЭС ЕАО | 6 | Центр | 275 | 2015-06-02 | 13:25 | 2015-06-02 | 15:56 | 0.10486 | МТО, МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Оп .275-00/22 заменен поврежденный изолятор. | ф.280 | 0.10486 | 2015-06-02 15:56 | нет / 0,2 МВт/ 1200 чел/ 5ТП | 50 | +18, облачно
ЭС ЕАО | 6 | Центр | 276 | 2015-06-02 | 13:27 | 2015-06-02 | 14:03 | 0.025 | МТО, МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл с выделенным поврежденным уч КЛ (ТП50-ТП51), потребителю обеспечен резерв. 4.6.15 определено МП, 48м от ТП-50. Устранено 23.6.15. | ф1 | 0.025 | 2015-06-02 14:03 | кнс, диспансер/ 0,6 МВт/ 1000 чел/ 8ТП | 295 | +18, облачно
Ам.ВЭС | 6 | Бурейск | 24 | 2015-06-02 | 15:24 | 2015-06-02 | 18:14 | 0.11806 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Оп.15 разрушены изоляторы всех трех фаз (грозой). Устранено |  | 0.11806 |  | нет/ 0,2 МВт/ быта нет | 475 | +14, гроза
Ам.ВЭС | 35 | РГРЭС - Усть-Кивда |  | 2015-06-02 | 15:49 | 2015-06-02 | 15:49 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +14, гроза
Ам.ЦЭС | 10 | Тамбовка | В-10 Т2 | 2015-06-02 | 17:00 | 2015-06-02 | 17:27 | 0.01875 | Дуг.защита | Отключился при включении ф.20 (после планов.работ), перекрытие на опор.изоляторах ф.А,В в ячейке ф.20. Обесточена 2сш-10 кВ. Введена в работу без ф.20 (потребитель был запитан для проведения плановых работ). После чистки изоляции ф.20 включен в работу в 18:55 |  | 0.01875 |  | школа, кнс, д/с, скваж/ 3МВт/ 13692 чел | 918 | +15, облачно
Прим.ЗЭС | 10 | Глубинная | 1 | 2015-06-02 | 19:00 | 2015-06-02 | 19:00 | 0 | АВ.откл, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, облачно
ЭС ЕАО | 10 | Дубовое | 111 | 2015-06-02 | 21:09 | 2015-06-02 | 21:14 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | 374 чел / 5ТП / дс / 0,04 МВт | 3 | +15, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Дубовое | 114 | 2015-06-02 | 21:09 | 2015-06-02 | 21:48 | 0.027083 | "земля" от КУ | Выделен уч-к без нагрузки, все запитано |  | 0.027083 |  | нет / 303 чел / 3ТП / 0,03 МВт | 21 | +15, гроза
ЭС ЕАО | 10 | КРС | 157 | 2015-06-02 | 21:58 | 2015-06-02 | 22:42 | 0.030556 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на ведомственном участке. |  | 0.030556 |  | насосная / 2ТП / 0,03 МВт | 24 | +15, гроза
Прим.ЮЭС | 6 | Западная | 32 | 2015-06-03 | 1:07 | 2015-06-03 | 2:50 | 0.071528 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Вкл без 1 ТП, вкл ч/з 5:13. Повреждение на участке потребителя. |  | 0.071528 |  | нет / 10ТП / 0,1 МВт / 120 чел | 206 | +16, дождь
Прим.ЗЭС | 10 | Александровка | 1 | 2015-06-03 | 1:24 | 2015-06-03 | 1:40 | 0.011111 | "земля" от КУ | Включен для поиска прибором. Пр.оп.49-50 большой тополь касается проводов ветками. Устранено с 3:10 до 4:20 |  | 0.011111 |  | школа / 10ТП / 1563 чел / 0,2 МВт | 51 | +16, дождь
Прим.ЗЭС | 10 | Александровка | 1 | 2015-06-03 | 3:10 | 2015-06-03 | 4:20 | 0.048611 | "земля" от КУ | Включен для поиска прибором. Пр.оп.49-50 большой тополь касается проводов ветками. Устранено с 3:10 до 4:20 |  | 0.048611 |  | школа / 10ТП / 1563 чел / 0,2 МВт | 222 | +16, дождь
Прим.СЭС | 10 | Варфоломеевка | 14 | 2015-06-03 | 2:50 | 2015-06-03 | 2:55 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | 382 чел / 0,2 МВт / 10ТП / нет | 14 | +15, дождь
Прим.СЭС | 10 | Чугуевка | 10 | 2015-06-03 | 3:42 | 2015-06-03 | 4:41 | 0.040972 | МТО, РПВ ну | Включен без трех ТП. В 6:32 включен без одного ТП-3185 (перекрытие на ПК10). В 7:02 устранено и включено все. |  | 0.040972 |  | нет / 27ТП / 2268 чел / 0,7 МВт | 728 | +15, дождь
Прим.ЗЭС | 10 | Лучегорск | 14 | 2015-06-03 | 4:12 | 2015-06-03 | 4:16 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0027778 |  | школа, дс / 7ТП / 1000 чел / 1,1 МВт | 74 | +15, дождь
Ам.ЦЭС | 110 | Игнатьево - Сергеевка |  | 2015-06-03 | 3:57 | 2015-06-03 | 3:57 | 0 | ТНЗНП 1ст, АПВ усп | Обход без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +15, ясно
Прим.ЮЭС | 10 | Безверхово | 2 | 2015-06-03 | 7:17 | 2015-06-03 | 10:57 | 0.15278 | "земля" от КУ | В 10:00 вкл головной уч., вкл ч/з 3:40 без ТП4056, вкл ч/з 4:53 после замены поврежденного изолятора. Повреждение на ведомственной отпайке. |  | 0.15278 |  | насосная, дс / 6ТП / 0,2 МВт / 540 чел | 660 | +12, пасмурно
Прим.ЗЭС | 10 | Лучегорск | 6 | 2015-06-03 | 8:00 | 2015-06-03 | 8:00 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +12, дождь
Прим.ЗЭС | 10 | Лучегорск | 5 | 2015-06-03 | 8:00 | 2015-06-03 | 8:32 | 0.022222 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Включен без одного ТП. Все включено ч/з 4 ч 3 мин. Пр. оп. 96/31-32 убранан ветка, устранено перегорание провода. |  | 0.022222 |  | насосн, ст. обезжелезывания/5ТП/0,1 МВт | 64 | +12, дождь
Хаб.СЭС | 10 | Литовко | 9 | 2015-06-03 | 11:28 | 2015-06-03 | 11:28 | 0 | ББ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +14, ветер
Ам.ЗЭС | 10 | Уландочка | 4 | 2015-06-03 | 12:30 | 2015-06-03 | 12:30 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +16, облачно
Прим.СЭС | 10 | Пластун | 5 | 2015-06-03 | 13:10 | 2015-06-03 | 13:10 | 0 | МТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +11, гроза
Прим.ЗЭС | 10 | Пожарское | 5 | 2015-06-03 | 13:10 | 2015-06-03 | 17:20 | 0.17361 | "земля" от КУ | Lвл=6км, Lбаза=35км. Оп 40 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.17361 |  | нет/ 0,01 МВт/189 чел/2ТП | 125 | +15, пасмурно
Прим.ЦЭС | 10 | Камень-Рыболов | 2 | 2015-06-03 | 14:40 | 2015-06-03 | 14:48 | 0.0055556 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0055556 |  | нет / 0,1 МВт/ 369 чел/ 4ТП | 13 | +15, гроза
Прим.ЗЭС | 10 | Спасск | 4 | 2015-06-03 | 15:18 | 2015-06-03 | 15:18 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, пасмурно
Прим.СЭС | 10 | Чернышевка | 2 | 2015-06-03 | 15:34 | 2015-06-03 | 17:00 | 0.059722 | "земля" от КУ | Включен без двух ТП. Все включено ч/з 1 ч 51 мин. Обход без замечаний. |  | 0.059722 |  | насосн/ 0,2 МВт/ 130 чел/ 4ТП | 330 | +15, гроза
Прим.ЮЭС | 10 | Занадворовка | 3 | 2015-06-03 | 16:12 | 2015-06-03 | 17:55 | 0.071528 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.071528 |  | насосн, школа, почта/0,3 МВт/480 чел/5ТП | 429 | +15, пасмурно
Прим.ЦЭС | 10 | Петровичи | 4 | 2015-06-03 | 16:37 | 2015-06-03 | 16:44 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0048611 |  | нет/ 0,1 МВт/ 482 чел/5ТП | 9 | +13, дождь
Прим.ЦЭС | 10 | Манзовка | 6 | 2015-06-03 | 16:40 | 2015-06-03 | 16:48 | 0.0055556 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0055556 |  | школа/0,4 МВт/ 2619 чел/ 12 ТП | 57 | +13, дождь
Прим.ЮЭС | 6 | Соловей ключ | 6 | 2015-06-03 | 17:00 | 2015-06-03 | 17:06 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0041667 |  | больн, насосн/0,5 МВт/200 чел/ 11ТП | 45 | +15, пасмурно
Прим.ЮЭС | 6 | Западная | 32 | 2015-06-03 | 17:25 | 2015-06-03 | 18:27 | 0.043056 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл до РЛ1, вкл ч/з 1:43. Повреждение на ведомственном ТП. |  | 0.043056 |  | нет/ 0,1 МВт/120 чел/ 10ТП | 124 | +15, пасмурно
Прим.ЦЭС | 10 | Ильинка | 9 | 2015-06-03 | 17:45 | 2015-06-03 | 18:30 | 0.03125 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл без отп на с.Дворянка. 4.6.15 в 13:45 включен полностью, в пр.оп.757-758 убрано дерево с проводов (подмыто). |  | 0.03125 |  | школа, кот/0,1 МВт/730 чел/16ТП | 60 | +13, дождь
Прим.ЦЭС | 10 | Родина | 4 | 2015-06-03 | 17:54 | 2015-06-03 | 22:43 | 0.20069 | КУ, земля. | Пр.оп.7-8, 33-34, 51-52 чистка просеки |  | 0.20069 |  | школа/0,05 МВт/600 чел/ 4ТП | 193 | +13, дождь
Прим.ЮЭС | 10 | Занадворовка | 3 | 2015-06-03 | 21:00 | 2015-06-03 | 21:20 | 0.013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Включен без отп на базу отдыха Дубки. В 22:05 включено все. Пр.оп.280\12-280\13 убрали ветку |  | 0.013889 |  | насосная, школа, АТС / 5ТП / 480 чел / 0,3 МВт | 83 | +15, ветер
Прим.ЦЭС | 6 | Коммунар | 4 | 2015-06-03 | 21:22 | 2015-06-03 | 21:28 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0041667 |  | школа / 11ТП / 1000 чел / 0,6 МВт | 64 | +14, дождь
Прим.ЦЭС | 110 | Ярославка - Павловка-2 |  | 2015-06-04 | 2:26 | 2015-06-04 | 2:26 | 0 | Ярославка: НЗЗ 2 ст, АПВ усп | ИМФ ф "С"-20,км. Произведён обход, замечаний нет. |  | 0 |  | нет | 0 | +12, пасмурно
Прим.СЭС | 10 | Анучино | 17 | 2015-06-04 | 5:51 | 2015-06-04 | 6:02 | 0.0076389 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0076389 |  | школа-2 / 20ТП / 871 чел / 0,2 МВт | 29 | +10, пасмурно
Прим.СЭС | 10 | Анучино | 12 | 2015-06-04 | 5:58 | 2015-06-04 | 6:29 | 0.021528 | КУ, земля. | Вкл с выделенным уч ( без нагрузки,). |  | 0.021528 |  | 1250 чел / 11ТП / 0,8 МВт | 103 | +10, пасмурно
Ам.ВЭС | 10 | Архара | 10 | 2015-06-04 | 5:45 | 2015-06-04 | 5:45 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, ясно
Ам.ЦЭС | 10 | Дачная | по ф.13 РК-17 | 2015-06-04 | 5:58 | 2015-06-04 | 6:00 | 0.0013889 | МТЗ, РПВ усп по ТМ. |  |  | 0.0013889 |  | связь / 50 чел / 0,15 МВт | 5 | +15, ясно
Хаб.ЦЭС | 110 | ХЭС | 1Т | 2015-06-04 | 8:50 | 2015-06-04 | 16:40 | 0.32639 | КУ, земля. | Потребителю предварительно обеспечен резерв. Повреждение каб. муфты ввода 35 кВ на ф.С. Устранено. | 2Т | 0 |  | нет | 0 | +15, ясно
Прим.ЮЭС | 10 | Силикатная | 26 | 2015-06-04 | 10:26 | 2015-06-04 | 23:37 | 0.54931 | Ав.откл., АПВ ну, РПВ ну | Потребителю обеспечен резерв. Повреждение кабельной муфты на оп.1. Устранено. Восстановлена норм.сх. | ПС Раздольное1 ф7 | 0.16944 | 2015-06-04 14:30 | школа, КНС / 15ТП / 0,3МВт/ 250 чел | 1220 | +17, облачно
Ам.СЭС | 6 | Сиваки | 14 | 2015-06-04 | 10:45 | 2015-06-04 | 13:09 | 0.1 | КУ, земля. | Вкл до ЛР-3 без 5 ТП, вкл ч/з 4:16. Оп.36-4/2 устранен обрыв вязки. |  | 0.1 |  | 0,2 МВт/школа, д/с / 13ТП/ 2000 чел | 450 | +18, ветер
Ам.СЭС | 10 | Светлая | 36 | 2015-06-04 | 10:51 | 2015-06-04 | 10:51 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +18, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Левобережная | 156 | 2015-06-04 | 10:54 | 2015-06-04 | 10:54 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +18, обл
Ам.ЗЭС | 10 | Шимановск | 8 | 2015-06-04 | 10:57 | 2015-06-04 | 11:13 | 0.011111 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.011111 |  | нет/ 0,2МВт/ 210 чел/ 6ТП | 77 | +17, ветер
Хаб.ЦЭС | 10 | Корфовская | 22 | 2015-06-04 | 11:03 | 2015-06-04 | 11:26 | 0.015972 | МТО, АПВ выв, РПВ усп. |  |  | 0.015972 |  | нет / 0,54МВт | 297 | +17, ветер
Ам.СЭС | 10 | Светлая | 7 | 2015-06-04 | 13:47 | 2015-06-04 | 14:30 | 0.029861 | МТО, АПВ ну, РПВ ну. | Lвл=8км, Lбаза=4км. Пр.оп.147-148 убрана ветка. |  | 0.029861 |  | 0,1 МВт /аэропорт/быта нет | 50 | +18, обл
Прим.ЮЭС | 6 | Новороссия | 3 | 2015-06-04 | 12:34 | 2015-06-04 | 14:35 | 0.084028 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ ну. | Вкл до ТП-5312, вкл ч/з 2:43. Оп.112 снята ветка. |  | 0.084028 |  | школа / 4ТП / 0,2МВт/ 414 чел | 363 | +17, облачно
Прим.ЮЭС | 10 | Лазо | 4 | 2015-06-04 | 12:54 | 2015-06-04 | 13:02 | 0.0055556 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0055556 |  | нет / 12Тп / 0,1МВт/ 297 чел | 27 | +22, облачно
Прим.ЗЭС | 6 | Лучегорск | 12 | 2015-06-04 | 13:27 | 2015-06-04 | 13:27 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, обл
Прим.ЗЭС | 10 | Лучегорск | 12 | 2015-06-04 | 13:37 | 2015-06-04 | 14:27 | 0.034722 | МТЗ, АПВ ну., РПВ не произв. | Пр.оп.34/7-8 снят кабель связи (безхозный, оборвало, был подвешен м/ду домами). |  | 0.034722 |  | д/с / 8ТП / 0,7МВт/ 660 чел | 550 | +15, обл
Прим.ЗЭС | 10 | Пантелеймоновка | В-10 Т1 | 2015-06-04 | 14:17 | 2015-06-04 | 14:25 | 0.0055556 | Ав.откл, РПВ усп. | Отключенных фидеров нет (блинк.нет). В 16:37 устранена неисправность в цепях АВР (обрыв провода к реле контроля напряжения АВР). |  | 0.0055556 |  | кот, скваж / 2300чел / 0,5МВт | 64 | +15, облачно
Ам.СЭС | 10 | Магдагачи | 4 | 2015-06-04 | 14:45 | 2015-06-04 | 15:15 | 0.020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | Вкл до ЛР-61, вкл ч/з 1:55. Пр.оп.67-68 перекрытие оборванным проводом линии связи. Устранено. |  | 0.020833 |  | д/с, адм, пож.часть/ 0,35 МВт/ 6525 чел | 130 | +17, гроза
Ам.СЭС | 6 | Сиваки | 18 | 2015-06-04 | 16:21 | 2015-06-04 | 16:21 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +18, ветер
Ам.ЗЭС | 10 | Шимановск | 28 | 2015-06-04 | 16:25 | 2015-06-04 | 16:25 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +17, ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Лесозаводск | 13 | 2015-06-04 | 16:38 | 2015-06-04 | 18:36 | 0.081944 | КУ, земля. | Оп 102 заменен поврежденный изолятор. | ф.3 ПС Тихменево | 0.00069444 | 2015-06-04 16:39 | насосн, д/с, школа / 17ТП / 0,3МВт/ 1890 чел | 5 | +17, облачно
Ам.ЦЭС | 10 | Тамбовка | 6 | 2015-06-04 | 17:09 | 2015-06-04 | 17:16 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0048611 |  | школа, д/с, в/н башня / 10ТП / 0,07МВт/ 635 чел | 8 | +17, ветер
Ам.ЦЭС | 35 | Тамбовка - Раздольное |  | 2015-06-04 | 17:10 | 2015-06-04 | 17:10 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +17, ветер
Прим.ЮЭС | 6 | Лазо | 16 | 2015-06-04 | 17:22 | 2015-06-04 | 19:27 | 0.086806 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ ну. | Пр.оп.125-124 убрано дерево, без повреждения ВЛ. |  | 0.086806 |  | нет / 5ТП / 0,01МВт/ 71 чел | 69 | +22, ветер
Ам.ЦЭС | 35 | Западная - ПРП |  | 2015-06-04 | 17:48 | 2015-06-04 | 18:05 | 0.011806 | "земля" от КУ | С обесточиванием ПС ПРП, 1/2 ПС Амур. Земля самоустранилась. Обход без замечаний. |  | 0.011806 |  | 17900чел / 8,5МВт | 2400 | +19, дождь
Ам.ЗЭС | 10 | Пера | 14 | 2015-06-04 | 20:14 | 2015-06-04 | 20:50 | 0.025 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл до ЛР 44-14/02 (ост 2ТП, быт). Падение оп 65 (деревян). Установлена новая ж/б опора и включено 5.6.15 в 11:18. |  | 0.025 |  | д/с, кот, мед.лаборатор/ 0,8 МВт/ 4500 чел/12ТП | 98 | +18, дождь
Ам.ЗЭС | 10 | Бурейск | 33 | 2015-06-05 | 2:10 | 2015-06-05 | 2:11 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.00069444 |  | школа, д/с/ 0,48 МВт/ 2000 чел | 8 | +18, дождь
Ам.ВЭС | 10 | Архара | 6 | 2015-06-05 | 8:39 | 2015-06-05 | 8:39 | 0 | МТЗ1, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +18. ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Баневур | по ф.6 РП Кондратеновка | 2015-06-05 | 9:45 | 2015-06-05 | 9:58 | 0.0090278 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | В яч. В-10 заползла змея. |  | 0.0090278 |  | нет | 3 | +17, пасм
Ам.СЭС | 10 | Гуран | 1 | 2015-06-05 | 10:20 | 2015-06-05 | 10:25 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | В пр.оп.12/82-83 снята ветка с провода. |  | 0.0034722 |  | нет | 1 | +18, обл
Прим.ЗЭС | 10 | Лесозаводск | 17 | 2015-06-05 | 11:24 | 2015-06-05 | 11:36 | 0.0083333 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. | с.Полевое, 50чел. На КТП-1047 заменены высоковольтные предохранители, по ф.А восстановлен отгоревший шлейф на прох. изоляторе |  | 0.0083333 |  | насосная / 7ТП / 0,03МВт | 6 | +25, обл
Ам.ВЭС | 10 | Усть-Кивда | 12 | 2015-06-05 | 14:22 | 2015-06-05 | 16:25 | 0.085417 | "земля" от КУ | На оп.62 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.085417 |  | ДОЛ, в/н башня / 3ТП / 0,04МВт | 90 | +19, ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Глубинная | 1 | 2015-06-05 | 14:24 | 2015-06-05 | 14:24 | 0 | ав.откл, АПВ усп. | На оп.280 демонтированы поврежденные разрядники. |  | 0 |  | нет | 0 | +20, обл
ЭС ЕАО | 6 | ЖБИ | 65 | 2015-06-05 | 17:31 | 2015-06-05 | 18:30 | 0.040972 | МТЗ, АПВ не раб, РПВ ну. | Выделен поврежденный участок КЛ-6кВ от ТП-90 до ТП-178. (без нагрузки) | ф.60 | 0.052083 | 2015-06-05 18:46 | СИЗО / 10ТП / 1600чел / 0,64МВт | 799 | +18, ветер
ЭС ЕАО | 6 | ЖБИ | 55 | 2015-06-05 | 18:06 | 2015-06-05 | 19:26 | 0.055556 | МТО, АПВ нет, РПВ ну. | Выделен поврежденный участок КЛ-6кВ от ТП-191 до ТП-190.(без нагрузки) | ф.68 | 0.055556 |  | нет / 6ТП / 3800чел / 0,38МВт | 655 | +18, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Барано-Оренбургская | В-10 Т2 | 2015-06-05 | 18:22 | 2015-06-05 | 18:28 | 0.0041667 | МТЗ, РПВ усп. | Одновременно отключился вед ф.9 (бл. МТЗ). В 18:28 включен В-10 Т-2 запитана 2сш-10кВ. В 18:53 по 2сш-10 набрали нагрузку полностью. |  | 0.0041667 |  | 1600чел / 7ТП / 1МВт | 300 | +14, гроза
Ам.СЭС | 10 | Сковородино | 5 | 2015-06-05 | 18:32 | 2015-06-05 | 21:27 | 0.12153 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну. | ТП4 перекрытие предохр .10 кВ (залито водой). Устранено. |  | 0.12153 |  | школа, д/с, водозабор / 0,47МВт | 700 | +19, дождь
Прим.ЦЭС | 10 | Ивановка | 11 | 2015-06-05 | 20:15 | 2015-06-05 | 20:45 | 0.020833 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | Вкл без ТП-7178, вкл ч/з 1:02, перекрытие ввода РУ 10 птицей. Птица снята. |  | 0.020833 |  | школа / 5ТП / 0,1МВт/ 221 чел | 45 | +16, обл
Прим.ЮЭС | 6 | Птицефабрика | 3 | 2015-06-05 | 20:45 | 2015-06-05 | 23:45 | 0.125 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | На ХХ. Пр оп 4-5 падение дерева на ВЛ. Устранено. |  | 0 |  | нет | 0 | +15, облачно
Ам.ЦЭС | 110 | Ивановка - Полевая |  | 2015-06-05 | 21:29 | 2015-06-05 | 21:29 | 0 | Иван: МТО, АПВ усп; Полев:ТНЗНП 1ст, АПВ усп | ИМФ 18,3км, фВ. |  | 0 |  | нет | 0 | +15, пасмурно
Прим.ЮЭС | 6 | Авангард | 9 | 2015-06-06 | 6:47 | 2015-06-06 | 11:25 | 0.19306 | КУ, земля. | Перегорание провода в пр. оп. №3-4 в середине пролета (касание дерева). Устранено. |  | 0.19306 |  | нет/ 0,01 МВт/7чел/ 1ТП | 46 | +13, облачно
Прим.ЮЭС | 6 | Авангард | 18 | 2015-06-06 | 6:52 | 2015-06-06 | 7:51 | 0.040972 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Lвл=3км. Вкл в 7:51 (запитано 2ТП). Пр. оп. №23-24 дерево на ВЛ (без повреждения провода). В 10:20 убрали дерево, фидер включен полностью. |  | 0.040972 |  | школа, больн/ 0,4 МВт/ 812 чел/ 4ТП | 344 | +13, облачно
Прим.ЗЭС | 10 | Игнатьевка | 6 | 2015-06-06 | 10:10 | 2015-06-06 | 10:11 | 0.00069444 | КУ, земля. | Lвл=37км. С 9:30 работа с "землёй". с.Емельяновка, 309чел. Вкл. до РЛ-3 оп. 247, без п/з "Стрельникова", "Емельянова", "Леонова". Ж/б оп. №348 повреждение изолятора и обрыв провода по ф."С" в месте крепления к изолятору (тяжение в следствии изгиба траверсы), устранено и вкл. в 14:01. |  | 0.00069444 |  | 3 п/з, водокачка / 6ТП / 0,1 МВт | 1 | +15, пасм
Ам.ЦЭС | 110 | Ивановка - Полевая |  | 2015-06-06 | 11:11 | 2015-06-06 | 11:11 | 0 | Иван: МТО, АПВ усп; Полев:ТНЗНП 1ст, АПВ усп | Анк. оп. №76 гнездо аиста (следы перекрытия). |  | 0 |  | нет | 0 | +18, пасм
Ам.ЦЭС | 10 | Чигири | 18 | 2015-06-06 | 16:03 | 2015-06-06 | 16:48 | 0.03125 | МТЗ. АПВ ну. РПВ не произв. | с.Чигири, 50 чел. Вкл. без ТП-445, схлёст пров. оп. №1/3-1/4, обрыв пров. оп. №1/4-1/5 а/м Howo (г.н. А445УХ со слов очевидцев), а/м скрылся. Сообщено в полицию, СБ. Устранено и вкл. в 18:34. |  | 0.03125 |  | нет / 3ТП / 0,05МВт | 35 | +25, пасм
Ам.ЗЭС | 10 | Уландочка | 4 | 2015-06-06 | 16:16 | 2015-06-06 | 16:30 | 0.0097222 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | п.Норск, 450 чел. |  | 0.0097222 |  | Школа, больница / 0,1МВт / 5ТП | 20 | +24, облачно
Прим.ЦЭС | 6 | Мелькомбинат | 8 | 2015-06-06 | 17:13 | 2015-06-06 | 19:21 | 0.088889 | КУ, земля. | с.Загородное, 150чел. Оп. 41 ж/б, по ф."С" повреждена вязка, провод упал на траверсу. |  | 0.088889 |  | нет / 2ТП / 0,1МВт | 107 | +20, ясно
Прим.ЦЭС | 35 | Новоникольск - Боpисовка |  | 2015-06-06 | 17:16 | 2015-06-06 | 18:40 | 0.058333 | МТО. Блинкер АПВ не выпал. РПВ не произв. | Обесточены ПС Борисовка, Корсаковка. На ПС Борисовка повреждение ТН-35 2С, обнаружена птица (ТН жёстко присоединён на 2С 35). Всё запитано от резерва. ВЛ-35 Новоникольск-Боpисовка вкл. на хх. На ПС Борисовка в ремонт выведен ТН-35 2С (разобраны шлейфа). 1.07.15 в 14:00 заменены | ВЛ-35 Покровка-Корсаковка | 0.028472 | 2015-06-06 17:57 | 6 насел. пунктов: 5630 чел / 2,3МВт | 1605 | +20, ясно
Прим.ЦЭС | 10 | Турий Рог | 7 | 2015-06-06 | 18:55 | 2015-06-06 | 19:02 | 0.0048611 | МТЗ. РПВ усп | п.Кировка, Рассказово, 162чел. |  | 0.0048611 |  | нет / 0,02МВт / 4ТП | 2 | +23, ясно
Прим.ЦЭС | 35 | Камень-Рыболов Новоселище - РП-3 - Жаpиково |  | 2015-06-06 | 20:27 | 2015-06-06 | 20:33 | 0.0041667 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | Обесточивались ПС Новоселище, Жариково, Богуславка. На ПС К-Рыболов на РЛ 35 обнаружена мертвая птица, убрали и включили ВЛ. |  | 0.0041667 |  | 3793 чел / 1,2МВт | 120 | +15, облач
ЭС ЕАО | 10 | ЖБИ | 60 | 2015-06-06 | 20:47 | 2015-06-06 | 21:45 | 0.040278 | МТО. АПВ выв. РПВ ну. | Выделен поврежденный участок КЛ-6 от ТП-333 до ТП-89. | ф.64 | 0.040278 |  | детдом / 5ТП / 2000чел / 0,93МВт | 903 | +23, облач
Прим.ЮЭС | 6 | Промысловка | 1 | 2015-06-07 | 0:05 | 2015-06-12 | 15:20 | 1900-01-04 15:15 | ав.откл., АПВ нет, РПВ не произв. | Повреждение головной КЛ-6кВ. Поиск МП: 254м от ПС. 8-9.6.15 земляные работы. 12.06.15 устранено. | ф.13 | 0.045139 | 2015-06-07 01:10 | нет / 0,8МВт | 867 | +14, пасм
Прим.ЮЭС | 6 | Промысловка | 7 | 2015-06-07 | 0:05 | 2015-06-07 | 1:42 | 0.067361 | ав.откл., АПВ нет, РПВ не произв. | Включен после осмотра. |  | 0.067361 |  | 100чел / 0,2МВт | 323 | +14, пасм
Прим.СЭС | 10 | Чугуевка | 11 | 2015-06-07 | 0:43 | 2015-06-07 | 2:23 | 0.069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | с.Чугуевка, 680чел. Включен после осмотра. |  | 0.069444 |  | д/с, насосная / 3ТП / 0,7МВт | 1150 | +14, пасм
Ам.ВЭС | 6 | База | 3 | 2015-06-07 | 6:08 | 2015-06-07 | 6:08 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, обл
Прим.ЦЭС | 6 | Ярославка | 13 | 2015-06-07 | 7:48 | 2015-06-07 | 9:30 | 0.070833 | "земля" от КУ | Lвл=23,4км. п.Ярославка, Дальзавод, Вознесенка, 1781чел. Вкл. до РС-407 опора 172, запитано 12 ТП. Наклонена оп. №136, в пр.135-136 провода касались деревьев. Устранено и вкл. в 15:23 (ч/з 7ч 35м). |  | 0.070833 |  | скважина, д/с / 22ТП / 0,8МВт | 1275 | +13, дождь
Прим.ЮЭС | 10 | Безверхово | 2 | 2015-06-07 | 7:54 | 2015-06-07 | 15:55 | 0.33403 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | Lвл=3,6км. с.Безверхово, 540чел. В пр. оп. 31/4-31/6 произведена чистка просеки, вкл. не успешное-"земля". В 12:07 вкл. до оп. №22, запитано одно ТП. В 15:55 запитали 4 ТП из 6, на опоре №32 разобрали шлейфа. На опоре №37/3 при верховом осмотре обнаружен поврежденный изолятор по фазе В, заменили. Всё вкл. в 17:40 (ч/з 9ч 46м), шлейфа на оп. №32 собрали. |  | 0.33403 |  | водонасосная, д/с / 6ТП / 0,2МВт | 1443 | +13, дождь
Ам.ЦЭС | 10 | Николаевка | 14 | 2015-06-07 | 8:53 | 2015-06-07 | 9:05 | 0.0083333 | КУ, земля. | с.Николаевка, 330 чел. Повреждение на вед. участке. |  | 0.0083333 |  | нет / 3ТП / 0,03МВт | 6 | +19, облачно
Прим.ЮЭС | 6 | Тавричанка | 16 | 2015-06-07 | 14:08 | 2015-06-07 | 14:11 | 0.0020833 | МТЗ. РПВ усп | п.Чапаево, 820 чел. |  | 0.0020833 |  | нет / 10ТП / 0,9МВт | 41 | +15, дождь
Прим.ЮЭС | 6 | Тавричанка | 16 | 2015-06-07 | 14:42 | 2015-06-07 | 14:57 | 0.010417 | МТЗ. РПВ не произв. | п.Чапаево, 820 чел. Повреждение на вед. участке. |  | 0.010417 |  | нет / 10ТП / 0,9МВт | 205 | +15, дождь
Прим.ЗЭС | 10 | Евгеньевка | 4 | 2015-06-07 | 18:22 | 2015-06-07 | 18:24 | 0.0013889 | ав. откл. АПВ ну. РПВ усп | с.Воскресеновка, 733 чел. |  | 0.0013889 |  | детсад / 11ТП / 0,15МВт | 8 | +20, дождь
Ам.СЭС | 35 | Тында - Аэропорт |  | 2015-06-07 | 20:51 | 2015-06-07 | 21:56 | 0.045139 | ДЗ, МТЗ, АПВ выв, РПВ усп. | Включена после грозы. |  | 0.045139 |  | аэропорт / 0,1МВт | 112 | +15, гроза
Ам.СЭС | 10 | Энергия | 16 | 2015-06-07 | 22:46 | 2015-06-07 | 22:46 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +16, пасм
Прим.ЮЭС | 10 | Занадворовка | 3 | 2015-06-08 | 1:05 | 2015-06-08 | 6:17 | 0.21667 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | с.Береговое, п.Рыбачий, 480чел. В 3:10 включен гол.участок до РЛ-3 (оп.349) без нагрузки. На ТП-4045 повреждение 2 прох. изоляторов ф.А,В., на ТП-4046 повреждение 2 опорных изоляторов, следы перекрытия, требуется чистка изоляции, повреждения на вед. ТП "ТИЗ Песчаный". В 6:17 включен до СП-2, без 3-х ТП. В 7:12 включен без 2-х ТП. |  | 0.21667 |  | насосная, школа / 6ТП / 0,3МВт | 1300 | +10, морось
Прим.ЮЭС | 6 | ЦРП ПаГРЭС | Несвоевка | 2015-06-08 | 5:10 | 2015-06-08 | 5:10 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +10, пасмурно
ЭС ЕАО | 10 | Надеждинск | 86 | 2015-06-08 | 7:05 | 2015-06-08 | 7:10 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | нет | 1 | +14, гроза
Ам.ВЭС | 6 | Бурейск | 26 | 2015-06-08 | 7:07 | 2015-06-08 | 7:07 | 0 | МТЗ-2, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, дождь
Прим.ЮЭС | 10 | Занадворовка | 3 | 2015-06-08 | 7:20 | 2015-06-08 | 7:37 | 0.011806 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | Включен без 3-х ТП. В 10:10 включено ТП-4045 после замены проходных изоляторов. В 10:41 включено все. Повреждение на вед.уч-ке. |  | 0.011806 |  | насосная, школа / 6ТП / 0,3МВт / 480 чел | 71 | +12, морось
Прим.ЗЭС | 10 | Разрез | 3 | 2015-06-08 | 10:07 | 2015-06-08 | 10:10 | 0.0020833 | "земля" от КУ | Включен без двух ТП. В 16:36 включено все. Выправили оп.230 (наклонилась, провод в пр.оп.229-230 касался кустарника) |  | 0.0020833 |  | школа / 15ТП / 0,2 МВт / 498 чел | 5 | +15, пасмурно
Ам.СЭС | 10 | БАМ | 13 | 2015-06-08 | 12:59 | 2015-06-08 | 12:59 | 0 | МТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, гроза
Ам.СЭС | 110 | Сиваки - Октябрьская |  | 2015-06-08 | 13:52 | 2015-06-08 | 13:52 | 0 | 1 зона ДЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, гроза
Ам.ЦЭС | 10 | Комсомольская | 3 | 2015-06-08 | 14:15 | 2015-06-08 | 15:00 | 0.03125 | "земля" от КУ | Оп.168 поврежден изолятор. Устранено |  | 0.03125 |  | нет / 2ТП / 0,1МВт | 50 | +15, пасмурно
Ам.ВЭС | 10 | Малиновка | 7 | 2015-06-08 | 14:52 | 2015-06-08 | 16:54 | 0.084722 | от КУ (по сообщ жителей) | Из-за обрыва провода 10 кВ на оп.16/1 и падения его на землю убит теленок. Сообщено в СБ. Устранено |  | 0.084722 |  | адм, дс, в/н башня / 4ТП / 0,02 МВт | 58 | +15, пасмурно
Ам.ЗЭС | 10 | Восточная | 2 | 2015-06-08 | 14:56 | 2015-06-08 | 14:56 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, пасмурно
Ам.ЦЭС | 10 | Тамбовка | 12 | 2015-06-08 | 15:32 | 2015-06-08 | 15:32 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
Прим.ЗЭС | 10 | Марьяновка | 3 | 2015-06-08 | 15:38 | 2015-06-08 | 19:34 | 0.16389 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Пр.оп.24-25 несанкц.валка деревьев сторонними лицами, обрыв вязок на оп. 24. Сообщено в СБ. Устранено |  | 0.16389 |  | школа / 543 чел / 0,01 МВт / 7ТП | 157 | +20, дождь, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Биджан | 224 | 2015-06-08 | 15:53 | 2015-06-08 | 15:53 | 0 | МТЗ, МТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, гроза
ЭС ЕАО | 110 | Биджан - Благословенное | С-62 | 2015-06-08 | 19:08 | 2015-06-08 | 23:21 | 0.17569 | 1 ст НЗНП, АПВ ну, РПВ ну | Обесточены ПС Благословенное и 3 ПС-35 кВ, запитаны от резерва. На оп. №140 ветка на траверсе ф.-А касается провода, на стойке грозотроса обитаемое гнездо аиста. Устранено и вкл. | 35 кВ Доброе-Благословенне | 0.017361 | 2015-06-08 19:33 | 11570 чел / 1,76 МВт | 673 | +15, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Надеждинск | 77 | 2015-06-08 | 20:00 | 2015-06-08 | 20:30 | 0.020833 | "земля" от КУ | Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Оп.77-00/114 заменен изолятор, схема восстановлена | ф.85 | 0.020833 |  | нет / 806 чел / 4ТП / 0,1МВт | 16 | +15, гроза
Хаб.ЦЭС | 10 | Дубки | 12 | 2015-06-08 | 21:55 | 2015-06-08 | 22:00 | 0.0034722 | ав. откл. РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | больн. / 0,17МВт / 10ТП / 2500 чел | 14 | +15, гроза
Хаб.ЦЭС | 10 | Благодатное | 7 | 2015-06-08 | 22:20 | 2015-06-08 | 22:25 | 0.0034722 | ав. откл. РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | школа / 7ТП / 0,12МВт / 570 чел | 10 | +15, гроза
Прим.ЮЭС | 10 | Раздольное-1 | 7 | 2015-06-08 | 22:56 | 2015-06-09 | 4:48 | 0.24444 | "земля" от КУ | Lвл=38,6км. Включен без 14 ТП (запитано более 50 % нагрузки). Выделен поврежден. уч-к, в 6:01 (ч/з 7ч 05м) запитано еще 5ТП (по ф.10 Занадворовка). Повреждение КЛ-10 пр.оп.59-60, остаётся обесточено 9ТП. Устранено и все включено в 16:47 (ч/з 17ч 51м) |  | 0.24444 |  | больн. / 29ТП / 0,5МВт / 783 чел | 2992 | +13, дождь
Прим.ЮЭС | 10 | Промысловка | 13 | 2015-06-09 | 0:05 | 2015-06-09 | 1:00 | 0.038194 | МТО. РПВ не усп. | В 1:00 запитано более 50% нагрузки. В 3:05 включен без 2-х ТП. В 5:10 включено все. В ТП 82018 повреждена КЛ 10 Т-2, потребители запитаны от Т-1. Устранено 10.6.15 в 15:15. |  | 0.038194 |  | больн, госпиталь / 1,3МВт / 12ТП / 800 чел | 1192 | +13, дождь
Прим.ЮЭС | 6 | ЦРП ПаГРЭС | ф.Несвоевка | 2015-06-09 | 2:15 | 2015-06-09 | 3:04 | 0.034028 | МТЗ, АПВ, РПВ ну | Включен без трех ТП. В 3:40 включен полностью после обхода, причина не установлена |  | 0.034028 |  | насосная, школа, интернат, телевышка / 11ТП / 0,5МВт / 644 чел | 384 | +15, дождь
Прим.ЦЭС | 10 | Тимирязевка | 3 | 2015-06-09 | 2:50 | 2015-06-09 | 2:56 | 0.0041667 | МТЗ. РПВ усп | В ЗТП 1102 "Быт" повреждены предохранители 10 кВ Т-2 (течь крыши), в 05:33 нагрузка переведена на Т-1. Устранено 10.6.15. |  | 0.0041667 |  | школа / 8ТП / 0,7МВт / 700 чел | 70 | +13, дождь
Прим.ЦЭС | 10 | Полевая | 13 | 2015-06-09 | 4:00 | 2015-06-09 | 5:43 | 0.071528 | МТЗ, РПВ ну | Выделен повреждённый уч-к без нагрузки, все запитано. В ТП-5560 "Школа" поврежд. опорный изолятор на РТ Т-1 ф."С" и опорный изолятор под СШ 10 кВ ф.А Устранено в 15:36, схема восстановлена | ф-20 | 0.081944 | 2015-06-09 05:58 | нет / 0,1МВт / 11ТП / 90 чел | 590 | +13, сильный дождь
Прим.ЮЭС | 35 | Лозовая - Соленое Озеро - Бархатная |  | 2015-06-09 | 4:26 | 2015-06-09 | 4:26 | 0 | ДЗ 1ст. МТО. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +8, дождь, гроза
Прим.ЮЭС | 35 | Екатериновка - Лозовая |  | 2015-06-09 | 4:26 | 2015-06-09 | 4:26 | 0 | ДЗ 1ст. МТО. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +8, дождь, гроза
Прим.ЮЭС | 10 | Промысловка | 11 | 2015-06-09 | 4:30 | 2015-06-09 | 7:45 | 0.13542 | КУ, земля. | Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. РП-80202 поврежден опор.изолятор ф.А. Устранено 11.6.15 |  | 0.13542 |  | нет / 1МВт / 16ТП / 1000 чел | 3250 | +13, дождь, ветер
Прим.СЭС | 10 | Уборка | 14 | 2015-06-09 | 5:20 | 2015-06-09 | 5:29 | 0.00625 | МТО. АПВ ну. РПВ усп | с.Кокшаровка, Полыниха, 595чел. |  | 0.00625 |  | школа / 0,26МВт / 17ТП | 39 | +12, дождь, ветер
Прим.ЮЭС | 10 | Сокольчи | 1 | 2015-06-09 | 6:03 | 2015-06-09 | 10:50 | 0.19931 | ав. откл. РПВ ну | Пр.оп.91-92 падение дерева, обрыв провода ф "В". Устранено |  | 0.19931 |  | нет / 0,03МВт / 2ТП / 46 чел | 144 | +12, дождь
Прим.ЮЭС | 10 | Тайфун | 7 | 2015-06-09 | 6:05 | 2015-06-09 | 6:06 | 0.00069444 | МТО. РПВ усп | с.Чистоводное, 115чел. |  | 0.00069444 |  | нет / 0,08МВт / 6ТП | 1 | +12, дождь, гроза
Прим.ЮЭС | 6 | Екатериновка | 2 | 2015-06-09 | 7:15 | 2015-06-09 | 7:25 | 0.0069444 | МТО. АПВ ну, РПВ усп | на х.х. Обход без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +10, дождь, гроза
Прим.ЮЭС | 6 | Екатериновка | 23 | 2015-06-09 | 7:15 | 2015-06-09 | 7:21 | 0.0041667 | МТЗ. АПВ ну, РПВ усп | Обход без замечаний. |  | 0.0041667 |  | нет | 5 | +10, дождь, гроза
Прим.ЦЭС | 10 | Хороль | 16 | 2015-06-09 | 7:34 | 2015-06-09 | 7:34 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +14, дождь
Прим.ЦЭС | 10 | Хороль | 18 | 2015-06-09 | 7:34 | 2015-06-09 | 7:34 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +14, дождь
ЭС ЕАО | 10 | КРС | 153 | 2015-06-09 | 8:30 | 2015-06-09 | 8:30 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, гроза
ЭС ЕАО | 10 | КРС | 158 | 2015-06-09 | 8:30 | 2015-06-09 | 8:30 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, гроза
Прим.ЦЭС | 10 | Барано-Оренбургская | 6 | 2015-06-09 | 9:27 | 2015-06-09 | 9:30 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0020833 |  | школа / 13ТП / 1500 чел / 0,3 МВт | 15 | +17, дождь
Прим.ЮЭС | 10 | Лазо | 13 | 2015-06-09 | 10:15 | 2015-06-09 | 13:00 | 0.11458 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | Включен без двух ТП. В 13:20 запитано еще одно ТП. В ТП-7194 течь кровли. Устранено и все включено в 16:55 |  | 0.11458 |  | дс / 10ТП / 743 чел / 0,6 МВт | 1650 | +18, дождь
Прим.СЭС | 10 | Плавзавод | 3 | 2015-06-09 | 10:25 | 2015-06-09 | 10:25 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +12, гроза
Прим.ЮЭС | 6 | Сокольчи | 6 | 2015-06-09 | 10:27 | 2015-06-09 | 12:12 | 0.072917 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Включен без двух ТП. В 12:29 включено все после обхода, причина не установлена |  | 0.072917 |  | школа, дс / 0,1 МВт / 6ТП / 143 чел | 175 | +18, дождь
Прим.ЮЭС | 6 | Шкотово | 13 | 2015-06-09 | 11:34 | 2015-06-09 | 12:26 | 0.036111 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Пр.оп.95-96 убрали ветку с проводов |  | 0.036111 |  | нет / 0,3 МВт / 3ТП / 360 чел | 260 | +18, пасмурно
Ам.ЗЭС | 10 | Свободный | 2 | 2015-06-09 | 13:00 | 2015-06-09 | 13:17 | 0.011806 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.011806 |  | нет / 18ТП / 800 чел / 0,3 МВт | 79 | +18, гроза
Ам.СЭС | 35 | Тында - Аэропорт |  | 2015-06-09 | 15:13 | 2015-06-09 | 16:12 | 0.040972 | ДЗ 2 зона, АПВ выв, РПВ усп | С обесточиванием ПС Аэропорт |  | 0.040972 |  | аэропорт г.Тында / 0,7 МВт | 680 | +18, гроза
Прим.ЮЭС | 10 | Силикатная | 28 | 2015-06-09 | 15:33 | 2015-06-09 | 18:56 | 0.14097 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Оп.30 наклонилась провода касались деревьев. Устранено |  | 0.14097 |  | нет / 5ТП / 80 чел / 0,08 МВт | 2707 | +18, пасмурно
Прим.ЦЭС | 110 | Хороль - Приозерная |  | 2015-06-09 | 17:27 | 2015-06-09 | 17:27 | 0 | Хороль: НЗЗ 2 ст, АПВ усп; Приозерная: НЗНП 2 ст, 2й комплекс защит, ускорение | Произведён обход. Оп 20 разрушены 2 изол в гирлянде. , оп 26 - 1 изол. в гирлянде. |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
Прим.ЦЭС | 35 | Дружба - Барано-Оренбургская |  | 2015-06-09 | 17:40 | 2015-06-09 | 17:40 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
Ам.ЗЭС | 10 | Саскаль | 3 | 2015-06-09 | 17:48 | 2015-06-09 | 19:01 | 0.050694 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Оп.12 заменен изолятор |  | 0.050694 |  | дс, школа, /612 чел / 6ТП / | 18 | +20, гроза
Прим.ЦЭС | 35 | Россия - Павловка-2 |  | 2015-06-09 | 18:26 | 2015-06-09 | 18:26 | 0 | МТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
Прим.ЮЭС | 6 | Партизан | 21 | 2015-06-09 | 19:52 | 2015-06-09 | 19:54 | 0.0013889 | МТО, АПВ выв, РПВ усп. |  |  | 0.0013889 |  | нет / 11ТП / 1308 чел | 13 | +20, гроза
Прим.ЮЭС | 6 | ХФЗ | 3 | 2015-06-09 | 20:00 | 2015-06-09 | 20:08 | 0.0055556 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп |  |  | 0.0055556 |  | нет / 14ТП | 53 | +20, гроза
Прим.ЮЭС | 110 | АТЭЦ - Промузел |  | 2015-06-09 | 20:23 | 2015-06-10 | 19:21 | 0.95694 | АТЭЦ: НЗЗ 1ст, МТО, АПВ ну. РПВ не произв. Промузел: ДЗ 1ст, АПВ блинкер не выпадал. РПВ не произв. | Разрыв транзита. Попадание молнии в верхний провод оп.10 с разрушением гирлянды изоляторов. Падение верхнего провода на нижний с его обрывом и перегоранием в двух местах в пересечении с ВЛ 6кВ и ВЛ 0,4кВ /10.6.15 в 14:35 на ПС Промузел произведена п/ав проверка РЗА, на В 110" АТЭЦ" устранена неисправность реле (перекос траверсы в реле типа РП-23, контакты 9, 10 не замыкались, АПВ не работало)/ 10.6.15 в 15:36 АВР закончены, в 19:18 ВЛ опробована U, в 19:21 транзит замкнут. |  | 0 |  | нет | 0 | +18, гроза
Прим.ЮЭС | 6 | Береговая-2 | 29 | 2015-06-09 | 20:50 | 2015-06-09 | 21:13 | 0.015972 | МТЗ. РПВ усп |  |  | 0.015972 |  | детская поликлиника, д.дом / 0,27МВт / 10ТП / 300 чел | 104 | +18, дождь, гроза
Прим.ЮЭС | 6 | Береговая-2 | 3 | 2015-06-09 | 21:03 | 2015-06-09 | 21:13 | 0.0069444 | МТЗ. РПВ усп | часть быта г. Большой камень 850 чел. |  | 0.0069444 |  | нет / 0,8МВт / 30ТП / 850 чел | 143 | +18, дождь, гроза
Прим.ЮЭС | 110 | Береговая-2 - Топаз - Песчаная |  | 2015-06-09 | 21:05 | 2015-06-09 | 21:05 | 0 | ДЗ 1ст. ТЗНП 1ст. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +18, дождь, гроза
Ам.ВЭС | 6 | Бурейск | 26 | 2015-06-09 | 21:21 | 2015-06-09 | 22:29 | 0.047222 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Оп.129 выдавило из грунта. Устранено 10.6.15 в 11:28, схема восстановлена | ф-15 | 0.047222 |  | нет / 6ТП / 0,1МВт / 428 чел | 100 | +18, пасмурно
Прим.ЮЭС | 6 | Волчанец | 2 | 2015-06-09 | 22:24 | 2015-06-09 | 22:30 | 0.0041667 | МТЗ, МТО, РПВ усп |  |  | 0.0041667 |  | нет / 4ТП / 0,45МВт / 800 чел | 45 | +18, дождь, гроза
Прим.ЮЭС | 6 | ЦРП ПаГРЭС | ф.Несвоевка | 2015-06-10 | 0:30 | 2015-06-10 | 0:56 | 0.018056 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Включен до ТП-7415, запитано 6ТП. После обхода в 1:23 включен полностью, причина не установлена |  | 0.018056 |  | насосная, школа, интернат, телевышка / 11ТП / 0,5МВт / 644 чел | 204 | +12, пасм
Хаб.ЦЭС | 10 | Бычиха | 14 | 2015-06-10 | 4:07 | 2015-06-10 | 4:45 | 0.026389 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | Выделен повреждённый участок от оп.72 до оп.112 без потребителя.Пр.оп.90-91 убрано упавшее дерево. (14:00) | ф-1А | 0.026389 |  | Водозабор, школа / 15ТП / 0,47МВт / 1570 чел | 298 | +15, пасм
Прим.СЭС | 10 | Анучино | 12 | 2015-06-10 | 7:26 | 2015-06-10 | 7:29 | 0.0020833 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0.0020833 |  | нет / 0,2МВт / 11ТП / 1250 чел | 40 | +10, ясно
Прим.ЦЭС | 10 | Манзовка | 3 | 2015-06-10 | 7:39 | 2015-06-10 | 7:43 | 0.0027778 | МТЗ. РПВ усп |  |  | 0.0027778 |  | школа / 0,36МВт / 21ТП / 1300 чел | 23 | +21, ясно
Прим.ЦЭС | 10 | Манзовка | 6 | 2015-06-10 | 7:39 | 2015-06-10 | 7:43 | 0.0027778 | МТЗ. РПВ усп |  |  | 0.0027778 |  | школа / 0,5МВт / 12ТП / 2600 чел | 35 | +21, ясно
Прим.ЗЭС | 10 | Новосельская | 4 | 2015-06-10 | 9:41 | 2015-06-10 | 11:36 | 0.079861 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Вкл без 2ТП, все включено ч/з 5 ч 23 мин. Пр.оп.267-268 устранен обрыв провода, фС. |  | 0.079861 |  | нет/ 0,06 МВт/ 375 чел/5ТП | 115 | +20, облачно
Прим.СЭС | 110 | Плавзавод - Горбуша |  | 2015-06-10 | 10:24 | 2015-06-10 | 11:40 | 0.052778 | Плавзавод: НЗЗ 2ст, АПВ ну, РПВ усп; Горбуша: ДЗ | Lвл=26км. Сх.сети 110 кВ ремонтная. (На ПС-220 Горелое в ремонте 1 сш 110, В-110 "Николаевка". Второе питание ПС Горбуша было по ВЛ-110 Горелое-Горбуша). В 10:23 отключилась ВЛ-110 Горелое-Горбуша. В 10:24 отключилась ВЛ-110 Плавзавод-Горбуша. Обесточены ПС 110 Горбуша, Пластун, Черемшаны, Николаевка, ПС 35 Красноречинск, Тайга, Фабричная1, Промбаза. В 10:39 (ч/з 15 мин) включили ВЛ-110 Горелое-Горбуша. все запитано. Обход ВЛ-110 Плавзавод - Горбуша без замечаний | ВЛ-110 Горелое- Горбуша | 0.010417 | 2015-06-10 10:39 | 42 МВт/ 51967 чел/ Дальнегорский р-н. | 10400 | +20, облачно
Хаб.ЦЭС | 110 | ХТЭЦ-1 - Корфовская с отп Амуркабель, МЖК | С-5 | 2015-06-10 | 10:59 | 2015-06-10 | 14:30 | 0.14653 | ВЧБ, АПВ ну, РПВ не произв | Lвл=30,3 км. С обесточиванием потребителей 1 сш 6кВ ПС Амуркабель (вкл по ТМ ч/з 4 мин). На ПС МЖК АВР усп. Пр.оп.125-126 падение дерева, без повреждения ВЛ. Устранено, схема восстановлена | ПС Амуркабель СВ-6 | 0.0027778 | 2015-06-10 11:03 | 4,8 МВт / 14449 чел / г.Хабаровск | 320 | +18, облачно
Хаб.ЦЭС | 110 | Хехцир - Южная | С-14 | 2015-06-10 | 10:59 | 2015-06-10 | 10:59 | 0 | Хехцир: ВЧБ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +18, облачно
Ам.ЦЭС | 35 | Полевая - Ерковцы |  | 2015-06-10 | 11:24 | 2015-06-10 | 11:24 | 0 | МТЗ, АПВ усп | Обход без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
Прим.ЦЭС | 10 | Камень-Рыболов | 11 | 2015-06-10 | 11:33 | 2015-06-10 | 11:54 | 0.014583 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл без отп на "Погранотряд", вкл ч/з 1:07. Повреждение на вед.уч-ке |  | 0.014583 |  | нет/ 0,25 МВт/ 220 чел/ 13ТП | 88 | +20, облачно
Ам.ВЭС | 35 | РайГРЭС - А |  | 2015-06-10 | 13:40 | 2015-06-10 | 13:40 | 0 | ДЗ 2з, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
Прим.ЮЭС | 110 | Волна - Бурун с отп 2Р-кот |  | 2015-06-10 | 17:21 | 2015-06-10 | 17:21 | 0 | Волна: НЗЗ 1ст, АПВ усп; Бурун: б/б | Произведен обход ВЛ, пр оп 17-18 следы перекрытия нижнего провода (ремонт не требуется). Работа крана сторонней организации в охранной зоне ВЛ. Ведется расследование СБ в части отыскания виновника. |  | 0 |  | нет | 0 | +22, облачно
Ам.ВЭС | 35 | Талакан - Л1 |  | 2015-06-10 | 18:02 | 2015-06-10 | 18:02 | 0 | МТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
Ам.ВЭС | 35 | Талакан - Л3 |  | 2015-06-10 | 18:02 | 2015-06-10 | 18:02 | 0 | МТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
Прим.СЭС | 110 | Арсеньев2 - Молодежная |  | 2015-06-10 | 19:24 | 2015-06-10 | 19:32 | 0.0055556 | НЗНП 2ст, АПВ ну, РПВ усп | С обесточиванием ПС 110 Молодежная, Чугуевка, 12ПС 35 кВ. Повреждение ф.С ТН-110-2с (НКФ-110) ПС Молодежная. 11.6.15 в 20:54 устранено, схема восстановлена |  | 0.0055556 |  | 59052 чел / 20 МВт | 2667 | +25, облачно
Прим.ЦЭС | 10 | Ильинка | 9 | 2015-06-10 | 20:50 | 2015-06-10 | 21:25 | 0.024306 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Включен без 2ТП. В 21-33 вклчючено все. Поврежедение на вед.уч-ке |  | 0.024306 |  | школа / 0,1 МВт / 16ТП / 730 чел | 47 | +15, ясно
Ам.ВЭС | 10 | Усть-Кивда | 2 | 2015-06-10 | 20:36 | 2015-06-10 | 23:18 | 0.1125 | МТЗ, МТО, АПВ ну, РПВ ну | Оп.5 разрушен верх.изолятор, падение провода. Устранено |  | 0.1125 |  | внбашня / 5ТП / 70 чел | 78 | +15, ясно
ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | 16 | 2015-06-11 | 4:08 | 2015-06-11 | 4:08 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, ясно
Ам.ЦЭС | 10 | Возжаевка | 6 | 2015-06-11 | 5:46 | 2015-06-11 | 5:46 | 0 | МТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, ясно
Прим.ЮЭС | 35 | Лазо - Сокольчи с отп Солнечная |  | 2015-06-11 | 8:24 | 2015-06-11 | 8:24 | 0 | МТЗ, АПВ усп | Произведён обход, замечаний нет. |  | 0 |  | нет | 0 | +15, ясно
Прим.ЮЭС | 10 | Лазо | 15 | 2015-06-11 | 9:10 | 2015-06-11 | 9:12 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0013889 |  | нет/ 0,2 МВт/312 чел/ 4ТП | 6 | +18, облачно
Прим.ЦЭС | 35 | Дружба | Т1 | 2015-06-11 | 10:00 | 2015-06-11 | 17:54 | 0.32917 | ГЗ | Sтр=4МВА. С обесточиванием потребителей 1,2 сш 10 кВ. Газа в реле нет. Неисправность цепей управления приводом В-35 Т1 (оплавилась изоляция жил КЛ, замыкание, произведен ремонт). Т1 испытан, в 17:54 ( ч/з 7:54) включен в работу. | Т2 | 0.015278 | 2015-06-11 10:22 | школа/ 1,3 МВт/910 чел | 623 | +16, облачно
Прим.ЮЭС | 6 | Соловей ключ | 8 | 2015-06-11 | 10:22 | 2015-06-11 | 10:33 | 0.0076389 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | Находился на ХХ. |  | 0 |  | нет | 0 | +16, облачно
Ам.ЦЭС | 10 | Чигири | 2 | 2015-06-11 | 13:07 | 2015-06-11 | 13:11 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0027778 |  | насосная в.канала/ 0,15 МВт/ 200 чел | 10 | +25, облачно
Прим.ЮЭС | 6 | Северная | 7 | 2015-06-11 | 14:50 | 2015-06-11 | 18:08 | 0.1375 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну | Повреждение на ведомственной отпайке. |  | 0.1375 |  | школа/ 0,3 МВт/404 чел/ 16ТП | 990 | +18, облачно
Ам.ЦЭС | 10 | Максимовка | 14 | 2015-06-11 | 15:16 | 2015-06-11 | 15:47 | 0.021528 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл с выделенным поврежд уч (без нагрузки). Сбита оп.201 (жб) а/м ГАЗ-66. Сообщено СБ, ОВД. Виновник установлен. В 18:59 оп.заменена (жб), восстановлена норм.сх. |  | 0.021528 |  | скваж/0,02 МВт/110 чел | 7 | +25, облачно
Хаб.СЭС | 6 | Многовершинная | В-6 2Т | 2015-06-11 | 15:30 | 2015-06-11 | 16:15 | 0.03125 | ББ, РПВ не произв | Осмотр: откл положение ф10 (вед, МТЗ, вкл ч/з 50 мин). | 1Т (АВР 6 усп) | 2.4253e-12 | 2015-06-11 15:30 | нет | 0 | +20, облачно
ЭС ЕАО | 10 | ДМ | 33 | 2015-06-11 | 17:40 | 2015-06-11 | 17:42 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0013889 |  | в.забор/0,27 МВт/ 289 чел | 8 | +23, облачно
Прим.ЗЭС | 110 | Лучегорск | Т2 | 2015-06-11 | 18:42 | 2015-06-11 | 18:54 | 0.0083333 | Дуг.защита | С обесточиванием потребителей 2сш 10 кВ. Осмотр, ф.14 (РСК, не откл, бл. дуг.защ., повреждение каб.воронки, устранено) |  | 0.0083333 |  | 3,4 МВт/18371 чел. г.Лучегорск | 680 | +18, облачно
Прим.ЗЭС | 10 | Лучегорск | 14 | 2015-06-11 | 18:42 | 2015-06-11 | 19:58 | 0.052778 | КУ | Повреждение каб.воронки. Обеспечен резерв кроме 2ТП (1РСК+1вед). Устранено и все включено. | ф8 | 0.025 | 2015-06-11 19:18 | школа, д/с/ 0,8 МВт/1000 чел./ 7ТП | 666 | +18, облачно
Прим.ЮЭС | 6 | Береговая-2 | 9 | 2015-06-11 | 23:10 | 2015-06-12 | 0:05 | 0.038194 | "земля" от КУ | Запитано 50 % нагрузки. Выделен уч-к без нагрузки, в 1:25 все запитано (по ф.16 Береговая-1). Повреждена КЛ между ТП-8103 и ТП-81032. Устранено 15.6.15, 19.6.15 в 14:15 восстановлена норм.сх. |  | 0.038194 |  | школа, дс / 14ТП / 250 чел / 1,4 МВт | 1283 | +12, облачно
Прим.ЮЭС | 10 | Кипарисово | 6 | 2015-06-12 | 2:00 | 2015-06-12 | 2:26 | 0.018056 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Включен без ТП-5174, повреждение разрядника. В 5:30 разрядник исключен из схемы, все запитано |  | 0.018056 |  | нет / 30 чел / 0,03 МВт / 3ТП | 216 | 12, пасмурно
Прим.ЗЭС | 10 | Евгеньевка | 2 | 2015-06-12 | 6:38 | 2015-06-12 | 6:40 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0013889 |  | нет / 0,01 МВт / 7ТП / 92 чел | 5 | +18, пасмурно
Прим.ЦЭС | 10 | Покровка | 4 | 2015-06-12 | 9:11 | 2015-06-12 | 9:13 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Синельниково-1, 790чел. |  | 0.0013889 |  | нет / 3ТП / 0,015МВт | 1 | +15, пасм
Прим.ЦЭС | 10 | Черниговка | СВ-10 | 2015-06-12 | 11:52 | 2015-06-12 | 12:08 | 0.011111 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | Обесточивалась 1сш-10кВ. Одновременно отключились ф.1 (РСК, МТЗ, РПВ усп. в 12:10) и вед. ф.2 (МТЗ, вкл в 13:30). |  | 0.011111 |  | 1233чел / 0,1МВт | 2 | +17, пасм
Прим.ЦЭС | 10 | Черниговка | 1 | 2015-06-12 | 11:52 | 2015-06-12 | 12:10 | 0.0125 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | п.Черниговка, 233чел. |  | 0.0125 |  | нет / 4ТП / 0,01МВт | 2 | +17, пасм
Ам.ЗЭС | 110 | Серышево-110 | Т2 | 2015-06-12 | 13:02 | 2015-06-12 | 13:35 | 0.022917 | ДЗТ | Т1 в ремонте. Обесточена ПС Серышево-110, 5 ПС-35кВ. Ч/з 19 мин ПС-35кВ запитаны от резерва (2МВт), остается обесточены 1,2сш-10кВ ПС Серышево-110. Ч/з 33 мин включен Т2 после осмотра, потребители запитаны полностью. | ПС Бочкаревка по 35кВ. | 0.013194 | 2015-06-12 13:21 | 17200чел / 4,2МВт | 1846 | +20, обл
ЭС ЕАО | 10 | БВС | 193 | 2015-06-12 | 13:39 | 2015-06-12 | 13:39 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +28, ясно
Ам.ЦЭС | 10 | Чигири | 22 | 2015-06-12 | 14:08 | 2015-06-12 | 15:59 | 0.077083 | "земля" от КУ | Повреждение на вед. участке. |  | 0.077083 |  | насосная / 5ТП / 0,05МВт | 87 | +25, ясно
ЭС ЕАО | 6 | Известковая | 78 | 2015-06-12 | 14:11 | 2015-06-12 | 19:13 | 0.20972 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв. | Известковая, Рудное, 280чел. На оп.78-00/7 поврежден каб.муфта на резервном кабеле. Отключен резервный кабель. |  | 0.20972 |  | нет / 5ТП / 0,1МВт | 499 | +28, ясно
ЭС ЕАО | 6 | МК | 7 | 2015-06-12 | 15:40 | 2015-06-13 | 14:50 | 0.96528 | МТО, АПВ ну, РПВ ну. | На оп.7-00/7 повреждена каб.муфта. Выделен головной участок, потребители запитаны от резерва полностью. Устранено, схема восстановлена | ф.5 | 0.03125 | 2015-06-12 16:25 | нет / 2500чел / 0,2МВт | 152 | +28, ясно
Хаб.ЦЭС | 6 | РЦ | 34 | 2015-06-12 | 15:59 | 2015-06-12 | 19:15 | 0.13611 | МТЗ, АПВ выв. | В пр.оп.11-12 а/м ИСУДЗУ (№484) оборвано три провода. Виновник с места скрылся. Сообщено в СБ, полицию. Устранено. | На ПНС-324 АВР-6 усп. | 0 |  | ПНС | 0 | +20, обл
Прим.ЗЭС | 10 | Пантелеймоновка | 6 | 2015-06-12 | 16:44 | 2015-06-12 | 23:09 | 0.26736 | "земля" от КУ | с.Ружино, Тамга, Елизаветовка, 621чел. Выделен головной участок без нагрузки, вкл ч/з 6:25. Оп 24 заменен поврежденный изолятор, фВ. | ф.7 ПС Лесозаводск | 0.061111 | 2015-06-12 18:12 | д/с, ФАП, школа / 16ТП / 0,2МВт | 352 | +18, дождь, гроза
Ам.ЗЭС | 35 | Огоджа - Софийск |  | 2015-06-12 | 16:50 | 2015-06-12 | 17:26 | 0.025 | "земля" от КУ | Обесточена ПС Софийск. Повреждение на вед. участке. |  | 0.025 |  | 350чел / 0,5МВт | 300 | +25, обл
Ам.ЦЭС | 10 | Рогозовка | 10 | 2015-06-12 | 17:00 | 2015-06-12 | 17:05 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | нет / 0,1МВт | 8 | +25, обл
Прим.ЗЭС | 10 | Пантелеймоновка | 3 | 2015-06-12 | 17:25 | 2015-06-12 | 18:52 | 0.060417 | "земля" от КУ | с.Прохаско, Буссе, 99чел. Включен до РЛ-52 (оп.177), запитано 80% нагрузки. В 20:40 включен полностью, в пр.оп.188-189 устранен обрыв провода ф.С. |  | 0.060417 |  | нет / 6ТП / 0,1МВт | 87 | +18, дождь, гроза
Ам.ЦЭС | 10 | Астрахановка | 25 | 2015-06-12 | 17:41 | 2015-06-12 | 17:41 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | На ТП-253 перекрытие предохранителей 10кВ. |  | 0 |  | нет | 0 | +25, обл
Прим.ЦЭС | 10 | Осиновка | 6 | 2015-06-12 | 19:11 | 2015-06-12 | 19:13 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Каленовка, 909чел. |  | 0.0013889 |  | школа / 11ТП / 0,3МВт | 10 | +16, дождь
Прим.ЦЭС | 10 | Черниговка | 6 | 2015-06-12 | 23:40 | 2015-06-13 | 0:03 | 0.015972 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл без 2ТП., вкл в 2:17. Пр оп 283-284 убрана ветка. |  | 0.015972 |  | санаторий / 0,17МВт / 489 чел / 7ТП | 27 | +14, дождь
ЭС ЕАО | 10 | Пашково | 21 | 2015-06-13 | 7:00 | 2015-06-13 | 7:07 | 0.0048611 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0048611 |  | школа, д/с / 0,1 МВт / 268 чел | 8 | +15, облачно
ЭС ЕАО | 10 | Пашково | 25 | 2015-06-13 | 7:00 | 2015-06-13 | 7:10 | 0.0069444 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0069444 |  | д/с/ 0,3 МВт/ 958 чел | 55 | +15, облачно
ЭС ЕАО | 10 | Пашково | 26 | 2015-06-13 | 7:07 | 2015-06-13 | 13:52 | 0.28125 | "земля" от КУ | Оп.220 поврежден изолятор, провод на земле (стороннее воздействие неизвестным а/м, сообщено в СБ) |  | 0 |  | ретранслятор (на ДГ), 0,01 МВт/ быта нет | 0 | +15, облачно
Ам.ВЭС | 10 | Городская | 3 | 2015-06-13 | 7:10 | 2015-06-13 | 8:12 | 0.043056 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Включен без 4ТП. Оп.23 заменен изолятор. В 9:02 включено все. Оп.56/11-1 заменены два изолятора |  | 0.043056 |  | школа, скваж/ 0,6 МВт/ 4190 чел/ 14 ТП | 597 | +14, облачно
Ам.ВЭС | 10 | Городская | 5 | 2015-06-13 | 7:10 | 2015-06-13 | 10:09 | 0.12431 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Оп.40 ф.С, оп.17 ф.А заменены изоляторы |  | 0.12431 |  | школа, АТС 0,7 МВт/ 4000 чел/ 20П | 1828 | +14, облачно
Хаб.ЦЭС | 10 | Корфовская | 22 | 2015-06-13 | 7:19 | 2015-06-13 | 8:19 | 0.041667 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну | Повреждение на ведомственном участке. |  | 0.041667 |  | нет/ 0,3 МВт/ 300 чел | 540 | +14, облачно
Прим.ЦЭС | 10 | Ново-Георгиевка | 1 | 2015-06-13 | 10:54 | 2015-06-13 | 10:58 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0027778 |  | школа / 285 чел / 8ТП / 0,05 МВт | 3 | +20, пасмурно
Ам.ВЭС | 10 | Усть-Кивда | 7 | 2015-06-13 | 11:06 | 2015-06-13 | 17:22 | 0.26111 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Упала оп.23 (жб), пр.оп.23-25 обрыв проводов. Выделен уч-к без нагрузки, все запитано по ф.2 Усть-Кивда. Устранено 15.6.15. | ф.2 | 0.23264 | 2015-06-13 16:41 | нет / 2ТП / 0,05МВт | 246 | +20, ясно
Ам.ЦЭС | 10 | Астрахановка | 18 | 2015-06-13 | 11:27 | 2015-06-13 | 12:24 | 0.039583 | "земля" от КУ | Самоустранилась |  | 0.039583 |  | нет / 6ТП / 100 чел / | 142 | +20, ясно
ЮЯ ЭС | 6 | Нижний Куранах | Бойлерная | 2015-06-13 | 11:40 | 2015-06-15 | 16:10 | 1900-01-01 04:30 | ТО, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение конц.муфты на оп.1. Выделен уч-к, все запитано. 15.6.15. устранено. | ф.Жилпоселок | 0.059722 | 2015-06-13 13:06 | дс, банк / 1290 чел / 0,3 МВт | 573 | +15, ясно
Ам.ЦЭС | 10 | ДИМ | 21 | 2015-06-13 | 14:15 | 2015-06-13 | 16:05 | 0.076389 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Повреждена конц.заделка КЛ-10 на портале. Введен в работу резервный кабель |  | 0.076389 |  | школа, дс / 800 чел / 6ТП / 0,2 МВт | 147 | +27, ясно
Ам.ВЭС | 35 | Поярково - Чесноково |  | 2015-06-13 | 14:23 | 2015-06-13 | 14:23 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +28, гроза
Ам.ВЭС | 10 | Архара | 6 | 2015-06-13 | 16:03 | 2015-06-13 | 16:11 | 0.0055556 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0055556 |  | нет / 0,15 МВт | 21 | +28, гроза
Прим.ЦЭС | 10 | Ивановка | 7 | 2015-06-13 | 16:15 | 2015-06-13 | 16:17 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0013889 |  | нет / 20 чел / 0,1 МВт | 1 | +20, ясно
Прим.ЗЭС | 10 | Пантелеймоновка | по ф.6 СП-8 | 2015-06-13 | 18:05 | 2015-06-13 | 18:10 | 0.0034722 | МТЗ, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | школа / 3ТП / 0,01 МВт / 111 чел | 1 | +20, ясно
Прим.ЦЭС | 10 | Барано-Оренбургская | 6 | 2015-06-13 | 18:44 | 2015-06-13 | 18:44 | 0 | МТЗ, РПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, ясно
Хаб.ЦЭС | 10 | Сита | 3 | 2015-06-13 | 19:42 | 2015-06-13 | 19:51 | 0.00625 | МТЗ, РПВ усп |  |  | 0.00625 |  | нет / 1ТП / 0,02МВт | 3 | +20, гроза
Хаб.ЦЭС | 10 | Переяславка | В-10 1Т | 2015-06-13 | 20:54 | 2015-06-13 | 20:59 | 0.0034722 | МТЗ, РПВ усп | отключеное положение ф.7 (ав.откл., РПВ усп. 20:59). |  | 0.0034722 |  | больн, скваж, вн.башня. школа, д/с/ 2,3 МВт/ 7121 чел | 216 | +25, гроза
Хаб.ЦЭС | 10 | Переяславка | 3 | 2015-06-13 | 20:59 | 2015-06-14 | 8:25 | 0.47639 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | В 23: 50 вкл. 1ТП, в 02:43 вкл. без 10 ТП. Убраны ветки оп. №1-4, заменён изолятор ф.-С оп. №2 на отпайке к ТП634. Все потребители запитаны. |  | 0.47639 |  | скваж, вн.башня, школа, д/с/ 0,9 МВт/ 2500 чел/ 15 ТП | 982 | +25, гроза
Прим.ЮЭС | 10 | Кипарисово | 6 | 2015-06-13 | 21:24 | 2015-06-13 | 21:35 | 0.0076389 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0076389 |  | нет/ 0,03 МВт/ 30 чел | 6 | +18, облачно
ЮЯ ЭС | 110 | НГРЭС - СХК с отп Серебряный бор | №1,2 (Л119, Л120) | 2015-06-14 | 5:12 | 2015-06-14 | 5:12 | 0 | НЗНП 1ст, ЗЗ 2ст, АПВ усп | Предположительно неселективная работа РЗА при грозовом разряде на ВЛ-110кВ СХК-Городская-2 №1,2 (Л-129/130, отключались от МТО, НЗЗ 2ст, АПВ усп). Осмотр заходов на ПС СХК, замечаний нет. |  | 0 |  | нет | 0 | +8, гроза
Прим.ЦЭС | 35 | Павловка1 - Карьерная |  | 2015-06-14 | 5:17 | 2015-06-14 | 5:17 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +13, пасмурно
Прим.ЮЭС | 35 | Гайдамак | Т1 | 2015-06-14 | 7:17 | 2015-06-14 | 13:15 | 0.24861 | ДЗТ | С обесточиванием 1/2 ПС Гайдамак. Осмотр: перекрытие ТСН1 (птица), повреждение изоляторов в яч.предохранителей ТСН1; по ф№5(РСК, не откл, бл МТО, РПВ усп в 8:02). Устранено, Т1 введён в работу по норм. сх. | Т2 | 0.022222 | 2015-06-14 07:49 | школа, д/с, вн.башня/ 2,8 МВт/2000 чел | 1067 | +14, пасмурно
Хаб.СЭС | 6 | Эльбан | 6 | 2015-06-14 | 7:37 | 2015-06-15 | 14:30 | 1899-12-31 06:53 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение КЛ-6кВ: 700м от ПС. Устранено. | ф27 | 0.021528 | 2015-06-14 08:08 | кнс, больн/ 0,9 МВт/ 6500 чел/19ТП | 576 | +12, облачно
Прим.ЗЭС | 10 | Крыловка | 3 | 2015-06-14 | 11:28 | 2015-06-14 | 12:39 | 0.049306 | МТО. АПВ, РПВ ну | Lвл=52км. с.Горный, Большие Ключи, Хвищанка, 322чел. Вкл. до РЛ 39 оп. 462, запитано 4 ТП без с.Хвищанка (3ТП). В пр. оп. №690-691 бульдозер чистил канаву вдоль дороги и уронил дерево на провода ВЛ 10 кВ (без повреждения проводов). Сообщено в полицию, СБ. Устранено и всё вкл. в 13:47 (ч/з 2ч 19м). |  | 0.049306 |  | школа / 7ТП / 0,04МВт | 47 | +18, ясно
ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан | 37 | 2015-06-14 | 12:25 | 2015-06-14 | 13:42 | 0.053472 | МТО. АПВ, РПВну | Повреждён кабель 6кВ между ЦРП-2 и ТП-591, выведен из схемы (потребитель запитан). | ф-95 | 0.043056 | 2015-06-14 13:27 | школа, д/сад, кнс / 11ТП / 0,5МВт / 1500 чел | 671 | +26, гроза
Ам.СЭС | 110 | Горная - Дамбуки |  | 2015-06-14 | 16:32 | 2015-06-14 | 16:32 | 0 | МТО. АПВ усп | ИМФ ф.-А,В,С 20,4км. Осмотр на июль. |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза, град
Ам.ЦЭС | 10 | Кирпичная | 7 | 2015-06-14 | 15:03 | 2015-06-14 | 15:29 | 0.018056 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | Повреждение на вед. отп. |  | 0.018056 |  | нет / 2ТП / 100 чел / 0,01МВт | 5 | +34, ясно
Ам.ВЭС | 10 | Архара | 6 | 2015-06-14 | 15:18 | 2015-06-14 | 15:26 | 0.0055556 | МТО. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0.0055556 |  | нет / 5ТП / 0,15МВт / 300 чел | 21 | +34, ясно
Ам.ЗЭС | 10 | Свободный | 2 | 2015-06-14 | 16:30 | 2015-06-14 | 16:30 | 0 | МТО. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +30, облач
Ам.СЭС | 10 | Светлая | 3 | 2015-06-14 | 17:53 | 2015-06-14 | 18:27 | 0.023611 | МТО. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0.023611 |  | нет / 3ТП / быта нет / 0,26МВт | 150 | +24, гроза, сильный ветер
Ам.СЭС | 10 | Светлая | 19 | 2015-06-14 | 17:53 | 2015-06-14 | 20:20 | 0.10208 | МТО. АПВ, РПВ ну. | В пр.оп.16-17 убрано дерево с проводов, без повреждения. |  | 0.10208 |  | радиоцентр / 3ТП / быта нет | 80 | +24, гроза, сильный ветер
Ам.СЭС | 10 | Светлая | 36 | 2015-06-14 | 17:57 | 2015-06-14 | 17:57 | 0 | МТО. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза, сильный ветер
Ам.СЭС | 6 | Энергия | 56 | 2015-06-14 | 18:11 | 2015-06-14 | 18:11 | 0 | МТО. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза, сильный ветер
Ам.СЭС | 6 | Энергия | 25 | 2015-06-14 | 18:11 | 2015-06-14 | 18:11 | 0 | МТО. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза, сильный ветер
ЭС ЕАО | 10 | Пронькино | 98 | 2015-06-14 | 18:30 | 2015-06-14 | 20:17 | 0.074306 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | ст. Аэропорт, Желтый Яр, Пронькино, 820чел. В пр.оп.98-00/145-06/1 снята ветка с проводов. |  | 0.074306 |  | нет / 11ТП / 0,13МВт | 229 | +20, гроза
Ам.СЭС | 110 | Сиваки - Октябрьская |  | 2015-06-14 | 19:01 | 2015-06-14 | 19:01 | 0 | 1з ДЗ. АПВ усп | Осмотр на июль. |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза, сильный ветер
Хаб.СЭС | 35 | Ванино - Тишкино |  | 2015-06-14 | 19:22 | 2015-06-14 | 19:42 | 0.013889 | ДЗ 3ст, РПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза, ветер
Ам.ЗЭС | 10 | Шимановск | 26 | 2015-06-14 | 19:26 | 2015-06-14 | 19:26 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
ЭС ЕАО | 6 | ЖБИ | 55 | 2015-06-14 | 20:34 | 2015-06-18 | 17:24 | 1900-01-02 20:50 | "земля" от КУ | Выделен поврежденный головной участок КЛ-6, без нагрузки. 15.6.15 определено МП: 468м от ТП-810. Устранено 18.6.15 в 17:24, восст.нормальная сх. | ф.52 | 0.025694 | 2015-06-14 21:11 | нет / 6ТП / 3800чел / 0,53МВт | 327 | +25, обл
Прим.ЗЭС | 10 | Малиново | В-10 1Т | 2015-06-15 | 0:43 | 2015-06-15 | 0:47 | 0.0027778 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. | Не отключился В-10 ф.3 (блинкер МТО, МТЗ). Включено без ф.3 (с.Малиново, 381чел, 4ТП, 0,07МВт). В 4:57 ф.3 включен после регулировки привода. Ударена а/м оп.25, сломан один из 2-х укосов (ж/б). Сообщено в СБ, полицию. Виновник скрылся. |  | 0.0027778 |  | школа, д/с / 1643чел / 34ТП / 0,4МВт | 27 | +15, облачно
Ам.ВЭС | 6 | Бурейск | 33 | 2015-06-15 | 2:11 | 2015-06-15 | 2:15 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | п.Бурея, 3000чел. |  | 0.0027778 |  | администр, школа, д/с / 17ТП / 0,44МВт | 29 | +20, гроза
Прим.СЭС | 10 | Уборка | 4 | 2015-06-15 | 2:34 | 2015-06-15 | 5:37 | 0.12708 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | с.Павловка, Изюбриный, Уборка, Антоновка, Ленино, п.Шумный, 2236чел. Включен до РЛ-52 (оп.507) без 2-х ТП (быт). В 7:36 включен полностью, снято дерево с оп.581. |  | 0.12708 |  | школа, д/с / 17ТП / 0,24МВт | 737 | +15, ясно
Ам.СЭС | 10 | Исток | 15 | 2015-06-15 | 5:35 | 2015-06-15 | 7:27 | 0.077778 | "земля" от КУ | г.Зея. В пр.оп.36-37 падение ветки на провода. Устранено. |  | 0.077778 |  | больница, школа, д/с / 5ТП / 0,3МВт | 549 | +18, пасмурно
Прим.ЮЭС | 10 | Сокольчи | 1 | 2015-06-15 | 6:38 | 2015-06-15 | 11:57 | 0.22153 | ав.откл, АПВ нет, РПВ ну. | Lвл=19км. с.Данильченково, 46чел. В пр. оп. №202-203 обгоревшая ветка дерева на земле под проводами, повреждений нет. |  | 0.22153 |  | нет / 2ТП / 0,01МВт | 150 | +14, пасм
Прим.ЮЭС | 35 | Орлиная - Залив с отп. Телецентр |  | 2015-06-15 | 6:45 | 2015-06-15 | 16:22 | 0.40069 | "земля" от КУ | Оп.16 повреждена каб. муфта нижнего провода. Устранено и вкл. под напряжение. В 17:24 по норм. сх. | ВЛ-35 Залив - Голубинка с отп. Телецентр | 0 |  | нет | 0 | +14, пасм
Прим.ЮЭС | 10 | Троица | 24 | 2015-06-15 | 11:49 | 2015-06-15 | 11:55 | 0.0041667 | МТО. РПВ усп | с.Андреевка, 595чел. |  | 0.0041667 |  | школа, водонасосная, телефонная станция / 0.4МВт / 10ТП | 43 | +18, ясно
Прим.ЮЭС | 6 | ХФЗ | 3 | 2015-06-15 | 14:27 | 2015-06-15 | 14:36 | 0.00625 | МТЗ. РПВ усп |  |  | 0.00625 |  | водоканал / 2ТП / 0,4МВт | 60 | +28, гроза, дождь
Прим.ЮЭС | 6 | ХФЗ | 26 | 2015-06-15 | 14:27 | 2015-06-15 | 14:36 | 0.00625 | МТЗ. РПВ усп | Партизанск, 1004чел. |  | 0.00625 |  | детсад / 12ТП / 0,4МВт | 45 | +28, гроза, дождь
Прим.ЮЭС | 110 | Тайфун - Преображение |  | 2015-06-15 | 15:25 | 2015-06-15 | 15:40 | 0.010417 | ЗЗ 1ст. АПВ нет. РПВ усп | Обесточивалась ПС Преображение. |  | 0.010417 |  | 2,4МВт / 3300 чел | 600 | +25, гроза, дождь
Ам.ВЭС | 10 | Хвойная | 11 | 2015-06-15 | 15:29 | 2015-06-15 | 15:29 | 0 | МТО. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +28, гроза
ЮЯ ЭС | 6 | Н.Куранах | Дражный | 2015-06-15 | 15:46 | 2015-06-15 | 16:15 | 0.020139 | МТЗ. АПВ ну. РПВ не произв. | Повреждение на вед. ТП-45. |  | 0.020139 |  | бойлерная, водоканал, скважина, ж/д станция / 2ТП / 1480 чел / 0,3МВт | 155 | +18, ясно
Ам.ЗЭС | 10 | Саскаль | 10 | 2015-06-15 | 16:05 | 2015-06-15 | 16:05 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +28, гроза
Ам.ЗЭС | 10 | Южная | 4 | 2015-06-15 | 16:20 | 2015-06-15 | 16:30 | 0.0069444 | МТЗ. АПВ ну. РПВ не произв. | г.Свободный, 3000 чел. Техникой сторонней организации при проведении земляных работ повреждён каб. 10кВ ТП-129. Сообщено в полицию, СБ. Вкл. без 4-х ТП (11-ть многоэт. домов). В 18:50 (ч/з 2ч 30м) разобраны шлейфа оп. №147, вкл. без ТП-129 (5-ть многоэт. домов). 16.6.15 в 1:19 (ч/з 9ч) повреждение устранено, потребители запитаны полностью. |  | 0.0069444 |  | 3 КНС, 3 д/сада / 17ТП / 1МВт | 147 | +32, пасм
Ам.ЗЭС | 35 | Шимановск - Георгиевка |  | 2015-06-15 | 16:42 | 2015-06-15 | 16:42 | 0 | 2з ДЗ. АПВ усп. | 16.6.15 произведён обход, замечаний нет. |  | 0 |  | нет | 0 | +28, гроза
ЭС ЕАО | 35 | Облучье - Хинганск | Т-152 | 2015-06-15 | 16:58 | 2015-06-15 | 17:05 | 0.0048611 | КУ "земля" | Вкл. на ХХ. Обесточена 1СШ-6кВ ПС ЦЭС-Облучье (0,7МВт/2300 чел), на ПС Хинганск АВР-6 успешно. Через 33мин запитана 1СШ-6кВ ПС ЦЭС-Облучье (вкл СВ-6). На ПС Хинганск повреждён разрядник ф.-В,С ТН-35кВ 2С (потёки масла из бака) - ТН выведен в ремонт. Произведена замена 18.6.15 в 14:46, восст.норм.схема. | от 2Т ПС ЦЭС-Облучье (вкл. СВ-6) | 0.022917 | 2015-06-15 17:31 | 0,7МВт / 2300 чел | 317 | +28, облач
Ам.ЗЭС | 35 | Амурская - Костюковка | №1,2 | 2015-06-15 | 17:28 | 2015-06-15 | 17:28 | 0 | МТЗ. АПВ усп | 16.6.15 произведён обход, замечаний нет. |  | 0 |  | нет | 0 | +28, гроза
Ам.ЗЭС | 10 | Георгиевка | 4 | 2015-06-15 | 19:15 | 2015-06-15 | 19:15 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +28, гроза
Ам.ЗЭС | 10 | Георгиевка | 6 | 2015-06-15 | 19:15 | 2015-06-15 | 19:15 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +28, гроза
Ам.ЗЭС | 10 | Шимановск | 28 | 2015-06-15 | 20:47 | 2015-06-15 | 20:47 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Ам.ЦЭС | 10 | Западная | 38 | 2015-06-15 | 21:48 | 2015-06-15 | 22:11 | 0.015972 | МТО, АПВ запрет, РПВ усп. |  |  | 0.015972 |  | нет / 0,07МВт | 27 | +24, ветер
Ам.ЦЭС | 110 | Тамбовка - Раздольное |  | 2015-06-16 | 3:58 | 2015-06-16 | 3:58 | 0 | ТНЗНП 1ст, АПВ усп | Оп.28 гнездо |  | 0 |  | нет | 0 | +22, облачно
Хаб.СЭС | 35 | Ургал - Ургальская ЦЭС с отп. Чегдомын | №1 | 2015-06-16 | 4:07 | 2015-06-16 | 4:07 | 0 | ДЗ 1ст, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
Хаб.СЭС | 35 | Ургал - Ургальская ЦЭС с отп. Чегдомын | №2 | 2015-06-16 | 4:07 | 2015-06-16 | 4:07 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
Ам.ЦЭС | 10 | Возжаевка | 26 | 2015-06-16 | 4:14 | 2015-06-16 | 4:14 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, гроза
Хаб.СЭС | 35 | Ургал - Ургальская ЦЭС с отп. Чегдомын | №1 | 2015-06-16 | 4:36 | 2015-06-16 | 4:36 | 0 | ДЗ 1ст, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
Ам.ЦЭС | 10 | Поздеевка | 13 | 2015-06-16 | 6:15 | 2015-06-16 | 8:38 | 0.099306 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | Запитано 50 % нагрузки. В 9:50 включен без одного ТП. В 10:20 включено все. ТП-1429 заменен проход.изолятор ф.С |  | 0.099306 |  | школа / 7ТП / 0,04МВт / 384 чел | 175 | +22, гроза
Хаб.СЭС | 10 | Вознесенская | 10 | 2015-06-16 | 7:05 | 2015-06-16 | 8:45 | 0.069444 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | с.Вознесенское, 796чел. На оп.31 заменен изолятор. |  | 0.069444 |  | больница, водозабор, школа, д/с / 5ТП / 0,17МВт | 140 | +20, обл
Ам.ЦЭС | 10 | Петровка | 1 | 2015-06-16 | 7:55 | 2015-06-16 | 10:34 | 0.11042 | "земля" от КУ | Оп.250 поврежден изолятор, пр.оп.249-251 падение провода. Устранено |  | 0.11042 |  | нет / 137 чел / | 195 | +15, пасмурно
Ам.ВЭС | 10 | Архара | 2 | 2015-06-16 | 9:45 | 2015-06-16 | 10:04 | 0.013194 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Оп.7 снят наброс |  | 0.013194 |  | радиолокатор / 8ТП / 400 чел | 46 | +15, пасмурно
Прим.ЗЭС | 10 | Игнатьевка | 3 | 2015-06-16 | 11:15 | 2015-06-16 | 16:38 | 0.22431 | ТМ, АПВ ну, РПВ ну | Повреждена концевая воронка на оп.1. Устранено |  | 0.22431 |  | нет / 3ТП / 0,1 МВт / 556 чел | 646 | +27, ясно
Прим.ЗЭС | 10 | Игнатьевка | 6 | 2015-06-16 | 11:15 | 2015-06-16 | 14:18 | 0.12708 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Включен без 4ТП. На временной оп. №243 по сварке оторвался крюк с изолятором. Устранено и вкл. в 21:58 (ч/з 10ч 43м). |  | 0.12708 |  | 3 п/з / 9ТП / 309 чел / 0,1 МВт | 183 | +27, ясно
Ам.ЗЭС | 10 | Свободный | 8 | 2015-06-16 | 11:26 | 2015-06-16 | 12:09 | 0.029861 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Включен без двух ТП. Упала оп.77 (жб, в болоте). Устранено (заменили на временную) и все включено в 18:15 |  | 0.029861 |  | дс, школа / 7ТП / 670 чел | 21 | +25, ясно
Ам.СЭС | 10 | Магдагачи | 4 | 2015-06-16 | 12:29 | 2015-06-16 | 14:14 | 0.072917 | "земля" от КУ | Оп.88 заменен изолятор ф.С |  | 0.072917 |  | дс, водозабор, школа / 19ТП / 6525 чел / | 500 | +25, ясно
Хаб.ЦЭС | 110 | Обор - Мухен с отп Дурмин |  | 2015-06-16 | 13:48 | 2015-06-16 | 13:52 | 0.0027778 | ДЗ 2 ст, АПВ ну, РПВ усп | ИМФ 6,8км ф.-А. Обесточивались 5 ПС-110 кВ |  | 0.0027778 |  | 6590 чел / 3,6 МВт | 240 | +31, ясно
Хаб.ЦЭС | 110 | Обор - Мухен с отп Дурмин |  | 2015-06-16 | 14:02 | 2015-06-16 | 14:05 | 0.0020833 | НЗЗ 1,2 ст, АПВ ну, РПВ усп | Lвл=43км. ИМФ 3,6км ф.-А. Обесточивались 5 ПС-110 кВ. Наклон оп.9,10,11,12 (болото) в стор ВЛ, провис провода в сторону оп.8, следы перекрытия на поросль кустарника. Провод не поврежден. |  | 0.0020833 |  | 6590 чел / 3,6 МВт | 180 | +31, ясно
Хаб.ЦЭС | 35 | ХЭС - БН с отп Интурист | Т-8 (цепь №1) | 2015-06-16 | 14:07 | 2015-06-16 | 19:10 | 0.21042 | "земля" от КУ | Оп.20 обрыв шлейфа ф.А верхний провод (отгорел по плашке). Устранено, схема восстановлена | Т-7 (цепь №2) | 0 |  | нет | 0 | +27, ясно
Прим.ЦЭС | 6 | Кожзавод | 1 | 2015-06-16 | 15:21 | 2015-06-16 | 15:34 | 0.0090278 | МТО, РПВ усп |  |  | 0.0090278 |  | 100 чел / 0,2 МВт / 6ТП | 26 | +30, ясно
Хаб.ЦЭС | 35 | Индустриальная | В-35-1Т, В-10 1Т | 2015-06-17 | 1:42 | 2015-06-17 | 18:50 | 0.71389 | Дуговая защита | Одновременно на ПС Индустриальная откл-сь В-35 (Т-83) ХТЭЦ1 (блинкер внеш. откл.); В-35 (Т-85) Протока (блинк. ЗДЗ), работа АВР-6 успешно (потребитель не обесточивался). На ПС Протока откл-ся В-6-Т1 (блинк. Umin), работа АВР-6 успешно (потребитель не обесточивался). ПС Индустриальная: в ЗРУ-35 яч. В-35 1Т повреждение ТТ-35 1Т и изоляторов. Устранено, схема восстановлена | ВЛ-35 ХТЭЦ1-Индустриальна (Т-82); Индустриальная-Протока (Т-84) | 0 |  | нет | 0 | +22, гроза, дождь
ЭС ЕАО | 10 | Хабаровская | 4 | 2015-06-17 | 2:11 | 2015-06-17 | 2:11 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, гроза
Прим.ЗЭС | 10 | Лесозаводск | 17 | 2015-06-17 | 2:35 | 2015-06-18 | 1:13 | 0.94306 | дуг. защита. МТО | Повреждение концевой кабельной муфты в яч. В-10. Подключен резервный кабель включили по нормальной схеме. | ф.6 Уссури | 0.089583 | 2015-06-17 04:44 | насосная / 5ТП / 0,01МВт / 80 чел | 5 | +20, ясно
Хаб.ЦЭС | 10 | ОПХ | 15 | 2015-06-17 | 6:03 | 2015-06-17 | 6:35 | 0.022222 | ав. откл. РПВ ну | Включен до ТП-2163, обесточены дачи. В 9:15 включено все. Причина не установлена |  | 0.022222 |  | очистные сооружения, д/сад / 1МВт / 14ТП / 3149 чел | 506 | +19, ясно
ЭС ЕАО | 6 | ЧТФ | 92 | 2015-06-17 | 9:50 | 2015-06-17 | 10:16 | 0.018056 | МТО, АПВ выв, РПВ ну | Выделен уч-к без потребителя, все запитано. Повреждение КЛ-6 между ТП-144 ф.2 и ТП-148 ф.5 |  | 0.018056 |  | дс / 1400 чел / 5ТП / | 298 | +20, пасмурно
ЭС ЕАО | 10 | ДМ | 33 | 2015-06-17 | 10:40 | 2015-06-17 | 10:46 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0041667 |  | водозабор / 17ТП / 289 чел | 32 | +25, гроза
Прим.ЮЭС | 110 | Восточная-тяг - Голубовка |  | 2015-06-17 | 11:32 | 2015-06-17 | 11:32 | 0 | Голубовка: МТО, НЗЗ 1 ст, АПВ усп. Вост.-т: без отключений | 22.6.15 произведён обход, замечаний нет. |  | 0 |  | нет | 0 | +25, ясно
Прим.ЮЭС | 110 | ПаГРЭС - Находка-тяг |  | 2015-06-17 | 11:32 | 2015-06-17 | 12:21 | 0.034028 | ПаГРЭС: МТО, ЗЗ 1 ст, АПВ ну, РПВ усп, Находка-тяг: ТНЗНП, АПВ ну, РПВ усп | Разрыв транзита. Оп. 157 и 158 обнаружены разрушенные гнезда. |  | 0 |  | нет | 0 | +25, ясно
Прим.ЗЭС | 10 | Рощино | 2 | 2015-06-17 | 15:30 | 2015-06-17 | 16:39 | 0.047917 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Пр.оп.11-12 сняли ветку |  | 0.047917 |  | дс-2, школа, водозабор-2 / 0,7 МВт / 3750 чел / 16 ТП | 31 | +30, ветер, дождь
Прим.ЦЭС | 10 | Ивановка | 3 | 2015-06-17 | 15:47 | 2015-06-17 | 16:10 | 0.015972 | "земля" от КУ | Включен без 4ТП. В 18:05 включено все. Оп.201 заменен изолятор ф. С |  | 0.015972 |  | школа / 15ТП / 0,2 МВт / 880 чел | 77 | +26, гроза
Ам.ВЭС | 10 | Михайловка | 16 | 2015-06-17 | 16:19 | 2015-06-17 | 16:22 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0020833 |  | 761 чел / 16ТП / вн башня, скважины / 0,16 МВт | 8 | +26, ясно
Прим.СЭС | 10 | Яковлевка | 4 | 2015-06-17 | 16:50 | 2015-06-17 | 18:39 | 0.075694 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Включен без 4-х ТП. В пр. оп. 316-317 обрыв провода из-за падения ветки. Устранено. |  | 0.075694 |  | нет / 595 чел / 0,2 МВт / 12ТП | 290 | +26, гроза
Прим.ЗЭС | 10 | Вишневка | 7 | 2015-06-17 | 17:05 | 2015-06-17 | 17:20 | 0.010417 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.010417 |  | нет / 119 чел / 0,1 МВт / 4ТП | 18 | +26, гроза
Прим.ЗЭС | 35 | Пожарское | Т2 | 2015-06-17 | 17:24 | 2015-06-18 | 17:22 | 0.99861 | ГЗ | Одновременно отключилась ВЛ-35 Игнатьевка-Лучегорск с отп Пожарское (неуспеш работа ОД-КЗ-35 Т2 Пожарское). Обесточены ПС Пожарское, Губерово. В 18:38 линия включена в работу на ХХ, в 19:07 все запитано от Т1 Пожарское. Проверка РЗА, испытания тр-ра без замечаний. Устранено окисление контактов в приводе ОД-35 Т-2 | Т1 Пожарское | 0.071528 | 2015-06-17 19:07 | 2571 чел / 1,2 МВт | 2094 | +25, гроза
Ам.ЦЭС | 10 | Возжаевка | 28 | 2015-06-17 | 17:27 | 2015-06-17 | 17:27 | 0 | МТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +27, ясно
Прим.ЗЭС | 10 | Иман | 3 | 2015-06-17 | 17:35 | 2015-06-17 | 19:26 | 0.077083 | МТЗ, АПВ, РПВ ну | Запитано 50 % нагрузки. В 22:08 потребитель запитан по ф.6 ПС Губерово (без трех вед.ТП). Пр.оп.118-119 наклон опор не габарит 2,5 м (схлест проводов). Устранено 18.6.15 в 15:51, все запитано, схема восстановлена |  | 0.077083 |  | нет / 32 ТП / 1160 чел / 0.4 МВт | 1820 | +25, гроза
Прим.ЗЭС | 110 | Иман - Новопокровка |  | 2015-06-17 | 18:09 | 2015-06-17 | 18:09 | 0 | МТЗ 1ст, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Прим.ЗЭС | 10 | Лазо | 4 | 2015-06-17 | 18:24 | 2015-06-17 | 23:44 | 0.22222 | МТЗ, АПВ, РПВ ну | Lвл=12,8км. Произведен обход по 10 кВ замечаний нет, по 0,4 кВ убрали дерево. |  | 0.22222 |  | дс / 350 чел / 5ТП / 0,06 МВт | 318 | +25, гроза
Прим.ЗЭС | 10 | Веденка | 3 | 2015-06-17 | 18:24 | 2015-06-17 | 18:53 | 0.020139 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.020139 |  | нет / 5ТП / 308 чел / 0,01МВт | 5 | +25, гроза
Прим.ЗЭС | 10 | Веденка | 5 | 2015-06-17 | 18:24 | 2015-06-17 | 18:53 | 0.020139 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.020139 |  | нет / 2ТП / 306 чел / 0,02 МВт | 10 | +25, гроза
Прим.ЗЭС | 10 | Заря | 8 | 2015-06-17 | 18:36 | 2015-06-17 | 18:47 | 0.0076389 | МТЗ, АПВ ну, РП усп |  |  | 0.0076389 |  | нет / 0,01 МВт / 3ТП | 2 | +25, гроза
Прим.ЗЭС | 10 | Чкаловка | 7 | 2015-06-17 | 19:00 | 2015-06-17 | 21:44 | 0.11389 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | КТП-3395 заменили проходной изолятор Ф"А", КТП-3022 заменили разрядник по ФС". |  | 0.11389 |  | 0,3 МВт / 2ТП / 0,17МВт | 480 | +25, гроза
Прим.ЗЭС | 10 | Чкаловка | 9 | 2015-06-17 | 19:05 | 2015-06-17 | 19:12 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0048611 |  | дс, школа / 9ТП / 656 чел / 0,2 МВт | 26 | +25, гроза
Прим.ЗЭС | 10 | Пожарское | 5 | 2015-06-17 | 19:20 | 2015-06-17 | 23:01 | 0.15347 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Оп. 66-67 обрыв провода Ф"В" из-за падения ветки. Устранено. |  | 0.15347 |  | нет / 2ТП / 189 чел / 0,003 МВт | 8 | +25, гроза
Прим.ЦЭС | 10 | Хороль | 16 | 2015-06-17 | 19:42 | 2015-06-17 | 21:55 | 0.092361 | "земля" от КУ | Lвл=28,7км. Оп.493 (ж/б, анкер) разрушен подвесной изолятор по Ф"С". Устранено. |  | 0.092361 |  | школа, водозабор / 0,35 МВт / 482 чел / 18ТП | 734 | +20, пасмурно
ЭС ЕАО | 6 | Кульдур | 257 | 2015-06-17 | 20:02 | 2015-06-17 | 22:59 | 0.12292 | "земля" от КУ | Оп.257-02/1 поврежден изолятор ЛР фаза "В". Установлен ШУНТ ф.В |  | 0.12292 |  | нет / 320 чел / 4ТП | 145 | +25, гроза
Прим.ЗЭС | 10 | Чкаловка | 9 | 2015-06-17 | 21:01 | 2015-06-17 | 21:54 | 0.036806 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | Пр.оп.9-10 сняли ветку. |  | 0.036806 |  | школа, дет.сад, насосная / 0,2МВт / 9ТП / 656 чел | 200 | +20, пасмурно
Прим.ЗЭС | 6 | ЛДК | В-6 Т2 | 2015-06-17 | 21:25 | 2015-06-17 | 21:27 | 0.0013889 | дуг. защита. РПВ усп | При включении вед.ф.7 по запросу абонента (вкл. в 22:37). Обесточены 1,2сш-6кВ. Осмотр без замечаний. В-6 Т2 включен повторно. |  | 0.0013889 |  | 6000 чел / 2МВт / 30ТП | 67 | +20, пасмурно
ЭС ЕАО | 6 | Облучье | 133 | 2015-06-17 | 21:41 | 2015-06-17 | 21:41 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
ЭС ЕАО | 6 | Известковая | 76 | 2015-06-17 | 21:48 | 2015-06-18 | 2:36 | 0.2 | КУ "земля" | Lвл=4,2км. Оп.76-03/1 снята ветка. |  | 0.2 |  | нет / 3ТП / 0,17МВт / 25 чел | 94 | +20, гроза
ЭС ЕАО | 6 | Лондоко | 16 | 2015-06-17 | 22:17 | 2015-06-18 | 3:15 | 0.20694 | КУ "земля" | Lвл=1км. Оп.10-00/17 поврежден разрядник фаза "В". Исключён из схемы. |  | 0.20694 |  | нет / 1ТП / 10 чел / 0,01МВт | 24 | +20, гроза
Хаб.СЭС | 10 | Кирзавод | 2 | 2015-06-17 | 22:30 | 2015-06-17 | 23:01 | 0.021528 | МТЗ. РПВ усп |  |  | 0.021528 |  | теплопункт / 0,7МВт / 400 чел / 23ТП | 367 | +20, облачно
Прим.ЗЭС | 10 | Рождественка | 7 | 2015-06-17 | 22:44 | 2015-06-17 | 22:53 | 0.00625 | МТЗ. Апв ну. РПВ усп |  |  | 0.00625 |  | школа, детсад / 0,1МВт / 6ТП / 728 чел | 15 | +20, дождь с ветром
Прим.ЗЭС | 10 | Рождественка | 8 | 2015-06-17 | 22:44 | 2015-06-18 | 1:53 | 0.13125 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Оп.203 заменен изолятор ф.В, схема восстановлена |  | 0.13125 |  | нет / 2ТП / 0,04МВт / 243 чел | 120 | +20, дождь с ветром
ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | 4 | 2015-06-17 | 23:30 | 2015-06-18 | 0:05 | 0.024306 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | Выделен учк без потребителя. Убрана ветка оп.4-00/123, схема восстановлена. | ф-61 | 0.083333 | 2015-06-18 01:30 | в/н башня / 7ТП / 0,02МВт / 900 чел | 39 | +20, гроза
ЮЯ ЭС | 10 | Н.Куранах | Дражный | 2015-06-18 | 0:10 | 2015-06-18 | 0:28 | 0.0125 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | Трал сторонней организации совершил наезд на оп. №33, опора устояла. Сообщено в полицию, СБ. |  | 0.0125 |  | водоканал, скважина. ж/д станция / 2ТП / 1478 чел / 0,3МВт | 96 | +17, облачно
Прим.СЭС | 10 | Чугуеввка | 10 | 2015-06-18 | 2:20 | 2015-06-18 | 3:10 | 0.034722 | МТО. АПВ, РПВ ну | Повреждение на вед.ТП 3241. |  | 0.034722 |  | насосная / 27ТП / 2268 чел / 0,7МВт | 583 | +15, ясно
Ам.ВЭС | 10 | Городская | 3 | 2015-06-18 | 4:38 | 2015-06-18 | 5:56 | 0.054167 | МТО. АПВ, РПВ ну | Заменён изолятор оп.34, фидер вкл. без 4-х ТП, все включено в 8:22.Оп 54 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.054167 |  | школа, скважина / 14ТП / 0,6МВт / 4190 чел | 573 | +17, дождь
Ам.ВЭС | 10 | Городская | 5 | 2015-06-18 | 4:38 | 2015-06-18 | 7:21 | 0.11319 | МТО. АПВ, РПВ ну | Заменены изоляторы оп.24, 14. |  | 0.11319 |  | школа, АТС, скважина / 20ТП / 0,4МВт | 1100 | +17, дождь
Прим.ЮЭС | 10 | Барабаш | 13 | 2015-06-18 | 6:43 | 2015-06-18 | 6:44 | 0.00069444 | МТЗ. РПВ усп |  |  | 0.00069444 |  | Школа, телефонная станция, ФАП / 0,1МВт / 4ТП / 415 чел | 2 | +15, морось
Хаб.ЦЭС | 10 | Смирновка | 2 | 2015-06-18 | 6:50 | 2015-06-18 | 7:20 | 0.020833 | МТО. МТЗ. АПВ выв. РПВ ну | Повреждение на вед.уч-ке |  | 0.020833 |  | школа, радиоцентр / 0,5МВт / 16ТП | 130 | +15, пасм
Прим.ЮЭС | 10 | Троица | 24 | 2015-06-18 | 7:00 | 2015-06-18 | 7:02 | 0.0013889 | МТО. РПВ усп |  |  | 0.0013889 |  | школа, водонасосная, телефонная станция, почта / 10ТП / 0,5МВт / 595 чел | 23 | +15, морось
Прим.ЗЭС | 10 | Губерово | реклоузер по ф6 | 2015-06-18 | 9:00 | 2015-06-18 | 9:01 | 0.00069444 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.00069444 |  | п/з/ 0,3 МВт/ 1120 чел/ 22ТП | 5 | +21, облачно
Ам.СЭС | 10 | Магдагачи | 37 | 2015-06-18 | 9:09 | 2015-06-18 | 10:15 | 0.045833 | МТО, АПВ ну, РПВ не произв | Пр оп 73/8-73/8/1 убрана ветка. |  | 0.045833 |  | школа, д/с, адм, пож.часть/ 0,8 МВт/ 6525 чел/ 12 ТП | 750 | +15, облачно
Ам.ЦЭС | 10 | Амурсельмаш | 22 | 2015-06-18 | 11:18 | 2015-06-18 | 12:36 | 0.054167 | КУ, земля. | Повреждение КЛ яч.ф22-оп.1. Переведено на резервную КЛ. | ПС Коммунальная ф18 | 0.011806 | 2015-06-18 11:35 | вч, Ростелеком/ 0,9 МВт/ 2000 чел/ 26ТП | 180 | +20. облачно
Прим.ЗЭС | 10 | Игнатьевка | 6 | 2015-06-18 | 12:43 | 2015-06-18 | 16:29 | 0.15694 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Пр оп 235-236 убрана ветка. |  | 0.15694 |  | п/з/ 0,08 МВт/301 чел/ 8ТП | 301 | +27, облачно
Прим.ЗЭС | 10 | Лесозаводск | 13 | 2015-06-18 | 13:18 | 2015-06-18 | 13:18 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +30, облачно
Ам.ЦЭС | 10 | Чигири | 7 | 2015-06-18 | 13:26 | 2015-06-18 | 13:26 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, облачно
Прим.ЮЭС | 6 | Партизан | 9 | 2015-06-18 | 18:25 | 2015-06-18 | 19:00 | 0.024306 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну | Пр орп 1.1.29-30 убрано дерево, без повреждения ВЛ. |  | 0.024306 |  | насосн, школа/1,6 МВт/ 2856 чел/22ТП | 990 | +26, облачно
Прим.ЦЭС | 10 | Баневур | 5 | 2015-06-18 | 19:00 | 2015-06-18 | 19:09 | 0.00625 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.00625 |  | нет/ 0,16 МВт/326 чел | 24 | +24, облачно
Прим.ЗЭС | 10 | Лесозаводск | 13 | 2015-06-18 | 21:29 | 2015-06-18 | 23:16 | 0.074306 | "земля" от КУ | Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Оп.100 заменен изолятор ф.С, схема восстановлена | ф.3 Тихменево | 0.020139 | 2015-06-18 21:58 | дс, школа, насосная / 17ТП / 1890 чел / 0,38 МВт | 180 | +25, облачно
ЭС ЕАО | 35 | ДСК | Т1 | 2015-06-19 | 0:19 | 2015-06-19 | 20:55 | 0.85833 | ГЗ | Обесточена 1сш-35, 6 кВ ДСК, ПС-35 Камышовка, ПТФ, Ключевое. Нарушено уплотнение ввода 35 кВ ф.С (уход масла из расширителя). Устранено, схема восстановлена | ВЛ-35 Волочаевка-тяг - ПТФ | 0.020139 | 2015-06-19 00:48 | водозабор - 4 / 6700 чел / 1,1 МВт | 550 | +25, ясно
Прим.ЗЭС | 10 | Тихменево | 3 | 2015-06-19 | 11:22 | 2015-06-19 | 12:10 | 0.033333 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.033333 |  | нет/ 0,1 МВт/ 500 чел/ 4ТП | 80 | +22, пасмурно
Прим.ЮЭС | 35 | Лазо - Сокольчи |  | 2015-06-19 | 12:59 | 2015-06-19 | 13:18 | 0.013194 | КУ | С обесточиванием ПС Сокольчи, Милоградово. На ПС Сокольчи перекрытие на ПСН-35 Т1, фА (дуговое горение). В 13:18 (ч/з 19 мин) ВЛ включена, запитана ПС Милоградово. В 13:34 (ч/з 35 мин) на ПС Сокольчи введен в работу Т2, запитан оставшийся потребитель, Т1 выведен в ремонт. /В 14:16 заменен поврежденный ПСН , произведена чистка изоляции, схема приведена в исходное состояние./ | ПС Сокольчи Т2 | 0.024306 | 2015-06-19 13:34 | школа, д/с, насосн, больн/ 1,5 МВт/ 1818 чел | 875 | +22, пасмурно
ЭС ЕАО | 6 | Кульдур | 240 | 2015-06-19 | 16:21 | 2015-06-20 | 12:20 | 0.83264 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Падение оп 240-00/20 (жб, болотистая местность). Потребителю обеспечен резерв. Устранено. | ф239 | 0.044444 | 2015-06-19 17:25 | насосная/ 0,2 Мвт/ 220 чел/ 2ТП | 107 | +25, облачно
Прим.ЮЭС | 110 | АТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково | №1,2 | 2015-06-19 | 16:37 | 2015-06-19 | 16:37 | 0 | АТЭЦ: НЗЗ 2ст, АПВ усп; Запад: ТНЗНП 1ст, АПВ усп; Штыково: ПНДЗ, АПВ усп | Обход без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +22, гроза
Прим.ЗЭС | 10 | Спасск | 4 | 2015-06-19 | 16:40 | 2015-06-19 | 18:15 | 0.065972 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Обход без замечаний. |  | 0.065972 |  | нет/ 0,2 МВт/157 чел/5ТП | 320 | +23, пасмурно
Хаб.ЦЭС | 10 | Лермонтовка | 12 | 2015-06-19 | 17:45 | 2015-06-19 | 19:00 | 0.052083 | КУ, земля. | Оп 60 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.052083 |  | нет/ 0,15 МВт/ 213 чел | 188 | +25, облачно
Прим.ЗЭС | 10 | Лесозаводск | 13 | 2015-06-19 | 20:17 | 2015-06-20 | 0:32 | 0.17708 | "земля" от КУ | Выделен уч-к, обеспечен резерв, кроме одного ТП. Оп. 82 поврежден изолятор ф.С, провод перегорел, упал в сторону оп. 81 и 83. Устранено, схема восстановлена | ф.3 Тихменево | 0.0090278 | 2015-06-19 20:30 | насосн, д/с, школа/ 0,3 МВт/ 1890 чел/ 23ТП | 67 | +23, пасмурно
Прим.ЗЭС | 10 | Лазо | 2 | 2015-06-19 | 21:25 | 2015-06-19 | 21:30 | 0.0034722 | МТЗ, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | нет / 0,03 МВт / 4ТП | 3 | +20, пасмурно
Прим.ЗЭС | 10 | Лазо | 4 | 2015-06-19 | 21:25 | 2015-06-19 | 21:30 | 0.0034722 | МТЗ, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | нет / 0,2 МВт / 12ТП / 297 чел | 12 | +20, пасмурно
Хаб.ЦЭС | 6 | ГВФ | 20 | 2015-06-20 | 6:27 | 2015-06-20 | 14:16 | 0.32569 | МТЗ, РПВ ну | Обесточены дачи. Повреждение КЛ-6 на вед. ТП-2317. |  | 0.32569 |  | нет / 0,36МВт | 2814 | +20, ясно
Прим.ЦЭС | 10 | Барабаш | 5 | 2015-06-19 | 6:50 | 2015-06-19 | 7:38 | 0.033333 | МТЗ, РПВ ну | Включен без трех ТП. В 8:45 включено все. Пр.оп.65-66 сняли ворону с верхнего провода. |  | 0.033333 |  | нет / 370 чел / 0,1 МВт / 7ТП | 80 | +15, ясно
ЭС ЕАО | 6 | Известковая | 73 | 2015-06-20 | 8:55 | 2015-06-20 | 10:18 | 0.057639 | "земля" от КУ | п.Известковый, Заречье, 1650чел. Включен после обхода. Замечаний нет. |  | 0.057639 |  | школа, д/с / 8ТП / 0,25МВт | 408 | +22, обл
Прим.ЮЭС | 10 | Лазо | 2 | 2015-06-20 | 9:30 | 2015-06-20 | 11:47 | 0.095139 | "земля" от КУ | с.Кишиневка, Лазо, 93чел. Включен после обхода, замечаний нет. |  | 0.095139 |  | нет / 4ТП / 0,03МВт | 76 | +18, обл
Прим.ЮЭС | 10 | Лазо | 4 | 2015-06-20 | 9:30 | 2015-06-20 | 11:44 | 0.093056 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | с.Лазо, 297чел. Включен после обхода, замечаний нет. |  | 0.093056 |  | нет / 12ТП / 0,2МВт | 447 | +18, обл
Прим.ЗЭС | 10 | Лазо | 4 | 2015-06-20 | 11:01 | 2015-06-20 | 15:42 | 0.19514 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв. | с.Грушевое, 350чел. На оп.61 разрушен изолятор ф.В. Устранено. |  | 0.19514 |  | д/с / 5ТП / | 94 | +18, обл
Ам.ЗЭС | 10 | Северная | 15 | 2015-06-20 | 15:10 | 2015-06-20 | 15:48 | 0.026389 | МТО, АПВ ну, РПВ ну. | Включен до ЛР-421506, выделен поврежденный участок КЛ без нагрузки. Устранено 22.6.15 |  | 0.026389 |  | скважины, дом ветеранов, интернат / 5158чел / 15ТП / 1,26МВт | 800 | +23, облачно
Ам.СЭС | 110 | Сиваки - Октябрьская |  | 2015-06-20 | 22:55 | 2015-06-20 | 22:55 | 0 | ДЗ, АПВ усп | ИМФ 22,8 км фА,В,С. Осмотр на июль. |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
Ам.СЭС | 35 | Невер - Соловьевск |  | 2015-06-20 | 23:26 | 2015-06-20 | 23:32 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0041667 |  | школа, д/с, больн/ 0,6 МВт/ 4122 чел | 154 | +20, гроза
Ам.ЗЭС | 10 | Новокиевка | 6 | 2015-06-21 | 1:11 | 2015-06-21 | 1:11 | 0 | МТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
Ам.СЭС | 35 | Магдагачи - Толбузино |  | 2015-06-21 | 1:50 | 2015-06-21 | 1:50 | 0 | МТО, АПВ усп | ИМФ 16,5 км, фА,В. |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
Ам.СЭС | 10 | Магдагачи | 1 | 2015-06-21 | 2:35 | 2015-06-21 | 2:35 | 0 | МТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Дежнево | 57 | 2015-06-21 | 5:04 | 2015-06-21 | 5:04 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, облачно
Ам.ВЭС | 35 | Набережная - Ленинское |  | 2015-06-21 | 5:38 | 2015-06-21 | 5:38 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
Прим.ЦЭС | 10 | Покровка | 4 | 2015-06-21 | 6:02 | 2015-06-21 | 7:00 | 0.040278 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на ведомственной отпайке. |  | 0.040278 |  | нет/ 0,016 МВт/79 чел/ 3ТП | 15 | +15, пасмурно
Прим.ЗЭС | 10 | Уссури | 4 | 2015-06-21 | 6:26 | 2015-06-21 | 6:26 | 0 | Ав.откл, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +18, облачно
Ам.СЭС | 10 | Сковородино | 5 | 2015-06-21 | 7:05 | 2015-06-21 | 7:11 | 0.0041667 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0041667 |  | школа, д/с/ 0,4 МВт/ 147 чел | 25 | +20, облачно
ЭС ЕАО | 10 | Воскресеновка | 116 | 2015-06-21 | 7:05 | 2015-06-21 | 10:05 | 0.125 | МТЗ, АПВ не раб, РПВ усп. | Обход без замечаний. |  | 0.125 |  | школа, насосн / 5ТП / 0,06МВт/449 чел | 147 | +19, гроза
ЭС ЕАО | 35 | Лондоко - Бира с отп. Лесоучасток, Будукан | Т-145 | 2015-06-21 | 7:45 | 2015-06-21 | 7:45 | 0 | ДЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +19, гроза
Хаб.ЦЭС | 6 | РЦ | 17 | 2015-06-21 | 8:53 | 2015-06-21 | 12:59 | 0.17083 | МТО, АПВ нет, РПВ ну. | Lвл=7км. Пр.оп.18-19 обрыв провода ф.В техникой сторонней организации. Собщено в СБ, полицию. Устранено. | ф.34 | 0.17083 |  | ПНС-324 / 0,1МВт | 410 | +20, облачно
Ам.ВЭС | 10 | Усть-Кивда | 12 | 2015-06-21 | 12:21 | 2015-06-21 | 12:25 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0027778 |  | нет | 1 | +22, обл
Ам.ЦЭС | 10 | Кооперативная | 10 | 2015-06-21 | 14:34 | 2015-06-21 | 16:07 | 0.064583 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | Повреждение на вед. участке. | ф.13 ПС Дачная | 0.028472 | 2015-06-21 15:15 | дальнепривод.аэропорт / 37ТП / 50чел / 0,3МВт | 115 | +24, облачно
Ам.ЦЭС | 10 | Амурсельмаш | 3 | 2015-06-21 | 15:04 | 2015-06-21 | 15:18 | 0.0097222 | МТО, АПВ ну., РПВ усп. | Повреждение КЛ-10 между ТП-134 и РТП. Устранено 22.6.15. |  | 0.0097222 |  | госпиталь / 11500чел / 21ТП / 1МВт | 254 | +25, гроза, дождь
Ам.ВЭС | 10 | Хвойная | 6 | 2015-06-21 | 15:37 | 2015-06-21 | 15:48 | 0.0076389 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0076389 |  | нет / 5000чел / 0,75МВт | 137 | +25, гроза, дождь
Ам.СЭС | 10 | Речная | 5 | 2015-06-21 | 15:40 | 2015-06-21 | 15:43 | 0.0020833 | МТО, МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0020833 |  | школа, д/с, прокуратура / 13ТП / 250чел / 0,6МВт | 30 | +24, гроза
Ам.СЭС | 10 | Речная | 7 | 2015-06-21 | 15:40 | 2015-06-21 | 15:43 | 0.0020833 | МТО, МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0020833 |  | больница, школа, д/с, водокачка / 19ТП / 400чел / 1,2МВт | 60 | +24, гроза
Ам.ВЭС | 10 | Хвойная | 1 | 2015-06-21 | 15:50 | 2015-06-21 | 15:50 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза, дождь
Ам.ЦЭС | 35 | Томичи - Князевка |  | 2015-06-21 | 17:04 | 2015-06-21 | 17:06 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0013889 |  | 2202чел / 0,45МВт | 15 | +25, гроза, дождь
Ам.ЦЭС | 35 | Ромны - Знаменка |  | 2015-06-21 | 17:05 | 2015-06-21 | 17:06 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.00069444 |  | нет / 0,06МВт | 1 | +25, гроза, дождь
Ам.ЦЭС | 110 | Игнатьево - Сергеевка |  | 2015-06-21 | 17:17 | 2015-06-21 | 17:38 | 0.014583 | ТНЗНП 1ст, АПВ ну, РПВ усп. | С обесточиванием ПС Сергеевка, Петровка, Совхозная. Осмотр, замечаний нет. |  | 0.014583 |  | 4160чел / 1,2МВт | 435 | +25, гроза, дождь
Ам.ЦЭС | 10 | Тамбовка | 4 | 2015-06-21 | 17:24 | 2015-06-21 | 17:24 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза, дождь
Ам.ЦЭС | 10 | Ивановка | 22 | 2015-06-21 | 17:25 | 2015-06-21 | 17:26 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.00069444 |  | нет / 3ТП / 0,12МВт | 2 | +25, гроза, дождь
Хаб.ЦЭС | 35 | Хор - Черняево | Т-71 | 2015-06-21 | 17:42 | 2015-06-22 | 21:25 | 1899-12-31 03:43 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | Lвл=26км. С обесточиванием ПС Черняево. В пролёте опор №32-33 обрыв и перегорание провода ф.С. Второе место повреждения: оп. №59 Ф-А перегорание провода. Устранено. | ф.1 ПС Гродеково | 0.054167 | 2015-06-21 19:00 | 1959чел / 0,4МВт | 536 | +24, ветер
Прим.ЮЭС | 6 | Партизан | 9 | 2015-06-21 | 17:55 | 2015-06-21 | 18:00 | 0.0034722 | ав.откл, АПВ выв, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | школа, ТНС / 22ТП / 0,9МВт/ 2856 чел. | 75 | +25, ясно
Ам.ЗЭС | 10 | Климауцы | 3 | 2015-06-21 | 18:00 | 2015-06-21 | 18:00 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза, дождь
Ам.ЦЭС | 10 | Рогозовка | 10 | 2015-06-21 | 18:45 | 2015-06-21 | 21:44 | 0.12431 | "земля" от КУ | Оп 1/6 попадание молнии, обрыв 2 проводов. Устранено. Оп 66 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.12431 |  | нет / 12ТП / 0,02МВт/ 184 чел | 237 | +25, гроза
Ам.ЦЭС | 10 | Тамбовка | 14 | 2015-06-21 | 19:00 | 2015-06-21 | 19:57 | 0.039583 | МТЗ, АПВ ну. | Пр оп 61-62 снята ветка. |  | 0.039583 |  | в/н башня / 7ТП / 0,04МВт/ 577 чел | 80 | +24, ветер
Ам.ВЭС | 10 | Таежная | 29 | 2015-06-21 | 19:20 | 2015-06-21 | 19:20 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Хаб.ЦЭС | 10 | Петровичи | 7 | 2015-06-21 | 19:44 | 2015-06-21 | 19:47 | 0.0020833 | ав.откл, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0020833 |  | нет | 8 | +24, дождь
Ам.ЦЭС | 10 | Ромны | 6 | 2015-06-21 | 20:00 | 2015-06-21 | 20:20 | 0.013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл без ф5 РП Каховка, вкл ч/з 50 мин. Пр оп 9-10 устранен схлест проводов. |  | 0.013889 |  | интернат/ 0,1 МВт/ 4723 чел/ 9ТП | 129 | +22, дождь
ЭС ЕАО | 35 | МК - Волдгейм |  | 2015-06-21 | 20:15 | 2015-06-21 | 20:15 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
Ам.ВЭС | 10 | Городская | 3 | 2015-06-21 | 20:20 | 2015-06-21 | 22:27 | 0.088194 | МТЗ, МТО, АПВ ну, РПВ ну | Вкл до ЛР795 (ост 4ТП), вкл в 4:47. Оп 22, 56/3, 56/11/1 заменены поврежденные изоляторы. |  | 0.088194 |  | школа, скваж/ 0,6 МВт/ 4190 чел/ 12 ТП | 1182 | +22, дождь
Ам.ВЭС | 6 | Бурейск | 22 | 2015-06-21 | 20:28 | 2015-06-21 | 20:28 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, дождь
Ам.ЦЭС | 10 | Марково | 7 | 2015-06-21 | 20:37 | 2015-06-21 | 23:02 | 0.10069 | КУ, земля. | Оп 23 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.10069 |  | школа, п/з/ 0,16 МВт/ 1100 чел/ 6ТП | 315 | +22, гроза
ЭС ЕАО | 6 | МК | 6 | 2015-06-21 | 20:40 | 2015-06-21 | 22:52 | 0.091667 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.091667 |  | нет/ 0,3 МВт/ 3000 чел/ 25ТП | 973 | +24, гроза
Ам.ВЭС | 10 | Завитая | 11 | 2015-06-21 | 20:41 | 2015-06-21 | 20:41 | 0 | МТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, гроза
Ам.ВЭС | 10 | Завитая | 15 | 2015-06-21 | 20:41 | 2015-06-21 | 20:41 | 0 | МТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, гроза
Ам.ВЭС | 10 | Успеновка | 1 | 2015-06-21 | 20:48 | 2015-06-21 | 20:48 | 0 | МТО, МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, гроза
ЭС ЕАО | 10 | ПТФ | 128 | 2015-06-21 | 20:45 | 2015-06-21 | 22:50 | 0.086806 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | По прохождению грозы РПВ усп. | ПС Волочаевка-тяг ф19 | 0.028472 | 2015-06-21 21:26 | нет/ 0,1 МВт/5ТП/ быта нет | 11 | +24, гроза
Ам.ВЭС | 10 | Усть-Кивда | 2 | 2015-06-21 | 21:00 | 2015-06-21 | 21:00 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
Ам.ВЭС | 10 | Городская | 5 | 2015-06-21 | 21:07 | 2015-06-21 | 23:33 | 0.10139 | КУ, земля. | Вкл до ЛР778 (взято 70% нагрузки), вкл в 5:44. Оп 2,3, 39/32 заменены поврежденные изоляторы. |  | 0.10139 |  | скваж, школа/ 0,7 МВт/ 4100 чел/ 20ТП | 1431 | +20, гроза
Ам.ВЭС | 10 | Набережная | 11 | 2015-06-21 | 21:30 | 2015-06-21 | 21:30 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
Прим.ЗЭС | 10 | Лучегорск | 13 | 2015-06-21 | 21:44 | 2015-06-21 | 21:44 | 0 | МТЗ, АПВ усп | Повреждение на ведомственном ТП. |  | 0 |  | нет | 0 | +20, пасмурно
Хаб.ЦЭС | 10 | Корфовская | ф9 реклоузер | 2015-06-21 | 21:50 | 2015-06-21 | 22:21 | 0.021528 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.021528 |  | нет/ 0,1 Мвт/ 250 чел/ 6Тп | 89 | +18, гроза
Ам.ВЭС | 10 | Хвойная | 9 | 2015-06-21 | 22:06 | 2015-06-21 | 22:06 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +18, гроза
ЭС ЕАО | 35 | Пронькино - Найфельд |  | 2015-06-21 | 22:37 | 2015-06-22 | 18:30 | 0.82847 | КУ, земля. | Дерево в прол. оп. №76-77, обрыв ф.-С. Устранено. | ВЛ-35 "Валдгейм-Пронькино", "Дубовое-Найфельд" | 1.2935e-12 | 2015-06-21 22:37 | нет | 0 | +20, гроза, ветер
Ам.ЦЭС | 10 | Кирпичная | 1 | 2015-06-21 | 22:37 | 2015-06-22 | 1:29 | 0.11944 | КУ, земля. | Опора 5/2 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.11944 |  | нет/ 0,1 МВт/ 50 чел/ 8ТП | 163 | +18, дождь
ЭС ЕАО | 10 | Дежнево | 52 | 2015-06-21 | 22:39 | 2015-06-22 | 0:37 | 0.081944 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл с выделенным уч.без нагрузки: обрыв провода оп. №52-00/256 - 257. Устранено. |  | 0.081944 |  | школа, д/с/ 0,03 МВт/ 465 чел/ 6ТП | 63 | +20, гроза
Ам.ВЭС | 10 | Хвойная | 6 | 2015-06-21 | 23:20 | 2015-06-21 | 23:22 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0013889 |  | больн, школа, д/с, скваж/ 0,9 МВт/ 5100 чел | 12 | +18, гроза
Ам.ВЭС | 10 | Хвойная | 5 | 2015-06-21 | 23:20 | 2015-06-22 | 0:10 | 0.034722 | КУ, земля. | Вкл до ЛР71 (ост 3ТП), вкл в 3:43. ТП 2020 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.034722 |  | школа, д/с, ОВД, пож.часть/0,3 Мвт/ 1500 чел/9ТП | 220 | +18, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Унгун | 165 | 2015-06-21 | 23:43 | 2015-06-21 | 23:43 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +18, гроза
ЭС ЕАО | 35 | Воскресеновка - Надеждинское |  | 2015-06-21 | 23:52 | 2015-06-22 | 0:06 | 0.0097222 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0097222 |  | вн.башня, школа/ 0,3 МВт/ 520 чел | 67 | +18, гроза
Прим.ЦЭС | 10 | Баневур | 5 | 2015-06-22 | 0:14 | 2015-06-22 | 0:18 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Повреждение на ведомственном ТП. |  | 0.0027778 |  | нет/ 0,1 Мвт/150 чел/7ТП | 7 | +16, пасмурно
Хаб.ЦЭС | 10 | Лермонтовка | 18 | 2015-06-22 | 0:22 | 2015-06-22 | 12:52 | 0.52083 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Lвл=33 км. Обеспечен резерв (ост с.Видное 148 чел). Дерево в прол. оп. №392-393, обрыв проводов. Устранено и вкл. в 12:52. | ПС Шереметьево ф9 | 0.18472 | 2015-06-22 04:48 | нет/ 0,2 МВт/ 390 чел/ 7ТП | 391 | +18, гроза
Прим.ЦЭС | 10 | Баневур | по ф.4 РП Кондратеновка | 2015-06-22 | 0:43 | 2015-06-22 | 0:46 | 0.0020833 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0020833 |  | школа/ 0,01 МВт/ 60 чел/4ТП | 1 | +16, пасмурно
Хаб.ЦЭС | 10 | Бикин | 5 | 2015-06-22 | 0:43 | 2015-06-22 | 3:15 | 0.10556 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Вкл до Р5 (взято 50% нагрузки). В 4:30 вкл до Р30 (ост 5 ТП). В 11:40 вкл. без с.Лесопильное (3ТП, 250 чел.). Всё запитано в 18:54 (ч/з 18ч 11м), убрано дерево в прол. опор №106/172/55 - №106/172/56 без повреждения провода. |  | 0.10556 |  | хоспис, школа/ 0,7 МВт/ 2623 чел/ 11ТП | 1115 | +18, гроза
Хаб.ЦЭС | 10 | Бикин | 14 | 2015-06-22 | 0:43 | 2015-06-22 | 2:15 | 0.063889 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Lвл=25км. Вкл до Р32 (ост п/з 2ТП на ДГ). 23.6.15 обнаружен обрыв 3-х фаз в прол. оп. №81-82 (падение 5-ти деревьев). Устранено и включено 24.6.15 в 16:56. |  | 0.063889 |  | кнс, п/з / 0,06 МВт/ 80 чел/ 10ТП | 92 | +18, гроза
Хаб.ЦЭС | 10 | Петровичи | 7 | 2015-06-22 | 0:48 | 2015-06-22 | 0:54 | 0.0041667 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0041667 |  | школа/ 0,6 МВт/ 862 чел | 16 | +18, гроза
Хаб.ЦЭС | 10 | Петровичи | 11 | 2015-06-22 | 0:48 | 2015-06-22 | 0:54 | 0.0041667 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0041667 |  | школа, д/с/ 0,9 МВт/ 1569 чел | 25 | +18, гроза
Прим.ЗЭС | 10 | Лучегорск | 6 | 2015-06-22 | 0:58 | 2015-06-22 | 0:58 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
Хаб.ЦЭС | 10 | Лермонтовка | 14 | 2015-06-22 | 2:38 | 2015-06-22 | 5:47 | 0.13125 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл до Р-57 (взято 50% нагрузки), вкл в 6:35 (без 2-х ТП). Повреждение КЛ м/ду ТП 8087/1- ТП-8087/2. Устранено и вкл. в 7:00. |  | 0.13125 |  | школа, д/с/ 0,4 МВт/195 чел/ 11ТП | 1100 | +18, гроза
Прим.ЦЭС | 10 | Покровка | 7 | 2015-06-22 | 3:06 | 2015-06-22 | 3:08 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0013889 |  | нет/0,9 МВт/550 чел/ 13ТП | 28 | +17, пасмурно
Прим.ЦЭС | 10 | Покровка | 12 | 2015-06-22 | 3:11 | 2015-06-22 | 3:13 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0013889 |  | школа/0,1 МВт/400 чел/ 6ТП | 3 | +17, пасмурно
Прим.ЗЭС | 110 | Иман - Новопокровка |  | 2015-06-22 | 4:26 | 2015-06-22 | 4:26 | 0 | МТЗ, АПВ усп | Произведен обход пр. оп. 233-260 (51-58 км от ПС Иман), пр.оп 165-187 (37-43 км от ПС Новопокровка) - замечаний не выявлено. |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
ЭС ЕАО | 6 | МК | 8 | 2015-06-22 | 5:53 | 2015-06-22 | 13:35 | 0.32083 | КУ, земля. | Повреждение изол. оп. №8-00/15. Устранено и вкл. по норм. сх. в 13:35. | ф119 | 0.036806 | 2015-06-22 06:46 | д/с/ 0,4 Мвт/ 3000 чел/ 11ТП | 217 | +18, дождь
Прим.ЮЭС | 10 | Лазо | 2 | 2015-06-22 | 6:30 | 2015-06-22 | 6:33 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0020833 |  | нет/ 0,05 МВт/93 чел/ 4ТП | 2 | +15, туман
Прим.ЮЭС | 10 | Лазо | 4 | 2015-06-22 | 6:30 | 2015-06-22 | 6:33 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0020833 |  | нет/ 0,2 МВт/297 чел/12ТП | 10 | +15, туман
ЭС ЕАО | 10 | Опытное | 64 | 2015-06-22 | 7:02 | 2015-06-22 | 11:11 | 0.17292 | КУ, земля. | Оп. №64-00/137 повреждён изолятор. |  | 0.17292 |  | водонасосная / 0,01 МВт/ 37 чел/11ТП | 58 | +18, дождь
ЭС ЕАО | 10 | Биджан | 222 | 2015-06-22 | 7:56 | 2015-06-22 | 8:06 | 0.0069444 | МТО. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0.0069444 |  | насосная / 0,01МВт | 14 | +18, гроза
Ам.ВЭС | 10 | Куприяновка | 1 | 2015-06-22 | 8:05 | 2015-06-22 | 10:38 | 0.10625 | КУ, земля. | с.Антоновка, 607 чел. В 8:37 вкл. 1ТП. Повреждение разрядника ф.-А ТП-777. Исключен из схемы. |  | 0.10625 |  | ФАП, школа, д/с, АТС, скважина / 9ТП / 0,15МВт | 112 | +19, ветер
Ам.ЗЭС | 10 | Шимановск | 28 | 2015-06-22 | 8:34 | 2015-06-22 | 8:34 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +19, пасм
Прим.ЗЭС | 10 | Новотроицкое | 1 | 2015-06-22 | 9:30 | 2015-06-22 | 9:34 | 0.0027778 | МТО. РПВ усп | с.Новотроицкое, Стретенка, 478чел. Обход, замечаний нет. |  | 0.0027778 |  | Насосная-2, Школа-1, Дет.сад-1 / 0,1МВт / 3ТП | 5 | +18, ясно
ЭС ЕАО | 10 | Найфельд | 135 | 2015-06-22 | 9:30 | 2015-06-22 | 11:40 | 0.090278 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | ТП-220 повреждение прох. изоляторов ф.-А,С. |  | 0.090278 |  | нет / 1ТП / 0,01МВт / населения нет | 17 | +18, гроза
Ам.ЗЭС | 10 | Свободный | 5 | 2015-06-22 | 9:38 | 2015-06-22 | 9:38 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, облачно
Хаб.ЦЭС | 10 | Бикин | 15 | 2015-06-22 | 11:11 | 2015-06-22 | 15:00 | 0.15903 | КУ, земля. | с.Оренбурское, с.Покровка, 279 чел. Повреждение изоляторов Р-15 (попадание молнии), Р-15 зашунтирован. Устранено 26.6.15 в 17:05, восст.норм.сх. |  | 0.15903 |  | 2 школы, 2 детсада, таможня / 10ТП / 0,4МВт | 980 | +17, пасм
Ам.ВЭС | 10 | Варваровка | 26 | 2015-06-22 | 11:45 | 2015-06-22 | 11:46 | 0.00069444 | МТО. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0.00069444 |  | насосная, скважина / 0,18МВт / 11ТП / 700 чел | 3 | +23, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Ленинск | 78 | 2015-06-22 | 13:30 | 2015-06-22 | 16:23 | 0.12014 | КУ, земля. | с.Ленинское, 1280 чел. Устранён обрыв вязки оп.78-00/34. | ф-72 | 0.026389 | 2015-06-22 14:08 | нет / 8ТП / 0,3МВт | 189 | +18, облачно
Прим.ЮЭС | 6 | Партизан | 9 | 2015-06-22 | 14:32 | 2015-06-22 | 14:37 | 0.0034722 | МТЗ. РПВ усп | часть быта г.Партизанск, 2856 чел. |  | 0.0034722 |  | ТНС-6, школа / 22ТП / 1,5МВт | 120 | +20, ветер
Прим.СЭС | 10 | Анучино | 17 | 2015-06-22 | 15:03 | 2015-06-22 | 16:34 | 0.063194 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | Lвл=56,6км. п.Н.Варваровка, Анучино, Ст.Варваровка, Виноградовка, Скворцово, Ильмаковка, 871чел. Вкл. до РЛ-36 оп. 634, без 3-х ТП. В пр.852-853 падение дерева на ВЛ, обрыв проводов, повреждение траверс. Устранено и вкл. по нормальной схеме в 15:34 |  | 0.063194 |  | 2 школы / 20ТП / 0,2МВт | 243 | +29, ясно
Прим.ЮЭС | 6 | Партизан | 9 | 2015-06-22 | 15:22 | 2015-06-22 | 15:26 | 0.0027778 | МТЗ. РПВ усп | часть быта г.Партизанск, 2856 чел. На дер. оп. 51/49 развернуло траверсу, замечание устранено. |  | 0.0027778 |  | ТНС-6, школа / 22ТП / 0,6МВт | 107 | +22, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Пашково | 21 | 2015-06-22 | 20:20 | 2015-06-22 | 20:29 | 0.00625 | МТЗ, АПВ не раб, РПВ усп. |  |  | 0.00625 |  | школа, д/с / 0,08МВт / 7ТП | 12 | +20, гроза
Прим.ЗЭС | 10 | Малиново | 4 | 2015-06-22 | 20:50 | 2015-06-22 | 22:32 | 0.070833 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | с.Савиновка, Любитовка, Ариадное, Пожига, 1291чел. В 21:34 включен до РЛ-95 (оп.41), запитано 1ТП. В 21:58 включен до РЛ-96 (оп.144), запитано 47% нагрузки. В 22:32 включен до СП-21 (оп.237) без 5 ТП. В 0:56 включен до СП-22 (оп.352). В 01:46 включён полностью. Повреждение на вед. отпайке "НТК". |  | 0.070833 |  | школа, д/с / 13ТП / 0,1МВт | 238 | +18, гроза
Прим.ЦЭС | 6 | Ярославка | 13 | 2015-06-22 | 21:10 | 2015-06-22 | 21:27 | 0.011806 | "земля" от КУ | п.Ярославка, Дальзавод, Вознесенка, 1781чел. В 21:27 включен до РС-407 оп.72. В 21:42 включен до РС-415 (оп.97), без 4 ТП. В 22:50 включен полностью. В КТП-2760 от РТ до ТП устранен обрыв шлейфа фаза А. |  | 0.011806 |  | скважина / 22ТП / 0,8МВт | 213 | +18, ветер
Прим.СЭС | 10 | Варфоломеевка | 1 | 2015-06-22 | 22:33 | 2015-06-22 | 22:37 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Достоевка, 212чел. |  | 0.0027778 |  | нет / 6ТП / 0,2МВт | 11 | +17, пасм
Прим.ЗЭС | 10 | Кировка | 3 | 2015-06-22 | 23:20 | 2015-06-22 | 23:20 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, гроза
Прим.ЗЭС | 10 | Кировка | 1 | 2015-06-22 | 23:39 | 2015-06-23 | 2:36 | 0.12292 | МТЗ, АПВ ну. | с.Ольховка, Комаровка, Увальное, 337чел. Включен без КТП-6027, разрушение РВО-10 ф.В. Устранено и включен полностью в 3:50. |  | 0.12292 |  | школа, насосная, д/дом, д/с / 12ТП / 0,2МВт | 531 | +22, гроза
Прим.ЗЭС | 10 | Кировка | 3 | 2015-06-22 | 23:59 | 2015-06-23 | 0:56 | 0.039583 | "земля" от КУ | с.Преображенка, Еленовка, Подгорное, Архангеловка, п.Кировка, 352чел. Включен до РЛ-14 (оп.415), без 3-х ТП (быта и соц.значимых нет). В 7:12 включен до РЛ-12 (оп.584), без 1ТП. Оп. 687 сняли ветку с проводов и включили полностью по нормальной схеме в 13:47. |  | 0.039583 |  | школа, насосная, д/дом / 15ТП / 0,1МВт | 86 | +22, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Биджан | 221 | 2015-06-23 | 0:19 | 2015-06-23 | 1:11 | 0.036111 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | п.Биджан, 2227чел. |  | 0.036111 |  | школа, д/с / 15ТП / 0,16МВт | 142 | +22, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Дежнево | 57 | 2015-06-23 | 1:30 | 2015-06-23 | 7:47 | 0.26181 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | Lвл=6км. с.Квашнино, 301чел. Включен без ТП-162 (15 частн.домов), повреждены прох. изоляторы. Устранено и вкл. в 18:55. |  | 0.26181 |  | д/с / 4ТП / 0,02МВт | 154 | +22, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | 12 | 2015-06-23 | 2:04 | 2015-06-23 | 2:35 | 0.021528 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | п.Амурзет, 2600чел. |  | 0.021528 |  | больн, школа, в/н башня / 8ТП / 0,33МВт | 169 | +22, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Бабстово | 15 | 2015-06-23 | 2:04 | 2015-06-23 | 3:04 | 0.041667 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | с.Горное, Бабстово, 1396чел. |  | 0.041667 |  | школа, насосная / 9ТП / 0,1МВт | 98 | +22, гроза
Прим.ЗЭС | 10 | Лучегорск | 11 | 2015-06-23 | 3:26 | 2015-06-23 | 3:34 | 0.0055556 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Нагорное, 870чел. |  | 0.0055556 |  | школа, д/с / 14ТП / 0,5МВт | 67 | +21, пасм
Прим.ЗЭС | 10 | Лучегорск | 13 | 2015-06-23 | 3:26 | 2015-06-23 | 3:34 | 0.0055556 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | п.Лучегорск, 240чел. |  | 0.0055556 |  | больница / 3ТП / 0,2МВт | 32 | +21, пасм
Хаб.СЭС | 110 | АмТЭЦ - Эльбан с отп. Падали | С-88 | 2015-06-23 | 3:57 | 2015-06-23 | 3:57 | 0 | НЗНП 1ст, МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, гроза
Хаб.ЦЭС | 35 | Котиково - Шереметьево |  | 2015-06-23 | 4:28 | 2015-06-23 | 5:12 | 0.030556 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. | С обесточиванием ПС Шереметьево. |  | 0.030556 |  | 1872чел / 0,74МВт | 543 | +23, дождь, гроза
Ам.ЦЭС | 10 | Тамбовка | 14 | 2015-06-23 | 7:02 | 2015-06-23 | 8:40 | 0.068056 | "земля" от КУ | с. Косицино, 577чел. В 7:45 включен до ЛР-29. В 8:40 вкл. полностью после осмотра, замеч. нет. |  | 0.068056 |  | в/н башня / 7ТП / 0,05МВт | 70 | +23, пасм
ЭС ЕАО | 10 | Ленинск | 75 | 2015-06-23 | 7:14 | 2015-06-23 | 8:41 | 0.060417 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | с.Калинино, 650чел. Вкл. без ТП-90, повреждение изоляторов на приёмном портале. Устранено и вкл.в 12:09 (ч/з 4ч 55м). |  | 0.060417 |  | школа, д/с, насосная / 7ТП / 0,22МВт | 238 | +22, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Ленинск | 208 | 2015-06-23 | 7:14 | 2015-06-23 | 9:40 | 0.10139 | "земля" от КУ | с.Кукелево, 600чел. Выделен повреждённый участок без потребителя. В 15:45 устранён обрыв пров. Ф.-А прол. оп. №142-144, произведена замена изоляции оп. №143. | ф-50 Дежнёво | 0.10139 |  | школа, д/с, насосная / 8ТП / 0,12МВт | 209 | +22, гроза
ЭС ЕАО | 6 | Облучье | 124 | 2015-06-23 | 7:27 | 2015-06-23 | 7:46 | 0.013194 | "земля" от КУ | п.Облучье, 35чел. Включен без 4-х ТП. На оп.140-00/108 повреждение изолятора. Устранено и вкл. в 11:56 (ч/з 4ч 29м). |  | 0.013194 |  | нет / 12ТП / 0,6МВт | 529 | +22, гроза
Ам.ВЭС | 10 | Архара | 1 | 2015-06-23 | 8:19 | 2015-06-23 | 9:14 | 0.038194 | КУ, земля. | Вкл. полностью после осмотра, замеч. нет. |  | 0.038194 |  | интернат, школа / 0,07МВт / 7ТП / 748 чел | 67 | +16, пасм
Ам.ВЭС | 10 | Архара | 10 | 2015-06-23 | 8:19 | 2015-06-23 | 10:10 | 0.077083 | КУ, земля. | п.Архара, с.Черноберезовка, с.Грибовка, 904 чел. Вкл. без ТП-карьер. Заменён изолятор оп. №318/21, вкл. в 11:44. |  | 0.077083 |  | радиолокатор, мед.пункт, школа / 16ТП / 0,1МВт | 160 | +16, пасм
ЭС ЕАО | 10 | КРС | 158 | 2015-06-23 | 8:20 | 2015-06-23 | 8:20 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, гроза
Прим.ЮЭС | 10 | Посьет | В-10 Т2 | 2015-06-23 | 8:46 | 2015-06-23 | 14:12 | 0.22639 | МТЗ | Обесточены 1,2СШ-10кВ. По вед. Ф-5 В-10кВ (бл. МТЗ) в недоотключенном положении. Всё запитано от Т1 без вед. ф.-5. Т2 выведен в ремонт (т.к. при попытке вкл. В-10 Т2 появилась "земля" на СШ-10). Произведена замена опорного изолятора ф."А" на РТ-10 кВ в сторону Т2, Т2 включен по норм. схеме. По В-10 вед.Ф-5 произведена регулировка привода, вкл. в 16:52. | Т1 | 0.027778 | 2015-06-23 09:26 | 1124 чел / 1,3МВт | 867 | +12, пасмурно
Ам.ЦЭС | 10 | Ивановка | 4 | 2015-06-23 | 8:51 | 2015-06-23 | 8:52 | 0.00069444 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0.00069444 |  | 0,18МВт | 3 | +16, пасм
Прим.ЮЭС | 10 | Троица | по ф-25 откл. РКЛ (оп.219) | 2015-06-23 | 10:30 | 2015-06-23 | 11:06 | 0.025 | б/б. РПВ усп | п.Витязь ,Маяк 140чел. Сорока под РЛ-7 (оп. №349). |  | 0.025 |  | Школа, водонасосная / 37ТП / 0,5МВт | 300 | +12, пасм
Ам.ЦЭС | 10 | Михайловка | 15 | 2015-06-23 | 12:25 | 2015-06-23 | 12:44 | 0.013194 | МТО. АПВ ну. РПВ усп | с.Михайловка, с.Петропавловка, 1100 чел. |  | 0.013194 |  | водонапорные башни - 2 шт., школа, АТС, д/с / 14ТП / 0,2МВт | 65 | +22, пасм
Прим.ЗЭС | 35 | Лучегорск - Игнатьевка - Пожарское |  | 2015-06-23 | 12:58 | 2015-06-23 | 13:07 | 0.00625 | КУ, земля. | На ПС Пожарское на РТ-35 кВ Т-2 ф.В произошёл излом изолятора в сторону 1С 35 при производстве план. переключений по вводу в работу Т-2 (пострадавших нет). ВЛ-35 вкл. на ХХ через 9 мин, обесточены ПС Пожарское, Губерово. На ПС Пожарское заменили колонку изоляторов РТ-35 кВ Т-2 ф.В и включено по нормальной схеме в 16:18 (ч/з 3ч 20м), потребитель запитан полностью. |  | 0.13889 | 2015-06-23 16:18 | ПС Пожарское, Губерово: 2600 чел / 1,2МВт / 16ТП | 4067 | +22, пасм
Хаб.СЭС | 6 | Южнная | 37 | 2015-06-23 | 14:07 | 2015-06-23 | 14:16 | 0.00625 | МТО. РПВ усп | Повреждение на вед. участке. |  | 0.00625 |  | тепловые сети / 1,2МВт / населения нет | 180 | +24, ясно
Прим.ЮЭС | 35 | Посьет | ПСН 35 Ф"А" Т2 | 2015-06-23 | 15:56 | 2015-06-23 | 21:40 | 0.23889 | сработка ПСН | Сработал ПСН 35 ф.А Т2 , персоналом отключен КУ В-10 Т2. Обесточенные 1,2СШ-10кВ запитаны от Т1. В 21:40 Т2 включен после испытаний, неправильный выбор сечения ПСН. | Т1 | 0.0041667 | 2015-06-23 16:02 | 1124 чел / 0,8МВт | 83 | +15, пасм
Ам.ЦЭС | 10 | Поздеевка | 4 | 2015-06-23 | 16:40 | 2015-06-23 | 18:17 | 0.067361 | КУ, земля. | Д-Восточное, 362 чел. Повреждение изолятора оп. №30. |  | 0.067361 |  | школа / 9ТП / 0,15МВт | 233 | +20, дождь
Прим.СЭС | 10 | Уборка | 14 | 2015-06-23 | 20:06 | 2015-06-23 | 21:43 | 0.067361 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | с.Кокшаровка, Полыниха, 595чел. Запитано от резерва кроме 7ТП. Убрано дерево в пр.оп.217-218, без повреждения. | ф.5 ПС Самарка | 0.044444 | 2015-06-23 21:10 | школа / 0,1МВт / 17ТП | 107 | +30, ясно
Ам.ЦЭС | 110 | Ивановка - Полевая |  | 2015-06-23 | 23:24 | 2015-06-23 | 23:24 | 0 | Ивановка: ТНЗНП 1ст, АПВ ну, РПВ усп. Полевая: ТНЗНП 1ст, АПВ усп. | ИМФ ф.В 18,8км от ПС Ивановка. Оп. №76 гнездо аиста, на проводах следы жизнедеятельности птиц. |  | 0 |  | нет | 0 | +20, дождь
Прим.ЦЭС | 10 | Манзовка | 17 | 2015-06-24 | 0:55 | 2015-06-24 | 1:03 | 0.0055556 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. | с.Орехово, 282чел. В КТПН-7306 в РУ-10 перекрытие шин 10 кВ крысой. |  | 0.0055556 |  | нет / 6ТП / 0,08МВт | 11 | +17, облачно
Хаб.СЭС | 10 | Литовко | 16 | 2015-06-24 | 4:05 | 2015-06-24 | 12:10 | 0.33681 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | Lвл=18км. п.Санболи, 1221чел. Убрано дерево в пролете опор №220- 221 без повреждения провода. |  | 0.33681 |  | нет / 1221чел / 0,2МВт | 1600 | +22, обл
Ам.ВЭС | 110 | РайГРЭС - Михайловка |  | 2015-06-24 | 4:13 | 2015-06-24 | 4:30 | 0.011806 | РайГРЭС: ДФЗ, АПВ не раб, РПВ усп. | Схема ремонтная: В ремонте ВЛ-110 Тамбовка-Михайловка, ПС Михайловка запитана по 35кВ. Обесточивались ПС-110кВ Поярково, ПС 35кВ: Винниково, Чесноково, Прибрежное, Слава, Калинино. По ВЛ произведён обход, замечаний нет. |  | 0.011806 |  | 12732чел / 1,7МВт | 504 | +23, обл
Ам.ВЭС | 110 | Михайловка - Поярково |  | 2015-06-24 | 4:13 | 2015-06-24 | 4:13 | 0 | 3ст.НЗНП. АПВ усп | Произведён обход, замечаний нет. |  | 0 |  | нет | 0 | +23, обл
ЭС ЕАО | 10 | Дежнево | 52 | 2015-06-24 | 6:45 | 2015-06-24 | 6:45 | 0 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, дождь
ЭС ЕАО | 10 | Биджан | 234 | 2015-06-24 | 8:59 | 2015-06-24 | 8:59 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, облач
Хаб.ЦЭС | 35 | Корфовская - Бычиха | Т-60 | 2015-06-24 | 9:49 | 2015-06-24 | 9:49 | 0 | МТО. АПВ усп | Lвл=27км. ИМФ 11,5км ф.-А,В. Причина: работа подрядной организации по чистке просеки, падение дерева в прол. оп. №59-60. Пострадавших нет, повреждения провода нет. |  | 0 |  | нет | 0 | +18, пасмурно
Прим.ЦЭС | 10 | Черниговка | 6 | 2015-06-24 | 10:17 | 2015-06-24 | 10:34 | 0.011806 | МТЗ. РПВ ну | Оп.242 выпал крюк по фазе А, схлест проводов в пр. 241-243, устранено и вкл. в 12-27. |  | 0.011806 |  | Санаторий, в/ч / 0,2МВт / 7ТП / 489 чел | 48 | +30, ясно
ЭС ЕАО | 110 | Биробиджан - Унгун с отп. БВС, СК | С-57 | 2015-06-24 | 10:17 | 2015-06-24 | 21:34 | 0.47014 | 1ст.НЗНП. АПВ ну. РПВ ну. ИМФ 82,3км ф.-В | Схема ремонтная (2СШ-110 Биробиджан в ремонте, ПС СК питается по отпайке ВЛ-110 Биробиджан-Унгун). Обесточена ПС-110 Унгун, СК; ПС-35 ГЗУ, Горки, 1/2 МК. Через 39 мин. запитаны ПС Унгун, ГЗУ, 1/2 МК (3МВт). В 11:30 (ч/з 1ч 13м) запитаны ПС СК, Горки. По ВЛ снята ветка на оп.469. | ВЛ-110 Унгун-Биджан; ВЛ-35 Биробиджан-МК с отп. ГЗУ, СК | 0.027083 | 2015-06-24 10:56 | 9070чел. / 3,9 МВт | 2565 | +17, пасм
Прим.ЗЭС | 35 | Игнатьевка | СВ-35 | 2015-06-24 | 11:28 | 2015-06-24 | 11:35 | 0.0048611 | МТЗ. РПВ усп | Обесточивались ПС Пожарское, ПС Губерово. Осмотр ПС Игнатьевка, Пожарское, Губерово - замечаний нет. 25.6.15 проверка РЗА СВ-35 Игнатьевка без замечаний. 26.6.15 обход ВЛ-35 Лучегорск-Игнатьевка-Пожарское: пр оп 147-148 под ВЛ упавшее дерево, без повреждения проводов. |  | 0.0048611 |  | ПС Пожарское, Губерово: 2600 чел / 1,2МВт / 16ТП | 142 | +24, ясно
Ам.ЦЭС | 10 | Кирпичная | по ф-1 откл. РК-7 | 2015-06-24 | 15:40 | 2015-06-24 | 16:13 | 0.022917 | МТЗ. АПВ нет. РПВ не произв. | часть п.Чигири, 50 чел. Вкл. до ЛР-253, без 4-х ТП. Заменён изолятор оп. №6/1, произведена перетяжка провода, вкл. в 17:53. |  | 0.022917 |  | поликлиника / 15ТП / 0,01МВт | 155 | +33. облач
Ам.ЦЭС | 10 | Чигири | 7 | 2015-06-24 | 18:00 | 2015-06-24 | 19:55 | 0.079861 | КУ, земля. | Обрыв провода на вед.отп на ТП-364. |  | 0.079861 |  | Амурсельсвязь с.Чигири, администрация / 25ТП / 500 чел / 0,8МВт | 312 | +33. облач
Ам.ЦЭС | 35 | Ключи - Полтавка |  | 2015-06-24 | 19:05 | 2015-06-24 | 19:15 | 0.0069444 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | Обесточивались ПС Полтавка, В.Полтавка. |  | 0.0069444 |  | 4185 чел / 0,8МВт | 128 | +28, гроза
Ам.СЭС | 10 | Магдагачи | 1 | 2015-06-24 | 19:06 | 2015-06-24 | 19:06 | 0 | МТО. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +28, гроза
Ам.СЭС | 10 | Магдагачи | 12 | 2015-06-24 | 19:06 | 2015-06-24 | 19:06 | 0 | МТО. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +28, гроза
Ам.СЭС | 110 | Сиваки - Октябрьская |  | 2015-06-24 | 19:18 | 2015-06-24 | 19:18 | 0 | МТО. АПВ усп. ИМФ 9,6км Ф.-А,В,С. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +28, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Лондоко | 39 | 2015-06-24 | 19:25 | 2015-06-24 | 19:25 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Ам.ВЭС | 10 | Александровка | 1 | 2015-06-24 | 19:34 | 2015-06-24 | 19:34 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +28, гроза
Ам.СЭС | 6 | Сиваки | 18 | 2015-06-24 | 19:34 | 2015-06-24 | 19:34 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +28, гроза
Прим.ЮЭС | 110 | Зелёный угол - Мингородок |  | 2015-06-24 | 20:38 | 2015-06-25 | 2:20 | 0.2375 | Зеленый Угол: ДЗЛ, ТЗНП, АПВ не работало по режиму, МГ: ДЗЛ, АПВ ну | Обесточена 1,3СШ-6кВ ПС МГ, обеспечен резерв. Оп.3 (анкерная) ф.В, оп.14 ф.В перекрытие изоляции (полимерная, в данном районе сильный туман). Устранено, схема восстановлена | Т2 Мингородок | 0.020833 | 2015-06-24 21:08 | 5900 чел / 5,7МВт | 2850 | +17, пасм
Ам.СЭС | 10 | Овсянка | 1 | 2015-06-24 | 21:00 | 2015-06-24 | 21:10 | 0.0069444 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0069444 |  | школа / 332 чел / 12ТП / 0,15 МВт | 25 | +28, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Биджан | 222 | 2015-06-24 | 21:53 | 2015-06-24 | 22:10 | 0.011806 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.011806 |  | нет / 790 чел / 9ТП / | 62 | +25, гроза
Хаб.ЦЭС | 10 | ОПХ | 15 | 2015-06-24 | 23:40 | 2015-06-24 | 23:45 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | нет / 3 149 чел / 0,5 МВт | 44 | +25, ясно
Ам.ЗЭС | 35 | Шимановск - Мухино |  | 2015-06-25 | 2:27 | 2015-06-25 | 2:30 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Обесточивались ПС Мухино, Воскресеновка |  | 0.0020833 |  | 2080 чел / 24ТП / 0,1 Мвт | 4 | +25, гроза
Хаб.ЦЭС | 110 | Прим ГРЭС - Бикин |  | 2015-06-25 | 3:17 | 2015-06-25 | 3:17 | 0 | МТЗ-2, ТЗНП, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Хаб.ЦЭС | 110 | Бикин | СМВ-110 | 2015-06-25 | 3:17 | 2015-06-25 | 3:26 | 0.00625 | АПВ ну, РПВ усп | Обесточивались ПС-110 Бикин, Лермонтовка, Шереметьево, Котиково |  | 0.00625 |  | 5370 чел / 3,6 МВт | 540 | +25, гроза
Ам.ЦЭС | 110 | Ивановка - Полевая |  | 2015-06-25 | 4:36 | 2015-06-25 | 4:36 | 0 | Ивановка: ТНЗНП 1ст, АПВ ну, РПВ усп. Полевая: 3 ст. НЗНП, АПВ усп | Разрыв транзита. |  | 0 |  | нет | 0 | +20, ясно
Ам.ЗЭС | 10 | Новокиевка | 6 | 2015-06-25 | 6:15 | 2015-06-25 | 6:15 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Хаб.ЦЭС | 10 | Дормидонтовка | 1 | 2015-06-25 | 6:57 | 2015-06-25 | 9:50 | 0.12014 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | Повреждение на вед. ТП-668. |  | 0.12014 |  | нет / 1ТП / 0,01 МВт | 29 | +25, гроза
Ам.ЗЭС | 10 | Свободный | 2 | 2015-06-25 | 7:23 | 2015-06-25 | 7:23 | 0 | МТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Ам.ЗЭС | 10 | Свободный | 7 | 2015-06-25 | 7:23 | 2015-06-25 | 7:23 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Ам.ЗЭС | 10 | Свободный | 8 | 2015-06-25 | 7:23 | 2015-06-25 | 7:23 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Ам.ЗЭС | 35 | Амурская - Северная | №1,2 | 2015-06-25 | 7:42 | 2015-06-25 | 7:44 | 0.0013889 | МТЗ-3, АПВ запрет, РПВ усп. | Обесточивались ПС Северная, Пера. |  | 0.0013889 |  | 24000 чел /1,8МВт | 60 | +20, гроза
Ам.ЗЭС | 10 | Костюковка | 1 | 2015-06-25 | 7:45 | 2015-06-25 | 7:45 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
Прим.ЗЭС | 10 | Лесозаводск | 15 | 2015-06-25 | 7:58 | 2015-06-25 | 8:05 | 0.0048611 | МТО, РПВ усп |  |  | 0.0048611 |  | насосная / 1021 чел / 0,6 МВт / 8ТП | 12 | +18, ясно
Ам.ЗЭС | 10 | Новокиевка | 10 | 2015-06-25 | 8:09 | 2015-06-25 | 8:09 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза
Прим.ЗЭС | 10 | Крыловка | 3 | 2015-06-25 | 8:10 | 2015-06-25 | 8:10 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +18, ясно
Ам.ЦЭС | 110 | Ивановка - Полевая |  | 2015-06-25 | 8:37 | 2015-06-25 | 8:37 | 0 | Ивановка: ТНЗНП 1ст, АПВ ну, РПВ усп. Полевая: ТНЗНП 1ст, АПВ усп. | ИМФ ф.В 18,6км от ПС Ивановка. |  | 0 |  | нет | 0 | +22, пасм
Хаб.ЦЭС | 10 | Черняево | 1 | 2015-06-25 | 9:50 | 2015-06-25 | 10:55 | 0.045139 | ав.откл, АПВ нет, РПВ ну. | п.Киинск, 612чел. В 10:03 включен до Р-1, головной участок. Включен без ТП-606, повреждение опорных изоляторов ф.В,С. Устранено и включено полностью в 13:24. |  | 0.045139 |  | д/с, школа / 10ТП / 0,05МВт | 126 | +23, гроза
Хаб.ЦЭС | 110 | Князе-Волконская - Елабуга |  | 2015-06-25 | 10:01 | 2015-06-25 | 10:01 | 0 | МТО, АПВ усп. | ИМФ 5,2 км. Планируется обход. |  | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза
Хаб.СЭС | 110 | КТЭЦ2 - Т | С-85 | 2015-06-25 | 10:27 | 2015-06-25 | 10:27 | 0 | авар.откл, ВЧБ, АПВ усп. | В пр.оп.50-51 обнаружены следы перекрытия. Со слов очевидцев в этом месте работала сторонняя техника. Сообщено в СБ, полицию. |  | 0 |  | нет | 0 | +22, дождь
ЮЯ ЭС | 110 | Лебединый - Алдан |  | 2015-06-25 | 10:28 | 2015-06-25 | 12:54 | 0.10139 | АПВ ну., РПВ не произв. | Погашение ПС Алдан. В пр.оп.88-89 падение дерева (несанкц спил) на ВЛ, без повреждения. Сообщено в СБ, полицию. Устранено. | ВЛ-35 В.Куранах-Алдан, ВЛ-35 Лебединый - Водозабор - Алдан | 0.0034722 | 2015-06-25 10:33 | г.Алдан, 21894чел / 7МВт | 583 | +15, ясно
Прим.ЦЭС | 6 | Павловка1 | 1 | 2015-06-25 | 10:44 | 2015-06-25 | 11:02 | 0.0125 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. | Обход без замечаний. |  | 0.0125 |  | нет / 6ТП / 0,04МВт | 12 | +20, ясно
Ам.ЗЭС | 35 | Новокиевка - Белоярово |  | 2015-06-25 | 10:51 | 2015-06-25 | 10:51 | 0 | ДЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза
Прим.ЦЭС | 6 | Ярославка | 13 | 2015-06-25 | 11:50 | 2015-06-25 | 11:53 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | п.Ярославка, п.Дальзавод, п.Вознесенка, 1781чел. |  | 0.0020833 |  | скважины, д/с / 22ТП / 0,8МВт | 38 | +21, ветер
Прим.ЮЭС | 6 | Насосная-2 | 1 | 2015-06-25 | 12:15 | 2015-06-25 | 12:22 | 0.0048611 | ав.откл., АПВ нет, РПВ усп. | с.Стеклянуха, 47 чел. |  | 0.0048611 |  | нет / 2ТП / 0,01МВт | 1 | +20, обл
Прим.ЦЭС | 10 | Полевая | 13 | 2015-06-25 | 12:54 | 2015-06-25 | 12:58 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Элитное, 90чел. |  | 0.0027778 |  | нет / 3ТП / 0,1МВт | 7 | +26, ветер
ЮЯ ЭС | 6 | Алдан | Прогресс1 | 2015-06-25 | 13:40 | 2015-06-25 | 13:40 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, обл
Ам.ЦЭС | 110 | Ивановка - Полевая |  | 2015-06-25 | 14:36 | 2015-06-25 | 14:36 | 0 | Ивановка: ТНЗНП 1ст, АПВ ну, РПВ усп. Полевая: ТНЗНП 3ст, АПВ усп. | ИМФ ф.В 18,9км от ПС Ивановка. На оп.76 гнездо аиста. |  | 0 |  | нет | 0 | +22, пасм
Ам.ЦЭС | 10 | Ромны | 1 | 2015-06-25 | 14:47 | 2015-06-25 | 15:55 | 0.047222 | "земля" от КУ | Lвл=34км. с.Новониколаевка, Амаранка, В-Нива, 531чел. Включен до ЛР-922, запитано 50%. Оп. №385 повр. изол., оп. №386 поврежд. изол., обрыв провода. Устранено и вкл. в 21:00 (ч/з 6ч 23м). |  | 0.047222 |  | школа / 10ТП / 0,06МВт | 83 | +22, гроза
Хаб.ЦЭС | 10 | Петровичи | 11 | 2015-06-25 | 14:40 | 2015-06-25 | 14:50 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Петровичи, Полётное, Прудки, 1569чел. |  | 0.0069444 |  | д/с, школа, насосная / 20Тп / 0,25МВт | 42 | +22, дождь, гроза
Прим.ЦЭС | 6 | Коммунар | 3 | 2015-06-25 | 14:45 | 2015-06-25 | 17:25 | 0.11111 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | п.Новоникольск, 900чел. В ЗТП-20158 отключен Т1 (подозрение на повреждение, запланированы профзамеры), введен в работу Т2 (был в резерве), все потребители включены. |  | 0.11111 |  | д/с / 5ТП / 0,3МВт | 160 | +25, облачно
Хаб.ЦЭС | 10 | Петровичи | 10 | 2015-06-25 | 14:50 | 2015-06-25 | 23:00 | 0.34028 | "земля" от КУ | Lвл=12км. с.Васильевка, 2-ой сплавной, 189 чел. В 16:05 включен до Р-1, запитан гол.участок. На оп.92 повреждение изолятора ф.А. Устранено и вкл. в 23:00. |  | 0.34028 |  | нет / 4ТП / 0,05МВт | 408 | +22, дождь, гроза
ЭС ЕАО | 35 | Дубовое-Надеждинск |  | 2015-06-25 | 15:02 | 2015-06-25 | 15:12 | 0.0069444 | МТЗ-1ст. АПВ ну. РПВ усп по приезду ОВБ | Обесточивалась ПС Дубовое. | по ТМ вкл. ВЛ-35 Найфельд-Дубовое | 0.0020833 | 2015-06-25 15:05 | 1650 чел / 0,22МВт | 11 | +23, гроза
Ам.ВЭС | 6 | Обувная | 3 | 2015-06-25 | 15:15 | 2015-06-25 | 15:15 | 0 | МТО, МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, гроза
Хаб.СЭС | 110 | КТЭЦ2 - Т | С-85 | 2015-06-25 | 15:33 | 2015-06-25 | 15:33 | 0 | КТЭЦ2: ВЧБ, АПВ усп., Т: ВЧБ, АПВ ну. | Разрыв транзита. Произведен обход. Оп 59 поврежден изолятор фВ. ВЛ выведена в ремонт. Устранено 26.6.15 в 12:25, восст.норм.схема. |  | 0 |  | нет | 0 | +22, дождь
Ам.ВЭС | 35 | Бурейск - Родионовка |  | 2015-06-25 | 15:44 | 2015-06-26 | 3:19 | 0.48264 | "земля" от КУ | Lвл=27км. Обесточена ПС Родионовка. Повреждены изоляторы оп. №124,125,126 ф.-В, провод на земле (болото). Устранено. |  | 0.48264 |  | 574чел / 0,1МВт | 1132 | +22, гроза
Ам.ВЭС | 6 | Прогресс | 6 | 2015-06-25 | 16:00 | 2015-06-25 | 17:43 | 0.071528 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | п.Прогресс, 500чел. На оп.1 заменен изолятор. |  | 0.071528 |  | д/с, больница, водозабор, насосная / 13ТП / 0,87МВт | 1493 | +24, пасм
Ам.ЗЭС | 10 | Базовая | 15 | 2015-06-25 | 16:29 | 2015-06-25 | 17:30 | 0.042361 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв. | Включен до ЛР-421507. В 19:33 включен полностью. Повреждение на вед.участке |  | 0.042361 |  | интернат, скважина / 21ТП / 7200чел / 0,4МВт | 400 | +23, гроза
Прим.ЮЭС | 6 | Угловая | 10 | 2015-06-25 | 16:47 | 2015-06-25 | 17:54 | 0.046528 | МТО, АПВ нет. РПВ ну | 4-е отдел с/х, 200чел. Повреждение на вед. ТП "Этус". |  | 0.046528 |  | нет / 6ТП / 0,2МВт | 400 | +23, обл
Прим.ЗЭС | 10 | Лесозаводск | по ф.13 СП-4 | 2015-06-25 | 17:00 | 2015-06-25 | 17:02 | 0.0013889 | ав.откл, РПВ усп. | с.Иннокентьевка, 562чел. |  | 0.0013889 |  | скважина, школа / 6ТП / 0,1МВт | 2 | +30, обл
Прим.ЦЭС | 10 | Осиновка | 4 | 2015-06-25 | 17:21 | 2015-06-25 | 19:00 | 0.06875 | "земля" от КУ | с.Каленовка, 55чел. Включен до РС-85 (оп.94), без 3-х ТП. Обрыв вязки ф.-С оп. №117. Устранено и вкл. в 23:05. |  | 0.06875 |  | нет / 6ТП / 0,1МВт | 198 | +20, обл
Ам.ВЭС | 10 | Винниково | 14 | 2015-06-25 | 17:44 | 2015-06-25 | 17:56 | 0.0083333 | МТО, МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | с.Асташиха, Алексеевка, 507чел. |  | 0.0083333 |  | д/с, школа, скважина / 10ТП / 0,08МВт | 16 | +23, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | 4 | 2015-06-25 | 19:29 | 2015-06-25 | 21:29 | 0.083333 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | Lвл=24,5км. с.Ек.-Никольское, 900чел. Вкл. без 3-х ТП. Оп. №148 повреждён изолятор, оп. №151 обрыв провода в обе стороны. Устранено (11:12). |  | 0.083333 |  | в/н башня / 7ТП / 0,1МВт | 327.6 | +22, дождь
Ам.ЦЭС | 10 | Тамбовка | 2 | 2015-06-25 | 20:13 | 2015-06-25 | 21:10 | 0.039583 | КУ "земля" | Тамбовка, 2500 чел. Вкл. 50% нагрузки до ЛР-75. В 22:00 вкл. всё, повреждение на вед. ТП 1-37. |  | 0.039583 |  | в/н башня , д/сад / 19ТП / 0,6МВт | 386 | +23, гроза
Ам.ЦЭС | 10 | Тамбовка | 14 | 2015-06-25 | 20:35 | 2015-06-25 | 22:28 | 0.078472 | КУ "земля" | с. Косицино, 577 чел. Снята ветка ТП 12-4. |  | 0.078472 |  | в/п башня / 7ТП / 0,07МВт | 130 | +23, гроза
Ам.ЦЭС | 35 | Узловая - Муравьёвка |  | 2015-06-25 | 20:44 | 2015-06-25 | 20:59 | 0.010417 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | Обесточивалась ПС Уртуй. |  | 0.010417 |  | 300 чел / 0,45МВт | 118 | +23, гроза
ЭС ЕАО | 35 | Благословенное - Самара | Т-115 | 2015-06-25 | 20:57 | 2015-06-25 | 21:06 | 0.00625 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | Обесточивались ПС Самара, Столбовое, Надеждинск. |  | 0.00625 |  | 6320 чел / 1,1МВт | 166 | +23, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Благословенное | 127 | 2015-06-25 | 21:51 | 2015-06-25 | 23:41 | 0.076389 | МТЗ. АПВ ну, РПВ ну | с.Благословенное, Луговое, 560 чел. Вкл успешно после осмотра. |  | 0.076389 |  | школа, детсад / 7ТП / 0,03МВт | 60 | +22, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Найфельд | 142 | 2015-06-25 | 22:39 | 2015-06-25 | 22:46 | 0.0048611 | МТЗ. АПВ не раб. РПВ усп | Петровка, Найфельд, 645 чел. |  | 0.0048611 |  | нет / 4ТП / 0,05МВт | 10 | +22, гроза
ЭС ЕАО | 6 | ЖБИ | 52 | 2015-06-25 | 23:28 |  |  |  | МТО. АПВ выв. | Повреждён головной кабель 6кВ в переходе ч/з а/дорогу. Заявка до 6.7.15. | ф-55 | 0.021528 | 2015-06-25 23:59 | кнс / 1ТП / 200 чел / 0,01МВт | 5 | +20,гроза
ЭС ЕАО | 10 | БВС | 171 | 2015-06-26 | 0:08 | 2015-06-26 | 0:11 | 0.0020833 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0.0020833 |  | нет / 3ТП / 200 чел / | 8 | +20,гроза
ЭС ЕАО | 35 | Левобережная - ДСК | Т-101 | 2015-06-26 | 2:35 | 2015-06-26 | 2:35 | 0 | ДЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20,гроза
Хаб.ЦЭС | 110 | Племрепродуктор | 2Т | 2015-06-26 | 2:50 | 2015-06-26 | 20:12 | 0.72361 | ДЗТ, работа ОД-КЗ-110 | Отключалась ВЛ-110 ХТЭЦ-3 - Водозабор с отп. Племрепродуктор №2 (МТЗ-1ст. НЗНП 1ст. АПВ усп). Обесточена 2СШ-10кВ, запитана от 1Т. Повреждение В-10кВ 2Т (перекрытие по бакам). Устранено, схема восстановлена | 1Т | 0.078472 | 2015-06-26 04:43 | населения нет / очистные гор.водоканал / 0,55МВт | 1060 | +18, гроза, дождь
ЭС ЕАО | 10 | Левобережная | 160 | 2015-06-26 | 2:55 | 2015-06-26 | 2:55 | 0 | МТО. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20,гроза
ЭС ЕАО | 10 | Левобережная | 156 | 2015-06-26 | 2:55 | 2015-06-26 | 15:50 | 0.53819 | МТЗ. АПВ ну, РПВ не произв. | Приамурский, 3450 чел. По согласованию МЭС-ДРСК РПВ не произв (чёрное масло В-10 ф.-А), потребитель запитан от резерва. Вкл в 15:50 (после замены масла) | ф-173 | 0.028472 | 2015-06-26 03:36 | водозабор, скважина / 10ТП / 0,4МВт | 313 | +18 , гроза
Хаб.ЦЭС | 35 | Горький - Чернореченская с отп. Тополево, ОПХ | Т-69 | 2015-06-26 | 2:58 | 2015-06-26 | 5:28 | 0.10417 | ДЗ 2ст. АПВ ну (сгорела вкл. катушка) | Обесточены 1/2 ПС Тополево, 1/2 ОПХ. Вкл. СВ-35 на ПС Тополево, запитана ВЛ-35 Горький - Чернореченская с отп. Тополево, ОПХ (потребитель запитан полностью). В ремонте В-35 на ПС Горький (сгорела вкл. катушка, произведена замена, 17:00 схема восст.). | ПС Тополево СВ-35 | 0.10417 | 2015-06-26 05:28 | 5400 чел / 2МВт | 1765 | +18, гроза, дождь
ЭС ЕАО | 6 | ДСК | 219 | 2015-06-26 | 4:21 | 2015-06-26 | 5:51 | 0.0625 | КУ "земля" | п.Николаевка, 1450 чел. Вкл. без 3-х ТП, запитаны от ф-216 в 7:18. Выделен уч-к без потребителя от оп.№219-00/35 до 219-00/55, вкл в 11:14, снята ветка с ВЛ. |  | 0.0625 |  | нет / 10ТП / 0,3МВт | 442 | +18 , гроза
ЭС ЕАО | 10 | Левобережная | 160 | 2015-06-26 | 5:03 | 2015-06-26 | 5:03 | 0 | МТО. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +18 , гроза
Хаб.ЦЭС | 10 | Сергеевка | 12 | 2015-06-26 | 6:10 | 2015-06-26 | 6:20 | 0.0069444 | ав. откл. РПВ усп | с. Сергеевка, котеджи (25чел.). |  | 0.0069444 |  | нет / 0,06МВт | 10 | +18, дождь
Прим.ЗЭС | 10 | Крыловка | 3 | 2015-06-26 | 8:09 | 2015-06-26 | 8:09 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, пасмурно
ЭС ЕАО | 6 | ЖБИ | 68 | 2015-06-26 | 9:44 | 2015-06-26 | 9:54 | 0.0069444 | КУ, земля. | Вкл без отп на 3ТП, вкл в 10:12. ТП 810 перекрытие шин м/ду ВН -6кВ и тр-р 1Т. Устранено. |  | 0.0069444 |  | школа, д/с/ 0,5 МВт/ 5000 чел/ 15ТП | 206 | +18, дождь
Ам.ВЭС | 6 | Угольная | 3 | 2015-06-26 | 10:21 | 2015-06-26 | 10:23 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.0013889 |  | насосн, д/с/ 0,7 МВт/ 2300 чел | 35 | +25, ветер
Прим.ЮЭС | 110 | Промысловка - С55 |  | 2015-06-26 | 10:30 | 2015-06-26 | 10:30 | 0 | Промыс: НЗЗ2ст, АПВ усп; С-55:НЗЗ 1ст, АПВ усп | Оп.47 (промеж, двухцепн уч-к с ВЛ-110 Находка-Волчанец-С-55) оплетена лианой, следы перекрытия по лиане.(заяка на устранение на 22.7.15) |  | 0 |  | нет | 0 | +20, облачно
Прим.ЮЭС | 110 | Находка - Волчанец - С55 |  | 2015-06-26 | 10:30 | 2015-06-26 | 10:30 | 0 | Находка: НЗЗ 2ст, АПВ усп | Оп.47 (промеж, двухцепн уч-к с ВЛ-110 Находка-Волчанец-С-55) оплетена лианой, следы перекрытия по лиане.(заяка на устранение на 22.7.15) |  | 0 |  | нет | 0 | +20, облачно
Прим.ЮЭС | 110 | Промысловка - С55 |  | 2015-06-26 | 10:44 | 2015-06-26 | 10:44 | 0 | Промыс: НЗЗ2ст, АПВ усп; С-55:НЗЗ 1ст, АПВ усп | Оп.47 (промеж, двухцепн уч-к с ВЛ-110 Находка-Волчанец-С-55) оплетена лианой, следы перекрытия по лиане.(заяка на устранение на 22.7.15) |  | 0 |  | нет | 0 | +20, облачно
Прим.ЮЭС | 110 | Находка - Волчанец - С55 |  | 2015-06-26 | 10:44 | 2015-06-26 | 10:44 | 0 | Находка: НЗЗ 2ст, АПВ усп | Оп.47 (промеж, двухцепн уч-к с ВЛ-110 Находка-Волчанец-С-55) оплетена лианой, следы перекрытия по лиане.(заяка на устранение на 22.7.15) |  | 0 |  | нет | 0 | +20, облачно
ЭС ЕАО | 35 | Унгун - Бабстово |  | 2015-06-26 | 16:42 | 2015-06-26 | 17:24 | 0.029167 | КУ, земля. | Потребителю предварительно обеспечен резерв. На ПС Унгун поврежден В-35 "Бабстово" попаданием молнии; 27.6.15 в 18:51 повреждение устранено (заменены ввода ф.В), восстановлена норм.сх. | ВЛ35 "Ленинск-Бабстово" | 0 | 2015-06-26 16:42 | нет | 0 | +24, пасмурно
Прим.ЗЭС | 10 | Лесозаводск | 7 | 2015-06-26 | 18:25 | 2015-06-26 | 18:25 | 0 | МТЗ, АПВ усп | Планируется обход. |  | 0 |  | нет | 0 | +24, пасмурно
Прим.ЗЭС | 10 | Лесозаводск | 7 | 2015-06-26 | 19:42 | 2015-06-26 | 19:42 | 0 | МТЗ, АПВ усп | Планируется обход. |  | 0 |  | нет | 0 | +24, пасмурно
Хаб.ЦЭС | 35 | СМ - Втормет - ЗОСП | Т-24, Т-14 | 2015-06-26 | 20:05 | 2015-06-26 | 20:08 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ выв | Обесточивалась ПС Втормет. Включена в работу с "землей". На уч-ке ВЛ-35 Втормет - ЗОСП оп.23 повреждение гирл.изоляторов, провод на земле. Выделен уч-к без нагрузки, потребитель запитан. 27.6.15 в 9:35 повреждение устранено, в 13:24 ВЛ в работе по норм.сх. |  | 0.0020833 |  | 1693 чел / 2,5 МВт | 125 | +20, дождь
Хаб.ЦЭС | 35 | ХТЭЦ1 - БН с отп Судоверфь, Насосная, Прибрежная | №1, 2 (Т-3, Т-4) | 2015-06-26 | 20:08 | 2015-06-26 | 20:16 | 0.0055556 | ДЗ 2 ст, АПВ ну | Обесточены ПС БН, Судоверфь, Насосная (ПС Прибрежная без нагрузки). В 20:16 ВЛ включны, запитаны ПС Судоверфь, Насосная. В 20:49 (ч/з 41 мин) нагрузка ПС БН запитана по ВЛ-35 кВ ХЭС-БН с отп Интурист цепь №2 (Т-7). В 21:04 нагрузка ПС БН переведена с Т-7 на Т-4. | ВЛ-35 ХЭС - БН с отп Интурист цепь №2 (Т-7) | 0.028472 | 2015-06-26 20:49 | 50282 чел, г.Хабаровск, управления: ДГК, РЖД, МЭС Востока / 26 МВт | 2980 | +20, дождь
Хаб.ЦЭС | 35 | ХТЭЦ 1 - Индустриальная-Протока | Т83, Т85 | 2015-06-26 | 20:16 | 2015-06-28 | 17:49 | 1899-12-31 21:33 | ДЗ 1 ст, АПВ выв | ПС Индустриальная, Протока работа АВР-6 кВ успешна, обесточенного потребителя нет. ПС Индустриальная: повреждение оп.изоляторов в яч В-35 "ХТЭЦ1" /Устранено 27.6.15 в 18:26, вкл в работу 1 сш 35 кВ, уч.ВЛ35 "Индустриальная-Протока" (Т85)/; Повреждение на КЛ-35 "ХТЭЦ1-Индустриальная", фВ (Т83) /27.6.15 определено МП-1200 м от ПС Индустриальная/ 28.6.15 повреждение устранено и ВЛ-35 Т83 включена на ХХ (29.6.15 в 21:47 ВЛ-35 "Т-83" вкл по норм.схеме). | АВР-6 Индустриальная, Протока | 0 |  | нет | 0 | +20, дождь
Хаб.ЦЭС | 35 | ХТЭЦ1 - БН с отп Судоверфь, Прибрежная | №2 (Т-4) | 2015-06-26 | 21:04 | 2015-06-27 | 18:47 | 0.90486 | ДЗ 2 ст, АПВ выв | Отключилась при переводе нагрузки ПС БН с ВЛ-35 "ХЭС - БН с отп Интурист цепь2" (Т-7). Обесточена ПС БН, 2сш-35,6 кВ Судоверфь. В 21:15 запитана 2сш-6 кВ Судоверфь (от Т1). В 21:49 запитана ПС БН по ВЛ-35 "ХТЭЦ1 - БН с отп Интурист цепь №1" (Т-8). ПС БН: повреждение проходн.изоляторов в ячейке линейн.выкл-ля В-35 "ХЭС №2" ( Т-7) в сторону сш (устранено 27.6.15), повреждение опорных и проходных изоляторов в ячейке 2ТН-35 (устранено, ТН в 12:12 включен). ПС СДВ: повреждение ОПН-35 тр-ра 2Т, шум в баке В-35-2Т (ОПН заменен 28.6.15). 27.6.15 организованы АВР по В-35 2Т фВ высокое переходное сопротивление, тип ВМТ-110; 28-30.6.15 произведена замена В-35 и регулировка привода. 3.7.15 в 12:33 В-35 2Т введён в работу. ХТЭЦ1: по ВЛ-35 "ХТЭЦ1-БН с отп Судоверфь, Прибрежная цепь №2" (Т4) отгорел провод ф. А на ВЧ-заградителе (устранено 27.6.15 в 12:08 персоналом РСК, ВЛ вкл в 18:47). | ВЛ-35 ХТЭЦ-1 - БН с отп Интурист цепь №1 (Т-8) | 0.03125 | 2015-06-26 21:49 | 21300 чел, центр г.Хабаровск, управления: ДГК, РЖД, МЭС Востока / 12 МВт | 9050 | +20, дождь
ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | 3 | 2015-06-26 | 21:49 | 2015-06-26 | 22:04 | 0.010417 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.010417 |  | нет / 360 чел | 8 | +25, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | 9 | 2015-06-26 | 21:49 | 2015-06-26 | 22:06 | 0.011806 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.011806 |  | нет / 3000 чел | 219 | +25, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Унгун | 165 | 2015-06-26 | 23:57 | 2015-06-27 | 0:22 | 0.017361 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.017361 |  | нет / 110 чел | 27 | +25, ветер
Прим.ЗЭС | 35 | Иман - Веденка |  | 2015-06-27 | 5:23 | 2015-06-27 | 5:52 | 0.020139 | КУ, земля. | Обесточены ПС Веденка, Новотроицкое, Ракитное, Малиново. Включена частями, земля самоустранилась. /В 5:52 запитаны ПС Веденка, Новотроицкое. В 6:08 запитана ПС Ракитное. В 6:10 запитана пС Малиново/. Планируется обход. |  | 0.020139 |  | 4500 чел / 1,5 МВт | 725 | +18, облачно
ЮЯ ЭС | 6 | Восточная | Алдан4 | 2015-06-27 | 9:38 | 2015-06-27 | 10:50 | 0.05 | ТО, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение КЛ (в переходе пр.оп 60-63). Переведено на резервную КЛ. |  | 0.05 |  | д/с/ 0,5 МВт/ 460 чел/ 8ТП | 780 | +14, дождь
Прим.ЗЭС | 10 | Лесозаводск | 7 | 2015-06-27 | 10:17 | 2015-06-27 | 10:17 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | Планируется обход. |  | 0 |  | нет | 0 | +18, пасмурно
Прим.ЮЭС | 6 | Береговая2 | 28 | 2015-06-27 | 10:55 | 2015-06-27 | 11:34 | 0.027083 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл с выделенным поврежд.уч.КЛ, без нагрузки (ТП81061-ТП1135). Устранено ч/з 6:55, схема воостановлена. |  | 0.027083 |  | д/с/ 0,3 МВт/210 чел/10ТП | 208 | +17, пасмурно
Ам.ВЭС | 10 | Городская | 5 | 2015-06-27 | 11:19 | 2015-06-27 | 13:14 | 0.079861 | КУ, земля. | Оп 2 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.079861 |  | школа, скваж/ 0,7 МВт/ 4190 чел/ 20ТП | 1132 | +18, ветер
Прим.ЮЭС | 6 | Тавричанка | 16 | 2015-06-27 | 11:28 | 2015-06-27 | 11:43 | 0.010417 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Повреждение на ведомственном уч. (вкл в 12:30) |  | 0.010417 |  | нет/0,8 МВт/ 820 чел/ 9ТП | 205 | +17, пасмурно
Прим.ЮЭС | 110 | Волна - ВТЭЦ1 с отп 1Р-тяг |  | 2015-06-27 | 14:54 | 2015-06-27 | 14:54 | 0 | Волна: МТЗ, НЗЗ 2ст, АПВ усп. ВТЭЦ1: НЗЗ 1ст, АПВ усп | Обход без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +20, пасмурно
Ам.СЭС | 35 | Сковородино - Джалинда |  | 2015-06-27 | 15:38 | 2015-06-27 | 15:38 | 0 | ДЗ, АПВ усп | Планируется обход. |  | 0 |  | нет | 0 | +22, пасмурно
Ам.СЭС | 6 | Невер | 4 | 2015-06-27 | 16:47 | 2015-06-27 | 16:55 | 0.0055556 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. | Планируется обход. |  | 0.0055556 |  | школа/ 0,6 МВт/ 320 чел/ 8ТП | 32 | +20, ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Пантелеймоновка | 6 | 2015-06-27 | 21:12 | 2015-06-27 | 22:09 | 0.039583 | "земля" от КУ | Самоустранилась |  | 0.039583 |  | школа, дс -2 / 0,2 МВт / 16ТП / 621 чел | 171 | +19, пасмурно
Прим.ЗЭС | 110 | Иман - Новопокровка |  | 2015-06-27 | 22:19 | 2015-06-27 | 22:19 | 0 | НЗЗ 2ст, АПВ усп | ИМФ: ф. С, 72,4 км. Обход без замечаний пр.320-364. |  | 0 |  | нет | 0 | +18, пасмурно
Ам.ЗЭС | 10 | Шимановск | 28 | 2015-06-28 | 2:18 | 2015-06-28 | 2:18 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | 16 | 2015-06-28 | 6:25 | 2015-06-28 | 7:17 | 0.036111 | МТЗ | На оп.16-00/133 перекрытие птицей. Устранено. |  | 0.036111 |  | школа, дс / 967 чел / | 70 | +18, пасмурно
Прим.ЮЭС | 6 | Депо | В-6-№2 | 2015-06-28 | 6:27 | 2015-06-28 | 7:01 | 0.023611 | МТО, РПВ усп | Обесточены 1,2 сш-6 кВ (схема: два тран-ра, один ввод 6 кВ). Одновременн отключились ф.4, ф.10 (РСК). Введены в работу 1,2 сш6 кВ без ф.4, ф.10 |  | 0.023611 |  | нет / 0,8 МВт / 150 чел | 453 | +14, пасмурно
Прим.ЮЭС | 6 | Депо | 4 | 2015-06-28 | 6:27 | 2015-06-28 | 19:45 | 0.55417 | МТЗ, АПВ нет, РПВ не произв | Повреждение головного кабеля №1, выведен из схемы. В пр.оп.2-4, 5/7-5/16, 17-23 произвели обрезку веток. |  | 0.55417 |  | нет / 0,2 МВт / 40 чел / 3ТП | 2660 | +14, пасмурно
Прим.ЮЭС | 6 | Депо | 10 | 2015-06-28 | 6:46 | 2015-06-28 | 21:18 | 0.60556 | МТЗ, АПВ нет, РПВ не произв | Повреждение концевой муфты в яч. В-6, отгорел нижний втычной контакт. Устранено. Повреждение на вед. . | ф.3 | 0.25278 | 2015-06-28 12:50 | нет / 0,15 МВт/ 30 чел / 4ТП | 35 | +16, пасмурно
Ам.ВЭС | 10 | Михайловка | 15 | 2015-06-28 | 6:59 | 2015-06-28 | 7:36 | 0.025694 | "земля" от КУ | Включен без трех ТП. В 8:50 включен до ЛР-612, остался участок без нагрузки. В 9:23 включен полностью. На оп.133/5 заменен изолятор. |  | 0.025694 |  | 1110 чел / школа, дс, вн башня / | 108 | +19, гроза
Прим.ЗЭС | 10 | Луговая | 3 | 2015-06-28 | 7:45 | 2015-06-28 | 7:55 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну "земля" | Включен с "землей". В 11:20 на КТП-3290 заменен поврежденный опорный изолятор, крепления предохранителя ф.В. |  | 0.0069444 |  | дс, школа / 7ТП / 1091 чел / 0,2 МВт | 40 | +17, пасмурно
Прим.ЗЭС | 10 | Луговая | 5 | 2015-06-28 | 7:45 | 2015-06-28 | 7:55 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0069444 |  | насосная / 553 чел / 0,2 МВт | 33 | +17, пасмурно
Прим.ЮЭС | 6 | Надеждинская | 15 | 2015-06-28 | 7:57 | 2015-06-28 | 8:11 | 0.0097222 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0097222 |  | нет / 15ТП / 1273 чел / 1,1 МВт | 257 | +13, пасмурно
ЭС ЕАО | 10 | КРС | 157 | 2015-06-28 | 10:37 | 2015-06-28 | 10:37 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | Планируется обход. |  | 0 |  | нет | 0 | +24, обл
Прим.ЮЭС | 110 | Улисс | Т1 | 2015-06-28 | 11:35 | 2015-06-28 | 17:21 | 0.24028 | ДЗТ | Обесточились 1,3сш-6кВ. Внешний осмотр Т1 без замечаний. В терминале управления Т1 заменена плата аналого-цифровых преобразователей (вышел из строя датчик тока). | Т2 | 0.020833 | 2015-06-28 12:05 | 6150чел, г.Владивосток / 9МВт | 4500 | +20, пасмурно
Прим.СЭС | 10 | Чернышевка | 14 | 2015-06-28 | 11:58 | 2015-06-28 | 13:07 | 0.047917 | КУ, земля. | Вкл с выделенным уч.без нагрузки (болотистая местнось). Вкл в 17:37. Оп.208 устранен обрыв вязки. | ф.15 ПС Арсеньев2 | 0.047917 |  | нет / 6ТП / 0,1МВт/ 446 чел | 115 | +20, ясно
Ам.ЦЭС | 110 | Ивановка - Полевая |  | 2015-06-28 | 15:11 | 2015-06-28 | 15:11 | 0 | Ивановка: ТНЗНП 1ст, АПВ ну, РПВ усп. Полевая: ТНЗНП 2ст, АПВ усп. | Планируется обход. |  | 0 |  | нет | 0 | +25, облачно
Прим.ЮЭС | 6 | Депо | 3 | 2015-06-28 | 16:20 | 2015-06-28 | 16:50 | 0.020833 | МТО, АПВ нет, РПВ ну. | Обход без замечаний. Самоустранилось. |  | 0.020833 |  | нет / 10ТП / 1,5МВт/700 чел. | 750 | +14, пасмурно
Прим.ЮЭС | 10 | Лазо | 16 | 2015-06-28 | 16:35 | 2015-06-28 | 16:39 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | Планируется обход. |  | 0.0027778 |  | нет / 5ТП / 0,03МВт/ 71 чел | 2 | +22, ясно
Прим.СЭС | 6 | К | 1 | 2015-06-28 | 18:19 | 2015-07-03 | 22:54 | 1900-01-04 04:35 | МТЗ, АПВ ну. | Потребителю обеспечен резерв. Поврежден головной кабель. 30.06.15. обнаружено МП на расстоянии 200 м от ПС К. 1-2.7.15 разработка котлована. Устранено 3.07.15 в 22-54 | ф10 | 0.11806 | 2015-06-28 21:09 | нет / 5ТП / 0,1МВт/ 300 чел. | 283 | +20, ветер
Ам.ВЭС | 10 | Архара | 10 | 2015-06-28 | 20:09 | 2015-06-28 | 20:09 | 0 | МТЗ, АПВ усп | Планируется обход. |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Ам.ЦЭС | 10 | РП Грибское | 3 | 2015-06-28 | 22:40 | 2015-06-28 | 22:50 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.0069444 |  | вн.башня/ 0,18 МВт/ 250 чел/6ТП | 30 | +18, гроза
Прим.ЗЭС | 10 | Пантелеймоновка | 6 | 2015-06-28 | 23:42 | 2015-06-29 | 7:33 | 0.32708 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Lвл=38км. Оп 303 заменен поврежденный изолятор. Оп.118 повреждение изолятора, обрыв провода, устранено. Вкл без отп на с.Елизаветовка (ост 3ТП). Отключили от КУ "земля" в 9:23. |  | 0.32708 |  | нет/ 0,15 МВт/ 621 чел/ 16ТП | 1413 | +20, пасмурно
Ам.ЦЭС | 10 | Ивановка | 22 | 2015-06-28 | 23:50 | 2015-06-28 | 23:51 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.00069444 |  | нет/ 0,3 МВт/ 243 чел | 6 | +18, гроза
Ам.ЗЭС | 10 | Воскресеновка | 1 | 2015-06-29 | 0:05 | 2015-06-29 | 0:10 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.0034722 |  | скваж, п/з/ 0,1 МВт/ 80 чел | 3 | +18, гроза
Ам.ЗЭС | 110 | Февральск - Коболдо | №1,2 | 2015-06-29 | 0:07 | 2015-06-29 | 0:07 | 0 | НЗПН 4ст, АПВ усп | Планируется обход на 20.7.15. |  | 0 |  | нет | 0 | +18, гроза
Ам.ЦЭС | 10 | Лозовое | 7 | 2015-06-29 | 0:13 | 2015-06-29 | 1:30 | 0.053472 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на ведомственном ТП. |  | 0.053472 |  | нет/ 0,03 МВт/3ТП/ быта нет | 14 | +18, гроза
Прим.ЗЭС | 10 | Лесозаводск | 7 | 2015-06-29 | 0:19 | 2015-06-29 | 0:30 | 0.0076389 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.0076389 |  | скваж/ 0,1 МВт/ 325 чел/ 11ТП | 18 | +20, пасмурно
Ам.ЦЭС | 10 | Ромны | 17 | 2015-06-29 | 1:02 | 2015-06-29 | 1:18 | 0.011111 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.011111 |  | школа/ 0,1 МВт/ 264 чел | 25 | +18, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Левобережная | 173 | 2015-06-29 | 1:47 | 2015-06-29 | 3:20 | 0.064583 | КУ, земля. | Вкл без отп на ТП119 (быт), ведется поиск МП. |  | 0.064583 |  | насосн, д/с/ 0,2 МВт/ 230 чел/ 6ТП | 268 | +16, облачно
Ам.ЦЭС | 10 | Тамбовка | 8 | 2015-06-29 | 2:21 | 2015-06-29 | 3:33 | 0.05 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл до ЛР 13 (ост 6ТП), вкл в 4:10. РТП1/8 поврежден изолятор, отгорели шлейфа в сторону ТП. 29.6.15 в 11:00 восстановлено. |  | 0.05 |  | адм, ОВД, школа, скваж/ 0,6 МВт/ 3500 чел/ 13ТП | 300 | +18, гроза
Ам.ЦЭС | 10 | Тамбовка | 14 | 2015-06-29 | 2:21 | 2015-06-29 | 2:23 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.0013889 |  | вн.башня/ 0,1 МВт/577 чел/6ТП | 1 | +18, гроза
Ам.ЦЭС | 10 | Тамбовка | 14 | 2015-06-29 | 4:17 | 2015-06-29 | 4:58 | 0.028472 | КУ, земля. | Земля самоустранилась. |  | 0.028472 |  | вн.башня/ 0,1 МВт/577 чел/6ТП | 30 | +14, гроза
Ам.ЦЭС | 10 | Рогозовка | 1 | 2015-06-29 | 7:25 | 2015-06-29 | 10:20 | 0.12153 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Обход без замечаний. |  | 0.12153 |  | нет/ 0,1 МВт/ 120 чел/ 3ТП | 50 | +12, ветер
Ам.ВЭС | 10 | Городская | 5 | 2015-06-29 | 8:04 | 2015-06-29 | 8:43 | 0.027083 | "земля" от КУ | Вкл до ЛР-778, вкл в 10:05. Оп.39/32 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.027083 |  | школа, скважина / 20ТП / 0,7МВт / 4190 чел | 400 | +15, пасм
Прим.ЗЭС | 10 | Пантелеймоновка | 6 | 2015-06-29 | 9:23 | 2015-06-29 | 21:13 | 0.49306 | КУ, земля. | Lвл=38,3км. Оп.17,18 заменены поврежденные изоляторы. | ф.7 ПС Лесозаводск | 0.084028 | 2015-06-29 11:24 | нет / 16ТП / 0,2МВт/ 621 чел | 363 | +15, дождь
ЭС ЕАО | 10 | Бира | 7 | 2015-06-29 | 9:28 | 2015-06-29 | 9:33 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | Планируется обход. |  | 0.0034722 |  | зона / 3ТП / 0,4МВт/ 2400 чел | 34 | +15, дождь
Прим.ЗЭС | 35 | Иман - Веденка |  | 2015-06-29 | 10:45 | 2015-06-29 | 11:15 | 0.020833 | КУ, земля. | Обесточены ПС Новотроицкое, Веденка, Ракитное, Малиново. В 11:08 запитана ПС Ракитное; в 11:15 ВЛ вкл, запитаны ПС Веденка, Новотроицкое. Выделен уч "Ракитное-Малиново" (ост.ПС Малиново 0,43МВт, 1643чел), вкл ч/з 5:33. Оп.134 заменен поврежденный изолятор. | ВЛ-35 "Н.Покровка-Ракитное". | 0.020833 |  | 5500чел / 1,5МВт | 770 | +15, дождь
Ам.ЗЭС | 10 | Свободный | 7 | 2015-06-29 | 13:48 | 2015-06-29 | 13:48 | 0 | МТО, АПВ усп. | Планируется обход. |  | 0 |  | нет | 0 | +20, дождь
Ам.ЗЭС | 10 | Свободный | 8 | 2015-06-29 | 13:48 | 2015-06-29 | 13:48 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | Планируется обход. |  | 0 |  | нет | 0 | +20, дождь
Ам.ЗЭС | 10 | Свободный | 2 | 2015-06-29 | 14:03 | 2015-06-29 | 14:03 | 0 | МТО, АПВ усп. | Планируется обход. |  | 0 |  | нет | 0 | +20, дождь
Прим.ЦЭС | 10 | Покровка | 7 | 2015-06-29 | 14:07 | 2015-06-29 | 14:18 | 0.0076389 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | Планируется обход. |  | 0.0076389 |  | нет / 13ТП / 0,4МВт/ 550 чел | 66 | +17, дождь
Прим.ЗЭС | 10 | Чкаловка | 5 | 2015-06-29 | 15:27 | 2015-06-29 | 15:29 | 0.0013889 | ТС, АПВ нет, РПВ усп. | Планируется обход. |  | 0.0013889 |  | нет / 7ТП / 0,1МВт/ 235 чел | 5 | +16, дождь, ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Чкаловка | 9 | 2015-06-29 | 15:29 | 2015-06-29 | 15:36 | 0.0048611 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ ну. | Вкл без отп "ОПС-2", вкл в 18:05. Оп 216 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.0048611 |  | школа, д/с, насосная / 9ТП / 0,2МВт/ 656 чел | 28 | +17, дождь, ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Пантелеймоновка | 3 | 2015-06-29 | 15:42 | 2015-06-29 | 15:42 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | Планируется обход. |  | 0 |  | нет | 0 | +17, дождь, ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Пантелеймоновка | 3 | 2015-06-29 | 15:44 | 2015-06-29 | 15:44 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | Планируется обход. |  | 0 |  | нет | 0 | +17, дождь, ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Пантелеймоновка | 3 | 2015-06-29 | 15:51 | 2015-06-29 | 15:51 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | Планируется обход. |  | 0 |  | нет | 0 | +17, дождь, ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Новорусановка | 6 | 2015-06-29 | 16:10 | 2015-06-29 | 17:10 | 0.041667 | АВ.откл, АПВ ну, РПВ усп | на х.х. |  | 0 |  | нет | 0 | +17, дождь, ветер
ЭС ЕАО | 10 | БВС | 169 | 2015-06-29 | 16:19 | 2015-06-29 | 17:08 | 0.034028 | КУ, земля. | Оп.169-00/25 заменен поврежденый изолятор. |  | 0.034028 |  | нет / 4ТП / 0,05МВт/ быта нет | 40 | +17, дождь
Прим.ЦЭС | 10 | Покровка | 7 | 2015-06-29 | 16:20 | 2015-06-29 | 17:57 | 0.067361 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | Вкл без 1ТП (фермерское хоз-во). 30.6.15 в 9:34 включено полностью после осмотра, замечаний нет. |  | 0.067361 |  | нет / 13ТП / 0,4МВт/ 550 чел. | 582 | +17, дождь, ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Кировка | 10 | 2015-06-29 | 16:43 | 2015-06-29 | 16:43 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | Планируется обход. |  | 0 |  | нет | 0 | +17, дождь, ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Кировка | 1 | 2015-06-29 | 16:49 | 2015-06-29 | 17:00 | 0.0076389 | КУ, земля. | Вкл с землей. Оп.318 заменен поврежденный изолятор. В 19:54 восс.норм.схема. | АВР | 0 | 2015-06-29 16:49 | д/дом, насосн, школа, д/с / 12ТП / 0,2МВт/ 337 чел | 0 | +17, дождь, ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Кировка | 10 | 2015-06-29 | 17:00 | 2015-06-29 | 17:00 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | Планируется обход. |  | 0 |  | нет | 0 | +17, дождь, ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Сташевка | 4 | 2015-06-29 | 17:02 | 2015-06-29 | 17:19 | 0.011806 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | Планируется обход. |  | 0.011806 |  | школа, насосная / 3ТП / 0,1МВт/ 593 чел | 28 | +17, дождь, ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Пантелеймоновка | 3 | 2015-06-29 | 17:02 | 2015-06-29 | 17:43 | 0.028472 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | Повреждение на ведомственном ТП. |  | 0.028472 |  | нет / 6ТП / 0,1МВт | 34 | +17, дождь, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Приозерная | 6 | 2015-06-29 | 17:27 | 2015-06-29 | 19:06 | 0.06875 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение бака В-10, фА. Включен резервный выключатель. /30.6.15 в 0:59 произв ремонт, сх.восстановлена/ | АВР | 0 | 2015-06-29 17:27 | нет | 0 | +17, дождь
Прим.ЗЭС | 10 | Кировка | 10 | 2015-06-29 | 17:31 | 2015-06-29 | 17:31 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | Планируется обход. |  | 0 |  | нет | 0 | +17, дождь
Прим.ЗЭС | 10 | Вишневка | 2 | 2015-06-29 | 17:48 | 2015-06-29 | 17:50 | 0.0013889 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ усп. | Планируется обход. |  | 0.0013889 |  | школа, насосн / 17ТП / 1260 чел. | 9 | +17, дождь
Прим.ЗЭС | 35 | Сташевка | В-35 Т2 | 2015-06-29 | 17:49 | 2015-06-29 | 17:57 | 0.0055556 | МТЗ, РПВ усп. | Осмотр: откл положение ф4 (РСК, бл.МТЗ, вкл в 20:49). |  | 0.0055556 |  | 593чел / 0,2МВт | 24 | +17, дождь
Прим.ЗЭС | 10 | Сташевка | 4 | 2015-06-29 | 17:49 | 2015-06-29 | 20:49 | 0.125 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | Lвл=3,5км. Планируется обход. |  | 0.125 |  | школа, насосн / 3ТП / 0,1МВт/ 593 чел | 300 | +17, дождь
Прим.ЦЭС | 10 | Приозерная | 1 | 2015-06-29 | 18:34 | 2015-06-30 | 0:23 | 0.24236 | КУ, земля. | Оп 16 заменен поврежденный изолятор. | ПС Россия ф7 | 0 | 2015-06-29 18:34 | нет | 0 | +17, дождь
Прим.ЗЭС | 35 | Спасск - Цем.Завод | №2 | 2015-06-29 | 18:36 | 2015-06-29 | 18:36 | 0 | ДЗ 1ст, МТО, АПВ усп. | Планируется обход. |  | 0 |  | нет | 0 | +17, дождь
Ам.ЦЭС | 110 | Ивановка - Полевая |  | 2015-06-29 | 20:49 | 2015-06-29 | 20:49 | 0 | Ив:НЗНП 1ст, АПВ усп; Полев: ТНЗНП 2ст, АПВ усп | ИМФ 19,3 км, фВ. 30.06.15 произведен обход. ОП 76 гнездо аиста |  | 0 |  | нет | 0 | +15, пасмурно
Прим.ЦЭС | 10 | Покровка | 12 | 2015-06-29 | 20:56 | 2015-06-29 | 21:04 | 0.0055556 | МТЗ, АПВ ну, РВП усп | Планируется обход. |  | 0.0055556 |  | школа/ 0,1 МВт/ 260 чел/ 6ТП | 13 | +17, дождь
Прим.ЦЭС | 10 | Покровка | 3 | 2015-06-29 | 20:56 | 2015-06-29 | 21:04 | 0.0055556 | МТЗ, АПВ ну, РВП усп | При обходе замечаний не выявлено. |  | 0.0055556 |  | школа/ 0,1 МВт/ 270 чел/ 9ТП | 13 | +17, дождь
Прим.ЦЭС | 10 | Покровка | 4 | 2015-06-29 | 20:56 | 2015-06-29 | 21:52 | 0.038889 | МТЗ, АПВ ну, РВП ну | Повреждение на ведомственной отпайке. |  | 0.038889 |  | нет/ 0,15 МВт/ 790 чел/ 3ТП | 15 | +17, дождь
Прим.ЮЭС | 6 | Партизан | 17 | 2015-06-29 | 23:20 | 2015-06-29 | 23:22 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.0013889 |  | нет/ 0,8 Мвт/ 2141 чел/ 16ТП | 28 | +16, дождь
Прим.ЮЭС | 6 | Соловей ключ | 13 | 2015-06-30 | 2:12 | 2015-06-30 | 3:59 | 0.074306 | МТЗ, АППВ ну, РПВ ну | Повреждение на ведомственной отпайке. |  | 0.074306 |  | нет/ 0,3 МВт/ 200 чел/ 5ТП | 464 | +15, пасмурно
Прим.ЦЭС | 6 | Ярославка | 14 | 2015-06-30 | 2:38 | 2015-07-01 | 2:15 | 0.98403 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Повреждён головной уч.КЛ. Смонтирована кабельная вставка. | ф25 | 0.043056 | 2015-06-30 03:40 | больн, школа, д/с/ 0,8 МВт/ 1839 чел/ 6ТП. | 827 | +15, пасмурно
Прим.ЮЭС | 6 | Партизан | 21 | 2015-06-30 | 3:12 | 2015-06-30 | 5:09 | 0.08125 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Оп. 28 повреждение траверсы. Восстановлена. |  | 0.08125 |  | нет/ 0,5 МВт/ 1308 чел/ 11ТП | 936 | +13, пасмурно
Ам.ВЭС | 10 | Спасск | 8 | 2015-06-30 | 5:28 | 2015-06-30 | 5:29 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.00069444 |  | школа, насосн/ 0,1 МВт/ 143 чел | 2 | +12, пасмурно
Прим.ЗЭС | 10 | Лесозаводск | 7 | 2015-06-30 | 6:05 | 2015-06-30 | 6:05 | 0 | МТЗ, АПВ усп | произведен обход, на РЛ-7 оп. 250 отгорел шлейф ф."В". Замечание устранено. |  | 0 |  | нет | 0 | +15, пасмурно
ЭС ЕАО | 6 | ТЭЦ | 3 | 2015-06-30 | 6:18 | 2015-06-30 | 7:00 | 0.029167 | КУ, земля. | Выделен участок КЛ от ТП 250 до ТП249 (без нагрузки). 2.07.15 определено МП (103 метра от ТП 249) |  | 0.029167 |  | вокзал,, д/с/ 0,9 МВт/ 15ТП/5000 чел/ | 757 | +14, облачно
Прим.ЮЭС | 6 | Приморская | 8 | 2015-06-30 | 6:22 | 2015-06-30 | 9:00 | 0.10972 | КУ, земля. | Вкл головной уч.до оп.107 (без нагрузки). В 09:00 включен полностью по нормальной схеме. На оп.140 (РЛ-2) убрана птица (ворона) |  | 0.10972 |  | насосн, школа/ 0,1 МВт/340 чел/3ТП | 263 | +15, пасмурно
Хаб.СЭС | 10 | Монгохто | д1ф | 2015-06-30 | 6:30 | 2015-06-30 | 8:46 | 0.094444 | МТО, АПВ выв, РПВ ну | Повреждение на вед. отпайке. |  | 0.094444 |  | больн/0,4 МВт/ 780 чел/ 1ТП | 766 | +12, пасмурно
Прим.ЮЭС | 6 | Лазо | 2 | 2015-06-30 | 7:05 | 2015-06-30 | 9:06 | 0.084028 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | В 09:06 включен полностью по нормальной схеме после частичного обхода. |  | 0.084028 |  | нет/ 0,05 МВт/ 93 чел/ 4ТП | 61 | +17, пасмурно
Прим.ЗЭС | 10 | Спасск | 4 | 2015-06-30 | 8:42 | 2015-06-30 | 8:50 | 0.0055556 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. | часть быта г.Спасск-Д, 1430чел. Произведен обход. На аб. ТП ГСМ "Спассклесмаш" повреждение предохранителей 10 кВ и щита 0,4 кВ, замечание устранено абонентом. |  | 0.0055556 |  | насосная/ 0,2 Мвт/8ТП | 27 | +20, ясно
Прим.ЦЭС | 6 | Мелькомбинат | В-6Т2 | 2015-06-30 | 8:49 | 2015-06-30 | 9:05 | 0.011111 | б/б, РПВ усп. | ПС Мелькомбинат В 6 Т-2 отключился без блинкеров с погашением 1С и 2С 6 кВ. (часть г.Уссурийск, 150чел). В 9:05 включены все фидера, запитаны все потребители. 2.7.15 начата проверка РЗА, заявка до 7.07.15 |  | 0.011111 |  | нет/0,4 МВт/7ТП | 133 | +20, ясно
Хаб.СЭС | 35 | Комсомольская ТЭЦ - Городская |  | 2015-06-30 | 9:45 | 2015-07-03 | 16:40 | 1900-01-02 06:55 | ЗЗ | Обесточена 1/2 ПС Городская(7,7 МВт., 14700 чел.). В 10:10 на ПС Городская включен СВ 6кВ. Определено МП КЛ - 70м. от ПС Городская. 1-2.07.15 кабель откопан, приготовлен к муфтированию. Установлена муфта и вкл. на ХХ 16:40. | Т2 | 0.017361 | 2015-06-30 10:10 | КНС, Больница, 14700 чел./7,7 МВт | 2500 | +20, обл.
Ам.ВЭС | 35 | Хвойная - Смелое |  | 2015-06-30 | 9:49 | 2015-06-30 | 12:26 | 0.10903 | Откл. КУ "Земля" | Обесточена ПС Смелое. В 9:59 ПС Смелое перезапитана от ПС Знаменка. ОП 162 заменили изолятор. | от ПС Знаменка | 0.0069444 | 2015-06-30 09:59 | 1687чел / 0,1МВт | 12 | +25, ясно
Ам.ЦЭС | 35 | Птицефабрика - Моховая |  | 2015-06-30 | 9:55 | 2015-06-30 | 9:59 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | Обесточена ПС Моховая (100 чел., 0,15 МВт). Осмотр без замечаний. |  | 0.0027778 |  | нет | 10 | +25, ясно
Хаб.ЦЭС | 110 | ХТЭЦ1 - Корфовская с отп. МЖК, АК | цепь2 (С6) | 2015-06-30 | 10:19 | 2015-06-30 | 10:19 | 0 | ПС ХТЭЦ1: ВЧБ, ДЗ 2 з., АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +18, обл.
Прим.ЗЭС | 10 | Марьяновка | 3 | 2015-06-30 | 10:20 | 2015-06-30 | 10:20 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | Марьяновка Владимировка, 543чел. Произведен обход замечаний не выявлено. |  | 0 |  | нет | 0 | +18, ясно
Хаб.ЦЭС | 110 | ХТЭЦ1 - Корфовская с отп. МЖК, АК | цепь2 (С6) | 2015-06-30 | 10:26 | 2015-06-30 | 16:57 | 0.27153 | ХТЭЦ1: ВЧБ, ДЗ 2 з., АПВ ну, РПВ не произв. Корфовская: ВЧБ, ДЗ 1з., АПВ ну. | На ПС АК: АВР 35 успешен, СВ-6 включен в 10:28 (ч/з 2 мин.). На ПС МЖК АВР 6 успешен. Обход двумя бригадами. 16:57 ВЛ включена в транзит. Обход 3.7.15 в пролёте опор №134-135 (на спуске с горы) над проводом накренилось дерево (возможно падение). Устранено без ограничения потребителя с 17:27 до 19:08. | цепь№1 | 0.0013889 | 2015-06-30 10:28 | 1800 чел./1,36 Мвт | 45 | +18, обл.
Прим.ЮЭС | 6 | Надеждинская | 7 | 2015-06-30 | 11:05 | 2015-06-30 | 12:35 | 0.0625 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | с. В-Надеждинское, с.Ключевое, п.Новый, 1181чел.12:35 включен до РЛ-3 (оп. 64, запитано 12 ТП из 22). 13:49 включен до РКЛ (оп.93, осталось погашено 8 ТП из 22.) 15:46 включен, повреждение на абон. Участке |  | 0.0625 |  | д.дом/0,8 МВт/22ТП | 1125 | +19, ясно
Прим.ЮЭС | 6 | Соловей ключ | 13 | 2015-06-30 | 11:48 | 2015-06-30 | 12:02 | 0.0097222 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | часть с.Соловей Ключ, 200чел. |  | 0.0097222 |  | нет/0,3 МВт/5ТП | 61 | +20, ясно
Прим.ЮЭС | 10 | Лазо | 4 | 2015-06-30 | 15:15 | 2015-06-30 | 15:16 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. | часть п.Лазо, 297чел. |  | 0.00069444 |  | нет/12ТП/0,2 МВт | 3 | +26, ясно
Прим.ЮЭС | 10 | Лазо | 2 | 2015-06-30 | 15:20 | 2015-06-30 | 19:18 | 0.16528 | Откл. КУ "Земля" | п.Кишиневка, часть п.Лазо, 93чел. В КТП 7092 на РТП-10 разрушение изолятора. На РТП-10 произведена замена изолятора . В пр. оп. 154-155, 180-181 произведена чистка просеки. |  | 0.16528 |  | нет/4ТП/0,03 МВт | 119 | +26, ясно
ЭС ЕАО | 6 | БВС | 190 | 2015-06-30 | 15:25 | 2015-06-30 | 15:26 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | часть г.Биробиджан. При осмотре между ТП 640 и ТП 641 сторонними лицами проводились несанкционир. земляные работы, повреждена КЛ. В 17:34 поврежденный участок выделен, потребитель перезапитан. Виновник с места скрылся. Сообщено в с.б., полицию. |  | 0.00069444 |  | школа, насосная / 0,7МВт / 2500 чел | 13 | +26, ясно
Ам.ЗЭС | 10 | Уландочка | 4 | 2015-06-30 | 17:38 | 2015-06-30 | 17:38 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | п.Норск, 450ч. |  | 0 |  | нет | 0 | +22, пасм.
Прим.ЮЭС | 6 | Надеждинская | 7 | 2015-06-30 | 18:59 | 2015-06-30 | 20:22 | 0.057639 | Ав. откл., АПВ ну., РПВ не произв. | с.В-Надеждинское, с.Ключевое, п.Новый, 1181чел. В 20:22 включен до РЛ-3 (оп 64). ТП. Повреждение на вед. участке |  | 0.057639 |  | д.дом / 22ТП / 0,8МВт | 1038 | +19, ясно
Ам.ЗЭС | 10 | Шимановск | 28 | 2015-06-30 | 20:19 | 2015-06-30 | 20:19 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, дождь