## Лист1
филиал | U, кВ. | ПС, ЛЭП | Присоединение | Дата отключения | Время откл. | Дата включения | Время вкл. | Время простоя оборудования | Тип защиты | Выявленые замечания, дополнительная информация. | Запитаны от | Время простоя основного потребителя | Дата и время ввода резерва | Обесточены социальнозначимые объекты (больницы, котельные,школы, здания органов гос. Управления, воинские части, ФСБ и т.д.) | Недоотпуск, кВт*час | Погодные условия
#REF! | 10 | Троица | 24 | 2015-10-01 | 7:40 | 2015-10-01 | 7:45 | 0.0034722 | МТО. РПВ усп | с.Андреевка, 595чел. |  | 0.0034722 |  | школа, водонасосная / 0,5МВт / 10ТП | 42 | +16, пасм, ветер
#REF! | 10 | Троица | 25 | 2015-10-01 | 7:40 | 2015-10-01 | 7:45 | 0.0034722 | МТЗ. РПВ усп | п.Витязь п.Рисовая падь, 140чел. |  | 0.0034722 |  | школа, водонасосная / 0,6МВт / 37ТП | 48 | +16, пасм, ветер
#REF! | 10 | Энергия | 16 | 2015-10-01 | 8:03 | 2015-10-01 | 8:46 | 0.029861 | Откл. КУ"Земля" | с.Заречная слобода, 750 ч. Повреждение на вед. отпайке. |  | 0.029861 |  | нет | 95 | +10, ветер
#REF! | 10 | Троица | 25 | 2015-10-01 | 8:10 | 2015-10-01 | 10:26 | 0.094444 | МТО, РПВ ну | п.Витязь п.Рисовая падь, 140чел. В 09-55 включен головной участок до оп 76. Повреждение на абон. ТП В 11:25 схему привели в исх. состояние. | ф.24 ПС Троица | 0.094444 | 2015-10-01 10:26 | школа, водонасосная/0,6 МВт/37 ТП | 1100 | +17, ветер
#REF! | 10 | Штыково | 2 | 2015-10-01 | 8:43 | 2015-10-01 | 11:18 | 0.10764 | Откл. КУ"Земля" | часть п.Кучелиново, 20чел. Повреждение на вед. Отпайке "Газпроминвествосток" |  | 0.10764 |  | нет/0,1 МВт/12ТП | 278 | +18, дождь, ветер
#REF! | 10 | Баневур | по ф.6 в РП "Кондратеновка" откл. Ф.1 | 2015-10-01 | 9:36 | 2015-10-01 | 9:41 | 0.0034722 | МТЗ, РПВ усп. | с.Каменушка, 150чел. |  | 0.0034722 |  | школа, котельная/6Тп/0,1 МВт | 7 | +16, дождь, ветер
#REF! | 110 | Ленинск - Дежнево | с59 | 2015-10-01 | 9:49 | 2015-10-01 | 9:49 | 0 | ПС Ленинск: НЗНП 2ст., АПВ ну., РПВ усп. В 9:52. ПС Дежнево:НЗНП 3ст., АПВ усп. | На ПС Дежнево АПВ усп. На ПС Ленинск РПВ усп. через 3 мин. На ПС Ленинск произведена ревизия привода, по ВЛ обход без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +10, дождь
#REF! | 10 | Малиново | по ф-4 СП-22 | 2015-10-01 | 10:22 | 2015-10-01 | 10:45 | 0.015972 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | с. Пожига с. Рядное, 720чел. В КТП-5123 убрали кота |  | 0.015972 |  | нет/0,1 МВт/6ТП | 38 | +13, дождь
#REF! | 10 | Штыково | 2 | 2015-10-01 | 11:55 | 2015-10-01 | 12:00 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | часть п.Кучелиново, 20чел. |  | 0.0034722 |  | нет/12ТП/0,1 МВт | 8 | +17, ветер, дождь
#REF! | 10 | Штыково | 2 | 2015-10-01 | 12:07 | 2015-10-01 | 12:41 | 0.023611 | МТЗ, АПВ ну., РПВ не произв. | часть п.Кучелиново, 20чел. Повреждение на вед. отпайке оборонэнерго. |  | 0.023611 |  | нет/12ТП/0,1 МВт | 57 | +17, ветер, дождь
#REF! | 10 | Ивановка | 7 | 2015-10-01 | 12:52 | 2015-10-01 | 17:40 | 0.2 | ав. Откл. РПВ ну. | В ЗТП-8075 повреждена концевая воронка КЛ в сторону Ф-7 ПС Ивановка. Устранили и включили по нормальной схеме в 17-40. | ф-2 | 0.095833 | 2015-10-01 15:10 | нет / 1ТП / 20 чел | 174 | +14, морось
#REF! | 6 | Сиваки | 20 | 2015-10-01 | 13:07 | 2015-10-01 | 17:32 | 0.18403 | Откл. КУ"Земля" | РРС. Повреждение на вед. отпайке |  | 0.18403 |  | РРС | 39 | +1, снег
#REF! | 110 | Восточная тяга - Голубовка |  | 2015-10-01 | 13:16 | 2015-10-01 | 13:16 | 0 | НЗЗ 2ст., АПВ усп. | На ПС Восточная тяга работа ОД КЗ Т2 |  | 0 |  | нет | 0 | +15, дождь
#REF! | 10 | Барабаш | 5 | 2015-10-01 | 14:02 | 2015-10-01 | 14:25 | 0.015972 | МТЗ. РПВ ну. | Поврежд. на вед. отп. "Тоннель". |  | 0.015972 |  | 370 чел / 0,13Мвт / 7ТП | 60 | +17, дождь
#REF! | 10 | Лучегорск | 6 | 2015-10-01 | 14:56 | 2015-10-01 | 14:56 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +14, дождь, ветер
#REF! | 6 | Надеждинская | 15 | 2015-10-01 | 15:28 | 2015-10-01 | 15:30 | 0.0013889 | ав. откл. РПВ усп. |  |  | 0.0013889 |  | 1273 чел / 1,1МВт / 15ТП | 37 | +17, дождь
#REF! | 10 | Надеждинск | 77 | 2015-10-01 | 16:57 | 2015-10-01 | 16:57 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | с.Надеждинское, 200чел. |  | 0 |  | нет | 0 | +10, дождь
#REF! | 10 | Надеждинск | 86 | 2015-10-01 | 17:05 | 2015-10-01 | 21:43 | 0.19306 | Откл. КУ"Земля" | с.Русская поляна, 90чел. Самоустранилась. |  | 0.19306 |  | нет / 2ТП / 0,02МВт | 99 | +10, дождь
#REF! | 10 | Лондоко | 1 | 2015-10-01 | 18:32 | 2015-10-01 | 23:15 | 0.19653 | Откл. КУ"Земля" | с.Теплое озеро, 1600ч. Поврежд. изолятора оп. №23. |  | 0.19653 |  | больница, школа, насосная / 6ТП / 0,3МВт | 1808 | +11, дождь
#REF! | 10 | Барабаш | 5 | 2015-10-01 | 19:45 | 2015-10-01 | 21:25 | 0.069444 | МТЗ. РПВ ну. | Вкл. без отп на п/з Овчинникова ( в вед. ТП Погранзаставы повреждение) на ДГ. |  | 0.069444 |  | 370 чел / 0,13Мвт / 7ТП | 200 | +14, дождь, ветер
#REF! | 10 | Штыково | 2 | 2015-10-01 | 20:27 | 2015-10-02 | 0:05 | 0.15139 | КУ "земля" | часть п.Кучелиново, 20чел. Повреждение на вед. ТП. |  | 0.15139 |  | нет/12ТП/0,1 МВт | 100 | +14, дождь, ветер
#REF! | 10 | Манзовка | 6 | 2015-10-01 | 20:34 | 2015-10-01 | 20:39 | 0.0034722 | МТО. РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | школа / 2619 чел / 0,8МВт / 12ТП | 67 | +8, дождь, ветер
#REF! | 110 | АТЭЦ -Западная - Кролевцы - Штыково | №1 | 2015-10-01 | 20:41 | 2015-10-02 | 7:12 | 0.43819 | АТЭЦ: НЗЗ 2ст, АПВ ну. Запад.: ТЗНП. АПВ, РПВ ну. Штык: ПНДЗ. АПВ, РПВ ну | Обесточены 1/2 ПС-110 Кролевцы, ПС-35 Многоудобное, Щебёнка, Касатка, Ключевая. Весь потребитель запитан от Т2 ПС Кролевцы. На ПС Кролевцы Т1 откл. от ДЗТ, повреждение ОПН-110 ф.-С. По ВЛ-110 на оп 55 участок ПС Западная-Кролевцы оборвалась скоба крепления гирлянды изолятора, провод с гирляндой лежит на земле (провод целый). В 5:32 провод восстановлен, ОПН исключен из сх. ВЛ-110 введена в работу. | АТЭЦ-Западная-Кролевцы-Штыково №2 | 0.00625 | 2015-10-01 20:50 | 9000 чел / 7,5МВт | 1000 | +14, дождь, ветер
#REF! | 10 | Раздольное-1 | 7 | 2015-10-01 | 20:49 | 2015-10-01 | 20:49 | 0 | ав. Откл. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +12, дождь, ветер
#REF! | 10 | Чкаловка | 5 | 2015-10-01 | 20:55 | 2015-10-01 | 20:55 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +12, дождь, ветер
#REF! | 10 | Анучино | 12 | 2015-10-01 | 21:04 | 2015-10-01 | 21:09 | 0.0034722 | МТЗ. РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | 1250 чел / 12ТП / 0,8МВт | 67 | +10, дождь, ветер
#REF! | 10 | Чкаловка | 5 | 2015-10-01 | 21:15 | 2015-10-01 | 21:16 | 0.00069444 | МТЗ. РПВ усп |  |  | 0.00069444 |  | 235 чел / 0,06МВт / 7ТП | 1 | +10, дождь, ветер
#REF! | 6 | Кролевцы | 21 | 2015-10-01 | 21:30 | 2015-10-01 | 23:07 | 0.067361 | МТЗ. РПВ усп | Кролевцы, Ясное, 480 чел. |  | 0.067361 |  | 480 чел / 0,5МВт / 15ТП | 750 | +12, дождь, ветер
#REF! | 10 | Манзовка | 6 | 2015-10-01 | 21:37 | 2015-10-01 | 21:40 | 0.0020833 | МТЗ. РПВ усп |  |  | 0.0020833 |  | школа / 2619 чел / 0,8МВт / 12ТП | 35 | +8, дождь, ветер
#REF! | 6 | Партизан | 9 | 2015-10-01 | 21:45 | 2015-10-02 | 1:55 | 0.17361 | МТЗ. РПВ ну | Партизанск, 2856 чел. Вкл. До ТП 7343 (70% нагрузки). В 2:25 включен полностью. |  | 0.17361 |  | ТНС, школа / 1,6Мвт / 22ТП | 3700 | +12, дождь, ветер
#REF! | 6 | Кролевцы | 31 | 2015-10-01 | 21:46 | 2015-10-01 | 21:55 | 0.00625 | МТЗ. РПВ усп |  |  | 0.00625 |  | 500 чел / 0.5МВт / 12ТП | 50 | +8, дождь, ветер
#REF! | 6 | ЦРП ПаГРЭС | Несвоевка | 2015-10-01 | 21:47 | 2015-10-01 | 22:43 | 0.038889 | ав. Откл. АПВ, РПВ ну | Лазовый, 644 чел. Включен до ТП 7415 (запитано 7 ТП из 11). Включен без ТП "телевышка" (ДГ). В пролете ОП 162-163 убраны ветки, в пролете ОП 183-184 убрано дерево. Провод не поврежден. Все включено 3.10.15 в 22:36 |  | 0.038889 |  | школа-интерн, телевышка / 0,57Мвт / 11ТП | 800 | +8, дождь, ветер
#REF! | 10 | Александровка | 1 | 2015-10-01 | 21:50 | 2015-10-02 | 1:00 | 0.13194 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | Александровка, 1653 чел .Повреждение вязок оп №29,30,31. |  | 0.13194 |  | школа, дольн. / 0,2Мвт / 10Тп | 165 | +8, дождь, ветер
#REF! | 35 | Гайдамак - С-55 |  | 2015-10-01 | 21:59 | 2015-10-02 | 7:15 | 0.38611 | КУ "земля" | На ХХ. После стихания ветра вкл. успешно. Обход пр.оп.1-40, 64-109 без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +8, дождь, ветер
#REF! | 10 | Чугуевка | 5 | 2015-10-01 | 22:07 | 2015-10-01 | 22:09 | 0.0013889 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0.0013889 |  | насосн. / 0,25МВт / 12ТП / 450 чел | 10 | +8, дождь, ветер
#REF! | 6 | Горная | 16 | 2015-10-01 | 22:19 | 2015-10-02 | 3:25 | 0.2125 | ав. Откл. РПВ ну. | Партизанск, 1156 чел. Прол. №59-60 убрано дерево. оп. № 60 заменён изолятор. |  | 0.2125 |  | нет / 0,25МВт / 13ТП | 75 | +8, дождь, ветер
#REF! | 6 | Партизан | 17 | 2015-10-01 | 22:32 | 2015-10-02 | 5:36 | 0.29444 | КУ "земля" | Партизанск, 2140 чел. В 2:16 вкл. 3ТП. Отключился повторно в 5:36 |  | 0.29444 |  | ТНС, детсад / 0,8МВт / 16ТП | 5653 | +8, дождь, ветер
#REF! | 6 | Новороссия | 2 | 2015-10-01 | 22:32 | 2015-10-01 | 22:47 | 0.010417 | ав. Откл. РПВ ну. | Новороссия, 40 чел. |  | 0.010417 |  | насосн. / 0,04МВ / 2ТП | 10 | +8, дождь, ветер
#REF! | 6 | ЦРП ПаГРЭС | Строительство | 2015-10-01 | 22:36 | 2015-10-02 | 0:44 | 0.088889 | ав. Откл. | Лазовый, 760 чел. На территории Па ГРЭС провод на земле. Провод восстановлен оп. №1/1. |  | 0.088889 |  | дом-интернат, школа / 14ТП / 1,1МВт | 2000 | +8, дождь, ветер
#REF! | 6 | Партизан | 7 | 2015-10-01 | 22:40 | 2015-10-01 | 22:45 | 0.0034722 | МТО. РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | 1450 чел / 0,12МВт / 15ТП | 10 | +8, дождь, ветер
#REF! | 6 | Горная | 6 | 2015-10-01 | 22:40 | 2015-10-01 | 22:41 | 0.00069444 | ав. Откл. РПВ ну. |  |  | 0.00069444 |  | 1290 чел / 1,1МВт / 11ТП | 10 | +8, дождь, ветер
#REF! | 6 | Новороссия | 3 | 2015-10-01 | 22:43 | 2015-10-02 | 0:54 | 0.090972 | ав. Откл. АПВ, РПВ ну. | с.Новороссия, Центральное, 441. Повреждение на ф-1 0,4кВ ТП-5314. Устранено и включен полностью в 15:37. |  | 0.090972 |  | школа /0 ,15Мвт / 4ТП | 10 | +8, дождь, ветер
#REF! | 10 | Старая Райчиха | 6 | 2015-10-01 | 22:53 | 2015-10-02 | 1:09 | 0.094444 | КУ "земля" | с.Безозерное, 713 чел. Запитан от резерва. Устранено повреждение изолятора оп. №211. | ф-4 | 0.046528 | 2015-10-02 | школа, котельна / 10ТП / 0,15МВт | 246 | +5, облач
#REF! | 10 | Тайфун | 7 | 2015-10-01 | 23:25 | 2015-10-02 | 8:46 | 0.38958 | КУ "земля" | В ТП-7226 отгорел провод. Устранено. |  | 0.38958 |  | 115чел / 0,08МВт / 6ТП | 75 | +8, дождь, ветер
#REF! | 10 | Касатка | 7 | 2015-10-01 | 23:30 | 2015-10-02 | 0:00 | 0.020833 | ав. Откл. АПВ ну. РПВ ну | с.Ясное, 200 чел. Вкл. до РЛ-2 (50% нагрузки). В 4:00 включен полностью. Повреждение на вед. отпайке. |  | 0.020833 |  | нет / 0,2МВт / 5ТП | 45 | +8, дождь, ветер
#REF! | 6 | Партизан | 5 | 2015-10-01 | 23:55 | 2015-10-02 | 1:03 | 0.047222 | МТО. РПВ ну | Партизанск, 1473 чел. Пр оп. №20-21 убрали упавшее дерево с проводов. |  | 0.047222 |  | больница, школа / 1,7МВт / 11ТП | 900 | +8, дождь, ветер
#REF! | 6 | Партизан | 7 | 2015-10-02 | 0:13 | 2015-10-02 | 3:30 | 0.13681 | МТО. РПВ ну | Партизанск, 1450 чел. Оп. №47-48 убрано дерево (без поврежд. провода). |  | 0.13681 |  | школа, детсад / 0,22МВт / 15ТП | 750 | +8, дождь, ветер
#REF! | 10 | Раздольное-2 | 2 | 2015-10-02 | 0:20 | 2015-10-02 | 0:22 | 0.0013889 | МТЗ. РПВ усп |  |  | 0.0013889 |  | насосная / 0,1МВт / 4ТП / 60 чел | 10 | +8, дождь, ветер
#REF! | 35 | Тайфун - Преображение |  | 2015-10-02 | 0:36 | 2015-10-02 | 20:58 | 0.84861 | ДЗ 2,3ст. АПВ ну. | На ХХ. В пр.оп.147-148 упало дерево, обрыв среднего и нижнего провода. Устранено. При вводе ВЛ 35 в работу на ПС Тайфун произошел излом оголовника изолятора РЛ-35 ф.С в сторону ВЛ-35. В 20:54 повреждение устранено, схема восстановлена. |  | 0 |  | нет | 0 | +8, дождь, ветер
#REF! | 110 | Горная - Дамбуки |  | 2015-10-02 | 0:48 | 2015-10-02 | 1:09 | 0.014583 | 2стНЗП. АПВ ну. РПВ усп | ИМФ ф-В 31км. |  | 0.014583 |  | 2135 чел / 1МВт | 366 | 0, ветер, снег
#REF! | 10 | Петровичи | 11 | 2015-10-02 | 1:05 | 2015-10-02 | 2:18 | 0.050694 | МТО. АПВ выв. РПВ ну | Lвл=24,5км. Петровичи, Полётное, Прудки, 1570 чел. В 2:18 запитано Петровичи. Остальной потребитель запитан от резерва без 4-х ТП с.Полётное. Дерево на ВЛ рядом с ТП529. В 11:44 устранено, включен полностью. | ф-1 Святогорье | 0.175 | 2015-10-02 05:17 | Дет.сад, школа, насосная / 20ТП / 0,8МВт | 1050 | +5, дождь, ветер
#REF! | 6 | Партизан | 21 | 2015-10-02 | 1:25 | 2015-10-02 | 2:08 | 0.029861 | МТО. РПВ ну. | Партизанск, 1308 чел. Вкл. после стихания ветра. |  | 0.029861 |  | нет / 0,45МВт / 11ТП | 250 | +8, дождь, ветер
#REF! | 110 | Горная - Дамбуки |  | 2015-10-02 | 1:30 | 2015-10-02 | 1:30 | 0 | 2стНЗП. АПВ усп. | ИМФ ф-В 28,4км. |  | 0 |  | нет | 0 | 0, ветер, снег
#REF! | 6 | Верхняя | 16 | 2015-10-02 | 1:30 | 2015-10-02 | 13:01 | 0.47986 | ав. Откл. РПВ ну. | Романовка, 100 чел. В 5:52 до РЛ-1. В 12:15 включен до оп. 164, запитано 1 ТП из 4. В пр.оп.27-28 устранено касание ветками проводов, на оп.25 заменен изолятор по ф.В. В 13:01 включен без ТП-83008: повреждение проходного изолятора по ф.С и слетел подставной изолятор по ф.С, провод лег на портал. В 13:30 устранено, включен полностью. |  | 0.47986 |  | нет / 0,12МВт / 4ТП | 1380 | +8, дождь, ветер
#REF! | 6 | Партизан | 13 | 2015-10-02 | 1:39 | 2015-10-02 | 1:43 | 0.0027778 | МТЗ. РПВ усп |  |  | 0.0027778 |  | быта нет / 0,05МВт / 3ТП | 3 | +7, ветер
#REF! | 10 | Александровка | 3 | 2015-10-02 | 2:22 | 2015-10-02 | 3:42 | 0.055556 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | с. "Анненка", 128чел Выделен повреждённый участок между РЛ 47 оп 68 и РЛ 92 оп 121 без потребителя. ОП 115 устранен обрыв вязки. Все включено 15:59 | ф-7 Заря | 0.040278 | 2015-10-02 03:20 | нет / 0,1МВт / 9ТП | 70 | +7, ветер
#REF! | 35 | Огоджа - Софийск |  | 2015-10-02 | 3:48 | 2015-10-02 | 3:48 | 0 | МТЗ. АПВ усп | ИМФ 246км. |  | 0 |  | нет | 0 | 0, мокрый снег
#REF! | 110 | Глубинная - Восток |  | 2015-10-02 | 4:00 | 2015-10-02 | 7:15 | 0.13542 | ЗНЗ 2ст. . АПВ, РПВ ну | Lвл=77,2км. Обесточена ПС Восток. Включена в неполнофазном режиме (ф.-В). В пр.оп. 90-91 упало дерево с края просеки на провод ф.В, провода и изоляция не повреждены. В 12:55 устранено, ВЛ-110 включена, схема восстановлена. |  | 0.13542 |  | 5500 чел / 5,4МВт | 16200 | +5, ветер
#REF! | 35 | Широкая - Нефтебаза - Парус - Астафьева |  | 2015-10-02 | 4:05 | 2015-10-02 | 10:12 | 0.25486 | КУ "земля" | Обесточены ПС Парус, Астафьева ветер. Запитаны от резерва. ПЮЭС по ВЛ 35 Широкая - Нефтебаза - Парус - Астафьева обнаружено повреждение оп. 31 промежуточная раскрепление лодочки, провис провода, провод касается опоры. Устранено. | ВЛ-35 УАМР-Астафьева | 0.00069444 | 2015-10-02 04:06 | быта нет / 0,18МВт | 3 | +10, ветер
#REF! | 110 | Горная - Дамбуки |  | 2015-10-02 | 4:15 | 2015-10-02 | 10:22 | 0.25486 | 2ст. НЗНП. АПВ, РПВ ну | ИМФ ф-А 38,6км. Lвл=76км. Обесточены ПС-110 Дамбуки, вед. Ульдегит, ПС-35 вед. Сухой лог. В 10:22 включена в неполнофазном режиме. В 16:34 включена по нормальной схеме после прекращения снегопада, ветра. Произведен обход, замечаний нет. |  | 0.25486 |  | 2135 чел / 1МВт | 1889 | 0, ветер, снег
#REF! | 6 | Лазо | 4 | 2015-10-02 | 4:55 | 2015-10-02 | 5:10 | 0.010417 | МТЗ. РПВ усп | Лазо, 297чел. |  | 0.010417 |  | нет / 0,2МВт / 12ТП | 7 | +7, ветер
#REF! | 6 | Партизан | 5 | 2015-10-02 | 5:14 | 2015-10-02 | 5:28 | 0.0097222 | МТЗ, АПВ нет | часть быта г.Партизанск, 1473чел. Включен без ТП-7321, ТП-7336. В 15:00 включено ТП-7336. В 17:28 включен полностью. Падение дерева на траверсы оп.43-45 с повреждением траверс и проводов, на ТП 7321 повреждение вводного КЛ 6. Устранено. |  | 0.0097222 |  | больница, школа / 11ТП / 1,8МВт | 533 | +7, ветер
#REF! | 10 | Ивановка | 13 | 2015-10-02 | 5:35 | 2015-10-02 | 7:30 | 0.079861 | МТЗ, АПВ нет, РПВ не произв.дел. | с.Горная, Горбатка, 821чел. Разрушение проходного изолятора ф.А в ячейке. Устранено. |  | 0.079861 |  | нет / 0,2МВт / 5ТП | 541 | +6, ветер
#REF! | 6 | Партизан | 17 | 2015-10-02 | 5:36 | 2015-10-02 | 7:34 | 0.081944 | МТО, АПВ нет. | Партизанск, 2140 чел. Включен без 2-х ТП. В 16:32 включен полностью запитаны ТП7438, ТП7473. На оп.17/9 упало дерево, сломало траверсу, в пр. оп. 17/8-17/11 обрыв проводов трех фаз, замечания устранены. |  | 0.081944 |  | ТНС, детсад / 0,8МВт / 16ТП | 750 | +7, ветер
#REF! | 6 | Чегдомын | 16 | 2015-10-02 | 5:48 | 2015-10-02 | 6:00 | 0.0083333 | МТЗ. АПВ нет. РПВ ну | Поврежд. на вед. отп. |  | 0.0083333 |  | котельная / 21ТП / 2000 чел / 0,9МВт | 352 | 0, ветер, снег
#REF! | 6 | Партизан | 7 | 2015-10-02 | 5:50 | 2015-10-02 | 6:15 | 0.017361 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп | часть быта г.Партизанск, 1460чел. |  | 0.017361 |  | школа, детсад / 0,22МВт / 15ТП | 60 | +7, ветер
#REF! | 6 | Чегдомын | 6 | 2015-10-02 | 5:52 | 2015-10-02 | 7:45 | 0.078472 | МТЗ. АПВ нет. РПВ ну | Чегдомын, 3000 чел. Включен до отпайки 7В (без 9 ТП: из них 8 вед. ТП, 1 ТП РСК: п.Нижний Чегдомын). В 13:50 включен полностью. В пр.оп.9-10, 49-50 обрыв проводов и убрано 2 дерева. |  | 0.078472 |  | котельная / 0,9МВт | 2500 | 0, ветер, снег
#REF! | 6 | НТЭЦ | 5 | 2015-10-02 | 5:55 | 2015-10-02 | 11:00 | 0.21181 | МТО. РПВ ну. | Николаевск на Амуре, 1300 чел. В 6:10 включено 1 ТП. В 11:00 включено все. Падение 4-х опор пр. №249-252, опоры изключили из схемы. |  | 0.21181 |  | Роддом, подкач.станц., больница, психинтернат / 1МВт / 13ТП | 2000 | 0, ветер, снег
#REF! | 6 | Чегдомын | 68 | 2015-10-02 | 5:59 | 2015-10-02 | 7:38 | 0.06875 | МТЗ. АПВ нет. РПВ ну | Чегдомын, 3000 чел. Убрано дерево пр.оп.4-5. |  | 0.06875 |  | котельная / 0,8МВт | 1171 | 0, ветер, снег
#REF! | 6 | Чегдомын | 11 | 2015-10-02 | 6:02 | 2015-10-02 | 16:08 | 0.42083 | МТЗ. АПВ нет. РПВ ну | Чегдомын, 1000 чел. Падение оп.9-10/2, деревья на проводах. Устранено. |  | 0.42083 |  | котельная / 15ТП /1МВт | 4200 | 0, ветер, снег
#REF! | 6 | Чегдомын | 66 | 2015-10-02 | 6:34 | 2015-10-02 | 10:48 | 0.17639 | МТЗ. АПВ нет. РПВ ну | Спилено 10 деревьев пр.оп. 9-18.Стороннее воздействие |  | 0.17639 |  | больница / 0,25МВт / 200 чел | 1030 | 0, ветер, снег
#REF! | 6 | Чегдомын | 16 | 2015-10-02 | 6:40 | 2015-10-02 | 16:28 | 0.40833 | МТЗ. АПВ нет. РПВ ну | Стороннее воздействие. Спилены деревья в пр.оп.48-59. |  | 0.40833 |  | котельная / 21ТП / 2000 чел / 0,9МВт | 7500 | 0, ветер, снег
#REF! | 10 | Пластун | 12 | 2015-10-02 | 6:55 | 2015-10-02 | 13:45 | 0.28472 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | В пр.оп.42-43 убрано дерево с проводов, на оп.44 устранен срыв изолятора, на оп. 45 устранен излом траверсы. |  | 0.28472 |  | быта нет / 1ТП / 0,01МВт | 650 | +5, морось
#REF! | 10 | Пластун | 6 | 2015-10-02 | 6:55 | 2015-10-02 | 8:30 | 0.065972 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | Пластун, 800чел. В 8:30 включен до РЛ-5 оп.310, запитано 5 ТП из 8. В 10:56 включен полностью. На оп. 328 устранен срыв изолятора верхнего провода и схлест проводов. |  | 0.065972 |  | Аэропорт, Больн / 8ТП / 0,2МВт | 316 | +5, морось
#REF! | 10 | Сокольчи | 2 | 2015-10-02 | 7:11 | 2015-10-02 | 19:55 | 0.53056 | ав. Откл. РПВ ну. | п.Черноручье, п.Валентин, 569чел. В 14:11 включен до РСП-1 (оп.198), запитано с.Черноручье. Остается обесточено 9 ТП (п.Валентин). На оп.327 падение 3-х деревьев, обрыв провода ф.С, провод на траверсе, на оп.301 падение дерева на провода, без повреждения. В 19:55 повреждения устранены, включен полностью. |  | 0.53056 |  | школа, больн., скважина / 15ТП / 0,5МВт | 100 | +7, ветер
#REF! | 6 | Партизан | 20 | 2015-10-02 | 7:25 | 2015-10-02 | 8:03 | 0.026389 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | часть быта г.Партизанск, 1916чел. |  | 0.026389 |  | школа, больн. / 0,8МВт / 13ТП | 450 | +7, ветер
#REF! | 10 | Лазо | 2 | 2015-10-02 | 7:33 | 2015-10-02 | 7:38 | 0.0034722 | ав. Откл., РПВ усп. | Кишиневка Лазо, 93чел. |  | 0.0034722 |  | нет / 4ТП / 0,03МВт | 2 | +4, ветер
#REF! | 10 | Барабаш | 5 | 2015-10-02 | 8:07 | 2015-10-02 | 8:46 | 0.027083 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | с.Барабаш, Овчинниково, 370чел. Включен до РЛ-1 (оп.65), без 2-х ТП (п/з "Овчинникова" и ТП "Тоннель"). В 11:11 включен до РСП-2 (оп.217), на вед. ТП п/з "Овчинникова" повреждение тр-ра. |  | 0.027083 |  | АТС / 7ТП / 0,1МВт | 110 | +9, ветер
#REF! | 6 | Волчанец | 15 | 2015-10-02 | 8:09 | 2015-10-02 | 8:57 | 0.033333 | ав.откл, АПВ нет | с.Душкино, 300чел. Включен до РЛ на оп.104, без 4-х ТП. В 10:30 включен полностью, в пр. оп. 121-122 ублали дерево с проводов, провода и изоляция без повреждений. |  | 0.033333 |  | школа, радиоцентр / 10ТП / 0,3МВт | 320 | +13, ветер
#REF! | 35 | Коболдо - Токур |  | 2015-10-02 | 8:20 | 2015-10-02 | 8:25 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | 2380чел / 1МВт | 90 | 0, снег
#REF! | 6 | Чегдомын | 33 | 2015-10-02 | 8:30 | 2015-10-02 | 12:15 | 0.15625 | МТЗ, АПВ нет | п.Чегдомын, 900чел. В пр.оп.36-37 обрыв проводов и убрано 2 дерева. |  | 0.15625 |  | нет / 6ТП / 0,13МВт | 494 | 0, снег, ветер
#REF! | 10 | Восток | 9 | 2015-10-02 | 8:42 | 2015-10-02 | 13:02 | 0.18056 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | пгт.Восток, 1200чел. Включен после обхода, под оп.55 найдена птица. |  | 0.18056 |  | нет / 18ТП / 0,3МВт | 6023 | +2, ветер
#REF! | 6 | Авангард | 19 | 2015-10-02 | 9:07 | 2015-10-02 | 10:24 | 0.053472 | "земля" от КУ | с.Серебряное, Бровничи, Хмельницкое, 205чел. В 9:49 включен до ТП-7171, запитано 2 ТП из 9. В 10:24 включен без ТП-7028 (с.Серебряное). В 11:41 включен полностью. Повреждение на вед. ТП "Хвойное". |  | 0.053472 |  | нет / 9ТП / 0,3МВт | 310 | +12, ветер
#REF! | 35 | Коболдо - Токур |  | 2015-10-02 | 9:20 | 2015-10-02 | 12:12 | 0.11944 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | Обесточена ПС Экимчан, Токур, Союзная. ИМФ 5,9км. Включена после частичного обхода. |  | 0.11944 |  | 2380чел / 1МВт | 860 | 0, снег
#REF! | 6 | Лазо | 2 | 2015-10-02 | 9:28 | 2015-10-02 | 14:40 | 0.21667 | ав.откл, АПВ нет, РПВ ну. | п.Кишиневка, Лазо, 93чел. Включен до оп.92 без 2-х ТП. В 17:58 включен полностью. На оп.174 убрана ветка, оборудование без повреждений. |  | 0.21667 |  | нет / 4ТП / 0,03МВт | 170 | +12, ветер
#REF! | 10 | Пограничная | 4 | 2015-10-02 | 9:34 | 2015-10-02 | 9:37 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | п.Пограничная, Бойкое, 330чел. |  | 0.0020833 |  | нет / 9ТП / 0,1МВт | 14 | +9, ясно
#REF! | 10 | Ново-георгиевка | 11 | 2015-10-02 | 10:31 | 2015-10-02 | 12:05 | 0.065278 | МТЗ, АПВ нет | с.Ново-Георгиевка, 65чел. Включен без СТП 5191 с повреждением двух проходных изоляторов, отключен РСТП (оп.9). В 15:00 устранено и включен полностью. |  | 0.065278 |  | нет / 4ТП / 0,1МВт | 103 | +11, ясно
#REF! | 10 | Новопокровка | 5 | 2015-10-02 | 10:38 | 2015-10-02 | 10:41 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | с.Новокрещенка, 340чел. |  | 0.0020833 |  | школа / 3ТП / 0,04МВт | 2 | +6, ветер
#REF! | 10 | Вишневка | 1 | 2015-10-02 | 10:42 | 2015-10-02 | 10:43 | 0.00069444 | ТМ, АПВ ну, РПВ усп. | с.Красный Кут, 1534чел. |  | 0.00069444 |  | школа, насосная / 5ТП / 0,1МВт | 2 | +8, ветер
#REF! | 10 | Кипарисово | 4 | 2015-10-02 | 10:51 | 2015-10-02 | 10:56 | 0.0034722 | ав.откл, АПВ нет, РПВ усп. | п.Кипарисово1, Мирный, Кипарисово2, 230чел. |  | 0.0034722 |  | нет / 11ТП / 0,1МВт | 55 | +12, ветер
#REF! | 35 | Беневское - Лазо |  | 2015-10-02 | 10:56 | 2015-10-02 | 11:38 | 0.029167 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | Обесточены ПС Лазо, Солнечная, Сокольчи, Милоградово. |  | 0.029167 |  | 4394чел / 1,71МВт | 1200 | +4, ветер
#REF! | 10 | Тополево | 1 | 2015-10-02 | 11:20 | 2015-10-02 | 13:23 | 0.085417 | МТЗ, АПВ нет. | Повреждение на вед.уч-ке. |  | 0.085417 |  | КНС / 0,04МВт | 82 | +7, ветер
#REF! | 6 | СК | 414 | 2015-10-02 | 11:52 | 2015-10-02 | 14:30 | 0.10972 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | с.Кирга, п.Раздольное, 100чел.оп.414-00/98 заменили изолятор | ф.18 Пс Биробиджан | 0.081944 | 2015-10-02 13:50 | нет / 17ТП / 0,2МВт | 387 | +8, ветер
#REF! | 10 | Майская ГРЭС | Д3Ф | 2015-10-02 | 11:55 | 2015-10-02 | 12:16 | 0.014583 | "земля" от КУ | Деревоперерабатывающий завод. Повреждение на вед.отпайке(ДВЖД). |  | 0.014583 |  | нет / 0,04МВт | 24 | +6, дождь
#REF! | 6 | Чегдомын | 68 | 2015-10-02 | 13:10 | 2015-10-02 | 16:01 | 0.11875 | МТЗ, АПВ нет. | п.Чегдомын, 3000 чел. В пр.оп.22-24 убраны деревья, обрыв проводов. |  | 0.11875 |  | 3000чел / 0,8МВт | 2150 | +3, ветер, снег
#REF! | 10 | Лесозаводск | по ф.13 СП-3 | 2015-10-02 | 13:18 | 2015-10-02 | 15:44 | 0.10139 | ТМ, АПВ ну, РПВ ну. | с.Иннокентьевка, 562чел. В пр.оп.310-311 падение дерева, без повреждения. |  | 0.10139 |  | нет / 8ТП / 0,07МВт | 170 | +14, ветер
#REF! | 10 | Бабстово | 5 | 2015-10-02 | 13:33 | 2015-10-02 | 13:36 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | п.Бабстово, 200чел. |  | 0.0020833 |  | нет / 7ТП / 0,08МВт | 4 | +9, ветер
#REF! | 10 | Ракитное | 7 | 2015-10-02 | 13:35 | 2015-10-02 | 17:05 | 0.14583 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв. | с.Ракитное. Обрыв 3-х проводов и убрано 2 дерева в пр.оп.№79-80, 80-81. Устранено | ф.16 | 0.00069444 | 2015-10-02 13:36 | нет / 0,12МВт | 2 | +8, ветер
#REF! | 35 | Майская ГРЭС - Южная | Т5Ф | 2015-10-02 | 14:02 | 2015-10-02 | 18:14 | 0.175 | ДЗ-2, АПВ выв., РПВ не произв. | Погашенных потребителей нет. Обрыв грозотроса на оп.1. Устранено. |  | 0 |  | нет | 0 | +5, ветер
#REF! | 6 | Сергеевка | 12 | 2015-10-02 | 14:07 | 2015-10-02 | 14:20 | 0.0090278 | ав.откл, АПВ нет, РПВ усп. | с.Сергеевка, Слинкино, Манакино, Молчановка, Романовский, 410чел. |  | 0.0090278 |  | школа, скважина / 15ТП / 0,2МВт | 40 | +14, ветер
#REF! | 10 | Кировка | 1 | 2015-10-02 | 14:12 | 2015-10-02 | 18:15 | 0.16875 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | с.Ольховка, Комаровка, Увальное, 337чел. В пр.оп.146/5-146/6 падение дерева с края просеки на провода ф.В,С без повреждения, в пр.оп.146/24-146/25 падение дерева с края просеки на провода ф.В,С с обрывом проводов. Замечания устранены. |  | 0.16875 |  | школа, насосная, д/дом, д/с / 12ТП / 0,2МВт | 732 | +7, ветер
#REF! | 6 | Биробиджан | 18 | 2015-10-02 | 14:20 | 2015-10-02 | 14:41 | 0.014583 | "земля" от КУ | г.Биробиджан, 525чел. Повреждение на вед. отпайке |  | 0.014583 |  | больница / 15ТП | 138 | +9, ветер
#REF! | 6 | Волчанец | 16 | 2015-10-02 | 14:48 | 2015-10-02 | 14:58 | 0.0069444 | ав.откл, РПВ усп. | с.Душкино, 300чел. |  | 0.0069444 |  | нет / 8ТП / 0,4МВт | 68 | +15, ветер
#REF! | 35 | Майская ГРЭС - РП1 - РП4 | Т4Ф | 2015-10-02 | 14:48 | 2015-10-02 | 14:49 | 0.00069444 | ДЗ-2, АПВ выв по режиму, РПВ усп. | Разрыв транзита. |  | 0 |  | нет | 0 | -2, снег
#REF! | 6 | Южная | 43 | 2015-10-02 | 14:50 | 2015-10-02 | 15:03 | 0.0090278 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. | Промышленый узел (базы). |  | 0.0090278 |  | нет | 22 | +7, ветер
#REF! | 6 | НТЭЦ | 36 | 2015-10-02 | 14:55 | 2015-10-02 | 15:15 | 0.013889 | МТЗ, АПВ нет, РПВ не произв. | г.Николаевск-на-Амуре, 2368 чел. На оп.36-1/17 снята ветка с проводов. |  | 0.013889 |  | очистные / 14ТП / 0,34МВт | 115 | +5, дождь, ветер
#REF! | 6 | Новороссия | 3 | 2015-10-02 | 15:06 | 2015-10-02 | 15:11 | 0.0034722 | ав.откл, АПВ нет, РПВ усп. | с.Новороссия, Центральное, 414чел. |  | 0.0034722 |  | школа / 4ТП / 0,2МВт | 15 | +11, ветер
#REF! | 6 | НТЭЦ | 6 | 2015-10-02 | 15:15 | 2015-10-02 | 16:45 | 0.0625 | МТЗ, АПВ нет., РПВ не произв. | г.Николаевск на Амуре, 2680 чел. В пр.оп.40-48 падение деревьев с обрывом проводов. Устранено. |  | 0.0625 |  | детдом / 16ТП / 0,33МВт | 1004 | +5, дождь, ветер
#REF! | 6 | НТЭЦ | 16 | 2015-10-02 | 15:19 | 2015-10-02 | 16:16 | 0.039583 | "земля" от КУ | г.Николаевск на Амуре, 800 чел. |  | 0.039583 |  | нет / 1ТП / 0,2МВт | 202 | +5, дождь, ветер
#REF! | 10 | Сулус-тяга | 10 | 2015-10-02 | 15:30 | 2015-10-02 | 19:13 | 0.15486 | "земля" от КУ | п.Дактуй, 830чел. На оп.52, оп.88 заменены изоляторы. |  | 0.15486 |  | школа / 0,07МВт | 273 | +3, снег, дождь, ветер
#REF! | 110 | НТЭЦ - Белая гора с отп. Маго |  | 2015-10-02 | 15:30 | 2015-10-02 | 21:36 | 0.25417 | ДЗ 1ст, АПВ ну, РПВ не произв. | Погашено ПС Маго, Белая Гора; ПС Многовершинная АВР-6 успешен. В 16:12 ПС Белая Гора перезапитана по ВЛ-110 Ник.ТЭЦ-Многовершинная. Остается обесточена ПС Маго (1744чел, 2МВт). Снято два дерева в пролете оп.13-14. Включение ВЛ-110 не успешно (1ст.ДЗ, МТО, ф.А,С, 800м.). В пролете ОП 12-14 убраны ветки. В 21:36 поставлена на Х.Х. В 21:50 весь потребитель запитан | ВЛ-110 Ник.ТЭЦ - Многовершинная | 0.029167 | 2015-10-02 16:12 | 2378чел / 6,65МВт | 8436 | +5, дождь, ветер
#REF! | 10 | Лермонтовка | 18 | 2015-10-02 | 15:50 | 2015-10-02 | 18:37 | 0.11597 | МТО, АПВ выв, РПВ ну. | с.Глебово с.Видное. В 16:30 от резерва запитано с.Видное. Падение дерева на оп.177, повреждение изоляторов, обрыв провода в сторону оп.177 и обрыв 2-х проводов в сторону оп.178. Устранено | ф.9 ПС Шереметьево | 0.027778 | 2015-10-02 16:30 | нет/390ч/7ТП | 53 | +8, ветер
#REF! | 10 | Ракитное | 10 | 2015-10-02 | 15:55 | 2015-10-02 | 16:25 | 0.020833 | МТЗ, АПВ выв, РПВ не произв. | с.Ракитное, 1960чел. Выделен участок от ТП380 до ТП 00-21 (без нагрузки). 3.10.15 в 15:30 вкл полностью. В пр.оп.31-32 падение дерева, обрыв проводов. Устранено. | ф.2 | 0.020833 |  | насосная, школа, КНС / 0,74МВт | 370 | +8, ветер
#REF! | 10 | Лермонтовка | 5 | 2015-10-02 | 16:01 | 2015-10-02 | 16:47 | 0.031944 | МТЗ, АПВ нет., РПВ не произв. | с.Лермонтовка, Добролюбово, Дальний восток. Выделен участок от ЛР45 до ЛР73(без потребителя). В пр.оп.161-162 падение дерева, в пр.оп.161-165 обрыв трёх проводов, в пр.оп.165-167 оборван один провод. 5.10.15 устранено. |  | 0.031944 |  | школа, д/с / | 215 | +8, ветер
#REF! | 10 | Новосельская | 4 | 2015-10-02 | 16:34 | 2015-10-02 | 16:34 | 0 | ав.откл, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +10, ветер
#REF! | 10 | Бабстово | В10 1Т | 2015-10-02 | 16:38 | 2015-10-02 | 16:39 | 0.00069444 | МТЗ, РПВ усп | Одновременно с ф.5 (РСК, МТЗ), вкл без замечаний в 18:14 |  | 0.00069444 |  | нет | 134 | +8, ветер
#REF! | 35 | Спасск - ЗСМ - Евгеньевка - Луговая |  | 2015-10-02 | 16:40 | 2015-10-02 | 16:52 | 0.0083333 | ДЗ 2ст, АПВ ну, РПВ усп. | Обесточивались ПС Евгеньевка, Луговая, Новосельская. |  | 0.0083333 |  | 5109чел / 3,8МВт | 756 | +10, ветер
#REF! | 10 | Найфельд | 131 | 2015-10-02 | 16:43 | 2015-10-02 | 18:06 | 0.057639 | Откл. КУ"Земля" | Найфельд, 650ч. ОП 131-00/234 устранен обрыв вязки |  | 0.057639 |  | нет/5Тп | 45 | +8, ветер
#REF! | 10 | Петровичи | 11 | 2015-10-02 | 16:45 | 2015-10-02 | 18:14 | 0.061806 | МТЗ, АПВ нет., РПВ ну. | с.Петровичи, Полётное, Прудки, 1570чел. ТП 526 с ввода убрана ветка |  | 0.061806 |  | Дет.сад, школа, насосная / 20ТП / 0,8МВт | 371 | +9, ветер
#REF! | 35 | Спасск - ЗСМ - Евгеньевка - Луговая - Новосельская |  | 2015-10-02 | 16:59 | 2015-10-02 | 18:01 | 0.043056 | ДЗ 2ст, АПВ выв., РПВ не произв. | Погашено ПС Евгеньевка, Луговая, Новосельская. На ПС Луговая обнаружены следы перекрытия на шлейфах РЛ-35 ВЛ-35 Спасск-ЗСМ-Луговая-Александровка-Чкаловка. На ПС Луговая отключен РС-35 2С и включена ВЛ-35, потребители запитаны полностью. |  | 0.043056 |  | 5109чел / 1,47МВт | 1520 | +10, ветер
#REF! | 110 | Мухен - Сидима | С-36 | 2015-10-02 | 17:04 | 2015-10-02 | 18:38 | 0.065278 | НЗЗ 2ст, АПВ ну, РПВ не произв. | Обесточены ПС Сидима, Золотая, Сукпай. На ПС ПС Золотая излом и падение поддерживающего изолятора ф.В от спусков ВЧ заградителя к ЛР-110. В 18:38 ВЛ-110 включена, запитана ПС Сидима. Остается обесточены ПС Золотая, Сукпай. В 23:02 повреждение устранено, все включено |  | 0.065278 |  | 3145чел / 1,3МВт | 5037 | +8, ветер
#REF! | 110 | Манзовка - Реттиховка |  | 2015-10-02 | 17:15 | 2015-10-02 | 22:08 | 0.20347 | Манзовка: МТО, ДЗ 2ст, НЗЗ 4ст, АПВ ну. Реттиховка: ДЗ 1ст., АПВ ну. | Разрыв транзита. ИМФ ф.А,В 2,0км. от ПС Реттиховка.Произведен обход от ПС Реттиховка до оп. 119 (4,5 км от ПС Реттиховка), повреждений не обнаружено. |  | 0 |  | нет | 0 | +12, обл
#REF! | 10 | Лермонтовка | 4 | 2015-10-02 | 17:45 | 2015-10-02 | 18:05 | 0.013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | с.Лермонтовка, Пушкино, 259чел. Включен до Р-75, без 3-х вед. ТП. (быта нет). В пр.оп.137/89-138/89 падение дерева с края просеки с повреждением трёх проводов. Устранено и включен полностью. 03.10.15 в 12:09. |  | 0.013889 |  | д/с, д/дом, школа / 0,28МВт | 93 | +8, ветер
#REF! | 10 | Малиново | по ф.4 СП-22 | 2015-10-02 | 18:20 | 2015-10-02 | 18:22 | 0.0013889 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. | с. Пожига, Ариадное, 720чел. |  | 0.0013889 |  | нет / 6ТП / 0,1МВт | 2 | +2, ветер, дождь, град, гроза
#REF! | 6 | НТЭЦ | 36 | 2015-10-02 | 18:40 | 2015-10-02 | 19:00 | 0.013889 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | г.Николаевск на Амуре, 2368чел. Включен без 9 ТП. 3.10.15 в 17:36 включен полностью. В пр.оп.29-30, 35-39 падение деревьев, обрыв всех проводов. Устранено. |  | 0.013889 |  | очистные / 14ТП / 0,34МВт | 5500 | +4, ветер
#REF! | 10 | Корфовская | 22 | 2015-10-02 | 19:15 | 2015-10-02 | 22:27 | 0.13333 | МТО, ЗЗ, АПВ нет, РПВ ну. | дачи Сосновка, дачи Корфовская. В пр.оп.5-6, 92-93 убраны деревья с проводов, без повреждения. |  | 0.13333 |  | нет | 704 | +8, ветер
#REF! | 10 | Гродеково | 1 | 2015-10-02 | 19:53 | 2015-10-02 | 22:31 | 0.10972 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | п.Черняево. ОП 46-47 убрано дерево |  | 0.10972 |  | нет / 0,07МВт | 1 | +8, ветер
#REF! | 110 | НТЭЦ - Многовершинная |  | 2015-10-02 | 20:17 | 2015-10-02 | 20:48 | 0.021528 | ТНЗНП 1ст, АПВ ну, РПВ ну. | Погашены ПС Многовершинная, Б.Гора. В пр.оп.14-15 падение дерева на ВЛ-110, без повреждения. Устранено. |  | 0.021528 |  | 2946чел / 19МВт | 9605 | +4, дождь, ветер
#REF! | 110 | НТЭЦ - Белая гора с отп. Маго |  | 2015-10-02 | 22:00 | 2015-10-02 | 22:00 | 0 | НЗНП 1ст., АПВ усп. ИМФ-7км. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +5, дождь, ветер
#REF! | 110 | НТЭЦ - Белая гора с отп. Маго |  | 2015-10-02 | 22:11 | 2015-10-05 | 14:21 | 1900-01-01 16:10 | МТО, АПВ ну., РПВ ну | Обесточена ПС Маго. В пролете ОП 42-43 убрано дерево, попытка включить в 0:27 неуспешная. На оп.4-Г заменена гирлянда изоляторов, пролёт оп.96-98 снято три дерева, пролёт оп.135-136 обрыв провода фаза А. 4.10.15 в 6:50 бригада допущена на ВЛ. В 14:15 после устранения повреждения в пролетах опор 135-136 включение неуспешно (МТО, бригада на вездеходе вышла в обход). В пр.оп.227-228 убрано дерево с проводов, без повреждения. В 19:54 ВЛ-110 включена на ХХ. В 20:25 ВЛ-110 отключилась от ТЗНП 4ст. 5.10.15 в 7:00 выехала бригада (4 чел) на вездеходе от Маго до Белой Горы. Убрано дерево с проводов в пролете опор №302-303. 5.10.15 14:21 ПС Б.Гора (1,5 МВт) запитана и ПС Маго (без нагрузки), в 16:40 вкл. ф.6, 17:30 вкл. ф.3. |  | 1900-01-01 16:10 |  | 1744чел / 1МВт | 360300 | +5, дождь, ветер
#REF! | 6 | Многовершинная | 18 | 2015-10-02 | 22:40 | 2015-10-03 | 16:36 | 0.74722 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | п.Многовершинный 782чел. На оп.20 обрыв вязки, на оп.24 обрыв двух вязок. |  | 0.74722 |  | нет / 0,8МВт | 15154 | +5, дождь, ветер
#REF! | 10 | Баневур | 6 | 2015-10-02 | 23:20 | 2015-10-02 | 23:26 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. | с.Каймановка с.Каменушка, 300чел |  | 0.0041667 |  | школа/0,4 МВт/17 ТП | 83 | +7, ясно
#REF! | 110 | НТЭЦ - Многовершинная |  | 2015-10-02 | 23:30 | 2015-10-02 | 23:30 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +4, дождь, ветер
#REF! | 110 | Белая Гора - Многовершинная |  | 2015-10-03 | 1:35 | 2015-10-07 | 18:30 | 1900-01-03 16:55 | МТО, АПВ выв., РПВ ну | Lвл=57км (оп.№630-1030). Обесточена ПС Б.гора. В обходе 4 человека, вездеход, трал, зил-131. 5.10.15 пройден участок опор 616-897, в пр.оп.776-777 сняты ветки с проводов, включение неуспешное. 06.10.15 выпиливали угрожающие деревья в пр. оп.616-897. 07.10.15 снято дерево оп. №950-951 (без повреждения пров.). В 18:30 ВЛ вкл. на ХХ со стороны ПС Б.Гора. 8.10.15 17:40 ВЛ вкл под нагрузку | ВЛ-110 НТЭЦ-Б.Гора | 1900-01-01 12:46 | 2015-10-05 14:21 | 634чел./5,14 МВт | учтён | +1, снег, сильный ветер
#REF! | 10 | Совхозная | 7 | 2015-10-03 | 4:12 | 2015-10-03 | 4:35 | 0.015972 | Ав. Откл., АПВ ну., РПВ усп. | с.Михайловка, 600ч. |  | 0.015972 |  | п/з | 26 | +4, дождь
#REF! | 10 | Таежная | 2 | 2015-10-03 | 5:46 | 2015-10-03 | 5:55 | 0.00625 | МТЗ, РПВ усп. |  |  | 0.00625 |  | нет | 12 | +5, дождь
#REF! | 10 | Монгохто | Д1Ф | 2015-10-03 | 5:53 | 2015-10-03 | 17:45 | 0.49444 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | п.Орчи 789 чел. В пр.оп.181-182, 269-270 убраны деревья, без обрыва проводов. |  | 0.49444 |  | нет / 0,4МВт | 5014 | +5, дождь
#REF! | 6 | Многовершинная | 1 | 2015-10-03 | 6:36 | 2015-10-03 | 10:08 | 0.14722 | МТЗ, РПВ ну | п.Многовершинный, 1530 чел. На оп.30 заменен изолятор ф.В. |  | 0.14722 |  | нет/0,9 МВт | 3881 | +2, ветер, мокрый снег
#REF! | 6 | НТЭЦ | 16 | 2015-10-03 | 6:38 | 2015-10-03 | 6:51 | 0.0090278 | МТО, РПВ ну. | г.Николаевск на Амуре, 800 чел. Включен до оп.39 без 5 ТП. В 13:45 включён полностью. В пр.оп.54-56 падение 2-х деревьев, обрыв 2-х проводов. Устранено. |  | 0.0090278 |  | нет / 0,8 МВт | 360 | +2, ветер, мокрый снег
#REF! | 10 | Совхозная | 6 | 2015-10-03 | 9:40 | 2015-10-03 | 10:52 | 0.05 | ав.откл, АПВ ну, РПВ ну. | с.Грязнушка, 353чел. Включен без ТП-23/1, повреждение опорных изоляторов ф.А,В. Устранено и включен полностью в 13:25. |  | 0.05 |  | нет / 3ТП / 0,1МВт | 60 | +8, дождь
#REF! | 6 | Бурейск | 15 | 2015-10-03 | 10:36 | 2015-10-03 | 14:29 | 0.16181 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв. | с.Долдыкан, 415чел. На оп.1 отгорел шлейф ф.А., пр. 4-5 схлест, пр. 8-9 обрыв 2-х проводов, в пр.оп.9-10 обрыв 1 провода сторонней техникой, оп.9 повреждение изоляторов. Устранено. Виновник скрылся. |  | 0.16181 |  | администр, школа, в/н башня / 4ТП / 0,1МВт | 411 | +7, пасм
#REF! | 10 | Владимировка | 5 | 2015-10-03 | 11:29 | 2015-10-03 | 11:29 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | В ТП-10-26 заменены предохранители 10кВ. |  | 0 |  | нет | 0 | +8, пасм
#REF! | 6 | Сергеевка | 12 | 2015-10-03 | 13:01 | 2015-10-03 | 13:54 | 0.036806 | ав.откл, АПВ нет, РПВ ну. | с.Сергеевка, Слинкино, Манакино, Молчановка, Романовский, 410чел.Включен до ЛР-2 (оп.69) без отп. на с.Монакино. 16:00 вкл полностью, пр.оп.№ 68/74-68/75 убрано два упавших дерева, без повреждения проводов. |  | 0.036806 |  | школа, скважина / 15ТП / 0,2МВт | 177 | +9, ясно
#REF! | 10 | Монгохто | Д12Ф | 2015-10-03 | 13:10 | 2015-10-03 | 16:03 | 0.12014 | МТЗ, АПВ выв. | п.Дата, 850 чел. Повреждение на вед. отпайке. |  | 0.12014 |  | больница / 0,44МВт | 1218 | +6, сильный ветер
#REF! | 10 | Дачная | 14 | 2015-10-03 | 13:36 | 2015-10-03 | 14:14 | 0.026389 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв. | с.Чигири, 500чел. В пр.оп.1-2 схлест проводов. Устранено. |  | 0.026389 |  | пож часть / 14ТП / 0,4МВт | 250 | +9, пасм
#REF! | 10 | Сокольчи | 2 | 2015-10-03 | 14:22 | 2015-10-03 | 19:30 | 0.21389 | ав.откл, АПВ нет, РПВ ну. | п.Черноручье, Валентин, 569чел. В пр.оп.295/246- 295/247 опт.на с.Глазковка падение дерева, на оп.246 (ЖБ) произошло повреждение траверсы. В баке В-10 ф.С заменено масло и в 19:30 включен без отп. на с.Глазковка. 4.10.15 в 19:48 включен полностью, повреждения устранены. |  | 0.21389 |  | школа, больница, скважина / 15ТП / 0,5МВт | 1200 | +9, ясно
#REF! | 10 | Славянка | 4 | 2015-10-03 | 15:58 | 2015-10-03 | 16:20 | 0.015278 | МТО, АПВ, РПВ неусп | Повреждение на вед отп. |  | 0.015278 |  | 84 чел / 8ТП / 0,1 МВт | 45 | +12, ветер
#REF! | 10 | Пивань | 8 | 2015-10-03 | 16:21 | 2015-10-03 | 16:54 | 0.022917 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | п.Пивань, 1720 чел.Включён до оп.11 без вед. ЦРП-10. В пр.оп.20-21, 25-26 падение 2-х деревьев обрыв всех проводов. Устранено и включено полностью в 20:14 |  | 0.022917 |  | котельная / 3ТП / 0,56МВт | 876 | +6, сильный ветер
#REF! | 10 | Ракитное | 1 | 2015-10-03 | 17:50 | 2015-10-04 | 14:27 | 0.85903 | "земля" от КУ | дачи, коттеджи. В 21-40 вкл до опоры 24, запитали ТП-0105 жил массив. Повреждение на вед отпайке. |  | 0.85903 |  | нет / 18ТП / 120чел / 0,5МВт | 2147 | +7, ветер
#REF! | 6 | Авангард | 18 | 2015-10-03 | 20:05 | 2015-10-03 | 20:18 | 0.0090278 | ав.откл, АПВ нет, РПВ усп. | п.Авангард, 812чел. |  | 0.0090278 |  | школа, больница / 5ТП / 0,4МВт | 76 | +10, морось
#REF! | 6 | Партизан | 17 | 2015-10-03 | 20:50 | 2015-10-03 | 20:59 | 0.00625 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. | часть быта г.Партизанск, 2141чел |  | 0.00625 |  | ТНС,д.сад/16ТП/0,8 МВт | 90 | +10, ветер
#REF! | 6 | Партизан | 17 | 2015-10-03 | 22:30 | 2015-10-04 | 0:07 | 0.067361 | МТЗ, АПВ выв., РПВ ну | часть быта г.Партизанск, 2141чел В 23:10 включен до ТП-7323(запитали 4 ТП). В 00:07 включен до ТП7498 (запитано 11 ТП). В 0:48 включен без ТП-7336. 12:20 вкл полностью. |  | 0.067361 |  | ТНС,д.сад/16ТП/0,8 МВт | 870 | +10, ветер
#REF! | 10 | Тайфун | 7 | 2015-10-03 | 22:54 | 2015-10-04 | 13:00 | 0.5875 | МТО, АПВ ну.,РПВну | с.Чистоводное, 115чел. Lвл-37 км., Включили до оп.63 без потребителей в 10:44. Пр. оп. 73-74 сняли ветку с проводов, оп. 73 замена изолятора ф.А, на оп.74 замена изолятора ф.С. |  | 0.5875 |  | школа/0,1МВТ/6ТП | 480 | +6, ветер
#REF! | 10 | Голубовка | 19 | 2015-10-04 | 6:00 | 2015-10-04 | 6:10 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | часть с.Голубовка, 330чел |  | 0.0069444 |  | нет/0,3 МВт/8ТП | 51 | +4, ясно
#REF! | 10 | Лазо | 2 | 2015-10-04 | 8:37 | 2015-10-04 | 10:38 | 0.084028 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | 10:38 включили до оп.93, без 2-х ТП. пр.оп.№141-142 убрали ветку с проводов, включен полностью в 15:04. |  | 0.084028 |  | 93 чел / 4 ТП | 105 | +5, облач
#REF! | 6 | Многовершинная | 1 | 2015-10-04 | 10:00 | 2015-10-04 | 22:50 | 0.53472 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | п.Многовершинный, 1530чел. Смыло потоком воды опору 1-00/18. Восстановлено. |  | 0.53472 |  | насосная, котельная / 5ТП / 0,8МВт | 8500 | +5, облачно
#REF! | 10 | Партизан | 5 | 2015-10-04 | 10:51 | 2015-10-04 | 14:42 | 0.16042 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Оп.1 отгорел шлейф, устранено, вкл без ТП-7333, повреждение проходных изоляторов. В 18:57 устранено и включен полностью. |  | 0.16042 |  | 1470 чел / 11 ТП / 1,8 МВт | 270 | +6, ясно
#REF! | 10 | Центр | 276 | 2015-10-04 | 11:02 | 2015-10-04 | 11:58 | 0.038889 | МТО, МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Повреждена КЛ сторонней организацией. Виновник установлен. | ТЭЦ ф.1 | 0.038889 | 2015-10-04 11:58 | часть г. Биробиджан | 596 | +6, ясно
#REF! | 10 | Племрепродуктор | 22 | 2015-10-04 | 12:10 | 2015-10-04 | 12:50 | 0.027778 | Земля, от КУ. | Пр. 7-8 убрано дерево. (резервный) |  | 0.027778 |  | нет | 13 | +8, ясно
#REF! | 10 | Тайфун | 7 | 2015-10-04 | 16:58 | 2015-10-05 | 13:33 | 0.85764 | Земля, от КУ. | с.Чистоводное, 115чел. В 0:30 включен до РКЛ оп.243, запитано 2 ТП из 6. В пр. оп. 513-514 устранен обрыв провода ф."В", чистка просеки в пр.оп. 513-515 |  | 0.85764 |  | школа / 115 чел / 6ТП / 0,1 МВт | 480 | +14, ясно
#REF! | 10 | Соловей Ключ | 13 | 2015-10-04 | 19:00 | 2015-10-04 | 19:09 | 0.00625 | ав.откл., АПВ нет, РПВ усп. | с.Соловей Ключ, 200чел. |  | 0.00625 |  | нет / 5ТП / 0,3МВт | 39 | +10, обл
#REF! | 10 | Соловей Ключ | 6 | 2015-10-04 | 19:00 | 2015-10-04 | 21:39 | 0.11042 | "земля" от КУ | с.Соловей Ключ, 200чел. На оп. 12 срыв изолятора, провод на земле, устранено. |  | 0.11042 |  | больница, насосная / 11ТП / 0,5МВт | 1200 | +10, обл
#REF! | 110 | НТЭЦ - Многовершинная |  | 2015-10-04 | 19:12 | 2015-10-04 | 19:12 | 0 | НЗНП 1ст., АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +8, обл
#REF! | 110 | НТЭЦ - Многовершинная |  | 2015-10-05 | 6:32 | 2015-10-05 | 18:25 | 0.49514 | ТЗНП 2ст., АПВ ну, РПВ ну. | Обесточилась ПС Многовершинная. ИМФ ф.А 121,1км. В 7:00 выехала бригада (4чел) на Камазе выехали из Николаевска на Амуре. На ПС Многовершинная повреждение ТН, демонтирован в 18:25. Потребитель запитан полностью. |  | 0.49514 |  | 2312чел / 13МВт | 153000 | +6, обл
#REF! | 10 | Лучегорск | 11 | 2015-10-05 | 8:15 | 2015-10-05 | 8:15 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +2, обл
#REF! | 35 | Сковородино - Джалинда |  | 2015-10-05 | 14:29 | 2015-10-05 | 14:29 | 0 | ДЗ 1ст, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +8, облачно
#REF! | 10 | Партизан | 13 | 2015-10-05 | 15:15 | 2015-10-05 | 15:19 | 0.0027778 | МТО, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.0027778 |  | нет | 10 | +15, облачно
#REF! | 110 | Солнечная | 2Т | 2015-10-05 | 21:58 | 2015-10-23 | 15:20 | 1900-01-16 17:22 | ДЗТ | АВР-6 усп, Потребители не обесточивались. Внешний осмотр без замечаний. 6.10.15 ВВ испытания, проверка РЗА. 7.10.15 проведены повторные испытания. Повреждение РПН - снят с трансформатора, увезён на базу. Принято решение о замене трансформатора (S-6,3 МВт). 15.10.15 слив масла. 16.10.15 тр-р расшинован. 20.10.15 полностью демонтирован, вывезен. 22.10.15 тр-р доставлен, установлен, ошинован по стороне 6кВ. 23.10.15 введен в работу | 1Т | 0 |  | нет | 0 | +7, обл
#REF! | 6 | Биробиджан | 23 | 2015-10-06 | 1:32 | 2015-10-06 | 3:06 | 0.065278 | "земля" от КУ | Самоустранилась. |  | 0.065278 |  | золоудаление ТЭЦ / 6ТП / 0,03МВт | 47 | +6, дождь
#REF! | 10 | Южная | 18 | 2015-10-06 | 9:26 | 2015-10-06 | 10:21 | 0.038194 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | Повреждение на вед. ТП-155. |  | 0.038194 |  | ПТУ / 0,1МВт / быта нет | 68 | +12, ясно
#REF! | 6 | НТЭЦ | 9 | 2015-10-06 | 11:17 | 2015-10-06 | 18:13 | 0.28889 | МТО. РПВ ну. | г. Николаевск на Ам., 2254 чел. Запитано от резерва. Повреждение гол. кабеля 6кВ. | ф-27, 36 | 0.14097 | 2015-10-06 14:40 | больница, водозабор "Россошино" / 0,4МВт / 14ТП | 457 | +12, пасм
#REF! | 10 | Тайфун | 7 | 2015-10-06 | 11:45 | 2015-10-06 | 16:25 | 0.19444 | МТО. РПВ не произв. | с.Чистоводное, 115чел. Выдавило оп. №124, обрыв оттяжки, опора легла на деревья. Устранено. |  | 0.19444 |  | школа, связь / 6ТП / 0,05МВт | 204 | +14, ясно
#REF! | 10 | Серышево-110 | 12 | 2015-10-06 | 11:50 | 2015-10-06 | 11:54 | 0.0027778 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | с.Ударное, 416 чел. |  | 0.0027778 |  | Котельная, водонапорная башня / 12ТП / 0,03МВт | 2 | +15, ясно
#REF! | 10 | Кировка | 9 | 2015-10-06 | 12:00 | 2015-10-06 | 12:00 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +12, гроза
#REF! | 6 | Лебединый | Посёлок-3 | 2015-10-06 | 12:15 | 2015-10-06 | 12:28 | 0.0090278 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | Лебединый. 440чел. |  | 0.0090278 |  | Скважина, администрация, Д/сад школа. Больница. Котельная 2 (шт) / 6ТП /0,3МВт | 65 | +5, ветер
#REF! | 10 | Пантелеймоновка | 8 | 2015-10-06 | 12:27 | 2015-10-06 | 12:27 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +12, гроза
#REF! | 10 | Пантелеймоновка | 3 | 2015-10-06 | 12:36 | 2015-10-06 | 12:56 | 0.013889 | МТО. АПВ ну, РПВ у | с.Прохаско, Буссе, 99чел. |  | 0.013889 |  | нет / 6ТП / 0,1МВт | 33 | +12, гроза
#REF! | 10 | Манзовка | 6 | 2015-10-06 | 13:53 | 2015-10-06 | 15:06 | 0.050694 | МТО. РПВ ну. | Монастырище, 2619чел. Повреждение на вед. отп. |  | 0.050694 |  | школа / 12ТП / 0,4МВт | 735 | +22, ясно
#REF! | 10 | Лесозаводск | по Ф-13 СП-4 | 2015-10-06 | 14:50 | 2015-10-06 | 14:54 | 0.0027778 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | с. Курское, Глазовка, Орловка, Иннокентьевка, 1890чел. |  | 0.0027778 |  | насосная, детсад, школа / 17ТП / 0,15МВт | 10 | +12, гроза
#REF! | 10 | Лучегорск | 14 | 2015-10-06 | 16:35 | 2015-10-06 | 16:38 | 0.0020833 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | часть п. Лучегорск, 1000чел. |  | 0.0020833 |  | детсад, школа / 0,3МВт / 7ТП | 15 | +14, пасм
#REF! | 10 | Алдан | Прогресс 1 | 2015-10-06 | 21:05 | 2015-10-06 | 21:05 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +2, облачно
#REF! | 10 | Лесозаводск | 13 | 2015-10-07 | 2:30 | 2015-10-07 | 2:30 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +12, облачно
#REF! | 10 | Малиново | РП 22 ф.4 | 2015-10-07 | 6:59 | 2015-10-07 | 7:00 | 0.00069444 | МТО, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.00069444 |  | нет | 1 | +12, облачно
#REF! | 110 | Дежнево - Биджан |  | 2015-10-07 | 7:05 | 2015-10-07 | 7:06 | 0.00069444 | 2ст НЗНП, АПВ выв, РПВ по ТУ усп. | В ремонте ВЛ 110 Биробиджан - Унгун. С погашением ПС Биджан, 1,2 сш 10кВ ПС Дежнево. По ВЛ произведён обход, замечаний нет. |  | 0.00069444 |  | 17590 чел / 4,5 МВт | 74 | +5, облачно
#REF! | 10 | Лесозаводск | 13 | 2015-10-07 | 7:56 | 2015-10-07 | 7:58 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. | Заменён прох. изолятор в СП-4. |  | 0.0013889 |  | нет | 1 | +12, облачно
#REF! | 10 | Тамбовка | 4 | 2015-10-07 | 8:56 | 2015-10-07 | 8:56 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +10, ясно
#REF! | 10 | Тамбовка | 6 | 2015-10-07 | 8:56 | 2015-10-07 | 8:56 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +10, ясно
#REF! | 10 | Серышево-110 | 12 | 2015-10-07 | 9:20 | 2015-10-07 | 13:34 | 0.17639 | МТЗ. АПВ, РПВ ну. | с.Ударное, 416 чел. Повреждение конц. каб. муфты оп. №27 (переход под ж/д). Устранено. |  | 0.17639 |  | Котельная, водонапорная башня / 12ТП / 0,23МВт | 1050 | +13, ясно
#REF! | 10 | Лесозаводск | 7 | 2015-10-07 | 9:20 | 2015-10-07 | 9:29 | 0.00625 | МТО. РПВ усп | с.Надежда, Тургенево, Лесное, 325чел. Повреждение на вед. ТП. |  | 0.00625 |  | насосная / 0,МВт / 7ТП | 70 | +17, пасм.
#REF! | 10 | Баневур | 5 | 2015-10-07 | 9:53 | 2015-10-07 | 16:00 | 0.25486 | МТЗ. РПВ не произв. | Долины, Дуб Ключ, 150чел. Следы перекрытия на В-10. В 11:11 от резерва запитано 4 ТП. В 11:52 (ч/з 1:59) запитан оставшийся потребитель. Произведена замена полюса ф."А" на В-10. | ф-4 | 0.054167 | 2015-10-07 11:11 | нет / 0,2МВт / 7ТП | 195 | +17, пасм.
#REF! | 10 | Силикатная | 28 | 2015-10-07 | 11:34 | 2015-10-07 | 11:40 | 0.0041667 | МТО. РПВ усп | Алексеевка, 80чел. Обход, замечаний нет. |  | 0.0041667 |  | нет / 0,02МВт / 5ТП | 2 | +17, пасм.
#REF! | 10 | Полевая | 19 | 2015-10-07 | 13:59 | 2015-10-07 | 14:02 | 0.0020833 | МТЗ. РПВ усп | с.Струговка., 800чел. |  | 0.0020833 |  | школа, детсад / 0,16МВт / 12ТП | 8 | +20, облач
#REF! | 10 | Сулус-тяга | 10 | 2015-10-07 | 15:10 | 2015-10-07 | 16:28 | 0.054167 | МТЗ. АПВ выв. РПВ персонал ж/д отказывается делать (без осмотра ВЛ) | Дактуй, 830 чел. Включен после осмотра. |  | 0.054167 |  | школа-интернат, котельная / 0,24МВт | 310 | +18, ветер
#REF! | 10 | Речная | 5 | 2015-10-07 | 16:59 | 2015-10-07 | 18:40 | 0.070139 | МТО. АПВ нет. РПВ ну. | г.Зея, 250 чел. Излом дер. оп. №20 у основания. Установлена приставка. |  | 0.070139 |  | Милиция, администрация, школа, д/сад, прокуратура, суд, военкомат / 13ТП / 0,5МВт | 790 | +18, ветер
#REF! | 110 | 2Р - 1Р |  | 2015-10-07 | 17:26 | 2015-10-07 | 20:01 | 0.10764 | ПС 2Р: бл. ДЗЛ ф-В, ДЗ-4ст, ТО. АПВ ну. ПС 1Р: пуск ВЧТО№3, ДЗ-4ст, ДЗЛ ф-В. АПВ ну | На ПС 1Р откл. В-110 1Т (блинкер "внешн. отк-е"), обесточены 1,3СШ-6кВ. В 17:57 на ПС 1Р вкл. СВ-6кВ №1,2, запитана 1,3СШ-6кВ (погашенных потребителей нет). В 19:02 вкл. В-110кВ 1Т (откл. СВ-6 №1,2) нагрузка перераспределена от 2-х трансформаторов. По ВЛ обход произведён полностью, в пр.оп.19-20 сторонними лицами ведется отсыпка грунта (техники и людей на месте нет), расстояние до среднего провода 4м, видны следы подгара, провода целые. Сообщено в СБ. В 20:01 ВЛ вкл. на ХХ. В 20:37 в транзите. | ВЛ-110 Мингородок-1Р | 0.021528 | 2015-10-07 17:57 | 3500 чел / 5,5МВт | 2842 | +17,пасм
#REF! | 10 | Спасск | 19 | 2015-10-07 | 17:28 | 2015-10-08 | 0:28 | 0.29167 | МТЗ 2ст. АПВ ну. РПВ потребитель не запрашивает. | 1ТП (вед) аб. "Прим.Тепло" на котельной проводил пуско-наладочные работы. Кабель ДРСК испытан, замечаний нет. |  | 0 |  | быта нет / 1ТП | 0 | +17,пасм
#REF! | 10 | Сулус-тяга | 10 | 2015-10-07 | 17:34 | 2015-10-07 | 21:10 | 0.15 | ЗЗ. АПВ выв. | Дактуй, 830 чел. Включен после осмотра, замечаний не выявлено. |  | 0.15 |  | школа-интернат, котельная / 0,24МВт | 442 | +18, ветер
#REF! | 10 | Варваровка | 26 | 2015-10-07 | 18:06 | 2015-10-07 | 19:21 | 0.052083 | КУ "земля" | Варваровка, 700 чел. Заменен поврежденный изол. оп. №120. |  | 0.052083 |  | котельная, насосная, скважина / 11ТП / 0,3МВт | 368 | +18, ветер
#REF! | 10 | Лесозаводск | 13 | 2015-10-08 | 7:32 | 2015-10-08 | 12:22 | 0.20139 | Земля, от КУ. | с. Курское,с. Глазовка, с. Орловка, с.Иннокентьевка. В 8:33 включен до ОП 128 (запитано 7 ТП, 70% нагрузки). В 12:22 все включено. На ОП 292 заменили изолятор |  | 0.042361 | 2015-10-08 08:33 | 1890чел / Котельная-5, Насосная-2, Дет.сад-1, Школа -3 / 17ТП / 0,3 МВт | 350 | +13, пасмурно
#REF! | 6 | Невер | 4 | 2015-10-08 | 9:31 | 2015-10-08 | 9:34 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | часть п.Невер,100ч. |  | 0.0020833 |  | нет | 13 | +3, ветер
#REF! | 10 | Опытная | 64 | 2015-10-08 | 10:25 | 2015-10-08 | 12:25 | 0.083333 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0.083333 |  | водозабор / 1ТП / 37 чел | 19 | +15, облачно
#REF! | 10 | Лесозаводск | 15 | 2015-10-08 | 11:00 | 2015-10-08 | 11:06 | 0.0041667 | МТО, АПВ выв., РПВ усп. | с.Урожайное, 1021чел. На оп. 216 заменили изолятор. |  | 0.0041667 |  | насосная/0,6 МВт/8ТП | 60 | +22, ясно
#REF! | 110 | Сита - Петровичи |  | 2015-10-08 | 11:01 | 2015-10-08 | 12:15 | 0.051389 | НЗЗ 1ст., АПВ ну., РПВ усп. | Обесточены: ПС Петровичи, Святогорье На ПС Петровичи от ДЗТ откл В 10 2Т(В 35 2Т откл по режиму), не отключился ОД 110кВ 2Т. В 12:15 весь потребитель запитан (включен СВ 6), 2Т отключен. Осмотр зоны действия ДЗТ без замечаний. Проведена послеав. проверка. Неисправность выходного реле ДЗТ 2Т - устранено.. В 18:15 введен в работу |  | 0.051389 |  | 4974 ч/3,04 МВт | 3749 | +9, обл.
#REF! | 110 | Сиваки - Октябрьская |  | 2015-10-08 | 11:43 | 2015-10-08 | 14:39 | 0.12222 | ДЗ, МТО, АПВ выв., РПВ усп. ИМФ-10км. | Обесточена ПС Октябрьская. АПВ выв. ВЛ включена успешно после прохождения грозы. По плановой заявке, осмотр ВЛ. Связь односторонняя В 14:39 не дождавшись связи с бригадой РПВ успешное |  | 0.12222 |  | 0,5 МВт/2945 чел | 1117 | +8, гроза
#REF! | 10 | Протока | 25 | 2015-10-08 | 11:44 | 2015-10-08 | 11:47 | 0.0020833 | МТО, АПВ нет., РПВ усп. | часть г.Зея, 300ч. |  | 0.0020833 |  | очистные | 10 | +8, ветер
#REF! | 10 | Якокут | Посёлок | 2015-10-08 | 13:40 | 2015-10-08 | 15:17 | 0.067361 | МТЗ, АПВ нет., РПВ не произв. | п.Якокут, 120ч. Устранен наклон ОП 21 |  | 0.067361 |  | Котельная. Туб.больница / 1ТП / 0,1МВт | 162 | +1, снег
#REF! | 35 | 24 км. - Ыллмах |  | 2015-10-08 | 14:18 | 2015-10-08 | 16:49 | 0.10486 | Откл. КУ"Земля" | Обесточена ПС Ыллмах. В пролете ОП 106-107 обрыв провода. Устранено. |  | 0.10486 |  | 2 котельных, школа / 0,3 МВт / 3ТП / 300 чел. | 528 | +1, снег
#REF! | 6 | Сиваки | 18 | 2015-10-08 | 14:50 | 2015-10-08 | 14:50 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | резерв РРС |  | 0 |  | нет | 0 | +8, гроза
#REF! | 6 | Сиваки | 18 | 2015-10-08 | 15:20 | 2015-10-08 | 17:00 | 0.069444 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. | резерв РРС. Включен после грозы |  | 0.069444 |  | нет / 0,02МВт | 29 | +8, гроза
#REF! | 35 | Сергеевка - Петровка |  | 2015-10-08 | 22:18 | 2015-10-08 | 22:25 | 0.0048611 | МТЗ. АПВ неусп, РПВ усп |  |  | 0.0048611 |  | 1250 чел / 0,13МВт | 15 | +10, дождь
#REF! | 6 | Чегдомын | 16 | 2015-10-09 | 0:05 | 2015-10-09 | 0:24 | 0.013194 | МТЗ. АПВ ну, РПВ усп. | Повреждение на вед. отп. |  | 0.013194 |  | котельная / 21ТП / 1,5МВт / 2000 чел | 482 | +10, облач
#REF! | 10 | Манзовка | 15 | 2015-10-09 | 3:57 | 2015-10-09 | 4:06 | 0.00625 | МТО. РПВ усп | Сибирцево, 422чел. |  | 0.00625 |  | поликлиника / 11ТП / 0,25МВт | 38 | +10, облач
#REF! | 10 | Серышево-110 | 13 | 2015-10-09 | 7:03 | 2015-10-09 | 10:00 | 0.12292 | МТЗ 1, АПВ, РПВ ну | с.Добрянка, Белоногово, 225 чел. В ячейке фидера следы перекрытия шин в районе ТТ (животное не обнаружено). Произведена чистка |  | 0.12292 |  | Д/Сад,Котельная,Школа / 7ТП / 0,2МВт | 567 | +8, пасм
#REF! | 10 | Мухино | 7 | 2015-10-09 | 7:11 | 2015-10-09 | 7:11 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | с.Мухино, 1100ч. В ТП34-12 заменили предох. 10кВ |  | 0 |  | д.сад | 0 | +10, пасм.
#REF! | 10 | Кировка | 9 | 2015-10-09 | 7:30 | 2015-10-09 | 7:40 | 0.0069444 | МТО. РПВ усп | Уссурка, 130чел. |  | 0.0069444 |  | Дальминвод / 10ТП / 0,1МВт | 30 | +8, туман
#REF! | 10 | Городская | 3 | 2015-10-09 | 10:03 | 2015-10-09 | 11:27 | 0.058333 | Откл. КУ"Земля" | г.Завитинск, 4200ч. Включен до ЛР 779 (запитана большая часть нагрузки). В 13:00 включено все. На ОП 35 заменили изолятор |  | 0.058333 |  | школа, котельная/14 ТП | 1070 | +10, пасм.
#REF! | 10 | Городская | 5 | 2015-10-09 | 11:33 | 2015-10-09 | 11:35 | 0.0013889 | МТО, АПВ ну., РПВ усп. | часть г.Завитинск |  | 0.0013889 |  | нет | 24 | +10, пасм.
#REF! | 10 | Марково | 4 | 2015-10-09 | 12:38 | 2015-10-09 | 14:47 | 0.089583 | Откл. КУ"Земля" | с.Марково, 50 ч. Выделен участок от ЛР 178 до ЛР19 (1 ТП). На ОП 97, 133 убраны птицы. В 17:15 схему привели в исх. состояние. | ф.11 Игнатьево | 0.041667 | 2015-10-09 13:38 | нет | 18 | +10, пасм.
#REF! | 10 | Пашково | 21 | 2015-10-09 | 15:17 | 2015-10-09 | 15:30 | 0.0090278 | МТЗ, АПВ не раб., РПВ усп. | с.Пашково, Заречье, 260чел. |  | 0.0090278 |  | нет | 268 | +8, дождь
#REF! | 10 | Штыково | 2 | 2015-10-09 | 17:27 | 2015-10-09 | 18:59 | 0.063889 | Откл. КУ"Земля" | часть п.Кучелиново, 20чел. 18:59 включен до оп 81 (запитано 8ТП). Повторно откл. в 20:11. |  | 0.063889 |  | нет/12 ТП/0,1 МВт | 150 | +13, дождь, ветер
#REF! | 10 | Монгохто | Д12Ф | 2015-10-09 | 17:35 | 2015-10-09 | 18:35 | 0.041667 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | Даппо, 800 чел. В пролете ОП 195-196 убрано дерево, провод не поврежден |  | 0.041667 |  | больница | 300 | +8, ветер, дождь
#REF! | 10 | Свободный | 2 | 2015-10-09 | 18:13 | 2015-10-09 | 18:20 | 0.0048611 | МТО, АПВ ну., РПВ усп. | п.Дубовка |  | 0.0048611 |  | нет | 25 | +10, пасм.
#REF! | 10 | ЦРП ПаГРЭС | ф."4-ый участок" | 2015-10-09 | 19:40 | 2015-10-09 | 19:40 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | часть п.Лозовый, 541чел |  | 0 |  | нет | 0 | +10, дождь
#REF! | 10 | ЦРП ПаГРЭС | ф."Несвоевка" | 2015-10-09 | 19:49 | 2015-10-09 | 19:49 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | часть п.Лозовый, 644чел |  | 0 |  | нет | 0 | +10, дождь
#REF! | 10 | ЦРП ПаГРЭС | ф."Несвоевка" | 2015-10-09 | 19:49 | 2015-10-09 | 20:27 | 0.026389 | Откл. КУ"Земля" | часть п.Лозовый, 644чел. 20-27 включен до ТП-7415 (запитано 7-ТП). Вкл. полностью в 00-45, на оп.127 заменен разрушенный изолятор. |  | 0.026389 |  | школа, интернат/11ТП/0,5 МВт | 1500 | +10, дождь
#REF! | 10 | Штыково | 2 | 2015-10-09 | 20:11 | 2015-10-09 | 22:12 | 0.084028 | Откл. КУ"Земля" | часть п.Кучелиново, 20чел.Повреждение на вед. ТП. |  | 0.084028 |  | нет/12 ТП/0,1 МВт | 233 | +13, дождь
#REF! | 10 | Петровичи | 7 | 2015-10-09 | 21:05 | 2015-10-10 | 13:30 | 0.68403 | МТЗ. АПВ выв. РПВ ну. | Lвл=20,2км (по лесному массиву). Марусино, Соколовка, 1057 чел. По согласованию с администр. оставлено до утра (сильный ветер, дождь). В пр.оп.№146-147 убрано дерево. |  | 0.68403 |  | школа / 0,16МВт / 11ТП | 2627 | +13, дождь
#REF! | 6 | Эльбан | 24 | 2015-10-09 | 22:20 | 2015-10-10 | 1:20 | 0.125 | МТЗ. АПВ нет. РПВ ну. | п.Омми, 450 чел. В 22:30 вкл. до ТП-730 без 3-х ТП. Вкл. полностью в 1:20. На отп. от ТП-730 в пролете оп. №15-16 убрано дерево с проводов. |  | 0.125 |  | 2 кот., водозабор / 5ТП / 0,3МВт | 900 | +7, дождь, сильный ветер
#REF! | 10 | Хвалынка | 10 | 2015-10-09 | 22:46 | 2015-10-09 | 22:46 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +7, дождь
#REF! | 10 | Черняево | 6 | 2015-10-09 | 22:52 | 2015-10-09 | 23:20 | 0.019444 | ав. Откл. АПВ выв. РПВ ну. | Lвл=39,7км. Вкл. до Р-4. Остаются погаш. 2 ТП в с. Невельское и П/З (на ДГ). 10.10.15 12:33 вкючён до Р-5. В пролете ОП 101-102 упавшим деревом обрыв трех проводов. Устранено, все включено в 21:20 |  | 0.019444 |  | п/з, котельная / 0,06МВт / 8ТП / 467 чел | 18 | +7, дождь, сильный ветер
#REF! | 10 | Хороль | 16 | 2015-10-09 | 23:05 | 2015-10-09 | 23:05 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +7, дождь
#REF! | 10 | Штыково | 2 | 2015-10-09 | 23:07 | 2015-10-09 | 23:41 | 0.023611 | КУ "земля" | часть п.Кучелиново, 20чел. Самоустранилась. |  | 0.023611 |  | нет/12 ТП/0,1 МВт | 50 | +8, дождь, ветер
#REF! | 6 | Лондоко | 39 | 2015-10-09 | 23:42 | 2015-10-10 | 11:27 | 0.48958 | КУ "земля" | Тёплое Озеро, 3600 чел. Вкл. без 4-х ТП в 0:08. Вкл полностью в 11:27, оп. 1-09/11 заменен изолятор. | ф. 39 | 0.018056 | 2015-10-10 00:08 | больница школа насосная / 14ТП / 0,3МВт | 1126 | +7, дождь
#REF! | 10 | Вишнёвка | 3 | 2015-10-10 | 0:13 | 2015-10-10 | 0:13 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +7, дождь, ветер
#REF! | 10 | Подъяпольск | В-10 Т2 | 2015-10-10 | 1:57 | 2015-10-10 | 2:08 | 0.0076389 | МТЗ. | Обесточены 1,2СШ-10кВ (ф-2, ф-15, ф-21). Через 26 мин вкл. Ф-2,21. Через 53 мин вкл. ф-15. |  | 0.0076389 |  | 680 чел / 0,7МВт | 700 | +8, дождь, ветер
#REF! | 10 | Штыково | 2 | 2015-10-10 | 2:25 | 2015-10-10 | 6:33 | 0.17222 | КУ "земля" | часть п.Кучелиново, 20чел. На оп.16 заменен подвесной изолятор ф"А". |  | 0.17222 |  | нет/12 ТП/0,1 МВт | 350 | +7, дождь
#REF! | 10 | Подъяпольск | В-10 Т2 | 2015-10-10 | 3:00 | 2015-10-10 | 3:11 | 0.0076389 | МТЗ. | Обесточены 1,2СШ-10кВ . Всё вкл. без вед. ф-21 (повреждение на оп.15). По ф-21 устранили неисправность в реле РТ-85 (сварились между собой контакты выходного реле). |  | 0.0076389 |  | 680 чел / 0,7МВт | 600 | +7, дождь
#REF! | 35 | Уссурийск-1 - Барановский полигон |  | 2015-10-10 | 5:32 | 2015-10-10 | 5:32 | 0 | МТО. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +7, пасм
#REF! | 10 | Воснесенская | 13 | 2015-10-10 | 5:54 | 2015-10-10 | 9:20 | 0.14306 | КУ "земля" | п.Вознесенское, 200 чел. Восстановленна вязка на оп. 13-01/28. |  | 0.14306 |  | нет / 0,2МВт / 5ТП | 360 | +7, дождь, сильный ветер
#REF! | 10 | Корфовская | 9 | 2015-10-10 | 6:01 | 2015-10-10 | 15:34 | 0.39792 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | Выделен головной участок от оп.1 до оп .85. 13.10.15 в прол. оп. №59-60 убрано дерево. | Ф.15 | 0.33403 | 2015-10-10 14:02 | 370чел / 0,3МВт | 1603 | +3, ветер
#REF! | 10 | Баневур | по ф-6 РП Кондратеновка откл. Ф-1 | 2015-10-10 | 6:08 | 2015-10-10 | 6:30 | 0.015278 | МТЗ. РПВ усп | с.Каймановка с.Каменушка, 300чел. |  | 0.015278 |  | нет / 0,06МВт / 17ТП | 21 | +7, туман
#REF! | 10 | Совхозная | 6 | 2015-10-10 | 6:09 | 2015-10-10 | 6:31 | 0.015278 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | Грязнушка, 353 чел. |  | 0.015278 |  | нет / 3ТП / 0,1МВт | 26 | +6, дождь
#REF! | 10 | Совхозная | 7 | 2015-10-10 | 6:09 | 2015-10-10 | 6:09 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +6, дождь
#REF! | 10 | Архара | 1 | 2015-10-10 | 7:25 | 2015-10-10 | 7:25 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +6, дождь
#REF! | 6 | Эльбан | 24 | 2015-10-10 | 7:30 | 2015-10-10 | 14:20 | 0.28472 | КУ "земля" | Пр. 208-211 дважды оборван провод одной фазы. |  | 0.28472 |  | 2 кот., водозабор / 5ТП / 0,3МВт | 1900 | +5, дождь, сильный ветер
#REF! | 10 | Перевал | 1 | 2015-10-10 | 8:10 | 2015-10-10 | 8:25 | 0.010417 | МТЗ. РПВ усп | с. Верх. Перевал, 1422чел. |  | 0.010417 |  | школа, детсад / 8ТП / 0,3МВт | 75 | +8, пасм
#REF! | 35 | Сергеевка - Петровка |  | 2015-10-10 | 8:20 | 2015-10-10 | 8:30 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.0069444 |  | нет | 13 | +8, дождь
#REF! | 10 | Сергеевка | 12 | 2015-10-10 | 9:36 | 2015-10-10 | 9:41 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | нет | 29 | +18, пасм,
#REF! | 6 | ДСК | 223 | 2015-10-10 | 11:15 | 2015-10-10 | 17:17 | 0.25139 | МТО, АПВ не раб. | Повреждение на вед отпайке. |  | 0.25139 |  | 2 ТП / 0,01 МВт | 889 | +12, памурно
#REF! | 35 | Березовая - Бриакан с отп. Главный Стан | Т198 | 2015-10-10 | 12:50 | 2015-10-10 | 13:40 | 0.034722 | Земля, от КУ. | Погашены ПС Бриакан, ПС Главный стан. Повреждение на вед. отп. на ПС Главный стан. |  | 0.034722 |  | 1400чел, котельная, водозабор / 0,94 МВт | 770 | +5, дождь, ветер
#REF! | 10 | Угловая | 10 | 2015-10-10 | 13:14 | 2015-10-10 | 13:39 | 0.017361 | МТО с землей | Повреждение на вед отпайке. |  | 0.017361 |  | с/х. 200чел, 6ТП / 0,7 МВт | 290 | +13, пасмурно
#REF! | 10 | Центр | 284 | 2015-10-10 | 16:16 | 2015-10-10 | 16:43 | 0.01875 | МТО, АПВ, РПВ неусп | Повреждена каб муфта в ТП. Запитано по резервному кабелю. |  | 0.01875 |  | нет | 45 | +8, дождь
#REF! | 10 | Сергеевка | 12 | 2015-10-10 | 17:42 | 2015-10-10 | 17:45 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.0020833 |  | 410чел / 0,2 МВт | 14 | +16, пасмурно
#REF! | 10 | Барабаш | 5 | 2015-10-11 | 0:55 | 2015-10-11 | 1:36 | 0.028472 | Откл. КУ"Земля" | с.Барабаш, с.Овчинниково, 370чел. Повреждение на вед. ТП "Полевая" |  | 0.028472 |  | нет/0,1 МВт/7ТП | 70 | +5, обл.
#REF! | 10 | Сокольчи | 2 | 2015-10-11 | 1:10 | 2015-10-11 | 1:12 | 0.0013889 | Ав. Откл., АПВ ну., РПВ усп. | п.Черноручье, п.Валентин, 569чел. |  | 0.0013889 |  | больница, школа/0,5 МВт/15 ТП | 22 | +3, ясно
#REF! | 35 | Сковородино - Джалинда |  | 2015-10-11 | 6:26 | 2015-10-11 | 12:30 | 0.25278 | ДЗ 2з., АПВ выв., РПВ ну | Обесточена ПС Джалинда. Lвл=64,5 км. Включен без двух ТП-35/0,4 кВ. В 13:33 включено все. |  | 0.25278 |  | администрация, управление ФСБ, школа/1800ч./0,6 МВт / 22ТП | 781 | +2, ветер
#REF! | 10 | Ивановка | 14 | 2015-10-11 | 7:13 | 2015-10-11 | 7:13 | 0 | МТЗ, АПВ усп | с.Ивановка |  | 0 |  | нет | 0 | +6, дождь
#REF! | 10 | Светлая | 36 | 2015-10-11 | 8:05 | 2015-10-11 | 8:05 | 0 | МТО, АПВ усп. | с.Гулик, 400ч. |  | 0 |  | нет | 0 | +5, дождь, ветер
#REF! | 10 | Сергеевка | 12 | 2015-10-11 | 8:38 | 2015-10-11 | 8:40 | 0.0013889 | Ав. Откл., АПВ ну., РПВ усп. | Оп.24 вырвало крюк с изолятором по ф."В", замечание устранено. |  | 0.0013889 |  | школа/0,2 МВт/15ТП / 410 чел | 12 | +6, пасм.
#REF! | 10 | Чугуевка | 11 | 2015-10-11 | 8:38 | 2015-10-11 | 8:55 | 0.011806 | МТО, АПВ ну., РПВ ну | с.Чугуевка, 680ч. включен без ТП 3040. В 9:10 включен полностью.Выделен участок КЛ от РК-9 до ТП 3040 (без нагрузки) |  | 0.011806 |  | д.сад/0,7 МВт/3ТП | 198 | +6, пасм.
#REF! | 10 | Магдагачи | 1 | 2015-10-11 | 10:46 | 2015-10-11 | 10:46 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +2, ветер
#REF! | 6 | 178Ф | 12 | 2015-10-11 | 12:55 | 2015-10-11 | 15:01 | 0.0875 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Включен после осмотра, причина не установлена |  | 0.0875 |  | нет / 1600 чел / 0,3 МВт / 10ТП | 590 | +12, ясно
#REF! | 10 | Вадимовка | 10 | 2015-10-11 | 15:56 | 2015-10-11 | 18:45 | 0.11736 | "земля" от КУ | Оп.69 ф.С разрушен штыр.изолятор, провод на траверсе (опора в болоте). Устранено |  | 0.11736 |  | нет / 69 чел / 0,08 МВт / 11ТП | 226 | +12, облачно
#REF! | 10 | Свободный | 8 | 2015-10-11 | 16:00 | 2015-10-11 | 16:47 | 0.032639 | "земля" от КУ | Включен без трех ТП. Оп.174 повреждение изоляции. Устранено, все включено в 19:16 |  | 0.032639 |  | 670 чел / 7ТП / школа, дс | 80 | +10, ветер
#REF! | 10 | Вадимовка | 7 | 2015-10-11 | 19:17 | 2015-10-11 | 23:33 | 0.17778 | "земля" от КУ | Lвл-11,4 км. с.Вадимовка,483 чел. Произведена регулировка привода, в 21:53 ВЛ включена с "Землей" для поиска повреждения прибором. В 23:33 заменили изолятор на оп 18/2 |  | 0.17778 |  | нет / 483 чел / 0,05 МВт / 5ТП | 298 | +10, облачно
#REF! | 35 | Сковородино - Джалинда |  | 2015-10-11 | 19:34 | 2015-10-12 | 13:58 | 0.76667 | МТО, АПВ выв., РПВ ну | Обесточена ПС Джалинда. Lвл=64,5 км. Остался неосмотренным участок от ОП 14 до ОП152 (труднопроход. местность, необходим вездеход). 12.10.15 ВЛ осмотрена полностью. Выправлена оп. №76 (провода касались траверсы), установлена укосина, оттяжки. |  | 0.76667 |  | администрация, управление ФСБ, школа/1800ч./0,6 МВт / 22ТП | 2166 | +2, ветер
#REF! | 6 | Базовая | 11 | 2015-10-11 | 22:12 | 2015-10-12 | 1:10 | 0.12361 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | часть г.Зея, 300ч. Включен без отпайки на ТП"гаражный кооператив". По отпайке упала ОП 5/6 (деревянная). 12.10.15 в 16:47 установлена ж/б опора, потребитель запитан. |  | 0.12361 |  | нет/4ТП | 450 | +2, ветер
#REF! | 10 | Вяземская | 11 | 2015-10-12 | 1:19 | 2015-10-12 | 2:07 | 0.033333 | Откл. КУ"Земля" | с.Забайкальское, Вяземский, 500ч. Выделен участок от ЛР10 до ЛР50 (без нагрузки). В 11:45 заменён изолятор оп. №96. |  | 0.033333 |  | нет/0,33 МВт | 184 | +4, дождь
#REF! | 10 | Раздольное-1 | 13 | 2015-10-12 | 3:25 | 2015-10-12 | 3:30 | 0.0034722 | МТЗ, АПУ ну., РПВ усп | Раздольное Кипарисово1, 508чел |  | 0.0034722 |  | водозабор/16 ТП/1МВт | 80 | +5, пасм
#REF! | 10 | Алексее-Никольск | 1 | 2015-10-12 | 13:30 | 2015-10-12 | 13:37 | 0.0048611 | "земля" от КУ | часть с. Пуциловка 200 чел. Вкл.без 2ТП, оп.63 повреждён изолятор. Устранено и полностью вкл. в 15:02 |  | 0.0048611 |  | нет / 0,03МВт / 5ТП | 4 | +13, пасм
#REF! | 6 | Партизан | 11 | 2015-10-12 | 13:44 | 2015-10-12 | 14:20 | 0.025 | "земля" от КУ | часть быта г.Партизанск, 1990 чел. Вкл.без 3ТП. В 15:08 без ТП-7399. На оп. 39/1/8/9 заменили изолятор и включили полностью в 18:30. |  | 0.025 |  | насосная, детсад / 20ТП / 1,2МВт | 600 | +9, дождь, ветер
#REF! | 6 | А | 13 | 2015-10-12 | 13:52 | 2015-10-12 | 13:52 | 0 | МТЗ-1. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | 0, ветер
#REF! | 10 | Белый Яр | 1 | 2015-10-12 | 14:23 | 2015-10-12 | 14:23 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | 0, ветер, снег
#REF! | 6 | Сиваки | 18 | 2015-10-12 | 14:38 | 2015-10-12 | 14:38 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | 0, ветер
#REF! | 10 | Сковородино | 18 | 2015-10-12 | 14:57 | 2015-10-12 | 21:26 | 0.27014 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | Lвл=14,1км. п.Лесной, 360 чел. В 16:16 персоналом МЭС попытка РПВ ну (выброс масла В-10). В 19:19 включение на х.х. неусп. В 21:26 включен до оп.1 (шлейфа разобраный). Соц.значимые потребители запитаны от передвижной ДЭС. 13.10.15 заменили 2 изолятора оп. №110, убрали дерево прол. оп. №61-62. В 16:55 вкл. по норм. сх. |  | 0.27014 |  | дс, школа, водокачка, больница / 0,1МВт / 4ТП | 250 | 0, ветер
#REF! | 10 | БВС | 185 | 2015-10-12 | 16:48 | 2015-10-12 | 16:48 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +5, ветер
#REF! | 110 | Сукпай | 1Т | 2015-10-12 | 22:40 | 2015-10-13 | 16:30 | 0.74306 | ДЗТ | Обесточены 1,2сш-10 кВ. Повреждена конц.муфта в яч.вед.ф.21. Все включено от 2Т, кроме ф.21 (нагрузка переведена по сетям потреб). 13.10.15 по 1Т обнаружено повреждение 2-х опорных изоляторов (разных фаз) на ШМ-10кВ. Устранено и вкл в 16:30. В 16:55 1Т выведен в ремонт для проверки РЗА, замечаний нет. 14.10.15 введён в работу.. | 2Т | 0.05 | 2015-10-12 23:52 | 1191 чел / школа, дс, котельная / 1МВт | 1200 | +3, ясно
#REF! | 10 | Старая Райчиха | 1 | 2015-10-13 | 3:57 | 2015-10-13 | 3:57 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | -1, ясно
#REF! | 35 | Шахта – Карьер с отпайками на ПС Северная, ПС Шурвалах | Т-316 | 2015-10-13 | 6:04 | 2015-10-13 | 6:13 | 0.00625 | "земля" от КУ | Повреждение на вед.отп Шурвалах |  | 0.00625 |  | нет / 0,13 МВт | 20 | +5, ясно
#REF! | 10 | Беневское | 1 | 2015-10-13 | 7:39 | 2015-10-13 | 7:40 | 0.00069444 | МТЗ, РПВ усп. |  |  | 0.00069444 |  | нет / 0,002 МВт | 1 | +3, пасмурно
#REF! | 10 | Беневское | 1 | 2015-10-13 | 7:46 | 2015-10-13 | 12:39 | 0.20347 | МТЗ. РПВ ну | В КТП-7237 устранили провис трех проводов в сторону РТП. |  | 0.20347 |  | нет / 0,002 МВт / 43 чел | 149 | +3, пасмурно
#REF! | 10 | Пожарское | СВ-10 | 2015-10-13 | 7:42 | 2015-10-13 | 8:53 | 0.049306 | ав. откл. | Обесточена 1сш-10 кВ. При осмотре ф-2 (РСК): блинкер авар.откл, В-10 не отключился, по ф-2 в КТП-2119 обнаружена птица. Всё успешно включено. Произведена регулировка привода В-10 ф-2, проверка РЗА. |  | 0.049306 |  | школа / 4ТП / 0,25 МВт / 1700 чел | 295 | +1, ветер
#REF! | 35 | Старая Райчиха | Т2 | 2015-10-13 | 6:34 | 2015-10-13 | 14:54 | 0.34722 | ГЗ | Обесточена 2сш-10 кВ, обеспечен резерв. Низкий уровень масла Т2, произведена доливка, включен по норм.схеме | Т1 | 0.016667 | 2015-10-13 06:58 | 800 чел / 0,1 МВт | 176 | -2, ясно
#REF! | 10 | Литовко | 10 | 2015-10-13 | 9:22 | 2015-10-13 | 11:25 | 0.085417 | КУ "земля" | Литовко, 303 чел. Обрыв шлейфа оп. №1 с касанием опоры. Устранено. |  | 0.085417 |  | насосная / 4ТП / 0,2МВт | 346 | 0, снег
#REF! | 10 | Литовко | 16 | 2015-10-13 | 9:39 | 2015-10-13 | 18:20 | 0.36181 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | Lвл=12,6км. п. Санболи, 1221 чел. Убраны деревья в пр.оп.92-93, 180-181, 254-255 без повреждения провода. |  | 0.36181 |  | нет / 0,5МВт / 5ТП | 4400 | 0, снег
#REF! | 110 | К - Богополь - Ракушка |  | 2015-10-13 | 10:58 | 2015-10-13 | 10:58 | 0 | ТЗНП 3ст. АПВ усп. ИМФ Ф-"В" 100,3км | Lвл= 72,9км. Частичный обход оп. №158-214, замечаний нет. 14.10.15 обход без замечаний |  | 0 |  | нет | 0 | +5, ясно
#REF! | 10 | Подъяпольск | В-10 Т1 | 2015-10-13 | 12:25 | 2015-10-13 | 12:40 | 0.010417 | МТЗ. РПВ усп. | Обесточена 1,2СШ-10кВ (фидера не отключались, блинкеров нет). Всё успешно вкл. |  | 0.010417 |  | 680 чел / 1,16МВт | 289 | +8, ветер
#REF! | 6 | ЦРП-24 | 7 | 2015-10-13 | 13:31 | 2015-10-13 | 14:12 | 0.028472 | МТЗ. АПВ ну. РПВ не произв. | г.Комс. на Амуре, 130 чел. Стороннее воздействие. Рубка деревьев, обрыв проводов оп. №161-162. Сообщено СБ, полицию. 14.10.15 устранено, в 16:48 схему привели в исх. состояние. |  | 0.028472 |  | нет / 0,3МВт | 208 | +6, ясно
#REF! | 6 | Беневское | 1 | 2015-10-13 | 13:44 | 2015-10-13 | 13:45 | 0.00069444 | Ав.откл. РПВ усп |  |  | 0.00069444 |  | нет / 3ТП / 0,06МВт | 1 | +9, ветер
#REF! | 10 | Тайфун | 7 | 2015-10-13 | 14:00 | 2015-10-14 | 10:10 | 0.84028 | МТЗ. РПВ ну | Lвл=37,7км. с.Чистоводное, 115чел. В 18:49 вкл. до оп. 243, запитано 2ТП. Установлен шунт на "Реклоузер" (оп.243), в пр. оп. 471-472 убрали дерево, все включено |  | 0.84028 |  | школа / 6ТП / 0,1МВт | 605 | +9, ветер
#REF! | 10 | Новосысоевка | 9 | 2015-10-13 | 15:40 | 2015-10-13 | 16:15 | 0.024306 | МТЗ. АПВ ну, РПВ усп. | Осмотр, замечаний нет. |  | 0.024306 |  | детсад / 10ТП / 0,18МВт / 514 чел | 116 | +6, ветер
#REF! | 10 | Беневское | 1 | 2015-10-14 | 7:26 | 2015-10-14 | 7:27 | 0.00069444 | МТЗ, РПВ усп. |  |  | 0.00069444 |  | нет / 43 чел / 0,1 МВт / 3ТП | 5 | +1, ясно
#REF! | 10 | Желтоярово | 7 | 2015-10-14 | 10:35 | 2015-10-14 | 10:35 | 0 | МТЗ, АПВ усп | с.Желтоярово |  | 0 |  | нет | 0 | +8, ясно
#REF! | 10 | Беневское | 1 | 2015-10-14 | 8:45 | 2015-10-14 | 8:50 | 0.0034722 | Ав. откл., АПВ ну., РПВ усп. | часть с.Беневское, 43чел |  | 0.0034722 |  | нет/3ТП/0,1 МВт | 8 | +2, ясно
#REF! | 10 | Сулус - тяга | 10 | 2015-10-14 | 18:45 | 2015-10-14 | 19:16 | 0.021528 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. | п.Дактуй, 830чел. |  | 0.021528 |  | нет / 0,1МВт | 53 | +8, ясно
#REF! | 10 | Тафун | 7 | 2015-10-14 | 20:44 | 2015-10-15 | 9:43 | 0.54097 | МТО, АПВ ну., РПВ ну | Lвл=37,7км. с.Чистоводное, 115чел. В 1:57 вкл. до опоры №405, запитали 2 ТП. Убрано дерево в пролете опор 467-468 без повреждения провода. Устранено. |  | 0.54097 |  | школа / 6ТП / 0,1МВт | 600 | +9, ясно
#REF! | 10 | Индустриальная | 4 | 2015-10-14 | 21:33 | 2015-10-14 | 22:14 | 0.028472 | ав. откл. АПВ нет. РПВ ну. | г.Комсомольск, 800 чел. Убрано дерево в пролёте опор № 4-1/24 - 4-1/25 без повреждения проводов. |  | 0.028472 |  | нет / 0,2МВт / 4ТП | 139 | +3, ясно
#REF! | 6 | Западная | 28 | 2015-10-15 | 2:24 | 2015-10-15 | 6:40 | 0.17778 | КУ "земля" | Lвл=4,8км. часть быта п.Угловое (Совхоз), 131чел. В 5:18 вкл. до опоры №12, в 6:40 вкл. полностью для определения места повреждения прибором . В 7:05 отключился. |  | 0.17778 |  | нет / 11ТП / 0,1МВт | 426 | +1, ясно
#REF! | 6 | Западная | 28 | 2015-10-15 | 7:05 | 2015-10-15 | 12:20 | 0.21875 | ЗЗ. АПВ ну | Lвл=4,8км. часть быта п.Угловое (Совхоз), 131чел. В 7:51 вкл. до оп. №12. На ОП 5 и 8 обнаружили отгоревший шлейф. Устранено. В 12:20 включили без КТП 5185 (база МТС), на РТП 5185 поврежден кабель 6кВ. 16.10.15 в 2:04 устранено, потребитель запитан полностью. |  | 0.21875 |  | нет / 11ТП / 0,1МВт | 525 | +1, ясно
#REF! | 6 | Энергия | 514 | 2015-10-15 | 16:51 | 2015-10-15 | 16:51 | 0 | б/б, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +8, ясно
#REF! | 35 | Новотроицкое - Ракитное |  | 2015-10-15 | 18:29 | 2015-10-15 | 19:44 | 0.052083 | МТО, АПВ ну., РПВ усп. | Обесточены ПС Ракитное, Малиново. Через 5 минут ПС Ракитное и Малиново перезапитаны от резерва. После включения ВЛ Новотроицкое-Ракитное обнаружено свечение на ВЧ заградителе ПС Новотроицкое. ВЛ выведена в ремонт (без ограничения потребителя). Устранено и вкл. по норм. сх. 16.10.15 в 15:23. | ВЛ-35 Новопокровка-Ракитное | 0.0034722 | 2015-10-15 18:34 | 5473ч./0,9МВт | 75 | +12, ясно
#REF! | 10 | Де-Фриз | 29 | 2015-10-15 | 14:54 | 2015-10-15 | 15:46 | 0.036111 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | Часть быта п. Шмидтовка. Повреждение на вед. отпайке |  | 0.036111 |  | нет/4Тп/1 МВт | 370 | +17, ясно
#REF! | 10 | Чкаловка | 5 | 2015-10-15 | 15:12 | 2015-10-15 | 15:12 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | с.Васильковка с. Никитовка, 235чел |  | 0 |  | нет/0,1 МВт/7ТП | 0 | +12, ясно
#REF! | 10 | Чкаловка | 5 | 2015-10-15 | 15:13 | 2015-10-15 | 15:14 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | с.Васильковка с. Никитовка, 235чел |  | 0.00069444 |  | нет/0,1 МВт/7ТП | 1 | +12, ясно
#REF! | 10 | Чкаловка | 5 | 2015-10-15 | 15:25 | 2015-10-15 | 15:26 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | с.Васильковка с. Никитовка, 235чел. оп.128. По.ф.А вырвался крюк, из-за негабарита подхлестывало соседний провод. Устранено |  | 0.00069444 |  | нет/0,1 МВт/7ТП | 1 | +12, ясно
#REF! | 110 | Хороль | В-110/35/10 Т1 | 2015-10-16 | 1:05 | 2015-10-16 | 2:30 | 0.059028 | МТЗ. | Обесточена 1СШ-10 ПС Хороль; ПС-35 Рыбхоз, Морозовка, Мельгуновка, Вл-Петровка, Луговая, Новодевица. Через 21 мин включили В 35 Т2, запитаны все ПС 35кВ (3МВт). В ЗРУ-10 на СВ-10 следы перекрытия на баках выключателя, разрушение верхних опорных изоляторов. В 2:30 (ч/з 1ч 25м) вкл. В-110/35/10 Т1, потребитель запитан полностью. | Т2 | 0.014583 | 2015-10-16 01:26 | 3567 чел / 4,3МВт | 800 | +7, ясно
#REF! | 10 | Хороль | В-10 Т2 | 2015-10-16 | 1:05 | 2015-10-16 | 2:13 | 0.047222 | МТЗ. | Обесточена 2СШ-10кВ. Повреждение СВ-10. Устранено 16.10.15 в 19:47 |  | 0.047222 |  | 1147 чел / 1,2МВт | 1320 | +7, ясно
#REF! | 10 | Осиновка | 4 | 2015-10-16 | 7:52 | 2015-10-16 | 7:55 | 0.0020833 | МТЗ. РПВ усп | часть с.Каленовка, 55чел. |  | 0.0020833 |  | нет / 0,2МВт / 1ТП | 8 | +7, пасм
#REF! | 10 | Полевая | 19 | 2015-10-16 | 10:20 | 2015-10-16 | 10:20 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, ясно
#REF! | 6 | ЦРП-5 | ф.3 | 2015-10-16 | 12:00 | 2015-10-16 | 12:23 | 0.015972 | МТЗ | Включен без одного ТП-56(гаражи,карьер). Трактор сторонней организации(карьер) порвал КЛ между ТП-3 и ТП-56. 17.10.15 в 17:20 устранено и все включено |  | 0.015972 |  | нет / 4ТП / 0,1 МВт | 39 | +10, ясно
#REF! | 10 | Покровка | 4 | 2015-10-16 | 13:10 | 2015-10-16 | 15:05 | 0.079861 | МТЗ, РПВ ну | оп.96/20 заменили изолятор |  | 0.079861 |  | 790 чел / 0,05 МВт / 3ТП | 96 | +16, ясно
#REF! | 35 | Корфовская - Бычиха | Т-60 | 2015-10-16 | 14:31 | 2015-10-16 | 17:06 | 0.10764 | МТО, ЗЗ, АПВ ну, РПВ ну | Обесточены ПС Бычиха,Корейский поселок,1 сек 35кВ Краснореченская. На ПС Краснореченская работа АВР-6 усп. Стороннее воздействие. Под ВЛ-35 Корфовская-Бычиха в с.Новотроицкое ул Восточная спиленное дерево. Сообщено в СБ. Линия введена в работу. Требуется наложение бандажа на верхний провод | по 35 кВ от ПС Краснореченская | 0.036806 | 2015-10-16 15:24 | 4,7 МВт / 3500 чел | 4676 | +10, ветер
#REF! | 6 | РЦ | 33 | 2015-10-16 | 14:46 | 2015-10-16 | 15:15 | 0.020139 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | пр.оп.25/13-25/14 убрана ветка |  | 0.020139 |  | нет / 0,3 МВт | 145 | +10, ветер
#REF! | 35 | Кожзавод - Сах.комбинат | №2 | 2015-10-16 | 14:50 | 2015-10-16 | 16:38 | 0.075 | МТЗ, РПВ ну | Обход без замечаний | №1 | 0.065972 | 2015-10-16 16:25 | быта нет / 0,5 МВт / | 1538 | +17, ясно
#REF! | 10 | Манзовка | 17 | 2015-10-16 | 15:36 | 2015-10-16 | 15:41 | 0.0034722 | МТО, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | нет / 282 чел / 0,1 МВт / 6ТП | 5 | +22, ясно
#REF! | 6 | Городская | 28 | 2015-10-16 | 16:23 | 2015-10-18 | 14:05 | 1899-12-31 21:42 | МТЗ, АПВ нет, РПВ не произ | Устранено повреждение головного кабеля. МП 90 м от ТП-65 в сторону ПС | ф.24 | 0.053472 | 2015-10-16 17:40 | нет / 3000 чел / 0,9 МВт | 868 | +15, ясно
#REF! | 6 | Алдан | ф.Алдан-9 | 2015-10-16 | 17:41 | 2015-10-16 | 17:59 | 0.0125 | "земля" от КУ | Повреждение на вед.ТП |  | 0.0125 |  | 3456 чел / 11ТП / нет | 200 | +1, ясно
#REF! | 10 | Мухино | 7 | 2015-10-16 | 19:02 | 2015-10-16 | 20:25 | 0.057639 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Включен без ТП 34-12. Включено все 21:21 на РТП убран наброс проволоки |  | 0.057639 |  | 1100 чел / 5ТП / дс, школа | 101 | +10, ясно
#REF! | 110 | КРС - Ленинск |  | 2015-10-17 | 7:12 | 2015-10-17 | 7:12 | 0 | НЗНП 2 ст., АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +2, ясно
#REF! | 10 | Черняево | 11 | 2015-10-17 | 7:37 | 2015-10-17 | 9:43 | 0.0875 | "земля" от КУ | с.Калиновка, с.Кузнецово, 400ч. Включен без одного ТП. Пр.оп.375-376 убрана ветка. Все включено в 13:30 |  | 0.0875 |  | школа, дс, администрация, погран.застава/0,2 МВт/6ТП | 290 | +3, ветер
#REF! | 10 | Ивановка | 6 | 2015-10-17 | 9:55 | 2015-10-17 | 12:24 | 0.10347 | "земля" от КУ | На ПС Ивановка разрушен проходной изолятор по ф.В в яч Ф-6. Устранено |  | 0.10347 |  | больница / 0,1 МВт / 4ТП / 350 чел | 250 | +12, ясно
#REF! | 10 | Уссури | 5 | 2015-10-17 | 15:41 | 2015-10-17 | 15:41 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, ясно
#REF! | 10 | Уссури | 5 | 2015-10-17 | 17:47 | 2015-10-17 | 21:19 | 0.14722 | "земля" от КУ | РЛ-43 оп.26 поврежден шлейф ф"В" в сторону абонента ПЗ Черная речка. Устранено |  | 0.14722 |  | п/з / 25 чел / 2ТП / 0,01 МВт | 60 | +12, ясно
#REF! | 10 | Некрасовка | 25 | 2015-10-17 | 18:06 | 2015-10-19 | 16:40 | 1899-12-31 22:34 | МТО, АПВ выв, РПВ ну. | Повреждение КЛ на голов.уч-ке. Восстановлена. | ф.24 | 0.015972 | 2015-10-17 18:29 | нет / 0,09 МВт | 35 | +12, ясно
#REF! | 10 | Ярославка | 14 | 2015-10-17 | 20:15 | 2015-10-17 | 20:17 | 0.0013889 | МТЗ, РПВ усп. |  |  | 0.0013889 |  | дс, школа / 1839 чел / 0,8 МВт / 6ТП | 24 | +8, ветер
#REF! | 10 | Уссури | 5 | 2015-10-17 | 22:07 | 2015-10-17 | 23:24 | 0.053472 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв. | ПЗ Черная речка. Повреждение на ведом. отпайки на П/З черная речка. |  | 0.053472 |  | п/з / 25 чел / 2ТП / 0,01 МВт | 20 | +12, ясно
#REF! | 10 | Баневур | 6 | 2015-10-18 | 7:03 | 2015-10-18 | 7:06 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Каменушка, 100чел. |  | 0.0020833 |  | котельная/7ТП/0,08 МВт | 4 | +10, дождь, ветер
#REF! | 10 | Ракитное | 2 | 2015-10-18 | 7:22 | 2015-10-18 | 10:51 | 0.14514 | МТО, АПВ ну., РПВ ну | Включен без 9ТП. В 11:17 включен без КТП 5080. В 13:17 включен полностью. Заменен проходной изолятор Ф "С" в ТП-5080 |  | 0.14514 |  | школа, д.сад, котельная/20ТП/0,2 МВт | 470 | +10, обл.
#REF! | 10 | БВФ | 185 | 2015-10-18 | 8:53 | 2015-10-18 | 8:53 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | Повреждение на вед ТП. |  | 0 |  | нет | 0 | +8, ветер
#REF! | 10 | Ленинск | 208 | 2015-10-18 | 9:31 | 2015-10-18 | 14:31 | 0.20833 | МТЗ, АПВ. РПВ неусп. | Оп. 208-08-19 заменен изолятор. |  | 0.043056 | 2015-10-18 10:33 | котельная / 600 чел / 0,1 МВт | 169 | +8, ветер
#REF! | 10 | Корфовская | 22 | 2015-10-18 | 10:58 | 2015-10-18 | 12:31 | 0.064583 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Убрано дерево в пролете 70-71. |  | 0.064583 |  | нет | 775 | +8, ветер
#REF! | 10 | Сокольчи | 2 | 2015-10-18 | 11:45 | 2015-10-18 | 12:10 | 0.017361 | МТЗ, АПВ, РПВ усп. | п.Черноручье, п.Валентин |  | 0.017361 |  | 569 чел, 0,5 МВт, 15ТП, больница, скважина, котельная | 270 | +10, ветер
#REF! | 10 | Черняево | 1 | 2015-10-18 | 12:10 | 2015-10-18 | 12:53 | 0.029861 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | выделен участок без потребителей. |  | 0.029861 |  | нет | 86 | +9, ветер
#REF! | 10 | Сокольчи | 2 | 2015-10-18 | 12:35 | 2015-10-18 | 12:36 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ, РПВ усп. | п.Черноручье, п.Валентин |  | 0.00069444 |  | 569 чел, 0,5 МВт, 15ТП, больница, скважина, котельная | 11 | +10, ветер
#REF! | 10 | Марково | 4 | 2015-10-18 | 11:40 | 2015-10-18 | 13:50 | 0.090278 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Стороннее воздействие. Сбита оп. 84 (ЖБ). Сообщено в СБ. Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. 15:10 схема восстановлена. | Игнатьево ф.11 | 0.018056 | 2015-10-18 12:06 | нет | 32 | +5. ясно
#REF! | 10 | Промышленная | 1 | 2015-10-18 | 15:04 | 2015-10-18 | 16:50 | 0.073611 | МТЗ, при РПВ земля | На опоре 63 обнаружено оборвана вязка верхнего провода. Замечание устранено. |  | 0.073611 |  | 2ТП, 0,1 МВт | 177 | +15, ясно
#REF! | 10 | Сергеевка | 12 | 2015-10-18 | 15:30 | 2015-10-18 | 19:02 | 0.14722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Включен без 4ТП. В 20:15 включено все. Пр.оп.303-304 убрали дерево, наклонилось на провода |  | 0.14722 |  | 410 чел / 15ТП / 0,2 МВт | 900 | +12, ветер
#REF! | 10 | Силикатная | 28 | 2015-10-18 | 15:48 | 2015-10-18 | 17:12 | 0.058333 | Земля, от КУ. | На оп. 1 восстановлен отгоревший шлейф Ф "А" в ст. ПС |  | 0.058333 |  | 80чел, 0,1 МВт, 5 ТП | 85 | +16, ветер
#REF! | 10 | Лермонтовка | 4 | 2015-10-18 | 16:00 | 2015-10-18 | 18:26 | 0.10139 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл без 4 вед. ТП. В пролёте оп. 126-127 дерево, три провода на земле, требуется ремонт траверсы оп.126. 19.10.15 повреждение устранены |  | 0.10139 |  | нет / 0,09 МВт | 209 | +11, ветер
#REF! | 10 | Сокольчи | 2 | 2015-10-18 | 16:30 | 2015-10-18 | 16:31 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.00069444 |  | 570чел., 15ТП, 0,5 МВт | 11 | +12, ветер
#REF! | 10 | Пантелеймоновка | 3 | 2015-10-18 | 16:50 | 2015-10-18 | 17:11 | 0.014583 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. | Обход без замечаний |  | 0.014583 |  | 100чел, 6ТП | 40 | +14, ясно
#REF! | 10 | Корфовская | 22 | 2015-10-18 | 17:23 | 2015-10-18 | 17:54 | 0.021528 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Вкл без отп.на Дачи 19:00 вкл полностью. Убрано дерево в пролёте оп 175-176 |  | 0.021528 |  | нет / 300 чел | 250 | +11, ветер
#REF! | 10 | Известковая | 78 | 2015-10-18 | 13:47 | 2015-10-18 | 15:33 | 0.073611 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Подхлест вед линией связи ВЛ 0,4 кВ, перегорание 3-х плавких вставок ТП-98. Устранено |  | 0.073611 |  | нет / 0,12 МВт | 226 | +11, ветер
#REF! | 10 | Бабстово | 1Т | 2015-10-18 | 13:57 | 2015-10-18 | 15:10 | 0.050694 | МТЗ, РПВ усп. | Обесточена 1сш-10 кВ. Одновременно отключался ф.5 (МТЗ, АПВ усп). 20.10.15 проверка РЗА, замечаний нет. |  | 0.050694 |  | нет / 0,2 МВт / 198 чел / 7ТП | 259 | +11, ветер
#REF! | 110 | Корфовская - Гродеково |  | 2015-10-18 | 17:58 | 2015-10-18 | 17:58 | 0 | Корфовская: ДЗ 2ст, АПВ усп. | 19.10.15 произведён обход, в пролёте оп. №49-86 пал (без повреждения оборудования). |  | 0 |  | нет | 0 | +12, ветер
#REF! | 10 | Евгеньевка | 4 | 2015-10-18 | 23:15 | 2015-10-18 | 23:58 | 0.029861 | ТМ, РПВ ну | Повреждение на вед.уч-ке |  | 0.029861 |  | дс / 733 чел / 0,2 МВт / 11ТП | 115 | +1, ясно
#REF! | 10 | Беневское | 1 | 2015-10-19 | 8:30 | 2015-10-19 | 9:11 | 0.028472 | Ав.откл | Включен без ТП 7020. В 9:58 включено все. ТП 7020, под вводом в ТП обнаружена обгоревшая птица |  | 0.028472 |  | нет / 0,1 МВт / 43 чел / 3ТП | 40 | +10, ясно
#REF! | 10 | Рогозовка | 10 | 2015-10-19 | 8:50 | 2015-10-19 | 9:40 | 0.034722 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Вкл без ф.7 РП Дальневосточное. Оп. 115-116 провис провода. Устранено в 11:32. |  | 0.034722 |  | нет | 53 | +1, ветер
#REF! | 10 | Пожарское | 2 | 2015-10-19 | 10:18 | 2015-10-19 | 14:30 | 0.175 | Земля, от КУ. | Из-за наклона опор произошел обрыв провода пр 16-17. Устранено. |  | 0.175 |  | 320чел, 5ТП, 0,01 МВт | 435 | +2, ясно
#REF! | 10 | Алексее-Никольск | 3 | 2015-10-19 | 10:22 | 2015-10-19 | 10:24 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.0013889 |  | 200чел, 2ТП, 0,07 МВт | 2 | -2, ясно
#REF! | 10 | ПТФ | 128 | 2015-10-19 | 10:53 | 2015-10-19 | 11:32 | 0.027083 | МТО, МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Стороннее воздействие. 20.10.15 обнаружен расстрел изоляции ж/б анк. оп. №19-00-149. Сообщено СБ. Устранено 20.10.15 в 13:21. | 3-и ТП запитаны от ДГ | 1.1318e-12 | 2015-10-19 10:53 | 5ТП / 0,1 МВт | 0 | +5, ясно
#REF! | 10 | Осиновка | 3 | 2015-10-19 | 12:53 | 2015-10-19 | 12:57 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.0027778 |  | 640чел, 7ТП, 0.1 МВт | 2 | +10, ветер
#REF! | 10 | Спасск | 6 | 2015-10-19 | 12:00 | 2015-10-19 | 12:03 | 0.0020833 | МТО, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.0020833 |  | нет | 3 | +4, ветер
#REF! | 6 | Бурейск | 33 | 2015-10-19 | 12:15 | 2015-10-19 | 12:17 | 0.0013889 | МТО, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.0013889 |  | нет | 25 | +4, ветер
#REF! | 10 | Луговая | В6 1Т | 2015-10-19 | 14:40 | 2015-10-19 | 14:50 | 0.0069444 | ББ, обнаружен при осмотре. | Замечаний нет, в работе на 1С Ф-3,6 (ТНС), находились под напряжением без нагрузки, включены в работу без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +12, ветер
#REF! | 10 | Угловая | 10 | 2015-10-19 | 14:32 | 2015-10-19 | 15:55 | 0.057639 | МТО, АПВ, РПВ неусп | Повреждение в аб. ТП 250 (Горсвет). |  | 0.057639 |  | 200чел, 6ТП, 0,2 МВт | 810 | +12, ветер
#REF! | 10 | Новоникольск | 4 | 2015-10-19 | 16:21 | 2015-10-19 | 16:23 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.0013889 |  | 600чел, 6ТП, 0,3 МВт | 9 | +20, ветер
#REF! | 10 | Облучье | 138 | 2015-10-19 | 13:11 | 2015-10-19 | 13:48 | 0.025694 | Земля, от КУ. | Оп.138-04/3-4 обрыв провода (спил дерева сторонним лицом) |  | 0.025694 |  | 450чел, 1 ТП, 0,1МВт | 79 | +8, ветер
#REF! | 10 | Алексее-Никольск | 3 | 2015-10-19 | 18:21 | 2015-10-19 | 18:24 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.0020833 |  | 200чел, 2ТП, 0,7 МВт | 3 | +13, ясно
#REF! | 6 | Луговая | 3 | 2015-10-19 | 18:58 | 2015-10-20 | 13:40 | 0.77917 | МТЗ, АПВ неусп. РПВ не произв. | На ХХ. Повреждение на вед. ТП. |  | 0 |  | нет | 0 | +13, пасмурно
#REF! | 10 | Партизан | 21 | 2015-10-19 | 20:10 | 2015-10-19 | 20:12 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.0013889 |  | 1300чел, 11 ТП, 0,5 МВт | 20 | +8, дождь
#REF! | 10 | Баневур | по ф.6 РП-Кондратеновка | 2015-10-19 | 21:48 | 2015-10-19 | 23:43 | 0.079861 | МТЗ, РПВ ну | Выделен уч-к, запитано 7ТП. В 23:19 включен без двух ТП. В 23:43 включено все. Причина не установлена | ф.3 РП-Кондратеновка | 0.0375 | 2015-10-19 22:42 | нет / 10ТП / 220 чел | 166 | +10, дождь
#REF! | 110 | Береговая-2 - Топаз - Песчаная |  | 2015-10-19 | 22:56 | 2015-10-19 | 22:56 | 0 | ТНЗНП 1 ст, АПВ усп | ИМФ 14,3 км ф.А, Lвл=24 км. |  | 0 |  | нет | 0 | +14, гроза
#REF! | 6 | Анисимовка-тяга | 3 | 2015-10-19 | 23:45 | 2015-10-20 | 4:40 | 0.20486 | МТО, АПВ ну | Повреждение на вед.ТП |  | 0.20486 |  | нет / 150 чел / 0,2 МВт / 5ТП | 590 | +5, дождь
#REF! | 10 | Возжаевка | 28 | 2015-10-19 | 22:51 | 2015-10-19 | 22:51 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +5, ясно
#REF! | 10 | Тайфун | 7 | 2015-10-20 | 0:31 | 2015-10-20 | 2:53 | 0.098611 | "земля" от КУ | Включен после осмотра, причина не установлена |  | 0.098611 |  | школа / 6ТП / 115 чел / 0,1 МВт | 120 | +5, дождь
#REF! | 10 | Корсаковка | 10 | 2015-10-20 | 1:19 | 2015-10-20 | 2:27 | 0.047222 | МТЗ, РПВ ну | Повреждение на вед.уч-ке |  | 0.047222 |  | нет / 250 чел / 0,01 МВт /3ТП | 11 | +8, обл.
#REF! | 6 | Партизан | 21 | 2015-10-19 | 23:00 | 2015-10-20 | 2:35 | 0.14931 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | В 1:31 запитано 3ТП. В 2:35 запитано все. Причина не установлена |  | 0.10486 | 2015-10-20 01:31 | нет / 11ТП / 0,5 МВт / 1308 чел | 1400 | +7, дождь
#REF! | 6 | Сергеевка | 12 | 2015-10-20 | 7:10 | 2015-10-20 | 7:14 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0027778 |  | 410 чел / 15ТП / 0,2 МВт | 20 | +6, ясно
#REF! | 10 | Лучегорск | 11 | 2015-10-20 | 9:12 | 2015-10-20 | 9:12 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +2, ясно
#REF! | 6 | Луговая | 6 | 2015-10-20 | 11:21 | 2015-10-23 | 21:00 | 1900-01-02 09:39 | ав. откл. РПВ не произв. | На ХХ. 21.10.15 МП не определено. 22.10.15определено МП (96 метров от ТНС 40 лет ВЛКСМ.). Установлена каб. муфта. |  | 0 |  | нет | 0 | +10, ясно
#REF! | 6 | Суражевка | 12 | 2015-10-20 | 13:10 | 2015-10-20 | 13:11 | 0.00069444 | ав. откл. РПВ усп | На ХХ. |  | 0 |  | нет | 0 | +11, ясно
#REF! | 110 | Ярославка | ШСВ-110 | 2015-10-20 | 17:23 | 2015-10-20 | 18:02 | 0.027083 | ДЗ 3ст. АПВ ну. | ШСВ отключился после плановой проверки РЗА (заявка 19-20.10.15) и ввода защит в работу. Разрыв транзита. ШСВ-110 включен с выведенной ДЗ 3ст. 22-23.10.15 проведена проверка РЗА, произведена замена реле 1РС-КРС. |  | 0 |  | нет | 0 | +10, ясно
#REF! | 10 | Лесозаводск | 7 | 2015-10-20 | 18:46 | 2015-10-20 | 18:46 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +8, ясно
ЭС ЕАО | 10 | Новокуровка | 25 | 2015-10-20 | 17:38 | 2015-10-20 | 18:03 | 0.017361 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | Улико-Национальное, Новокуровка, 160 чел. Вкл. до оп. №25-00/22, запитано более 50% нагрузки. Вкл полностью в 20:26, замечаний не выявлено. |  | 0.017361 |  | больница, интернат / 3ТП / 0,02МВт | 33 | 0, ветер
#REF! | 10 | Шимановск | по ф-26 откл. РК-3 | 2015-10-20 | 19:04 | 2015-10-20 | 22:01 | 0.12292 | МТЗ. РПВ ну. | Пр.92/96-92/97 убрано дерево. |  | 0.12292 |  | РРС / 1ТП / быта нет | 40 | -1, ясно
#REF! | 6 | Бурейск | 23 | 2015-10-20 | 19:06 | 2015-10-20 | 19:07 | 0.00069444 | МТЗ-2. АПВ ну. РПВ усп | п.Новобурейск, 4360 чел. |  | 0.00069444 |  | Школа, ООО Водозабор в/н башня Чеугдинская / 1,5МВт / 21ТП | 26 | -1, ясно
#REF! | 110 | З - Гранит |  | 2015-10-20 | 20:00 | 2015-10-20 | 23:17 | 0.13681 | ДЗ 2з. АПВ ну. РПВ ну | В ремонте ВЛ-110 Уссурийск2-Н.Никольск-Гранит-Промышленная. Погашены ПС 110 "Гранит", 1/2 "З". В 20:06 (ч/з 06мин) на ПС "З" нагрузку перевели на Т-1 (4800 чел/2,4МВт). ВЛ 110 Уссурийск2-Н.Никольск-Гранит-Промышленная введена в работу. 23:17 по ВЛ 110 З-Гранит обход без замечаний. Опробование со стороны ПС Гранит успешно. 0:55 вкл под нагрузку. 21.10.15 на ПС "З" призведена проверка РЗА СВ-110, устранена неисправность в токовых цепях. | ВЛ 110 Уссурийск2-Н. Никольск-Гранит-Промышленная | 0.0625 | 2015-10-20 21:30 | г. Уссурийск 37690 чел / 12,4МВт | 18600 | +2, ясно
#REF! | 110 | Восточная-тяга - Голубовка |  | 2015-10-21 | 8:54 | 2015-10-21 | 8:54 | 0 | Вост./т: ЗЗ 1,2 ст, 3 ст. с ускорением, АПВ усп; Голубовка: НЗЗ 2 ст, АПВ усп | Причина: отключение от ДЗТ (работа КЗ-110) Т-1 на вед. ПС Восточная-тяга. |  | 0 |  | потребители ДРСК не обесточивались | 0 | +5, н/б дождь
#REF! | 10 | Тайфун | 12 | 2015-10-21 | 9:16 | 2015-10-21 | 10:17 | 0.042361 | МТО с "землёй". РПВ не произв. | с.Киевка, 51чел. Вкл. после осмотра, замечаний нет. |  | 0.042361 |  | телецентр / 0,04МВт / 2ТП | 42 | +5, пасм
ЭС ЕАО | 6 | ЧТФ | 80 | 2015-10-21 | 14:15 | 2015-10-22 | 12:36 | 0.93125 | МТО. АПВ, РПВ ну | Биробиджан, 500 чел. Стороннее воздействие. Повреждение гол. кабеля 6кВ экскаватором при проведении согласованных земляных работ персоналом "Горводоканал" (в присутствии мастера ДРСК). Установлена муфта. Устранено | ф-93 | 0.022917 | 2015-10-21 14:48 | больница школа 2 д/сад водозаб 2 котельн / 8ТП / 0,55МВт | 312 | +9, ясно
#REF! | 10 | Архара | 1 | 2015-10-21 | 15:05 | 2015-10-21 | 15:58 | 0.036806 | КУ "земля" | с.Аркадьевка, 748 чел. Вкл. до ЛР-903 (80% нагрузки). В 16:26 вкл. без ТП-965 (известковый карьер). Всё вкл. в 17:16, заменён изолятор ф-А оп. №318/10. |  | 0.036806 |  | школа, интернат / 7ТП / 0,35МВт | 285 | +11, ясно
#REF! | 10 | Приозёрная | 6 | 2015-10-21 | 15:33 | 2015-10-21 | 15:37 | 0.0027778 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | с.Прилуки, 220чел. Осмотр, замечаний нет. |  | 0.0027778 |  | школа, котельная / 6ТП / 0,1МВт | 6 | +7, ясно
#REF! | 10 | Варфоломеевка | 1 | 2015-10-21 | 18:50 | 2015-10-21 | 19:24 | 0.023611 | КУ "земля" | п.Достоевка, Лазаревка, 212чел. Вкл. без 2-х ТП. На опоре №130 заменили поврежденный изолятор по фазе А и включили полностью в 14-05 22.10.15 |  | 0.023611 |  | нет / 0,2МВт / 6ТП | 113 | +3, ясно
#REF! | 10 | Подъяпольск | 2 | 2015-10-21 | 20:36 | 2015-10-21 | 21:08 | 0.022222 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Повреждение в вед ТП. |  | 0.022222 |  | 150чел, теплопункт, 7ТП, 0,2 МВт | 100 | +10, ясно
#REF! | 10 | Подъяпольск | 7 | 2015-10-21 | 20:45 | 2015-10-21 | 22:48 | 0.085417 | Земля, от КУ. | В 22:09 включен головной участок. В 22:48 вкл без одного ТП, на опоре №50 повреждена концевая воронка, устранили и включили полностью в 13-55 22.10.15. |  | 0.085417 |  | 150чел, теплопункт, 5ТП, 0,2 МВт | 50 | +10, ясно
#REF! | 110 | Молодежная | Т1 | 2015-10-22 | 4:10 | 2015-10-22 | 15:59 | 0.49236 | Т1 Б/Б. СВ 110кВ НЗЗ 1ст, МТО. | Схема ремонтная, ВЛ 110кВ Чугуевка-Молодежная в ремонте, Т1 работает на 35кВ. Работа ОД КЗ. Обесточено 7 ПС 35кВ. Ч/з 35 минут потребителям обеспечен резерв. По КЗ 110 Т-1 заменили опорные изоляторы (4 шт.) | ВЛ 35 Арсеньев1 - Молодежная | 0.024306 | 2015-10-22 04:45 | 16500чел / 6 МВт | 3500 | -4, ясно
#REF! | 10 | Беневское | 1 | 2015-10-22 | 8:40 | 2015-10-22 | 10:05 | 0.059028 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | часть с.Беневское, 43чел В 10:05 включили без ТП-7020. В ТП-7020 заменили поврежденный изолятор . Все включили в 13-55. |  | 0.059028 |  | нет/0,1 МВт/3ТП | 40 | -7, ясно
#REF! | 10 | Промышленная | 10 | 2015-10-22 | 12:13 | 2015-10-22 | 12:30 | 0.011806 | МТО, АПВ ну., РПВ не произв. | В ТП 126 поврежден вводной кабель. ТП перезапитано от резерва. |  | 0.011806 |  | больн, котельн / 400 чел / 0,3МВт | 80 | +11, ясно
#REF! | 6 | Николаевская ТЭЦ | 16 | 2015-10-22 | 13:05 | 2015-10-22 | 13:39 | 0.023611 | МТО, АПВ нет, РПВ не произв. | Николаевск, 1000 чел Повреждение на ведомственной ТП 109 |  | 0.023611 |  | 2 котельных / 0,45МВт | 253 | -2, ясно
#REF! | 110 | Спасск - Мучная |  | 2015-10-22 | 13:51 | 2015-10-22 | 13:51 | 0 | ПС Спасск: ДЗ 1 ст., АПВ усп., ИМФ-17,8 км ф.С | На ПС Мучная произведен осмотр: АПВ успешное, по защитам выпавших блинкеров нет. Других замечаний нет. По ВЛ 110 Спасск-Мучная произведен обход в пр оп 128-139 прохождение пала. |  | 0 |  | нет | 0 | +7, ясно
#REF! | 10 | Серышево110 | 12 | 2015-10-22 | 17:50 | 2015-10-22 | 18:50 | 0.041667 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | с.Ударное, 400ч. Включен до ЛР 21-12-11 (оставшийся участок без нагрузки). Стороннее воздействие. Сбита трактором ж/б опора № 75/13. Виновник установлен, сообщено в с.б., полицию. Устранено 23.10.15 11:42. |  | 0.041667 |  | котельная / 0,3МВт | 315 | +5, обл.
#REF! | 10 | Соловей ключ | 13 | 2015-10-22 | 17:57 | 2015-10-22 | 19:40 | 0.071528 | откл. КУ"Земля" | часть с.Соловей Ключ, 200чел. На опоре № 24 отгорел шлейф. Устранено |  | 0.071528 |  | нет/0,3 Мвт/5ТП | 515 | +11, ясно
#REF! | 10 | Монгохто | Д12Ф | 2015-10-22 | 18:04 | 2015-10-22 | 19:44 | 0.069444 | Ав. Откл., АПВ выв, РПВ ну | п. Датта,850 чел. В пролёте опор №164-165 убрано дерево |  | 0.069444 |  | больница / 4ТП / 0,6Мвт | 986 | -2, ветер
#REF! | 10 | Спасск | 4 | 2015-10-23 | 11:22 | 2015-10-23 | 11:22 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, ясно
#REF! | 6 | Стройиндустрия | 13 | 2015-10-23 | 12:59 | 2015-10-23 | 20:28 | 0.31181 | "земля" от КУ | Резерв. Повреждение одного из двух кабелей. Выведен из работы |  | 0 |  | нет | 0 | +15, ясно
#REF! | 35 | Невер - Соловьевск |  | 2015-10-23 | 13:13 | 2015-10-23 | 13:20 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп | С обесточиванием ПС Соловьевск, Уркан, Инагли, Промежуточная |  | 0.0048611 |  | 4130 чел / школа / 3МВт | 360 | +5, снег
#REF! | 10 | Новотроицкое | 11 | 2015-10-23 | 14:24 | 2015-10-23 | 15:18 | 0.0375 | "земля" от КУ | Повреждение на вед.уч-ке |  | 0.0375 |  | 400 чел / нет/ | 12 | +15, ветер
#REF! | 10 | Разрез | 3 | 2015-10-23 | 14:53 | 2015-10-23 | 16:30 | 0.067361 | МТО, РПВ ну | Пр.оп.52-53 убрали дерево с проводов, без повреждения. |  | 0.067361 |  | школа / 498 чел / 0,2 МВт / 16ТП | 323 | +15, ветер
#REF! | 10 | Тамбовка | 2 | 2015-10-23 | 15:05 | 2015-10-23 | 15:52 | 0.032639 | "земля" от КУ | Запиитано более 50%. Повреждение на вед.уч-ке. Все включено в 16:10 |  | 0.032639 |  | 2500 чел / 19ТП / вн башня, дс | 570 | +15, пасмурно
#REF! | 6 | Алдан | АЗС | 2015-10-23 | 15:22 | 2015-10-23 | 15:22 | 0 | МТЗ, АПВ усп | Повреждение на вед.ТП |  | 0 |  | нет | 0 | -15, ветер
#REF! | 35 | Ивановка - Алексеевка |  | 2015-10-23 | 15:51 | 2015-10-23 | 16:32 | 0.028472 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Обесточена ПС Алексеевка. Оп.258 убрана ветка |  | 0.028472 |  | 1117 чел / 0,07 МВт | 48 | +15, ветер
#REF! | 6 | Бурейск | 24 | 2015-10-23 | 17:15 | 2015-10-23 | 17:16 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.00069444 |  | нет / 0,5 МВт | 9 | +15, сильный ветер
#REF! | 10 | Корсаковка | 8 | 2015-10-23 | 18:20 | 2015-10-23 | 20:12 | 0.077778 | "земля" от КУ | РТП КТП 20031 оп.12 устранен обрыв шлейфа ф."С". |  | 0.077778 |  | школа / 0,1 МВт / 250 чел | 1073 | +13, ветер
#REF! | 35 | Невер - Соловьевск |  | 2015-10-23 | 20:13 | 2015-10-23 | 20:20 | 0.0048611 | МТЗ. АПВ нет. РПВ усп | Обесточивались ПС Уркан, Соловьёвск, вед. Инагли. |  | 0.0048611 |  | 4130 чел / 3,8МВт | 450 | -2, ветер
#REF! | 10 | Южная | 4 | 2015-10-23 | 22:42 | 2015-10-23 | 23:17 | 0.024306 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | Свободный, 3000 чел. Вкл. без 5-ти ТП, оп. №40 обрыв вязки. Устранено в 2:33. |  | 0.024306 |  | 3 КНС, 3 д/сада, 2 котельных / 17ТП / 1,5МВт | 560 | 0, ветер
#REF! | 10 | Дубовое | 114 | 2015-10-24 | 0:10 | 2015-10-24 | 0:10 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +4, ветер
#REF! | 10 | Свободный | 2 | 2015-10-24 | 1:48 | 2015-10-24 | 1:55 | 0.0048611 | МТО. АПВ не раб. РПВ усп | Дубовка, 800 чел. |  | 0.0048611 |  | 2 котельные, 2 скважины, ФАП, очистные, больница / 18ТП / 0,3МВт | 33 | 0, ветер
#REF! | 10 | Веденка | В-10 Т1 | 2015-10-24 | 2:33 | 2015-10-24 | 2:37 | 0.0027778 | МТЗ. РПВ усп | Обесточена СШ-10кВ. Вкл. с "землёй". В 2:54 откл. КУ ф-3 ("земля"). |  | 0.0027778 |  | 1848 чел / 0,46МВт | 31 | +5, ветер
#REF! | 10 | Веденка | 3 | 2015-10-24 | 2:54 | 2015-10-24 | 4:19 | 0.059028 | КУ "земля" | с.Речное, с.Звенигородка, 308чел. Вкл. без 1 ТП (с.Звенигородка, быт), дер. оп 179 наклонилась на 45 гр. с обрывом провода по ф."А" в обе стороны. 10:32 восстановлено. |  | 0.059028 |  | нет / 0,03МВт / 5ТП | 43 | +5, ветер
#REF! | 10 | Панино | 15 | 2015-10-24 | 9:30 | 2015-10-24 | 9:35 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | нет / 0,1 МВт | 9 | -4, ветер
#REF! | 10 | Уссури | 5 | 2015-10-24 | 9:38 | 2015-10-24 | 9:40 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | Повреждение на вед.уч-ке |  | 0.0013889 |  | 2 ТП, п/з | 1 | +12, ветер
#REF! | 10 | Уссури | 5 | 2015-10-24 | 10:17 | 2015-10-24 | 10:17 | 0 | МТЗ, АПВ усп | Повреждение на вед.уч-ке |  | 0 |  | нет | 0 | +12, ветер
#REF! | 10 | Уссури | 5 | 2015-10-24 | 10:26 | 2015-10-24 | 15:19 | 0.20347 | МТЗ, АПВ неусп. | Оп.26 устранен обрыв шлейфа ф.А. Повреждение на вед.уч-ке |  | 0.20347 |  | 2 ТП, п/з | 10 | +12, ветер
#REF! | 10 | Смирновка | В 10 1Т | 2015-10-24 | 11:15 | 2015-10-24 | 11:24 | 0.00625 | МТЗ, РПВ усп. | С обесточиванием 1сш-10 кВ |  | 0.00625 |  | нет / 1,9 МВт | 297 | -5, ветер, снег
#REF! | 6 | Новороссия | 3 | 2015-10-24 | 11:27 | 2015-10-24 | 11:30 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0020833 |  | 414 чел, 4ТП, 0,2 МВт | 15 | +12, ветер
#REF! | 10 | Завитая | 6 | 2015-10-24 | 11:41 | 2015-10-24 | 11:41 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -4, ветер
#REF! | 10 | Игнатьевка | 6 | 2015-10-24 | 11:48 | 2015-10-24 | 11:50 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0013889 |  | 300чел, 8ТП, 0,1 МВт | 10 | +12, ветер
#REF! | 10 | Завитая | 21 | 2015-10-24 | 12:05 | 2015-10-24 | 12:05 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -4, ветер
#REF! | 10 | Пожарское | 5 | 2015-10-24 | 12:26 | 2015-10-24 | 12:29 | 0.0020833 | МТО, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.0020833 |  | 190чел, 2ТП | 5 | +12, ветер
#REF! | 10 | Сергеевка | 12 | 2015-10-24 | 12:28 | 2015-10-24 | 12:54 | 0.018056 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Запитано более 50%. В 16:19 включен без 4ТП. В 18:30 включено все. Причина не установлена |  | 0.018056 |  | 410чел, 15ТП, 0,2 МВт | 1200 | +12, ветер
#REF! | 10 | Алдан | Алдан 9 | 2015-10-24 | 12:47 | 2015-10-24 | 12:47 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -14, пасмурно
#REF! | 10 | Барабаш | 5 | 2015-10-24 | 12:55 | 2015-10-24 | 13:51 | 0.038889 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Включен без трех ТП. В 14:18 включен без п/з Овчинникова |  | 0.038889 |  | 370чел, 7ТП, 0,1 МВт | 160 | +10, ветер
#REF! | 6 | Новорайчиха | 18 | 2015-10-24 | 13:03 | 2015-10-24 | 13:03 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -6, ветер
#REF! | 10 | Троица | 25 | 2015-10-24 | 13:06 | 2015-10-24 | 13:08 | 0.0013889 | МТО, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.0013889 |  | 140чел, 3 ТП, 0,6 МВт | 23 | +10, ветер
#REF! | 10 | Корсаковка | 6 | 2015-10-24 | 13:14 | 2015-10-24 | 15:04 | 0.076389 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Пр. оп.19-20 убрали ветку с проводов. |  | 0.076389 |  | 1800чел, 2ТП | 152 | +10, ветер
#REF! | 6 | Новороссия | 3 | 2015-10-24 | 13:27 | 2015-10-24 | 13:32 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | 414чел, 4ТП, 0,2 МВт | 25 | +12, ветер
#REF! | 10 | Сергеевка | 10 | 2015-10-24 | 13:55 | 2015-10-24 | 13:59 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. | 26.10.15 обход без замечаний. |  | 0.0027778 |  | 400чел, 7ТП, 0,2 МВт | 30 | +10, ветер
#REF! | 10 | Игнатьевка | 6 | 2015-10-24 | 13:57 | 2015-10-24 | 13:59 | 0.0013889 | МТЗ, РПВ усп. |  |  | 0.0013889 |  | 300чел, 8ТП, 0,1 МВт | 5 | +5. ветер
#REF! | 10 | Ивановка | 1 | 2015-10-24 | 14:00 | 2015-10-24 | 15:10 | 0.048611 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Обход без замечаний. |  | 0.048611 |  | 1000чел, 14ТП, 0,2 МВт | 195 | +8, ветер
#REF! | 10 | Чкаловка | 9 | 2015-10-24 | 14:05 | 2015-10-24 | 14:05 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +9, ветер
#REF! | 10 | Речная | 2 | 2015-10-24 | 14:05 | 2015-10-24 | 14:10 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну. РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | 300чел, 5 ТП | 2 | +8, ветер
#REF! | 10 | Новосельская | 3 | 2015-10-24 | 14:26 | 2015-10-24 | 14:28 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.0013889 |  | 1200чел, 5ТП, 0,1 МВт | 5 | +8, ветер
#REF! | 10 | Пожарское | 5 | 2015-10-24 | 14:43 | 2015-10-24 | 14:48 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | 190чел, 2 ТП, 0,1 МВт | 3 | +8, ветер
#REF! | 6 | Волчанец | 8 | 2015-10-24 | 14:47 | 2015-10-24 | 14:58 | 0.0076389 | МТО, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.0076389 |  | 250чел, 3 ТП, 0,3 МВт | 45 | +10, ветер
#REF! | 10 | Партизан | 21 | 2015-10-24 | 15:00 | 2015-10-24 | 15:05 | 0.0034722 | МТО, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | 1300чел, 11ТП, 0,5 МВт | 30 | +10, ветер
#REF! | 10 | Кировка | 2 | 2015-10-24 | 15:02 | 2015-10-24 | 15:11 | 0.00625 | МТО, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.00625 |  | 340сел, 9ТП, 0,1 МВт | 10 | +10, ветер
#REF! | 10 | Краскино | 11 | 2015-10-24 | 15:15 | 2015-10-24 | 18:34 | 0.13819 | Земля, от КУ. | Оп.100 срыв с изолятора среднего провода, провод на траверсе. Устранено |  | 0.13819 |  | 25чел, 4ТП, 0,1 МВт | 330 | +10, ветер
#REF! | 10 | Барабаш | 5 | 2015-10-24 | 15:18 | 2015-10-24 | 15:56 | 0.026389 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Ранее был включен без ПЗ Овчинниково. Оп.18 срыв изолятора верхн.провода. В 15:56 устранено, включен без ПЗ Овчинниково. В 17:45 после обхода включено все |  | 0.026389 |  | 370чел, 7ТП, 0,1 МВт | 70 | +10, ветер
#REF! | 10 | Баневур | 3 | 2015-10-24 | 15:50 | 2015-10-24 | 17:23 | 0.064583 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Обход без замечаний. |  | 0.064583 |  | 280чел, 5ТП, 0,1МВт | 155 | +10, ветер
#REF! | 10 | Анучино | 17 | 2015-10-24 | 15:54 | 2015-10-24 | 17:08 | 0.051389 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Пр. оп. 738-739 сняли ветку с проводов |  | 0.051389 |  | 870чел, 20ТП, 0,2 МВт | 246 | +10, ветер
#REF! | 10 | Чигири | 3 | 2015-10-24 | 16:01 | 2015-10-24 | 17:01 | 0.041667 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп. |  |  | 0.041667 |  | нет / 0,05 МВт | 50 | -1, ветер
#REF! | 10 | Чугуевка | 16 | 2015-10-24 | 16:05 | 2015-10-24 | 16:12 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0048611 |  | 1500чел, 20ТП, 0,8 МВт | 93 | +10, ветер
#REF! | 6 | Новороссия | 7 | 2015-10-24 | 16:10 | 2015-10-24 | 19:15 | 0.12847 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Пр.оп.12-13 убрали дерево с проводов. |  | 0.12847 |  | 100чел, 8ТП, 0,1 МВт | 200 | +10, ветер
#REF! | 10 | Занадворовка | 3 | 2015-10-24 | 17:06 | 2015-10-24 | 17:10 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0027778 |  | 480чел, 5ТП, 0,3 МВт | 15 | +10, ветер
#REF! | 10 | ОПП Волочаевка-2 | ВЧ | 2015-10-24 | 17:20 | 2015-10-27 | 18:30 | 1900-01-02 01:10 | Земля, от КУ. | Устранено повреждение голов.кабеля. | ф.Поселок | 0.21042 | 2015-10-24 22:23 | 700 чел / 2ТП / 0,01 МВт | 81 | -4, снег, ветер
#REF! | 10 | ЖБИ-130 | СВ 6 | 2015-10-24 | 17:30 | 2015-10-26 | 13:02 | 1899-12-31 19:32 | МТЗ | Неисправность цепей управления СВ-6. Обесточена 2сш-6 кВ. В 18:19 ввели в работу 2СШ-110 (была выведена в ремонт), все запитано. 26.10.15 во вторичных цепях заменили реле (реле фиксации) | Т2 | 0.034028 | 2015-10-24 18:19 | 2500чел, 0,8 МВт | 1225 | +10, ветер
#REF! | 6 | Новороссия | 3 | 2015-10-24 | 17:38 | 2015-10-24 | 17:40 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. | 26.10.15 произведен обход, необходима чистка просеки |  | 0.0013889 |  | 400чел, 4ТП, 0,2 МВт | 7 | +10, ветер
#REF! | 10 | Унгун | 161 | 2015-10-24 | 17:48 | 2015-10-24 | 18:58 | 0.048611 | Земля, от КУ. | ТП-78,80 повреждены изолят ф.А. Устранено |  | 0.048611 |  | 450чел, 8ТП | 115 | -4, снег, ветер
#REF! | 10 | Пожарское | 5 | 2015-10-24 | 17:57 | 2015-10-24 | 17:59 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ неусп. РПВ усп. | заменена оп 39, проведена перетяжка проводов |  | 0.0013889 |  | 190чел, 2ТП | 5 | +7, ветер
#REF! | 10 | Чугуевка | 16 | 2015-10-24 | 17:58 | 2015-10-24 | 19:45 | 0.074306 | "земля" от КУ | Включен без ТП-3227. Оп.76/36/33 сняли ветку и включили полностью в 21-35. |  | 0.074306 |  | 1500чел, 20ТП, 0,8 МВт | 1440 | +7, ветер
#REF! | 10 | Кипарисово | 6 | 2015-10-24 | 18:15 | 2015-10-24 | 19:20 | 0.045139 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Пр.оп.3-4 7-8 убрали дерево с проводов. |  | 0.045139 |  | 30чел, 3ТП, 0, 01МВт | 680 | +7, ветер
#REF! | 10 | Приморская | 8 | 2015-10-24 | 18:30 | 2015-10-24 | 18:36 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0041667 |  | 340чел, 3ТП, 0,1 МВт | 34 | +7, ветер
#REF! | 10 | Сокольчи | В-10-Т1 | 2015-10-25 | 1:24 | 2015-10-25 | 1:29 | 0.0034722 | МТЗ, РПВ усп. | Обесточена 1сш-10 кВ |  | 0.0034722 |  | нет / 615 чел / 0,42 МВт | 58 | +2, сильный ветер
#REF! | 10 | Падали | 1 | 2015-10-25 | 9:15 | 2015-10-25 | 9:35 | 0.013889 | МТО, АПВ нет, РПВ неусп. | Повреждение на ведомственной отпайке |  | 0.013889 |  | нет | 30 | -14, облачно
#REF! | 10 | Сергеевка | 12 | 2015-10-25 | 14:02 | 2015-10-25 | 14:04 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.0013889 |  | 400чел, 15ТП, 0,2 МВт | 5 | +5, ясно
#REF! | 10 | Гродеково | 2 | 2015-10-25 | 14:19 | 2015-10-25 | 16:12 | 0.078472 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | В пролете опор №92-93 убрана ветка |  | 0.078472 |  | 500чел, котельная, 0,4МВт | 829 | -4, ясно
#REF! | 10 | Подъяпольск | 2 | 2015-10-25 | 14:38 | 2015-10-25 | 17:03 | 0.10069 | МТЗ, АПВ неусп. | На оп.75 по ф.В на РЛ заменили нож |  | 0.10069 |  | 150чел, 7ТП, 0,2 МВт | 135 | +5, ясно
#REF! | 10 | Лесозаводск | ф.13 СП3 | 2015-10-25 | 18:58 | 2015-10-26 | 8:43 | 0.57292 | Земля, от КУ. | Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. На оп.303 заменили изоятор | ф.10 Шмаковка | 0.076389 | 2015-10-25 20:48 | 100чел, 0.1 МВт | 550 | +2, ясно
#REF! | 10 | Левобережная | 154 | 2015-10-26 | 11:46 | 2015-10-26 | 15:36 | 0.15972 | МТО, АПВ ну., РПВ ну | часть п.Приамурский. ТП 130 повреждены 2 ОПН. ПС Левобережная (МЭС) В ячейке ф.154 повреждение во вторичных цепях РЗА. Устранение на 27.10.15 | ф.173 | 0.074306 | 2015-10-26 13:33 | администрация | 1209 | +6, пасм.
#REF! | 10 | ТЭЦ | 3 | 2015-10-26 | 11:59 | 2015-10-26 | 12:44 | 0.03125 | МТЗ, АПВ выв., РПВ не произв. | часть г.Биробиджан.Стороннее воздействие. Выделен участок КЛ от ТП561 до ТП 176 (при корчевании деревьев повреждена КЛ, виновник установлен ). 29.10.15 проведены земляные работы. На 30.10.15 устранено, схема восстановлена |  | 0.03125 |  | 500чел, котельная, 2 д.сада, 7ТП, 1МВт | 1032 | +6, пасм.
#REF! | 10 | Чугуевка | 0 | 2015-10-26 | 12:10 | 2015-10-26 | 12:10 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | часть с.Чугуевка, 987чел. Обход без замечаний |  | 0 |  | котельная, д.дом/1,1 МВт/13ТП | 0 | +5, обл.
#REF! | 35 | Спутник - Угловая |  | 2015-10-26 | 13:50 | 2015-10-26 | 16:40 | 0.11806 | МТЗ, АПВ выв., РПВ не произв. | ВЛ находилась на Х.Х. Погашенных потребителей нет. Обход без замечаний. Попытка включения в 16:40 успешная |  | 0 |  | нет | 0 | +5, пасм.
#REF! | 110 | Тамбовка - Дим |  | 2015-10-26 | 15:44 | 2015-10-26 | 16:15 | 0.021528 | ТЗНП 1 ст., АПВ ну., РПВ усп. | Обесточевалась ПС Дим. Произведён осмотр, замечаний нет. |  | 0.021528 |  | 3690 ч./0,5 МВт | 1200 | +4, ветер
#REF! | 10 | Алексее-Никольск | 3 | 2015-10-26 | 18:36 | 2015-10-26 | 18:39 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. | с. Николольвовск, 200чел |  | 0.0020833 |  | школа/2ТП/0,1 МВт | 7 | +8, ветер
#REF! | 10 | Кофовская | 9 | 2015-10-26 | 19:33 | 2015-10-26 | 21:29 | 0.080556 | откл. КУ"Земля" | с.Зоевка, Чирки, Владимировка,380ч. В 19-54 включен до РК. Повреждение на вед участке. |  | 0.080556 |  | нет/0,3 МВт | 91 | +3, пасм.
#REF! | 10 | Бурейск | 18 | 2015-10-26 | 21:25 | 2015-10-26 | 22:26 | 0.042361 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | п.Новобурейский. Повреждение на вед уч |  | 0.042361 |  | 2800чел, очистные, РЖД, 0,6 МВт | 607 | -1, ветер, снег
#REF! | 10 | Совхозная | 6 | 2015-10-26 | 22:12 | 2015-10-26 | 23:45 | 0.064583 | Земля, от КУ. | с.Грязнушка, 350ч. Оп. 103 заменен изолятор. |  | 0.064583 |  | нет/3ТП | 43 | +2, дождь
#REF! | 10 | Новотроицкая | 11 | 2015-10-26 | 22:24 | 2015-10-26 | 23:58 | 0.065278 | Земля, от КУ. | с.Новотроицкое, 400ч. Повреждение на вед уч |  | 0.065278 |  | нет | 24 | +1, снег
#REF! | 10 | Ивановка | 16 | 2015-10-26 | 23:00 | 2015-10-26 | 23:00 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | с.Ивановка, 950 ч. |  | 0 |  | нет | 0 | +2, дождь
#REF! | 10 | Ивановка | 22 | 2015-10-26 | 23:05 | 2015-10-27 | 2:03 | 0.12361 | Земля, от КУ. | с.Большеозерка, 240 ч. Оп. 70 заменен изолятор |  | 0.12361 |  | 240чел, 0,1МВт | 460 | +2, дождь
#REF! | 10 | Александровка | 14 | 2015-10-26 | 23:24 | 2015-10-26 | 23:24 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | с.Николоалександровка, 320ч. |  | 0 |  | нет | 0 | 0, снег
#REF! | 10 | Осиновка | 3 | 2015-10-26 | 23:30 | 2015-10-26 | 23:32 | 0.0013889 | МТЗ, РПВ усп. | с.Калновка, 640ч. |  | 0.0013889 |  | нет/8ТП | 3 | +2, ветер
#REF! | 10 | Знаменка | 1 | 2015-10-26 | 23:35 | 2015-10-26 | 23:40 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. | с.Знаменка, 160ч. |  | 0.0034722 |  | нет | 71 | 0, снег
#REF! | 10 | Максимовка | 6 | 2015-10-27 | 0:02 | 2015-10-27 | 0:06 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. | с.Максимовка, Петровка, 340ч. |  | 0.0027778 |  | нет | 4 | 0, снег
#REF! | 10 | Городская | 5 | 2015-10-27 | 0:11 | 2015-10-27 | 0:11 | 0 | МТО, АПВ, РПВ усп. | часть г.Завитинск |  | 0 |  | нет | 0 | 0, снег
#REF! | 10 | Новотороицкая | 7 | 2015-10-27 | 0:14 | 2015-10-27 | 0:14 | 0 | МТЗ, АПВ усп | с.Новотроицкое |  | 0 |  | нет | 0 | -2, ветер, снег
#REF! | 10 | Варваровка | 26 | 2015-10-27 | 0:33 | 2015-10-27 | 0:37 | 0.0027778 | МТО, АПВ зап., РПВ усп. | п.Варваровка |  | 0.0027778 |  | 700чел | 14 | -2, ветер, снег
#REF! | 10 | Уссури | 5 | 2015-10-27 | 0:55 | 2015-10-27 | 1:41 | 0.031944 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | п/з"черная речка", 25 ч. Повреждение на вед отпайке. |  | 0.031944 |  | п/з | 10 | 1, дождь
#REF! | 10 | Поздеевка | 1 | 2015-10-27 | 1:17 | 2015-10-27 | 1:17 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | -2, ветер, снег
#REF! | 10 | Поздеевка | 10 | 2015-10-27 | 1:17 | 2015-10-27 | 1:23 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | с.Ново-Российка |  | 0.0041667 |  | 170чел | 6 | -2, ветер, снег
#REF! | 6 | Мебельная | 3 | 2015-10-27 | 1:42 | 2015-10-27 | 2:10 | 0.019444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | г.Райчихинск |  | 0.019444 |  | нет | 337 | -2, ветер, снег
#REF! | 35 | Михайловка - Поярково |  | 2015-10-27 | 2:06 | 2015-10-27 | 2:54 | 0.033333 | Земля, от КУ. | Осмотр без замечаний, самоустранилась. |  | 0.033333 |  | 1520чел, 2 кот,, п/з / 0,4 МВт | 329 | -2, ветер, снег
#REF! | 6 | Новорайчиха | 21 | 2015-10-27 | 2:09 | 2015-10-27 | 2:09 | 0 | МТО, АПВ у | с.Муравьевка, 180ч. |  | 0 |  | нет | 0 | -2, ветер, снег
#REF! | 10 | Новотороицкая | 11 | 2015-10-27 | 2:17 | 2015-10-27 | 14:25 | 0.50556 | Земля, от КУ. | с.Новотроицкое, 400ч. Повреждение на вед участке. |  | 0.50556 |  | нет/5ТП | 631 | -2, ветер, снег
#REF! | 10 | Полевая | 13 | 2015-10-27 | 2:20 | 2015-10-27 | 3:10 | 0.034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ у | повреждение в сетях потребителя |  | 0.034722 |  | нет | 12 | -2, ветер, снег
#REF! | 10 | Барабаш | 13 | 2015-10-27 | 2:36 | 2015-10-27 | 2:37 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.00069444 |  | 415чел, 4ТП, 0,1 МВт | 4 | +3, ветер
#REF! | 10 | Ивановка | 22 | 2015-10-27 | 2:44 | 2015-10-27 | 5:42 | 0.12361 | Земля, от КУ. | с.Большеозерка, 240 ч. Вкл до оп. 312 (фермер). В ТП-0517 заменили предох. 10кВ в 16:36. |  | 0.12361 |  | нет/3ТП | 460 | -2, ветер, снег
#REF! | 10 | Ромны | 6 | 2015-10-27 | 3:30 | 2015-10-27 | 3:30 | 0 | МТЗ, АПВ усп | с.Каховка, 340ч. |  | 0 |  | нет | 0 | -2, ветер, снег
#REF! | 10 | Ромны | 2 | 2015-10-27 | 3:30 | 2015-10-27 | 3:30 | 0 | МТЗ, АПВ усп | с.Серединное, 26ч. |  | 0 |  | нет | 0 | -2, ветер, снег
#REF! | 10 | Ромны | 7 | 2015-10-27 | 3:30 | 2015-10-27 | 3:30 | 0 | МТЗ, АПВ усп | с.Любимое, 160ч. |  | 0 |  | нет | 0 | -2, ветер, снег
#REF! | 10 | Ромны | 11 | 2015-10-27 | 3:30 | 2015-10-27 | 3:30 | 0 | МТЗ, АПВ усп | база РЭС |  | 0 |  | нет | 0 | -2, ветер, снег
#REF! | 10 | Ромны | 1 | 2015-10-27 | 3:36 | 2015-10-27 | 5:05 | 0.061806 | КУ по звонку потребителя | с.Николаевка, Аморанка, 530ч.В ТП 9-16 заменили предох. 10кВ, заменили изоляторы, все включено в 14:32 |  | 0.061806 |  | нет | 116 | -2, ветер, снег
#REF! | 10 | Михайловка | 15 | 2015-10-27 | 4:12 | 2015-10-27 | 4:15 | 0.0020833 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | с.Михайловка, 1100ч. |  | 0.0020833 |  | котельная, 5ТП | 10 | -2, ветер, снег
#REF! | 10 | Чкаловка | 7 | 2015-10-27 | 4:46 | 2015-10-27 | 5:34 | 0.033333 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Заменен изолятор на приёмном портале ТП-3338 |  | 0.033333 |  | 1400чел, 2ТП, 0,3 МВт | 240 | +3, дождь, ветер
#REF! | 10 | Птицефабрика | 20 | 2015-10-27 | 5:04 | 2015-10-27 | 5:59 | 0.038194 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Повреждение на вед отпайке. |  | 0.038194 |  | 470чел, 8ТП, 0,5 МВт | 92 | +3, дождь, ветер
#REF! | 10 | Петровка | 11 | 2015-10-27 | 5:29 | 2015-10-27 | 8:20 | 0.11875 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | с.Натальино, 130ч. В пролете ОП 35-36 устранен схлест, перетянут провод. |  | 0.11875 |  | 130чел, котельная, больница | 420 | +1, дождь
#REF! | 10 | Березовка | 11 | 2015-10-27 | 5:41 | 2015-10-27 | 5:41 | 0 | МТЗ, АПВ у. |  |  | 0 |  | с. Березовка | 0 | -1, дождь, ветер
#REF! | 10 | Березовка | 2 | 2015-10-27 | 5:41 | 2015-10-27 | 5:41 | 0 | МТЗ, АПВ у. |  |  | 0 |  | с. Березовка | 0 | -1, дождь, ветер
#REF! | 10 | Березовка | 1 | 2015-10-27 | 5:44 | 2015-10-27 | 10:24 | 0.19444 | Земля А-0 откл.КУ | с.Семиозерка, 640ч. ОП 250 заменили изолятор |  | 0.19444 |  | д.сад/11ТП | 230 | -1, дождь, ветер
#REF! | 10 | Алексее-Никольск | 3 | 2015-10-27 | 6:03 | 2015-10-27 | 9:36 | 0.14792 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | с. Николольвовск, 200ч. Повреждение на вед. отпайке |  | 0.14792 |  | 200чел, 7 ТП, 0,1 МВт | 249 | +12, дождь, ветер
#REF! | 10 | Троица | 24 | 2015-10-27 | 6:55 | 2015-10-27 | 8:35 | 0.069444 | Земля, от КУ. | с.Андреевка. Включили до РЛ-2(оп.172, запитано 9 ТП). На оп. 185/2 обрыв вязки. Устранено. Все включено в 10-15 |  | 0.069444 |  | 600чел, 10ТП, котельная, 0,5 МВт | 280 | +7, дождь, ветер
#REF! | 10 | Опытная | 52 | 2015-10-27 | 6:56 | 2015-10-27 | 6:57 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.00069444 |  | нет | 1 | -4, снег, ветер
#REF! | 10 | Рогозовка | 10 | 2015-10-27 | 7:01 | 2015-10-27 | 8:16 | 0.052083 | МТЗ, АПВну , РПВ ну | Включен без 1 Тп (СХТ). В 16:10 включено все, после полного осмотра, замечаний нет |  | 0.052083 |  | 0,05 МВт | 129 | -2, ветер, снег
#REF! | 10 | Барабаш | 5 | 2015-10-27 | 7:12 | 2015-10-27 | 7:14 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.0013889 |  | 370чел, 7ТП, 0,1 МВт | 1 | +12, дождь, ветер
#REF! | 10 | КРС | 153 | 2015-10-27 | 7:41 | 2015-10-27 | 8:56 | 0.052083 | Земля, от КУ. | с.Алексеевка, 120ч. Повреждение на вед. отпайке |  | 0.052083 |  | 2 котельных/ 0,05 МВт | 60 | -4, снег, ветер
#REF! | 10 | Новотроицкая | 1 | 2015-10-27 | 8:20 | 2015-10-27 | 11:19 | 0.12431 | Ав. Откл., АПВ ну, РПВ ну | ДОЛ Мухинка. Включен без ТП 11-22 (без нагрузки, вновь построенное). 28.10.15 в ТП 11-22 произведена замена тр-ра (400кВт), вкл. в 16:24. | ф.14 ПС Сергеевка | 0.11181 | 2015-10-27 11:01 | нет/100ч./13ТП | 228 | +2, снег
#REF! | 10 | Дружба | 4 | 2015-10-27 | 8:20 | 2015-10-27 | 8:38 | 0.0125 | МТЗ, АПВну, РПВ у. | с. Дружба, 50ч. |  | 0.0125 |  | нет, 3ТП | 6 | +8, пасмурно
#REF! | 10 | Раздольное-2 | 2 | 2015-10-27 | 8:30 | 2015-10-27 | 8:50 | 0.013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | с.Раздольное, 60 ч. |  | 0.013889 |  | нет/7ПТ/ 0,3МВт | 30 | +10, морось
#REF! | 10 | Раздольное-2 | 4 | 2015-10-27 | 8:30 | 2015-10-27 | 9:11 | 0.028472 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | с Раздольное Кипарисово1, 444чел |  | 0.028472 |  | нет/0,3 МВт/ 7ТП | 50 | +10, морось
#REF! | 10 | Новокуровка | 25 | 2015-10-27 | 8:46 | 2015-10-27 | 9:26 | 0.027778 | откл. КУ"Земля" | Lвл=240 опор (труднодоступное место). с.Улико-Национальное, 160ч. В 9:26 включен с "Землей" (определить МП не смогли). 28.10.15 на оп. №25-00/117 снята связка фольгированных шаров (12 шт), вкл. по норм. сх. в 12:09. |  | 0.027778 |  | больница, интернат/3ТП | 54 | -1, снег
#REF! | 10 | Северная | 14 | 2015-10-27 | 8:51 | 2015-10-27 | 11:30 | 0.11042 | МТО, АПВ ну., РПВ ну | часть г.Свободный, 1500ч. В пролете ОП 10-11 убрана ветка. | ф.15 ПС Северная | 0.0069444 | 2015-10-27 09:01 | котельная, очестные/5Тп | 25 | -1, снег, ветер
#REF! | 10 | Осиновка | 3 | 2015-10-27 | 9:29 | 2015-10-27 | 12:08 | 0.11042 | МТЗ, АПВ выв., РПВ ну | с Даниловка, 639чел. Произведен обход, замечаний нет. В 12:08 включен успешно |  | 0.11042 |  | школа/7Тп | 278 | +9, морось
#REF! | 10 | Подъяпольск | 7 | 2015-10-27 | 9:33 | 2015-10-27 | 11:21 | 0.075 | МТЗ, АПВ выв., РПВ ну | часть с.Подъяпольское, 60 чел. В 11-11 включили без 1 ТП 81204. В 17-15 включено все, в ТП заменили АВ 0,4 кВ |  | 0.075 |  | нет/0,1 МВт/2ТП | 90 | +5, дождь, ветер
#REF! | 10 | Партизан | 7 | 2015-10-27 | 9:55 | 2015-10-27 | 9:59 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. | часть быта г.Партизанск, 1460чел. При обходе на ОП 5/26 устранили повреждение траверсы |  | 0.0027778 |  | школа,д.сад/15ТП/1 МВт | 66 | -9, дождь, ветер
#REF! | 10 | ДМ | 33 | 2015-10-27 | 10:15 | 2015-10-27 | 11:49 | 0.065278 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | Осиновка, 290 чел. на ОП 33-01/1 обрыв шлейфа. Устранено |  | 0.065278 |  | нет | 127 | -1, снег
#REF! | 35 | Спутник - РП3 - Лазурная |  | 2015-10-27 | 10:42 | 2015-10-27 | 17:24 | 0.27917 | откл. КУ"Земля" | Обесточена ПС Лазурная (часть г.Владивостока,2250чел). На воздушном участке РП-3 - Лазурная обрыв среднего провода в пр. оп. 14-15 из-за падения сухого дерева с косогора. Устранено. |  | 0.27917 |  | часть г.Владивосток,2250ч. 1,6 Мвт | 10720 | +9, пасм.
#REF! | 10 | Ивановка | 22 | 2015-10-27 | 11:45 | 2015-10-27 | 13:59 | 0.093056 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | с.Большеозерка, 240 ч. Включен без ТП 05-11. В 16:18 включено все. В ТП заменили рубильник 0,4кВ, произведена чистка изоляции. |  | 0.093056 |  | нет/3ТП | 440 | -2, пасм.
#REF! | 10 | Чкаловка | 13 | 2015-10-27 | 13:12 | 2015-10-27 | 13:12 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | с.Чкаловка. При обходе под РТП 3391 обнаружена обгоревшая птица. |  | 0 |  | нет/2ТП/0,3 МВт | 0 | +11, обл.
#REF! | 10 | Троица | 24 | 2015-10-27 | 14:36 | 2015-10-27 | 15:35 | 0.040972 | Откл. КУ | По сообщению абонента в с.Андреевка по 0,4 кВ от КТП-4069 провод лежит на земле. Фидер 24 отключен от КУ (Обесточено: с.Андреевка, 595чел.) Включили в 15-35 без КТП-4069. Устранено, в 16:27 все включено. |  | 0.040972 |  | котельная, школа, насосная/10ТП/0,5 МВт | 680 | +9, пасм.
#REF! | 10 | Новокиевка | 8 | 2015-10-28 | 0:12 | 2015-10-28 | 0:12 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -3, ветер, снег
#REF! | 110 | Хороль - Петровичи |  | 2015-10-28 | 12:26 | 2015-10-28 | 17:28 | 0.20972 | ЗНЗ 2ст. АПВ выв. | На ПС Петровичи по плановой заявке при выводе в ремонт В-110кВ "Хороль" произошел излом изолятора РЛ ф-"В" в сторону ВЛ. Пострадавших нет, ограничения нет. ВЛ вкл. на ХХ после замены изолятора РЛ на ПС Петровичи. В 18:36 под нагрузку. |  | 0 |  | нет | 0 | +8, ясно
#REF! | 10 | Корфовская | В-10 2Т | 2015-10-28 | 16:21 | 2015-10-28 | 23:38 | 0.30347 | ав. откл. | Обесточена 2СШ-10кВ. Вкл. СВ-10, потребитель запитан полностью. Повреждение 3-х опорных изоляторов на тележке В-10 2Т. Устранено. | 1Т | 0.0048611 | 2015-10-28 16:28 | быта нет / 1,4МВт | 161 | -3, облач
#REF! | 10 | Монгохто | Д1Ф | 2015-10-28 | 16:41 | 2015-10-28 | 17:02 | 0.014583 | МТЗ. РПВ усп | п.Орочи, 780 чел. |  | 0.014583 |  | котельная, больница / 1ТП / 0,5МВт | 177 | -5, ветер, снег
#REF! | 110 | Плавзавод | В-110/35/6кВ Т1 | 2015-10-28 | 16:52 | 2015-10-28 | 21:47 | 0.20486 | ДЗТ | При ремонтной схеме (в плановом ремонте 2СШ-35кВ) обесточена 1СШ 35кВ (Т3 35/10кВ 0,5 МВт,с.Каменка 1426ч.). АВР 6кВ успешен. Под ШМ-6 Т1 обнаружена белка ( животное ) и следы перекрытия на ШМ-6 Т1. При попытке влючить В-110 Т1 - не управляется КУ. В 18:45 (ч/з в 1ч 53м) введена в работу 2СШ-35кВ, запитан Т3 (все потребители запитаны). На В-110 Т1 проведена регулировка КСА, в 21:47 Т1 включен в работу. Т2 выведен в резерв. | Т2 | 0.078472 | 2015-10-28 18:45 | с.Каменка: 1426 чел / 0,5МВт | 916 | +5, облач
#REF! | 10 | Анисимовка-тяга | 3 | 2015-10-29 | 0:00 | 2015-10-29 | 12:45 | 0.53125 | МТЗ, АПВ выв., РПВ ну | часть с.Анисимовка,100 чел. В 02-45 по фидеру проведен обход участка РСК, замечаний нет. При запросе на включение фидера без абонентской отпайки, дежурный ПС Анисимовка тяга отказался включать. Темное масло, требуется замена. После замены масла (персоналом РЖД) вкл. без вед. отпайки от оп. №13. |  | 0.53125 |  | нет/0,12 МВт | 1245 | +2, обл.
#REF! | 10 | Александровка | 1 | 2015-10-29 | 1:23 | 2015-10-29 | 2:12 | 0.034028 | откл. КУ"Земля" | с.Лазаревка. ОП 190 заменили изолятор |  | 0.034028 |  | нет/0,2 МВт | 123 | -8, снег, ветер
#REF! | 10 | Приморская | по ф-8 откл. реклоузер (оп. 107/1) | 2015-10-29 | 9:47 | 2015-10-29 | 11:23 | 0.066667 | МТЗ. РПВ не произв. | При ремонтной схеме (на ПС Славянка в плановом ремонте В-35 Брусья-Безверхово), ПС Брусья , Безверхово питаются от ф-8 Приморская. В 10:36 (ч/з 49 мин) на ПС Славянка ввели в работу В-35 Брусья-Безверхово, запитали вед. ПС Брусья, ПС Безверхово. На ПС Безверхово : были отключены Ф-2 (без блинкеров, вкл. в 11:31 успешно), вед.Ф-1 (блинкер Ав. отключение, вкл. в 12:55 успешно). | ВЛ-35 Славянка-Брусья-Безверхово | 0.034028 | 2015-10-29 10:36 | 850 чел / 0,5МВт | 520 | +5, ветер
#REF! | 6 | Втормет | 20 | 2015-10-29 | 9:50 | 2015-10-29 | 12:10 | 0.097222 | МТО. РПВ ну | Потребитель: пром.узел. Повреждение на вед. ТП-1129. |  | 0.097222 |  | быта нет / 0,7МВт | 1680 | -4, ветер, снег
#REF! | 10 | Кипарисово | 4 | 2015-10-29 | 10:54 | 2015-10-29 | 11:58 | 0.044444 | ав. откл. РПВ не произв. | часть п.Кипарисово 1, п.Мирный, часть п.Кипарисово 2, 230чел. Вкл. до реклоузера на оп. 150 (более 50% нагрузки). Отключился в 14:32. |  | 0.044444 |  | нет / 23ТП / 0,4МВт | 630 | +4, ясно
#REF! | 10 | Осиновка | 6 | 2015-10-29 | 11:50 | 2015-10-29 | 11:54 | 0.0027778 | МТЗ. РПВ усп | с Даниловка, 639чел. |  | 0.0027778 |  | школа / 7ТП / 0,25МВт | 17 | +4, ясно
#REF! | 110 | Шахта-7 | В-110/6кВ Т1 | 2015-10-29 | 13:37 | 2015-10-29 | 19:43 | 0.25417 | ДЗТ | Отключился вновь установленный тр-р Т1 (16 МВа). Обесточена 1СШ-6кВ. Вкл. СВ-6кВ, потребитель запитан полностью. Осмотр зоны работы защиты Т1, проведены ВВ испытания, замечаний нет, снята векторная диаграмма замечаний нет. Произведена смена уставки блокировки тока намагничивания ДЗТ | Т2 | 0.017361 | 2015-10-29 14:02 | часть г.Артём: 4000 чел / 5МВт | 2083 | +4, ясно
#REF! | 10 | Кипарисово | 4 | 2015-10-29 | 14:32 | 2015-10-29 | 15:30 | 0.040278 | ав. откл. РПВ не произв. | часть п.Кипарисово 1, п.Мирный, часть п.Кипарисово 2, 230чел. Выделен участок между ТП5171 и 149, осталось погашено 6 ТП. В 17:51 включили всю нагрузку без вед. ТП Полярис. | ф-11 Раздольное-1 | 0.0013889 | 2015-10-29 14:34 | нет / 23ТП / 0,4МВт | 1182 | +7, ясно
#REF! | 35 | Новокиевка - Угловое |  | 2015-10-29 | 19:08 | 2015-10-29 | 19:08 | 0 | МТО. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | -6, ветер, снег
#REF! | 10 | Иман | 3 | 2015-10-29 | 20:34 | 2015-10-29 | 20:34 | 0 | МТЗ. АПВ усп | На абон. ТП "П/З Заливная" перегорели вв предох. |  | 0 |  | нет | 0 | -2, ясно
#REF! | 10 | Шкотово | 14 | 2015-10-30 | 8:10 | 2015-10-30 | 12:51 | 0.19514 | "земля" от КУ | Повреждение на вед.уч-ке |  | 0.19514 |  | котельная/9ТП/0,2 МВт | 185 | -3, ясно
#REF! | 10 | Пластун | 6 | 2015-10-30 | 9:24 | 2015-10-30 | 9:24 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +3, ясно
#REF! | 6 | БВС | 186 | 2015-10-30 | 10:27 | 2015-10-30 | 11:08 | 0.028472 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Исключена из сх. повреждённая КЛ-6кВ от ТП-1000 яч.3 до ТП-37 яч.3, ТП-38 яч.5. Потребитель запитан полностью. |  | 0.028472 |  | насосная / 4ТП / 0,17МВт / быта нет | 119 | +3, ясно
#REF! | 110 | НТЭЦ - Белая Гора с отп. Маго |  | 2015-10-30 | 12:00 | 2015-10-30 | 12:00 | 0 | 1 ст ТЗНП, АПВ усп | Обход без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | -2, снег, ветер
#REF! | 6 | Чайка | 13 | 2015-10-30 | 18:16 | 2015-10-30 | 23:50 | 0.23194 | МТО, АПВ выв | Повреждение гол. кабеля 6кВ сторонними лицами при проведение земляных работ на расстоянии 200 м от ПС. Сообщено в СБ. Выведен из схемы один из двух кабелей с повреждением. 3.11.15 в 16-28 установлена муфта на поврежденный КЛ-6кВ №2 и включен по нормальной схеме. | ф.7 | 0.030556 | 2015-10-30 19:00 | 900 чел / 0,6 МВт / 3ТП | 440 | +5, ясно
#REF! | 10 | Магдагачи | 1 | 2015-10-30 | 18:24 | 2015-10-30 | 18:24 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -5, ясно
#REF! | 6 | Горький | 33 | 2015-10-31 | 11:40 | 2015-10-31 | 15:30 | 0.15972 | МТЗ, АПВ выв | Убрано дерево с проводов в пр.оп.94-95 без повреждения | ф.1 | 0.029167 | 2015-10-31 12:22 | нет / 510 чел / 0,5 МВт | 350 | +4, ясно
#REF! | 10 | Силикатная | 28 | 2015-10-31 | 12:01 | 2015-10-31 | 12:07 | 0.0041667 | МТО, РПВ усп |  |  | 0.0041667 |  | нет / 5ТП / 0,1 МВт / 80 чел | 15 | +4, ясно
#REF! | 35 | Широкая - УАМР с отп Нефтебаза, Парус |  | 2015-10-31 | 12:59 | 2015-10-31 | 13:01 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | С обесточиванием вед.ПС Нефтебаза. Обход без замечаний |  | 0.0013889 |  | нет / 1,8 МВт | 60 | +4, ветер
#REF! | 6 | Новорайчиха | 4 | 2015-10-31 | 14:12 | 2015-10-31 | 14:16 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0027778 |  | нет / 1ТП / 0,2 МВт | 14 | +5, ясно
#REF! | 10 | ОПП Волочаевка-2 | Посёлок | 2015-10-31 | 16:35 | 2015-10-31 | 18:30 | 0.079861 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Повреждена конц.муфта на оп.П-00/22 в сторону ТП-5. Устранение 2.11.15 |  | 0.079861 |  | дс, школа / 4ТП / 600 чел | 534 | +5, ясно
#REF! | 10 | Михайловка | 15 | 2015-10-31 | 18:12 | 2015-10-31 | 18:12 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +5, ясно
#REF! | 6 | Восточная | ф.Алдан-6 | 2015-11-01 | 8:32 | 2015-11-01 | 9:43 | 0.049306 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Оп.22 обрыв провода в сторону ТП58, схлест проводов. Устранено, восстановлена норм.сх. |  | 0.049306 |  | теплопункт/ 1,3 МВт/ 670 чел/ 11ТП | 1540 | -4, снег
#REF! | 10 | Хороль | 18 | 2015-11-01 | 10:45 | 2015-11-01 | 10:45 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | -3, облачно
#REF! | 10 | Пантелеймоновка | 8 | 2015-11-01 | 13:54 | 2015-11-01 | 16:06 | 0.091667 | "земля" от КУ | Lвл=15,2км. Оп. 56 заменен поврежденный изолятор, фВ. (расстрел изолятора, сообщено СБ, ОВД). |  | 0.091667 |  | нет/ 0,02 МВт/140 чел/ 3ТП | 44 | +10, облачно
#REF! | 10 | Яковлевка | 1 | 2015-11-01 | 17:00 | 2015-11-01 | 19:30 | 0.10417 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Lвл=13,8км. Включен без 2-х ТП, включено все в 19:46. ТП 6110 снята белка с вводов 10кВ. |  | 0.10417 |  | нет/ 0,3 МВт/480 чел/88 ТП | 650 | +10, облачно
#REF! | 10 | Покровка | 7 | 2015-11-01 | 17:25 | 2015-11-01 | 19:12 | 0.074306 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | Lвл=23,2км. Оп 152 обрыв вязки, схлест проводов. Устранено. |  | 0.074306 |  | нет/0,4 МВт/550 чел/13ТП | 712 | +8, облачно
#REF! | 10 | Новокуровка | 25 | 2015-11-02 | 9:11 | 2015-11-02 | 10:22 | 0.049306 | "земля" от КУ | Пр.оп.25-00/155-156 обрыв провода ф.С. Устранено. |  | 0.049306 |  | нет / 160 чел / 3ТП / 0,1 МВт | 96 | +2, облачно
#REF! | 10 | Варфоломеевка | 14 | 2015-11-02 | 17:03 | 2015-11-02 | 18:14 | 0.049306 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | В 18:14 вкл до ЛР28 (ост 3ТП), вкл в 18:55. Повреждение на ведомственном уч. |  | 0.049306 |  | нет/ 0,2 МВт/382 чел/10 ТП | 20 | +10, облачно
#REF! | 10 | Полевая | 20 | 2015-11-02 | 17:15 | 2015-11-02 | 17:23 | 0.0055556 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0055556 |  | 0,3 МВт/ школа, д/с, кот/ 400 чел/11ТП | 20 | +11, облачно
ЮЯ ЭС | 6 | Восточная | Аэропорт | 2015-11-03 | 3:36 | 2015-11-03 | 3:36 | 0 | ТМ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | -2, ветер
#REF! | 10 | Западная | 42 | 2015-11-03 | 6:30 | 2015-11-03 | 7:43 | 0.050694 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на ведомственном ТП. |  | 0.050694 |  | осветление воды БТЭЦ/12ТП / 0,5 МВт/200 чел | 322 | +3, ясно
#REF! | 10 | Ивановка | 9 | 2015-11-03 | 10:28 | 2015-11-03 | 10:33 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | школа, кот/0,3 МВт/1650 чел/8 ТП | 32 | +2, туман
#REF! | 10 | Нижний Куранах | ф."Дражный" | 2015-11-03 | 17:40 | 2015-11-03 | 17:40 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | -9, пасм.
#REF! | 110 | АТЭЦ - Шахта-7 - Западная |  | 2015-11-03 | 21:16 | 2015-11-03 | 21:40 | 0.016667 | ПС АТЭЦ: НЗЗ 2,3 ст, АПВ ну, РПВ усп. ПС Западная: ТНЗНП 3 ст., АПВ-, ИМФ 15,6 км, ф."А"-0, РПВ усп. | Произведен обход. Пр. оп. 24-25 (пересечение с а/дорогой) на проводе фА следы перекрытия, провод распушен. Сообщено СБ, ОВД. /В 0:27 ВЛ выведена в ремонт, в 1:27 завершены АВР (наложен бандаж), в 2:07 ВЛ вкл в работу/. |  | 0.016667 |  | 7600 чел./8,8 Мвт | 3373 | +8, облачно
#REF! | 10 | Ярославка | 13 | 2015-11-04 | 3:26 | 2015-11-04 | 3:27 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.00069444 |  | д/с, кот, скваж/0,8 МВт/1781 чел/ 22ТП | 14 | +8, ветер
#REF! | 10 | Хороль | В-10Т1 | 2015-11-04 | 4:25 | 2015-11-04 | 4:55 | 0.020833 | МТЗ | Осмотр: крыса в яч СР-10 1сш, закопчение изоляции; по СВ 10 оплавлены тяги и опорные изоляторы тяг. /В АВР задействовано 2 бригады, 4 чел, 2 ед. техники. В 13:19 повреждения устранены/ |  | 0.020833 |  | школа, котельная / 0,7 МВт/ 150 чел | 750 | +8, ветер
#REF! | 10 | Хороль | В-10Т2 | 2015-11-04 | 4:25 | 2015-11-04 | 4:58 | 0.022917 | МТЗ | Осмотр: крыса в яч СР-10 1сш, закопчение изоляции; по СВ 10 оплавлены тяги и опорные изоляторы тяг. /В АВР задействовано 2 бригады, 4 чел, 2 ед. техники. В 13:19 повреждения устранены/ |  | 0.022917 |  | в.забор,школа, котельная / 3 МВт/1000 чел | 2805 | +8, ветер
#REF! | 10 | КСК | 20 | 2015-11-04 | 5:30 | 2015-11-04 | 7:44 | 0.093056 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | Выделен уч. от ПС КСК до оп.45, потребителю обеспечен резерв, кроме 1ТП., вкл в 7:44. Оп 19 обрыв вязки, схлест проводов. Устранено. | ПС Индустриальная ф4 | 0.013889 | 2015-11-04 05:50 | газораспред.станц/0,3 МВт/750 чел/ 6ТП | 113 | 0, ветер
#REF! | 10 | Ивановка | 5 | 2015-11-04 | 9:12 | 2015-11-04 | 9:16 | 0.0027778 | КУ, земля | Вкл до оп.206, вкл в 10:55. Оп 233 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.0027778 |  | нет/0,1 МВт/ 250 чел/5ТП | 5 | +10, ветер
#REF! | 10 | РП "Кандратеновка" | 6 | 2015-11-04 | 9:58 | 2015-11-04 | 10:04 | 0.0041667 | МТЗ, РПВ усп. |  |  | 0.0041667 |  | кот,школа/7ТП/0,1 МВт/100 чел | 50 | +10, ветер
#REF! | 10 | Кировка | 3 | 2015-11-04 | 11:43 | 2015-11-04 | 12:58 | 0.052083 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Вкл без отпайки на с. Подгорное. Упала ОП 115 (ж/б) в результате падения свежеспиленного дерева. Сообщено СБ, ОВД. Опора восстановлена, в 19:52 восст.нормальная сх. |  | 0.052083 |  | кот, школа, насосн/0,1 МВт/ 352 чел/ 15ТП | 100 | +11, ветер
#REF! | 10 | Корфовская | 22 | 2015-11-04 | 15:34 | 2015-11-04 | 16:22 | 0.033333 | МТЗ, АПВ выв., РПВ ну | Повреждение на вед. отпайке. |  | 0.033333 |  | нет/0,05 МВт/ 30 чел | 40 | +9, ветер
#REF! | 10 | ЧТФ | 98 | 2015-11-05 | 11:42 | 2015-11-06 | 16:50 | 1899-12-31 05:08 | МТО, АПВ, РПВ неусп. | Повреждение головного кабеля. | ф. 285 | 0.041667 | 2015-11-05 12:42 | нет | 599 | -2, ясно
#REF! | 10 | Безверхово | 5 | 2015-11-05 | 13:05 | 2015-11-05 | 14:30 | 0.059028 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | При РПВ земля. Оп.16(стоит в болоте) заменили фарфоровый изолятор ф.А |  | 0.059028 |  | 260чел, 3 ТП, 0,1 МВт | 150 | +9, пасмурно
#REF! | 35 | Возжаевка - Поздеевка |  | 2015-11-05 | 18:08 | 2015-11-05 | 20:32 | 0.1 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Обесточена ПС Поздеевка. ОП 128 устранили наброс проволоки, схему привели в исходное состояние | Знаменка ф.1 | 0.015972 | 2015-11-05 18:31 | 3000чел, 35ТП, 0,8 МВт | 258 | -4, облачно
#REF! | 10 | Кировка | 1 | 2015-11-05 | 23:04 | 2015-11-06 | 2:56 | 0.16111 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | с.Ольховка с.Комаровка с.Увальное, 337чел. В 00-00 включили до РЛ-2(оп.159, запитано 3-ТП). В оп.241 (Ж/Б) въехала сельхоз. техника. Опора наклонена , срыв трех изоляторов сообщено в с.б., полицию. Устранено |  | 0.16111 |  | школа, насосная,д.сад, котельная/0,2 МВт/11 Тп | 720 | 0, пасм.
#REF! | 10 | Соловей ключ | 6 | 2015-11-06 | 14:02 | 2015-11-06 | 14:07 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | Обход без замечаний. |  | 0.0034722 |  | 200 чел, 11ТП, 0,5 МВт | 135 | +2, облачно
#REF! | 10 | Сергеевка | 12 | 2015-11-06 | 14:15 | 2015-11-06 | 14:20 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | 410 чел, 15ТП, 0,2 МВт | 17 | +5, облачно
#REF! | 10 | Старая Райчиха | 10 | 2015-11-06 | 20:16 | 2015-11-06 | 20:25 | 0.00625 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.00625 |  | нет / 250 чел / 0,02 МВт | 4 | -6, обл.
#REF! | 35 | Амурская - Лесная |  | 2015-11-07 | 5:53 | 2015-11-07 | 8:40 | 0.11597 | "земля" от КУ | Обесточена ПС Лесная. На оп.20 заменен поврежденный изолятор ф.С | ф.7,8 ПС Свободный | 0.036111 | 2015-11-07 06:45 | 5 нас.пунктов / 2580 чел / 0,7 МВт | 354 | -7, обл.
#REF! | 10 | Надеждинск | 77 | 2015-11-07 | 9:21 | 2015-11-07 | 10:27 | 0.045833 | МТЗ, АПВ усп, "земля", от КУ | Выделен участок без нагрузки, все запитано. В пр.оп.134-135 несанкц.спил дерева, обрыв провода ф.С. Сообщено в СБ. Устранено в 17:00, схема восстановлена. | ф.85 | 0.045833 |  | котельн, школа / 4ТП / 0,4МВт / 806 чел | 35 | -5, обл
#REF! | 10 | Хороль | 18 | 2015-11-07 | 9:54 | 2015-11-07 | 9:54 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | В КТП-2632 перегорели предохранители 10кВ. Повреждение шины 0,4кВ ф.А от рубильника до трансформатора. Устранено. |  | 0 |  | нет | 0 | -3, обл
#REF! | 10 | Дежнево | 58 | 2015-11-07 | 12:30 | 2015-11-07 | 12:31 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.00069444 |  | больница, котельн / 5ТП / 0,18МВт | 3 | -8, обл.
#REF! | 10 | Тамбовка | 4 | 2015-11-07 | 14:04 | 2015-11-07 | 14:14 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | На оп.1/2 устранен обрыв вязки на вед. участке. |  | 0.0069444 |  | в/н башня, медпункт, школа / 12ТП / 0,3МВт / 300 чел | 49 | -9, обл
#REF! | 10 | Яковлевка | 1 | 2015-11-07 | 15:14 | 2015-11-07 | 15:20 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | Обход без замечаний. |  | 0.0041667 |  | нет / 6ТП / 0,3МВт / 480 чел | 49 | -1, ясно
#REF! | 10 | Лучегорск | 2 | 2015-11-08 | 1:00 | 2015-11-08 | 1:05 | 0.0034722 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | нет / 311 чел / 0,4 МВт / 9ТП | 42 | -6, облачно
#REF! | 110 | Биджан - Дежнево |  | 2015-11-08 | 7:43 | 2015-11-08 | 7:43 | 0 | 2 ст.НЗНП, АПВ усп | При обходе: на оп.95 обнаружено гнездо, под опорой обгоревшая ветка. |  | 0 |  | нет | 0 | -15, ясно
#REF! | 10 | База | 3 | 2015-11-08 | 9:26 | 2015-11-08 | 9:26 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -12, обл
#REF! | 6 | Бурейск | 30 | 2015-11-08 | 9:30 | 2015-11-08 | 10:29 | 0.040972 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | Включен после осмотра, причина не установлена |  | 0.040972 |  | в/н башня, администр, котельная / 13ТП / 0,6МВт / 2967 чел | 600 | -12, обл
#REF! | 6 | ЦРП ГРЭС | ф.Несвоевка | 2015-11-08 | 19:13 | 2015-11-08 | 19:13 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +3, облачно
#REF! | 10 | Лесозаводск | 7 | 2015-11-08 | 23:55 | 2015-11-08 | 23:55 | 0 | МТЗ, АПВ усп | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0 |  | нет | 0 | -1, ясно
#REF! | 6 | Береговая-1 | 42 | 2015-11-09 | 12:06 | 2015-11-09 | 12:33 | 0.01875 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | ТП 81008 повреждена концевая муфта ( в сторону тр-ра Т2, нагрузка переведена на Т1). |  | 0.01875 |  | ОВД, теплопункт/ 0,8 МВт/ 800 чел/ 6ТП | 360 | +2, пасмурно
#REF! | 6 | Чайка | 13 | 2015-11-09 | 13:25 | 2015-11-09 | 15:42 | 0.095139 | КУ, земля | Повреждение головного уч.КЛ. (переведено на резервную КЛ). Сторонее воздействие. Сообщено в СБ | ф7 | 0.011806 | 2015-11-09 13:42 | нет / 0,6 МВт/ 900 чел/ 3ТП | 170 | 0, снег
#REF! | 10 | Вознесеновская | 13 | 2015-11-09 | 14:58 | 2015-11-09 | 15:20 | 0.015278 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | Вкл без отпайки на п. Усть-Гур, вкл в 15:50. Пр оп 13-01/31-32 убрано упавшее дерево. (без повреждения ВЛ). |  | 0.015278 |  | нет/0,03 МВт/ 200 чел/ 4ТП | 22 | -5, ветер
#REF! | 10 | Южная | 2 | 2015-11-09 | 16:25 | 2015-11-09 | 16:46 | 0.014583 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.014583 |  | нет/ 0,1 МВт/ 200 чел/ 4ТП | 24 | -6, облачно
#REF! | 6 | Партизан | 17 | 2015-11-10 | 3:45 | 2015-11-10 | 4:45 | 0.041667 | "земля" от КУ | г.Партизанск, 2141чел. В 4:20 включен до ТП-7323, запитано 4 ТП.В 4:45 включен до ТП-7425, запитано 9 ТП. В 5:05 включен до ТП -7498 без 5ТП. В 6:00 от ф.9 запитано 3 ТП, осталось погашено ТП-7536 и вед. КТП. На оп.82(ж/б) разрушение изолятора. Устранено и включен полностью в 8:30 | ф.9 | 0.041667 |  | ТНС, д/с / 16ТП / 0,8МВт | 800 | +4, мокр, снег
#REF! | 10 | Корфовская | 22 | 2015-11-10 | 9:53 | 2015-11-10 | 9:59 | 0.0041667 | МТО, ЗЗ, АПВ выв, РПВ усп |  |  | 0.0041667 |  | нет/ 0,3 МВт/ 300 чел/ 4ТП | 54 | -9, облачно
#REF! | 110 | Тамбовка - Дим |  | 2015-11-10 | 10:40 | 2015-11-10 | 10:40 | 0 | ТНЗНП 1ст, АПВ усп | Обход без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | -6, облачно
#REF! | 35 | Венцелево | 2Т | 2015-11-10 | 11:13 | 2015-11-11 | 17:00 | 1899-12-31 05:47 | МТЗ, ДЗТ | Следы перекрытия в яч.ф.9 и на ШМ Т2 (произведена замена трех опорн.изоляторов). 11.11.15 проверка РЗА без замечаний | 1Т | 0.020833 | 2015-11-10 11:43 | кот, д/с/ 0,1 МВт/700 чел | 28 | -5, облачно
#REF! | 35 | РП4 - Лесозаводская | Т10ф | 2015-11-10 | 11:30 | 2015-11-10 | 11:46 | 0.011111 | ДЗ 1з, АПВ выв, РПВ усп. | Разрыв транзита. Обход без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | -4, облачно
#REF! | 6 | Ургальская ЦЭС | 39 | 2015-11-10 | 14:00 | 2015-11-10 | 14:10 | 0.0069444 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0069444 |  | скваж/0,1 МВт/ 200 чел/ 3ТП | 10 | -2, облачно
#REF! | 10 | Кооперативная | 4 | 2015-11-10 | 15:56 | 2015-11-10 | 16:36 | 0.027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  | ПС Дачная ф13 | 0.0076389 | 2015-11-10 16:07 | п/з / 1,1 МВт/ 500 чел/ 23ТП | 206 | -4, облачно
#REF! | 110 | Раздольное1 - Пушкинская |  | 2015-11-10 | 17:42 | 2015-11-11 | 0:51 | 0.29792 | ПС Пушкинская: ТНЗНП 2ст, АПВ ну, РПВ не произв; ПС Раздольное1: ДЗ 1з, АПВ усп. | Сх.сети 110 кВ ремонтная. (на ПС Дывыдовка выведен В-110 "Западная" (замена ввода фВ в сторону шин)+N1980 /в 18:53 на ПС Давыдовка закончены работы на В-110 Западная" (заменен ввод ф.В в сторону шин), включена ВЛ 110 "Западная-Давыдовка", подано U на ПС Давыдовка, запитаны ПС 110 Пушкинская, ПС 35 Тавричанка, Шмидтовка, Надеждинская, в 19:22 запитаны все потребители). На ПС Раздольное1 при осмотре обнаружен отгоревший шлейф на вводе В-110 "Пушкинская" ф.А в сторону РЛ-110. Устранено. | ВЛ 110 Западная-Давыдовка | 0.069444 | 2015-11-10 19:22 | Хасанский, Надежд.р-ны/ 47МВт/ 57 тыс.чел | 46832 | 0, облачно
#REF! | 10 | Архара | 10 | 2015-11-10 | 19:41 | 2015-11-10 | 19:41 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -7, обл.
#REF! | 6 | 2Р | В 6кВ Т1 №2 | 2015-11-11 | 10:41 | 2015-11-11 | 10:46 | 0.0034722 | ЛЗШ, Запрет АПВ, РПВ усп. | С обесточиванием потребителей 3 сш 6 кВ. Осмотр: откл.положение вед.ф105 (МТЗ, УРОВ), 106 (МТЗ). 12.11.15 проведена ревизия привода ф.105 (затянул при откл-и поврежд-я) |  | 0.0034722 |  | 2,7 МВт/6960 чел. | 225 | -2, ясно
#REF! | 6 | ЮМР | 13 | 2015-11-12 | 5:29 | 2015-11-14 | 17:05 | 1900-01-01 11:36 | МТЗ, ЗЗ, АПВ выв, РПВ не произв. | Организуется поиск МП. 12.11.15 определено МП: 1700 м от ПС ЮМР. 13.11.15 земляные работы. 14.11.15 установлена муфта, введен в работу | АВР у потребителя (от ф23 ПС ЮМР) | 2.587e-12 | 2015-11-12 05:29 | нет | 0 | -6, облачно
#REF! | 10 | ДСК | 210 | 2015-11-12 | 6:17 | 2015-11-12 | 7:24 | 0.046528 | ав.откл, АПВ ну, РПВ ну. | Вкл без ТП 487 (ост 50 ч.домов). В 12:30 включено все. В ТП 487 заменили проходной изолятор. |  | 0.046528 |  | пож.часть/ 0,2 МВт/ 254 чел/ 4ТП | 217 | -5, облачно
#REF! | 10 | Яковлевка | 4 | 2015-11-12 | 8:10 | 2015-11-12 | 9:58 | 0.075 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Вкл до оп 165, вкл в 12:35. Наклон оп. 168, обрыв провода. Повреждение устранено, восст.нормальная сх. |  | 0.075 |  | нет/ 0,2 МВт/ 595 чел/12ТП | 880 | -13, облачно
#REF! | 35 | Многоудобное | Т1 | 2015-11-12 | 15:59 | 2015-11-13 | 14:12 | 0.92569 | МТЗ (ПСН-35 ф.А,В) | Обесточены потребители 1,2 сш 6 кВ. Осмотр: отходящие присоединения не отключались, блинкеров нет. Ч/з 56 мин потребителю обеспечен резерв (Т2). 13.11.15 проведены проф.замеры Т1, замечаний нет | Т2 | 0.038889 | 2015-11-12 16:55 | 0,5 МВт/470 чел./15ТП | 450 | -2, ясно
#REF! | 10 | Вишневка | 7 | 2015-11-13 | 2:19 | 2015-11-13 | 2:19 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | Обход 13.11.15. |  | 0 |  | нет | 0 | -7, облачно
#REF! | 10 | Левобережная | 154 | 2015-11-13 | 12:20 | 2015-11-13 | 12:25 | 0.0034722 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | Повреждение в РУ-10 ТП-103 |  | 0.0034722 |  | 2 котельных, 2 дс / 2350 чел | 55 | +5, ясно
#REF! | 6 | Хабаровская | 4 | 2015-11-13 | 13:00 | 2015-11-13 | 13:00 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +5, ясно
#REF! | 10 | Березовка | 16 | 2015-11-13 | 14:26 | 2015-11-13 | 14:26 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +1, облачно
#REF! | 35 | Липовцы - Восток | №2 | 2015-11-13 | 15:15 | 2015-11-14 | 9:25 | 0.75694 | "земля" от КУ ф.А | Предварительно обеспечен резерв по цепи №1. Обход без замечаний. Повреждение вводов ф.А на В-35 Восток№2 на ПС Липовцы. Заменены, схема восстановлена | №1 | 0 |  | нет | 0 | +3, ясно
#REF! | 10 | Бычиха | 11 | 2015-11-13 | 15:45 | 2015-11-13 | 16:20 | 0.024306 | ав.откл, АПВ ну, РПВ ну. | В пр.оп.12/12-12/13 с проводов убрано дерево, повреждений нет. |  | 0.024306 |  | нет / 150 чел / 0,4 МВт | 385 | +1, облачно
#REF! | 10 | Малиново | 4 | 2015-11-13 | 16:09 | 2015-11-13 | 16:14 | 0.0034722 | МТО, РПВ усп | Под РТП-5079 обнаружена обгоревшая птица |  | 0.0034722 |  | нет / 1291 чел / 0,3 МВт | 25 | +5, ясно
#REF! | 10 | Поярково | 14 | 2015-11-14 | 13:27 | 2015-11-14 | 13:27 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +5, пасмурно
#REF! | 35 | А - З с отп. Восточная, Соллерс, Луговая | цепь№2 | 2015-11-14 | 20:32 | 2015-11-14 | 20:32 | 0 | ПС З: ПНДЗ, АПВ усп. ПС А: ДЗ 2ст, бл.АПВ не выпадал, РПВ усп. | ВЛ-35 кВ А-З с отп. Восточная, Соллерс, Луговая цепь№2 осталась под напряжением со стороны ПС З (обесточенных потребителей нет). На ПС А: осмотр без замечаний, по замерам УВН приходят все три фазы. В 21:11 В 35 А-З с отп. Восточная, Соллерс, Луговая №2 включен успешно. Обход линий без замечаний |  | 0 |  | нет | 0 | +5, пасмурно
#REF! | 35 | Михайловка - Поярково |  | 2015-11-14 | 21:52 | 2015-11-14 | 21:52 | 0 | МТЗ-1, АПВ усп. | Обход без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +4, дождь
#REF! | 10 | Архара | 13 | 2015-11-14 | 23:24 | 2015-11-15 | 0:35 | 0.049306 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | часть п.Архара. Повреждение на вед. ТП 49 |  | 0.049306 |  | школы - 3 шт, котельные - 7 шт, д/с, водоканал, РОВД | 700 | +3, дождь, ветер
#REF! | 110 | Старт - Азимут с отп. на ПС Лиан | с95 | 2015-11-15 | 3:26 | 2015-11-15 | 17:00 | 0.56528 | МТО, НЗНП 2 ст., АПВ ну., РПВ ну | На ПС Азимут АВР 10кВ успешен. Обесточена ПС Лиан (0,01 МВт). Схема ремонтная : с 14.11.15 на ПС Северная В-110 "Лиан" выведен в кап.ремонт. В 7:22 (ч/з 3 ч 56 мин) на ПС Северная введен в работу В-110 Лиан, потребитель запитан. На оп.69 расцепление гирлянды изоляторов верхнего провода, падение и обрыв (перегорание) провода ф.В. Устранено. | ВЛ 110 Северная-Лиан | 0.16389 | 2015-11-15 07:22 | в/ч, 0,01 МВт | 400 | +1, пасм.
#REF! | 35 | Тавричанка - Шмидтовка |  | 2015-11-15 | 10:08 | 2015-11-15 | 10:17 | 0.00625 | ДЗ 2з, АПВ ну, РПВ усп. | С обесточиванием ПС Шмидтовка. |  | 0.00625 |  | 290чел / 0,3МВт | 60 | +2, обл
#REF! | 35 | Шмидтовка | СВ-35 | 2015-11-15 | 10:20 | 2015-11-15 | 19:46 | 0.39306 | "земля" от КУ | После РПВ по ВЛ-35 Тавричанка-Шмидтовка на ПС Шмидтовка по 2СШ-35 появилась "земля", потребителю обеспечен резерв, отключен СВ-35. На ТН-2С-35 выброс масла. По ВЛ-35 Надеждинская-Шмидтовка на оп.115 отгорел шлейф нижнего провода. В 15:00 повреждение на ВЛ-35 Надеждинская-Шмидтовка устранено. На ПС Шмидтовка проведены замеры ТН-2С 35, по ф.С заменен ТН-35. В 19:46 2СШ-35 и ВЛ-35 Надеждинская-Шмидтовка введены в работу | Т1 ПС Шмидтовка | 0 |  | нет | 0 | +2, обл
#REF! | 35 | Невер - Соловьевск |  | 2015-11-15 | 16:05 | 2015-11-15 | 16:08 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | С обесточиванием ПС Соловьевск, Уркан, Инагли, Промежуточная. Осмотр |  | 0.0020833 |  | 4128 чел / дс, больница, школа, адм-я / 2МВт | 103 | -5, ветер
#REF! | 35 | ЧТФ | 2Т | 2015-11-15 | 17:07 | 2015-11-17 | 16:49 | 1899-12-31 23:42 | ДЗТ | На ШМ-6кВ 2Т на проходных изоляторах ф.А,В следы перекрытия. 16.11.15 заменены 2 проходных изолятора. По результатам испытания на ШМ-6 2Т выявлен опорный изолятор с ослабленой изоляцией /заменен 17.11.15, в 16:49, восст.норм.схема/. | 1Т | 0.00069444 | 2015-11-15 17:08 | 6800 чел / 2,3МВт | 38 | +3, обл
#REF! | 110 | Лебединый - Н.Куранах с отп. Рябиновая, В.Куранах |  | 2015-11-15 | 17:33 | 2015-11-15 | 19:57 | 0.1 | Лебединый: ДЗ 3ст, АПВ ну. Н.Куранах: ДЗ 1ст, АПВ ну. | Обесточена вед. ПС Рябиновая. Повреждение на вед.отпайке (самосвал подрядной оганизации с поднятым кузовом задел провода). (включена в работу в 22:08). |  | 0.1 |  | нет / 1,3МВт | 3216 | -20, обл
#REF! | 6 | Сергеевка | 10 | 2015-11-15 | 18:35 | 2015-11-15 | 18:40 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Сергеевка, 414чел. |  | 0.0034722 |  | школа / 7ТП / 0,5МВт | 18 | +15, обл
#REF! | 35 | Томь | Т1 | 2015-11-16 | 0:57 | 2015-11-16 | 2:24 | 0.060417 | Газовая защита | Обесточена 1сш-10 кВ. Включен на х.х. после осмотра. 16.11.15 определен поврежденный контрольный кабель от Т1 до В-35 Т1. Устранено (произведена замена). | Т2 | 0.0041667 | 2015-11-16 01:03 | г.Белогорск, 15400 чел / 1,5 МВт | 147 | -15, ветер
#REF! | 10 | Вознесеновская | 4 | 2015-11-16 | 8:08 | 2015-11-16 | 8:10 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0013889 |  | нет/ 0,1 МВт/70 чел/ 4ТП | 8 | -10, снег
#REF! | 10 | Приусадебная | 24 | 2015-11-16 | 11:05 | 2015-11-16 | 11:22 | 0.011806 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.011806 |  | школа, котельная / 0,25 МВт / 450 чел | 72 | -8, ветер
#REF! | 10 | Руновка | 6 | 2015-11-16 | 13:11 | 2015-11-16 | 16:57 | 0.15694 | МТО, АПВ нет, РПВ не произв. | п.Руновка, 218чел. В пр.оп.2-3 падение дерева на ВЛ (несанкц. спил), срыв изолятора на КРУН ШС-10 в сторону оп.1, провода целые. Восстановлено. |  | 0.15694 |  | котельная, школа, д/с / 7ТП / 0,2МВт | 753 | +2, пасм.
#REF! | 6 | Биробиджан | 18 | 2015-11-16 | 13:57 | 2015-11-16 | 13:57 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -4, обл
#REF! | 110 | НТЭЦ - Белая Гора с отп. Маго | С-172 | 2015-11-16 | 16:08 | 2015-11-16 | 16:30 | 0.015278 | ДЗ 1з, АПВ ну, РПВ усп. | ИМФ 90км. С обесточиванием ПС Маго, Б.Гора. |  | 0.015278 |  | 2378чел / 8МВт | 2931 | -8, ветер
#REF! | 110 | НТЭЦ - Многовершинная | С-171 | 2015-11-16 | 16:08 | 2015-11-17 | 15:59 | 0.99375 | ДЗ 1з, АПВ ну, РПВ ну. | ИМФ 90км. Обесточена ПС Многовершинная. Пр.оп.701-702 обрыв проводов ф.В, С (двухцепн.уч-к с ВЛ-110 С-174) из-за падения устанавливаемой опоры новой ВЛ-110 (допуск бригады не производился, монтаж ведет "Востоксеть Электросеть Строй"). /17.11.15 в 9:23 допуск, в 14:40 закончены АВР, в 15:34 ВЛ опробована U, в 15:59 поставлена под нагрузку/ | ВЛ 110 Б.Гора-Многовершинная | 0.54167 | 2015-11-17 05:08 | учтен | учтен | -8, ветер
#REF! | 110 | Б.Гора - Многовершинная | С-174 | 2015-11-16 | 16:08 | 2015-11-17 | 5:08 | 0.54167 | ДЗ 1з, ТНЗНП 1ст, МТО, АПВ ну, РПВ ну. | Пр.оп.701-702 обрыв проводов ф.В, С (двухцепн.уч-к с ВЛ-110 С-171) из-за падения устанавливаемой опоры новой ВЛ-110 (допуск бригады не производился, монтаж ведет "Востоксеть Электросеть Строй". В п.Многовершинный запускался в работу ДГ Катарпиллер (установ.мощность 473 кВт) с нагрузкой 150 кВт, котельные и насосные для циркуляци холодной и горячей воды были запитнаны. В 23:05 допуск бригады на устранение повреждения. В 4:21 включена на х.х. В 5:08 под нагрузку, потребитель запитан |  | 0.54167 |  | 3 котельн, 2 насосных / 2312чел / 12МВт | 136625 | -8, ветер
#REF! | 10 | Манзовка | 17 | 2015-11-16 | 22:00 | 2015-11-17 | 0:21 | 0.097917 | "земля" от КУ | Пр.оп.114-115 устранили обрыв провода ф.В (стороннего воздействия не было). |  | 0.097917 |  | 282 чел / 0,1 МВт / 6ТП | 195 | +5, ясно
#REF! | 6 | Хабаровская | 3 | 2015-11-16 | 22:05 | 2015-11-16 | 22:39 | 0.023611 | "земля" от КУ | Вкл с выделенным уч.без нагрузки, вкл в 15:39. Пр. оп 3-00/231-232 устранен обрыв провода. (следов стороннего возд.нет) |  | 0.023611 |  | 3 котельные, школы, дс / 15ТП / 0,2 МВт | 138 | +5, ясно
#REF! | 10 | Речная | 7 | 2015-11-17 | 5:30 | 2015-11-17 | 6:00 | 0.020833 | "земля" от КУ | Включен без 6ТП, вкл в 8:50. В пр.оп.69-70 устранен обрыв провода, ф.С (следов стороннего возд.нет) |  | 0.020833 |  | школа, дс / 400 чел / 19ТП | 660 | -30, ясно
#REF! | 6 | Центр | 280 | 2015-11-17 | 10:25 | 2015-11-18 | 15:29 | 1899-12-31 05:04 | МТО, МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | Повреждение КЛ при проведении земляных работ (несанкц.работы). Выделен поврежденый уч.КЛ от ПС до ТП16 (без нагрузки), потребителю обеспечен резерв. Сообщено СБ, ОВД. Устранено 18.11.15 в 15:29. | ф275 | 0.044444 | 2015-11-17 11:29 | кот, д/с, больн/ 0,65 МВт/250 чел/ 10ТП | 1677 | -12, облачно
#REF! | 6 | Партизан | 21 | 2015-11-17 | 23:02 | 2015-11-17 | 23:03 | 0.00069444 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. | г.Партизанск, 1308чел. 18.11.15 обход, ТП 7431 заменен тр-р 400 КВА (отсутс.1фаза) |  | 0.00069444 |  | котельная / 11ТП / 1,5МВт | 1 | -1, облачно
#REF! | 6 | Хасанская | 3 | 2015-11-18 | 8:56 | 2015-11-18 | 9:00 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп | с.Камышовое, 125чел. |  | 0.0027778 |  | школа/ 0,1 МВт/ 125 чел/ 7ТП | 6 | -5, пасмурно
#REF! | 35 | Ключевая - Черняево |  | 2015-11-19 | 13:53 | 2015-11-19 | 13:53 | 0 | МТО, АПВ усп. ИМФ-21,2 км, фА,В. | Произведен обход. Пр.оп 171-172 следы несанкц.рубки леса. Сообщено СБ. |  | 0 |  | нет | 0 | -18, обл.
#REF! | 10 | Безверхово | 2 | 2015-11-20 | 8:35 | 2015-11-20 | 10:25 | 0.076389 | откл. КУ"Земля" | с.Безверхово. Повреждение на вед. отпайке |  | 0.076389 |  | водонасосные, дет.сад, котельная/0,4 МВТ/6ТП | 300 | -5, пасм.
#REF! | 35 | Надаровская - Горная - Центральная - Юго Западная |  | 2015-11-20 | 12:05 | 2015-11-20 | 12:05 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | На вед. ПС Горная работа ОД КЗ Т1 (Лучегорский разрез) |  | 0 |  | нет | 0 | -10, обл.
#REF! | 6 | ГВФ | 28 | 2015-11-20 | 15:40 | 2015-11-20 | 15:46 | 0.0041667 | Ав. Откл., АПВ ну., РПВ усп. | В пролете опор 7-8 повреждение 2-х проводов сторонней техникой (экскаватором). Сообщено в с.б., полицию. Замечание устранено (наложен бандаж). |  | 0.0041667 |  | нет | 18 | -15, обл.
#REF! | 10 | Виноградовка | 14 | 2015-11-20 | 17:41 | 2015-11-20 | 18:02 | 0.014583 | МТО, АПВ ну., РПВ не произв. | с.Виноградовка, 640 ч. На ОП 7 перекрытие птицей (вороной) |  | 0.014583 |  | д/сад, котельная | 5 | -18, обл.
#REF! | 10 | Астрахановка | 25 | 2015-11-21 | 5:52 | 2015-11-21 | 5:52 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | -21, облачно
#REF! | 6 | Депо | В-6 №2 | 2015-11-21 | 6:36 | 2015-11-21 | 6:39 | 0.0020833 | МТЗ, РПВ усп. | Осмотр: откл положение ф4. (РСК, МТЗ) |  | 0.0020833 |  | кот/ 1,9 МВт/1300 чел | 100 | -6, облачно
#REF! | 6 | Депо | 4 | 2015-11-21 | 6:36 | 2015-11-21 | 13:00 | 0.26667 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну ("земля" от КУ) | Падение на ВЛ 6кВ (пр .оп 13-14) грозотроса от ВЛ 110 Смоляниново-тяг-Береговая1. ВЛ 110 не отключалась, на ВЛ-6 кВ повреждены провода 3-х фаз. Устранено, схема восстановлена |  | 0.26667 |  | нет/ 0,3 МВт/350 чел/ 6ТП | 800 | -6, облачно
#REF! | 6 | Анисимовка-тяга | 3 | 2015-11-21 | 11:00 | 2015-11-21 | 14:06 | 0.12917 | "земля" от КУ | Включен без двух ТП. В 14:37 включено все. Повреждение на вед.уч-ке |  | 0.12917 |  | нет / 6ТП / 0,12 МВт / 100 чел | 350 | -6, ясно
#REF! | 6 | Чайка | 13 | 2015-11-21 | 14:57 | 2015-11-21 | 15:58 | 0.042361 | "земля" от КУ | Головной КЛ - ДРСК. Повреждение на вед. КЛ-6. | ф.7 ПС Чайка | 0.042361 |  | г.Владивосток, 900 чел, Дом переговоров/ 3ТП / 1,5МВт | 1500 | -4, ясно
#REF! | 10 | Ново-Георгиевка | 4 | 2015-11-21 | 19:40 | 2015-11-21 | 19:43 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0020833 |  | котельная, школа, интернат / 700 чел / 0,7 МВт / 13ТП | 26 | -10, ясно
#REF! | 10 | ЖБИ | 55 | 2015-11-21 | 20:56 | 2015-11-21 | 22:30 | 0.065278 | МТО, АПВ ну., РПВ ну | часть г.Биробиджан, 3800ч. Выделен участок КЛ между ТП 810 и ТП 194 (без нагрузки) | ф.52 ПС ЖБИ | 0.065278 |  | нет | 625 | -20, обл.
#REF! | 10 | Комунальная | 12 | 2015-11-21 | 22:27 | 2015-11-23 | 3:40 | 1899-12-31 05:13 | МТО, АПВ выв., РПВ не произв. | МП 70 м от ПС Коммунальная. 18:29 допущена бригада для разработки котлована. Установлена каб. муфта | АВР усп. у абонента | 0 |  | очистные / 1ТП | 0 | -6, ясно
#REF! | 10 | Борисовка | 8 | 2015-11-22 | 16:56 | 2015-11-22 | 17:27 | 0.021528 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на вед.ТП |  | 0.021528 |  | нет / 5ТП / 0,02 МВт | 41 | -4, ясно
#REF! | 6 | Екатериновка | 23 | 2015-11-22 | 17:05 | 2015-11-22 | 17:15 | 0.0069444 | МТО, АПВ выв, РПВ усп. | Обход без замечаний. |  | 0.0069444 |  | котельная / 0,5 МВт / 355 чел / 6ТП | 85 | -4, ясно
#REF! | 10 | Луговая | 5 | 2015-11-22 | 17:27 | 2015-11-22 | 17:27 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | -10, ясно
#REF! | 110 | Хехцир - Южная | цепь№2 | 2015-11-23 | 0:35 | 2015-11-23 | 1:09 | 0.023611 | ВЧБ "при КЗ на Землю", АПВ ну, РПВ усп. | Разрыв транзита. В пр.оп.104-105 подгар провода ф.С, распушение провода (в районе стройки новой дороги, предположительно негабаритным грузом). |  | 0 |  | нет | 0 | -16, обл.
#REF! | 10 | Овсянка | 16 | 2015-11-23 | 2:45 | 2015-11-23 | 3:13 | 0.019444 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Ивановка, 600ч. |  | 0.019444 |  | котельная, школа, д.сад | 75 | -20, обл.
#REF! | 35 | Шахта - Карьер с отп. Шурвалах | Т-316 | 2015-11-23 | 10:00 | 2015-11-23 | 10:28 | 0.019444 | ДЗ-1, АПВ ну., РПВ не произв. | Повреждение на вед. ПС Шурвалах |  | 0.019444 |  | нет / 0,5МВт | 240 | -18, обл.
#REF! | 35 | Березовка - Петропавловка |  | 2015-11-24 | 5:53 | 2015-11-24 | 8:03 | 0.090278 | "земля" от КУ | Потребителю был предварительно обеспечен резерв по 10 кВ. На оп.103 заменен изолятор ф.В. | по 10 кВ | 0 |  | нет | 0 | -20, ясно
#REF! | 35 | Шахта - Карьер с отп. Шурвалах | Т-316 | 2015-11-24 | 6:50 | 2015-11-24 | 7:10 | 0.013889 | "земля" от КУ | Повреждение на вед. ПС Шурвалах (прииск) |  | 0.013889 |  | нет / 0,5МВт | 177 | -10, ясно
#REF! | 10 | Ленинск | 66 | 2015-11-24 | 8:23 | 2015-11-24 | 9:13 | 0.034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | Включен до оп.32, запитано 50% нагрузки. В пр.оп.66-00/21-22 обрыв провода. Устранено и включен полностью в 13:47. |  | 0.034722 |  | котельная / 8ТП / 0,17МВт / 228 чел | 201 | -12, обл
#REF! | 10 | Безверхово | 2 | 2015-11-24 | 9:55 | 2015-11-24 | 11:58 | 0.085417 | "земля" от КУ | Повреждение на вед. отп. |  | 0.085417 |  | котельная, насосная, д/с / 6ТП / 0,4МВт / 540 чел | 400 | -8, ясно
#REF! | 10 | Волково | 12 | 2015-11-24 | 13:44 | 2015-11-24 | 13:48 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0027778 |  | связь / 1700 чел / 0,9 МВт | 60 | -5, ясно
#REF! | 110 | Биробиджан - Унгун - Биджан | С-57 | 2015-11-25 | 4:37 | 2015-11-25 | 5:01 | 0.016667 | 1 ст.НЗНП, АПВ ну, РПВ усп | Обесточена ПС Унгун. На ПС Биджан АВР-10 успешно. Обход без замечаний. |  | 0.016667 |  | 1220 чел / 0,5 МВт | 221 | -14, ясно
#REF! | 6 | Биробиджан | 18 | 2015-11-25 | 5:51 | 2015-11-25 | 8:31 | 0.11111 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на ведомственном ТП. | ф72 | 0.039583 | 2015-11-25 06:48 | 2 котельные / 525 чел / 15ТП / 0,3 МВт | 374 | -15, ясно
#REF! | 6 | Западная | 13 | 2015-11-25 | 7:03 | 2015-11-25 | 8:51 | 0.075 | МТО, АПВ выв, РПВ ну | 8:14 вкл. до оп.1 РЛ-1 без нагрузки, вкл в 8:51. Повреждение на ведомственном ТП. |  | 0.075 |  | котельная / 14ТП / 680 чел / 2МВт | 1200 | -11, ясно
#REF! | 6 | ЦРП | В-6кВ в РП-2 | 2015-11-25 | 9:39 | 2015-11-25 | 9:41 | 0.0013889 | Ав.откл, РПВ усп | Проверка РЗА без замечаний. |  | 0.0013889 |  | нет/ 0,2 МВт/ 3ТП/ быта нет | 30 | -10, облачно
#REF! | 10 | ДСК | 216 | 2015-11-25 | 10:31 | 2015-11-25 | 10:38 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | Откл при вкл тр-ра 1Тна ТП704 (перевод ПБВ из 2-го в 3-е положение). Одновременно отключался ф.234 с усп. АПВ (второе питание ТП704) |  | 0.0048611 |  | кот, школа/ 1,6 МВт/ 3500 чел | 194 | -14, облачно
#REF! | 6 | ЦРП | В-6кВ в РП-2 | 2015-11-25 | 11:58 | 2015-11-25 | 12:02 | 0.0027778 | Ав.откл, РПВ усп | Проверка РЗА без замечаний. |  | 0.0027778 |  | нет/ 0,2 МВт/ 3ТП/ быта нет | 16 | -8, облачно
#REF! | 6 | Биробиджан | 18 | 2015-11-25 | 17:43 | 2015-11-25 | 22:02 | 0.17986 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну | Неисправность катушки вкл В-6кВ (МЭС). | ПС СК ф.414 | 0.072222 | 2015-11-25 19:27 | ко / 525 чел / 15ТП / 0,3 МВт | 17 | -12, облачно
#REF! | 10 | Дмитриевка | 8 | 2015-11-26 | 4:55 | 2015-11-26 | 4:57 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Дмитриевка, 906чел. |  | 0.0013889 |  | школа, д/с, котельн / 5ТП / 0,3МВт | 3 | -17, облачно
#REF! | 6 | Береговая1 | 16 | 2015-11-26 | 5:32 | 2015-11-26 | 13:25 | 0.32847 | МТО, АПВ выв., РПВ не произв. | г.Большой камень, 600чел. В 5:59 включен до ТП-81027, в 8:20 запитано все. Выделен поврежденный участок без нагрузки (повреждение КЛ 840 м от РП80005). 30.11.15 смонтировано две муфты на поврежденных КЛ 6 кВ, КЛ испытаны, в 14-19 схема по ф-16 приведена в исходное. | ПС Береговая2 ф.9 | 0.11667 | 2015-11-26 08:20 | насосная, школа, котельная, в/ч / 12ТП / 0,6МВт | 1680 | -10, обл
#REF! | 10 | Павловка1 | 1 | 2015-11-26 | 6:12 | 2015-11-26 | 8:17 | 0.086806 | "земля" от КУ | с.Некруглое, Зеленый яр, 52чел. Повреждение на вед. отпайке "Карьер". |  | 0.086806 |  | котельная / 6ТП / 0,05МВт | 416 | -17, облачно
#REF! | 6 | Береговая2 | 9 | 2015-11-26 | 9:17 | 2015-11-26 | 13:25 | 0.17222 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну | В 12:03 вкл на ХХ. В 12:15 запитано 8ТП (из 13), вкл в 13:25. Выделен поврежденный уч. ТП 81013 повреждение концевой воронки (в сторону ТП81018). Повреждение устранено в 16:47. | ф28, ф40 | 0.12361 | 2015-11-26 12:15 | д/с/ школа, пож.часть/ 2МВт/1270 чел/ 13ТП | 5833 | -10, пасмурно
#REF! | 10 | Россия | 8 | 2015-11-26 | 13:15 | 2015-11-26 | 13:20 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | с.Степное, 250чел. |  | 0.0034722 |  | школа, д/с/ 0,3 МВт/ 250 чел/ 5ТП | 9 | -9, ветер
#REF! | 10 | Березовка | 16 | 2015-11-26 | 13:35 | 2015-11-26 | 13:46 | 0.0076389 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | с.Березовка |  | 0.0076389 |  | элеватор/ 0,01 МВт/ 2ТП/ быта нет | 3 | -12, облачно
#REF! | 6 | Троица | 24 | 2015-11-26 | 13:40 | 2015-11-26 | 15:32 | 0.077778 | КУ, земля | с.Андреевка, 595чел. В 15:13 вкл головной уч, вкл в 15:32. без ТП4070. Оп.185/34 срыв изолятора. Устранено ( 16:30). |  | 0.077778 |  | школа, кот, вн.башня, тел.станц / 0,95 МВ / 10 ТП | 940 | -8, пасмурно
#REF! | 10 | Родина | 4 | 2015-11-26 | 13:53 | 2015-11-26 | 14:00 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | с.Первомайское, 600чел. |  | 0.0048611 |  | школа, кот/ 0,2 МВт/600 чел/4ТП | 2 | -9, ветер
#REF! | 110 | Западная - Казармы с отп Дефриз | №2 | 2015-11-26 | 14:48 | 2015-11-26 | 14:48 | 0 | ТНЗНП 1ст, АПВ усп | ФПМ 6,4 км, фС. На оп.50/6 подхлест шлейфа среднего провода. Устранено. |  | 0 |  | нет | 0 | -7, ветер
#REF! | 6 | Надеждинская | 7 | 2015-11-26 | 14:55 | 2015-11-26 | 16:04 | 0.047917 | ав.откл, АПВ нет, РПВ усп. | п.В.Надеждинское, Новый, Ключевое, 1181чел. |  | 0.047917 |  | кот, д/дом / 22ТП / 2,5МВт | 120 | -7, ветер
#REF! | 110 | Волна-ВТЭЦ1 с отп 1Ртяг |  | 2015-11-26 | 15:02 | 2015-11-26 | 15:02 | 0 | ВТЭЦ-1: НЗЗ 1ст, АПВ усп. Волна: НЗЗ 3ст, АПВ усп. | 27.11.15 произведен обход, замечаний нет |  | 0 |  | нет | 0 | -7, ветер
#REF! | 110 | ВТЭЦ2 - Залив с отп.Голубинка |  | 2015-11-26 | 15:06 | 2015-11-26 | 15:16 | 0.0069444 | ДЗЛ ф.С, РПВ усп. | Сх.сети 110 кВ ремонтная. (выведена ВЛ 110 "2Р-Амурская с отп 1Ртяг", рубка ОСД). Обесточены 1/2 ПС Голубинка, ПС Залив, Бурная, Эгершельд, Зеленая, 1/2 ПС Телецентр. По ВЛ произведен обход, замечаний нет. |  | 0.0069444 |  | г.Владивосток, 65300 чел / 16,5МВт | 1650 | -7, ветер
#REF! | 110 | ВТЭЦ1 - Орлиная |  | 2015-11-26 | 15:06 | 2015-11-26 | 15:06 | 0 | ВТЭЦ1: ДЗ 5 ст. ф.В, АПВ усп. | 27.11.15 произведен обход, замечаний нет |  | 0 |  | нет | 0 | -7, ветер
#REF! | 110 | Западная - Давыдовка |  | 2015-11-26 | 15:23 | 2015-11-26 | 15:23 | 0 | Западная: б/б, АПВ усп; Давыдовка: НЗЗ 3ст, АПВ ну | На ПС Давыдовка не приходит 1 фаза. Произведен осмотр ВЛ, оп 31 обрыв шлейфа. (обесточенного потребителя нет). Повреждение устранено и в 20:32 ВЛ введена в работу. |  | 0 |  | нет | 0 | -7, ветер
#REF! | 110 | Западная - Казармы с отп Дефриз | №2 | 2015-11-26 | 15:31 | 2015-11-26 | 15:31 | 0 | ТНЗНП 1ст, АПВ усп | ОМП ф.С 6,4км. На оп.50/6 подхлест шлейфа среднего провода. Устранено. |  | 0 |  | нет | 0 | -10, ветер
#REF! | 6 | Силикатная | 28 | 2015-11-26 | 15:40 | 2015-11-26 | 19:01 | 0.13958 | КУ, земля | п.Алексеевка, 80чел. |  | 0.13958 |  | котельная / 5ТП / 0,1 МВт | 335 | -7, ветер
#REF! | 110 | ПаГРЭС - Находка-тяг |  | 2015-11-26 | 15:45 | 2015-11-26 | 15:45 | 0 | ПаГРЭС: НЗЗ 2ст, АПВ усп. Находка-тяг: не отключ., НЗЗ 1ст. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -7, ветер
#REF! | 6 | Тавричанка | 16 | 2015-11-26 | 15:51 | 2015-11-26 | 15:53 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | с.Чапаево, 820чел. |  | 0.0013889 |  | котельн / 9ТП / 1,6 МВт | 27 | -7, ветер
#REF! | 10 | Манзовка | 3 | 2015-11-26 | 15:55 | 2015-11-26 | 16:02 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Халкидон, Светлое, 1293чел. |  | 0.0048611 |  | котельная, школа / 21ТП / 0,8МВт | 80 | -7, ветер
#REF! | 6 | Надеждинская | 7 | 2015-11-26 | 16:06 | 2015-11-26 | 16:10 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | п.В.Надеждинское, Новый, Ключевое, 1181чел. |  | 0.0027778 |  | кот, д/дом / 22ТП / 0,8МВт | 54 | -10, ветер
#REF! | 6 | Надеждинская | 7 | 2015-11-26 | 16:24 | 2015-11-26 | 20:06 | 0.15417 | ав.откл, АПВ ну, РПВ ну. | п.В.Надеждинское, Новый, Ключевое, 1181чел. |  | 0.15417 |  | кот, д/дом / 22ТП / 0,8МВт | 2960 | -10, ветер
#REF! | 110 | Западная - Казармы с отп Дефриз | №2 | 2015-11-26 | 16:27 | 2015-11-26 | 16:27 | 0 | ТНЗНП 1ст, АПВ усп | ОМП ф.С 6,4км. Произведен осмотр. Оп 50/6 шлейф при сильном ветре касается тела опоры. Устранено. |  | 0 |  | нет | 0 | -10, ветер
#REF! | 6 | Надеждинская | 15 | 2015-11-26 | 16:30 | 2015-11-26 | 16:42 | 0.0083333 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп | п.В.Надеждинское, Новый, 1273чел. |  | 0.0083333 |  | котельн / 15ТП / 1,8 МВт | 220 | -12, ветер
#REF! | 6 | Базовая | 12 | 2015-11-26 | 16:36 | 2015-11-26 | 18:27 | 0.077083 | МТО, АПВ ну, РПВ не произ | г.Зея, в переходе через а/дорогу, сторонним транспортом оборван провод в пр оп 3-5, пр.оп.2-3 схлест проводов. Сообщено СБ, ОВД. Устранено. /Виновник установлен; а/м HOWO, трал/ |  | 0.077083 |  | кот/ 0,3 МВт/ 6ТП/200 чел | 350 | -16, облачно
#REF! | 110 | Промысловка - С55 |  | 2015-11-26 | 16:56 | 2015-11-26 | 16:56 | 0 | Промысл: НЗЗ 2ст, АПВ усп; С55: НЗЗ 1ст, АПВ выв, РПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -10, ветер
#REF! | 6 | Надеждинская | 9 | 2015-11-26 | 17:00 | 2015-11-27 | 0:29 | 0.31181 | ав.откл, АПВ нет, РПВ ну. | с.Прохладное, 154чел. В 21:04 включен до ТП-5110, запитано 2ТП. В 0:29 включен полностью. Повреждение на вед. отпайке. |  | 0.31181 |  | нет / 12ТП / 0,27МВт | 2000 | -6, ветер
#REF! | 110 | Западная - Казармы с отп Дефриз | №1 | 2015-11-26 | 17:23 | 2015-11-26 | 21:46 | 0.18264 | ТЗНП, 1ст, АПВ ну, РПВ2 усп. | На ХХ. | цепь №2 | 0 |  | нет | 0 | -10, ветер
#REF! | 35 | Ярославка - Лузановка |  | 2015-11-26 | 17:25 | 2015-11-27 | 15:12 | 0.90764 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Обесточены ПС Озерная падь, вед. ПС Лузановка. Ч/з 40 мин ПС Озерная падь запитана от резерва. В 23:50 обрыв провода ф.С на оп.68 в сторону оп.69, провод упал на ф.В. 27.11.15 повреждение устранено. В 15-12 ВЛ включена на Х.Х. в 19-04 на аб ПС Лузановка не включается СВ-35 | ВЛ-35 Павловка1-Озерная Падь | 0.027778 | 2015-11-26 18:05 | кот, скваж / 0,2 МВт / 150 чел | 375 | -10, веетр
#REF! | 6 | Многоудобное | 5 | 2015-11-26 | 17:29 | 2015-11-26 | 17:40 | 0.0076389 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп | с.Многоудобное, 100чел. |  | 0.0076389 |  | адм, вн.башня / 2ТП / 0,2МВт | 33 | -10, ветер
#REF! | 10 | Манзовка | 3 | 2015-11-26 | 17:59 | 2015-11-26 | 18:02 | 0.0020833 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп | п.Халкидон, Светлое, 1293чел. |  | 0.0020833 |  | котельная, школа / 21ТП / 0,8МВт | 316 | -10, ветер
#REF! | 10 | Манзовка | 3 | 2015-11-26 | 18:10 | 2015-11-26 | 18:34 | 0.016667 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп | п.Халкидон, Светлое, 1293чел. |  | 0.016667 |  | котельная, школа / 21ТП / 0,8МВт | 270 | -10, ветер
#REF! | 10 | Пограничная | 4 | 2015-11-26 | 18:19 | 2015-11-26 | 18:23 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | с.Бойкое, 330чел |  | 0.0027778 |  | школа, кот / 9ТП / 0,3МВт | 30 | -10, ветер
#REF! | 6 | Волчанец | 9 | 2015-11-26 | 18:30 | 2015-11-26 | 19:34 | 0.044444 | ав.откл. РПВ усп | с.Новолитовск, Васильевка, Кирилловка, 200чел. |  | 0.044444 |  | д/с / 10ТП / 0,2МВт | 213 | -6, ветер
#REF! | 6 | Лазо | 4 | 2015-11-26 | 18:33 | 2015-11-26 | 18:34 | 0.00069444 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.00069444 |  | нет | 13 | -10, ветер
#REF! | 110 | Береговая-1 | В-110 Промысловка | 2015-11-26 | 18:37 | 2015-11-26 | 20:09 | 0.063889 | ДЗ-2ст, АПВ ну, РПВ усп. | Разрыв транзита. ИМФ ф.А 21,1 км. На ПС Промысловка В-110 не отключался. |  | 0 |  | нет | 0 | -10, ветер
#REF! | 110 | Промысловка - С55 |  | 2015-11-26 | 18:38 | 2015-11-27 | 17:04 | 0.93472 | С55: НЗЗ 1ст, АПВ ну, РПВ ну. Промысловка: МТО, НЗЗ 2ст, АПВ ну, | Разрыв транзита. В пр.оп.8-9 падение грозотроса, повреждение нижнего провода. 27.11.15 в 8:58 допущена бригада (4 человека). Повреждение устранено, в 17:04 ВЛ введена в работу. |  | 0 |  | нет | 0 | -10, ветер
#REF! | 110 | Пушкинская - Давыдовка |  | 2015-11-26 | 18:46 | 2015-11-26 | 20:41 | 0.079861 | Пушкинская: ТНЗНП 2,5 ст. АПВ ну, РПВ ну. | Аварийная схема: отключена ВЛ-110 Западная-Давыдовка. Обесточены ПС 110: Давыдовка, Барабаш, Славянка, Троица, Краскино и 10 ПС 35 кВ. Включена в 20:41, на ПС Давыдовка не приходит ф.С: на ПС Давыдовка обрыв шлейфа на В/Ч-заградителе ф.С в сторону ВЛ. Устранено, в 3:51 включена в работу. | ВЛ 110 "Западная-Давыдовка" | 0.073611 | 2015-11-26 20:32 | Хасанский, Надежд.р-ны, 36 тыс.чел. / 23МВт | 40600 | -10, ветер
#REF! | 6 | Мингородок | 12 | 2015-11-26 | 18:52 | 2015-11-27 | 0:42 | 0.24306 | "земля" от КУ | Потребители запитаны от резерва. На оп.22 срыв изолятора. Устранено. | ф.10 ПС ЦРП | 0.053472 | 2015-11-26 20:09 | теплицы / 3ТП / 180чел / 0,2МВт | 180 | -7, ветер
#REF! | 10 | Осиновка | 2 | 2015-11-26 | 18:55 | 2015-11-26 | 19:00 | 0.0034722 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | УЦ-10/ 0,2 МВт/ 600 чел/ 5ТП | 17 | -10, ветер
#REF! | 6 | Соловей ключ | 6 | 2015-11-26 | 18:58 | 2015-11-26 | 21:04 | 0.0875 | ав.откл. | п.Соловей ключ, 200чел. Повреждение на вед. ТП. |  | 0.0875 |  | больница, насосная / 11ТП / 0,5МВт | 800 | -7, ветер
#REF! | 6 | Промысловка | 11 | 2015-11-26 | 19:11 | 2015-11-26 | 21:20 | 0.089583 | КУ, земля | Включен без 2-х ТП.В 23:04 включен полностью с выделенным участком КВЛ-10 м/ду ТП-82005 и ТП-82034 без нагрузки. 1.12.15 в 11:00 установлена концевая кабельная муфта на оп.1, схема приведена в исходное состояние. |  | 0.089583 |  | нет / 18ТП / 0,8МВт | 1733 | -10, ветер
#REF! | 6 | Партизан | 7 | 2015-11-26 | 19:18 | 2015-11-26 | 19:20 | 0.0013889 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0013889 |  | школа, д/с/ 0,9 МВт/ 1460 чел/ 15 ТП | 30 | -10, ветр
#REF! | 6 | Тавричанка | 16 | 2015-11-26 | 19:27 | 2015-11-26 | 20:57 | 0.0625 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | с.Чапаево, 820чел. |  | 0.0625 |  | котельн / 9ТП / 1,6 МВт | 27 | -7, ветер
#REF! | 6 | Партизан | 7 | 2015-11-26 | 19:30 | 2015-11-26 | 20:00 | 0.020833 | КУ, земля | В 20:00 вкл без 6ТП. В 22:20 включен полностью. Повреждение на вед. ТП. |  | 0.020833 |  | школа, д/с/ 0,9 МВт/ 1460 чел/ 15 ТП | 780 | -10, ветр
#REF! | 10 | Сокольчи | 2 | 2015-11-26 | 19:36 | 2015-11-26 | 20:40 | 0.044444 | ав.откл. | с.Черноручье, Валентин, 569чел. |  | 0.044444 |  | школа, котельная, больница, скважина / 15ТП / 0,7МВт | 750 | -6, ветер
#REF! | 6 | Тимофеевка | В-6 Т1 | 2015-11-26 | 20:09 | 2015-11-26 | 20:43 | 0.023611 | по ТМ | Включено без вед. ф.8 (бл.МТЗ, вкл. В 21:46). |  | 0.023611 |  | кот/ 1МВт/ 640 чел | 510 | -10, снег
#REF! | 6 | Волчанец | 9 | 2015-11-26 | 20:24 | 2015-11-26 | 21:05 | 0.028472 | ав.откл. | с.Новолитовск, Васильевка, Кирилловка, 200чел. |  | 0.028472 |  | д/с / 10ТП / 0,2МВт | 136 | -6, ветер
#REF! | 6 | Надеждинская | 20 | 2015-11-26 | 20:50 | 2015-11-26 | 22:49 | 0.082639 | ав.откл. | с.Прохладное, Юбилейный, Шмидтовка, 370чел. Включен без 10 ТП. В 0:58 включен полностью после обхода. |  | 0.082639 |  | школа, котельн / 23ТП / 0,6МВт | 1100 | -7, ветер
#REF! | 6 | Многоудобное | 5 | 2015-11-26 | 21:12 | 2015-11-26 | 21:17 | 0.0034722 | ав.откл, АПВ нет, РПВ усп. | с.Многоудобное, 100чел. |  | 0.0034722 |  | администр, насосная / 2ТП / 0,13МВт | 8 | -1, снег, ветер
#REF! | 10 | Ольга | 12 | 2015-11-26 | 21:19 | 2015-11-26 | 21:19 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -1, снег, ветер
#REF! | 10 | ЦРП | В-6 РП-2 | 2015-11-26 | 22:15 | 2015-11-26 | 22:37 | 0.015278 | ав.откл., АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.015278 |  | нет / 0,08МВт | 30 | -10, ветер
#REF! | 110 | Р - Тимофеевка - Ольга |  | 2015-11-26 | 22:55 | 2015-11-26 | 22:55 | 0 | ТМ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -1, снег, ветер
#REF! | 10 | Троица | 25 | 2015-11-26 | 22:55 | 2015-11-26 | 23:00 | 0.0034722 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | школа, насосная, котельн, насосная / 37ТП / 1,2МВт | 35 | -7, ветер
#REF! | 110 | Р - Тимофеевка - Ольга |  | 2015-11-26 | 22:59 | 2015-11-27 | 4:28 | 0.22847 | ЗНЗ 1,2 ст., МТО, АПВ ну., РПВ ну. | ИМФ ф.А,В,С 9.3км. Обесточены ПС Ольга, Тимофеевка. При включении на ХХ на ПС Тимофеевка свечение на ЛР-110. Произведена чистки изоляции СШ-110. В 3:30 включена, запитаны сш-110. В 4:28 все потребители запитаны полностью. |  | 0.22847 |  | 2020чел / 3,4МВт | 18643 | -1, снег, ветер
#REF! | 6 | Надеждинская | 7 | 2015-11-26 | 23:10 | 2015-11-27 | 1:10 | 0.083333 | ав.откл., АПВ нет, РПВ ну. | п.В.Надеждинское, Новый, Ключевое, 1181чел. В 0:36 включен до оп.63. В 1:10 включен полностью. Повреждение на вед. ТП. |  | 0.083333 |  | кот, д/дом / 22ТП / 2,5МВт | 850 | -6, снег, ветер
#REF! | 10 | Троица | 25 | 2015-11-26 | 23:37 | 2015-11-27 | 2:46 | 0.13125 | МТО, АПВ нет. | п.Витязь, Рисовая падь, 140чел. Повреждение на вед. отпайке. |  | 0.13125 |  | школа, насосная, котельн, насосная / 37ТП / 0,62МВт | 1950 | -7, ветер
#REF! | 6 | Соловей ключ | 6 | 2015-11-26 | 23:56 | 2015-11-27 | 0:08 | 0.0083333 | ав.откл, АПВ нет, РПВ усп. | п.Соловей ключ, 200чел. |  | 0.0083333 |  | больница, насосная / 11Тп / 0,5МВт | 100 | -9, снег, ветер
#REF! | 10 | Манзовка | 15 | 2015-11-26 | 23:59 | 2015-11-27 | 0:12 | 0.0090278 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | п.Сибирцево, 422чел. Повреждение на вед. отпайке. |  | 0.0090278 |  | котельн / 6ТП / 0,6 МВт | 108 | -10, снег, ветер
#REF! | 110 | Находка-тяг. - Находка |  | 2015-11-27 | 0:16 | 2015-11-27 | 0:16 | 0 | Находка: НЗЗ 2ст, АПВ усп. Находка-тяг: не откл. НЗЗ 1ст. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -6, снег, ветер
#REF! | 110 | Находка-тяг. - Находка |  | 2015-11-27 | 0:21 | 2015-11-27 | 0:21 | 0 | Находка: НЗЗ 2ст, АПВ усп. Находка-тяг: НЗЗ 1ст, АПВ ну., РПВ усп. | Разрыв транзита. |  | 0 |  | нет | 0 | -6, снег, ветер
#REF! | 110 | ПаГРЭС - Находка-тяг |  | 2015-11-27 | 0:21 | 2015-11-27 | 0:40 | 0.013194 | ПаГРЭС: б/б, АПВ ну, РПВ усп. Находка-тяг: НЗЗ 1ст, АПВ ну, РПВ усп. | Разрыв транзита. |  | 0 |  | нет | 0 | -6, снег, ветер
#REF! | 110 | ПаГРЭС - Находка-тяг |  | 2015-11-27 | 0:57 | 2015-11-27 | 1:13 | 0.011111 | ПаГРЭС: НЗЗ 2ст, АПВ ну, РПВ усп. Находка-тяг: НЗЗ 1ст, АПВ ну, РПВ усп. | Разрыв транзита. |  | 0 |  | нет | 0 | -6, снег, ветер
#REF! | 110 | Находка-тяг. - Находка |  | 2015-11-27 | 0:57 | 2015-11-27 | 0:57 | 0 | Находка: НЗЗ 2ст, АПВ усп. Находка-тяг: НЗЗ 1ст, АПВ ну., РПВ усп. | Разрыв транзита. Произведен обход оп. №1-20 (зона ИМФ 4,7км), замечаний нет. |  | 0 |  | нет | 0 | -6, снег, ветер
#REF! | 10 | Краскино | 4 | 2015-11-27 | 1:25 | 2015-11-27 | 1:27 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Цуканово, 600чел. |  | 0.0013889 |  | котельн, д/с, школа / 6ТП / 0,09МВт | 3 | -7, ветер
#REF! | 10 | Корсаковка | 1 | 2015-11-27 | 1:59 | 2015-11-27 | 2:06 | 0.0048611 | ав.откл, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0048611 |  | нет / 0,03МВт | 4 | -10, снег, ветер
#REF! | 10 | Пограничная | 4 | 2015-11-27 | 3:43 | 2015-11-27 | 3:47 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | п.Пограничный, с.Бойкое, 330чел. |  | 0.0027778 |  | нет / 9ТП / 0,24МВт | 16 | -11, снег, ветер
#REF! | 10 | Пограничная | 4 | 2015-11-27 | 4:00 | 2015-11-27 | 5:22 | 0.056944 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | п.Пограничный, с.Бойкое, 330чел. В пролете ОП 230-231 устранили провис провода | ф.6 ПС Б.Оренбургская | 0.084722 | 2015-11-27 06:02 | нет / 9ТП / 0,24МВт | 537 | -11, снег, ветер
#REF! | 35 | Камень-Рыболов - Новоселище - РП3 - Жариково - Богуславка |  | 2015-11-27 | 4:20 | 2015-11-27 | 11:25 | 0.29514 | МТО 2ст, РПВ ну | Обесточены ПС Новоселище, Жариково, Богуславка. В 6:00 ПС Новоселище от ф.7 ПС К-Рыболов. В 6:20 ПС Богуславка запитана от ПС Пограничная. В 6:43 запитана ПС Жариково от ПС Богуславка. На оп.162 отгорел шлейф Ф"С" в сторону ПС Жариково и на ПС Новоселище на КС след выброса масла по Ф"В". В 11:25 повреждение устранено ВЛ включена. | ПС Пограничная, ф.7 ПС К.-Рыболов | 0.069444 | 2015-11-27 06:00 | 4272 чел / 1МВт | 4620 | -15, снег, ветер
#REF! | 6 | ЦРП | В-6 РП-2 | 2015-11-27 | 4:20 | 2015-11-27 | 5:00 | 0.027778 | ав.откл, РПВ усп. |  |  | 0.027778 |  | нет / 0,06МВт | 40 | -9, ветер
#REF! | 35 | Рыбный порт | В-35, В-6 Т2 | 2015-11-27 | 5:42 | 2015-11-27 | 11:38 | 0.24722 | Неисправность Т2, ав.откл. Т2 | Обесточилась 2сш-6кВ. Ч/з 8 мин вкл. СВ-6. Возле Т2 обнаружен металлический желоб от водостока со следами перекрытия. В 11-38 устранили повреждение в цепях управления В 35 Т2 (заменен блок контакт цепей управления) | Т1 | 0.0055556 | 2015-11-27 05:50 | г.Владивосток, 2800чел / 1,9МВт | 170 | -9, ветер
#REF! | 10 | Корсаковка | 3 | 2015-11-27 | 6:52 | 2015-11-27 | 7:01 | 0.00625 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.00625 |  | нет / 0,06МВт | 10 | -9, ветер
#REF! | 10 | Алексеевка | 3 | 2015-11-27 | 8:14 | 2015-11-27 | 8:21 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | с.Новоалексеевка, 150 ч. Осмотр без замечаний. |  | 0.0048611 |  | нет/2ТП | 3 | -28, обл.
#REF! | 10 | Камень-Рыболов | 7 | 2015-11-27 | 8:26 | 2015-11-27 | 11:04 | 0.10972 | "земля" от КУ | с.Пархоменко, Алексеевка, Новоселище 1270чел. ПЦЭС ПС Камень-Рыболов Ф-7 включили до РС-906 оп.65 запитано 3 ТП в 10-20. В 11-04 включили до РС-908 оп.282 запитано с Пархоменко.Выделен участок от РС 908 до РС 909 (без нагрузки, кольцующий с ф.5 ПС Новоселище). ОП 265 заменили изолятор, все включено в 17:08 |  | 0.10972 |  | котельн, скважина / 10ТП / 0,7МВт | 151 | -15, снег, ветер
#REF! | 10 | Троица | 25 | 2015-11-27 | 8:30 | 2015-11-27 | 11:30 | 0.125 | МТО, АПВ нет, РПВ ну. | п.Витязь, Рисовая падь, 140чел. Нагрузка переведена на ф-24 ПС Троица в 08-45 перезапитано от ф.24 без абон. отпайки (осталось обесточено 11 вед. ТП) В 11-30 включили без абон. отпайки (вед. ТП 1). Повторно откл. в 13:15 | ф.24 ПС Троица | 0.010417 | 2015-11-27 08:45 | школа, насосная, котельн, насосная / 37ТП / 0,62МВт | 170 | -9, снег, ветер
#REF! | 10 | Березовка | 16 | 2015-11-27 | 8:42 | 2015-11-27 | 8:42 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | с.Березовка, 450 ч. В ТП 10/7 заменили предох. 10кВ |  | 0 |  | нет | 0 | -18, ясно
#REF! | 10 | Корсаковка | по ф.3 на РП "Пуцыловка" отключился ф.3 | 2015-11-27 | 9:27 | 2015-11-27 | 9:34 | 0.0048611 | Ав. Откл., РПВ усп. | часть Монакино, Богатырка, 250чел. |  | 0.0048611 |  | нет/0,1 МВт/7ТП | 5 | -15, ветер
#REF! | 10 | Краскино | 4 | 2015-11-27 | 11:40 | 2015-11-27 | 13:10 | 0.0625 | откл. КУ"Земля" | с.Цуканово, 560чел. В включили до РЛ-2 (оп.175, запитано 6 ТП). В пролете. оп. 183-184 обрыв нижнего правого провода. Устранено, включили полностью в 14-25 |  | 0.0625 |  | котельная,д.сад, школа/6ТП/0,3 МВт | 250 | -9, ветер
#REF! | 10 | Троица | 25 | 2015-11-27 | 13:15 | 2015-11-27 | 16:25 | 0.13194 | МТО, АПВ нет, РПВ ну | п.Витязь п.Рисовая падь, 140чел. Нагрузкка переведена на ф-24 ПС Троица в 13-25 (осталось обесточено 11 вед ТП). Оп.33 срыв вязки верхнего провода. Устранено, все включено в 16:25 | Троица ф.24 | 0.0069444 | 2015-11-27 13:25 | школа, насосная, котельн, насосная / 37ТП / 0,62МВт | 170 | -9, ветер
#REF! | 10 | Кипарисово | 6 | 2015-11-27 | 14:50 | 2015-11-27 | 15:00 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | часть п.Кипарисово 1, 30чел. |  | 0.0069444 |  | нет/3ТП | 36 | -5, ветер
#REF! | 10 | Ивановка | 5 | 2015-11-27 | 17:17 | 2015-11-27 | 18:35 | 0.054167 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | с.Лубянка Орловка Тигровый, 250чел. В 18-35 включен оп366 (запитано 5 ТП). В 19:40 включено все. На вед. отпайке (в пр. ОП 465-466 убрано дерево) |  | 0.054167 |  | нет/250 чел./6ТП | 130 | -12, ясно
#REF! | 110 | АТЭЦ - Шахта7 - Западная |  | 2015-11-27 | 19:13 | 2015-11-28 | 10:18 | 0.62847 | ПС Западная: ТНЗНП 1ст., АПВ ну., РПВ ну. АТЭЦ: НЗЗ 1,2 ст., ДЗ 2,3 з., АПВ ну. | Обесточена ПС Шахта7. В 19:53 выделен участок ВЛ 110кВ АТЭЦ-Шахта7. ПС Шахта7 запитана от ПС Западная. В пр.оп. 21-22 обрыв нижнего провода экскаватором. Пострадавших нет. 28.11.15 повреждение устранено, ВЛ включена в 10:18 | Западная-Шахта7 | 0.027778 | 2015-11-27 19:53 | 7600ч./18,1 Мвт | 12000 | -7, ветер
#REF! | 10 | Корфовская | 22 | 2015-11-27 | 22:35 | 2015-11-27 | 23:56 | 0.05625 | КУ, земля | Включен без отпайки на садоводческое общество. В пролётах №162-170 обрыв провода Ф-А. В 17:58 повреждение устранено, все включено. В пролётах №162-163 и №167-168 повреждение провода, сорван и повреждён предположитено сторонней большегрузной техникой (следов не видно, засыпаны снегом) |  | 0.05625 |  | нет/ 0,4 МВт/ 300 чел/ 6ТП | 440 | -14, снег
#REF! | 10 | Ильинка | 3 | 2015-11-28 | 1:10 | 2015-11-28 | 1:30 | 0.013889 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | Повреждение на ведомственной отпайке. |  | 0.013889 |  | кот, больн, д/с, насосн/ 0,8 МВт/ 599 чел/ 8ТП | 293 | -20, пасмурно
#REF! | 6 | Занадворовка | 3 | 2015-11-28 | 8:40 | 2015-11-28 | 12:30 | 0.15972 | КУ, земля | На опоре 185 обрыв вязки (перегорел провод.) Повреждение устранено |  | 0.15972 |  | кот, насосн, школа/ 0,3 МВт/ 631 чел/5ТП | 600 | -9, ясно
#REF! | 35 | Давыдовка - Тавричанка -Шмидтовка - Надеждинская |  | 2015-11-28 | 19:29 | 2015-11-28 | 19:44 | 0.010417 | Откл.КУ "Земля" | С обесточиванием ПС Тавричанка, Шмидтовка. (ПС Надеждинская предварит обеспечен резерв). На ПС Тавричанка поврежден ОПН-35 (дымится, заменен 4:56), На ПС Шмидтовка поврежден ТН-35 1сш (не показывает напряжение, слышен треск, заменен в 2:56). Выведен уч.ВЛ35 "Надеждинская-Шмидтовка" (без нагрузки; на ПС Надеждинская не приходит фаза. Пр оп 70-71 обрыв провод, устранено 5:40 ). |  | 0.010417 |  | 7,1 МВт/1890 чел. | 1775 | -7, ясно
#REF! | 35 | ГЗУ | Т2 | 2015-11-29 | 10:30 | 2015-11-29 | 12:20 | 0.076389 | ДЗТ | АВР-6 усп, потребители не обесточивались. Осмотр зоны действия ДЗТ без замечаний. 30.11.15 проверка РЗА: неисправность токовых цепей ДЗТ. Устранено в 15:40. | Т1 (АВР-6 кВ) | 0 |  | нет | 0 | -14, ясно
#REF! | 35 | Водозабор | Т1 | 2015-11-29 | 10:48 | 2015-11-29 | 11:28 | 0.027778 | МТЗ-35, МТЗ-10 | Обесточена сш-10 кВ (однотранс-я). Обеспечен резерв. В ячейке В-10-Т1 перекрытие животным (колонок). Устранено, схема восстановлена | ф.5 Лучегорск | 0.0027778 | 2015-11-29 10:52 | нет / 0,02 МВт / 2ТП | 50 | -20, ясно
#REF! | 10 | Кипарисово | 6 | 2015-11-29 | 13:45 | 2015-11-29 | 15:15 | 0.0625 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на вед.отп |  | 0.0625 |  | нет / 30 чел / 3ТП / 0,001 МВт | 120 | -5, ясно
#REF! | 10 | Кипарисово | 6 | 2015-11-29 | 17:25 | 2015-11-29 | 17:40 | 0.010417 | МТЗ, АПВ ну, РПВ у | Самопроизвольное включении абонентом отпайки "Сказка" с поврежденной КЛ . |  | 0.010417 |  | нет / 30 чел / 3ТП / 0,001 МВт | 50 | -5, ясно
#REF! | 10 | Баневур | 4 | 2015-11-29 | 17:50 | 2015-11-29 | 18:15 | 0.017361 | МТЗ, АПВ ну | Повреждение на вед.уч-ке |  | 0.017361 |  | нет / 250 чел / 0,6 МВт / 5ТП | 45 | -7, ясно
#REF! | 6 | Кирзавод | 2 | 2015-11-29 | 18:55 | 2015-11-29 | 19:10 | 0.010417 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.010417 |  | быта нет / котельная / 1ТП / 0,3 МВт | 89 | -10, ветер
#REF! | 6 | Партизан | 11 | 2015-11-29 | 19:30 | 2015-11-29 | 22:26 | 0.12222 | "земля" от КУ ф.С-0 | 14 ТП из 20ти запитано по ф.7 На оп.30 отгорел шлейф. Устранено в 22-26 | ф.7 Партизан | 0.040972 | 2015-11-29 20:29 | котельная, насосная, д/с / 20ТП / 1990 чел / 3МВт | 1440 | -5, ясно
#REF! | 6 | ГЗУ | 483 | 2015-11-30 | 8:00 | 2015-11-30 | 8:50 | 0.034722 | "земля" от КУ | Часть г.Биробиджан, 2000ч. Повреждение на вед.уч-ке |  | 0.034722 |  | 2000 чел / 3 котель, школа / 8ТП / 0,3 МВт | 287 | -15, ясно
#REF! | 6 | Суражевка | 8 | 2015-11-30 | 8:37 | 2015-11-30 | 8:50 | 0.0090278 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | п. Суражевка. На х.х. |  | 0 |  | нет | 0 | -8, ясно
#REF! | 10 | Рощино | 6 | 2015-11-30 | 11:43 | 2015-11-30 | 11:43 | 0 | МТЗ, АПВ усп | с.Богуславец с.Таборово, 1230 ч. |  | 0 |  | нет | 0 | -12, ясно
#REF! | 10 | Безверхово | 5 | 2015-11-30 | 16:07 | 2015-11-30 | 18:45 | 0.10972 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну | Включен без одного ТП (ж/д, согласовано откл.состояние до утра 1.11.15 с абонентом). 1.12.15 в 13:52 включен полностью по нормальной схеме. На оп. 18 устранили срыв верхнего провода с изолятора. |  | 0.10972 |  | насосная, котельная / 4ТП / 0,2 МВт / 260 чел | 250 | 0, ясно
#REF! | 10 | Безверхово | 2 | 2015-11-30 | 16:10 | 2015-11-30 | 20:40 | 0.1875 | "земля" от КУ | Lвл-3,6 км. В 19-28 включен на х.х, в 20:40 под нагрузку. Повреждение на вед.уч-ке |  | 0.1875 |  | котельная, насосная, дс / 0,4 МВт / 6ТП / быта нет | 600 | 0, ясно
#REF! | 6 | Надеждинская | 20 | 2015-11-30 | 17:30 | 2015-11-30 | 17:34 | 0.0027778 | ТМ, АПВ нет, РПВ усп | Оп 58 отгоревший шлейф, восстановлен в 20-20. |  | 0.0027778 |  | школа, котельная / 370 чел / 2,1 МВт / 8ТП | 40 | -4, ясно
#REF! | 6 | Новороссия | 3 | 2015-12-01 | 7:39 | 2015-12-01 | 7:45 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. |  |  | 0.0041667 |  | школа, котельная / 0,3 МВт / 4ТП / 414 чел | 36 | -18, ясно
#REF! | 6 | Новороссия | 3 | 2015-12-01 | 8:04 | 2015-12-01 | 15:32 | 0.31111 | "земля" от КУ | Lвл=9,36км. В 08:15 запитано ТП 5316 (котельная, школа) от Ф-7 ПС Новороссия. В 12:03 (ч/з 3ч 59м) запитаны ТП 5312, 5314 от ф.7 ПС Новороссия без ТП 5313. В 15:32 включен полностью по нормальной схеме. На оп. 55 устранён срыв изолятора по ф.В (оп. 55-56 сильное тяжение ф."В") провод упал на траверсу. | ф-7 | 0.0076389 | 2015-12-01 08:15 | школа, котельная / 0,3 МВт / 4ТП / 414 чел | 1000 | -18, ясно
#REF! | 6 | Суражевка | 7 | 2015-12-01 | 9:43 | 2015-12-01 | 9:56 | 0.0090278 | авар. откл. РПВ усп. | Без нагрузки. В РУ-6 ТП-12 перекрытие животным (кот). |  | 0 |  | нет | 0 | -15, ясно
#REF! | 6 | Раздольное-1 | 13 | 2015-12-01 | 11:40 | 2015-12-01 | 11:40 | 0 | МТЗ. АПВ усп | Повреждение вед. каб. 0,4кВ в ТП-5037. |  | 0 |  | нет | 0 | -8, ясно
#REF! | 10 | Ивановка | 1 | 2015-12-01 | 12:17 | 2015-12-01 | 12:46 | 0.020139 | МТЗ. РПВ ну. | часть с.Ивановка, Николаевка, Отрадное, 1036чел. Включен без отп. на с.Отрадное, запитано 10 ТП. В 14:28 (ч/з 2ч 11м) вкл. полностью. Повреждение на вед. отп. "Пасека". |  | 0.020139 |  | школа, 2 котельн. / 0,5МВт / 14ТП | 120 | -10, ясно
#REF! | 6 | Шмидтовка | 8 | 2015-12-01 | 19:10 | 2015-12-01 | 19:18 | 0.0055556 | МТЗ. РПВ усп |  |  | 0.0055556 |  | нет / 0,2 МВт / 1 ТП / 40 чел | 50 | -6, пасм.
#REF! | 10 | Полевая | 15 | 2015-12-02 | 5:00 | 2015-12-02 | 5:06 | 0.0041667 | МТЗ, РПВ усп |  |  | 0.0041667 |  | нет / 0,1 МВт / быта нет | 2 | -5, снег
#REF! | 35 | Широкая - УАМР с отп Нефтебаза, Парус |  | 2015-12-02 | 10:20 | 2015-12-02 | 10:20 | 0 | ДЗ-1ст. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | -1, дождь
#REF! | 35 | ВТЭЦ-1 | В-35 Т-1,2 | 2015-12-02 | 10:46 | 2015-12-03 | 3:47 | 0.70903 | МТЗ | Обесточена вед. ПС Торговый порт, запитана от резерва. На ВТЭЦ-1 обесточена 1,2СШ-35, в ЗРУ на ШСВ-35 перекрытие и разрушение всех 6-ти вводов. В 3:47 введены в работу В-35-Т1 и 1СШ 35 (заменены не прошедшие испытания проходные ТТ 35 по двум фазам). В 6:07 введена в работу 2СШ-35 после протирки изоляции и испытаний. В 6:11 на ШСВ 35 заменены ввода (6шт), в 6:50 испытан успешно, схема восстановлена | КЛ-35 Эгершельд-Торговый порт | 0.0076389 | 2015-12-02 10:57 | быта нет / 3,6МВт | 660 | +5, дождь
#REF! | 6 | Гвоздево | 7 | 2015-12-02 | 11:08 | 2015-12-02 | 11:09 | 0.00069444 | МТЗ. РПВ усп | часть с.Гвоздево, 310чел |  | 0.00069444 |  | тел. станция / 0,2МВт / 7ТП | 3 | +2, пасм
#REF! | 110 | ВТЭЦ-1 | В-110/6кВ Т-1 | 2015-12-02 | 11:11 | 2015-12-02 | 19:02 | 0.32708 | ДЗТ | После осмотра и разборки схемы по ШСВ-35 при включении В-35 Т-1 произошло отключение В 110/6 Т-1. Обесточена 1СШ-6кВ, запитана от резерва. Произведены ВВ испытания Т-1, замечаний нет, вкл. в работу по стороне 110/6кВ. | Т-2 (включен ШСВ-6) | 0.00069444 | 2015-12-02 11:12 | 2700 чел /3,5МВт | 58 | +5, дождь
#REF! | 6 | Гвоздево | 7 | 2015-12-02 | 11:15 | 2015-12-02 | 12:20 | 0.045139 | МТЗ. РПВ ну. | часть с.Гвоздево, 310чел. Повреждение на вед. ТП. |  | 0.045139 |  | тел. станция / 0,2МВт / 7ТП | 100 | +2, пасм
#REF! | 10 | Безверхово | В-10 Т-1 | 2015-12-02 | 14:10 | 2015-12-02 | 14:13 | 0.0020833 | ав.откл. РПВ усп | При осмотре: отключен ф-2. В-10 Т-1 включен без ф-2. |  | 0.0020833 |  | школа (ГИА) / 318 чел / 0,6МВт | 30 | +5, дождь
#REF! | 10 | Безверхово | 2 | 2015-12-02 | 14:10 | 2015-12-02 | 15:37 | 0.060417 | ав. откл. РПВ не произв. | часть с.Безверхово, 150 чел. Повреждение на вед отп. |  | 0.060417 |  | Котельная, водонасосные, детсад / 6ТП / 0,2МВт | 220 | +5, дождь
#REF! | 110 | Петровичи - Вадимовка |  | 2015-12-02 | 14:33 | 2015-12-02 | 14:33 | 0 | Петр: НЗЗ 2ст. АПВ усп. Вадим: НЗЗ 1ст. АПВ усп | Lвл=13,6км. ИМФ Ф-С=0 11,8км. По ф.С нет нагрузки, оп.40 обрыв шлейфа ф.С. В 18:50 устранено, схема восстановлена |  | 0 |  | нет | 0 | +3, дождь
#REF! | 6 | Екатериновка | 5 | 2015-12-02 | 15:45 | 2015-12-02 | 16:42 | 0.039583 | МТЗ. РПВ ну. | с.Золотая долина, 570чел. Обрыв провода ВЛ-0,4кВ от ТП-7139 (2 частных дома). Устранено и вкл. В 17:20. |  | 0.039583 |  | нет / 2,2МВт / 26ТП | 2090 | +3, дождь
#REF! | 10 | Ярцево | 10 | 2015-12-02 | 16:10 | 2015-12-02 | 16:12 | 0.0013889 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | с.Северное, 150 чел. |  | 0.0013889 |  | котельная, школа, д/с / 0,15МВт / 3ТП | 2 | -12, пасм
#REF! | 35 | В-2 - Варфоломеевка - Яковлевка |  | 2015-12-02 | 16:37 | 2015-12-02 | 17:41 | 0.044444 | КУ "земля" | Обесточены ПС Яковлевка, Андреевка, Яблоновка. Через 1 мин всё запитано от резерва. По ВЛ-35 В2-Варфоломеевка-Яковлевка выделен повреждённый участок РП3-Яковлевка (повреждена гирлянда изоляторов ф.С оп.115). Устранено, схема восстановлена в 22:04 | ВЛ-35 Марьяновка-Яблоновка | 0.00069444 | 2015-12-02 16:38 | 5446 чел / 2МВт | 33 | 0, мокрый снег
#REF! | 6 | Тайфун | 7 | 2015-12-02 | 17:01 | 2015-12-02 | 22:49 | 0.24167 | МТЗ. РПВ ну. | Lвл=37,71 км, с.Чистоводное, 115чел. Пр.оп.207-209 убрано четыре дерева с проводов |  | 0.24167 |  | котельная, связь / 6ТП / 0,2МВт | 410 | +5, дождь
#REF! | 6 | Гвоздево | 7 | 2015-12-02 | 17:26 | 2015-12-02 | 23:14 | 0.24167 | МТЗ. РПВ ну. | Lвл=19,6 км. Оп.77 (жб,анкер) поврежден изолятор ф.С, провод на траверсе. Устранено |  | 0.24167 |  | тел.станция / 0,2МВт / 7ТП / 310 чел | 1020 | +4, дождь
#REF! | 10 | Бабстово | 5 | 2015-12-02 | 23:18 | 2015-12-02 | 23:18 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | -5, ветер
#REF! | 10 | Ленинск | 207 | 2015-12-02 | 23:18 | 2015-12-02 | 23:18 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | -5, ветер
#REF! | 10 | Троица | 25 | 2015-12-03 | 1:28 | 2015-12-03 | 1:37 | 0.00625 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.00625 |  | водонасосные 2, котельные 2, школа / 140 чел / 1,2 МВт / 37ТП | 200 | +2, пасмурно
#REF! | 10 | Бабстово | 5 | 2015-12-03 | 2:10 | 2015-12-03 | 6:28 | 0.17917 | МТЗ, АПВ ну, РПВ-1 ну, РПВ-2 усп | Включен по стиханию ветра |  | 0.17917 |  | нет / 200 чел / 7ТП / 0,13 МВт | 564 | -5, сильный ветер
#REF! | 10 | Унгун | 161 | 2015-12-03 | 2:10 | 2015-12-03 | 2:10 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | -5, ветер
#REF! | 10 | Рощино | 6 | 2015-12-03 | 3:21 | 2015-12-03 | 4:18 | 0.039583 | "земля" от КУ | Оп.311 ф.А отгорел шлейф на РЛ. Устранено |  | 0.039583 |  | котельная, школа, дс / 1227 чел / 13ТП / 1МВт | 600 | 0, ветер
#REF! | 6 | Авангард | 7 | 2015-12-03 | 3:21 | 2015-12-03 | 3:25 | 0.0027778 | МТЗ, РПВ усп |  |  | 0.0027778 |  | котельная / 610 чел / 0,2 МВт / 3ТП | 10 | +4, пасмурно
#REF! | 6 | Студгородок | 10 | 2015-12-03 | 3:32 | 2015-12-03 | 3:39 | 0.0048611 | МТЗ, РПВ усп |  |  | 0.0048611 |  | котельная / 480 чел / 3ТП / 0,4 МВт | 80 | -2, снег
#REF! | 10 | Бабстово | 16 | 2015-12-03 | 3:47 | 2015-12-03 | 3:47 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | -5, ветер
#REF! | 10 | Корсаковка | 4 | 2015-12-03 | 4:57 | 2015-12-03 | 5:40 | 0.029861 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | В пр.оп.5-6 убрали ветку с проводов |  | 0.029861 |  | скважина / 2ТП / быта нет / 2ТП / 0,001 МВт | 4 | -4, снег
#REF! | 10 | Бабстово | 16 | 2015-12-03 | 5:05 | 2015-12-03 | 6:30 | 0.059028 | МТЗ, АПВ ну, РПВ-1 ну, РПВ-2 усп | Включен по стиханию ветра |  | 0.059028 |  | котельные - 5 / 1100 чел / 8ТП / 0,4 МВт | 580 | -5, сильный ветер
#REF! | 10 | Унгун | 165 | 2015-12-03 | 5:05 | 2015-12-03 | 5:05 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | -5, ветер
#REF! | 10 | Пластун | 5 | 2015-12-03 | 5:16 | 2015-12-03 | 5:16 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | 0, мокрый снег
#REF! | 10 | Кировка | 3 | 2015-12-03 | 5:41 | 2015-12-03 | 5:41 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | -4, снег, ветер
#REF! | 10 | Пластун | 5 | 2015-12-03 | 5:51 | 2015-12-03 | 5:51 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | 0, мокрый снег, ветер
#REF! | 10 | Пластун | 12 | 2015-12-03 | 5:51 | 2015-12-03 | 5:51 | 0 | МТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | 0, мокрый снег, ветер
#REF! | 10 | Пластун | 6 | 2015-12-03 | 5:51 | 2015-12-03 | 5:51 | 0 | МТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | 0, мокрый снег, ветер
#REF! | 35 | Волочаевка - Новокуровка с отп Турбаза | Т-104 | 2015-12-03 | 6:28 | 2015-12-03 | 7:09 | 0.028472 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Обесточены ПС Новокуровка, Победа, Турбаза. Выделен уч-к, включена в работу без вед.ПС Победа. В 8:18 линия включена в работу полностью. Повреждение на вед.ПС-35 Победа (Хабаров.муниципаль.сети). |  |  |  | 2050 чел / 0,4 МВт / 8ТП | 265 | -5, метель
#REF! | 10 | Игнатьевка | 6 | 2015-12-03 | 6:43 | 2015-12-03 | 6:44 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  |  |  | 3 П/З / 309 чел / котельная / 6ТП | 5 | 0, мокрый снег
#REF! | 10 | Ленинск | 75 | 2015-12-03 | 6:47 | 2015-12-03 | 7:38 | 0.035417 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. |  | 0.035417 |  | школа, дс, насосная, котельная / 650 чел / 5ТП / | 348 | -5, ветер
#REF! | 10 | Бабстово | 5 | 2015-12-03 | 6:57 | 2015-12-03 | 10:17 | 0.13889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Включен без п.Октябрьский. В 13:32 включен полностью. Выделен повреждённый участок оп. №5-00/80 до 5-00/224. | ф-75 Ленинск | 0.13889 |  | нет / 200 чел / 7ТП / 0,13 МВт | 220 | -5, метель
#REF! | 10 | Веденка | 4 | 2015-12-03 | 7:02 | 2015-12-03 | 8:04 | 0.043056 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Включен после обхода, замечаний нет. |  | 0.043056 |  | котельная, насосная / 350 чел / 0,4 МВт / 3ТП | 102 | -3, мокрый снег
#REF! | 10 | Игнатьевка | 6 | 2015-12-03 | 7:03 | 2015-12-03 | 7:04 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.00069444 |  | 3 П/З / 309 чел / котельная / 6ТП | 5 | 0, мокрый снег
#REF! | 10 | Игнатьевка | 6 | 2015-12-03 | 7:18 | 2015-12-03 | 9:36 | 0.095833 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Включен без 3-х п/з ("Стрельникова", "Емельянова", "Леонова"). В 17:37 включен полностью, в пр.оп.434-435 убрали ветку с проводов. |  | 0.095833 |  | 3 П/З / 309 чел / котельная / 6ТП | 245 | 0, мокрый снег
#REF! | 6 | Партизан | 9 | 2015-12-03 | 7:39 | 2015-12-03 | 15:00 | 0.30625 | МТЗ, АПВ выв | В 9:25 запитаны от резерва 10 ТП. В 9:55 запитаны от резерва еще 4 ТП. В 10:15 запитаны от резерва еще 4 ТП. Осталось без напряжения 3 ТП. В 15:00 включен головной участок. В 16:15 включен по нормальной схеме. На оп.16 (дерев. 3-х стоечная анкерная) устранено повреждение траверсы. | ЦРП ПаГРЭС ф.Сроительство, ф.5 ПС Партизан, ф.3 ПС ХФЗ | 0.094444 | 2015-12-03 09:55 | 2856 чел / 22ТП / школа, ТНС / 3,7 МВт | 3626 | +2, пасмурно
#REF! | 10 | Самарка | 2 | 2015-12-03 | 8:12 | 2015-12-03 | 9:30 | 0.054167 | ТМ | с.Самарка, 112чел. Включен без ТП-3139, повреждены разрядники ф.В, С. В 10:00 устранено, включен полностью. |  | 0.054167 |  | школа с котельной / 0,3 МВт / 10ТП | 280 | 0, мокрый снег
#REF! | 10 | Лазо | 2 | 2015-12-03 | 8:25 | 2015-12-03 | 13:25 | 0.20833 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | с.Кишиневка, Лазо, 93чел. Включен до оп.95 без 2-х ТП. В пр.оп.174-175 убрано дерево с проводов, без повреждения и включен полностью в 16:25. |  | 0.20833 |  | нет / 0,1 МВт / 4ТП | 415 | 0, пасмурно
#REF! | 10 | Левобережная | 160 | 2015-12-03 | 9:05 | 2015-12-03 | 10:15 | 0.048611 | МТО, АПВ ну., РПВ не произв. | п.Им.Тельмана, 1100чел. Включен по частям, замечаний нет. |  | 0.048611 |  | нет / 6ТП / 0,8МВт | 1147 | -5, метель
#REF! | 6 | Суражевка | 2 | 2015-12-03 | 9:14 | 2015-12-03 | 13:32 | 0.17917 | ав.откл. | п.Суражевка. В пр.оп.24-25 верхний провод отгорел и упал на нижний провод. Произведена замена провода, заменено масло в баках В-6 ф.2. | ф.15 (АВР) | 0 | 2015-12-03 09:14 | нет / 2ТП / 1,2МВт | 0 | -1, снег
#REF! | 10 | Лесозаводск | по ф.13 СП-3 | 2015-12-03 | 9:38 | 2015-12-03 | 9:38 | 0 | ав.откл, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | 0, снег
#REF! | 10 | Лесозаводск | по ф.13 СП-3 | 2015-12-03 | 11:25 | 2015-12-03 | 11:25 | 0 | ав.откл, АПВ усп. | с.Курское, Глазовка, Орловка, Иннокентьевка, 1890чел. |  | 0 |  | нет | 0 | 0, снег
#REF! | 110 | К - Богополь - Плавзавод |  | 2015-12-03 | 11:35 | 2015-12-03 | 11:47 | 0.0083333 | ДЗ 3з, ТЗНП 3ст, АПВ ну., РПВ усп. | ИМФ 87,2 ф.С. В 11:47 (ч/з 12 мин) ВЛ-110 включена запитана ПС Богополь. В 12:13 (ч/з 38 мин) ПС Садовая, Сержантово запитаны от ПС Горбуша. В 12:18 (ч/з 43 мин) ПС Плавзавод запитана от ВЛ-110 К–Богополь-Плавзавод. |  | 0.0083333 |  | 5000чел / 2,7МВт | 1500 | -3, снег
#REF! | 110 | Плавзавод - Горбуша |  | 2015-12-03 | 11:48 | 2015-12-03 | 17:20 | 0.23056 | от КУ | Находилась на Х.Х. В пр.оп.43-44 налипание снега, провис провода с касанием крон деревьев. Устранено. 4.12.15 на ПС Плавзавод проведена послеав. проверка. Заменили реле времени в цепях защит. (заклинивание часового механизма реле времени) |  | 0 |  | нет | 0 | -3, снег
#REF! | 35 | Горелое - Тайга - Краснореченск |  | 2015-12-03 | 11:55 | 2015-12-03 | 11:55 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -3, снег
#REF! | 10 | Баневур | по ф.6 РП Кондратеновка | 2015-12-03 | 12:49 | 2015-12-03 | 13:32 | 0.029861 | "земля" от КУ | с.Каймановка, Каменушка, 300чел. "земля" устранилась. |  | 0.029861 |  | котельная, школа / 17ТП / 1,2МВт | 154 | -3, ясно
#REF! | 35 | Горелое - Тайга - Краснореченск |  | 2015-12-03 | 16:20 | 2015-12-03 | 16:20 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -3, ветер
#REF! | 10 | Свободный | 7 | 2015-12-03 | 16:35 | 2015-12-03 | 17:32 | 0.039583 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | п. Советский, Подгорный, Бардагон, 470чел. Включен до ЛР-2-07-02 без 4-х ТП. В 18:31 включен полностью. В пр.оп.126-127 убрано дерево с проводов, без повреждения. |  | 0.039583 |  | котельная, скважина, школа / 14ТП / 0,17МВт | 160 | -15, ветер
#REF! | 10 | Сергеевка | 12 | 2015-12-03 | 16:45 | 2015-12-03 | 17:35 | 0.034722 | МТЗ, АПВ ну. РПВ ну | с. Сергеевка, коттеджи, 25чел. Выделен уч-к между Р-8 и Р-124, без 4-х вед. В 19:00 включен полностью. Повреждение на ведомственной ТП-2165. | ф.15 | 0.034722 |  | нет / 0,06МВт | 293 | -10, снег, ветер
#REF! | 35 | Горелое - Тайга - Краснореченск |  | 2015-12-03 | 16:47 | 2015-12-03 | 16:47 | 0 | МТО, АПВ усп. | Налипание снега на провода и деревья в пр. оп. 1-14, 64-78. В 21:07 отключена по неотложной заявке для чистки просеки и проводов (обесточен п.Краснореченск, п.Тайга 1678 чел./2 МВт), с администрацией согласовано. Устранено и вкл. в работу в 22:22 (ч/з 1ч 15м). |  | 0 |  | нет | 0 | -3, ветер
#REF! | 10 | Селихино | 14 | 2015-12-03 | 18:19 | 2015-12-03 | 18:22 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | п.Селихино, 2300 чел. |  | 0.0020833 |  | котельная, школа, д/с / 14ТП / 0,5МВт | 25 | -15, снег, ветер
#REF! | 10 | Ленинск | 66 | 2015-12-04 | 6:35 | 2015-12-04 | 6:41 | 0.0041667 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | Ленинское, Н-Ленинское, 228 чел. |  | 0.0041667 |  | котельная / 8ТП / 0,17МВт | 16 | -8, снег
#REF! | 10 | Хасанская | 3 | 2015-12-04 | 10:30 | 2015-12-04 | 10:34 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Камышовое, 125чел. |  | 0.0027778 |  | школа / 7ТП / 0,1МВт | 10 | -6, ветер
#REF! | 10 | Хасанская | 3 | 2015-12-04 | 10:48 | 2015-12-04 | 11:09 | 0.014583 | МТЗ, АПВ нет | с.Камышовое, 125чел.Включен до РЛ-1, без отп на П/З Крайнова, Автопереход. В 13:18 включен до РЛ на оп.44/224. Повреждение на вед. участке. В 19:10 вкл. полностью |  | 0.014583 |  | школа / 7ТП / 0,1МВт | 10 | -6, ветер
#REF! | 6 | Бурейск | 25 | 2015-12-04 | 11:19 | 2015-12-04 | 11:21 | 0.0013889 | МТЗ1, АПВ ну, РПВ усп. | п.Новобурейск, 1700чел. |  | 0.0013889 |  | школа, котельная / 7ТП / 0,36МВт | 12 | -15, снег
#REF! | 35 | Горелое - Тайга - Краснореченск |  | 2015-12-04 | 13:01 | 2015-12-04 | 13:01 | 0 | МТО, АПВ усп. | Налипание снега на провода и деревья в пр. оп. №15-30. В 19:01 отключена по неотложной заявке для чистки просеки и проводов (обесточен п.Краснореченск, п.Тайга 1678 чел./2 МВт), с администрацией согласовано. Устранено и вкл. в работу в 21:14 (ч/з 2ч 13м). |  | 0 |  | нет | 0 | -7, ветер
#REF! | 10 | Среднебелая | 17 | 2015-12-04 | 14:58 | 2015-12-04 | 14:58 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -14, ветер
#REF! | 35 | К - Кавалерово |  | 2015-12-04 | 15:26 | 2015-12-04 | 15:26 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -7, ветер
#REF! | 35 | К - Кавалерово |  | 2015-12-04 | 15:31 | 2015-12-04 | 15:31 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -7, ветер
#REF! | 35 | К - Кавалерово |  | 2015-12-04 | 15:49 | 2015-12-04 | 16:14 | 0.017361 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | Обесточены ПС Кавалерово, Крутая, Центральная. В 16:14 на ПС Кавалерово отключен СВ-35 и ВЛ-35 включена, запитана ПС Кавалерово (6,7МВт, 10500чел). Ч/з 42 мин ПС Крутая, Центральная запитаны от ПС Фабричная-2. Произведён обход, следы перекрытия оп. №7-8. |  | 0.017361 |  | г.Кавалерово, 12000 чел / 7,8МВт | 2833 | -7, ветер
#REF! | 6 | А | 3 | 2015-12-04 | 16:53 | 2015-12-06 | 0:11 | 1899-12-31 07:18 | ав.откл, АПВ нет. | Определено МП: 960 метров от ПС А. 5.12.15 Разрезан, испытан, установлено две муфты и кабельная вставка 2 метра.Включен на ХХ. В 4:42 включен по нормальной схеме. | ф.15 | 0.029167 | 2015-12-04 17:35 | быта нет / 0,8МВт | 500 | 0, облачно
#REF! | 10 | Пластун | 12 | 2015-12-04 | 20:35 | 2015-12-04 | 20:35 | 0 | МТО. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | -7, ветер
#REF! | 10 | Хурба | 13 | 2015-12-04 | 21:31 | 2015-12-04 | 21:46 | 0.010417 | МТЗ. АПВ нет. РПВ усп |  |  | 0.010417 |  | нет / 0,4МВт / 22ТП | 97 | -5, сильный ветер, снег
#REF! | 35 | Бурная - Эгершельд | №2 | 2015-12-04 | 21:56 | 2015-12-10 | 3:36 | 1900-01-04 05:40 | ТЗНП. АПВ нет. | Обесточена 1С 35/6 (Т1) ПС Эгершельд, включен СВ-6кВ, потребитель запитан полностью. На ПС Бурная повреждение КЛ в каб.канале (на территории ПС) /вскрыты каб.каналы, КЛ разрезана. 9.12.15установлены муфты, смонтировано 6 каб. Вставок, КЛ сфазирована, испытана, в 3:36 10.12.15 включена на ХХ./ | КЛ-35 Бурная-Эгершельд №1 | 0.0125 | 2015-12-04 22:14 | 3760 чел / 5,2МВт | 1550 | -3, пасм
#REF! | 10 | Анисимовка-тяга | 3 | 2015-12-04 | 23:04 | 2015-12-05 | 2:55 | 0.16042 | МТО. РПВ ну | часть с.Анисимовка, 120чел. В 02-55 после обхода включили без нагрузки, в 03-25 включили без вед.отп. Босфор (2-ТП). |  | 0.16042 |  | нет / 0,3МВт / 6ТП | 950 | -15, сильный ветер
#REF! | 35 | Бурная - Эгершельд | №1 | 2015-12-04 | 23:07 | 2015-12-09 | 0:45 | 1900-01-03 01:38 | ТЗНП. АПВ нет. | Обесточена ПС Эгершельд и вед. ПС Зелёная. Потребитель запитан по КВЛ 35 Русская-Эгершельд полностью (1,2СШ-6кВ ПС Эгершельд от Т2 через СВ-35). В 23:23 на ПС Эгершельд включен Т1. На ПС Бурная повреждение КЛ в каб.канале (на территории ПС). /5.12.15 вскрыты каб.каналы, КЛ разрезана; 6.12.15- ремонт каб.лотков, испытана КЛ., 7-8.12.15 установлены 2 переход.муфты, 6 промеж.муфт, смонтированы 6 каб.вставок по 13 м, КЛ сфазирована, испытана, в 0:45 9.12.15 вкл на ХХ./ | КВЛ 35 Русская-Эгершельд | 0.0041667 | 2015-12-04 23:13 | 7910 чел / 9,5МВт | 950 | -3, пасм
#REF! | 10 | Ивановка | 22 | 2015-12-05 | 7:07 | 2015-12-05 | 9:28 | 0.097917 | КУ "земля" | Оп 220 устранен обрыв вязки. |  | 0.097917 |  | Овощехранилище, Оз/лагерь, КФХ / 0,3МВт / 3ТП | 249 | -14, ветер
#REF! | 10 | Петровка | 11 | 2015-12-05 | 8:05 | 2015-12-05 | 8:47 | 0.029167 | КУ, земля | В 8:24 вкл головной уч. В 8:47 вкл с выделенным уч. ЛР11-ЛР52, вкл в 10:00. Оп 168 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.029167 |  | кот, больн/ 0,3 МВт/ 137 чел/ | 52 | -14, ветер
#REF! | 10 | Западная | 38 | 2015-12-05 | 11:11 | 2015-12-05 | 11:31 | 0.013889 | МТО, АПВ запрет, РПВ усп |  |  | 0.013889 |  | нет/ 0,3 МВт/ 670 чел | 125 | -14, ветер
#REF! | 10 | Новопокровка | 4 | 2015-12-05 | 13:32 | 2015-12-05 | 13:38 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0041667 |  | школа, кот/ 0,1 МВт/ 245 чел/ 3ТП | 100 | -10, снег
#REF! | 10 | Лучегорск | 5 | 2015-12-05 | 13:55 | 2015-12-05 | 14:02 | 0.0048611 | КУ, земля | Вкл без 1ТП, вкл в 19:57. Пр оп 73-74 снята ветка. |  | 0.0048611 |  | вн.башня, ст.обезжелез/ 0,1 МВт/ 120 чел/ 5ТП | 12 | -10, снег
#REF! | 6 | Приморская | 8 | 2015-12-05 | 17:15 | 2015-12-05 | 17:30 | 0.010417 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.010417 |  | кот, вн.башня, школа/0,3 МВт/ 350 чел/3ТП | 85 | -3, ветер
#REF! | 6 | Партизан | 17 | 2015-12-05 | 19:58 | 2015-12-05 | 20:02 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0027778 |  | тнс, д/с/ 1,2 МВт/ 2141 чел/ 16ТП | 80 | -4, ветер
#REF! | 6 | Партизан | 13 | 2015-12-05 | 19:58 | 2015-12-05 | 20:02 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп | Повреждение в сетях потребителя |  | 0.0027778 |  | нет/ 0,9 МВт/ 1298 чел/ 3ТП | 60 | -4, ветер
#REF! | 10 | Троица | СВ-10 | 2015-12-06 | 10:20 | 2015-12-06 | 11:25 | 0.045139 | МТЗ, РПВ усп | С обесточиванием потребителей 1 сш 10 кВ. В 10:55 вкл на ХХ, в 11:25 под нагрузку, без ф6 /вед, нагрузка переведена на ф23; в яч.ф6 следы перекрытия нижних втычных контактов животным (хорек), в 18:07, произв ревизия, проверка РЗА и цепей управл, ф6 вкл в 18:07; заменен поврежденный оп.изолятор м/ду СВ и РС-2с/ |  | 0.045139 |  | школа, кот, насосн/ 1,5МВт/ 500 чел/ 21 ТП | 1500 | -7, облачно
#REF! | 110 | Ярославка - Павловка2 |  | 2015-12-07 | 2:31 | 2015-12-07 | 2:31 | 0 | Ярославка: НЗЗ 2ст, АПВ усп. Павловка2: НЗЗ 1ст, АПВ усп. | ИМФ ф.В 16,3 км от ПС Ярославка. Произведен обход , замечаний нет. |  | 0 |  | нет | 0 | -7, облачно
#REF! | 35 | Кировка - Руновка |  | 2015-12-07 | 12:10 | 2015-12-07 | 12:33 | 0.015972 | МТО, АПВ ну, РПВ не произв. | Обесточенного потребителя нет (на ПС Руновка Т2 находится на ХХ). Осмотр ПС Руновка: поврежден ТН 35 2С; в 18:44 заменен. |  | 0 |  | нет | 0 | -15, ясно
#REF! | 6 | ЖБИ | 60 | 2015-12-07 | 20:31 | 2015-12-07 | 21:54 | 0.057639 | МТО, АПВ выв, РПВ ну | Вкл с выделенным поврежденным уч КЛ ТП333-ТП89 (без нагрузки). 9.12.15 разложены пожеги, заявка до 18.12.15 |  | 0.057639 |  | кот, д/дом/ 0,45 МВт/ 5ТП/ | 468 | -14, облачно
#REF! | 6 | ЖБИ | 68 | 2015-12-07 | 20:31 | 2015-12-11 | 16:26 | 1900-01-02 19:55 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение головного уч.КЛ. (на уч. ПС-ТП 117). Потребителю обеспечен резерв. /8.12.15 определено МП - 102м. от ПС ЖБИ. 11.12.15 устранено. | ф65 | 0.035417 | 2015-12-07 21:22 | интернат/ 1,5 МВт/15ТП/ | 1233 | -14, облачно
#REF! | 10 | Родионовка | 4 | 2015-12-08 | 8:20 | 2015-12-08 | 12:50 | 0.1875 | КУ, земля | с.Семеновка, с.Трехречье,120ч. ОП 33 устранен обрыв вязки |  | 0.1875 |  | котельная, в/ч/ 120 чел | 132 | -18, обл.
#REF! | 10 | Водозабор | 11 | 2015-12-08 | 10:15 | 2015-12-08 | 10:42 | 0.01875 | МТЗ, АПВ ну., РПВ не произв. | часть г.Благовещенска, 500ч. Повреждение на вед. участке |  | 0.01875 |  | погранзастава/13Тп | 300 | -18, ясно
#REF! | 10 | Городская | 5 | 2015-12-08 | 10:30 | 2015-12-08 | 10:30 | 0 | МТО, МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -18, ясно
#REF! | 10 | ДИМ | 18 | 2015-12-08 | 10:30 | 2015-12-08 | 13:25 | 0.12153 | ЗДЗ | В яч.ф.18 заменили поврежденный ТТ, ф.В | РП Козьмодемьяновка ф.4 | 0.065972 | 2015-12-08 12:05 | котельная/ 0,1 МВт/ 200 чел/ 7 ТП | 70 | -18, ясно
#REF! | 10 | 178Ф | 12 | 2015-12-08 | 12:48 | 2015-12-08 | 13:10 | 0.015278 | МТО, АПВ выв., РПВ не произв. | Вкл без 3 ТП, вкл в 14:10 ТП 82155 (во вводной ячейке) следы перекрытия (крыса). Животное |  | 0.015278 |  | нет/0,9 МВт/9ТП/ 1000 чел | 112 | -4, ясно
#REF! | 10 | Кооперативная | 4 | 2015-12-08 | 16:37 | 2015-12-08 | 16:37 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -18, ясно
#REF! | 35 | Комсомольская ТЭЦ2 - ТН | Т167 | 2015-12-08 | 17:07 | 2015-12-08 | 17:07 | 0 | б/б., АПВ усп. | На КТЭЦ2 9.12.15 планируется проверка РЗА. По сообщению дисп. Ком. ТЭЦ2 предположительно ложная работа. |  | 0 |  | нет | 0 | -18, ясно
#REF! | 10 | Магдагачи | 37 | 2015-12-08 | 20:09 | 2015-12-08 | 20:22 | 0.0090278 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0090278 |  | д/с, школа, адм, кот, вн.башня/ 1,66 МВт/ 6525 чел/ 12 ТП | 150 | -17, ветер
#REF! | 6 | Кирзавод | 2 | 2015-12-09 | 10:04 | 2015-12-09 | 10:19 | 0.010417 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп | п.Хапсоль, 400ч. |  | 0.010417 |  | 400 чел / котельная / 0,4 МВт | 89 | -15, ветер
#REF! | 10 | Лермонтовка | 14 | 2015-12-09 | 11:00 | 2015-12-09 | 11:10 | 0.0069444 | "земля" от КУ | Включен до Р-66, погашено В/Ч,с.Лончаково 300 чел. В 13:23 включен без в/ч (перешла на ДГ). Труднопроход. местность, нужен вездеход. 10.12.15 в 16:18 включен полностью после замены изолятора на оп.369 |  | 0.0069444 |  | школа, дс, котельная / 15ТП / 827 чел./0,2 МВт | 30 | -15, ветер
#REF! | 6 | Кирзавод | 2 | 2015-12-09 | 12:52 | 2015-12-09 | 12:58 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп | п.Хапсоль, 400ч. |  | 0.0041667 |  | 400 чел / котельная / 0,4 МВт | 95 | -15, ветер
#REF! | 6 | Западная | 13 | 2015-12-09 | 16:31 | 2015-12-09 | 16:35 | 0.0027778 | МТЗ, РПВ усп | с. Трудовое, 680ч. При самовольном включении в работу абон. отп. "Дальстальконструкция" оп.7/1. Абон. отпайка отключена. |  | 0.0027778 |  | котельная / 14ТП / 680 чел / 0,7 МВт | 35 | +2, пасмурно
#REF! | 10 | Лесозаводск | 7 | 2015-12-10 | 13:58 | 2015-12-10 | 14:04 | 0.0041667 | "земля" от КУ | Включен без с.Тургенево (3-ТП). Оп.250/19 поврежден изолятор ф.А. В 17:27 устранено, все включено |  | 0.0041667 |  | котельная, насосная / 11ТП / 0,2 МВт / 325 чел | 10 | +3, снег
#REF! | 10 | Новотроицкое | 1 | 2015-12-10 | 14:41 | 2015-12-10 | 15:36 | 0.038194 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.038194 |  | учтен | 80 | +3, снег
#REF! | 10 | Новотроицкое | В-10-Т1 | 2015-12-10 | 14:41 | 2015-12-10 | 15:30 | 0.034028 | Откл. КУ | При осмотре ПС: отключенное положение ф.1 (РСК,МТО, РПВ усп.), в яч. В10 Т1 шум. В 10 Т1 отключили КУ. Обесточена ПС Новотроицкое (однотрансф-я). Проведен более тщательный осмотр, замечаний нет. В 15:30 В10 Т1 включен успешно.При наборе нагрузки по ф.3 - "земля", отключен КУ. |  | 0.034028 |  | насосная, котельные-2, дс, школа / 520 чел /4ТП/ 0,125 МВт | 91 | +3, снег
#REF! | 10 | Новотроицкое | 3 | 2015-12-10 | 15:36 | 2015-12-10 | 16:00 | 0.016667 | "земля" от КУ | Включен до ЛР 44,весь потребитель запитан. В 21:18 включен по нормальной схеме На опоре 53 заменили поврежденный изолятор. |  | 0.016667 |  | нет / 39 чел/0,025 МВт | 10 | +3, снег
#REF! | 35 | Тихменево | СВ-35 | 2015-12-10 | 16:10 | 2015-12-10 | 18:01 | 0.077083 | Ав.откл, РПВ усп | Одновременно отключился ОД-35 Т1, КЗ-35 не работал. Обесточена ПС (однотрансформ). При попытке запитать потребителя по сети 10 кВ (ф.13 Лесозаводск), слышен треск в КРУН в ячейке кольцующего ф.3 Тихменево. В 18:01 включен СВ-35 и Т1, в 18:24 включен ф.1, в 18:38 включен ф.2, запитана нагрузка ф.3 по ф.2. |  | 0.077083 |  | 1514 чел / котельная, дс, насосная / 0,5 МВт | 900 | +3, снег с дождем
#REF! | 10 | Западная | 38 | 2015-12-10 | 16:21 | 2015-12-10 | 16:59 | 0.026389 | МТО, АПВ запрет, РПВ не произ (инфор о повреж) | Включен до ЛР-346, запитано больше 50% нагрузки. В 20:05 включено все, на ЛР 378 отгорели два шлейфа. Устранено. |  | 0.026389 |  | быта нет / Западный промузел / 23ТП | 180 | -10, облачно
#REF! | 10 | Тихменево | 3 | 2015-12-10 | 18:01 | 2015-12-11 | 0:17 | 0.26111 | Откл.КУ | с.Тихменево, 500ч. Выделен головной участок (без нагрузки). В яч. ф.3 заменили проходные изоляторы, включили по нормальной схеме в 00-17 | ПС Техменево ф.2 | 0.025694 | 2015-12-10 18:38 | нет/4ТП/0,2 МВт | 120 | +3, снег с дождем
#REF! | 10 | Самарка | 2 | 2015-12-10 | 18:32 | 2015-12-10 | 20:25 | 0.078472 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | В пр.оп.14-15 убали упавшее дерево |  | 0.078472 |  | школа с котельной / 112 чел / 0,3 МВт / 10ТП | 346 | +1, пасмурно
#REF! | 10 | Береговая1 | 16 | 2015-12-10 | 23:25 | 2015-12-11 | 0:36 | 0.049306 | МТО, АПВ ну., РПВ ну. | часть г.Большой Камень, 600чел. Выделен участок от ТП 80005 до ТП 81027 (без нагрузки) |  | 0.049306 |  | насосная, школа, котельная, в/ч/1,3 МВт/12 ТП | 360 | -8, пасм.
#REF! | 10 | Родина | 1 | 2015-12-11 | 1:26 | 2015-12-11 | 1:29 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. | с.Новое, 200чел |  | 0.0020833 |  | нет/0,1 МВт/1ТП | 6 | +2, осадки
#REF! | 110 | Западная - Казармы с отп Дефриз | цепь№2 | 2015-12-11 | 5:13 | 2015-12-11 | 5:13 | 0 | ТЗНП 1ст., АПВ усп., ИМФ- 6,4 км. | На оп.50/66 шлейф нижнего провода при порывах сильного ветра касается тела опоры. 11.12.15 устранено. |  | 0 |  | нет | 0 | -3, ветер
#REF! | 10 | Занадворовка | 3 | 2015-12-11 | 6:10 | 2015-12-11 | 6:12 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | с.Береговое, п.Рыбачий, 631чел |  | 0.0013889 |  | котельная, школа/5ТП/0,3МВт | 10 | -5, ветер
#REF! | 35 | Голдобин - РП4 - Рыбный порт |  | 2015-12-11 | 7:05 | 2015-12-11 | 10:08 | 0.12708 | МТЗ, РПВ не произв. | Обесточена 1/2 ПС Рыбный порт. На КВЛ-35 Голдобин-РП-4 в пр.оп.11-12 на земле обнаружены куски кабеля связи со следами подгара, провода без повреждения. | Голдобин - Рыбный порт | 0.017361 | 2015-12-11 07:30 | часть г.Владивосток, 3000ч./1,2 МВт | 833 | -6, ветер
#REF! | 10 | Занадворовка | 3 | 2015-12-11 | 7:55 | 2015-12-11 | 8:23 | 0.019444 | Откл. КУ "Земля" | с.Береговое, п.Рыбачий, 631чел. В 8:23 включен до СП-402 (оп.372), запитано 80% нагрузки. В 14:33 включен полностью, на оп.407 заменен изолятор. |  | 0.019444 |  | котельная, насосная, школа/630ч./0,17 МВт/5ТП | 90 | -2, ветер
#REF! | 10 | Авангард | 7 | 2015-12-11 | 8:08 | 2015-12-11 | 8:12 | 0.0027778 | Ав. Откл., АПВ ну., РПВ усп. | часть п.Авангард, 610чел |  | 0.0027778 |  | нет / 0,2 МВт / 3ТП | 6 | -3, ветер
#REF! | 6 | Северная | 9 | 2015-12-11 | 8:59 | 2015-12-11 | 9:04 | 0.0034722 | ав.откл, АПВ нет, РПВ усп. | п.Углекаменск, 201чел. |  | 0.0034722 |  | школа, водозабор / 3ТП / 0,25МВт | 20 | -3, ветер
#REF! | 6 | Береговая-2 | 28 | 2015-12-11 | 9:18 | 2015-12-11 | 10:13 | 0.038194 | МТО | г.Большой Камень, 1240чел. Повреждение на вед. участке. |  | 0.038194 |  | д/с, теплопункт / 5ТП / 0,6МВт | 550 | -13, ветер
#REF! | 6 | А | 3 | 2015-12-11 | 9:22 | 2015-12-15 | 18:47 | 1900-01-03 09:25 | МТЗ | Обнаружено место повреждения на расстоянии 480м от ПС "А". Разложены пожоги. Устранено, схема восстановлена | ф.12 ПС Мингородок | 0.04375 | 2015-12-11 10:25 | нет / 4ТП / 0,3МВт | 315 | -5, ветер
#REF! | 6 | Новицкое | 11 | 2015-12-11 | 14:00 | 2015-12-11 | 14:01 | 0.00069444 | ав.откл, АПВ нет, РПВ усп. | с.Новая Сила, Перетино, 243чел. |  | 0.00069444 |  | котельная, школа / 11ТП / 0,8МВт | 13 | +2, ветер
#REF! | 6 | Волчанец | 2 | 2015-12-11 | 16:38 | 2015-12-11 | 16:51 | 0.0090278 | МТО, МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | п.Волчанец, 800чел. |  | 0.0090278 |  | котельная / 4ТП / 1,4МВт | 198 | -2, ясно
#REF! | 6 | Соловей Ключ | 6 | 2015-12-11 | 16:48 | 2015-12-11 | 16:53 | 0.0034722 | ав.откл, АПВ нет, РПВ усп. | с.Соловей Ключ, 200чел. |  | 0.0034722 |  | больница, насосная / 11Тп / 2МВт | 165 | -5, ясно
#REF! | 10 | Переясловка | 3 | 2015-12-11 | 17:24 | 2015-12-11 | 17:59 | 0.024306 | МТЗ | п.Переясловка, 7000чел. В ТП-576 перекрытие автомата 0,4кВ ф.8. |  | 0.024306 |  | скважина, котельная, школа / 1,64МВт | 957 | -15, обл
#REF! | 110 | АТЭЦ - Промузел |  | 2015-12-11 | 19:08 | 2015-12-11 | 19:08 | 0 | АТЭЦ: МТО, НЗЗ 1ст, ДЗ 1з, АПВ усп. Промузел: НЗЗ 1ст, АПВ усп. | ФПМ 2,9км ф.С от АТЭЦ. Произведен обход: оп 30 на гирл.изоляторов блестящая лента, повреждений нет. (замечание самоустранилось). |  | 0 |  | нет | 0 | -6, ясно
#REF! | 6 | ЦРП-4 | 2 | 2015-12-12 | 11:15 | 2015-12-14 | 18:20 | 1900-01-01 07:05 | ав.откл. РПВ ну | Обесточена 1/2 ЦРП-2, ч/з 25 мин запитано от резерва. Повреждение КЛ-6 между ЦРП-4 и ЦРП-2. Устранено 14.12.15 в 18:20. | СВ-6 на ЦРП-2 | 0.017361 | 2015-12-12 11:40 | 6ТП / 0,96МВт | 400 | -15, обл
#REF! | 6 | Береговая-1 | 16 | 2015-12-12 | 15:53 | 2015-12-12 | 18:34 | 0.11181 | МТЗ, АПВ нет | г.Большой Камень, 600чел. В 16:41 включен гол. участок без нагрузки. Повреждение КЛ-6 между РП-80005 и РП-81004. Устранено. В 18:02 запитали 50% потребителей. В 18:34 включено полностью. |  | 0.089583 | 2015-12-12 18:02 | насосная, школа, котельная / 12ТП / 1,3МВт | 1180 | -8, обл
#REF! | 10 | Манзовка | 6 | 2015-12-12 | 17:28 | 2015-12-12 | 17:37 | 0.00625 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. | с.Монастырище, 2619чел. |  | 0.00625 |  | школа / 12ТП / 1,2МВт | 200 | -5, обл
#REF! | 110 | Маго | Т1 | 2015-12-12 | 17:55 | 2015-12-12 | 23:00 | 0.21181 | ОД-КЗ-110 | На однотрансформаторной ПС Маго работа ОД-КЗ-110 Т1 (отключалась ВЛ-110 НТЭЦ-Б.Гора с отп Маго, АПВ усп.). Обесточена ПС Маго. При осмотре по ф.3 блинкер МТЗ, В-10 не отключился (заклинило, неисправность по мехчасти). Бригада из Николаевска устранила неисправность В-10 ф.3. Всё включено по норм. сх., замечаний нет (без последствий для котельных). |  | 0.21181 |  | 3 насел. пункта: насосная, 2 котельн. / 1743чел / 1МВт | 5080 | -18, обл.
#REF! | 10 | Манзовка | 6 | 2015-12-12 | 18:47 | 2015-12-12 | 18:54 | 0.0048611 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. | с.Монастырище, 2619чел. Включен без ТП-7135 быт, 100 чел (поврежден тр-р 100 кВА, произведена замена, вкл 13.12.15 в 13:43). |  | 0.0048611 |  | школа / 12ТП / 1,2МВт | 155 | -5, обл
#REF! | 10 | Кировка | 1 | 2015-12-13 | 2:02 | 2015-12-13 | 3:27 | 0.059028 | КУ, земля | п.Ольховка, Комаровка Увальное, 337чел. На оп. №66 устранен обрыв вязки. |  | 0.059028 |  | Котельная-3, Школа-2, Д.дом-1 Насосная-4 , Дет. Сад-2 / 0,2МВт / 12ТП | 340 | -10, облачно
#REF! | 10 | Овсянка | 11 | 2015-12-13 | 12:25 | 2015-12-13 | 12:39 | 0.0097222 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0097222 |  | кот, д/с/0,1 МВт/ 329 чел/ 2ТП | 100 | -14, облачно
#REF! | 110 | НТЭЦ - Белая Гора с отп Маго |  | 2015-12-13 | 16:44 | 2015-12-13 | 16:44 | 0 | НЗНП 1ст, МТО, АПВ усп | 14.12.15 обход без замечаний (пр оп 140-29, зона ОМП) |  | 0 |  | нет | 0 | -14, ветер
#REF! | 10 | Возжаевка | 26 | 2015-12-13 | 21:20 | 2015-12-13 | 21:41 | 0.014583 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | с. Мостовое, Луговое, Новое, 323чел. |  | 0.014583 |  | нет / 7ТП / 0,07МВт | 26 | -15, обл
#REF! | 10 | Ольга | 5 | 2015-12-14 | 10:38 | 2015-12-14 | 10:48 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0069444 |  | школа, кот, больн/ 0,2 МВт/ 432 чел/ 11ТП | 33 | -8, облачно
#REF! | 6 | Новицкое | 11 | 2015-12-14 | 14:35 | 2015-12-14 | 15:51 | 0.052778 | ав.откл, АПВ ну, РПВ ну. | Оп 82 устранен обрыв вязки. |  | 0.052778 |  | школа, кот/0,9 МВт/ 243 чел/11 ТП | 110 | -7, облачно
#REF! | 6 | Соловей Ключ | 13 | 2015-12-14 | 15:41 | 2015-12-14 | 15:44 | 0.0020833 | ав.откл, АПВ ну, РПВ усп | Повреждение на ведомственной отпайке "Дубки". |  | 0.0020833 |  | нет/ 0,5 МВт/ 200 чел/ 5ТП | 15 | -6, облачно
#REF! | 10 | Кировка | 4 | 2015-12-15 | 4:02 | 2015-12-15 | 4:03 | 0.00069444 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. | КТП-6230 обнаружена погибшая птица между проходными изоляторами 10 кВ, повреждения нет |  | 0.00069444 |  | быта нет / 2ТП / 0,4МВт | 7 | -11, обл
#REF! | 6 | Ургальская ЦЭС | 39 | 2015-12-15 | 12:50 | 2015-12-15 | 12:55 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | нет / 200 чел / 3 ТП / 0,1 МВт | 8 | -10, облачно
#REF! | 10 | Раздольная | 11 | 2015-12-17 | 6:36 | 2015-12-17 | 6:40 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | В ТП 5-4 заменили вв предох-ли. |  | 0.0027778 |  | школа, д/с, кот, пекарня/ 0,4 МВт/ 630 чел/ 9ТП | 20 | -18, облачно
#REF! | 10 | Корсаковка | 1 | 2015-12-17 | 10:15 | 2015-12-17 | 11:27 | 0.05 | "земля" от КУ | В 11:27 запитано 1ТП. В 14:55 включили полностью, на оп. 136 заменили изолятор |  | 0.05 |  | быта нет / 0,1 МВт / 2ТП | 122 | -10, ясно
#REF! | 10 | Промысловка | 13 | 2015-12-17 | 16:00 | 2015-12-17 | 16:36 | 0.025 | МТО, АПВ выв, РПВ не произв. | Повреждение на вед. участке. |  | 0.025 |  | нет / 700 чел / 0,2 МВт/8ТП | 120 | -3, ясно
#REF! | 10 | Безверхово | 2 | 2015-12-17 | 17:40 | 2015-12-17 | 17:50 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Повреждение на вед.уч-ке |  | 0.0069444 |  | котельная, д/с, насосная / 6ТП / 0,4 МВт | 140 | -10, обл.
#REF! | 10 | Вознесенская | 13 | 2015-12-17 | 17:20 | 2015-12-17 | 17:47 | 0.01875 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.01875 |  | нет / 200 чел / 0,03 МВт | 15 | -20, ясно
#REF! | 6 | А | 3 | 2015-12-17 | 20:27 | 2015-12-18 | 20:38 | 1899-12-31 00:11 | Ав.откл, АПВ выв, РПВ не произв | МП 470 м от ПС А. 18.12.15 разработка котлована, смонтированы 2 муфты и кабельная вставка 4 м. Включен в работу. | ф.12 ПС Мингородок | 0.029167 | 2015-12-17 21:09 | нет / 4ТП / 0,3МВт | 455 | -7, ясно
#REF! | 35 | Липовцы - Дружба |  | 2015-12-18 | 0:30 | 2015-12-18 | 9:56 | 0.39306 | "земля" от КУ | Потребителю предварительно обеспечен резерв. Оп.16 (анкер) обрыв шлейфа по ф.А. Устранено. | ВЛ-35 Камень-Рыболов - Новоселище - РП3 - Жариково | 0 |  | нет | 0 | -15, ясно
#REF! | 35 | Камень-Рыболов - Новоселище - РП3 - Жариково |  | 2015-12-18 | 8:36 | 2015-12-18 | 13:02 | 0.18472 | МТЗ | При выведенной в ремонт по авар.заявке ВЛ-35 Липовцы-Дружба (на повреждении). Погашены ПС Новоселище, Жариково, Богуславка, Пограничная, Барано-Оренбургская, Дружба. В пр. оп 112-113 по ф."В" отгорел провод на расстоянии 1 м от оп. 113 (отпайка в сторону ПС Новоселище), следов внешнего воздействия нет. В 09:56 (ч/з 1ч 20м) введена в работу ВЛ 35 Липовцы-Дружба (после восстановления шлейфа оп. №16), запитано без ПС Новоселище (1270 чел., 0,6 МВт). Полностью потребитель запитан в 10:40 (ч/з 2ч 04м) от Ф-7(10кВ) ПС Камень-Рыболов. Повреждение устранено, ВЛ-35 вкл. по норм. сх. | ВЛ-35 Липовцы-Дружба | 0.055556 | 2015-12-18 09:56 | 7160 чел / 12,9МВт | 18440 | -15, ясно
#REF! | 6 | Волчанец | 16 | 2015-12-18 | 9:45 | 2015-12-18 | 11:55 | 0.090278 | КУ, земля | часть с.Душкино, 300чел. На оп. 159 срыв изолятора по ф."А", провод на траверсе. Устранено. |  | 0.090278 |  | нет / 0,4МВт / 8ТП | 860 | -9, ясно
#REF! | 10 | Шимановск | по ф-20 в ЦРП-1 откл. ф-4 | 2015-12-18 | 12:11 | 2015-12-18 | 13:09 | 0.040278 | МТЗ. АПВ ну. РПВ не произв. | часть г.Шимановск, 2800 чел. Тралом (номер Х9923 27) срыв изолятора оп. №16, виновник скрылся. Сообщено в СБ. Устранено. |  | 0.040278 |  | котельная, п/з (на ДГ) / 1МВт | 1000 | -10, ясно
#REF! | 10 | Пивань | 8 | 2015-12-18 | 14:30 | 2015-12-18 | 14:34 | 0.0027778 | МТО. МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | На вед. ЦРП-10 пропуск В-10 яч. 5. |  | 0.0027778 |  | котельная / 3ТП / 1720 чел / 1,4МВт | 92 | -10, ясно
#REF! | 10 | Михайловка | 16 | 2015-12-19 | 11:12 | 2015-12-19 | 12:50 | 0.068056 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | Lвл=57км. Включено без 4-х ТП. В 16:25 (ч/з 5ч 13м) снята птица с прох. изоляторов ТП-632, потребитель запитан полностью. |  | 0.068056 |  | Котельная, водонап. башня-2, д/сад, школа, администр, Ж/Д станция, скважина-3 / 0,34МВт / 20ТП / 700 чел | 380 | -13, ясно
#REF! | 10 | Северная | 2 | 2015-12-19 | 16:26 | 2015-12-19 | 16:30 | 0.0027778 | ав. откл. РПВ усп | часть с.Казанка, 294чел.В ТП 7161 заменили 2-а предох. 10кВ |  | 0.0027778 |  | котельная, школа / 0,5МВт / 6ТП | 6 | -10, ясно
#REF! | 6 | Соловей Ключ | 6 | 2015-12-19 | 18:15 | 2015-12-19 | 20:01 | 0.073611 | ав. откл. РПВ ну | часть с.Соловей Ключ, 200чел. Оп.131 срыв провода с изолятора. Устранено. |  | 0.073611 |  | больница, насосная / 0,6МВт / 11ТП | 950 | -5, ясно
#REF! | 10 | Полевая | 16 | 2015-12-19 | 20:01 | 2015-12-19 | 21:03 | 0.043056 | КУ, земля | часть с.Галенки с.Дзержинец, 1350чел. В 21:03 включен до РС-562 (оп. 225, запитали 14 ТП). В 22-58 на оп. 270 заменили изолятор , запитали всю нагрузку, кроме КТП-5611. В КТП сгорели предохранители 10 кВ по 3-м фазам, оплавлены шины 10 кВ от проходных изоляторов до тр-ра, разрушены опорные изоляторы (обесточено 20 частных домов в с. Галенки). 20.12.15 в 16-13 заменены тр-р (160кВА) и ошиновка 10кВ в КТП-5611 и включено по нормальной схеме. |  | 0.043056 |  | Школа, котельная, д-сад / 0,7МВт / 21ТП | 824 | -8, ясно
#REF! | 10 | Промысловка | 1 | 2015-12-19 | 22:55 | 2015-12-20 | 1:10 | 0.09375 | МТЗ, АПВ нет, РПВ не произв. | часть г. Фокино, 867 чел. В 01-10 включили 3 ТП, осталось отключено ТП-82019 (ДРСК) и ТП-2051(абон.). В ТП-82019 (встроенное в здание Примтеплоэнерго), залило водой 1С 10 кВ из трубопровода, проходящего над ТП, воду перекрыли, 1С 10 кВ вывели в ремонт, нагрузку ТП-82019 и ТП-2051 перевели по стороне 0,4 кВ на ф-13 ПС Промысловка, все потребители запитаны. В 12:48 произвели сушку РУ 1С-10 ТП-82019 и включили по нормальной схеме. |  | 0.09375 |  | госпиталь, больница/5ТП/0,5 МВт | 1125 | -5, обл.
#REF! | 35 | Шимановск - Мухино |  | 2015-12-20 | 10:22 | 2015-12-20 | 10:22 | 0 | ДЗ 1з, АПВ усп. | ИМФ ф.-В,С 27,7км. 21.12.15 обход пр.оп.100-190 без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | -20, обл
#REF! | 6 | Екатериновка | 5 | 2015-12-20 | 10:53 | 2015-12-20 | 10:55 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0013889 |  | нет | 50 | -7, ясно
#REF! | 35 | Май ГРЭС - Центральная с отп. Эгге | Т2Ф | 2015-12-20 | 11:25 | 2015-12-20 | 13:45 | 0.097222 | "земля" от КУ | Потребители предварительно перезапитаны. На оп.42 отгорел шлейф ф.В, устранено. | МайГРЭС - Кислородная | 0 | 2015-12-20 11:25 | нет | 0 | -20, обл
#REF! | 110 | Давыдовка - Барабаш - Славянка | №2 | 2015-12-20 | 13:03 | 2015-12-20 | 13:03 | 0 | Давыдовка: ЗЗ, АПВ усп. Славянка: ПНДЗ, АПВ усп. | ИМФ ф.В 60км. Обход зоны ИМФ пр.оп.70-86 без повреждений. |  | 0 |  | нет | 0 | -1, ясно
#REF! | 10 | Тимирязевка | 8 | 2015-12-20 | 18:57 | 2015-12-20 | 19:00 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0020833 |  | нет / 11ТП / 1,3МВт | 67 | -1, ясно
#REF! | 10 | Тимирязевка | 8 | 2015-12-20 | 20:08 | 2015-12-20 | 20:15 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ нет, РПВ не произв. | с.Воздвиженка, 1500чел. Включен без ТП 1089, повреждение трансформатора 160 кВА (погашено 42 частных дома). В 0:55 произведена замена тр-ра, потребитель запитан. |  | 0.0048611 |  | нет / 11ТП / 1,3МВт | 152 | -1, ясно
#REF! | 10 | Баневур | 3 | 2015-12-21 | 2:17 | 2015-12-21 | 7:25 | 0.21389 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | Lвл=7,4км. п. Баневурово, 284чел. Проведена регулировка привода В-10 и чистка ТТ-10 на ПС Баневур. Произведен осмотр всех ТП по Ф-3, при осмотре замечаний не выявлено. |  | 0.21389 |  | нет / 0,2МВт / 5ТП | 2155 | -6, ясно
#REF! | 10 | Тамбовка | 18 | 2015-12-21 | 7:25 | 2015-12-21 | 8:05 | 0.027778 | КУ, земля | с.Косицыно, 150 чел. Запитано от резерва кроме 5 ТП. Влючен до ЛР-84. В 8:59 включен полностью. В пр.оп.108-109 устранен обрыв провода. | ф.13 ПС Раздольное | 0.010417 | 2015-12-21 07:40 | котельная / 20ТП / 0,07МВт | 160 | -23, ясно
#REF! | 10 | Городская | 5 | 2015-12-21 | 11:03 | 2015-12-21 | 11:34 | 0.021528 | "земля" от КУ | г.Завитинск, 4190чел. Включен до ЛР-778, без 7 ТП. Сбита а/м оп.39/34 (ж/б), виновник скрылся. Собщено в СБ, полицию. Устранено и включен полностью в 15:34. |  | 0.021528 |  | школа, котельная, скважина, администрацию / 20ТП / 1МВт | 397 | -20, обл
#REF! | 10 | Ерковцы | 1 | 2015-12-21 | 11:05 | 2015-12-21 | 11:15 | 0.0069444 | ав.откл, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0069444 |  | нет / 4ТП / 1209 чел / 0,12МВт | 20 | -20, обл
#REF! | 110 | Арсеньев-2 - Реттиховка |  | 2015-12-21 | 12:58 | 2015-12-21 | 12:58 | 0 | ВЧБ, АПВ усп. | ИМФ ф.С 76км от ПС Арсеньев-2. 22.12.15. произведен обход до ОП 262, замечаний нет, 23.12.15 в пролете оп 259-260 (под ВЛ) упавшее дерево. |  | 0 |  | нет | 0 | -10, обл
#REF! | 6 | Западная | 32 | 2015-12-21 | 14:39 | 2015-12-21 | 18:32 | 0.16181 | МТО. РПВ ну | Lвл=9км (база 13км). с.Красн.казармы, 120чел. Повреждение на вед ТП. |  | 0.16181 |  | нет / 10ТП / 0,4МВт | 175 | +2, ясно
#REF! | 10 | Маго | 3 | 2015-12-21 | 15:02 | 2015-12-21 | 15:04 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | п.Инокентьевка, Сахаровка 520 чел. |  | 0.0013889 |  | нет / 0,56МВт | 19 | -20, обл
#REF! | 6 | Занадворовка | 3 | 2015-12-21 | 18:40 | 2015-12-21 | 22:29 | 0.15903 | "земля" от КУ | Lвл=41,7км. с.Береговое, Рыбачий, 631чел. На оп.290 устранен срыв вязки (провод лег на траверсу). |  | 0.15903 |  | школа, насосная, котельная / 5ТП / 0,2МВт | 720 | -1, ясно
#REF! | 10 | Угольная | 6 | 2015-12-22 | 10:50 | 2015-12-22 | 15:08 | 0.17917 | МТО, АПВ ну.,РПВ не произв. | с. Хмыловка, 544 чел. Упала опора №25 (деревянная на ж/б пасынке, излом пасынка у основания). Следов внешнего возд. нет. Опора восстановлена |  | 0.17917 |  | нет/10ТП/0,2 МВт | 3225 | -11, обл.
#REF! | 10 | Лесозаводск | 13 | 2015-12-22 | 13:28 | 2015-12-22 | 15:44 | 0.094444 | откл. КУ"Земля" | быта нет. обесточено 1 аб.ТП "МТС". Оп.110 поврежден изолятор. Устранено |  | 0.094444 |  | нет/1ТП | 22 | -10, обл.
#REF! | 6 | ГВФ | 10 | 2015-12-22 | 19:29 | 2015-12-22 | 19:33 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0027778 |  | нет | 17 | -20, обл
#REF! | 10 | Сетевая | В-10 Т2 | 2015-12-22 | 20:47 | 2015-12-22 | 21:16 | 0.020139 | дуговая защита, РПВ усп. | Обесточилась 2сш-10кВ. При осмотре отключенное положение В-10 вед. ф.28 (повреждение каб. воронки в ячейке ф28, вкл 23.12.15 в 2:46, устранено потребителм (АКС). |  | 0.020139 |  | г.Благовещенск, 30600чел / 13,8МВт | 4600 | -18, обл
#REF! | 35 | БН | 1Т | 2015-12-23 | 14:17 | 2015-12-23 | 18:35 | 0.17917 | Газовая защита | АВР 6кВ успешен. Отключенных потребителей нет. Устранено повреждение контрольного кабеля газовой защиты. В 18:35 1Т введен в работу по норм. схеме. | 2Т | 0 | 2015-12-23 14:17 | нет | 0 | -16, пасм.
#REF! | 6 | Кульдур | 234 | 2015-12-23 | 16:46 | 2015-12-23 | 16:55 | 0.00625 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.00625 |  | нет / 1ТП / 0,01МВт | 2 | -18, снег
#REF! | 10 | Спасск | по ф.4 СП-3 | 2015-12-24 | 1:13 | 2015-12-24 | 1:15 | 0.0013889 | ав.откл, АПВ нет, РПВ усп. | с.Прохоры, Известсковый, 157чел. При осмотре: В КТП-3029 заменили проходной изолятор по Ф-"С" |  | 0.0013889 |  | КНИ / 5ТП / 0,1МВт | 10 | -8, обл
#REF! | 10 | Лесозаводск | по ф.15 в СП-5 отключился В 10кВ | 2015-12-25 | 6:12 | 2015-12-25 | 6:58 | 0.031944 | Ав. Откл., АПВ ну., РПВ усп. | ферма, вышка билайн, быта нет. В 6:12 жалобы потребителей. В 6:54 бригада ОВБ прибыла на СП5 |  | 0.031944 |  | нет/0,02 МВт/2ТП | 2 | -22, обл.
#REF! | 10 | Литовко | 9 | 2015-12-25 | 16:22 | 2015-12-25 | 17:15 | 0.036806 | МТЗ, АПВ ну, РПВ | Lвл=6,3км., Lбаза=0,5 км. Пр.оп 9-05/7- 9-05/8 обрыв проводов техникой сторонней организации. Сообщено СБ, ОВД. Повреждение устранено (17:15). | ф8 | 0.022222 | 2015-12-25 16:54 | кот, насосн, школа, д/с, больн, вч/ 2 МВт/ 1720 чел/ 12 ТП | 1105 | -18, облачно
#REF! | 10 | Спасск | 5 | 2015-12-25 | 20:04 | 2015-12-25 | 20:07 | 0.0020833 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | Обход без замечаний. |  | 0.0020833 |  | нет/ 0,3 МВт/7ТП/ быта нет | 15 | -18, облачно
#REF! | 10 | Ивановка | 10 | 2015-12-25 | 21:06 | 2015-12-25 | 21:12 | 0.0041667 | МТО, АПВ выв., РПВ усп. | с.Каленовка, 842чел. |  | 0.0041667 |  | д.сад, котельная/0,4 МВт/13 ТП | 26 | -16, обл.
#REF! | 10 | Александровка | 1 | 2015-12-26 | 3:58 | 2015-12-26 | 4:24 | 0.018056 | "земля" от КУ | ОП 186 устранен обрыв вязки. /С 0:53 работа с землей, в 3:58 определено МП, в 4:24 устранено/. |  | 0.018056 |  | нет | 70 | -29, обл.
#REF! | 10 | Энергия | 16 | 2015-12-26 | 11:30 | 2015-12-26 | 11:33 | 0.0020833 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0020833 |  | школа / 753 чел / 11ТП / 0,34 МВт | 17 | -30, ветер
#REF! | 10 | Хабаровская | 3 | 2015-12-26 | 13:47 | 2015-12-26 | 14:52 | 0.045139 | "земля" от КУ | Вкл с выделенным уч.без нагрузки. Пр.оп.3-00/230-231 обрыв провода ф.С (соедин-й разных сечений).. Следов стороннего воздействия нет. Устранено 27.12.15 в 13:50 |  | 0.045139 |  | 3 котельные, школы, дс / 15ТП / 0,2 МВт | 177 | -25, ясно
#REF! | 10 | Березовка | 1 | 2015-12-26 | 18:22 | 2015-12-26 | 18:25 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0020833 |  | дс, котельная /11ТП / 647 чел / 0,6 МВт | 30 | -30, ясно
#REF! | 10 | Приморская | 8 | 2015-12-26 | 20:25 | 2015-12-26 | 20:26 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.00069444 |  | котельная, насосная, школа, атс / 340 чел / 3ТП / 0,3 МВт | 1 | -12, веетр
#REF! | 6 | Волчанец | 2 | 2015-12-26 | 23:15 | 2015-12-26 | 23:18 | 0.0020833 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0020833 |  | кот/1,4 МВт/800 чел/ 4ТП | 35 | -13, облачно
#REF! | 10 | Дормидонтовка | 9 | 2015-12-27 | 7:50 | 2015-12-27 | 8:58 | 0.047222 | ав.откл, АПВ ну, РПВ ну. | ТП 799 заменены поврежденные изоляторы. |  | 0.047222 |  | школа, кот/ 0,48 МВт/ 540 чел/ 9ТП | 544 | -26, ветер
#REF! | 10 | Южная | 43 | 2015-12-27 | 9:42 | 2015-12-27 | 10:00 | 0.0125 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0125 |  | нет/ 0,1 МВт/6 ТП/ быта нет | 30 | -25, ветер
#REF! | 10 | Федоровка | 5 | 2015-12-27 | 10:30 | 2015-12-27 | 11:00 | 0.020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | Повреждение на вед участке. |  | 0.020833 |  | школа/1000 чел/ 0,3 МВт/ 5ТП | 165 | -25, ветер
#REF! | 10 | Пограчичная | 4 | 2015-12-27 | 12:30 | 2015-12-27 | 12:35 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | 330чел, кот/9 ТП/ 0,3 МВт | 18 | -15, ясно
#REF! | 110 | НТЭЦ - Белая Гора с отп. Маго |  | 2015-12-27 | 16:17 | 2015-12-27 | 16:17 | 0 | ТНЗНП 4ст, АПВ усп. | Обход без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | -25, ветер, снег
#REF! | 110 | НТЭЦ - Многовершинная |  | 2015-12-27 | 16:17 | 2015-12-27 | 16:36 | 0.013194 | ТНЗНП 4ст, АПВ выв., РПВ усп | МП 71 км, фС от НТЭЦ. АПВ выв. (работа подрядчика в пр. 171-174, устройство фундаментов). С обесточиванием ПС Многовершинная. ВЛ вкл на ХХ (потребителю обеспечен резерв). | ВЛ 110кВ Б.Гора - Многовершинная | 0.015278 | 2015-12-27 16:39 | 2312чел, 11,7 МВт | 4294 | -25, ветер, снег
#REF! | 110 | Белая Гора - Многовершинная |  | 2015-12-27 | 16:17 | 2015-12-27 | 16:39 | 0.015278 | ТНЗНП 4ст, АПВ выв., РПВ усп | Обход без замечаний. |  | 0.015278 | 2015-12-27 16:39 | учтен | учтен | -25, ветер, снег
#REF! | 110 | НТЭЦ - Многовершинная |  | 2015-12-27 | 16:48 | 2015-12-27 | 17:07 | 0.013194 | ТНЗНП 3ст, АПВ выв, РПВ усп. | МП 71,9 км, фС от НТЭЦ. ВЛ находилась на ХХ. | ВЛ 110кВ Б.Гора - Многовершинная | 0 | 2015-12-27 16:39 | нет | 0 | -25, ветер, снег
#REF! | 110 | НТЭЦ - Многовершинная |  | 2015-12-27 | 17:13 | 2015-12-27 | 18:33 | 0.055556 | ТНЗНП 3ст, АПВ выв, РПВ усп. | МП 59,9 км, фС от НТЭЦ. ВЛ находилась на ХХ. Обход зоны ИМФ без замечаний. ВЛ включили под нагрузку. | ВЛ 110кВ Б.Гора - Многовершинная | 0 | 2015-12-27 16:39 | нет | 0 | -25, ветер, снег
#REF! | 10 | Евгеньевка | 4 | 2015-12-27 | 17:49 | 2015-12-27 | 17:49 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | Произведен обход. ТП 3008 заменены перегоревшие ВВ-предохранители (следы перекрытия по 0,4 кВ). |  | 0 |  | нет | 0 | -15, ясно
#REF! | 10 | Новосысоевка | 13 | 2015-12-27 | 23:17 | 2015-12-27 | 23:23 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0041667 |  | школа, больн, кот/ 0,2 МВт/ 362 чел/ 4ТП | 26 | -20, облачно
#REF! | 110 | Ярославка - Павловка-2 |  | 2015-12-28 | 2:43 | 2015-12-28 | 2:43 | 0 | Яросл: НЗЗ 2ст, АПВ усп. Павл2: НЗЗ 1ст, АПВ усп. | ИМФ 10,9 км, фА. Произведен обход, на оп. №54 следы перекрытия м/у проводом ф. В и траверсой, на оп. №63 следы перекрытия м/у проводом ф. А и траверсой. Провода и изоляторы целые. |  | 0 |  | нет | 0 | -14, ветер
#REF! | 6 | Тавричанка | 7 | 2015-12-28 | 8:56 | 2015-12-28 | 9:04 | 0.0055556 | МТЗ. РПВ усп | часть п. Тавричанка, 50чел. |  | 0.0055556 |  | больница, насосная / 7ТП / 0,1МВт | 15 | -17, ясно
#REF! | 10 | Магдагачи | 6 | 2015-12-28 | 15:36 | 2015-12-28 | 15:36 | 0 | МТО. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | -20, ясно
#REF! | 10 | Березовка | 1 | 2015-12-28 | 17:14 | 2015-12-28 | 17:26 | 0.0083333 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0.0083333 |  | детсад, котельная / 11ТП / 0,2МВт / 645 чел | 41 | -15, ясно
#REF! | 6 | Тавричанка | 7 | 2015-12-28 | 20:59 | 2015-12-28 | 21:03 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп | ЗТП-5189 поврежден АВ-0,4 кВ, сгорели ВВ предохр-ли. Устранено |  | 0.0027778 |  | больница, насосная / 7ТП / 0,1МВт | 11 | -12, ясно
#REF! | 6 | Надеждинская | 13 | 2015-12-29 | 6:50 | 2015-12-29 | 6:51 | 0.00069444 | ТМ, АПВ нет, РПВ усп | Произведен осмотр, замечаний нет. |  | 0.00069444 |  | насосная / 0,4 МВт / 46 чел / 7ТП | 5 | -17, ясно
#REF! | 10 | Безверхово | В-10 Т1 | 2015-12-29 | 17:02 | 2015-12-29 | 17:10 | 0.0055556 | МТЗ | Обесточена ПС (однотрансф), включен без ф.5 |  | 0.0055556 |  | 318 чел / 0,85МВт | 140 | -6, ясно
#REF! | 10 | Безверхово | 5 | 2015-12-29 | 17:10 | 2015-12-29 | 17:33 | 0.015972 | "земля" от КУ | Lвл=16км. Вкл. без 1 ТП РЖД. В 19:27 вкл. с "землёй" для отыскания повреждения прибором. В 23:40 включен по норм.схеме, после устранения обрыва провода пр.оп. 27-28 (в середине пролета) и замены разрушенного изолятора на оп 87. |  | 0.015972 |  | насосная, котельная / 0,2 МВт / 4 ТП / 260 чел | 60 | -6, ясно
#REF! | 10 | Спасск | 11 | 2015-12-29 | 19:15 | 2015-12-29 | 20:50 | 0.065972 | КУ, земля | Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. На оп.265 заменен изолятор и включено по нормальной схеме 30.12.15 в 9:07 |  | 0.065972 |  | детсад / 2ТП / 0,04МВт / 156 чел | 23 | -18, ясно
#REF! | 6 | Бархатная | В-6 Т2 | 2015-12-30 | 7:41 | 2015-12-30 | 10:57 | 0.13611 | МТЗ, РПВ ну | Отключился при РПВ вед. ф.17. Обесточена 2сш-6 кВ, обеспечен резерв. Проведена регулировка привода В-6 Т2 и включен В-6 Т2, схема восстановлена. | СВ-6 (Т1) | 0.0048611 | 2015-12-30 07:48 | г.Находка, 750чел / 3,4 МВт | 96 | -11, ясно
#REF! | 6 | Кульдур | 238 | 2015-12-30 | 8:20 | 2015-12-30 | 11:44 | 0.14167 | "земля" от КУ | п.Кульдур, 700чел. На оп.238-00/32а разрушение изолятора. Устранено. | ф.239 | 0.045833 | 2015-12-30 09:26 | котельная, КНС, санаторий / 7ТП / 0,1МВт | 108 | -28, обл
#REF! | 10 | Заря | В-10 Т2 | 2015-12-30 | 10:09 | 2015-12-30 | 10:10 | 0.00069444 | ав.откл, РПВ усп. | Обесточены 1,2сш-10кВ. Отключенных фидеров нет. Произведена замена ТТ ф.А, проверка РЗАИ В-10, замеч нет. |  | 0.00069444 |  | 2350 чел / 1,25МВт | 20 | -20, обл
#REF! | 110 | КРС - Ленинск |  | 2015-12-30 | 12:15 | 2015-12-30 | 12:15 | 0 | КРС: НЗНП 1,2ст, АПВ усп. Ленинск: НЗНП 2ст, АПВ усп. | Обход без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | -27, обл
#REF! | 6 | ЧТФ | 80 | 2015-12-30 | 12:01 | 2015-12-30 | 12:02 | 0.00069444 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.00069444 |  | Школа, больница, котельные, д/с, водозабор / 1,5МВт | 9 | -27, обл
#REF! | 10 | Городская | 3 | 2015-12-30 | 14:20 | 2015-12-30 | 14:34 | 0.0097222 | "земля" от КУ | Включен до ЛР-795, без 4-х ТП. В 15:28 включен полностью. На оп.72 заменен изолятор. |  | 0.0097222 |  | 13ТП / 0,9МВт | 233 | -24, обл
#REF! | 10 | БВС | 169 | 2015-12-31 | 13:16 | 2015-12-31 | 16:45 | 0.14514 | от КУ | Повреждение ЛР ф.В на оп.169-00/7 (искрение). Устранено. |  | 0.14514 |  | котельная / 100чел / 3ТП / 0,04МВт | 170 | -24, обл
#REF! | 10 | Борисовка | 6 | 2015-12-31 | 16:30 | 2015-12-31 | 16:34 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ нет, РПВ не произв. | с.Борисовка, 1200чел. Включен без КТП-20009, В КТП-20009 перекрытие животным (кот) на шинах 10кВ. Произведена чистка изоляции, испытание тр-ра, доливка масла и в 18:22 включено полностью. |  | 0.0027778 |  | котельн, д/с / 8ТП / 0,5МВт | 40 | -10, обл
#REF! | 10 | Михайловка | 16 | 2015-12-31 | 16:00 | 2015-12-31 | 16:00 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -24, обл
Formulas:
Время простоя оборудования = IF([Дата отключения]+[Время откл.]=[Дата включения]+[Время вкл.],0,IF([Дата включения]>0,[Дата включения]+[Время вкл.]-[Дата отключения]-[Время откл.]," "))
Время простоя основного потребителя = IF([Дата и время ввода резерва]=0,[Время простоя оборудования],[Дата и время ввода резерва]-[Дата отключения]-[Время откл.])