## 2014
Филиал | U, кВ. | ПС, ЛЭП | Присоединение | Дата отключения | Время откл. | Дата включения | Время вкл. | Время простоя оборудования | Тип защиты | Причина (повреждения) | Запитаны от | Время простоя основного потребителя | Дата и время ввода резерва | Обесточены социальнозначимые объекты (больницы, котельные,школы, здания органов гос. Управления, воинские части, ФСБ и т.д.) | Недоотпуск, кВт*час | Погодные условия
Хаб ЭС | 10 | Монгохто | Д12Ф | 2014-01-01 | 0:20 | 2014-01-01 | 0:32 | 0.0083333 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0083333 |  | нет / 850чел / 0,59МВт | 118 | -25, обл
Ам ВЭС | 10 | Таежная | 4 | 2014-01-01 | 0:34 | 2014-01-01 | 3:29 | 0.12153 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | с.Екатеринославка, 1400чел. Запитано от резерва кроме 4 ТП. В ячейке ф.4 заменен изолятор и включено. | ф.29 | 0.075 | 2014-01-01 02:22 | нет / 7ТП / 0,4МВт | 380 | -25, обл
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 17 | 2014-01-01 | 0:40 | 2014-01-01 | 0:43 | 0.0020833 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0020833 |  | нет / 282чел / 6ТП / 0,13МВт | 4 | -7, обл
Прим ЭС | 10 | Владимиро-Александровское | 10 | 2014-01-01 | 1:19 | 2014-01-01 | 1:22 | 0.0020833 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0020833 |  | нет / 11ТП / 900чел / 1,95МВт | 115 | -7, обл
Прим ЭС | 10 | Новоникольск | 6 | 2014-01-01 | 1:20 | 2014-01-01 | 1:30 | 0.0069444 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0069444 |  | нет / 10ТП / 800чел / 1,1МВт | 187 | -7, обл
Прим ЭС | 10 | Птицефабрика | 3 | 2014-01-01 | 6:24 | 2014-01-01 | 6:28 | 0.0027778 | ав.откл., АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0027778 |  | населения нет / 1ТП / 0,07МВт | 4 | -7, обл
Прим ЭС | 10 | Птицефабрика | 3 | 2014-01-01 | 7:20 | 2014-01-01 | 11:00 | 0.15278 | ав.откл. | После осмотра вкл. без замечаний. |  | 0.15278 |  | населения нет / 1ТП / 0,07МВт | 250 | -7, обл
ЭС ЕАО | 10 | Ленинск | 77 | 2014-01-01 | 7:40 | 2014-01-01 | 11:23 | 0.15486 | "земля" от КУ | с.Ленинск, 2500чел. Потребитель запитан от резерва без КТП-160. Повреждение изол. оп №11. Устранено и вкл по норм сх. | ф-208 | 0.010417 | 2014-01-01 07:55 | 4 больницы, д/с, КНС / 11ТП / 0,7МВт | 1004 | -25, обл
Прим ЭС | 6 | Речная | 2 | 2014-01-01 | 9:40 | 2014-01-01 | 9:49 | 0.00625 | МТО. РПВ усп | с. Ляличи 300 чел. При осмотре обнаружено в ЗТП-7252 сгорели предохранители по всем фазам, заменили и включили в 10-30. |  | 0.00625 |  | нет / 0,1МВт / 6ТП | 15 | -6, ясно
Прим ЭС | 10 | Троица | 24 | 2014-01-01 | 12:58 | 2014-01-01 | 15:42 | 0.11389 | МТО. РПВ ну | с. Андреевка 595 чел. Запитано 8 ТП. Срыв изол. верхнего пров. оп №1/29. Устранено в 17:45. |  | 0.11389 |  | котельн, школа, тел. станция / 1МВт / 18ТП | 4240 | -2, ветер
Прим ЭС | 10 | Пограничная | 4 | 2014-01-01 | 13:20 | 2014-01-01 | 13:30 | 0.0069444 | МТЗ. РПВ усп |  |  | 0.0069444 |  | нет / 330 чел / 9ТП / 0,2МВт | 34 | -6, ясно
Прим ЭС | 6 | Партизан | 17 | 2014-01-01 | 13:49 | 2014-01-01 | 13:54 | 0.0034722 | КУ, земля | быта г. Партизанска 2141 чел. Включили без ТП-7428 (быт ул. Котовская, ул. Сибирская), требуется замена тр-ра 180 кВА. В 17:08 произведена замена тр-ра. |  | 0.0034722 |  | ТНС, 2-е котельные / 1,8МВт / 16ТП | 200 | -6, ясно
Прим ЭС | 35 | Веденка | В-10/35 Т1 | 2014-01-01 | 15:30 | 2014-01-01 | 16:23 | 0.036806 | без блинкеров. РПВ усп | ПС однотрансформаторная, одновременно с ф-5 (без блинкеров). Всё вкл успешно. 2.1.14. проведена проверка, на ТТ ф-А В-10 Т1 перепутано подключение вторичных цепей (замена ТТ производилась в октябре 2013г). Устранено, снята векторная диограмма. |  | 0.036806 |  | 1,4МВт / 2700 чел | 1350 | -10, ясно
Прим ЭС | 10 | Хороль | 23 | 2014-01-01 | 17:06 | 2014-01-01 | 17:07 | 0.00069444 | КУ, земля. РПВ усп | с. Поповка 345 чел. Включили повторно в 17-07 "земля" самоустранилась. |  | 0.00069444 |  | нет / 0,22МВт / 7ТП | 4 | -5, ветер
Прим ЭС | 6 | Владимиро-Александровское | 16 | 2014-01-01 | 17:15 | 2014-01-01 | 17:20 | 0.0034722 | авар. Откл. РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | нет / 100 чел / 5ТП | 58 | -5, ветер
Прим ЭС | 10 | Веденка | 5 | 2014-01-01 | 17:24 | 2014-01-01 | 17:28 | 0.0027778 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | с.Веденка. 306 чел. Произведён осмотр, замечаний нет. |  | 0.0027778 |  | нет / 2ТП / 0.1МВт | 6 | -10, ясно
Прим ЭС | 10 | Птицефабрика | 3 | 2014-01-01 | 18:04 | 2014-01-02 | 1:08 | 0.29444 | ав.откл., АПВ нет, РПВ ну | теплицы. ОП 8 заменили 2 изолятора. | ф-20 | 0.080556 | 2014-01-01 20:00 | населения нет / 1ТП / 0,1МВт | 200 | -7, обл
Прим ЭС | 35 | Веденка - Иман |  | 2014-01-02 | 13:12 | 2014-01-02 | 13:14 | 0.0013889 | без блинкеров. РПВ усп | Для проведения проверки РЗА по факту отключения 1.1.14 на ПС Веденка прибыла бригада ЭТЛ. При осмотре обнаружен отключенный автомат ШУ В-35 Иман, при включении АВ отключилась ВЛ-35кВ. (без блинкеров). Обесточены ПС: Веденка, Новотроицкое, Ракитное, Малиново. |  | 0.0013889 |  | 8540 чел / 2МВт | 67 | -15, ясно
Ам ЦЭС | 10 | Белогорская | 6 | 2014-01-02 | 14:52 | 2014-01-02 | 14:52 | 0 | МТЗ. МТО. АПВ усп | Сгорел предохранитель ТП-18, после замены отключился повторно. ТП-18 выведен в ремонт, обесточено 50 част. домов. (детс. приют). Произведена замена тр-ра (400кВА), в 18:28 (ч/з 3ч 36м) потребитель запитан. |  | 0 |  | нет | 0 | -17, ясно
Прим ЭС | 6 | Партизан | 17 | 2014-01-02 | 14:52 | 2014-01-02 | 15:09 | 0.011806 | МТЗ. АПВ нет. РПВ не делали (очевидцы видели вспышку) | Lвл=12,2км. Часть быта г.Партизанск, 2141чел. Сделан разрыв на ТП-7425, запитано 9ТП. В пр. оп №72-73 местные жители видели вспышку. Под проводами обнаружены следы запуска петард, провода не повреждены. Вкл успешно в 15:40 (ч/з 48 мин). |  | 0.011806 |  | ТНС, детсад / 1МВт / 16ТП | 218 | -7, ясно
Хаб ЭС | 10 | Святогорье | 15 | 2014-01-02 | 17:40 | 2014-01-02 | 17:41 | 0.00069444 | МТО. АПВ нет. РПВ усп |  |  | 0.00069444 |  | 78 чел / котельн, детсад / 4ТП / 0,06МВт | 1 | -20, ветер
Хаб ЭС | 10 | Анастасьевка | по ф.14 Реклоузер | 2014-01-03 | 3:54 | 2014-01-03 | 6:14 | 0.097222 | Откл. КУ "Земля" | с.Малышево, Сикачи-Алян. 1400чел. В пролете ОП 79Р-60 Убрана ветка |  | 0.097222 |  | нет/0,38 МВт | 887 | -28, обл.
ЮЯ ЭС | 110 | Хатыми | Т1 | 2014-01-03 | 9:09 | 2014-01-03 | 15:22 | 0.25903 | ГЗ | ПС однотр-ая. Sтр=6,3 МВА. (котельная перешла на ДГ через 5 мин.). Визуальный осмотр без замечаний. Газа в реле нет ( в 10:40 РПВ ну, откл от ГЗ). Испытан без замечаний. В 14:49 (ч/з 5:40) поставлен на ХХ, в 15:22 (ч/з 6:13) под нагрузку. (газ.защита переведена на сигнал). Проверка РЗА из за сильных морозов не определена. По информации ГИ неисправно газовое реле. |  | 0.25903 |  | школа, кот (на ДГ), д/с, вн.башня/ 0,5 МВт/ 400 чел/ 5 ТП | 3108 | -42, облачно
ЮЯ ЭС | 10 | Алексеевск | Алексеевск | 2014-01-03 | 19:30 | 2014-01-03 | 19:56 | 0.018056 | МТЗ. АПВ нет. РПВ усп | Алексеевск, 1940 чел. Произведён осмотр, замечаний нет. |  | 0.018056 |  | Котельная (3 шт), водозабор (2 шт), школа, д.сад, больница / 7ТП /1МВт | 433 | -43, облач
ЭС ЕАО | 6 | Облучье | 133 | 2014-01-03 | 22:41 | 2014-01-03 | 22:46 | 0.0034722 | МТЗ. АПВ не раб. РП усп |  |  | 0.0034722 |  | населения нет / телевышка / 0,02МВт / 1ТП/ | 2 | -35, облач
Прим ЭС | 10 | Лесозаводск | 13 | 2014-01-03 | 23:56 | 2014-01-04 | 0:52 | 0.038889 | КУ "земля" | с. Курское, с. Глазовка, с. Орловка, с.Иннокентьевка, 1890 чел. с.Иннокентьевка (0,25МВт) запитали от Ф-3 ПС Техменево через 2 мин, с.Глазовка ч/з 36 мин. Вкл головной участок до ЛР-76. В с.Курское, Орловка остаются 3 котельные на ДГ. На РЛ-11 опора №128 срыв вязки, шлейф касался траверсы по фазе "В". Устранили и включили полностью в 6:31 (ч/з 6ч 35м). | ф-3 Техменево | 0.025 | 2014-01-04 00:32 | 5 котельн (есть ДГ), 2 насосн / 0,5МВт / 26ТП | 825 | -20, ясно
Прим ЭС | 35 | Смоляниново-тяга - Депо - Пристань - Верхняя - Шкотовский Водозабор |  | 2014-01-04 | 16:57 | 2014-01-04 | 17:03 | 0.0041667 | МТО, АПВ выв, РПВ усп. | С обесточиванием ПС Верхняя, 1/2 ПС В.Забор, вед ПС Пристань, Депо, Васильки, Насосная-1. Пр.оп.24-25 свежеспил.дерево, провод без повреждений |  | 0.0041667 |  | насосн, кот, школа, д/с/4,7 МВт/ 720 чел | 367 | -14, облачно
Прим ЭС | 10 | Ильинка | 9 | 2014-01-04 | 23:00 | 2014-01-05 | 0:05 | 0.045139 | КУ "земля" | Lвл=87,4км. с.Коммисарово с.Дворянка, 730чел. Вкл без отпайки на П/З Виноградное (есть дизель). Оп.217 поврежден изолятор ф.С. Устранено, включен по норм.схеме в 16:09 5.01.14 |  | 0.045139 |  | п/з , школа, котельн / 0,24МВт / 16ТП | 538 | -20, облачно
ЭС ЕАО | 6 | СК | 414 | 2014-01-05 | 3:34 | 2014-01-05 | 5:07 | 0.064583 | КУ "земля" | с.Кирга, Раздольное, 625 чел. На отпайке остаются обесточены ТП-618, 619 без нагрузки (недавно построенные по техприсоединению). Повреждение изолятора на приёмной траверсе КТП-619. Устранено и все включено в 8:50 | ф-18 Биробиджан | 0.018056 | 2014-01-05 04:00 | котельн / 1МВт / 17ТП | 476 | -25, ясно
Прим ЭС | 35 | Иман - ДОК - ЛДК | №1 | 2014-01-05 | 3:38 | 2014-01-05 | 3:38 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | ЛДК питается по ВЛ-35 №2. После отключения ВЛ №1 появился перекос по ф-В U=15,5кВ. Вед ПС ДОК питается с перекосом, в 5:15 (ч/з 1ч 37м) переведена потребителем на ВЛ-35 №2, перекос исчез. Повреждение на вед уч-ке. Устранено, схема восстановлена 6.1.14 |  | 0 |  | нет | 0 | -15, облачно
Прим ЭС | 10 | Чугуевка | 0 | 2014-01-05 | 4:50 | 2014-01-05 | 7:12 | 0.098611 | МТО. АПВ, РПВ ну | часть с.Чугуевка, 987чел (соц потребитель на ДГ). Оп.143 угловая, срыв провода Ф-А, касался тела опоры и другого провода. Устранено. |  | 0.098611 |  | насосная, котельная, детдом, ИТК / 1,3МВт / 13ТП | 3077 | -20, облачно
Прим ЭС | 10 | Силикатная | 26 | 2014-01-05 | 9:32 | 2014-01-05 | 13:05 | 0.14792 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | с.Раздольное, 250 чел. Пр.оп.11-12 перегорели верхний и боковой провода из-за обрыва и падения грозотроса ВЛ-35 Раздольное-1-Силикатная на провода 10 кВ в месте пересечения. Устранено (ВЛ-35 не отключалась, выводилась в ремонт для демонтажа грозотроса в пр.оп.30-32) |  | 0.14792 |  | школа, КНС / 15ТП / 0,36 МВт | 1190 | -23, ясно
Ам ЦЭС | 10 | Полевая | 4 | 2014-01-06 | 8:28 | 2014-01-06 | 8:28 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | -25, ясно
ЭС ЕАО | 10 | Пашково | 21 | 2014-01-06 | 14:40 | 2014-01-06 | 15:34 | 0.0375 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл с выделенным уч (без нагрузки), вкл ч/з 5:41. Обход без замечаний. | ф.6 Ядрин-тяга | 0.084028 | 2014-01-06 16:41 | котельная, школа, дс / 7ТП / 0,2 МВт/ 268 чел | 72 | -18, ясно
Ам ВЭС | 6 | А | 6 | 2014-01-06 | 16:26 | 2014-01-06 | 16:26 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | -18, ясно
Прим ЭС | 10 | Вадимовка | 7 | 2014-01-08 | 10:26 | 2014-01-08 | 11:30 | 0.044444 | "земля" от КУ | п.Вадимовка, 483чел. Выделен участок без нагрузки от РС 725 оп.23 до оп.117, В 13:05 включено полностью. На оп.97 устранен срыв вязки. |  | 0.044444 |  | нет / 5ТП / 0,24МВт | 157 | -15, облачно
Хаб ЭС | 10 | Вознесенская | 4 | 2014-01-08 | 14:25 | 2014-01-08 | 17:35 | 0.13194 | ав.откл., АПВ выв, РПВ ну. | п. Диппы 50 чел. В пр.оп.3-6 падение дерева (несанкц. спил), обрыв провода. Сообщено в СБ, полицию. Устранено. |  | 0.13194 |  | нет / 1ТП / 0,06МВт | 200 | -20, обл
Хаб ЭС | 10 | Дубки | 12 | 2014-01-08 | 16:40 | 2014-01-08 | 17:15 | 0.024306 | МТЗ, АПВ нет, РПВ не произв. | Повреждение на ведомственном участке. |  | 0.024306 |  | нет | 210 | -20, обл
Прим ЭС | 10 | Дружба | 3 | 2014-01-08 | 21:00 | 2014-01-08 | 21:16 | 0.011111 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ усп | Отключился В-10 согласующего трансформатора 10/6 кВ. с.Петровка, 800 чел |  | 0.011111 |  | котельная / 6ТП / 0,68 МВт | 54 | -14, ясно
ЭС ЕАО | 10 | Унгун | 155 | 2014-01-09 | 9:03 | 2014-01-09 | 10:43 | 0.069444 | Откл. КУ "Земля" | п.Унгун, 10ч. В пролете ОП 155/00/117 - 155/00/118 обрыв провода. Следов внешнего воздействия нет. |  | 0.069444 |  | нет/0,04 МВт | 64.3 | -28, обл.
Прим ЭС | 10 | Хороль | 23 | 2014-01-09 | 9:54 | 2014-01-09 | 11:14 | 0.055556 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | с.Поповка, 345чел. Оп.233 разрушен изолятор, верхний провод упал на нижний. Замечание устранено. |  | 0.055556 |  | нет/7Тп/0,48 МВт | 797 | -20, обл.
Прим ЭС | 10 | Плавзавод | 3 | 2014-01-09 | 10:44 | 2014-01-09 | 11:13 | 0.020139 | Откл. КУ "Земля" | с.Каменка, 2050чел. В 11-13 включен с "Землей" для отыскания МП прибором. Lвл-30км . В ЗТП-1059 (АТС) на ВН-10 поврежден опорный изолятор Ф"А". В 14-41 отключен по согласованию с абон. В 15:58 повреждение устранено. |  | 0.020139 |  | котельная, школа/6 Тп/1,25 Мвт | 1100 | -20, обл.
Хаб ЭС | 35 | Майская ГРЭС - Кислородная | Т1Ф | 2014-01-09 | 13:40 | 2014-01-09 | 13:58 | 0.0125 | ДЗ 1ст., АПВ неусп., РПВ усп. | обесточены ПС Кислородная, Городская (10,65 МВт, 8820ч.). При осмотре ВЛ в районе опор №47-48, идет несанкционированная заготовка леса сторонней организацией ("ТВ СК", расчистка площадки под строительство ТЭЦ). Сообщено в С.Б., полицию. Провод не поврежден. В 16:05 восстановлена нормальная схема. | ВЛ 35кВ Центральная-Городская | 0.0090278 | 2014-01-09 13:53 | 10,65 Мвт/8820ч. | 2307 | -28, обл.
Ам ВЭС | 6 | А | 13 | 2014-01-09 | 14:23 | 2014-01-09 | 14:23 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -27, обл.
Ам ЦЭС | 10 | Раздольное | 18 | 2014-01-09 | 18:08 | 2014-01-09 | 18:08 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -28, обл.
Ам ВЭС | 10 | Малиновка | 7 | 2014-01-10 | 1:50 | 2014-01-10 | 1:54 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0027778 |  | нет | 3 | -25, обл
Прим ЭС | 6 | Лазо | 16 | 2014-01-10 | 2:25 | 2014-01-10 | 2:31 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | В КТПН-7196 (1 тр-р 100 кВА) поврежден рубильник РТ-0,4кВ и АВ-0,4 кВ, тр-ор и предохранители 10 кВ визуально целые (обесточено 19 частн.домов с.Лазо). В 12:38 повреждения в КТПН 7196 устранены, все включено |  | 0.0041667 |  | нет / 0,03МВт | 48 | -15, обл.
Прим ЭС | 10 | Чугуевка | 5 | 2014-01-10 | 4:58 | 2014-01-10 | 5:00 | 0.0013889 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. | обход без замечаний |  | 0.0013889 |  | насосная, котельная / 12ТП / 0,58МВт | 17 | -18, обл
Ам ЗЭС | 10 | Саскаль | 6 | 2014-01-10 | 7:03 | 2014-01-10 | 9:15 | 0.091667 | МТО, АПВ ну, РПВ ну. | с.Алексеевка, п/з. ОП 22 обрыв провода. Следов внешнего воздействия нет. Устранено |  | 0.091667 |  | п/з / 2ТП / 0,03МВт | 32 | -35, пасм.
Ам ЗЭС | 10 | Реммаш | 6 | 2014-01-10 | 7:51 | 2014-01-10 | 10:45 | 0.12083 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | с.Светильное, Селеткан, 120ч. ОП 37 обрыв 2-х проводов. Следов внешнего воздействия нет. Устранено. У котельных есть ДГ |  | 0.12083 |  | 2 котельных, школа/0,07 МВт | 210 | -28, обл.
Прим ЭС | 110 | Орлиная | СВ 110, В110 "ВТЭЦ1" | 2014-01-10 | 12:33 | 2014-01-10 | 13:18 | 0.03125 | По СВ 110 и В "ВТЭЦ1" блинкер ГЗ Т1 | В 12-33 на ПС Орлиная отключился СВ-110 и В 110"ВТЭЦ1". Погашенных потребителей нет, разрыв транзита. (Вся нагрузка на Т2. Т1 выведен в ремонт в 6:36 для замены вводов 110 ф.А,В). Проведена проверка РЗА. Причина отключения: механический дефект переключающей шайбы ключа ГЗ Т1 (ГЗ оставалась введённой на отключение). Проведена замена ключа. на комплекте А-1 (основные защиты Трансформатора Т-1) ключ SA-3 (ГЗТ) не собирает цепь вывода Г.З. при переводе ключа в положение "сигнал". В положение "сигнал" диаграмма ключа остается с действием на отключение. |  | 0 |  | нет | 0 | -14, обл.
Ам ВЭС | 6 | Бурейск | 15 | 2014-01-10 | 13:12 | 2014-01-10 | 13:12 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | В пролете ОП 10-11 (пересечение с дорогой) провоз негабаритного груза автомобилем FAW (гос. номер А518 СТ). Провод не поврежден, пострадавших нет. Сообщено в С.Б. , полицию |  | 0 |  | нет | 0 | -25, обл.
Прим ЭС | 35 | Соленое озеро | Т2 | 2014-01-10 | 18:19 | 2014-01-10 | 18:45 | 0.018056 | ДЗТ | Одновременно с вед. ф.16(ав. откл.). Обесточена 2 сш 6кВ. В 18-25 включен СВ-6 кВ, вся нагрузка запитана от Т-1. без вед. Ф-16. В 18:45 Т2 включен. Ф.16 включен ч/з 33 мин. | Т1 | 0.0041667 | 2014-01-10 18:25 | часть г.Находка 1500ч./4,5 МВт/30 ТП | 450 | -15, обл.
Хаб ЭС | 35 | Эльбан - Дальняя | Т-190 | 2014-01-11 | 13:19 | 2014-01-12 | 3:19 | 0.58333 | МТО. МТЗ. АПВ ну. РПВ с "землёй" | Lвл=5,9км. Обесточена ПС Дальняя (в/ч, перешли на ДГ). 19:00 обнаружен обрыв верхнего провода оп №17-18. После ремонта вездехода в 23:10 бригада допустилась на устранение повреждения. Устранено. |  | 0.58333 |  | в/ч на ДГ (у потребителя два ДГ по 1,6 МВт. В работе 1 ДГ, ограниченний нет, запас топлива достаточный) / 1МВт | 14000 | -40, ясно
Хаб ЭС | 10 | Святогорье | 15 | 2014-01-12 | 9:54 | 2014-01-12 | 9:56 | 0.0013889 | МТЗ. АПВ выв. РПВ усп |  |  | 0.0013889 |  | котельная, д/сад / 0,03МВт / 4ТП / 78 чел | 1 | -30, облач
Прим ЭС | 10 | Корсаковка | 3 | 2014-01-12 | 13:25 | 2014-01-12 | 13:35 | 0.0069444 | МТЗ., АПВ ну, РПВ усп | с. Монакино, 250чел. |  | 0.0069444 |  | нет / 0,16МВт / 7ТП | 27 | -18, ясно
ЭС ЕАО | 6 | Центр | 284 | 2014-01-12 | 15:43 | 2014-01-12 | 16:08 | 0.017361 | авар. откл. АПВ выв. РПВ ну | Биробиджан, 1000 чел. Выведен из сх участок КЛ 6кВ от ТП-550 до ТП-551 (без нагрузки). Потребитель запитан полностью. Устранено 5.4.14. |  | 0.017361 |  | нет / 0,05МВт / 2ТП | 105 | -18, ясно
Прим ЭС | 10 | Корсаковка | 3 | 2014-01-12 | 16:00 | 2014-01-12 | 16:45 | 0.03125 | МТЗ. , АПВ ну, РПВ усп | с. Монакино, 250чел. Произведён обход, замечаний нет. |  | 0.03125 |  | нет / 0,16МВт / 7ТП | 45 | -18, ясно
Прим ЭС | 6 | Надеждинская | 7 | 2014-01-12 | 20:35 | 2014-01-12 | 20:47 | 0.0083333 | Ав. откл., АПВ нет., РПВ усп | с. Ключевое, часть п.Новый, 1181чел. Произведен обход. С разъединителя ТП 51-00 убрана ворона. |  | 0.0083333 |  | котельные, дет.дом / 1,5МВт / 22ТП | 300 | -16, ясно
Хаб ЭС | 6 | НТЭЦ | по ф-9 в ТП№51 откл ф-5 | 2014-01-13 | 11:19 | 2014-01-13 | 11:35 | 0.011111 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.011111 |  | нет/ 0,8 МВт/ 2254 чел | 216 | -28, облачно
Прим ЭС | 10 | Покровка | 12 | 2014-01-13 | 12:27 | 2014-01-13 | 13:45 | 0.054167 | КУ, земля | Оп 274 устранен обрыв вязки, фВ. |  | 0.054167 |  | школа, кот/ 0,3 МВт/ 400 чел/ 6 ТП | 390 | -20, облачно
ЭС ЕАО | 10 | ПТФ | 128 | 2014-01-13 | 9:55 | 2014-01-13 | 10:51 | 0.038889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Оп 19-00/249 поврежден изолятор, верхний провод упал на нижний. Устранено. |  | 0.038889 |  | 3 п/з / 0,7 мВт/ быта нет | 671 | -28, облачно
ЭС ЕАО | 10 | БВС | 185 | 2014-01-13 | 19:28 | 2014-01-13 | 19:28 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -26, облачно
ЭС ЕАО | 10 | БВС | 193 | 2014-01-13 | 19:28 | 2014-01-13 | 20:25 | 0.039583 | МТО. АПВ, РПВ ну | Биробиджан, 1000 чел. Последний потребитель запитан в 22:33. Поврежд концевых муфт двух кабелей оп №193-00-13, каб выведен из схемы. |  | 0.039583 |  | очистные, детсад / 0,4 МВт/ 7ТП | 1167 | -26, облачно
ЭС ЕАО | 10 | БВС | 185 | 2014-01-13 | 20:36 | 2014-01-13 | 22:33 | 0.08125 | КУ "земля" | Биробиджан, 1500 чел. Вкл без одного 2-х этажного дер. дома с котельной (от ТП-155). Оп №185-01-16 срыв изолятора. Устранено в 3:07 (ч/з 6ч 31м), потребитель запитан полностью. | ф-171 | 0.10625 | 2014-01-13 23:09 | котельн / 0,25МВт / 12ТП | 627 | -26, облачно
Прим ЭС | 10 | Дружба | 3 | 2014-01-13 | 22:11 | 2014-01-13 | 22:53 | 0.029167 | КУ "земля" | Оп. 110 устранен обрыв вязки. |  | 0.029167 |  | школа, кот / 0,7МВт /560 чел/ 6ТП | 497 | -20, ясно
Прим ЭС | 110 | Голубинка | В-110/6кВ Т1, В-110/35/6кВ Т2 | 2014-01-14 | 0:25 | 2014-01-14 | 2:00 | 0.065972 | бл. МТЗ НН. РПВ усп | Обесточ 1СШ-6кВ Голубинка (8,3МВт., 7400 чел). В 1:02 после вкл СВ-6 и наборе нагрузки на 1СШ-6, откл Т2 (МТЗ) с обесточиванием 2СШ-35/6 Голубинка и 2СШ 35/6 на ПС Ц (10,8 МВт, 8600 чел). В 1:26 (ч/з 24 мин) на ПС Голубинка вкл В-110/35 Т2, запитана 2СШ 35/6 ПС Ц (взято 3,6МВт). В 1:38 (ч/з 36 мин) вкл В-6 Т2, запитана 2СШ-6кВ (взято 7,2МВт). В 2:00 вкл В-110 Т1, в 2:32 вкл В-6 Т1, 1СШ-6 поставлена на ХХ. В 2:38 ( ч/з 2ч 13м) по 1СШ-6 набрана нагрузка (8,3 МВт), кроме вед ф4 (не откл, блинкеров нет, на повреждении, запитан по сети потребителя - ВПЭС). 15.1.14 с 1:35 до 6:09 выводилась в ремонт 1сш-6кВ для чистки изоляции в яч. ф-4 и ВВ испытаний, по ф-4 заменён полюс фаза С и втычные контакты на В-6кВ (без ограничения потребителя, нагрузка переводилась по сетям ВПЭС). 16.1.14 проверка РЗА без замечаний. | ПС Голубинка Т2 | 0.025 |  | 19,1 МВт/ 16 тыс.чел. г.Владивосток. | 24180 | -17, ясно
Ам ЗЭС | 35 | Амурская - Лесная |  | 2014-01-14 | 6:04 | 2014-01-14 | 11:34 | 0.22917 | МТЗ-3. АПВ не раб. РПВ ну | Lвл=19,9км. Обесточ ПС Лесная, обеспечен резерв. Оп 111, фА, оборван натяжной груз, провод касается траверсы. В 11:34 повреждение устранено. (МЭС по В-35 Лесная в 18:53 устранена неисправность цепей управления). Сх.приведена в норм. состояние (19:28) | ф-8 (10кВ) Свободный | 0.05625 | 2014-01-14 07:25 | котельная, детсад, АТС, скважина, госпиталь / 1,75МВт /4080 чел/ 35ТП | 347 | -32, облач
Хаб ЭС | 110 | Обор - Мухен | С-35 | 2014-01-14 | 7:39 | 2014-01-14 | 9:33 | 0.079167 | НЗЗ 1ст., АПВ ну, РПВ 1ну | Обесточены ПС 110кВ Мухен, Сидима, Золотая, Сукпай., вед ПС Дурмин. В 9:33 (ч/з 1:54) вкл ВЛ. Потребитель запитан (кроме ведомств. ПС Дурмин). ПС Дурмин вкл ч/з 6:31 (тр-р 1Т отключался от ГЗ, схема ОД-КЗ). Обход участка РСК без замечаний., 2бр, 8 чел, 2 ед.техн. (пр оп 90-116) |  | 0.079167 |  | больн, школа, кот, д/с/ 3,2МВт / 8700 чел | 6080 | -38, облач
ЭС ЕАО | 10 | Биджан | 223 | 2014-01-14 | 9:08 | 2014-01-14 | 12:43 | 0.14931 | КУ, земля | Оп 223-00/356 поврежден изолятор. Устранено. |  | 0.14931 |  | нет/ 0,1 МВт/ 466 чел | 115 | -30, облачно
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 6 | 2014-01-14 | 10:15 | 2014-01-14 | 12:42 | 0.10208 | КУ, земля | Пр оп 14-16 обрыв провода (стороннее воздействие, предполож.трансп.средством. Сообщено в СБ, ОВД). Устранено. |  | 0.10208 |  | школа/ 1,2 МВт/ 2619 чел / 12ТП | 2940 | -21, облачно
Прим ЭС | 10 | Корсаковка | 1 | 2014-01-14 | 10:48 | 2014-01-14 | 13:23 | 0.10764 | КУ, земля | Оп 52 устранен обрыв шлейфа. |  | 0.10764 |  | кот/ 0,1 МВт/ 1800 чел | 236 | -21, облачно
ЮЯ ЭС | 35 | Лебединый - Б.Гора |  | 2014-01-14 | 13:25 | 2014-01-14 | 13:25 | 0 | ТО, АПВ усп | Частичный обход без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | -18, облачно
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 6 | 2014-01-15 | 4:06 | 2014-01-15 | 6:09 | 0.085417 | МТО. РПВ ну | с.Монастырище, 2619чел. Устранён обрыв провода оп №12-13. |  | 0.085417 |  | школа / 12ТП / 1,2МВт | 2460 | -30, облач
Ам ВЭС | 10 | Набережная | 9 | 2014-01-15 | 4:10 | 2014-01-15 | 6:24 | 0.093056 | МТЗ-2. АПВ, РПВ ну | Lвл=20км. с. Ленинское, Красный исток, 379 чел. Вкл без нагрузки до ЛР-917. В 10:47 включено все. Оп.37,38 повреждены изоляторы ф.В (тяжение), устранено |  | 0.093056 |  | медпункт / 0,05МВт / 3ТП | 105 | -32, облач
ЭС ЕАО | 10 | Опытное | 64 | 2014-01-15 | 10:04 | 2014-01-15 | 10:28 | 0.016667 | КУ, земля | В 10:28 вкл с землей. Оп.64/00/112 заменен поврежденный изолятор. Ч/з 1:38 восстановлена исх.схема. |  | 0.016667 |  | нет | 5 | -30, ясно
Прим ЭС | 35 | Д | Т2 | 2014-01-15 | 13:15 | 2014-01-15 | 13:45 | 0.020833 | МТЗ, РПВ усп | Обесточена 2сш-6кВ. Осмотр: ф.13 ведомств, откл от МТЗ, АПВ усп. Работа АВР-6 ну (СВ откл от МТЗ, РПВ усп). 17.1.14 по ф. 13 проведена регулировка привода, проверка РЗА (замечаний нет) |  | 0.020833 |  | школа, кот, кнс, д/с, адм, больн/5,4 МВт/ 8900 чел. | 2250 | -20, ясно
Ам ВЭС | 6 | Бурейск | 24 | 2014-01-15 | 15:27 | 2014-01-15 | 15:27 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | -30, ясно
ЭС ЕАО | 10 | Дежнево | 52 | 2014-01-15 | 18:02 | 2014-01-15 | 18:03 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.00069444 |  | д/с, кот, школа / 6ТП / 0,06 МВт/ 465 чел. | 1 | -30, ясно
Хаб ЭС | 6 | БН | 27 | 2014-01-15 | 20:23 | 2014-01-16 | 18:55 | 0.93889 | МТО, АПВ выв, РПВ ну | Потребителю обеспечен резерв. Повреждение КЛ 9 м от ПС Прибрежная. (следов стороннего воздействия нет). Устранено. Восстановлена норм.схема. | АВР-6 у потребителя | 0 |  | нет | 0 | -25, ясно
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 7 | 2014-01-16 | 3:57 | 2014-01-16 | 4:08 | 0.0076389 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0076389 |  | нет/ 0,1 МВт/ 282 чел | 22 | -22, облачно
Прим ЭС | 6 | Надеждинская | 7 | 2014-01-16 | 8:36 | 2014-01-16 | 8:39 | 0.0020833 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ усп | Обход без замечаний |  | 0.0020833 |  | кот, детдом / 22ТП / 2,5 МВт/ 1181 чел | 125 | -20, ясно
Прим ЭС | 10 | Кировка | 9 | 2014-01-16 | 9:50 | 2014-01-16 | 11:05 | 0.052083 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Включен гол.уч-к, вкл ч/з 3:39. Оп.143 повреждение изолятора ф.В, падение провода на ф.С. Устранено. |  | 0.052083 |  | кот / 0,7 МВт/ 130 чел | 930 | -25, ясно
Прим ЭС | 6 | Авангард | 19 | 2014-01-16 | 14:27 | 2014-01-16 | 15:37 | 0.048611 | КУ, земля | Вкл до ТП-7171, вкл ч/з 1:37. Оп.132 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.048611 |  | нет / 9ТП / 0,3 МВт/ 205 чел | 350 | -25, ясно
Прим ЭС | 6 | Надеждинская | 20 | 2014-01-16 | 14:44 | 2014-01-16 | 14:55 | 0.0076389 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0076389 |  | школа, котельная / 1,4 МВт/ 370 чел. | 260 | -25, ясно
Прим ЭС | 6 | Штыково | 2 | 2014-01-16 | 17:12 | 2014-01-16 | 17:15 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп | Пр оп 6-7 обрыв провода. Падение такелажной веревки при монтаже ВОЛС по ВЛ-110 кВ "Штыково-Анисимовка-тяг."(пр оп.52-53), без пострадавших. Бригада с ВЛ удалена. Сообщено в СБ. Ч/з 2:09 повреждение устранено. (по согласов с потребителем 17:29- 19:21). |  | 0.0020833 |  | нет | 3 | -20, ясно
Прим ЭС | 6 | Надеждинская | 7 | 2014-01-17 | 8:24 | 2014-01-17 | 10:08 | 0.072222 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ ну | Включен до РЛ-3(оп 65). В 12:38 включен полностью, в ТП 5585 устранено перекрытие на ТТ 0,4кВ, заменен предохранитель 6кВ. |  | 0.072222 |  | кот, детдом / 22ТП / 2,5 МВт/ 1181 чел | 800 | -20, облачно
Прим ЭС | 10 | Ново-Георгиевка | 5 | 2014-01-17 | 12:20 | 2014-01-17 | 12:23 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0020833 |  | 2 п/з / 2ТП / 0,04МВт | 2 | -20, облачно
Прим ЭС | 6 | Волна | 44 | 2014-01-17 | 14:25 | 2014-01-17 | 15:20 | 0.038194 | "земля" от КУ | Повреждение на вед. участке. |  | 0.038194 |  | нет / 2МВт | 100 | -17, облачно
Прим ЭС | 6 | Мелькомбинат | 8 | 2014-01-17 | 15:00 | 2014-01-17 | 15:45 | 0.03125 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | Включен после обхода, повреждение не обнаружено. |  | 0.03125 |  | нет / 2ТП / 0,2МВт | 152 | -20, облачно
Хаб ЭС | 110 | Елабуга | 1Т | 2014-01-17 | 18:09 | 2014-01-17 | 19:18 | 0.047917 | ДЗТ | Погашены ПС Елабуга, Маяк. (ПС однотрансформаторная). Включен без ТСН-1. 18.1.14 заменен кабель 0,4кВ от ТСН-1, проведены испытания ТСН-1, замечаний нет, в 16:00 ТСН-1 введен в работу. Необходима проверка РЗА, но в связи с тем что ПС однотрансф. и стоят морозы решение по проверке не принято. Предварительно повреждение ТСН-1, сгоревшие ПК-10. |  | 0.047917 |  | 5 сел, 5069чел, котельная (есть ДГ) / 2,4МВт | 2760 | -21, облачно
Прим ЭС | 6 | Надеждинская | 7 | 2014-01-17 | 20:02 | 2014-01-17 | 21:24 | 0.056944 | ав.откл., АПВ нет, РПВ не произв. | часть с.В-Надеждинское, Ключевое, часть п.Новый, 1181чел. Включен без ТП-5085 (повреждена каб.секц.перемычка, отгорела со стор 1с-0,4 кВ). Устранено, все включено в 0:05 |  | 0.056944 |  | котельные, детдом / 22ТП / 2,5МВт | 4500 | -21, облачно
Прим ЭС | 10 | Чугуевка | 5 | 2014-01-18 | 7:33 | 2014-01-18 | 7:33 | 0 | "земля" от КУ | В 7:33 для определения "Земли" по секции шин отключили ф.5, после определения что "Земля" присутствует на ф.5 Включен с "землей". В 08:43 на оп.84 отключен РЛ-45, выведен из работы участок ВЛ (рез. пит. СН ПС Чуг-2.) без нагрузки. На оп.145 слетел изолятор, провод лег на траверсу. В 15:32 повреждение устранено, схема приведена в исх. состояние. |  | 0 |  | насосная, котельная / 12ТП / 1,2МВт | 0 | -25, ясно
Прим ЭС | 6 | Надеждинская | 7 | 2014-01-18 | 8:45 | 2014-01-18 | 9:04 | 0.013194 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ усп | часть с.В-Надеждинское, Ключевое, часть п.Новый, 1181чел. |  | 0.013194 |  | котельные, детдом / 22ТП / 2,5МВт | 980 | -18, ясно
Прим ЭС | 6 | Надеждинская | 7 | 2014-01-18 | 9:14 | 2014-01-18 | 9:24 | 0.0069444 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ усп. | часть с.В-Надеждинское, Ключевое, часть п.Новый, 1181чел. |  | 0.0069444 |  | котельные, детдом / 22ТП / 2,5МВт | 500 | -18, ясно
Прим ЭС | 6 | Надеждинская | 7 | 2014-01-18 | 9:26 | 2014-01-18 | 9:55 | 0.020139 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ не произв. | часть с.В-Надеждинское, Ключевое, часть п.Новый, 1181чел. Включен до РЛ-3 (оп.65), без 12ТП. В 11:09 включен полностью, разрыв на оп.119 выделен уч-к без нагрузки, 2 ТП запитаны от резерва. | ф.6 ПС Соловей ключ | 0.020139 |  | котельные, детдом / 22ТП / 2,5МВт | 1000 | -18, ясно
Прим ЭС | 6 | Надеждинская | 7 | 2014-01-18 | 12:58 | 2014-01-18 | 13:04 | 0.0041667 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ усп. | часть с.В-Надеждинское, Ключевое, часть п.Новый, 1181чел. В п.Ключевое при включении в работу дробилки, происходит отключение ф-7. Проверка РЗА без замечаний. Демонтированы шлейфа на дробилку, предпологают большие пусковые токи. Фидер загружен под номинал (280 А на 8:30). Решается вопрос с потребителем о дальнейшей работе дробилки. (резервный ф. 6 Соловей ключ так же сильно загружен) |  | 0.0041667 |  | котельные, детдом / 22ТП / 2,5МВт | 280 | -18, ясно
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 6 | 2014-01-18 | 19:22 | 2014-01-18 | 22:57 | 0.14931 | "земля" от КУ | с.Монастырище, 2619 чел. Пр.оп.13-14-15 обрыв провода ф.С сторон.лицами, пересечение через а/м дорогу. Сообщено в СБ. Устранено |  | 0.14931 |  | школа12ТП / 1,2МВт | 4020 | -20, облачно
Прим ЭС | 110 | Краскино | Т1 | 2014-01-18 | 21:40 | 2014-01-18 | 23:27 | 0.074306 | ДЗТ | Обесточена 1сш-10 кВ. Осмотр без замечаний, включен на х.х. 19.1.14 проведены испытания ТСН1, В10, 35 Т1- замечаний нет. 21.1.14 проведена проверку РЗА Т1, замечаний нет (снята осциллограмма), в 13:30 вкл под нагрузку. | Т2 | 0.0069444 | 2014-01-18 21:50 | котельная / 892 чел / 0,85 МВт | 140 | -20, ясно
ЭС ЕАО | 6 | Пашково | 21 | 2014-01-19 | 15:08 | 2014-01-19 | 15:15 | 0.0048611 | МТО, АПВ неусп., РПВ усп. | с.Пашково, Заречье, 268чел. |  | 0.0048611 |  | котельная/0,14МВт | 16.9 | -20, обл.
Прим ЭС | 10 | ЖБИ 130 | 7 | 2014-01-20 | 8:01 | 2014-01-20 | 8:06 | 0.0034722 | МТО, АПВ неусп., РПВ усп. | с.Некруглое, 500чел. |  | 0.0034722 |  | школа/0,05 МВт | 4 | -15, обл.
Ам ЦЭС | 110 | Тамбовка - Раздольная |  | 2014-01-20 | 12:34 | 2014-01-20 | 16:21 | 0.15764 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | Обесточена ПС Раздольное, 2430ч. В 13:41 (ч/з 1ч.8 мин.) перезап. по сети 35 кВ. В 15:24 на ОП 11 разобраны шлейфа, ВЛ включена до ОП 11. В 16:21 введена в работу, На оп 50 разрушен полимерный изолятор (возрастное старение). Изолятор заменен. На ПС Раздольное пропали собств. нужды, выключатель включали вручную, время переключений 1 ч.8 мин. По ВЛ 110 полимерная изоляция. | по сети 35кВ от ПС Тамбовка | 0.047222 | 2014-01-20 13:42 | 5МВт/с. Тамбовка, 2430ч. | 3100 | -20, обл.
Прим ЭС | 10 | Ново-Георгиевка | 5 | 2014-01-20 | 12:35 | 2014-01-20 | 15:22 | 0.11597 | Откл. КУ "Земля" | п/з Сенная п/з Золотая, 80чел. На оп.38 устранили обрыв вязки |  | 0.11597 |  | 2 ПЗ/0,02 МВт/2 ТП | 81 | -10, обл.
Ам СЭС | 10 | Светлая | 7 | 2014-01-20 | 14:34 | 2014-01-20 | 14:54 | 0.013889 | Откл. КУ "Земля" | Повреждение на вед. ТП. |  | 0.013889 |  | нет/0,075 МВт | 25 | -25, обл.
Прим ЭС | 10 | ЖБИ 130 | 7 | 2014-01-20 | 21:40 | 2014-01-20 | 22:03 | 0.015972 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | Обход без замечаний |  | 0.015972 |  | школа / 3ТП / 0,2МВт | 117 | -10, обл.
Прим ЭС | 10 | Малиново | 4 | 2014-01-21 | 10:58 | 2014-01-21 | 11:04 | 0.0041667 | КУ "земля" | с.Савиновка, Любитовка, Ариадное, Пожига, 1200 чел. Включили до СП-1 ( оп.238), запитано без с.Ариадное. Пожига. Устранён обрыв вязки, заменён изолятор оп №310. Всё вкл в 14:41. |  | 0.0041667 |  | Котельная-4 Школа-2 Дет.сад-3 / 13ТП / 0,35МВт | 560 | -22, ясно
Хаб ЭС | 10 | Гродеково | 19 | 2014-01-21 | 14:02 | 2014-01-21 | 14:07 | 0.0034722 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | Могилёвка, 1402чел. |  | 0.0034722 |  | Скважина, школа, котельная, дет.сад / 0,5МВт / 16ТП | 43 | -22, ясно
Хаб ЭС | 10 | Гродеково | 19 | 2014-01-21 | 14:55 | 2014-01-21 | 18:30 | 0.14931 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | Могилёвка, 1402чел. В 15:30 часть нагрузки переведено на ф-7 (без 5-ти ТП (77 частных домов)). На ОП 47 излом нарощенной траверсы (негабарит с пересекаемым ф.7 в пролете ОП 57-58). В 15:30 отключился ф.7 . После устранения в 18:08 (ч/з 2ч.38 мин.) вкл. ф-7. В 18:30 (ч/з 3ч 35м) вкл ф-19. (без последствий для котельной). |  | 0.14931 |  | Скважина, школа, котельная (есть резерв), дет.сад / 0,5МВт / 16ТП | 2161 | -20, ясно
Хаб ЭС | 10 | Гродеково | 7 | 2014-01-21 | 15:30 | 2014-01-21 | 18:08 | 0.10972 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | с.Могилёвка (30чел.). По ф.19 оп №47 излом нарощенной траверсы, в пролете ОП 57-58 негабарит. |  | 0.10972 |  | Приют / 0,25 МВт / 3ТП | 682 | -19, ясно
Прим ЭС | 6 | Тайфун | 7 | 2014-01-22 | 11:01 | 2014-01-22 | 14:53 | 0.16111 | КУ "земля" | с.Чистоводное, 115чел. На недостроенной (и заброшеной) ВЛ 110 Тайфун-Кристалл сторонними лицами срезан грозотрос. В пролете пересечения с ф.7 (ОП 50-51)грозотрос касался одной фазы . Сообщено в СБ, полицию. |  | 0.16111 |  | котельная,школа,связь / 0,04МВт / 6ТП | 130 | -10, ясно
Прим ЭС | 10 | Евгеньевка | 4 | 2014-01-22 | 12:05 | 2014-01-22 | 12:06 | 0.00069444 | КУ "земля" | с. Воскресенка, 733чел. Включили до РЛ-11 оп.95 без 1ТП. В 12:45 запитаны все потребители, в СП-16 повреждена первичная обмотка ТСН-1- демонтирован. Произведена замена 24.1.14 в 16:50. |  | 0.00069444 |  | в/ч , котельн, детсад / 0,5МВт / 11ТП | 50 | -15, ясно
ЮЯ ЭС | 6 | Нижний Куранах | котельная-1 | 2014-01-22 | 14:33 | 2014-01-22 | 17:26 | 0.12014 | ТО. АПВ ну. РПВ не производили | Лесовозом допущен излом пасынка и падение дер. оп №9 (виновник установлен). В пролете ОП 1-2 динамический схлёст проводов. Сообщено в СБ, полицию. Прекращено теплоснабжение посёлка ( своего ДГ на котельной нет. Имеющиеся у "Теплосервиса" передвижной ДГ (150кВт) не обеспечивает необходимую для котельной мощность (1 МВт). Население поселка 5012 чел). В 17:16 опора восстановлена, все включено. Котельная не пострадала |  | 0.12014 |  | котельная пос. Н.Куранах / 1ТП / населения нет / 0,5МВт | 1442 | -20, н/б снег
ЮЯ ЭС | 6 | Нижний Куранах | котельная-2 | 2014-01-22 | 14:33 | 2014-01-22 | 17:16 | 0.11319 | ТО. АПВ ну. РПВ не дел | фидера "котельная1" и "котельная2" выполнены совместным подвесом, в пролете 8-10 фидера расходятся. Схлест проводов в пролете ОП 8-9 при изломе ОП №9 по ф."Котельная1" и падении на ОП №9 по ф."Котельная2" (опора не повреждена). Устранен схлёст, вкл. после восстановления оп №9 на ф. "котельная1" . |  | 0.11319 |  | котельная пос. Н.Куранах / 1ТП / населения нет / 0,5МВт | 1358 | -20, н/б снег
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 6 | 2014-01-22 | 18:18 | 2014-01-22 | 18:30 | 0.0083333 | МТО. РПВ усп | с.Монастырище, 2619чел. Произведён обход, замечаний нет. |  | 0.0083333 |  | школа / 12ТП / 1,2МВт | 176 | -13, облач
Прим ЭС | 10 | Лучегорск | 11 | 2014-01-22 | 20:20 | 2014-01-22 | 20:20 | 0 | МТЗ. АПВ усп | ТП-2032 сгорели 3 вставки 10 кВ, поврежден щит 0,4 кВ. Обесточено 20 частных домов (50чел.) в с.Нагорное с печным отоплением, котельных нет. Устранено 23.1.14 в 15:45. |  | 0 |  | нет | 0 | -13, облач
Прим ЭС | 10 | Ново-Георгиевка | 3 | 2014-01-23 | 0:40 | 2014-01-23 | 0:45 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. | с.Чернятино, 760чел. |  | 0.0034722 |  | котельная/0,5 МВт/7ТП | 20 | -18, обл.
Ам ЗЭС | 10 | Новокиевка | 6 | 2014-01-23 | 1:15 | 2014-01-23 | 2:38 | 0.057639 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | с. Н-Увал,с. Новокиевка,п.Пионерский, с. Путяино, с. Таскино, 1900ч., Lвл-27 км. В 2:38 включен до ЛР 7-11-01. ОП 245 обрыв вязки, схлест проводов. Устранено 7:56 (допуск в 6:38) |  | 0.057639 |  | школа/0,6 Мвт/15 ТП | 280 | -25, обл.
Ам СЭС | 10 | Энергия | 513 | 2014-01-23 | 4:00 | 2014-01-23 | 9:15 | 0.21875 | МТО, АПВ выв., РПВ неусп. | часть г.Зея. Вкл. головной уч (ост 6ТП). В 7:18 включен без 1 ТП (гаражный кооператив), вкл в 9:15 (ч/з 5:15), без замечаний. |  | 0.21875 |  | д. сад/8ТП/0,3 Мвт | 436 | -25, обл.
Ам ЗЭС | 35 | Коболдо - Огоджа | №1 | 2014-01-23 | 9:15 | 2014-01-23 | 9:15 | 0 | МТЗ, АПВ усп | ИМФ ф В,С 23,7км. |  | 0 |  | нет | 0 | -26, снег, ветер
Ам ЦЭС | 110 | Западная | Т1 | 2014-01-23 | 9:28 | 2014-01-23 | 13:00 | 0.14722 | ДЗТ, Дуг.защита | В работе Т1, Т2.(АВР 35 усп, АВР 10 ну). Обесточены потребители 1 сш 10 кВ. . При близком КЗ на ведомственном фидере №37, отключился В-10 Т1 с разрушением проходного изолятора (в сторону сш). Нагрузка частично переведена по сети 10 кВ. ( на момент аварии: Роткл=9,3 МВт, по сети РСК переведено 0,9 МВт, по сети АКС 2 МВт, запитаны соц.объекты, оставалось 6,4 МВт). В 13:16 (ч/з 3:48) повреждение устранено, потребитель запитан. (кроме ф37, вед, откл по перегрузу, вкл в 15:00) | Ф38, 42, сети потребителя. | 0.020833 | 2014-01-23 09:58 | больн, насосн, п/з/ 9,3 МВт/ 17 тыс.чел. | 9000 | -20, ветер
Прим ЭС | 10 | Вл.Александровское | 10 | 2014-01-23 | 15:00 | 2014-01-23 | 15:43 | 0.029861 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ1ну, РПВ 2 усп | Произведен обход. Замечаний не обнаружено. |  | 0.029861 |  | школа, кот, д/с, адм/ 2 МВт/ 900 чел/ 11 ТП | 1263 | -6, облачно
Хаб ЭС | 6 | РЦ | 17 | 2014-01-23 | 18:33 | 2014-01-23 | 18:47 | 0.0097222 | МТО, АПВ выв, РПВ усп. |  |  | 0.0097222 |  | насосн/ 0,3 МВт/ 832 чел | 8 | -17, ветер
Прим ЭС | 10 | Корсаковка | 1 | 2014-01-23 | 19:12 | 2014-01-23 | 19:16 | 0.0027778 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0027778 |  | нет/ 0,4 МВт/ быта нет | 10 | -4, облачно
Прим ЭС | 10 | Дружба | 3 | 2014-01-23 | 19:14 | 2014-01-23 | 22:32 | 0.1375 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Lвл=17,5км. с.Украинка, Нестеровка, Сергеевка, 560 чел. Вкл после осмотра успешно. |  | 0.1375 |  | школа, котельн/ 0,7 МВт/6ТП | 2055 | -4, облачно
Прим ЭС | 10 | РП Кондратеновка | 4 | 2014-01-23 | 19:37 | 2014-01-23 | 19:50 | 0.0090278 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | с.Каменушка, Каймановка 700 чел. Вкл с выделенным поврежденным уч оп №72-85 (без нагрузки), потребителю обеспечен резерв. Оп 73 обрыв проводов, пр.76-77 обрыв провода, подломлена оп 76 (жб). Падение дерева на ВЛ. Стороннее воздействие (несанкц.рубка деревьев). Устранено 24.01.14 в 18:39. Сообщено в СБ, ОВД. | Ф1 | 0.0090278 | 2014-01-23 19:50 | школа, д/с, кот/ 0,3 МВт/ 8ТП | 65 | -4, облачно
Прим ЭС | 10 | РП Кондратеновка | по ф-1 откл реклоузер оп №17 | 2014-01-23 | 22:20 | 2014-01-23 | 23:05 | 0.03125 | МТЗ. РПВ ну | с.Каменушка, Каймановка 700 чел. Вкл до ЗТП "ДОЦ", запитано часть с.Каменушка (13ТП). 24.1.14 в 4:18 вкл без 3-х ТП с.Каймановка, 118 чел., вкл в 20:19. после устранения повреждения по ф4. (3 ТП оставались ограничены, т.к реклоузер отключался из-за перегруза) |  | 0.03125 |  | школа, детсад, котельн / 0,3МВт / 19ТП | 68 | -2, облачно
Прим ЭС | 35 | Уссури | В-35 Лесозаводск | 2014-01-23 | 23:55 | 2014-01-24 | 0:44 | 0.034028 | КУ "земля" | Обесточена ПС Уссури (часть г.Лесозаводск, с.Марково, Донское, 5000 чел.), "земля" на шинах 35 по ф "А". В 0:44 включен В-35"Лесозаводск", выведен в ремонт В-35 "Кировка"(посторонний шум в баке при коммутации), "земля" устранилась. По В-35 кВ "Кировка" произведена замена ввода ф-А, вкл 24.1.14 в 20:30 по норм.сх. |  | 0.034028 |  | 3 кот, 3 насосн / 3МВт/ 5000 чел | 2500 | -10, пасм
Хаб ЭС | 10 | Георгиевка | 11 | 2014-01-24 | 14:23 | 2014-01-24 | 19:59 | 0.23333 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв. | Сбита оп №14 (жб), при падении обрыв проводов. Виновник на месте (Кировец К-701). Сообщено в СБ, ОВД. Повреждение устранено (оп. заменена, жб), восстановлена исх.схема. |  | 0.23333 |  | кот, д/с/ 0,45 МВт/ 1124 чел | 3864 | -9, облачно
Прим ЭС | 110 | Прим ГРЭС - Лучегорск с отп. Насосная | №2 | 2014-01-25 | 13:47 | 2014-01-25 | 13:47 | 0 | ЗНЗ 2ст. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | -5, ясно
Прим ЭС | 35 | Тавричанка - Шмидтовка |  | 2014-01-25 | 16:47 | 2014-01-26 | 0:56 | 0.33958 | КУ, земля | Потребителю предварительно обеспечен резерв. Пр оп 131-132 обрыв среднего провода, провисание в сторону оп №128 и № 133, перегорел в месте касания с землей в пр.оп.128-133. Следов стороннего воздействия нет. Повреждение устранено, ВЛ в работе по нормальной сх. (Допуск в 19:00 на проведение АВР, завершено 26.1.14 в 0:01. Пр. оп.131-133 заменен провод средней фазы полностью, пр. оп. 130-131, 128-129 установлены 2 вставки 10 м.) | ВЛ-35 Давыдовка-Тавричанка; Надеждинская-Шмидтовка | 2.1019e-12 | 2014-01-25 16:47 | нет | 0 | -5, ясно
Прим ЭС | 110 | Прим ГРЭС - Лучегорск с отп. Насосная | №2 | 2014-01-25 | 14:47 | 2014-01-25 | 14:47 | 0 | ЗНЗ 2 ст. АПВ усп | Lвл=2,6км. Осмотр ВЛ: оп.84 анкер, концевая на ПС"Насосная", на средней фазе Ф"С" следы перекрытия на шлейфе и траверсе, без повреждения. |  | 0 |  | нет | 0 | -5, ясно
Прим ЭС | 35 | Уссурийск1 - Барановский полигон |  | 2014-01-25 | 20:30 | 2014-01-25 | 20:42 | 0.0083333 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Обход без замечаний |  | 0.0083333 |  | кот, насосн/ 3,5 МВт/ 2150 чел | 700 | -12, облачно
Хаб ЭС | 10 | Лермонтовка | 14 | 2014-01-25 | 23:09 | 2014-01-26 | 0:25 | 0.052778 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну | Включен голов.уч-к, соц.значимые объекты запитаны от дг. В 13:40 включен по норм.схеме. Оп.53,56 разрушение изоляторов, схлест проводов. Устранено |  | 0.60486 | 2014-01-26 13:40 | школа, д/с, кот/ 0,2 МВт/ 195 чел | 3500 | -14, облачно
ЭС ЕАО | 10 | Ленинск | 208 | 2014-01-25 | 23:26 | 2014-01-25 | 23:44 | 0.0125 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | 27.1.14 при обходе на ОП 28-04-14 снят наброс (проволока) |  | 0.0125 |  | дс, школа, кот, насосон/ 0,2 МВт/ 600 чел | 49 | -18, ветер
Ам СЭС | 10 | Магдагачи | 1 | 2014-01-26 | 18:22 | 2014-01-26 | 18:31 | 0.00625 | МТО, АПВ выв, РПВ усп. | В пр.оп.56/3-56/4 следы наброса на ВЛ (кусок гибкой гофры с подгарами), провод не поврежден. |  | 0.00625 |  | д/с, кот, в.забор, адм, школа / 12ТП / 1,4 МВт/ 1300 чел | 210 | -20, облачно
Прим ЭС | 10 | Покровка | 12 | 2014-01-26 | 21:35 | 2014-01-26 | 21:45 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0069444 |  | школа, кот/ 0,3 МВт/ 400 чел/ 6 ТП | 49 | -15, облачно
Прим ЭС | 10 | Борисовка | 7 | 2014-01-27 | 13:41 | 2014-01-27 | 15:07 | 0.059722 | МТЗ, АПВ нет, | с.Борисовка, 450чел. Снята ветка с РТП на ТП-20005. |  | 0.059722 |  | нет / 2ТП / 0,3МВт | 115 | -5, снег
Прим ЭС | 10 | Славянка | 14 | 2014-01-27 | 16:23 | 2014-01-27 | 17:11 | 0.033333 | МТО, АПВ ну, РПВ ну. | п. Славянка-4, 530 чел. Включен без ТП-4081, поврежден вводной кабель от опоры к ТП. В 18:15 ТП-4081 запитано от резерва. |  | 0.033333 |  | насосная / 9 ТП / 1МВт | 410 | -2, пасм
Хаб ЭС | 110 | Князе-Волконская - Елабуга | С-50 | 2014-01-27 | 16:42 | 2014-01-27 | 16:42 | 0 | ДЗ 3ст, НЗЗ 2ст, АПВ усп. | В пр.оп.69-70 следы прохождения гусеничной техники, на проводах следов перекрытия нет. |  | 0 |  | нет | 0 | -20, пасм
Ам ВЭС | 10 | Завитая | 13 | 2014-01-28 | 1:10 | 2014-01-28 | 1:55 | 0.03125 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв (со слов ДЭМ МЭС вспышка) | г.Завитинск. После обхода РПВ успешно |  | 0.03125 |  | школа, скважина / 5ТП / 0,1 МВт | 110 | -24, ветер
Прим ЭС | 10 | Ивановка | 9 | 2014-01-28 | 2:28 | 2014-01-28 | 2:38 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп | с.Абраженовка, с.Снегуровка, с.Васияновка, 597 чел. Обход без замечаний. |  | 0.0069444 |  | школа, котельная / 0,5 МВт | 91 | -5, ветер
Ам ВЭС | 10 | Завитая | 13 | 2014-01-28 | 2:57 | 2014-01-28 | 2:57 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | -24, ветер
Ам ВЭС | 10 | Завитая | 13 | 2014-01-28 | 2:59 | 2014-01-28 | 2:59 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | -24, ветер
Прим ЭС | 10 | Новогеоргиевка | 3 | 2014-01-28 | 4:50 | 2014-01-28 | 4:55 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп | с.Н.Георгиевка, 330 чел |  | 0.0034722 |  | нет / 0,9 МВт | 80 | -20, ветер
Ам ВЭС | 10 | Завитая | 13 | 2014-01-28 | 4:50 | 2014-01-28 | 4:50 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | -24, ветер
Ам ВЭС | 10 | Завитая | 13 | 2014-01-28 | 5:05 | 2014-01-28 | 7:11 | 0.0875 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв | г.Завитинск. Оп.68 повреждена траверса (дерев.), схлест проводов в пр.оп.68-69. Устранено |  | 0.0875 |  | школа, скважина / 5ТП / 0,1 МВт | 308 | -24, ветер, снег
ЭС ЕАО | 10 | Пашково | 21 | 2014-01-28 | 8:30 | 2014-01-28 | 8:59 | 0.020139 | "земля" от КУ | с.Пашково, Заречье, 268чел. Включен до оп.17 без 3 ТП, быт запитан. В 12:30 оставшаяся часть фидера запитана со стороны ф.6 ПС Ядрино, повреждения не обнаружено. | ф.6 ПС Ядрино | 0.020139 |  | котельная, школа, д/с / 7ТП / 0,14МВт | 78 | -24, облачно
Прим ЭС | 10 | Троица | рекл-р на оп.340А | 2014-01-28 | 11:35 | 2014-01-28 | 11:35 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -4, облачно
Прим ЭС | 10 | Борисовка | 7 | 2014-01-28 | 12:20 | 2014-01-28 | 16:16 | 0.16389 | МТЗ, АПВ нет | с.Борисовка, 450чел. На оп.12 (дерев.) срыв изолятора. Заменена полностью оп.12. |  | 0.16389 |  | нет / 2ТП / 0,3МВт | 693 | -8, ветер
Прим ЭС | 35 | Пожарское - Губерово |  | 2014-01-28 | 12:56 | 2014-01-28 | 16:30 | 0.14861 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | Погашено ПС Губерово. В пр.оп.51-52 снято дерево с проводов (несакц. спил), без повреждения. |  | 0.14861 |  | 2800 чел / 2,2МВт | 8000 | -10, снег, ветер
Ам ВЭС | 6 | Угольная | 3 | 2014-01-28 | 12:13 | 2014-01-28 | 12:22 | 0.00625 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв. | На оп.78/9 уронили ВОЛС сторонняя организация (ООО Современные системы автоматики монтировали ВОЛС на ВЛ-35 Угольная-Обувная, без согласования). Устранено. Сообщено в СБ |  | 0.00625 |  | насосная, д/с / 2700чел / 1,3МВт | 198 | -18, обл
Прим ЭС | 10 | Малиново | 4 | 2014-01-28 | 14:10 | 2014-01-28 | 16:19 | 0.089583 | "земля" от КУ | с.Савиновка, Любитовка, Ариадное, Пожига, 1291чел. На оп.42 РЛ-95 перекрытие птицей, устранено. При включении "земля", поиск с прибором. На оп.148 разрушен изолятор, провод лег на траверсу. По согласования с потребителем с 19:20 до 19:44 фидер отключали, повреждение устранено. |  | 0.089583 |  | котельные, школы, д/с / 13ТП / 0,4 МВт | 730 | -10, ветер
Прим ЭС | 35 | Игнатьевка | В-35 Лучегорск-Пожарское | 2014-01-28 | 14:27 | 2014-01-28 | 14:27 | 0 | "земля" от КУ | Включено с "землей". После перевода питания ВЛ-35 от ПС Лучегорск, В-35 "Лучегорск-Пожарское" на ПС Игнатьевка выведен в ремонт, выброс масла, повреждены оба ввода ф.В, требуется замена. 29.1.14 заменили ввода,проведены испытания, проверка РЗА. В 19:25 схема приведена в нормальное состояние | ПС Лучегорск | 0 |  | нет | 0 | -10, снег, ветер
Хаб ЭС | 110 | Обор - Мухен с отп Дурмин | С-35 | 2014-01-28 | 14:56 | 2014-01-28 | 15:19 | 0.015972 | НЗЗ 1ст, АПВ ну, РПВ усп. | Обесточены ПС 110кВ Мухен, Сидима, Золотая, Сукпай., вед ПС Дурмин. На вед. ПС Дурмин при включении ЛР-110 включился КЗ-110 1Т, ОД-110 1Т не отключился. В 15:25 запитана вед ПС Дурмин. |  | 0.015972 |  | больн, школа, кот, д/с/ 3,5МВт / 8700 чел | 1380 | -24, облачно
ЭС ЕАО | 10 | Найфельд | 131 | 2014-01-28 | 19:13 | 2014-01-28 | 19:24 | 0.0076389 | ав.откл., АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0076389 |  | нет | 15 | -25, обл
Хаб ЭС | 10 | Племрепродуктор | 4 | 2014-01-28 | 19:20 | 2014-01-28 | 21:28 | 0.088889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение в сетях потребителя | ф.13 | 0.0034722 | 2014-01-28 19:25 | птицефабрика | 3 | -20, ясно
Прим ЭС | 6 | Партизан | 17 | 2014-01-28 | 23:30 | 2014-01-28 | 23:35 | 0.0034722 | Ав.откл, РПВ усп | г.Партизанск, 2141 чел. В пролете ОП 63-65 провис проводов. |  | 0.0034722 |  | ТНС, дс / 1,2 МВт | 100 | -14, ясно
Прим ЭС | 10 | Борисовка | 7 | 2014-01-29 | 18:58 | 2014-01-29 | 20:22 | 0.058333 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | часть с.Борисовка, 450чел. В пролете ОП 37-38 устранен схлест проводов. планируется перетяжка. |  | 0.058333 |  | нет/0,3 МВт/2 ТП | 420 | -8, ветер
Хаб ЭС | 10 | Монгохто | Д1Ф | 2014-01-29 | 9:27 | 2014-01-29 | 16:02 | 0.27431 | Ав. откл, АПВ выв., РПВ неусп | п. Орочи, 780ч., 56 частных домов. Lвл-22 км. (Бригада из п. Майский , около 50 км. На котельной не могут запустить ДГ. В 13:09 на котельной запущен ДГ . На ОП 9 разрушение верхнего изолятора. В 14:50 бригада допустилась на устранение. В 16:02 повреждение устранено, все включено. Тепловые сети не пострадали.(перешла на ДГ, +28 температура обратной воды). |  | 0.27431 |  | котельная (есть ДГ), больница/0,5 Мвт | 3338 | -27, обл.
ЭС ЕАО | 10 | Бира | 7 | 2014-01-29 | 19:07 | 2014-01-29 | 19:14 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | п.Бира, 2400ч. |  | 0.0048611 |  | 2 котельные, зона / 3ТП / 0,64МВт | 75 | -20, обл
Прим ЭС | 10 | Черниговка | 6 | 2014-01-30 | 13:06 | 2014-01-30 | 13:39 | 0.022917 | Откл. КУ "Земля" | с.Черниговки, Грибное, Горный Хутор 489чел. Включен без с.Грибное. Произведен обход, замечаний нет. В 16:06 включено все |  | 0.022917 |  | котельная/7Тп/0,2 МВт | 328 | 0,снег
Прим ЭС | 10 | Троица | По ф.25 на ОП 212 откл. реклоузер | 2014-01-30 | 17:05 | 2014-01-31 | 0:10 | 0.29514 | Ав. откл, РПВ неусп. | п.Витязь, мыс Гамов, 140ч. Включен до оп.291 головной участок. На КТП-4101 устранен схлест проводов, демонтирован разрушенный разрядник и 31.1.14 в 0:10 (ч/з 7:05) включено полностью. |  | 0.29514 |  | котельная, насосная, школа / 15ТП / 0,5МВт | 2300 | -1, ветер
Прим ЭС | 6 | Авангард | 19 | 2014-01-31 | 1:15 | 2014-01-31 | 3:13 | 0.081944 | ав.откл., АПВ нет, РПВ ну. | с.Серебряное, Бровничи, Хмельницкое, 205чел. На СТП-7170 на вводе сорвало изолятор, провод лег нижний. Устранено. |  | 0.081944 |  | нет / 9ТП / 0,35 МВт | 688 | -6, ветер
Прим ЭС | 10 | РП Пуциловка | 5 | 2014-01-31 | 10:10 | 2014-01-31 | 10:22 | 0.0083333 | КУ, земля | с.Улитовка, 150 чел. Включили в 10-22 для поиска земли прибором. На оп.48 поврежд. изолятора, провод лег на траверу. Повреждение устранено в 12-30. |  | 0.0083333 |  | нет / 2ТП / 0,1МВт | 9 | -20, ясно
Хаб ЭС | 10 | Корфовская | 22 | 2014-01-31 | 15:01 | 2014-01-31 | 15:02 | 0.00069444 | МТО. АПВ выв. РПВ усп | п.Бычиха, дачи. |  | 0.00069444 |  | нет/ 0,54 МВт/ быта нет | 9 | -19, ветер
Ам ЗЭС | 10 | Бузули | 18 | 2014-01-31 | 15:12 | 2014-01-31 | 15:18 | 0.0041667 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | с.Черниговка, Чудиновка, 557 чел. |  | 0.0041667 |  | школа / 0,65МВт / 5ТП | 65 | -19, ясно
Ам ВЭС | 10 | Родионовка | 4 | 2014-01-31 | 17:16 | 2014-01-31 | 17:18 | 0.0013889 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | с.Семеновка, с.Трехречье, 122 чел. |  | 0.0013889 |  | котельн / 4ТП / 0,03МВт | 1 | -19, ясно
Прим ЭС | 10 | Пожарская | 4 | 2014-01-31 | 17:55 | 2014-01-31 | 17:57 | 0.0013889 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | Обход 3.2.14 без замечаний |  | 0.0013889 |  | нет / 1ТП / 0,15МВт | 5 | -8, ясно
Ам ВЭС | 10 | Куприяновка | 1 | 2014-01-31 | 18:00 | 2014-01-31 | 18:30 | 0.020833 | КУ, земля | с.Антоновка, 607 чел. Повреждение изол оп №97 , провод на траверсе. Устранено. |  | 0.020833 |  | ФАП, школа, котельная, д/с, АТС, скважина / 0,18МВт / 9ТП | 88 | -19, ясно
Хаб ЭС | 110 | Многовершинная | 2Т | 2014-02-01 | 10:03 | 2014-02-01 | 21:40 | 0.48403 | ГЗ | п. Многовершинный, 1530ч., 4,5 МВт. Низкий уровень масла в 2Т. Работа КЗ-110 2Т, ОД-110 2Т не откл по мех. части (замёрз при попадании влаги). Потребитель не обесточивался (АВР-6 кВ усп.). Одновременно откл ВЛ-110 С-171 Николаевская ТЭЦ-Многовершинная (1ст НЗНП. АПВ, РПВ ну), вкл в работу в 10:53 (ч/з 50 мин). Произведена регулировка ОД-110 2Т, доливка масла 2Т, в 21:40 поставлен на Х.Х. (долили 400 литров). В 22:15 поставлен под нагрузку. | 1Т | 0 | 2014-02-01 10:03 | нет | 0 | -30, н/б ветер
Ам ЦЭС | 10 | Коммунальная | 8 | 2014-02-01 | 20:45 | 2014-02-01 | 20:45 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | часть г.Белогорск. На ЛР 52 (ОП 41) отгорел шлейф. (21:00 выведен в ремонт, в 21:48 включен). Устранено |  | 0 |  | нет | 0 | -20, ясно
Хаб ЭС | 110 | Многовершинная | 2Т | 2014-02-02 | 0:28 | 2014-02-02 | 0:48 | 0.013889 | ГЗ | п. Многовершинный, 1530ч., 4,5 МВт. В 0:28 от ГЗ действием ОД КЗ отключился Т2 (одновременно откл. ВЛ 110 Ник.ТЭЦ-Многовершинная, НЗНП 1ст., АПВ выв., РПВ усп.). На ПС Многовершинная АВР 6кВ успешен. В газовом реле после доливки масла поднялся воздух. 2Т включен успешно. | 1Т | 0 | 2014-02-02 00:28 | нет | 0 | -30, обл.
Прим ЭС | 10 | Тереховка | 1 | 2014-02-02 | 14:39 | 2014-02-02 | 14:53 | 0.0097222 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0097222 |  | нет/ 0,2 МВт/ 141 чел/ 4ТП | 46 | -8, облачно
Прим ЭС | 10 | Тереховка | 1 | 2014-02-02 | 15:00 | 2014-02-02 | 17:19 | 0.096528 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на ведомственной отпайке. |  | 0.096528 |  | нет/ 0,2 МВт/ 141 чел/ 4ТП | 300 | -8, облачно
Прим ЭС | 10 | Малиново | 4 | 2014-02-02 | 17:10 | 2014-02-02 | 21:15 | 0.17014 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Пр. оп. 261-262 обрыв провода фВ. Падение дерева на ВЛ (несанкц.спил). Сообщено в СБ, ОВД. Устранено. |  | 0.17014 |  | школа, д/с, кот/ 0,2 МВт/ 905 чел | 700 | -10, снег
Прим ЭС | 10 | Пограничная | 4 | 2014-02-02 | 17:46 | 2014-02-02 | 17:50 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0027778 |  | школа, кот/ 0,3 МВт/ 330 чел | 16 | -3, ветер
Ам ВЭС | 10 | Слава | 9 | 2014-02-02 | 16:48 | 2014-02-02 | 18:25 | 0.067361 | КУ, земля | Lвл=5км. п.Дим, 400 чел. Вкл до РК 424 (ост отп на п/з (на ДГ) и ферму), вкл ч/з 2:45 с выделенным уч.без нагрузки, вкл 14:31 3.2.14 по норм.сх. Оп 157 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.067361 |  | нет/ 0,14 МВт/ быта нет | 209 | -18, ветер, снег
Прим ЭС | 110 | Полевая - Липовцы |  | 2014-02-02 | 18:47 | 2014-02-03 | 2:57 | 0.34028 | МТО, АПВ ну, РПВ не произв | Разрыв транзита, обесточенных потребителей нет. ПС Полевая разрушение опорн.изолятора КС фС, падение ВЧ-загр. фС на ВЧ-загр фВ. Произведён демонтаж КС и ВЧ-заградителя фС. 4.2.14 в 17:00 произведена замена, восстановлена исходная.схема. |  | 0 | 2014-02-02 18:47 | нет | 0 | -1, сильн. ветер
Прим ЭС | 35 | Хороль - Луговая |  | 2014-02-02 | 19:27 | 2014-02-02 | 19:27 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -1, сильн. ветер
Прим ЭС | 35 | Хороль - Луговая |  | 2014-02-02 | 20:14 | 2014-02-02 | 20:14 | 0 | МТО, АПВ усп. | 3.2.14 в 2:30 закончен обход по ВЛ, замечаний нет. |  | 0 |  | нет | 0 | -1, сильн. ветер
Прим ЭС | 10 | Камень-Рыболов | 11 | 2014-02-02 | 20:08 | 2014-02-02 | 20:39 | 0.021528 | КУ, земля | К.Рыболов, 396 чел. Вкл до ЗТП-3019, без 6ТП РСК и 3ТП вед. На вед отп П/З оп №4 повреждение изолятора, устранено собственником. Всё вкл в 22:45 (ч/з 2ч 37м). |  | 0.021528 |  | П/З, хлебозавод, МТС/ 0,8 МВт / 13ТП | 2300 | -1, сильн. ветер
Прим ЭС | 10 | Новоселище | 1 | 2014-02-02 | 20:28 | 2014-02-02 | 22:00 | 0.063889 | КУ, земля | с.Новоселище, 190 чел. На оп.17 заменили изолятор. |  | 0.063889 |  | скваж / 0,1 МВт/ 2ТП | 113 | -1, сильн. ветер
Прим ЭС | 10 | Липовцы | 10 | 2014-02-02 | 20:33 | 2014-02-02 | 21:08 | 0.024306 | КУ, земля | с.Липовцы, Владимеровка, Поспеловка,сГаленки, 608 чел. "Земля" самоустранилась. |  | 0.024306 |  | школа, котельн/ 0,4 МВт | 174 | -1, сильн. ветер
Прим ЭС | 10 | Ярославка | 7 | 2014-02-02 | 21:05 | 2014-02-02 | 21:25 | 0.013889 | МТЗ. АПВ, РПВ ну. | Ярославка, Д/завод, 309чел. Включили до РЛ-408\39 без отпайки "Экспедиция". Всё вкл в 23:35, повреждение на вед отп. "Геологи". |  | 0.013889 |  | котельн, школа, скваж / 0,7МВт / 16ТП | 117 | -3, сильн. ветер
Прим ЭС | 10 | Хороль | 16 | 2014-02-02 | 21:10 | 2014-02-02 | 22:20 | 0.048611 | МТЗ. РПВ усп | с.Благодатное, с.Новобильмановка, 482 чел. В пр.оп.465-466 провис провода. |  | 0.048611 |  | котельная, школа, водоз / 0,3МВт / 18ТП | 343 | -3, сильн. ветер
Прим ЭС | 10 | Ново-Георгиевка | 2 | 2014-02-02 | 21:13 | 2014-02-02 | 21:19 | 0.0041667 | МТЗ. РПВ усп | часть с.Ново-Георгиевка часть с.Фадеевка, с.Байкал. |  | 0.0041667 |  | котельн / 0,4МВт / 9ТП | 39 | -3, сильн. ветер
Прим ЭС | 10 | Ново-Георгиевка | 3 | 2014-02-02 | 21:13 | 2014-02-02 | 21:19 | 0.0041667 | МТЗ. РПВ усп | с.Чернятино, 760чел. |  | 0.0041667 |  | котельн / 0,5МВт / 7ТП | 46 | -3, сильн. ветер
Прим ЭС | 10 | Уборка | 4 | 2014-02-02 | 21:54 | 2014-02-02 | 21:55 | 0.00069444 | МТО. АПВ ну. РПВ усп | с.Кокшаровка, Полыниха, 595чел. |  | 0.00069444 |  | котельная медпункт, школа / 0,4МВт / 17ТП | 6 | -5, сильн. ветер
Прим ЭС | 10 | Дружба | 3 | 2014-02-02 | 21:50 | 2014-02-03 | 0:08 | 0.095833 | КУ, земля | с.Украинка с.Нестеровка с.Сергеевка, 560чел. Включили в 00-08 для отыскание "земли" с прибором. На оп.114 обнаружили срыв вязки, по согласованию с Администрацией устранено по неотложной заявке с 1:20 до 1:51. |  | 0.095833 |  | школа, котельная / 0,5МВт / 6ТП | 1214 | -6, сильн. ветер
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 6 | 2014-02-02 | 22:00 | 2014-02-03 | 0:25 | 0.10069 | КУ, земля | Lвл=16,5км. Монастырище, 2619чел. Вкл без 6ТП. В 05-21 (ч/з 7ч 21м) вкл без КТП-7140, разрушен опорный изолятор. Устранено и вкл в 6:12. |  | 0.10069 |  | школа / 1,2МВт / 12ТП | 4321 | -6, сильн. ветер
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 17 | 2014-02-02 | 22:00 | 2014-02-03 | 4:17 | 0.26181 | МТЗ. РПВ ну | с.Орехово, 282чел. Вырвало крюк оп №99. Устранено. |  | 0.26181 |  | нет / 0,1МВт / 6ТП | 461 | -6, сильн. ветер
Прим ЭС | 10 | Вадимовка | 7 | 2014-02-02 | 22:00 | 2014-02-02 | 22:23 | 0.015972 | МТЗ. РПВ ну | п.Вадимовка, 483чел. Вывели участок линии от РС 735/23 до РК 705/117, отключенных потребителей нет. Оп 90, 93 устранен обрыв вязок. В 12:54 3.4.14 восстановлена исх.схема. |  | 0.015972 |  | нет / 0,2МВт / 5ТП | 380 | -6, сильн. ветер
Прим ЭС | 10 | Липовцы | 10 | 2014-02-02 | 22:06 | 2014-02-02 | 23:20 | 0.051389 | КУ, земля | с.Липовцы, Владимировка, Поспеловка, Галенки, 608чел. На оп.226 сняли проволоку. |  | 0.051389 |  | школа, котельн / 0,18МВт / 9ТП | 219 | -6, сильн. ветер
Прим ЭС | 10 | Уборка | 14 | 2014-02-02 | 22:20 | 2014-02-03 | 10:15 | 0.49653 | МТО. АПВ ну, РПВ ну | Потребителю обеспечен резерв. Пр. оп. 190-191 падение дерева на провода. Без повреждения ВЛ. Следов стороннего воздействия нет. Дерево убрано, восстановлена исходная сх. | ф-5 Самарка | 0.052083 | 2014-02-02 23:35 | котельная медпункт, школа / 0,4МВт / 17ТП | 380 | -9, сильн. ветер
Прим ЭС | 6 | Тавричанка | 16 | 2014-02-02 | 22:20 | 2014-02-02 | 22:25 | 0.0034722 | МТЗ. РПВ усп | с.Чапаево, 820чел. Обход 3.2.14 без замечаний. |  | 0.0034722 |  | котельн / 1,6МВт / 9ТП | 100 | -5, сильн. ветер
Прим ЭС | 10 | Родина | 6 | 2014-02-02 | 22:25 | 2014-02-02 | 22:55 | 0.020833 | МТЗ. РПВ усп | с.Первомайское, 360чел. |  | 0.020833 |  | нет / 0,08МВт / 6ТП | 25 | -6, сильн. ветер
Прим ЭС | 10 | Ивановка | 9 | 2014-02-02 | 22:55 | 2014-02-03 | 2:20 | 0.14236 | КУ, земля | с.Лубянка, Орловка, Тигровый, 250чел. КТП 7172 поврежд. штыревой изолятор (шлейф касался металлоконструкции). Устранено. |  | 0.14236 |  | нет / 0,47МВт / 5ТП | 1607 | -6, сильн. ветер
Прим ЭС | 10 | Иман | по ф-3 в СП-3 откл В-10кВ | 2014-02-02 | 23:25 | 2014-02-02 | 23:25 | 0 | МТЗ. РПВ усп | Оп 686 разрушен разрядник фВ. |  | 0 |  | нет | 0 | -6, сильн. ветер
Прим ЭС | 10 | Дмитриевка | 8 | 2014-02-03 | 0:40 | 2014-02-03 | 0:45 | 0.0034722 | МТЗ. РПВ усп | часть с. Дмитриевка (906 чел.). На оп.48 и РТП-7868 провис провода. |  | 0.0034722 |  | котельная, школа, д/сад / 5 ТП / 0,2МВт | 18 | -6, сильн. ветер
Прим ЭС | 10 | Лазо | 15 | 2014-02-03 | 1:40 | 2014-02-03 | 5:30 | 0.15972 | МТЗ. РПВ ну | часть с.Лазо, 312 чел. В 4:52 вкл без всех ТП. В 5:30 (ч/з 3ч 50м) вкл все ТП, на вед КТП-7202 "Госпромхоз" убрали ветку с ввода ( лежала на трех фазах). |  | 0.15972 |  | котельная / 4ТП / 0,4МВт | 1530 | -7, сильн. ветер
Прим ЭС | 10 | Михайловка | 1 | 2014-02-03 | 3:46 | 2014-02-03 | 6:52 | 0.12917 | КУ, земля | Вкл с землей. ТП 20125 поврежден изолятор, фС. Устранено (откл в 8:33, вкл в 10:04, ч/з 1:31) |  | 0.12917 |  | кот / 0,1МВт / 500 чел/4ТП | 70 | -9, облачно
Хаб ЭС | 6 | Восточная | 15 | 2014-02-03 | 2:28 | 2014-02-03 | 3:06 | 0.026389 | МТО. АПВ, РПВ ну | Ж/д округ г.Хабаровска, 2064 чел. Повреждение на вед участке. |  | 0.026389 |  | нет / 0,3МВт / 6ТП | 190 | -19, облач
Прим ЭС | 10 | Ново-Георгиевка | 4 | 2014-02-03 | 7:13 | 2014-02-03 | 7:18 | 0.0034722 | МТЗ. РПВ усп | с.Н-Георгиевка, Константиновка, Полтавка, 700 чел. |  | 0.0034722 |  | школа, котельная, интернат / 0,6МВт / 13ТП | 49 | -9, облачно
ЭС ЕАО | 10 | Ленинск | 75 | 2014-02-04 | 3:00 | 2014-02-04 | 3:36 | 0.025 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.025 |  | кот, насосн / 7ТП / 0,32МВт/ 650 чел. | 193 | -25, облачно
Хаб ЭС | 10 | Литовко | 10 | 2014-02-04 | 8:50 | 2014-02-04 | 10:00 | 0.048611 | КУ, земля | Пр.оп.16-17 падение дерева на ВЛ, без повреждения проводов. (следов стороннего воздействия нет). |  | 0.048611 |  | насосн / 0,4 МВт/ 300 чел. | 470 | -27, ясно
Прим ЭС | 10 | Черниговка | 6 | 2014-02-04 | 11:34 | 2014-02-04 | 11:50 | 0.011111 | КУ, земля | Вкл без отп на с.Горный Хутор., вкл ч/з 1:46. Оп.123 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.011111 |  | кот, в/ч / 7ТП / 0,2 МВт/ 124 чел. | 39 | -22, ясно
Прим ЭС | 6 | Бурун | В-6-Т2 №2 | 2014-02-04 | 15:47 | 2014-02-04 | 19:07 | 0.13889 | Дуг.защита, Бл "неисправность" | Обесточена 4 сш-6 кВ. Осмотр- отключенное положение ф.8, 25 (вед, МТО). Поврежден ОПН-6 кВ, демонтирован. Испытания ТН-4с 6кВ, 4сш 6кВ- без замечаний. 4 сш включена в работу (19:07). 5.2.14 смонтирован ОПН-6, схема восстановлена | сети потребителя | 0.057639 | 2014-02-04 17:10 | КНС, трамв.депо / 0,2 МВт /быта нет/ 1ТП | 279 | -12, ясно
ЭС ЕАО | 10 | ДМ | 33 | 2014-02-04 | 16:52 | 2014-02-04 | 17:59 | 0.046528 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ ну | Повреждение на ведомственном участке. |  | 0.046528 |  | вн.башня, 0,3 МВт/ 289 чел./ 17 ТП | 725 | -25, ясно
Прим ЭС | 10 | Полевая | СВ 2-3 | 2014-02-04 | 20:20 | 2014-02-04 | 21:41 | 0.05625 | МТЗ, РПВ усп | В работе Т2, Т3 резерв. Обесточены 3,4 сек-10 кВ. Произведен осмотр: ф.13 не откл, бл.Ав.откл, (РСК). |  | 0.05625 |  | 8 нас.пунктов, 2880 чел / 4,3 МВт / 49 ТП | 2880 | -16, ясно
Прим ЭС | 10 | Полевая | 13 | 2014-02-04 | 20:20 | 2014-02-04 | 22:09 | 0.075694 | КУ, бл.Ав.откл, РПВ ну | Вкл с выделеным уч.без нагрузки. 5.4.12 обход без замечаний, схема восстановлена |  | 0.075694 |  | нет/ 0,1 МВт/ 90 чел | 18 | -16, ясно
Прим ЭС | 10 | Полевая | 16 | 2014-02-04 | 21:40 | 2014-02-04 | 21:52 | 0.0083333 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0083333 |  | школа, д/с, кот/ 1,1 МВт/1000 чел | 250 | -16, облачно
Хаб ЭС | 10 | Бикин | 14 | 2014-02-05 | 8:12 | 2014-02-05 | 11:37 | 0.14236 | "земля" от КУ | Оп.28 обрыв вязки. Устранено |  | 0.14236 |  | очистные, в/ч / 0,12 МВт/ 1301 чел /2ТП / | 205 | -28, ясно
Прим ЭС | 10 | Полевая | СВ 2-3 | 2014-02-05 | 12:30 | 2014-02-05 | 12:45 | 0.010417 | МТЗ, РПВ усп | В работе Т2, Т3 резерв. Обесточены 3,4 сек-10 кВ. Отходящие фидера не откл, выпавших блинкеров нет. |  | 0.010417 |  | 8 нас.пунктов, 2880 чел / 4,3 МВт / 49 ТП | 1610 | -18, ветер
Прим ЭС | 10 | Полевая | 16 | 2014-02-05 | 14:25 | 2014-02-05 | 17:00 | 0.10764 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | Пр.оп.52-53 схлест проводов. На В-10 неисправность привода (по мех.части). Устранено |  | 0.10764 |  | школа, кот, д/с / 16 ТП / 1,1 МВт/ 1000 чел. | 3025 | -18, ветер
ЮЯ ЭС | 6 | Восточная | фРПБ | 2014-02-05 | 15:07 | 2014-02-05 | 15:07 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | -30, ясно
Прим ЭС | 10 | Чугуевка | 0 | 2014-02-05 | 22:28 | 2014-02-05 | 23:10 | 0.029167 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Вкл без отп на ИТК, вкл ч/з 1:07. Повреждение на ведомственном ТП (вкл ч/з 2:09). |  | 0.029167 |  | кот, насосн, дет.дом, ИТК/ 1,6 МВт/987 чел | 1120 | -20, облачно
Прим ЭС | 6 | Сокольчи | 1 | 2014-02-06 | 3:00 | 2014-02-06 | 14:58 | 0.49861 | КУ, земля | Lвл=19км. С.Данильченково, 46 чел. На оп.255 заменены 2 фарфоровых изолятора. |  | 0.49861 |  | нет/ 0,04 МВт/ 2ТП | 500 | -18, ветер
Ам ЦЭС | 10 | Хохлатская | 4 | 2014-02-06 | 10:00 | 2014-02-06 | 11:10 | 0.048611 | "земля" от КУ | с.Придорожное, Смоляное, 70чел. На оп.29 заменен изолятор. |  | 0.048611 |  | котельная / 6ТП / 0,06МВт | 70 | -25, обл
Хаб ЭС | 110 | Николаевская ТЭЦ - Многовершинная | С-171 | 2014-02-06 | 16:44 | 2014-02-06 | 16:54 | 0.0069444 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. | на ПС Многовершинная АВР-6 успешно | ВЛ-110 Б.Гора-Многовершинная | 0 |  | нет | 0 | -25, ветер
Хаб ЭС | 110 | Николаевская ТЭЦ - Многовершинная | С-171 | 2014-02-06 | 19:11 | 2014-02-06 | 19:21 | 0.0069444 | МТО, АПВ выв, РПВ усп. | на ПС Многовершинная АВР-6 успешно | ВЛ-110 Б.Гора-Многовершинная | 0 |  | нет | 0 | -25, ветер
Хаб ЭС | 110 | Николаевская ТЭЦ - Многовершинная | С-171 | 2014-02-06 | 19:45 | 2014-02-07 | 7:39 | 0.49583 | МТО, АПВ выв, РПВ не произв. | на ПС Многовершинная АВР-6 успешно. ФПМ 139,5 км, ф.А,В. В 20:10 на ПС Многовершинная отключен ЛР-110 и включен СВ-110, 2 трансформатора в работе. 7.2.14 произведен обход, замечаний нет. В 9:44 схема приведена в норм. состояние. | ВЛ-110 Б.Гора-Многовершинная | 0 |  | нет | 0 | -25, ветер
Прим ЭС | 10 | Пластун | 5 | 2014-02-07 | 2:13 | 2014-02-07 | 2:51 | 0.026389 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | с.Пластун, 1350 чел В 2:51 включен до РЛ-3 оп.№24, запитано 7ТП. В 5:23 включено все. Оп.167 повреждена КЛ-10 в сторону ТП-1031 (резер.питание больницы). Обнаружено 2 места повр. КЛ-10. |  | 0.13194 | 2014-02-07 05:23 | больница / 15 ТП / 1,6 МВт | 1050 | -20, ясно
Прим ЭС | 10 | Ильинка | 10 | 2014-02-07 | 8:29 | 2014-02-07 | 9:38 | 0.047917 | "земля" от КУ | с.Троицкое, 1552 чел. Повреждение на вед. отпайке "Гарнизон". |  | 0.047917 |  | школа, 2 котельные / 13ТП / 0,12 МВт | 135 | -25, ясно
Ам ЦЭС | 10 | Кооперативная | 10 | 2014-02-07 | 13:13 | 2014-02-07 | 13:13 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -25, обл
Ам ЦЭС | 10 | Кирпичная | 1 | 2014-02-07 | 15:08 | 2014-02-07 | 15:33 | 0.017361 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.017361 |  | нет / 0,15МВт | 65 | -25, обл
Ам ВЭС | 10 | Ядрин - тяга | 1 | 2014-02-07 | 21:34 | 2014-02-08 | 2:45 | 0.21597 | МТО, АПВ ну, РПВ не произ (инфор о поврежд) | с.Ядрино, 680 чел. В пр.оп.27/2-27/3 обрыв двух проводов (пересечений с дорогой, на месте виновников нет, пострадавших нет.), в пр.оп.27/1-27/2 провис провода. В 1:00 котельная школы запитана от ДГ. В 2:45 включен с разобр.шлейфами на оп.27 (повреждена траверса) без одного ТП (40 част.домов). Котельная запитана по норм.схеме. В 8:38 повреждения устранены, сх. приведена в исх. состояние. |  | 0.21597 |  | котельная, школа, админ-я / 3ТП / 0,07 МВт | 305 | -36, ясно
Прим ЭС | 10 | Осиновка | 5 | 2014-02-07 | 22:11 | 2014-02-07 | 23:51 | 0.069444 | "земля" от КУ | в 23:51 включен с "землей" для поиска прибором. Оп.89 обрыв вязки, по фазе А. |  | 0.069444 |  | 2ТП / быта нет / 0,01 Мвт | 130 | -18, ясно
Прим ЭС | 35 | Бурная - Эгершельд | №2 | 2014-02-08 | 3:40 | 2014-02-08 | 4:27 | 0.032639 | ТЗНП, РПВ усп | Обесточены 1сш-35,6 кВ Эгершельд. Повреждение на ВКЛ-35 Эгершельд-Русская (была на х.х.,) на оп.84 (переход КЛ в ВЛ) поврежден изолятор кабельной муфты. Устранено, ВКЛ-35 испытнана и включена на ХХ в 23:49. | Бурная-Эгершельд №1 | 0.015278 | 2014-02-08 04:02 | г.Владивосток, 3760 чел / 26 ТП / 3,2 МВт | 1173 | -18, ясно
ЭС ЕАО | 10 | Надеждинск | 86 | 2014-02-08 | 3:51 | 2014-02-08 | 9:30 | 0.23542 | "земля" от КУ | с.Русская поляна, 112 чел. В 9:30 включен головной участок до ОП 6 (без нагрузки). ОП 86/00/11 обрыв провода (следов внешнего возд. нет). Устранено и включен полностью 8.2.14 в 14:35 |  | 0.44722 | 2014-02-08 14:35 | нет / 2ТП / 0,05МВт | 512 | -25, ясно
Хаб ЭС | 10 | Святогорье | 14 | 2014-02-08 | 14:58 | 2014-02-08 | 17:10 | 0.091667 | МТЗ, АПВ выв., РПВ неусп. | с.Святогорье, 550ч. В пролете ОП 30-31 убрана ветка |  | 0.091667 |  | котельная, школа /0,1 Мвт | 198 | -17, пасм.
ЭС ЕАО | 10 | Кульдур | 244 | 2014-02-09 | 13:06 | 2014-02-09 | 16:00 | 0.12083 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | п.Кульдур, 230ч. Произведен обход, замечаний нет. |  | 0.12083 |  | котельная/3 ТП/0,1 Мвт | 399 | -14, обл.
ЮЯ ЭС | 6 | Восточная | Алдан-6 | 2014-02-09 | 22:53 | 2014-02-09 | 22:53 | 0 | ТМ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -30, обл
Прим ЭС | 10 | Чугуевка | 0 | 2014-02-10 | 9:43 | 2014-02-10 | 9:44 | 0.00069444 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | часть с.Чугуевка, 987чел. Обход, замечаний нет. |  | 0.00069444 |  | насосная, котельная, детдом, ИТК / 2,2МВт / 13ТП | 27 | -20, ясно
Прим ЭС | 6 | Суражевка | 8 | 2014-02-10 | 11:25 | 2014-02-10 | 13:15 | 0.076389 | авар. Откл. РПВ ну | Повреждение на вед ТП. |  | 0.076389 |  | быта нет / 0,14МВт / 4ТП | 250 | -18, ясно
Прим ЭС | 6 | Екатериновка | 6 | 2014-02-10 | 11:53 | 2014-02-10 | 12:05 | 0.0083333 | МТО. РПВ усп | часть с.Екатериновка, 460чел. Произведен обход повреждений не обнаружено (предположительно в пр.34-35 ветром сорвало лист железа с крыши дома, при падении задел провода, провода целые). |  | 0.0083333 |  | котельная, детдом / 1,3МВт / 12ТП | 300 | -14, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Опытная | 52 | 2014-02-10 | 13:02 | 2014-02-10 | 13:02 | 0 | МТЗ,АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | -17, ясно
ЭС ЕАО | 10 | АРЗ | 438 | 2014-02-10 | 14:00 | 2014-02-10 | 14:06 | 0.0041667 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | Биробиджан, 400чел. |  | 0.0041667 |  | 3 котельн, больн / 0,2МВт / 4ТП | 19 | -17, ясно
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 17 | 2014-02-10 | 14:20 | 2014-02-10 | 16:27 | 0.088194 | МТЗ. РПВ ну | с. Орехово, 282чел. Устранён обрыв вязки оп №9. |  | 0.088194 |  | нет / 0,1МВт / 6ТП | 185 | -14, ветер
Прим ЭС | 6 | Кролевцы | 21 | 2014-02-10 | 15:06 | 2014-02-10 | 15:35 | 0.020139 | авар. Откл. РПВ усп | часть п. Кролевцы, с. Ясное, 480 чел. Обход 11.2.14, замечаний нет. |  | 0.020139 |  | нет / 0,36МВт / 15ТП | 500 | -14, ветер
Прим ЭС | 6 | Угольная | 6 | 2014-02-10 | 19:36 | 2014-02-10 | 19:36 | 0 | МТО. АПВ усп | 11.2.14 произведён осмотр фидера. С ТП 7258 ветром сорвало железную кровлю, ОП 36 обрыв вязки провода. Фидер выводился по заявке для устранения с 10:27 до 11:15. |  | 0 |  | нет | 0 | -12, ветер
Прим ЭС | 6 | Чайка | В-6 Т1 | 2014-02-10 | 21:27 | 2014-02-10 | 21:34 | 0.0048611 | Ав. откл., РПВ усп. | на ПС Чайка при попытке включить вед. ф.2 (ранее выводился по заявке ВПЭС) отключился В-6 Т1. Обесточена 1 сш 6кВ (1270 чел, 4 МВт). Ч/з 7 мин. В6 Т1 включен успешно, 1 СШ 6кВ запитана, кроме вед. ф.2 (перезапитан по сетям ВПЭС, задымление в кабельном отсеке). 11.02.14 произведена проверка РЗА В-6кВ яч 2, без замечаний, чистка изоляции, регулировка, вкл в 17:20. |  | 0.0048611 |  | Гос.дачи, Дом переговоров, Губернатор Приморского края./4МВт (все находится на ф.7 чайка) | 467 | -12, пасм.
ЭС ЕАО | 10 | Ленинск | 72 | 2014-02-11 | 8:50 | 2014-02-11 | 9:12 | 0.015278 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | с.Ленинское, 1500 чел. Повреждение на вед отпайке. |  | 0.015278 |  | 4 котельн, насосная / 0,88МВт / 9ТП | 321 | -25, ясно
Прим ЭС | 10 | Россия | 6 | 2014-02-11 | 10:38 | 2014-02-11 | 10:43 | 0.0034722 | МТЗ. РПВ усп | с.Григорьевка, 900чел. Обход 11.2.14, замечаний нет. |  | 0.0034722 |  | школа, котельн / 0,3МВт / 13ТП | 24 | -20, ясно
Хаб ЭС | 10 | Святогорье | 11 | 2014-02-11 | 12:17 | 2014-02-11 | 12:21 | 0.0027778 | МТЗ. РПВ усп | Падение дерева в прол. оп №61-62 без повреждения провода (несанкционированная рубка). |  | 0.0027778 |  | 2025 чел / школа, котельная, больница, дет.сад. казармы / 1,4МВт /18ТП | 96 | -20, ясно
Прим ЭС | 10 | Вадимовка | 7 | 2014-02-11 | 13:27 | 2014-02-11 | 14:48 | 0.05625 | КУ "земля" | часть п.Вадимовка, 483чел. 14:48 включен до ОП23. Выделенный участок без потребителя. В 16:59 пролет ОП 43-44 устранён обрыв провода. (следов внешнего воздействия нет). |  | 0.05625 |  | нет / 0,1МВт / 5ТП | 142 | -18, ветер
Прим ЭС | 6 | Тавричанка | 7 | 2014-02-11 | 14:16 | 2014-02-11 | 16:10 | 0.079167 | МТЗ. РПВ ну | п.Тавричанка, 50чел. Отгорел провод оп №1/41. Устранено. |  | 0.079167 |  | больница, насосная / 0,25МВт / 7ТП | 460 | -18, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Ленинск | 72 | 2014-02-11 | 14:16 | 2014-02-11 | 14:23 | 0.0048611 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | с.Ленинское, 1500 чел. Повреждение на вед отпайке. |  | 0.0048611 |  | 4 котельн, насосная / 0,88МВт / 9ТП | 93 | -19, ясно
Ам ЦЭС | 10 | Кооперативная | 10 | 2014-02-11 | 16:55 | 2014-02-11 | 16:55 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | -20, ясно
Прим ЭС | 10 | Пантелеймоновка | 6 | 2014-02-11 | 17:34 | 2014-02-11 | 17:36 | 0.0013889 | МТО. АПВ ну. РПВ усп | с.Ружино, Тамга, Елизаветовка, 621чел. Обход 12.2.14, замечаний нет. |  | 0.0013889 |  | Котельная-2, Школа, Дет.сад, ФАП / 0,5МВт / 16ТП | 17 | -17, ясно
Прим ЭС | 10 | Надеждинская | 20 | 2014-02-11 | 20:44 | 2014-02-11 | 20:47 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. | с. Прохладное, п. Южный, с. Шмидтовка, 370чел. В 23:08 откл от КУ (по звонку потребителя не приходит одна фаза), вкл ч/з 42 мин. На ЛР 2 (ОП 58) отгорел шлейф. Устранено. |  | 0.029167 | 2014-02-11 23:50 | котельная/2,1 Мвт/8 Тп | 2100 | -20, облачно, ясно
Ам ЗЭС | 10 | Арга | Т1 | 2014-02-11 | 20:52 | 2014-02-11 | 21:28 | 0.025 | МТЗ | Обесточена 1 сш 10 кВ (с.Ключики, Б.Сазанка, Озерное, Веселое, 1660ч.). Перекрытие в яч. ТН1 (по изоляции) . Исключен из схемы. В 23:45 испытан, замечаний нет, произведена чистка изоляции, введен в работу. |  | 0.025 |  | котельная, школа, д/сад / 1 МВт | 617 | -27, обл.
Хаб ЭС | 10 | Смирновка | 2 | 2014-02-12 | 14:03 | 2014-02-12 | 14:05 | 0.0013889 | МТО, АПВ выв, РПВ усп. |  |  | 0.0013889 |  | школа, кот, насосн/ 0,5 МВт/ 475 чел | 18 | -25, облачно
Прим ЭС | 10 | Тимирязевка | 8 | 2014-02-12 | 16:55 | 2014-02-12 | 18:55 | 0.083333 | КУ, земля | Оп 30 заменен поврежденный изолятор, фС. |  | 0.083333 |  | нет/ 0,6 МВт/ 1500 чел | 1200 | -16, облачно
Хаб ЭС | 6 | Городская | В-6 1Т | 2014-02-13 | 0:22 | 2014-02-13 | 0:26 | 0.0027778 | ТЗШ. РПВ усп по ТМ | В яч. вед. ф-26 блинкер ЗЗ (В-6 не отключался), дуговое перекрытие. Обесточ 1СШ-6кВ. Вкл без вед ф-26 (очистн. сооружения, повреждение у абонента - сгорел двигатель, есть рез-е питание). Ячейка вед ф-26 готова к включению: днём 13.2.14 произведена замена ТТ, чистка изоляции. |  | 0.0027778 |  | часть г.Хабаровска: 16900 чел / 7МВт | 467 | -22, ясно
Хаб ЭС | 10 | Смирновка | 2 | 2014-02-13 | 15:00 | 2014-02-13 | 15:35 | 0.024306 | МТО, АПВ выв, РПВ усп. | Повреждение на вед.ТП |  | 0.024306 |  | школа, кот, насосн/ 0,5 МВт/ 475 чел | 315 | -16, ветер
Прим ЭС | 6 | ЦРП ПаГРЭС | Несвоевка | 2014-02-13 | 17:53 | 2014-02-13 | 18:20 | 0.01875 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Вкл без отп "Ворошиловка", вкл ч/з 37 мин. Пр.оп.109/17 - 109/18 убрана ветка |  | 0.01875 |  | насосн, школа, интернат/ 0,45 МВт/ 644 чел | 350 | -12, облачно
ЭС ЕАО | 6 | СК | 414 | 2014-02-14 | 15:21 | 2014-02-14 | 16:49 | 0.061111 | "земля" от КУ | с.Кирга, Раздольное, 100 чел. ТП-619 на прием.траверсе поврежден изолятор. Устранено, схема восстановлена | ф.18 Биробиджан | 0.0375 | 2014-02-14 16:15 | котельная / 17ТП / 0,4 МВт | 270 | -25, ясно
Прим ЭС | 10 | ЖБИ-130 | 7 | 2014-02-15 | 15:00 | 2014-02-15 | 15:04 | 0.0027778 | Ав.откл, РПВ усп | с.Некруглое, 500чел. |  | 0.0027778 |  | школа / 3ТП / 0,2МВт | 21 | -10, ясно
Ам ВЭС | 6 | А | 4 | 2014-02-15 | 17:18 | 2014-02-15 | 17:18 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | -10, снег
Хаб ЭС | 6 | Восточная | 20 | 2014-02-15 | 17:50 | 2014-02-15 | 18:10 | 0.013889 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | База ХЭС (АВР-0,4 кВ успеш). Повреждение на вед.уч-ке |  | 0.013889 |  | нет / 0,4 МВт | 133 | -10, ясно
Прим ЭС | 110 | Западная - Казармы с отп. Дефриз | №1 | 2014-02-16 | 11:24 | 2014-02-16 | 11:24 | 0 | ТО, ДЗ 2,5 ст, АПВ усп. | Осмотр без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | -5, обл.
Прим ЭС | 110 | Спасск - Дмитриевка - Черниговка - Ярославка |  | 2014-02-16 | 13:25 | 2014-02-16 | 13:25 | 0 | Спасск: ДЗ 1ст, ТНЗНП 1ст, АПВ усп. Ярославка: ТНЗНП 1ст, АПВ усп. | ФПМ 32 км ф.В от ПС Спасск. Обход без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | -10, пасм
Ам ВЭС | 10 | Спасск | 8 | 2014-02-16 | 21:25 | 2014-02-16 | 22:18 | 0.036806 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | с.Доминикан, 143 чел. В 22:18 включено 2ТП. В 22:48 включено без трех ТП. Оп.352 поврежден изолятор. Устранено и все включено в 3:13 |  | 0.036806 |  | котельная, насосная, школа / 7ТП / 0,07 МВт | 39 | -25, ясно
Прим ЭС | 10 | Барано-Оренбургская | 6 | 2014-02-17 | 16:17 | 2014-02-17 | 16:20 | 0.0020833 | "земля" от КУ | с.Барановка, Богуславка, 1500чел. Включен до РС-523 оп.53, без отпайки на с.Богуславка (4ТП, 700 чел). На оп.278 устранен срыв изолятора. В 18:44 включен полностью. |  | 0.0020833 |  | школа, дет.приют / 13 ТП / 0,6МВт | 375 | -10, обл
Прим ЭС | 10 | Ивановка | 3 | 2014-02-17 | 18:30 | 2014-02-17 | 19:15 | 0.03125 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | Lвл=20,7км. с.Ширяевка, Тарасовка, 880чел. В 19:15 включен до РС-630 (запитано 2ТП). В 22:50 включено все. Снят наброс в пр.оп.266-267 (собачья цепь). Сообщено в с.б. |  | 0.03125 |  | школа Котельная / 15ТП / 0,6МВт | 1295 | -15, обл
Прим ЭС | 10 | Кировка | 10 | 2014-02-17 | 19:09 | 2014-02-17 | 19:09 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | -10, обл
Прим ЭС | 10 | Кировка | 10 | 2014-02-17 | 19:10 | 2014-02-17 | 19:10 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | -10, обл
Прим ЭС | 10 | Кировка | 10 | 2014-02-17 | 19:12 | 2014-02-17 | 19:12 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | -10, обл
Прим ЭС | 10 | Кировка | 10 | 2014-02-17 | 19:21 | 2014-02-17 | 19:37 | 0.011111 | МТЗ, АПВ ну. | Lвл=35,4км. с. Луговое, Шмаковка Авдеевка, Кировка, 544чел. Включен без отпайки на п. Родниковое. В 20:30 включен без ТП-6133 (част.сектор). В 23:14 в ТП-6133 заменена ошиновка 0,4 кВ (от тр-ра до рубильника 0,4 кВ) и включена без ф.10 0,4 кВ (6 част.домов). 18.2.14 в 16:20 в ТП 6133 включен Ф-10 0,4 кВ (6 частных домов) после устранения замечаний по 0,4 кВ (замена ТТ 0,4кВ, Замена АВ 0,4кВ ф.1, замена ввода 0,4 кВ от рубильника до учета, замена кабельных выводов 0,4 кВ до ОП1 ф.2, 3) |  | 0.011111 |  | Насосные, котельные, Школа / 23ТП / 0,6МВт | 15 | -10, обл
Ам ЦЭС | 10 | Волково | 2 | 2014-02-17 | 22:46 | 2014-02-17 | 22:46 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | -25, ясно
Ам ВЭС | 6 | А | 6 | 2014-02-18 | 11:14 | 2014-02-18 | 11:14 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -25, обл.
Прим ЭС | 110 | Краскино | Т1 | 2014-02-18 | 11:18 | 2014-02-18 | 11:38 | 0.013889 | ДЗТ | на ПС Краскино от ДЗТ откл В-110 Т-1 (нормальная схема: Т1 работает по стороне 110/10, Т2 работает по стороне 110/35) , при этом В-10 Т-1 не отключался. Обесточено: 1,2 С 10 кВ ( 2,7 МВт, 1045 чел. с.Цуканово, п.Краскино) Одновременно откл. Ф4 (РСК,МТЗ). Осмотр зоны ДЗТ, замечаний нет. 1,2 сш включены без ф.4. 19.2.14 проведена проверка защит Т-1. Обнаружено повреждение изоляции кабеля вторичных цепей от ТТ в яч. В10 до шкафа защит Т-1. Устранено |  | 0.013889 |  | с.Цуканово, Краскино/2,7 МВт/1045чел. | 1125 | -12, обл.
Прим ЭС | 10 | Краскино | 4 | 2014-02-18 | 11:18 | 2014-02-18 | 14:48 | 0.14583 | МТЗ, АПВ выв., РПВ не произв. | с. Цуканово, 600ч. В 13:06 включен до РЛ-1(оп.130),запитано 1 ТП из 6. В 14:31 включен до ТП 4062 (запитано 2 ТП из 6). В 14:48 включен до РЛ-4 (оп. 2-8), запитано 5 ТП из 6. В 16:18 включен полностью. Под опорой 2-22 найдена птица |  | 0.14583 |  | котельная, школа/6ТП/0,2 МВт | 150 | -12, обл.
Прим ЭС | 10 | Многоудобное | 1 | 2014-02-18 | 11:55 | 2014-02-18 | 12:55 | 0.041667 | Ав. откл., АПВ ну., РПВ усп. | часть с.Многоудобное, 190чел. Обход без замечаний |  | 0.041667 |  | котельная/0,3 МВт/3 ТП | 300 | -12, обл.
Хаб ЭС | 110 | Корфовская - Гродеково | С 25 | 2014-02-18 | 12:36 | 2014-02-18 | 23:40 | 0.46111 | ДЗ 2з., НЗЗ 2 ст., АПВ неусп., РПВ неусп. | Схема ремонтная: ВЛ Прим.ГРЭС-Бикин 18.2.14 в 10:15 была выведена по заявке в ремонт (выправка ОП 174, обволовка оп 173-175, точка разрыва была перенесена с ПС Хор на ПС Бикин). Обесточено 8 ПС 110, 5 ПС 35 (45 МВт, 73743 чел.). В 13:32 введена в работу ВЛ110 Прим.ГРЭС-Бикин, запитано 5 ПС 110 и 2 ПС 35 (33 МВт, 43439ч.). Остались обесточены 3 ПС110кВ и 3 ПС35кВ (12 Мвт, 30304 чел.). На ПС Хор не приходит напряжение со стороны ПС Красицкая. По прибытию бригады ОВБ на ПС Красицкая обнаружен отключенным СМВ 110кВ (НЗЗ 2ст., АПВ неусп.). В 14:36 (ч/з 2ч.) СМВ 110 ПСКрасицкая включен успешно, все ПС запитаны. На оп.50 обрыв провода ф.В в поддерживающем зажиме (излом на поддерживающей гирлянде изоляторов), следов внешнего воздействия нет. Устранено и в 23:40 ВЛ-110 включена на ХХ. По результатам верхового осмотра 22.2.14- пр оп 51-52 произведен ремонт провода, оп 55 ремонт шлейфа. | Прим.ГРЭС-Бикин | 0.038889 | 2014-02-18 13:32 | 73743чел./45 Мвт | 54800 | -20, обл.
Прим ЭС | 10 | Полевая | 16 | 2014-02-18 | 12:49 | 2014-02-18 | 12:52 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. | часть с.Галенки с.Дзержинец, 1000чел. Обход без замечаний. |  | 0.0020833 |  | котельная, д/сад / 1,1Вт / 16ТП / 1000 чел | 40 | -10, обл.
Прим ЭС | 10 | Полевая | 16 | 2014-02-18 | 13:30 | 2014-02-18 | 13:35 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. | часть с.Галенки с.Дзержинец, 1000чел. Повреждение на вед отп. |  | 0.0034722 |  | котельная, д/сад / 1,1Вт / 16ТП / 1000 чел | 67 | -10, обл.
Прим ЭС | 10 | Екатериновка | 6 | 2014-02-18 | 14:43 | 2014-02-18 | 15:53 | 0.048611 | МТО, АПВ нет, РПВ не произв. | часть с.Екатериновка, 460 чел. На ж/б оп.18 срыв изолятора нижнего провода. Устранено. |  | 0.048611 |  | котельная/1,1 Мвт/12 ТП | 1755 | -5 ветер
Хаб ЭС | 6 | Хор | 2 СШ | 2014-02-18 | 14:43 | 2014-02-18 | 17:24 | 0.11181 | Откл. КУ "Земля" | В 14:43 откл. по "Земле" 2 сш 6кВ. Ч/з 10 мин. вся нагрузка 2 сш 6 кВ переведена на 1 сш 6 кВ .(по Мухенским распред. сетям) . В яч. В6 Т2 поврежден опорный изолятор ф.А в сторону шин. Устранено. | 1 сш 10 кВ | 0.0069444 | 2014-02-18 14:53 | нет/1,5 Мвт | 250 | -15, обл.
Ам ЦЭС | 110 | Северная | В-110 Т1 | 2014-02-18 | 15:29 | 2014-02-18 | 16:11 | 0.029167 | блинкер Ав. откл. | Отключился В 110 Т1 (В10 Т1 не откл.) Обесточена 1 сш 10 кВ (часть. Г.Благовещенск, 3900ч., 2,2 МВт). Осмотр, замечаний нет. В 16:11 поставлен на Х.Х. (по команде ГИ).В 16:57 Т1 поставлен под нагрузку, схема приведена в исх. состояние. 20.2.14 произведена послеаварийная проверка, выявлена неисправность выходного реле блокировки дуговой защиты по В-110 Т1. | СВ 10 | 0.017361 | 2014-02-18 15:54 | часть г.Благовещенск, 3900ч./2,2 Мвт | 919 | -16, обл.
Прим ЭС | 10 | Уборка | 6 | 2014-02-18 | 17:20 | 2014-02-18 | 17:22 | 0.0013889 | МТО, АПВ выв., РПВ усп. | РРС, 0,2 МВт. 19.02.14. обход без замечаний. |  | 0.0013889 |  | нет/0,2 МВт/1 ТП | 7 | -10, обл.
Прим ЭС | 6 | Птицефабрика | 2 | 2014-02-18 | 20:46 | 2014-02-18 | 20:54 | 0.0055556 | ав.откл., АПВ нет, РПВ усп. |  | сети потребителя | 0 |  | теплицы / 2ТП / 0,6МВт | 0 | -7, ветер
Прим ЭС | 6 | Многоудобное | 1 | 2014-02-18 | 22:05 | 2014-02-18 | 22:05 | 0 | ав.откл., АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -7, ветер
Прим ЭС | 6 | Многоудобное | В-6 Т1 | 2014-02-18 | 22:45 | 2014-02-18 | 22:50 | 0.0034722 | МТО, РПВ усп. | Проверка РЗА без замечаний. |  | 0.0034722 |  | 0,9МВт | 75 | -7, ветер
Прим ЭС | 6 | Многоудобное | 1 | 2014-02-18 | 22:45 | 2014-02-19 | 1:41 | 0.12222 | ав.откл., АПВ ну., РПВ не произв. | с.Многоудобное, 190чел. Включен, после проверки РЗА и в ТП 5320 восстановили отгоревшую шину по ф.С на ВН 6кВ. |  | 0.12222 |  | котельная / 3ТП / 0,2МВт | 110 | -7, ветер
Ам ЦЭС | 10 | Астрахановка | 18 | 2014-02-19 | 0:17 | 2014-02-19 | 0:20 | 0.0020833 | МТЗ-1, АПВ ну, РПВ усп. | повреждение на вед. ТП5 |  | 0.0020833 |  | нет | 20 | -20, обл
Ам ЦЭС | 10 | Северная | В-10 Т1 | 2014-02-19 | 7:31 | 2014-02-19 | 7:55 | 0.016667 | МТЗ-2, АПВ выв, РПВ усп. | Обесточена 1 сш 10 кВ. Вкл без вед ф6. 20.2.14 произведена проверка, выявлена неисправность терминала "Сириус" по вед ф-6 (не отключался, повреждение на фидере). Устранено. |  | 0.016667 |  | часть г.Благовещенск, 3900ч./1,5 Мвт | 600 | -20, обл
Прим ЭС | 10 | Чернышевка | В10 Т2 | 2014-02-19 | 9:30 | 2014-02-19 | 12:23 | 0.12014 | МТЗ | Обесточены: 1, 2СШ 10 кВ. ( в работе Т2, с.Чернышевка, Н.Троицкое, Тихоречное,Каменка,Красноречье, Корниловка 2412 чел.). При осмотре: в яч.В10 Т2 обнаружен хорек.(повреждений в яч. нет). В яч.ф2 дефект (скол) проходного изолятора на РШ фА в сторону В-10. В 09:57 ввели в работу Т-1, потребитель запитан кроме ф2 (РСК, блинкер не выпадал, не отключался). Нагрузка ф2 переведена на ф4 Чернышевка и на ф10 Гражданка в 10:52 (ч/з 1ч 22м). В 12:23 после чистки изоляции включен В10 Т2. ф.2 включен в 16:25. (провели испытания, выдержал. На изоляторе обнаружен небольшой скол. менять не стали.) | Т1 | 0.01875 | 2014-02-19 09:57 | 2Мвт/ 2412 чел | 900 | -16, обл.
Ам ЗЭС | 35 | Белогорская - Новосергеевка |  | 2014-02-19 | 11:34 | 2014-02-19 | 11:34 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | 20.2.14 произведён осмотр ВЛ, следы рубки дер. в прол оп №33-34, есть следы перекрытия (без поврежд. пров). |  | 0 |  | нет | 0 | -20, ясно
Прим ЭС | 10 | Северная | 17 | 2014-02-19 | 14:08 | 2014-02-19 | 14:34 | 0.018056 | МТО, АПВ выв., РПВ не произв. | Углекаменск, 1603чел. ОП9-10 убрана ветка с проводов |  | 0.018056 |  | котельная, больница/1,6 Мвт/7ТП | 500 | -12, обл.
ЮЯ ЭС | 6 | Лебединый | Поселок-2 | 2014-02-19 | 22:35 | 2014-02-19 | 23:09 | 0.023611 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | п.Лебединый. Повреждение на вед. отпайке на лыжную базу. |  | 0.023611 |  | почта, администрация / 5ТП / 0,6МВт | 340 | -24, ветер
Прим ЭС | 10 | Корсаковка | 3 | 2014-02-20 | 11:26 | 2014-02-20 | 13:29 | 0.091667 | МТЗ. РПВ ну | часть с. Монакино, Богатырка, 250чел. Запитали с. Монакино от Ф-1 ПС Корсаковка , осталось отключено с. Богатырка (3 ТП). В 13:29 выделен участок от РС 268 до РП Пуциловка (без потребителя). На РП Пуциловка слетел штыревой изолятор ф-А. В 16:10 устранено, схема приведена в исх. состояние. | ф-1 | 0.079167 | 2014-02-20 13:20 | нет / 0,2МВт / 7ТП | 356 | -17, ясно
Ам ЦЭС | 10 | Кирпичная | 1 | 2014-02-20 | 11:47 | 2014-02-20 | 12:26 | 0.027083 | МТЗ. АПВ ну, РПВ усп | п.Чигири, 50 чел. Самовольное вкл вед. ЛР-373 потребителем на свой повреждённый участок. |  | 0.027083 |  | поликлиника / 26ТП / 0,7МВт | 477 | -19, ясно
Прим ЭС | 6 | Партизан | 17 | 2014-02-20 | 12:09 | 2014-02-20 | 12:27 | 0.0125 | МТЗ. РПВ ну | часть быта г.Партизанск, 2141чел. включен в 12-27. В ТП-7324 отключена поврежденная КЛ-6 кВ без нагрузки в сторону ТП-7348 (кольцо с Ф-13 ПС Партизан). Устранено в 18:00. |  | 0.0125 |  | ТНС, д/сад / 1,5МВт / 16ТП | 450 | -5, ясно
Прим ЭС | 35 | Ярославка - Лузановка - Озёрная падь |  | 2014-02-20 | 14:58 | 2014-02-20 | 17:55 | 0.12292 | МТЗ. АПВ ну. РПВ ну | Обесточена ПС Озёрная падь, вед. ПС Лузановка (управление разреза Новошахтинск). На ПС Ярославка на блоке защит не снимается блинкер МТЗ. В 16:06 запитана со стороны ПС Озёрная падь, запитана вед. ПС Лузановка. На ПС Озёрная падь: отключился В-35 Т1 (35/6 кВ, 560кВА, МТЗ, отключился при включении ВЛ-35 Павловка 1-Озёрная падь) обесточена 1,2 СШ 6кВ . В 17:40 (ч/з 2ч 42м) введён в работу из резерва Т2, запитаны 1,2СШ-6кВ. Т1 выведен в ремонт (повреждение обмотки 35кВ). На ПС Ярославка произведена перезагрузка блока защит, в 17:57 (ч/з 2ч.57 мин.) ВЛ Ярославка-Лузановка-Озерн. падь включена по норм. схеме. 21.2.14 произведён демонтаж Т1 (0,56МВА), увезен на базу. (1981г.в., не подлежит ремонту). 3.4.14 установлен новый Т1 (2,5МВА), в 17:50 вкл на ХХ. 4.4.14 снята векторная диограмма, трансформатор сдан. | по ВЛ 35 кВ Павловка 1-Озёрная падь | 0.047222 | 2014-02-20 16:06 | водоканал п.Новошахтинск / населения нет / 0,2МВт | 540 | -15, ясно
Прим ЭС | 6 | Ярославка | 7 | 2014-02-20 | 15:10 | 2014-02-20 | 15:10 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | -10, ясно
Ам ЦЭС | 10 | Ромны | 6 | 2014-02-20 | 15:45 | 2014-02-20 | 15:45 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | -13, ясно
ЭС ЕАО | 6 | МК | 8 | 2014-02-20 | 16:08 | 2014-02-20 | 16:44 | 0.025 | МТЗ. АПВ ну. РПВ ну | Биробиджан, 3000 чел. Порван кабель экскаватором при проведении земляных работ между ТП-36 и ТП-311 сторонней организацией (ООО "ПМК БВС") на территории предприятия, выведен из сх. без нагрузки. Сообщено СБ, полицию. |  | 0.025 |  | школа, детсад, КНС, котельн / 1МВт / 13ТП | 590 | -8, ясно
Прим ЭС | 35 | Чайка - Ипподром с отп. ПС Седанка |  | 2014-02-21 | 13:28 | 2014-02-21 | 15:26 | 0.081944 | МТЗ. АПВ нет | Обесточена однотрансформаторная ПС Ипподром. На ПС Ипподром перекрытие и разрушение изоляторов РШ-35 Т-1 Ф-"А", "В". Под РШ-35 Т-1 обнаружена обгоревшая кошка. В 15:26 ВЛ вкл на ХХ. После устранения повреждения потребитель запитан в 17:12 (ч/з 3ч 44м). |  | 0.15556 | 2014-02-21 17:12 | 3150 чел / 4,8МВт / 19ТП | 21200 | -7. ясно
Хаб ЭС | 6 | Б.Гора | 2 | 2014-02-22 | 17:32 | 2014-02-22 | 19:40 | 0.088889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Пр оп 151-152 падение дерева на ВЛ, без повреждения проводов. Следов стороннего воздействия нет. Устранено. |  | 0.088889 |  | школа, д/с, насосон, кот/ 0,45 МВт/ 638 чел/9 ТП | 320 | -10, облачно
ЭС ЕАО | 10 | Хабаровская | 4 | 2014-02-22 | 18:41 | 2014-02-22 | 19:59 | 0.054167 | КУ, земля | Песчаное, Смидовичи, 1120 чел. Потребителю обеспечен резер. Оп 4-00/2 заменен поврежденный изолятор. | Ин-тяга ф-7 | 0.025 | 2014-02-22 19:17 | кот, насосн, больн/ 0,32 МВт/15 ТП | 292 | -8, облачно
Прим ЭС | 10 | Полевая | 16 | 2014-02-22 | 20:20 | 2014-02-22 | 20:26 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп | Обход 24.2.14 без замечаний. |  | 0.0041667 |  | школа, кот, д/с/1,1 МВт/ 1000 чел | 103 | -9, облачно
Прим ЭС | 10 | Мелькомбинат | 8 | 2014-02-23 | 4:20 | 2014-02-23 | 12:07 | 0.32431 | МТО. РПВ ну | с. Загородное, 150чел. Автомобилем сбита ж/б опора № 32, на оп. №33 сорвана траверса, провод в прол. оп №30-33 лежит на земле. Сообщено полиции, СБ. Потребителю обеспечен резерв. (23.2.14 выделен поврежденный уч, фидер вкл до оп 27 на ХХ. 24.2.14 в 19:40 устранено и включен полностью. | ф-1 Промышленная | 0.083333 | 2014-02-23 06:20 | нет / 0,18МВт / 2ТП | 352 | -15, ясно
Хаб ЭС | 10 | Мухен | 20 | 2014-02-23 | 11:20 | 2014-02-24 | 18:30 | 1899-12-31 07:10 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | Lвл=28км (514 опор). В 21:55 включен до оп №68 (разрезаны шлейфа). В пр.оп.317-318 снята ветка с проводов. |  | 1899-12-31 07:10 |  | скважина мин. вод / 0,004 МВт/ быта нет | 106 | -12, облачно
Прим ЭС | 10 | Краскино | 4 | 2014-02-23 | 17:55 | 2014-02-23 | 18:05 | 0.0069444 | КУ, земля, РПВ усп | Самоустранилась. Обход без замечаний. |  | 0.0069444 |  | школа, кот, д/с/ 0,3 МВт/ 560 чел/ 6ТП | 50 | -5, облачно
Прим ЭС | 6 | Авангард | 19 | 2014-02-24 | 15:20 | 2014-02-24 | 16:35 | 0.052083 | "земля" от КУ | В 15:53 вкл до ТП-7171, без с. Бровничи, с. Серебряное, вкл ч/з 1:15 без с.Серебряное, вкл ч/з 2:23. Повреждение на вед. ТП. |  | 0.052083 |  | нет /205 чел/ 9ТП / 0,7МВт | 600 | +7, ясно
ЭС ЕАО | 10 | Ленинск | 77 | 2014-02-24 | 19:19 | 2014-02-24 | 19:28 | 0.00625 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв. | Сбита оп.77-03/8 (ж/б) сторонним а/м, обрыв трех проводов, виновник установлен, сообщено в СБ, полицию. Вкл с выделенным поврежденным уч, потребителю обеспечен резерв (кроме 2 ТП, быта нет), вкл ч/з 3:23. Опора исключена из схемы, увеличен пролет. 26.2.14 установлена новая опора. | ф.72 | 0.016667 | 2014-02-24 19:43 | кот, больн, д/с, кнс/1МВт/2500 чел/ 12 ТП | 292 | -12, обл
Ам ВЭС | 10 | Михайловка | 18 | 2014-02-24 | 19:45 | 2014-02-24 | 19:45 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | Обход без замечаний |  | 0 |  | нет | 0 | -12, обл
Прим ЭС | 10 | Занадворовка | 3 | 2014-02-25 | 5:45 | 2014-02-25 | 5:50 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | кот, школа, в.н.башня/ 0,25 МВт/ 460 чел | 20 | -8, облачно
Прим ЭС | 10 | Занадворовка | 3 | 2014-02-25 | 6:50 | 2014-02-25 | 6:55 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп | На ЛР-1 оп.257 неплотное примыкание рабочих ножей(есть подгары), нагрев. Устранено. |  | 0.0034722 |  | кот, школа, в.н.башня/ 0,25 МВт/ 460 чел | 20 | -8, облачно
Прим ЭС | 10 | Троица | 24 | 2014-02-25 | 11:20 | 2014-02-25 | 11:37 | 0.011806 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. | с.Андреевка, 595чел. |  | 0.011806 |  | котельн, школа, насосная / 10ТП / 0,9МВт | 340 | 0, обл
Прим ЭС | 10 | Сергеевка | 16 | 2014-02-25 | 23:32 | 2014-02-26 | 0:01 | 0.020139 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Вкл без отп на с.Сергеевка (52 чел), вкл ч/з 6:38. Пр оп 134-135 прохождение пала. Подгоревшее дерево упало на ВЛ, без повреждения проводов. Устранено. |  | 0.020139 |  | кот/0,2 МВт/ 398 чел/ 14 ТП | 300 | -2, облачно
Хаб ЭС | 10 | Бычиха | 1а | 2014-02-26 | 2:55 | 2014-02-26 | 9:30 | 0.27431 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | В ячейке заменили проходные изоляторы. (есть возм запитки от ф14- при вкл земля) |  | 0.27431 |  | вч (на ДГ), быта нет/ 0,15 МВт | 2370 | -12, облачно
ЭС ЕАО | 10 | Унгун | 152 | 2014-02-26 | 3:10 | 2014-02-26 | 3:41 | 0.021528 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Повреждение на ведомственном ТП. |  | 0.021528 |  | школа, кот, вч/ 0,32 МВт/ 1300 чел | 68 | -10, облачно
Хаб ЭС | 35 | Р | 2сш 35 кВ | 2014-02-25 | 20:40 | 2014-02-25 | 21:40 | 0.041667 | КУ, земля | На ПС 35/10 "Р" земля на 2 сш 35 кВ. Повреждение ТН-35 2сш-35кВ, исключен из схемы. Обесточенного потребителя нет (предварительно обеспечен резерв). 2сш-35 кВ включена на Х.Х. в 21:40. 26.2.14 в 16:17 заменили ТН 35 2 сш, схему привели в норм. состояние. | 1 сш 35 кВ | 0 | 2014-02-25 18:16 | нет | 0 | -6, облачно
Прим ЭС | 10 | Павловка1 | 1 | 2014-02-26 | 16:33 | 2014-02-26 | 16:44 | 0.0076389 | МТЗ, АПВ, выв., РПВ усп. | часть с.Некруглое, с. Зеленый яр., 52чел. Обход на 3.03.14 |  | 0.0076389 |  | котельная/6 ТП / 0,04МВт | 32 | -5, обл.
Прим ЭС | 6 | Мелькомбинат | 8 | 2014-02-26 | 13:20 | 2014-02-26 | 15:12 | 0.077778 | МТЗ, АПВ выв., РПВ не произв. | с. Загородное, 150чел. На оп.45 заменили разрушеный изолятор, устранен схлест проводов . |  | 0.077778 |  | нет/0,2 МВт/2ТП | 329 | -10, обл.
Прим ЭС | 110 | Волна - Бурун с отп. на котельная/2Р |  | 2014-02-26 | 19:47 | 2014-02-26 | 19:47 | 0 | НЗЗ 1ст., АПВ усп. ИМФ - 600м. Ф.А |  |  | 0 |  | нет | 0 | +1, туман
Прим ЭС | 110 | Волна - Бурун с отп. на котельная/2Р |  | 2014-02-26 | 20:08 | 2014-02-26 | 20:08 | 0 | НЗЗ 1ст., АПВ усп. ИМФ - 600м. Ф.А |  |  | 0 |  | нет | 0 | +1, туман
Прим ЭС | 110 | 1Р - 2Р |  | 2014-02-26 | 20:30 | 2014-02-26 | 20:30 | 0 | ПС 2Р: ДЗЛ, ДЗ 1ст, ТЗНП 1ст, АПВ усп . ПС 1Р: СВ-110 ДЗ 1ст, ДЗЛ, блинкер "срабат. ТО", блинкер "внеш. откл., РПВ усп | Обесточена ПС 1Р. По прибытии бригады На ПС «1Р» обнаружено: отключенное положение В 110 Т1 и Т2 (В 6 Т1 и Т2 не отключались). По СВ-110 кВ выпали блинкера: ДЗ 1ст, ДЗЛ ф.А,В,С, «внешнее отключение-3 », «срабатывание ТО», АПВ успешное. по комплекту в сторону ВЛ 110 1Р-МГ выпали блинкера «срабатывание ТО, «отключение», В 110 Т-1 и Т-2 включили повторно в 21-18 (ч/з 48 мин.). На ПС МГ СВ 110 не отключался. |  | 0.033333 | 2014-02-26 21:18 | г.Владивосток, 10920 чел / 13МВт | 10400 | +1, туман
Прим ЭС | 6 | Волна | 9 | 2014-02-26 | 20:30 | 2014-03-03 | 17:30 | 1900-01-03 21:00 | МТО, АПВ выв. | на ХХ, резерв ПС Котельная 2Р. Определено место повреждения КЛ-6 210 м. от ПС Котельная 2Р на огороженной территории. 27.2.14 проведены испытания, подтверждена точка повреждения. Участок КЛ проходит рядом с теплотрассой. 28.2.14 откопана муфта (210 м. от ПС Котельная 2Р), присутствует явный запах гари. 01.03.14 выявлено повреждение муфты, 2.3.14- установлена муфта, успешно испытан. Включен 3.3.14 в 17:30. |  | 0 | 2014-06-26 20:30 | нет | 0 | +1, туман
Прим ЭС | 110 | 1Р - 2Р |  | 2014-02-26 | 21:41 | 2014-02-27 | 9:41 | 0.5 | ПС 2Р: ДЗЛ, ДЗ 1ст, ТЗНП 1ст, АПВ ну, РПВ ну. ПС 1Р: СВ-110 ДЗ 1ст, ДЗЛ, бл. "срабат. ТО", бл. "внеш. откл., АПВ ну. | На ПС 1Р отключ. В-110 Т2, СВ-110. Обесточена ПС 1Р. Ч/з 27 мин включен В110 Т2, потребители запитаны полностью от Т2. На ПС 2Р: излишняя работа ДЗШ (обесточена 2,4 сш 6 кВ, часть г.Владивосток, 11590ч., 12,2 Мвт, через 13 минут вся нагрузка переведена на Т1, потребитель запитан), ДЗШ выведен из работы. По ВЛ 110 1Р-2Р: На оп.15 перекрытие гирлянды изоляторов, перегорел провод средней фазы. В 23:24 выведена в ремонт. В 1:19 допущена бригада. В 8:10 работы окончены. Произведен дополнительный обход, новых замечаний нет. В 9:41 включена. 27.2.14 произведен повторный обход, замечаний нет. 28.2.14-3.3.14 на ПС 2Р произведена проверка ДЗШ, замечаний не обнаружено. 24.03.14 в 15-35 проведена проверка токовых цепей плеча ДЗШ ВЛ 1Р-2Р, замечаний нет. В 15:35 ДЗШ введена в работу. | ПС Мингородок | 0.01875 | 2014-02-26 22:08 | г.Владивосток, 22510ч./24,2 МВт | 8043 | +1, туман
Прим ЭС | 110 | Волна - Бурун с отп. на котельная/2Р |  | 2014-02-26 | 22:55 | 2014-02-26 | 22:55 | 0 | ПС Волна: НЗЗ 1ст., АПВ усп. ИМФ - 600м. Ф.А | Произведен ночной обход ВЛ-110 Волна-Бурун с отп. на 2Р-Кот., по обходу замечаний не выявлено, кроме коронации изоляции. 27.2.14 произведен осмотр. На оп.7 загрязнение изоляции, других замечаний нет. |  | 0 |  | нет | 0 | +1, туман
Ам ЦЭС | 10 | Петровка | 11 | 2014-02-27 | 2:26 | 2014-02-27 | 5:06 | 0.11111 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | Lвл=34км. с.Егорьевка, часть с.Петровка, д/л "Колосок", 130 чел. Ч/з 1:21 от резерва запитаны 2 ТП (д/л Колосок, турбаза). Ч/з 2:40 включен головной участок, запитано еще 2 ТП. В 8:25 включено все (по стиханию ветра), обход продолжен. На вед. отпайке устранен негабарит провода (потребителем). |  | 0.11111 |  | котельная / 9ТП / 0,15МВт | 300 | -10, ветер
Хаб ЭС | 10 | Бикин | 15 | 2014-02-27 | 7:51 | 2014-02-27 | 8:17 | 0.018056 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв. | с.Оренбурское, Покровка, 279чел. Включен до Р-19, без с.Покровка, 64чел. В 12:20 включено все, повреждение на вед. отпайке. |  | 0.018056 |  | котельная, школа, д/с / 10ТП / 0,4МВт | 464 | -8, ветер
Прим ЭС | 110 | Рощино | Т-1 | 2014-02-27 | 16:09 | 2014-02-27 | 20:23 | 0.17639 | ДЗТ | на ПС Рощино действием ОД КЗ от ДЗТ откл. Т-1 ( отключился с трех сторон, Т2 в резерве). При этом отключалась ВЛ 110 Ново-Покровка-Рощино с усп. АПВ (МТЗ). Обесточены : с.Рощино, Незаметное, Вострецово, Кр.яр, Таборово. Ввели в работу Т-2 в 16-21. При осмотре обнаружено отключеное положение ф.7 (РСК, МТЗ), в яч. В10 Т-1 закопчение проходного изолятора. В 19:27 заменили изолятор. В 20:23 включен на Х.Х. 28.2.14 произведены ВВ испытания шин 10кВ, проверка РЗА Т-1, замечаний нет. При вводе в работу Т-1 небаланс в цепях ДЗТ больше допустимого, оставлен на ХХ. 4.03.14 устранен небаланс по Т-1 и в 14:00 взят под нагрузку, Т-2 выведен в резерв. | Т-2 | 0.0083333 | 2014-02-27 16:21 | 3,5 МВт/9170ч. | 700 | +5, дождь, снег
Прим ЭС | 10 | Рощино | 7 | 2014-02-27 | 16:09 | 2014-02-27 | 17:25 | 0.052778 | МТЗ. РПВ не произв | В КТП-4047 заменили опорный изолятор и включили. |  | 0.052778 |  | котельн, больн / 0,3МВт | 507 | +5, дождь, снег
Прим ЭС | 10 | Родина | 6 | 2014-02-27 | 10:02 | 2014-02-27 | 10:10 | 0.0055556 | Ав. откл., АПВ ну., РПВ усп. | Первомайское, 360чел. |  | 0.0055556 |  | нет/6ТП/0,1 МВт | 2 | +2, обл.
Прим ЭС | 10 | Селикатная | 28 | 2014-02-27 | 10:08 | 2014-02-27 | 10:28 | 0.013889 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. | с.Алексеевка, 80ч. При переводе нагрузки с ф.4 Раздольное2 (выводился по заявке для проверки РЗА) |  | 0.013889 |  | нет/5 ТП/0,1 МВт | 60 | +3, обл.
Прим ЭС | 10 | Павло-Федоровка | 7 | 2014-02-27 | 13:11 | 2014-02-27 | 14:22 | 0.049306 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | часть с.Павло-Федоровка, часть с.Авдеевка, 420чел. В 14-22 включили до РЛ-62 ( оп.34), запитаны три КТП ( часть с.Павло-Федоровка). На ОП 71 и 168 заменили изоляторы, все включили в 18:24 |  | 0.049306 |  | котельная/13 ТП/0,6 МВт | 2087 | +5, неб. Дождь
Прим ЭС | 10 | Касатка | 7 | 2014-02-27 | 14:59 | 2014-02-27 | 16:12 | 0.050694 | Авар. откл., АПВ выв., РПВ не произв. | часть Кневичи, 700чел. Включили до РЛ-2 ( оп.72) в 16-12. В 17:28 включен полностью. Повреждение на вед. КТП |  | 0.050694 |  | нет/0,2 МВт/6 ТП | 420 | +3, пасм.
Прим ЭС | 10 | Черниговка | 6 | 2014-02-27 | 15:36 | 2014-02-27 | 15:40 | 0.0027778 | МТО, АПА выв., РПВ усп. | 1часть Черниговки, Грибное, Горный Хутор, 489чел. Обход 1.3.14, обнаружена мёртвая птица около ТП-7060. |  | 0.0027778 |  | котельная, в/ч/0,2 Мвт/7ТП | 10 | +5, неб. Дождь
Прим ЭС | 10 | М | 6 | 2014-02-27 | 16:21 | 2014-02-27 | 16:27 | 0.0041667 | МТО, АПВ неусп., РПВ усп. | Монастырище, 2619чел. |  | 0.0041667 |  | школа/1,2 МВт/12 ТП | 95 | +5, дождь
Прим ЭС | 10 | М | 6 | 2014-02-27 | 17:14 | 2014-02-27 | 17:17 | 0.0020833 | МТО, АПВ неусп., РПВ усп. | Монастырище, 2619чел. |  | 0.0020833 |  | школа/1,2 МВт/12 ТП | 95 | +4, дождь
Прим ЭС | 10 | Родина | 6 | 2014-02-27 | 17:29 | 2014-02-27 | 17:57 | 0.019444 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ не произв. | Первомайское, 360чел. Включили до РЛ на оп.41. На оп. 196 сгнила, вырвало крюки по ф "В", "С". Произведена замена на ж/б, в 19:45 включено все. |  | 0.019444 |  | нет/0,01 МВт/6ТП | 20 | +4, дождь
Прим ЭС | 10 | Чугуевка | 10 | 2014-02-27 | 18:15 | 2014-02-27 | 18:50 | 0.024306 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | часть с.Чугуевка, Соколовка, 2268чел. По звоку абонента па ТП-3150 (абон) искрение на РТП. На РТП-3150 (Лесхоз) заменили опорный изолятор и включен. |  | 0.024306 |  | насосная, котельная/1,5 Мвт/27 ТП | 583 | +5, дождь
Прим ЭС | 6 | Сергеевка | 5 | 2014-02-27 | 18:18 | 2014-02-27 | 18:25 | 0.0048611 | ав.откл., АПВ нет, РПВ усп. | В ТП-7277 заменен кабель 0,4кВ от тр-ра до РЛ-0,4кВ. |  | 0.0048611 |  | котельная / 639чел / 0,5 Мвт / 7 ТП | 40 | +5, дождь
Прим ЭС | 10 | Полевая | 16 | 2014-02-27 | 18:28 | 2014-02-27 | 18:31 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. | часть с.Галенки с.Дзержинец, 1000чел. |  | 0.0020833 |  | котельная, школа/1,1 Мвт/16 Тп | 2156 | +5, пасм.
Прим ЭС | 10 | Малиново | 4 | 2014-02-27 | 18:25 | 2014-02-27 | 18:27 | 0.0013889 | МТО, АПВ неусп., РПВ усп. | с.Савиновкас.Любитовкас.Ариадное, 200ч. Произведен обход в КТП 5119 заменен перегоревший предох. 10кВ. |  | 0.0013889 |  | котельная, школа, д/сад/0,4 МВт/13 ТП | 9 | 0, снег
Прим ЭС | 10 | М | 3 | 2014-02-27 | 17:59 | 2014-02-27 | 19:28 | 0.061806 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. | с. Халкидон,Светлое, 1293чел. Обход без замечаний. |  | 0.061806 |  | котельная/школа/0,8 МВт/21 ТП | 981 | +3, дождь
Прим ЭС | 10 | Полевая | 16 | 2014-02-27 | 19:00 | 2014-02-27 | 21:40 | 0.11111 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | часть с.Галенки с.Дзержинец, 1000чел. Устранен провис провода в пр.оп.52-53 по фазе "В". |  | 0.11111 |  | котельная, школа/1,1 Мвт/16 Тп | 2156 | +4, ветер
Хаб ЭС | 110 | Вознесеновская - Иннокентьевка | С 106 | 2014-02-27 | 10:51 | 2014-02-27 | 10:51 | 0 | ДЗ 2з., АПВ усп. ИМФ ф.А,В 78,8 км. | Произведен осмотр зоны показания прибора (заход на ПС Иннокентьевка), замечаний нет. |  | 0 |  | нет | 0 | -10, снег, ветер
Хаб ЭС | 10 | Лермонтовка | 14 | 2014-02-27 | 8:19 | 2014-02-27 | 11:13 | 0.12083 | МТО, АПВ ну.,РПВ ну | с.Лончаково, с.Козловка 195чел. ОП 49 сорван изолятор, ОП 50 устранен обрыв вязки. |  | 0.12083 |  | котельная / 0,3МВт | 870 | -8, ветер
Хаб ЭС | 10 | Гродеково | 12 | 2014-02-27 | 8:27 | 2014-02-27 | 10:14 | 0.074306 | МТО, АПВ ну, РПВ ну. | с.Гродеково, Переясловка, 2350чел. В пролете ОП 38-39 убрана ветка |  | 0.074306 |  | Дет.сад, школа, котельная / 24ТП / 1,06МВт | 3074 | -8, ветер
Прим ЭС | 10 | Малиново | 2 | 2014-02-27 | 21:17 | 2014-02-27 | 21:51 | 0.023611 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | с.Малиново, 831чел. В пр.оп.66-67 убрана ветка с проводов. |  | 0.023611 |  | котельные, школа, д/с / 10ТП / 0,2МВт | 90 | +1, пасм
Прим ЭС | 6 | Кролевцы | 21 | 2014-02-27 | 21:42 | 2014-02-28 | 1:07 | 0.14236 | "земля" от КУ | п.Кролевцы, с. Ясное, 480чел. В 23:35 включен головной участок. Повреждение на вед. отпайке. |  | 0.14236 |  | нет / 15ТП / 1,7МВт | 1200 | +2, обл.
Прим ЭС | 10 | Барано-Оренбургская | 6 | 2014-02-27 | 23:18 | 2014-02-27 | 23:30 | 0.0083333 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Барановка, Богуславка, 1500чел. Обнаружено на СТП 5328 "Быт" разрушен опорный изолятор средней фазы под предохранителем и повреждены два предохранителя. 28.2.14 замечания устранены. |  | 0.0083333 |  | школа, приют / 13ТП / 0,6МВт | 79 | 0, ветер
Ам ЦЭС | 10 | Тамбовка | 4 | 2014-02-28 | 6:32 | 2014-02-28 | 6:32 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -12, обл
ЮЯ ЭС | 6 | МПС | МПС-2 | 2014-02-28 | 10:52 | 2014-02-28 | 11:25 | 0.022917 | МТЗ. АПВ, РПВ ну. | Алдан, 856 чел. Повреждение на вед ТП-124. |  | 0.022917 |  | ж/д вокзал, Ж\д станция, Котельные(3) / 1,18МВт / 23ТП | 649 | -25, ясно
Прим ЭС | 6 | Кипарисово | 4 | 2014-02-28 | 11:38 | 2014-02-28 | 15:11 | 0.14792 | авар. откл. РПВ ну | часть п.Кипарисово 1, п.Мирный, часть п.Кипарисово 2, 230чел. 12:06 включен до КТП 5171, запитано 1 ТП. В 12:25 включен до КТП 5102, запитано 3 ТП. 15:11 (ч/з 3ч 33м) включен полностью. Поврежд на вед. КТП-"Ясная поляна" (лесное хозяйство). |  | 0.14792 | 2014-02-28 15:11 | котельн / 0,8МВт / 11ТП | 1290 | -1, ясно
Прим ЭС | 6 | ЖБИ-130 | 7 | 2014-02-28 | 13:58 | 2014-02-28 | 14:03 | 0.0034722 | ЗЗ. РПВ усп | с.Некруглое, 500чел. |  | 0.0034722 |  | школа / 0,17МВт / 3ТП | 15 | 0, ясно
Хаб ЭС | 110 | Хехцир - Южная | С-14 | 2014-02-28 | 14:40 | 2014-02-28 | 14:40 | 0 | Хехцир: ДЗ 1ст, ВЧБ, АПВ усп. Южная: ДЗ 1ст. ВЧБ. АПВ усп | ИМФ Ф"В","С" L=8,9 км. Падение ветки (макушка дерева) в прол оп №94-95 без повреждения провода. |  | 0 |  | нет | 0 | -9, ветер
Хаб ЭС | 10 | Ракитное | 1 | 2014-02-28 | 16:30 | 2014-02-28 | 16:40 | 0.0069444 | МТЗ. АПВ выв. РПВ усп | с.Ракитное, 120 чел. Повреждение на вед. ТП. |  | 0.0069444 |  | нет / 0,6МВт / 11ТП | 93 | -9, ветер
Ам ЗЭС | 10 | Шимановск | по ф-28 откл СП-1 | 2014-02-28 | 16:58 | 2014-02-28 | 17:10 | 0.0083333 | МТЗ. АПВ нет. РПВ усп | Петруши, Базисное, 150 чел. |  | 0.0083333 |  | нет / 0,06МВт | 12 | -11, ветер
Ам ЦЭС | 10 | Новотроицкая | 1 | 2014-02-28 | 17:00 | 2014-02-28 | 17:20 | 0.013889 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | Белогорье, 100 чел. Обнаружен отгоревший шлейф ЛР-233. Отключалась по неотложной заявке с 19:54 до 21:25. Устранено |  | 0.013889 |  | лаг. отд. Мухинка, Огонек, в/ч / 13ТП / 0,3МВт | 101 | -11, ветер
Хаб ЭС | 10 | Корфовская | 22 | 2014-02-28 | 17:45 | 2014-02-28 | 19:18 | 0.064583 | авар. откл. АПВ выв. РПВ ну | дачи Сосновка, дачи Корфовская. В 19:18 вкл. до Р-45 (погашено 4 ТП). Всё вкл в 20:26 (ч/з 2ч 41м). Самоустранилось |  | 0.064583 |  | нет/ 0,04 МВт/ быта нет / 12ТП | 95 | -9, ветер
Хаб ЭС | 6 | РЦ | 33 | 2014-02-28 | 18:50 | 2014-02-28 | 20:11 | 0.05625 | МТО. АПВ выв. РПВ не дел | Ж/д округ г. Хабаровск, 832 чел. Повреждение на вед отп. (к вед ТП-2268). |  | 0.05625 |  | нет / 0,3МВт / 18ТП | 405 | -9, ветер
ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан | 23 | 2014-02-28 | 20:39 | 2014-02-28 | 21:00 | 0.014583 | КУ, земля | 5 частных домов. (г.Биробиджан). При поиске делением "Земля"самоустранилась |  | 0.014583 |  | золоудаление ТЭЦ / 0,03МВт / 6ТП | 10 | -13, ветер
Прим ЭС | 10 | Ольга | 12 | 2014-03-01 | 5:20 | 2014-03-01 | 5:20 | 0 | Откл. КУ "Земля" | Включен в 05-20 с "землей" для поиска прибором. с.Серафимовка, 182 чел. В 06:30 отключена отпайка на ТП "Лесопилка", восстановлен изолятор оп №307 ф-А в 11:23. |  | 0 |  | школа, д/сад, котельная/0,1 Мвт | 0 | -10, обл.
ЭС ЕАО | 10 | ПТФ | 128 | 2014-03-01 | 8:30 | 2014-03-01 | 17:45 | 0.38542 | МТО. МТЗ. АПВ, РПВ ну | Lвл=35км (болото, сугробы). Потребитель запитан от резерва. В полете ОП 245-246 падение сухого дерева, на ОП 245 сорван изолятор, схлёст. Устранено и вкл. по норм. сх. | ф-19 Волочаевка тяга | 0.34444 | 2014-03-01 16:46 | 3 п/з (на ДГ) /11 чел / 5ТП / 0,08МВт | 677 | -16, сильный ветер
Прим ЭС | 10 | Родина | 7 | 2014-03-01 | 12:30 | 2014-03-01 | 12:35 | 0.0034722 | МТЗ. РПВ усп | с. Первомайское, 1100чел. Осмотр, замечаний нет. |  | 0.0034722 |  | котельная, школа / 0,37МВт / 7ТП | 31 | -6, ясно
Ам ЗЭС | 6 | 10/70 | 27 | 2014-03-01 | 16:30 | 2014-03-01 | 17:59 | 0.061806 | МТО. АПВ ну. РПВ не дел | Углегорск, быта нет. Повреждение на вед отп. |  | 0.061806 |  | ростелеком / 3ТП / 0,22МВт | 327 | -14, ясно
Ам ВЭС | 10 | Поярково | 18 | 2014-03-01 | 21:50 | 2014-03-01 | 23:58 | 0.088889 | Откл. КУ "Земля" | Поярково, Привольное, 230ч. Включен до ЛР 415. (осталось отключено 2 ТП , частный сектор). 3:40 все включено. ОП 109 заменили изолятор. |  | 0.088889 |  | котельная / 0,09МВт | 188 | -12, обл.
Хаб ЭС | 10 | Бычиха | 14 | 2014-03-01 | 23:15 | 2014-03-02 | 0:15 | 0.041667 | МТЗ, АПВ выв., РПВ неусп. | с.Бычиха, 1425 чел. Включен до ТП 471, вкл в 1:25. Повреждение на ведомственном ТП. |  | 0.041667 |  | водозабор, школа/0,47 Мвт | 470 | -14, обл.
Прим ЭС | 35 | Вл.Александровское | Т1 | 2014-03-02 | 14:50 | 2014-03-02 | 21:14 | 0.26667 | ДЗТ | Внешний осмотр Т1 без замечаний. Испытан без замечаний. Вкл на ХХ. 3.3.14 проверка РЗА без замечаний, 4.3.14 обнаружено повреждение жилы кабеля ф.В в цепях РЗА В-6 Т-1, устранено. | Т2 | 0.0125 | 2014-03-02 15:08 | школа, кот, д/с/ 3,2 МВт/ 570 чел/ 13 ТП | 825 | -5, облачно
Ам ЦЭС | 10 | Кирпичная | 2 | 2014-03-02 | 15:53 | 2014-03-02 | 17:34 | 0.070139 | КУ, земля | Повреждение на ведомственной отпайке. |  | 0.070139 |  | нет/ 0,1 МВт/ 100 чел | 105 | -10, облачно
Прим ЭС | 6 | Волчанец | 10 | 2014-03-02 | 17:16 | 2014-03-02 | 18:34 | 0.054167 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Вкл без ТП-7225 (быт), повреждение тран-ра (630кВА). Произведена замена трансформатора на 400кВА, вкл в 3:52 (ч/з 10ч 36м). |  | 0.054167 |  | УИН/ 0,4 МВт/ 290 чел/ 4 ТП | 472 | -5, облачно
Прим ЭС | 6 | Екатериновка | 5 | 2014-03-02 | 21:02 | 2014-03-02 | 23:42 | 0.11111 | МТО. РПВ не делали | с.Золотая долина, 570чел. Во время пала повреждена дер. оп. №21 анкерная, срыв изоляции, провис проводов. Произведена натяжка проводов с применением дополнительной изоляции. В 17:03 03.03.2014 произведена замена опоры. Сх.приведена в нормальное состояние. |  | 0.11111 |  | нет / 1,3МВт / 9ТП | 3470 | -4, ясно
Ам ВЭС | 110 | Михайловка - Поярково |  | 2014-03-03 | 7:06 | 2014-03-03 | 12:50 | 0.23889 | НЗЗ 3ст, АПВ ну, РПВ ну | ИМФ 63,2 км. Обесточена ПС Поярково, 5 ПС 35кВ. Ч/з 24 мин запитаны от резерва. Оп 167 обрыв провода фС (в месте крепления виброгасителя). Повреждение устранено, восстановлена исх.схема. | ВЛ 35 кВ "Михайловка-Поярково" | 0.016667 | 2014-03-03 07:30 | школа, кот, д/с, насосн, адм, п/з /5,7 МВт/ 11200 чел | 2265 | -26, облачно
Прим ЭС | 10 | Глубинная | 1 | 2014-03-03 | 16:33 | 2014-03-03 | 16:33 | 0 | МТЗ, АПВ усп | Произведен обход. ЛР 16 (оп 255) нагрев и искрение контакта фВ. Устранено. Других замечаний нет. |  | 0 |  | нет | 0 | -4, облачно
ЭС ЕАО | 10 | Ленинск | 208 | 2014-03-04 | 4:37 | 2014-03-04 | 4:43 | 0.0041667 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0.0041667 |  | кот, насосн / 0,3МВт/600 чел/ 8ТП | 29 | -19, ясно
Прим ЭС | 10 | Ивановка | 1 | 2014-03-04 | 8:30 | 2014-03-04 | 8:50 | 0.013889 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | Обход без замечаний. |  | 0.013889 |  | школа, кот/ 0,5 МВт1036 чел. | 123 | -16, обл
Прим ЭС | 6 | Надеждинская | 20 | 2014-03-04 | 15:03 | 2014-03-04 | 15:08 | 0.0034722 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ усп. | Обход без замечаний. |  | 0.0034722 |  | школа, кот/ 1,2МВт/ 370 чел/ 8ТП | 100 | +2, обл.
Ам ВЭС | 6 | Малиновка | 9 | 2014-03-04 | 16:48 | 2014-03-04 | 17:47 | 0.040972 | МТЗ, МТО, АПВ ну, РПВ усп. | Обход без замечаний |  | 0.040972 |  | адм/ д/с/ 0,3 МВт/395 чел | 350 | -12, обл
Прим ЭС | 10 | Барано-Оренбургская | В-10 Т2 | 2014-03-04 | 21:09 | 2014-03-04 | 21:15 | 0.0041667 | МТЗ, РПВ усп | С обесточиванием потребителей 1,2 сш 10 кВ. Осмотр- отключенное положение ф№9 (вед, МТЗ,вкл ч/з 2:16). Произведена настройка реле времени ф.9 (время > нормы). |  | 0.0041667 |  | жд, вн.башня, школа, д/с/2,6 МВт/650 чел/ 8ТП | 176 | -7, облачно
Ам ЦЭС | 10 | Владимировка | 3 | 2014-03-05 | 6:25 | 2014-03-05 | 9:23 | 0.12361 | КУ, земля | Оп. 67 устранен обрыв вязки. |  | 0.12361 |  | пост ГИБДД/ 0,3 МВт/ 276 чел | 455 | -22, облачно
Прим ЭС | 35 | Кожзавод - Водозабор - Баневурово | В-35 | 2014-03-05 | 10:20 | 2014-03-05 | 10:24 | 0.0027778 | МТО, ДЗ 1 з, АПВ ну, РПВ усп. | Произведен обход. Пр оп 9-11 следы прохождения пала. |  | 0.0027778 |  | школа, д/с, насосн, кот/ 2,6 МВт / 2600чел | 165 | -18, облачно
Прим ЭС | 10 | Лесозаводск | 15 | 2014-03-05 | 13:46 | 2014-03-05 | 15:08 | 0.056944 | КУ, земля | ТП 1039 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.056944 |  | кот / 0,2 МВт/ 1000 чел | 240 | -7, облачно
Хаб ЭС | 10 | Вяземская | 7 | 2014-03-05 | 13:57 | 2014-03-05 | 14:15 | 0.0125 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Вкл с выделенным уч.(без нагрузки). Частичный обход без замечаний. 6.3.14 ОП 24 убрано упавшее дерево (сухое), схема приведена в исх. состояние. |  | 0.0125 |  | школа, д/с/ 0,15 МВт/ 370 чел | 30 | -11, облачно
Прим ЭС | 10 | Безверхово | В 10 Т1 | 2014-03-05 | 14:21 | 2014-03-05 | 14:22 | 0.00069444 | МТЗ, РПВ усп. | С обесточиванием 2 сш 10 кВ. Произведен осмотр- откл положение ф5 (РСК, МТЗ, РПВ усп ч/з 11 мин) |  | 0.00069444 |  | кот, насосн, адм/0,45 МВт/ 415 чел | 100 | -6, ясно
Прим ЭС | 10 | Безверхово | 5 | 2014-03-05 | 14:21 | 2014-03-05 | 14:32 | 0.0076389 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | Пр 1-7 - 1-8 убрана ветка. |  | 0.0076389 |  | кот/ 0,2 МВт/ 200 чел | 40 | -6, ясно
Прим ЭС | 6 | Кожзавод | CВ 6 | 2014-03-05 | 14:37 | 2014-03-14 | 21:35 | 1900-01-08 06:58 | МТЗ, РПВ не произв | В работе Т1 (Т2 ремонт). С обесточиванием потребителей 2 сш 6 кВ. Отходящие фидера не откл, выпавших блинкеров нет. В яч.СВ-6 повреждение прох.изоляторов в сторону 2сш, опорн.изоляторов в сторону 1 сш. В 15:50 произведено согласование с потребителем на вывод 1 сш 6кВ. 17:02 выведены в ремонт 1,2 сш 6 кВ. В 20:35 завершение работ (демонтированы прох.изол и ошиновка от СВ-6 в стор 2сш; 2 прох. и 2 опорн. в сторону 1 сш). В 21:19 вкл 2 сш 6 кв (в 21:44 взята нагрузка) , в 22:28 вкл 1сш (в 22:42 взята нагрузка). 6.3.14 проведена ревизия СВ 6кВ. Для замены изоляторов согласование получено на 14.03.14 (горсети устанавливают перемычку для перезапитки ф. 23 и 18 (питание очистных) от ф.2 Раковка, гот овность к 14.03.14. 14.3.14 в 11:34 отключены 1 и 2 сш (2,2 Мвт, 5600ч.). В 21:35 включены СВ-6кВ №1-2, 1сш-6кВ и 2сш-6кВ и все фидера. В 21:52 введен в работу Т-1 и приведена нормальная схема. | Сети потребителя | 0.0090278 | 2014-03-05 14:50 | Хладокомбинат, очистные в.канала / 0,63 МВт/ 200 чел | 140 | -5, облачно
Прим ЭС | 10 | Авангард | 19 | 2014-03-05 | 17:37 | 2014-03-05 | 19:37 | 0.083333 | КУ, земля | Прохождение пала. Сгорела опора №201, исключена из схемы, увеличен пролет. 6.3.14 в 12:51 заменили опору, схему привели в нормальное состояние. |  | 0.083333 |  | школа, кот, насосн/ 0,3 МВт/ 200 чел. | 650 | -6, ясно
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 6 | 2014-03-06 | 3:37 | 2014-03-06 | 3:53 | 0.011111 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. | Обход без замечаний. |  | 0.011111 |  | школа, кот, д/с, адм, вн.башня/ 1,14 МВт/ 1220 чел | 305 | -7, облачно
Прим ЭС | 10 | Сергеевка | 16 | 2014-03-06 | 17:04 | 2014-03-06 | 17:14 | 0.0069444 | Ав. откл., АПВ неусп., РПВ усп. | часть с.Сергеевка, Ястребовка, Южная, 281чел. |  | 0.0069444 |  | котельная/0,4 МВт/14 ТП | 58 | -4, ветер
Хаб ЭС | 10 | Гродеково | 7 | 2014-03-06 | 11:22 | 2014-03-06 | 11:27 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. | Могилевка, 30ч. При обходе в пролете ОП 49-50 следы рубки деревьев (без повр. провода). Виновник не установлен, сообщено в с.б., полицию. |  | 0.0034722 |  | нет | 4 | -16, обл.
Ам ВЭС | 10 | А | 11 | 2014-03-07 | 11:55 | 2014-03-07 | 11:55 | 0 | МТЗ-1, АПВ усп. | В пролете ОП 34-35 следы выгрузки грузовым автомобилем шлака. Провод не поврежден, виновник установлен. С места скрылся. |  | 0 |  | нет | 0 | -10, ясно
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 6 | 2014-03-07 | 12:14 | 2014-03-07 | 12:26 | 0.0083333 | МТО, АПВ выв., РПВ усп. | Монастырище, 2619чел. Произведен обход, в пр.оп.13-14 устранен провис провода. |  | 0.0083333 |  | школа/1,2 МВт/12 ТП | 260 | -3, ясно
Ам ЗЭС | 10 | Шимановск | 28 | 2014-03-07 | 12:53 | 2014-03-07 | 12:53 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | -10, ясно
Прим ЭС | 10 | Ольга | 5 | 2014-03-07 | 14:06 | 2014-03-07 | 14:10 | 0.0027778 | Ав. откл., АПВ неусп., РПВ усп. | с.Пермское, Ветка, Горноводное, Николаевка, 432чел. |  | 0.0027778 |  | школа, котельная/0,3 МВт/11 ТП | 20 | -10, ясно
Ам ЦЭС | 10 | Водозабор | 11 | 2014-03-07 | 14:57 | 2014-03-07 | 15:22 | 0.017361 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. | Произведён осмотр, замеч. Нет. |  | 0.017361 |  | погранзастава /0,3МВт | 120 | -10, обл.
Прим ЭС | 10 | Лукъяновка | 3 | 2014-03-07 | 15:58 | 2014-03-07 | 16:00 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. | с.Гоголевка,с.Саровка,с.Покровка,с.Вербовка, 430чел. Обход без замечаний. |  | 0.0013889 |  | котельная, школа/0,1 МВт/5 ТП | 5 | -10, ветер
Хаб ЭС | 10 | Гродеково | 7 | 2014-03-07 | 16:56 | 2014-03-07 | 17:02 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. | Могилевка, 30ч. В пролете опор 67-68 при порывах ветра касание веткой провода. Устранено. |  | 0.0041667 |  | нет / 0,05МВт | 5 | -16, ветер
Прим ЭС | 10 | ЦРП ПаГРЭС | ф."строительство" | 2014-03-07 | 17:38 | 2014-03-07 | 17:38 | 0 | Ав. откл., АПВ усп. | п.Лозовый, 759чел. |  | 0 |  | школа/1 МВт/14 ТП | 0 | -10, ветер
Прим ЭС | 10 | Осиновка | 4 | 2014-03-07 | 21:41 | 2014-03-07 | 21:47 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. | с.Калёновка, Песчаное, 395 чел. 8.3.14 произведён обход: оп №98 вырвало крюк ф-А (из-за старения опоры). Произведена замена опоры с 13:24 до 14:55 (с потребителем согласовано: с.Песчаное, 340 чел/0,25МВт). |  | 0.0041667 |  | школа / 0,3МВт / 6ТП | 29 | -10, ясно
Прим ЭС | 10 | Уссури | 6 | 2014-03-07 | 22:46 | 2014-03-08 | 0:15 | 0.061806 | Земля, от КУ. | с. Донское, 300 чел. Включили без отпайки на с. Донское. Оп. № 60 заменили разрушенный изолятор и включили полностью в 02-34 (ч/з 3ч 48м). |  | 0.061806 |  | насосная / 0,06 МВт / 2ТП | 90 | -10, ясно
Прим ЭС | 10 | Жариково | 10 | 2014-03-08 | 13:50 | 2014-03-08 | 18:20 | 0.1875 | КУ, земля | Lвл=34км. с.Рубиновка с.Барабаш-Левада, 560чел. Оп.37. устранили срыв изолятора. |  | 0.1875 |  | скваж / 0,3МВт / 8ТП | 1350 | -8, ясно
Прим ЭС | 10 | Ольга | 15 | 2014-03-08 | 13:53 | 2014-03-08 | 15:27 | 0.065278 | МТО. АПВ ну. РПВ усп | с.Михайловка, Молдовановка, Фурманово, 122чел. Запитаны от резерва без ТП телеретранслятор. После прихода дежурного РПВ усп. Осмотр фидера, замечаний нет. | ф-5 РП-10 | 0.044444 | 2014-03-08 14:57 | школа-интернат с котельной / 9ТП /0,08МВт | 91 | -6, ясно
Прим ЭС | 6 | Северная | 3 | 2014-03-08 | 14:22 | 2014-03-08 | 14:28 | 0.0041667 | МТЗ. РПВ усп | п.Углекаменск, 237 чел, в районе ВЛ прошёл пал. Произведён осмотр, повреждённого оборудования нет. |  | 0.0041667 |  | нет / 0,2МВт / 2ТП | 20 | -3, ясно
Хаб ЭС | 10 | Гродеково | 7 | 2014-03-08 | 17:26 | 2014-03-08 | 17:30 | 0.0027778 | МТЗ. АПВ выв. РПВ усп | с.Могилёвка, 30 чел. 9.3.14 произведён осмотр: опора №55 отпайка на ТП-735 сильный наклон (образовался негабарит), следы подгара на проводах (из-за схлёста). Устранено. |  | 0.0027778 |  | приют / 0,05МВт / 3ТП | 3 | -10, ветер
Прим ЭС | 10 | Коммунар | 1 | 2014-03-08 | 19:30 | 2014-03-08 | 20:30 | 0.041667 | КУ, земля | Повреждение на вед. ТП "Теплицы". |  | 0.041667 |  | быта нет /0,01МВт / 1ТП | 10 | -4, пасм
ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан | 15 | 2014-03-08 | 19:54 | 2014-03-08 | 20:31 | 0.025694 | КУ, земля | Биробиджан, 1500 чел. Выделен кабельный участок между ТП-263 и 261 без потребителя. | ф-25 | 0.025694 |  | котельная / 0,3МВт / 5ТП | 239 | -4, пасм
Хаб ЭС | 10 | Литовко | 9 | 2014-03-08 | 20:40 | 2014-03-08 | 22:42 | 0.084722 | МТЗ. АПВ ну. РПВ не произв | п.Литовко, 1720 чел. Сбита ж/б опора №9-05/7. Виновник с места скрылся. Сообщено в с.б., полицию. Опора сломана, провода не оборваны. Укреплена оттяжками. 16:25 заменена. |  | 0.084722 |  | насосная, больница / 1МВт / 12ТП | 2020 | -10, ветер, снег
Хаб ЭС | 10 | Племрепродуктор | В10 Т2 | 2014-03-08 | 23:34 | 2014-03-09 | 1:24 | 0.076389 | МТЗ | Обесточена 2 сш 10кВ. (нагрузка производственная). При осмотре: отключенное состояние В 10 ф.14 (РСК, Ав. откл., АПВ выв.) и В 10 ф.18 (РСК,б/б, АПВ выв.). В 1:24 включено все, кроме ф.14 и ф.22 (потребитель птицефабрика перешел на резерв). | АВР у потребителя успешен | 0 | 2014-03-08 23:34 | очистные (АВР успешен)/1,15 МВт | 0 | -10, снег,ветер
Хаб ЭС | 10 | Племрепродуктор | 14 | 2014-03-08 | 23:34 | 2014-03-09 | 15:27 | 0.66181 | Ав. откл. | Птичник. Произведена замена опорных изоляторов ЛР-10кВ в ячейке. | АВР у потребителя успешен | 0 | 2014-03-08 23:34 | нет | 0 | -10, снег,ветер
Хаб ЭС | 10 | Племрепродуктор | 22 | 2014-03-09 | 1:24 | 2014-03-09 | 12:02 | 0.44306 | Откл. КУ "Земля" | Пищевой комбинат. В пролете ОП 1-2 обрыв верхнего провода (следов внешнего воздействия нет). Устранено. | АВР у потребителя успешен | 9.7013e-13 | 2014-03-09 01:24 | нет | 0 | -10, снег,ветер
Ам ВЭС | 10 | Хвойная | 1 | 2014-03-09 | 2:25 | 2014-03-09 | 2:25 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -13, ветер
Хаб ЭС | 110 | Старт - ТЭЦ-3 | С-116 | 2014-03-09 | 11:07 | 2014-03-09 | 11:07 | 0 | 1ст. НЗНП, МТО, с работой ВЧБ . АПВ усп | 11.3.14 произведён обход, замечаний нет. |  | 0 |  | нет | 0 | -11, снег
ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан | 25 | 2014-03-09 | 17:37 | 2014-03-28 | 15:26 | 1900-01-17 21:49 | КУ, земля | Биробиджан, 3200 чел. 11-13.3.14- поиск МП ну. 14.3.14 определено МП - 200м. от ПС Биробиджан (работает подрядчик ОАО "Энергосистема"). 15-17.3.14 не работали. 18.03.14 подтверждено МП 200м от ПС. 20.3.14 не работали. 21.3.14 земляные работы. 22-23.3.14 не работали. 24.3.14 кабель откопан, разрезан испытан в обе стороны, замечаний нет. 25.3.14 велись подготовит. работы, расширение котлована. 26.3.14 монтаж 2-х муфт , кабель испытания не прошёл, новое повреждение. 27.3.14 откопано МП. 28.3.14 уст. муфты, испытан, включен в 15:26. | ф-29 | 0.0097222 | 2014-03-09 17:51 | Правительство ЕАО (рез питание ф-20), котельн / 2МВт / 11ТП | 459 | +2, ясно
ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан | 15 | 2014-03-09 | 18:05 | 2014-03-31 | 17:47 | 1900-01-20 23:42 | КУ, земля | Биробиджан, 300 чел В 3:57 смонтирована перемычка с ф.29, выведен из работы участок от ТП-261 и 263 . 10-11.3.14- поиск МП ну (работает подрядчик ОАО "Энергосистема"). 12-16.03 не занимались. 17.3.14- поиск МП ну. 18.03.14 определено МП 200м от ПС. 20-23.3.14 не работали. 24.3.14 кабель частично откопан, разрезан испытан в обе стороны, замечаний нет. 27.3.14 откопано МП полностью. (28-30 не занимались). 25.4.14 в 16:18 устранено, схема приведена в исх. состояние | ф-29 | 0.077778 | 2014-03-09 19:57 | нет / 0,05МВт / 1ТП быт | 92 | +2, ясно
Прим ЭС | 10 | Вишнёвка | 7 | 2014-03-09 | 18:40 | 2014-03-09 | 19:27 | 0.032639 | КУ, земля | с. Калиновка, 119чел. На оп.22 поврежден изолятор. Устранено. |  | 0.032639 |  | нет / 0,1МВт / 4ТП | 75 | -10, н/б снег
Прим ЭС | 10 | Черниговка | 6 | 2014-03-09 | 23:25 | 2014-03-10 | 1:06 | 0.070139 | Откл. КУ "Земля" | часть Черниговки, Грибное, Горный Хутор, 489чел. Поиск "Земли" производился делением фидера. В 1:06 включен полностью, "Земля" самоустранилась. 10.3.14 произведен обход. Оп 133 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.070139 |  | котельная, в/ч/0,2 Мвт/7Тп | 148 | -5, обл.
Прим ЭС | 10 | Кировка | 10 | 2014-03-10 | 11:37 | 2014-03-10 | 11:52 | 0.010417 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. | Произведен обход. ТП-6060 - хорек на шинах 10 кВ, перегорели предохранителя фА, В. Устранено (15:01). |  | 0.010417 |  | школа, кот, нефтебаза/ 0,6 МВт/ 544 чел | 140 | -12, облачно
ЭС ЕАО | 10 | Ленинск | 72 | 2014-03-10 | 15:02 | 2014-03-10 | 15:02 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | -5, облачно
Хаб ЭС | 10 | Литовко | 4 | 2014-03-10 | 18:05 | 2014-03-10 | 21:13 | 0.13056 | МТО, АПВ ну, РПВ не произв | Падение оп №6 (дер на жб пасынке, обрыв оттяжки). Следов стороннего воздействия нет. Произведена замена опоры. |  | 0.13056 |  | школа, кот, больн, вн.башня/ 0,11 МВт/ 332 чел | 340 | -6, облачно
Прим ЭС | 10 | Хороль | 18 | 2014-03-10 | 22:50 | 2014-03-11 | 0:18 | 0.061111 | КУ, земля | с.Старобельмановка, Ленинское, 245чел. Вкл до оп.148, без отпайки на с.Ленинское, оп.272 заменили изолятор. В 01-28 (ч/з 2ч 38м) вкл полностью. |  | 0.061111 |  | котельн / 0,15МВт / 9ТП | 283 | -5, ясно
Ам ЦЭС | 10 | Амурсельмаш | 3 | 2014-03-11 | 7:13 | 2014-03-11 | 7:15 | 0.0013889 | КУ, земля | г.Белогорск, 11500 чел. Включен без отпайки СП-2 (200 частных домов, 4ТП). Повреждение изолятора оп №8/1. Устранено. В 10:05 (ч/з 2ч 52м) восстановлена исх.схема. |  | 0.0013889 |  | в/ч, госпиталь / 3МВт / 21ТП | 100 | -13, облач
Прим ЭС | 6 | Авангард | 19 | 2014-03-11 | 7:56 | 2014-03-11 | 9:52 | 0.080556 | КУ, земля | Вкл без отп на с.Серебряное, Бровничи, вкл в 15:40. Оп 226, 232 заменены поврежденные изоляторы. |  | 0.080556 |  | нет / 0,7МВт /205 чел/ 9ТП | 1550 | -3, ясно
Ам СЭС | 110 | Сиваки - Октябрьская |  | 2014-03-11 | 10:35 | 2014-03-11 | 10:35 | 0 | ТНЗНП 2ст, АПВ усп | ИМФ=136,8 км, фА. Произведен обход. Оп 601 (дерев) обрыв гирл.изоляторов в месте крепления к траверсе. Повреждение устранено (15:35-16:54, ч/з 1:21), восстановлена норм.схема. /ДГ потребитель не запускал, не было необходимости/. |  | 0 |  | школа, кот, д/с/ 0,5 МВт/ 2945 чел | 0 | -17, облачно
Прим ЭС | 35 | Тавричанка - Шмидтовка |  | 2014-03-11 | 10:42 | 2014-03-11 | 18:02 | 0.30556 | КУ, земля | Обесточена ПС Шмидтовка. Произведен обход. Пр оп 147-148 обрыв провода (в середине пролета). Следов стороннего воздействия нет. В 17:42 (ч/з 7:00) повреждение устранено, в 18:02 (ч/з 7:20) ВЛ в работе по нормальной сх. Причина повреждения выясняется | ВЛ 35 "Надеждинская-Шмидтовка" | 0.050694 | 2014-03-11 11:55 | очистные, насосные/ 0,35 МВт/ 290 чел | 426 | -6, облачно
Прим ЭС | 10 | Хасанская | 3 | 2014-03-11 | 18:25 | 2014-03-11 | 18:27 | 0.0013889 | МТЗ. РПВ усп | с.Камышовое, 150 чел. Обход без замечаний. |  | 0.0013889 |  | школа / 7ТП / 0,1МВт | 3 | 0, пасм
Прим ЭС | 10 | Хороль | 16 | 2014-03-11 | 20:42 | 2014-03-11 | 20:42 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | 0, пасм
Прим ЭС | 6 | Краскино | 4 | 2014-03-12 | 8:35 | 2014-03-12 | 11:03 | 0.10278 | КУ, земля | с.Цуканово, 600 чел. Оп. 72 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.10278 |  | котельн, детсад, школа, телефонная станция / 0,2МВт / 6ТП | 360 | -1, мелкий снег
Прим ЭС | 10 | Чернышевка | 9 | 2014-03-12 | 14:42 | 2014-03-12 | 15:47 | 0.045139 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | Оп.67 падение дерева, обрыв провода. (следов стороннего воздействия нет). Устранено. |  | 0.045139 |  | нет/ 0,15 МВт/ 322 чел | 200 | 0гр, ясно
Прим ЭС | 10 | Плавзавод | 3 | 2014-03-12 | 15:35 | 2014-03-12 | 17:06 | 0.063194 | КУ, жалоба потребителя | Вкл без 3-х ТП, вкл ч/з 2:55. Оп 538 (дер на жб приставке) повреждение изолятора, провод на траверсе. Тление траверсы при прохождении тока однофазного замыкания. Повреждение устранено, восстановлена исх.схема. |  | 0.063194 |  | школа, котельная / 0,8 МВт | 1872 | +1, ясно
Ам ЦЭС | 10 | Дачная | 4 | 2014-03-13 | 13:40 | 2014-03-13 | 14:01 | 0.014583 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | Повреждение на ведомственной отпайке. |  | 0.014583 |  | нет/ 0,1 МВт/ 50 чел | 110 | -10, облачно
Прим ЭС | 6 | Волчанец | В-6 Т2 | 2014-03-13 | 17:06 | 2014-03-13 | 18:36 | 0.0625 | КУ | При включении ф№16 (проведение плановых работ по выправке опор) не довключился В-6 кВ ф16. - в баке заклинило тягу выключателя (фВ). Задымление в ЗРУ. Требуется замена В-6кВ. В 1:40 14.3.14 завершены АВР, оборудование введено в рабоу, потебитель запитан (потребитель- вышка сотовой связи НТК питалась от АБ) |  | 0.0625 |  | школа, кот, д/с, адм/ 1 МВт/550чел / 22ТП | 1500 | +2, облачно
Ам ВЭС | 10 | Чесноково | 13 | 2014-03-13 | 18:31 | 2014-03-13 | 18:35 | 0.0027778 | МТЗ, МТО, АПВ ну, РПВ усп. | Произведен обход, без замечаний. |  | 0.0027778 |  | скваж/ 0,05 Мвт/ 210 чел | 4 | -10, обл
Прим ЭС | 10 | Ильинка | 9 | 2014-03-14 | 9:40 | 2014-03-14 | 15:53 | 0.25903 | Откл. КУ "Земля" | с.Комисарово с.Дворянка 730 чел. На опоре № 99 заменили поврежденный фарфоровый изолятор. |  | 0.25903 |  | котельная, школа/0,2 МВт/16 ТП | 870 | -4, обл.
Ам ВЭС | 10 | Хвойная | 5 | 2014-03-14 | 12:50 | 2014-03-14 | 14:28 | 0.068056 | МТО, АПВ неусп., РПВ не произв. | с.Екатеринославка, 1200ч. На ОП 6 разрушение 2 изоляторов. Устранено. |  | 0.068056 |  | котельная, школа, д/сад/0,2 Мвт | 360 | -5, обл.
Прим ЭС | 6 | Кожзавод | В-6 Т2 | 2014-03-14 | 12:58 | 2014-03-14 | 13:30 | 0.022222 | МТЗ, РПВ усп. | Обесточена 4 СШ 6кВ (5 МВТ, 3000ч.). При осмотре обнаружено по Ф1 выпал блинкер МТЗ, В6 включен. В 13:30 включили В6 Т2, запитали 4СШ 6кВ и все отходящие фидера, кроме Ф1. |  | 0.022222 |  | 5 МВТ/3000ч. | 2600 | -3, обл.
Прим ЭС | 6 | Кожзавод | 1 | 2014-03-14 | 12:58 | 2014-03-14 | 16:25 | 0.14375 | Откл. КУ по телемеханике | часть г. Уссурийска. Произведен обход, повреждения не обнаружено. Отключение выключателя не произошло из-за обрыва цепи дешунтирования РТМ установленного в фазе «А». |  | 0.14375 |  | 0,7 МВТ/100ч. | 1518 | -3, обл.
Хаб ЭС | 35 | Ургал - Северная | Т 305 | 2014-03-14 | 13:25 | 2014-03-14 | 13:25 | 0 | ДЗ 1 ст., МТО, АПВ усп. | Произведен осмотр ПС, замечаний нет, пр. 34-35 упавшее сухое дерево, провод не поврежден. |  | 0 |  | нет | 0 | -5, обл.
Хаб ЭС | 10 | Святогорье | 11 | 2014-03-14 | 18:22 | 2014-03-14 | 19:42 | 0.055556 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. | Святогорье, Каменец-Подольск, Бичевая, Кия, Кутузовка, 3-й сплавной, 2000ч. |  | 0.055556 |  | школа, котельная, больница, д/сад/0,6 Мвт/18 ТП | 888 | -10, обл.
Прим ЭС | 10 | Ильинка | по ф.9 на Оп 4 реклоузер | 2014-03-14 | 20:10 | 2014-03-14 | 20:30 | 0.013889 | МТЗ, АПВ нет, РПВ неусп. | с. Дворянка и П/З "Узкая" и "Белоберезовая". В 20:30 включен без отпайки на П/З "Узкая"и "Белоберезовая". В 20:40 включен без отп. на п/з "Узкая", далее запретная зона. Продолжение осмотра на 15.3.14. 15.3.14 в 16:55 включено все после замены разрушенного изолятора на оп №222 и устранения схлеста проводов . |  | 0.013889 |  | 2 п/з / 0,015МВт | 5 | -1, обл.
Прим ЭС | 10 | Пантелеймоновка | по ф.6 на ОП 12 Реклоузер | 2014-03-14 | 20:45 | 2014-03-14 | 20:46 | 0.00069444 | МТЗ, РПВ усп. | с.Елизоветовка,174 ч. Обход 15.3.15, замечаний нет. |  | 0.00069444 |  | нет / 0,06МВт | 1 | -1, обл.
Прим ЭС | 10 | Лесозаводск | 7 | 2014-03-15 | 13:48 | 2014-03-15 | 13:48 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | с.Тургенево,с.Лесное, 325чел. Произведён осмотр, замечаний нет. |  | 0 |  | нет/0,2 МВт/11 Тп | 0 | -2, обл.
Ам ВЭС | 6 | Бурейск | 15 | 2014-03-15 | 17:31 | 2014-03-15 | 17:33 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | с Долдыкан, 400ч. |  | 0.0013889 |  | нет/0,15МВт | 5 | -3, обл.
ЭС ЕАО | 10 | ЧТФ | 86 | 2014-03-15 | 18:28 | 2014-03-15 | 18:28 | 0 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. (по ТМ) | На вед. отпайке (оборонэнерго) экскаватор сторонней организации при производстве работ приблизился на недопуст. расстояние. Виновник установлен, пострадавших нет. |  | 0 |  | нет | 0 | -3, обл.
Хаб ЭС | 6 | Городская | 19 | 2014-03-15 | 20:38 | 2014-03-16 | 10:35 | 0.58125 | МТО, АПВ нет, РПВ не произв. | ПНС (АВР успешен). Подозрения на повреждение КЛ-6. 16.3.14 произведены ВВ испытания - успешно. Вкл по норм. сх. | АВР у потребителя успешен | 0 | 2014-03-15 20:38 | нет | 0 | -3, обл.
Хаб ЭС | 10 | Корфовская | 22 | 2014-03-15 | 20:39 | 2014-03-15 | 20:49 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0069444 |  | нет | 90 | -3, обл.
Хаб ЭС | 6 | Николаевская ТЭЦ | 5 | 2014-03-15 | 21:10 | 2014-03-15 | 21:30 | 0.013889 | МТО. АПВ нет. РПВ усп | г.Николаевск-на-Амуре, 1347 чел. Включен без ТП-110,ТП-120 (57 частных домов). В 22:42 включен полностью. Повреждение на вед. отпайке. |  | 0.013889 |  | больница, роддом / 13ТП / 1,5МВт | 500 | -8, облачно
Прим ЭС | 10 | Ильинка | по ф.9 на Оп 4 реклоузер | 2014-03-15 | 22:30 | 2014-03-15 | 23:00 | 0.020833 | МТЗ, АПВ нет | с.Дворянка, П/З-Узкая, П/З-Белоберезовая, 80чел. Включен без отп. на П/З-Узкая (на ДГ) и П/З-Белоберезовая (на ДГ), далее запретная зона. Обход продолжен 16.03.14, в 13:45 (ч/з 15ч 15м) запитана П/З Белоберёзовая. В 18:30 (ч/з 20 часов) включен полностью, оп. №230 повреждён изолятор ф"А", схлест проводов. Устранено. |  | 0.020833 |  | 2 п/з / 0,03МВт | 15 | 0, пасм
Прим ЭС | 10 | Спасск | 1 | 2014-03-16 | 5:45 | 2014-03-16 | 6:54 | 0.047917 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | с.Прохоры, п.Известсковый, 1284чел. Включен до ЗТП-3140, без с.Малые ключи, 239чел, 7ТП. В 7:55 включен до реклоузера оп.515, повреждение трансформатора СН реклоузера (по ф.В и ф.С следы перекрытия. Осталось обесточено 1 ТП в с.Прохоры и 2-шт. вед. ТП. Тр-р демонтирован, в 11:45 (ч/з 6ч 00м) потребитель запитан полностью. |  | 0.047917 |  | КНИ, котельные, школа / 23ТП / 0,8МВт | 1160 | 0, туман
Ам ЗЭС | 10 | Базовая | 16 | 2014-03-16 | 12:47 | 2014-03-16 | 13:00 | 0.0090278 | МТО. АПВ ну. РПВ усп | Свободный , 5600 чел. |  | 0.0090278 |  | скважина, котельная / 0,8МВт / 6ТП | 175 | +3, ясно
Хаб ЭС | 35 | ХТЭЦ-1 - Индустриальная с отп Трампарк | цепь №1 (Т5) | 2014-03-16 | 20:02 | 2014-03-17 | 18:25 | 0.93264 | КУ "земля" | Предварительно потребитель запитан от резерва. Оп №11 повреждение концевой муфты ф-С. Устранено и вкл на ХХ до утра. 15:57 схема восстановлена. | ВЛ-35кВ ХТЭЦ1-Индустриальная с отп Трампарк цепь №2 (Т6) | 0 | 2014-03-16 20:02 | нет | 0 | -2, ясно
Хаб ЭС | 6 | Николаевская ТЭЦ | 23 | 2014-03-16 | 20:35 | 2014-03-16 | 21:55 | 0.055556 | МТО. АПВ ну. РПВ не произв | часть г.Ник. на Амуре, с.Красное, 2340 чел. L вл-18 км. В 20:55 (ч/з 20 мин.) включен головной участок с 3-мя ТП (запитана насосная). В 21:55 (ч/з 1ч.20 мин.) включен до ОП 26, запитано 5 ТП (запит. очистные, котельная). В обходе 2 бригады. На ОП 47 с крюка сорван изолятор, в пролете ОП 47-48 схлест. Устранено. В 7:15 (ч/з 10ч.40 мин.) включено все. |  | 0.055556 |  | очист., психоневр. интернат, насосн., 2 котельных / 1,3МВт / 18ТП | 6800 | -5, облачно
Прим ЭС | 110 | Уссурийск2 - Михайловка - ЖБИ 130 |  | 2014-03-16 | 20:39 | 2014-03-16 | 20:39 | 0 | НЗЗ 1 ст., АПВ усп., ИМФ ф.В -11,7 км. | 17.03.14 произведён обход оп №7-74 (до 17-го км), повреждений нет (усиленное гнездование птиц). |  | 0 |  | нет | 0 | +5, ясно
Прим ЭС | 35 | Манзовка - Черниговка |  | 2014-03-17 | 9:12 | 2014-03-17 | 16:30 | 0.30417 | МТО. АПВ ну. РПВ не произв | ВЛ находилась под напряжением, без нагрузки. Во время переключений по переводу нагрузки (для вывода ВЛ 110 кВ Спасск-Дмитриевка-Ярославка и ВЛ 110 Спасск-Дмитриевка-Черниговка-Ярославка по плановой заявке в ремонт), на анк. оп. №100 отгорел шлейф верхнего провода в зажиме. На ВЛ 35 Манзовка-Черниговка во время протекания уравнительного тока при входе в кольцо. Устранено. |  | 0 | 2014-03-17 09:12 | нет | 0 | -5, облачно
Прим ЭС | 10 | Полевая | 19 | 2014-03-17 | 13:25 | 2014-03-17 | 13:30 | 0.0034722 | МТЗ. РПВ усп | с.Струговка., 800чел. |  | 0.0034722 |  | Школа, котельная, детсад / 0,6МВт / 12ТП | 49 | +6, ветер
Прим ЭС | 10 | Полевая | 19 | 2014-03-17 | 14:10 | 2014-03-17 | 14:14 | 0.0027778 | МТЗ. РПВ усп | с.Струговка., 800чел. При обходе обнаружили оп №5 срыв верхнего провода с изолятора, устранили в 18:00. |  | 0.0027778 |  | Школа, котельная, детсад / 0,75МВт / 12ТП | 51 | +5, ветер
ЮЯ ЭС | 6 | Восточная | Аэропорт | 2014-03-17 | 15:00 | 2014-03-17 | 15:00 | 0 | МТЗ. АПВ усп | Осмотр, замечаний нет. |  | 0 |  | нет | 0 | 0, облач
Прим ЭС | 10 | Осиновка | 4 | 2014-03-17 | 15:15 | 2014-03-17 | 15:23 | 0.0055556 | МТЗ. РПВ усп | часть с.Каленовка, 55чел. |  | 0.0055556 |  | нет / 0,12МВт / 1ТП | 16 | +4, ветер
Прим ЭС | 6 | Авангард | 3 | 2014-03-17 | 18:50 | 2014-03-17 | 20:44 | 0.079167 | КУ "земля" | с.Залесье, Мельники, 183чел. Вкл. без отп. с.Залесье. В пролете ОП 190-191 убрана ветка. В 22:08 включен без абон. ТП "КФХ". |  | 0.079167 |  | нет / 0,2МВт / 7ТП | 50 | +2, пасм
Прим ЭС | 6 | Троица | 25 | 2014-03-17 | 19:41 | 2014-03-17 | 20:03 | 0.015278 | КУ "земля" | Lвл=38,2км. п.Витязь п.Рисовая падь, 140чел. Вкл. до реклоузера на оп №161(запитано 0,1МВт). В 23:53 (ч/з 4ч.12 мин.) реклоуз на ОП 161 включен, повреждение на абон. отпайке. |  | 0.015278 |  | Школа, водонасосная, котельная и водонасосная в/ч / 0,9МВт / 37ТП | 300 | +3, морось
Прим ЭС | 10 | Ново-Георгиевка | 1 | 2014-03-17 | 19:45 | 2014-03-17 | 20:58 | 0.050694 | МТЗ, АПВ нет,РПВ усп | часть с.Ново-Георгиевка часть с.Фадеевка, 285чел. |  | 0.050694 |  | школа, котельная / 0,1МВт / 8ТП | 89 | +1. снег, дождь
Прим ЭС | 6 | Надеждинская | 15 | 2014-03-17 | 20:46 | 2014-03-17 | 20:49 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп по ТМ | п.В-Надеждинское, Новый, 1273чел. |  | 0.0020833 |  | котельные / 1,5МВт / 15ТП | 750 | +5, ветер
Прим ЭС | 10 | Ново-Георгиевка | 4 | 2014-03-17 | 21:00 | 2014-03-17 | 21:07 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ нет, при РПВ "Земля" | часть с.Ново-Георгиевка с.Константиновка, 700ч. Включен в работу с "землей" для поиска прибором. |  | 0.0048611 |  | котельная, школа/0,7 МВт/13 ТП | 69 | +5, ветер
Прим ЭС | 10 | Раздольное1 | 7 | 2014-03-17 | 21:08 | 2014-03-17 | 22:37 | 0.061806 | Откл. КУ "Земля" | с.Раздольное, Тихий, Нежино, 783чел. В 22:37 включен до РЛ-3. В 23:08 вкл. до ЛР5 (запитано 0,7 Мвт). В 0:19 (ч/з 3ч 11м) включен без 3-х ТП (1 РСК, 2 вед.). Оп. 443 заменен изолятор. Схема восстановлена в 11:37 (14ч 29м). |  | 0.061806 |  | больница, школа, котельная/29 ТП/1,1 Мвт | 450 | +5, ветер
Прим ЭС | 10 | Ново-Георгиевка | 4 | 2014-03-17 | 22:15 | 2014-03-17 | 22:33 | 0.0125 | МТЗ, АПВ нет, РПВ неусп. | часть с.Ново-Георгиевка с.Константиновка, 700ч. Повреждение на абон. отпайке ОАО "Импульс" |  | 0.0125 |  | котельная, школа/0,7 МВт/13 ТП | 193 | +5, ветер
Прим ЭС | 10 | Дружба | 3 | 2014-03-17 | 23:31 | 2014-03-17 | 23:37 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. | с.Украинка с.Нестеровка с.Сергеевка, 560чел. |  | 0.0041667 |  | котельная, школа/0,7 МВт/6 ТП | 37 | 0, снег
Прим ЭС | 10 | Ново-Георгиевка | 1 | 2014-03-18 | 0:05 | 2014-03-18 | 0:09 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | часть с.Ново-Георгиевка часть с.Фадеевка, 285чел. |  | 0.0027778 |  | котельная, школа/0,1 МВт/8 ТП | 4 | 0, пасм.
Прим ЭС | 10 | Ново-Георгиевка | 2 | 2014-03-18 | 0:05 | 2014-03-18 | 0:09 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | часть с.Ново-Георгиевка часть с.Фадеевка, с.Байкал., 330чел. |  | 0.0027778 |  | котельная/0,4 МВт/9 ТП | 20 | 0, пасм
Прим ЭС | 10 | Малиново | 4 | 2014-03-18 | 0:38 | 2014-03-18 | 3:10 | 0.10556 | Откл. КУ "Земля" | с.Савиновка,Любитовка,Ариадное с. Пожига, 1291чел, 0,4МВт. ОП 121 поврежден изолятор. Устранено |  | 0.10556 |  | котельная, школа, дет.сад/0,4 МВт/13 Тп | 76 | -1, снег
Прим ЭС | 10 | Речная | 2 | 2014-03-18 | 1:22 | 2014-03-18 | 1:23 | 0.00069444 | ЗЗ, АПВ нет, РПВ усп. | часть с.Каленовка, 300чел. |  | 0.00069444 |  | нет/0,1 МВт/5 ТП | 5 | -1, снег
Прим ЭС | 10 | Алексее-Никольск | 2 | 2014-03-18 | 5:18 | 2014-03-18 | 8:32 | 0.13472 | Откл. КУ "Земля" | Остались обесточены п/з и 4 частных дома. Оп.143 поврежден изолятор. Устранено и все включено в 10:55 |  | 0.13472 |  | котельная, школа/0,2 МВт/5 ТП | 350 | +2, дождь
Прим ЭС | 10 | Полевая | 20 | 2014-03-18 | 6:00 | 2014-03-18 | 6:07 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Степное., 400чел |  | 0.0048611 |  | котельная/0,4 МВт/11 ТП | 26 | 0, дождь, снег
Прим ЭС | 10 | Турий рог | 6 | 2014-03-18 | 6:00 | 2014-03-18 | 6:20 | 0.013889 | Откл. КУ "Земля" | п. Турий рог, 460ч. В 06:20 включили без аб. отпайки на таможню. Вкл полностью в 15:15 |  | 0.013889 |  | таможня, школа/7ТП/0,4 МВт | 74 | -1, ветер, снег
Прим ЭС | 10 | Уссури | 5 | 2014-03-18 | 7:38 | 2014-03-18 | 7:38 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | П/з "Черная речка", 25чел. Обход без замечаний, повреждение на вед участке. |  | 0 |  | п/з / 2 ТП | 0 | 0, ветер
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 6 | 2014-03-18 | 8:27 | 2014-03-18 | 8:30 | 0.0020833 | МТО, АПВ выв., РПВ усп. | Монастырище, 2619чел. |  | 0.0020833 |  | школа/1,2 МВт/12 ТП | 44 | 0, ветер
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 17 | 2014-03-18 | 8:32 | 2014-03-18 | 8:35 | 0.0020833 | МТО, АПВ выв., РПВ усп. | Орехово, 282чел. |  | 0.0020833 |  | нет/0,1 МВт/6 ТП | 4 | 0, ветер
Прим ЭС | 10 | Спасск | 36 | 2014-03-18 | 8:35 | 2014-03-18 | 9:33 | 0.040278 | МТО, АПВ, РПВ неусп. | Вкл 4 из 7 ТП. Пр. 50-51 устранен схлест. В 13:25 схема восстановлена. |  | 0.040278 |  | завод / 0,3 МВт / 7 ТП | 270 | 0, неб снег
Прим ЭС | 10 | Самарка | 5 | 2014-03-18 | 8:55 | 2014-03-18 | 13:40 | 0.19792 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Пр.51-52, 60-61, 66-67, 115-116, 130-131 убрали ветки с проводов (легли из-за налипания снега на деревьях), на оп.69 заменили изолятор ф "В". |  | 0.19792 |  | 150 чел / 0,1 МВт / 4 ТП | 475 | 0, неб снег
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 6 | 2014-03-18 | 9:07 | 2014-03-18 | 9:09 | 0.0013889 | МТО, АПВ выв., РПВ усп. | Монастырище, 2619чел. |  | 0.0013889 |  | школа/1,2 МВт/12 ТП | 26 | 0, неб снег
Прим ЭС | 10 | Уссури | 5 | 2014-03-18 | 9:25 | 2014-03-18 | 9:38 | 0.0090278 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Повреждение на вед отпайке. |  | 0.0090278 |  | п/з / 25 чел / 2 ТП | 10 | 0, неб снег
Прим ЭС | 35 | Ивановка | Т2 | 2014-03-18 | 9:44 | 2014-03-18 | 18:45 | 0.37569 | ДЗТ | Обесточена ПС (Т1 в резерве). При осмотре обнаружено отключенное положение В 10 ф-13, авар.откл, РСК. Обеспечен резерв от Т1 (кроме ф.13, включен после осмотра, без замечаний). Осмотр зоны ДЗТ, испытания Т-2 без замечаний. Обрыв жилы в контрольном кабеле "С" токовых цепей ДЗТ 10кВ в месте соединения испытательных клемм. Устранено. | Т1 | 0.0375 | 2014-03-18 10:38 | 7384 чел / 3,3 МВт | 2000 | 0, ветер
Прим ЭС | 10 | Ивановка | 13 | 2014-03-18 | 9:44 | 2014-03-18 | 10:48 | 0.044444 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ не произв. | Включен после осмотра |  | 0.044444 |  | котельная / 5ТП / 0,5 МВт | 50 | 0, ветер
Прим ЭС | 10 | Малиново | по ф.4 СП-21 | 2014-03-18 | 10:08 | 2014-03-18 | 10:41 | 0.022917 | МТЗ, АПВ нет | с.Ариадное, Пожига, 905 чел Повреждение на вед.уч-ке |  | 0.022917 |  | школа - 2, дс - 2, котельная - 2 / 7ТП / 0,2 МВт | 83 | 0, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Самарка | 1 | 2014-03-18 | 10:26 | 2014-03-18 | 15:17 | 0.20208 | МТЗ, АПВ ну | Пр.135-136 убрали ветку с проводов |  | 0.20208 |  | школа / 1ТП / 0,01 Мвт | 90 | 0, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Ивановка | 13 | 2014-03-18 | 11:03 | 2014-03-18 | 14:30 | 0.14375 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ не произв. | с.Горная, Горбатка, 821 чел, вкл без с. Горбатка. 14:30 (ч/з 3ч 27м) вкл без ТП "МТФ" (следы перекрытия, поврежден проходной изолятор). В 21:09 устранено и включено. |  | 0.14375 |  | котельная / 5ТП / 0,5 МВт | 187 | 0, ветер
Прим ЭС | 10 | Осиновка | 6 | 2014-03-18 | 11:06 | 2014-03-18 | 11:14 | 0.0055556 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ усп. | часть с.Каленовка, 909 чел |  | 0.0055556 |  | школа, котельная / 11 ТП / 0,7 МВт | 87 | 0, ветер
Ам ЦЭС | 10 | Волково | 2 | 2014-03-18 | 11:45 | 2014-03-18 | 11:45 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +2, ясно
Прим ЭС | 10 | Марьяновка | 3 | 2014-03-18 | 11:49 | 2014-03-18 | 11:49 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +5, облачно
Прим ЭС | 110 | Уссурийск 2 - Кожзавод - Уссурийск-тяга |  | 2014-03-18 | 12:17 | 2014-03-18 | 12:33 | 0.011111 | НЗЗ 2ст, АПВ неусп., РПВ усп. | ИМФ ф "А" 4 км. Было погашено 1С-110, 1;2С-6 ПС Кожзавод. |  | 0.011111 |  | очистные, ИТК, 10000 чел / 10 МВт / 48 ТП | 2500 | +5, облачно
Прим ЭС | 35 | Шмаковка - Техменьево |  | 2014-03-18 | 12:40 | 2014-03-18 | 12:56 | 0.011111 | МТО, АПВ неусп., РПВ усп. | Пр. 20-21 произвели чистку просеки с 13:08 до 17:06 без ограничения потребителя. | ВЛ 35 Лесозаводск - Техменьево | 0.0020833 | 2014-03-18 12:43 | 1000 чел / 0,3 МВт | 15 | +1, облачно
Прим ЭС | 110 | Уссурийск 2 - Кожзавод - Уссурийск-тяга |  | 2014-03-18 | 12:51 | 2014-03-18 | 18:03 | 0.21667 | НЗЗ 2ст, АПВ неусп. РПВ усп | ИМФ ф "А" 3,3 км. Было погашено 1С-110, 1;2С-6 ПС Кожзавод. Пр. 83-84, 93-94 следы подгара на деревьях (наклон из-за налипания снега). Проведена рубка ОСД. | ВЛ-110 Уссурийск1-Кожзавод с включением Т2 на ПС Кожзавод | 0.0069444 | 2014-03-18 13:01 | очистные, ИТК, 10000 чел / 10 МВт / 48 ТП | 1700 | +5, облачно
Прим ЭС | 10 | Занадворовка | 3 | 2014-03-18 | 15:00 | 2014-03-18 | 15:02 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.0013889 |  | 480чел / 0,3 МВт / 5 ТП | 10 | +4, ветер
Хаб ЭС | 10 | РЦ | 13 | 2014-03-18 | 16:03 | 2014-03-18 | 16:35 | 0.022222 | МТЗ, АПВ неусп. РПВ ну | Ж/д округ Хабаровска. Повреждение на вед участке. |  | 0.022222 |  | нет / 4ТП / 0,7МВт | 363 | +3, ветер
Ам СЭС | 10 | Сиваки | 4 | 2014-03-18 | 16:28 | 2014-03-18 | 16:28 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +1, ветер
Прим ЭС | 10 | Занадворовка | 3 | 2014-03-18 | 16:45 | 2014-03-18 | 17:55 | 0.048611 | МТЗ, АПВ неусп | Вкл без отп на п/л Дубки. Оп. 279/46 разрыв провода на изоляторе. Устранено в 20:10 |  | 0.048611 |  | 480чел / 0,3 МВт / 5 ТП | 130 | +4, ветер
Прим ЭС | 10 | Борисовка | 1 | 2014-03-18 | 17:11 | 2014-03-18 | 17:13 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.0013889 |  | 440 чел / 0,5 МВт / 14 ТП | 13 | +8, ветер
Прим ЭС | 10 | Кировка | 3 | 2014-03-18 | 20:40 | 2014-03-18 | 20:40 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +6, облач
Прим ЭС | 6 | Авангард | 18 | 2014-03-18 | 20:43 | 2014-03-18 | 20:46 | 0.0020833 | авар. откл. РПВ усп | часть п.Авангард, 812чел. |  | 0.0020833 |  | школа,больница / 0,7МВт / 4ТП | 37 | +5, ясно
Прим ЭС | 10 | Баневур | 3 | 2014-03-19 | 4:50 | 2014-03-19 | 10:47 | 0.24792 | КУ "земля" | Lвл=7,4км. с.Баневурово, 284чел. Оп. №29 срыв изолятора, провод лег на траверсу. Устранено. |  | 0.24792 |  | нет / 0,1МВт / 5ТП | 650 | +4, ясно
Хаб ЭС | 10 | Святогорье | 11 | 2014-03-19 | 13:30 | 2014-03-19 | 18:29 | 0.20764 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | 50км от базы, 47 км ВЛ. Пр. 7-8 снята ветка. | Петровичи ф.11 | 0.15556 | 2014-03-19 17:14 | 2000 чел, школа, котельная, д.сад, школа / 0,6 МВт / 18 ТП | 2427 | +2, облачно
Хаб ЭС | 110 | ХТЭЦ1 - РЦ с отп. Ц, Городская | цепь №2 | 2014-03-19 | 15:23 | 2014-03-19 | 15:23 | 0 | НЗНП 1ст., АПВ усп. | ПС Ц отгорел шлейф ф.А на ВЧ заградителе в сторону ЛР. 20.03.14. в 19:00 повреждение устранено, схема восстановлена | ВЛ-110 РЦ-ХТЭЦ1 с отп. Ц, Городская цепь №1 | 1.1319e-12 | 2014-03-19 15:23 | нет | 0 | +4, облачно
Хаб ЭС | 35 | Ц - ХЭС с отп. Парк Гайдара, Ханкайская | Т-9 | 2014-03-19 | 15:23 | 2014-03-19 | 23:35 | 0.34167 | ДЗ 1ст, защита от двойного замыкания на землю, АПВ неусп. | ПС Парк Гайдара повреждение концевой муфты ф-А, дуговое перекрытие шинок от концевой разделки до выключателя в ЗРУ-35. Схема работы: С-8 ПС Ц 2Т 2СШ Т-9. Устранено. Участок 35кВ вкл на ХХ. 21.3.14 в 14:30 включена по норм.схеме | АВР 6кВ усп.на ПС Парк Гайдара, ПС Ханкайская | 1.1319e-12 | 2014-03-19 15:23 | нет | 0 | +4, облачно
ЭС ЕАО | 6 | МК | 119 | 2014-03-19 | 21:25 | 2014-03-19 | 21:27 | 0.0013889 | МТО. АПВ запрет. РПВ усп | Биробиджан, 2000 чел. |  | 0.0013889 |  | котельная, школа / 10ТП / 0,4МВт | 13 | +2, ясно
Прим ЭС | 10 | Спасск | 1 | 2014-03-20 | 6:13 | 2014-03-20 | 6:13 | 0 | МТЗ. АПВ усп | Обход без замечаний |  | 0 |  | нет | 0 | 0, пасм
ЭС ЕАО | 6 | ЧТФ | 92 | 2014-03-20 | 10:52 | 2014-03-20 | 16:06 | 0.21806 | МТО, АПВ выв, РПВ неусп. | г.Биробиджан, 1400 чел. Повреждение КЛ между ТП-149 и ТП-144. В 12:42 обеспечен резерв основн.потребителю, в 13:18 запитано все. Неисправность цепей ТУ. | ф.74 | 0.076389 | 2014-03-20 12:42 | дс / 4ТП / 0,8 МВт | 1464 | +5, ясно
Прим ЭС | 6 | А | по ф.3 в ЦРП В-6 ЦРП-2 | 2014-03-20 | 11:35 | 2014-03-20 | 11:56 | 0.014583 | Ав.откл, РПВ усп | Обесточено ЦРП-6 кВ. Одновременно с вед.ф.Мангут |  | 0.014583 |  | нет / 7ТП, пром.нагрузка / 1,1 МВт | 230 | +2, ясно
Ам СЭС | 10 | Речная | 5 | 2014-03-20 | 14:20 | 2014-03-20 | 14:39 | 0.013194 | МТО, МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | г.Зея, 250 чел. Обход без замечаний. |  | 0.013194 |  | адм-я, школа / 13 ТП / 0,4 МВт | 150 | +1, ясно
Прим ЭС | 6 | Сергеевка | 16 | 2014-03-20 | 15:44 | 2014-03-20 | 17:18 | 0.065278 | Ав.откл, РПВ ну | часть с.Сергеевка, Ястребовка, Южная, 281 чел. Включен без КТП-7512 (поврежден разрядник фВ, исключили из схемы). В 18:05 все включено |  | 0.065278 |  | котельная / 14ТП / 0,4 МВт | 420 | +5, ясно
Прим ЭС | 10 | Ивановка | 13 | 2014-03-21 | 1:51 | 2014-03-21 | 1:54 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.0020833 |  | 800 чел / 0,5 МВт | 13 | 0, облачно
Ам ЦЭС | 10 | Дачная | по ф.13 РК-17 | 2014-03-21 | 9:07 | 2014-03-21 | 9:50 | 0.029861 | МТЗ, РПВ ну | г.Благовещенск. Повреждение на вед.ТП |  | 0.029861 |  | нет / 0,1 МВт | 105 | 0, ясно
Прим ЭС | 10 | Троица | по ф.25 РК оп.212 | 2014-03-21 | 11:27 | 2014-03-21 | 12:47 | 0.055556 | "земля" от КУ | п.Витязь, В/Ч Маяк, мыс Гамов, 163чел. Включен без одной отпайки. Оп.44 поврежден изолятор. Устранено, все включено в 14:30 |  | 0.055556 |  | нет / 20ТП / 163 чел / 0,5 МВт | 710 | +7, ясно
Прим ЭС | 6 | ЖБИ-130 | 7 | 2014-03-21 | 12:50 | 2014-03-21 | 12:57 | 0.0048611 | Ав.откл, РПВ усп | с.Некруглое, 500чел. |  | 0.0048611 |  | школа / 3ТП / 0,18 МВт | 21 | +7, ясно
Хаб ЭС | 10 | Бикин | 5 | 2014-03-21 | 15:20 | 2014-03-21 | 16:37 | 0.053472 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | 5 нас.пунктов, 2623 чел. Включен без с.Звеньвое (100 чел). Оп.106/185/2 вырвало крюк, провод на траверсе. Устранено, все включено в 18:17 |  | 0.053472 |  | школа, котельная / 11 ТП / 0,7 МВт | 565 | +5, ясно
Прим ЭС | 10 | Игнатьевка | 6 | 2014-03-21 | 16:55 | 2014-03-21 | 17:00 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | с.Ласточка, Емельяновка, 3 п/з, 309 чел Обход без замечаний. |  | 0.0034722 |  | 3 п/з / 0,18 МВт | 15 | +5, ясно
Прим ЭС | 10 | Лучегорск | 12 | 2014-03-21 | 17:02 | 2014-03-21 | 17:02 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +5, ясно
Прим ЭС | 10 | Ивановка | 5 | 2014-03-22 | 15:15 | 2014-03-22 | 15:35 | 0.013889 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Лубянка с.Орловка с.Тигровый, 250 чел |  | 0.013889 |  | нет / 5ТП / 0,1 МВт | 25 | +10,ясно
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 6 | 2014-03-22 | 16:14 | 2014-03-22 | 16:18 | 0.0027778 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. | с.Монастырище, 2619 чел. В пр. оп.№ 13-14 обнаружено свежее перекрытие провода, ремонт не требуется (идет реконструкция автодороги, рядом с ВЛ стоит эксковатор). Сообщено в СБ. |  | 0.0027778 |  | школа / 0,88 МВт | 59 | +10,ясно
Хаб ЭС | 10 | Гродеково | 12 | 2014-03-22 | 16:40 | 2014-03-22 | 22:04 | 0.225 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | с.Гродеково, Переясловка, 2350чел. Ч/з 1:12 большая часть потребителей запитана от резерва. На оп.1 в сторону оп.52 на вед отпайке срыв верхнего изолятора, перекрытие. Устранено. | ф.3 ПС Переяславка | 0.05 | 2014-03-22 17:52 | Дет.сад, школа, больница, котельная / 24ТП / 1МВт | 1200 | +4, облачно
Прим ЭС | 6 | Горная | 6 | 2014-03-22 | 17:30 | 2014-03-22 | 18:20 | 0.034722 | ав.откл. | часть г.Партизанск, 1289чел. В пр.оп.63-64 упало дерево на провода, провода целые, на оп.64 (одстоечная, Ж/Б) сломана траверса металлическая. Включен до оп.64, без 4 ТП. Устранено, все включено в 21:18 |  | 0.034722 |  | котельная, школа / 11ТП / 2МВт | 1500 | +10, пасм
Прим ЭС | 10 | Барабаш | 13 | 2014-03-22 | 18:05 | 2014-03-22 | 19:50 | 0.072917 | МТЗ | с. Филипповка 450 чел. В КТП-4080 перекрытие между проходными изоляторами 10кВ (залез кот). Произведена чистка изоляции. |  | 0.072917 |  | нет / 4ТП / 0,2МВт | 450 | +8, ясно
Хаб ЭС | 6 | К | 4 | 2014-03-23 | 0:35 | 2014-03-23 | 1:19 | 0.030556 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | п.Таежный, 2000 чел. Повреждение на вед.отп. |  | 0.030556 |  | школа, дс / 0,25 МВт | 190 | +5, ясно
Ам ВЭС | 10 | Ильиновка | 1 | 2014-03-23 | 10:09 | 2014-03-23 | 10:20 | 0.0076389 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | п.Поярково, 476 чел. 24.3.14 при обходе на РТП 621 убрана птица |  | 0.0076389 |  | нет / 0,08 МВт | 16 | -2, обл
Ам СЭС | 10 | Ключевая | 4 | 2014-03-23 | 11:36 | 2014-03-23 | 11:50 | 0.0097222 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. | п.Тыгда, 2200 чел. Повреждение в вед. ТП 8 |  | 0.0097222 |  | дс, котельная, водозабор / 17 ТП / 0,4 МВт | 101 | +2, обл
Прим ЭС | 10 | Черниговка | 4 | 2014-03-23 | 17:17 | 2014-03-23 | 17:52 | 0.024306 | "земля" от КУ | с. Алтыновка, 429 чел. Включен голов.уч-к без нагрузки. В 20:20 запитано с.Алтыновка от ф.5 ПС Мучная. Повреждение на вед. отпайке "НТК". Выделен уч-к , остается обесточена вед.отпайка МТС. По согласованию с абонентом - осмотр 24.3.14. В 09-40 включен без аб. отпайки НТК. | ф.5 Мучная | 0.12708 | 2014-03-23 20:20 | нет / 3ТП / 0,05МВт | 31 | +9, обл
Хаб ЭС | 10 | Гродеково | 7 | 2014-03-23 | 19:00 | 2014-03-23 | 19:21 | 0.014583 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп. | с.Могилевка, 30 чел |  | 0.014583 |  | нет / 0,05 МВт | 18 | 0, обл
Прим ЭС | 10 | Коммунар | 10 | 2014-03-23 | 19:16 | 2014-03-23 | 19:25 | 0.00625 | ав.откл., АПВ нет, РПВ усп. | п.Новоникольск, 600 чел |  | 0.00625 |  | котельная / 0,4 МВт | 57 | +10, обл
Прим ЭС | 6 | Партизан | 11 | 2014-03-23 | 20:11 | 2014-03-23 | 21:20 | 0.047917 | "земля" от КУ | г.Партизанск, 1990 чел. Оп.№26 наклонилась(выдавило грунтом), произошел обрыв провода в пр.оп.№26-27. Устранено |  | 0.047917 |  | котельная, насосная, д/с / 20ТП / 2МВт | 2100 | +10, обл
Прим ЭС | 10 | Ново-Георгиевка | 2 | 2014-03-23 | 20:48 | 2014-03-23 | 23:08 | 0.097222 | МТЗ, АПВ нет, при РПВ "Земля" | с.Ново-Георгиевка, Фадеевка, с.Байкал, 330 чел. Включен с "землей" для поиска (остается обесточено два част.дома). Оп.136 обрыв вязки верхнего провода, провод на траверсе, устранили и включили полностью в 01-13 (по соглас-й заявке) |  | 0.097222 |  | котельная / 9ТП / 0,4 МВт | 515 | +10, ясно
Хаб ЭС | 35 | Городская | Т2 | 2014-03-24 | 2:45 | 2014-03-24 | 3:10 | 0.017361 | ДЗТ | Обесточена 2сш-10 кВ. Перекрытие животным (крыса) в яч.29 ТСН-2 (входит в зону ДЗТ). ТСН-2 выведен в ремонт. 24.3.14 проведена чистка в 13:50 схема приведена в исх. Состояние. |  | 0.017361 |  | г.Амурск, 12 592 чел / насосная -2 / 2,5 МВт | 100 | +5, ясно
Прим ЭС | 10 | Лучегорск | В10 Т2 | 2014-03-24 | 8:37 | 2014-03-24 | 17:32 | 0.37153 | МТЗ | Обесточена 2 СШ 10 кВ(быт п.Лучегорск, 950 чел.,2,5 МВт) в 08:42 включен СВ-10 запитана 2СШ 10(обесточеных потребителей нет). По отходящим присоед. выпавших блинкеров нет, выкл-ли включены. Отключенных фидеров нет. В 15:20 по сообщению потребителей в РП-2090 был слышен шум.(ф-14 ПС Луч.), при осмотре, снежная изморось упала на шины 10кВ, повреждений нет., ф-14 не отключался, питается от шин 2С-10 ПС Лучегорск., по ф-14 проведена проверка РЗАИ замеч.нет, Проведена проверка РЗА, замечаний нет. | СВ 10 | 0.0041667 | 2014-03-24 08:43 | 950 чел / 2,5МВт | 256 | +5 ясно
Прим ЭС | 10 | Пантелеймоновка | 6 | 2014-03-24 | 8:54 | 2014-03-24 | 8:55 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. | с.Ружино,с.Тамга,с.Елизаветовка, 621чел.13-25 Проведен обход в пр.оп.109-110,техникой сторонней организации при разгрузки груза перекрытие на нижний провод. Вызвана полиция.Пострадавших нет, провода целы, виновник устанвлен. |  | 0.00069444 |  | котельная, школа, д/сад/0,3 МВт | 7 | +3, ясно
Хаб ЭС | 110 | ХТЭЦ1 - РЦ с отп. Ц, Городская | цепь №2 (С8) | 2014-03-24 | 11:00 | 2014-03-24 | 11:00 | 0 | ПС РЦ: ТЗНП 1ст. АПВ заблокировано. ПС ХТЭЦ1: ВЧБ, АПВ усп. | На ПС ХТЭЦ1 АПВ усп. (ВЛ осталась под напряжением). На ПС Ц, Ханкайская, Парк Гайдара отработал АВР. На ОП 4 обрыв шлейфа верхнего провода ф.А. В 11:43 ВЛ ХТЭЦ1 - РЦ с отп. Ц, Городская цепь №2 отключена с кратковременным погашением нагрузки на ПС Городская (5МВт, 3989 чел., Н.О.- 895 КВт*час.). Повреждение устранено, в 19:18 (ч/з 7ч.35 мин.) ВЛ введена в работу. | ХТЭЦ1 - РЦ с отп. Ц, Городская цепь №1 (С7) | 2.4253e-12 | 2014-03-24 11:00 | нет | 0 | +3, обл.
Хаб ЭС | 10 | Хехцир | 13 | 2014-03-24 | 13:31 | 2014-03-24 | 19:21 | 0.24306 | МТЗ,АПВ нет,РПВ не произв. | Склад ГО и ЧС. Повреждена каб. муфта В ТП 481 (головной участок). Устранено. |  | 0.24306 |  | склад ГО и ЧС/0,05 МВт | 292 | +4, обл.
Хаб ЭС | 35 | Майская ГРЭС - Кислородная с отп. на ПС Городская | Т1Ф | 2014-03-24 | 13:55 | 2014-03-24 | 13:55 | 0 | ДЗ 1 з., АПВ усп. | Пр оп 47-48 падение дерева на ВЛ (несанкц.спил). Без повреждения ВЛ. Сообщенов СБ, ОВД. |  | 0 |  | нет | 0 | +4, обл.
Прим ЭС | 10 | Покровка | 7 | 2014-03-24 | 14:02 | 2014-03-24 | 14:06 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. | с.Заречное с.Покровка, 550чел. Осмотр 27.3.14, замечаний нет. |  | 0.0027778 |  | котельная/0,9 МВт/13 ТП | 35 | +4, обл.
Хаб ЭС | 10 | РЦ | 13 | 2014-03-24 | 15:00 | 2014-03-24 | 15:55 | 0.038194 | МТЗ, АПВ выв., РПВ не произв. | Повреждение на абон. участке. ОТ ТП 2296 до ТП281 |  | 0.038194 |  | нет/0,85 МВт | 825 | +6, пасм.
Прим ЭС | 10 | Беневское | 13 | 2014-03-24 | 15:22 | 2014-03-24 | 18:45 | 0.14097 | Откл. КУ "Земля" | с.Свободное, Беневское, 100ч. В пролете ОП 176-177 подгар веток деревьев, других замечаний нет. Ветки спилили, в 18:45 фидер включен. |  | 0.14097 |  | нет/0,1 МВт/3ТП | 180 | +5, ветер
Хаб ЭС | 110 | ХТЭЦ1 - РЦ с отп. Ц, Городская | цепь №2 (С8) | 2014-03-24 | 19:37 | 2014-03-24 | 19:37 | 0 | ПС РЦ: ТЗНП 1ст. АПВ усп. ПС ХТЭЦ1: НЗЗ 1ст., АПВ усп. | При осмотре ПС Городская обнаружен откл. Т3 от ДЗТ. (находился на Х.Х.). Отключенного потребителя нет. Поврежден ОПН 110 Т3 фА. 24.3.14 установлен временно опорный изолятор. (привезли ОПН, не подошел по креплениям) 25.3.14 в 14:53 заменили ОПН |  | 0 |  | нет | 0 | +3, обл.
Прим ЭС | 10 | Заря | 1 | 2014-03-25 | 7:50 | 2014-03-25 | 7:50 | 0 | ТМ, АПВ усп. | При обходе обнаружено на оп.43(анкер) растреляны изоляторы. Сообщено в с.б.,полиция. 25.3.14 в 17:28 заменили изоляторы |  | 0 |  | нет | 0 | +2, обл
Прим ЭС | 10 | Россия | 8 | 2014-03-25 | 12:08 | 2014-03-25 | 15:40 | 0.14722 | Откл. КУ "Земля" | Степное, 250чел. В 15:40 включен для отыскания "земли" прибором. В 18:27 на оп.282 заменили фарфоровый изолятор. |  | 0.14722 |  | школа, д/сад/5 ТП/0,3 МВт | 1050 | +8, обл.
Прим ЭС | 10 | Новицкое | 6 | 2014-03-25 | 13:20 | 2014-03-25 | 14:26 | 0.045833 | Ав. откл., АПВну, РПВ ну. | часть с.Новицкое, 231чел. Произведен полный обход, замечаний нет.В 14:26 включен успешно. |  | 0.045833 |  | нет/13 Тп/1 МВт | 650 | +8, обл.
Ам ВЭС | 35 | Рай.ГРЭС - Усть-Кивда |  | 2014-03-25 | 13:40 | 2014-03-25 | 13:40 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | 26.3.14 осмотр без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +8, обл.
Прим ЭС | 10 | Вадимовка | 7 | 2014-03-25 | 13:55 | 2014-03-25 | 13:58 | 0.0020833 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. | часть п.Вадимовка, 483чел. 26.3.14 обход, замечаний нет. |  | 0.0020833 |  | нет/0,2 МВт/5ТП | 10 | +9, обл.
ЮЯ ЭС | 10 | Серебрянный бор | 4 | 2014-03-25 | 14:35 | 2014-03-25 | 14:39 | 0.0027778 | МТО, АПВ неусп., РПВ усп. | п. Серебрянный бор, 1050ч. Повреждение на вед. ТП |  | 0.0027778 |  | нет / 0,4МВт | 27 | +4, обл.
Ам СЭС | 10 | Сиваки | 14 | 2014-03-25 | 15:30 | 2014-03-25 | 15:30 | 0 | МТО, АПВ усп. | 26.3.14 осмотр, обнаружена ворона в районе ТП-9. |  | 0 |  | нет | 0 | +4, обл.
ЮЯ ЭС | 6 | Ленинский | ф."Поселок" | 2014-03-25 | 15:30 | 2014-03-25 | 15:49 | 0.013194 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | п.Ленинский, 1500ч. Повреждение на вед ТП. |  | 0.013194 |  | школа, котельная, д/сад / 0,8МВт | 253 | +4, обл.
Прим ЭС | 10 | Славянка | 4 | 2014-03-25 | 16:55 | 2014-03-25 | 18:23 | 0.061111 | МТЗ, АПВ нет, РПВ неусп. | с.Рязановка п.Ромашка, 84чел. В 18:23 включен до РЛ-1 (запитано 2 ТП). В 19:15 включен без ПЗ"Сухопутная" и ПЗ"Рязановка"(на ДГ). Повреждение на вед. участке. |  | 0.061111 |  | нет/0,3 МВт/8 ТП | 180 | +10, обл.
Хаб ЭС | 10 | Гродеково | 7 | 2014-03-25 | 18:20 | 2014-03-25 | 19:25 | 0.045139 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв. | Повреждение на вед. участке. |  | 0.045139 |  | д/приют / 0,05МВт | 54 | +6, обл.
Прим ЭС | 10 | Приозерная | 6 | 2014-03-25 | 21:55 | 2014-03-25 | 21:55 | 0 | ав.откл., АПВ усп. | Обход 26.3.14, замечаний нет. |  | 0 |  | нет | 0 | +7, обл
Прим ЭС | 10 | Ильинка | 4 | 2014-03-25 | 21:55 | 2014-03-25 | 22:25 | 0.020833 | "земля" от КУ | с.Октябрьское, Люблино, Н-Николаевка, 648чел. Повреждение на вед. отп. "База отдыха" |  | 0.020833 |  | школа, котельн / 7ТП / 0,3МВт | 205 | +7, обл
Прим ЭС | 10 | Ильинка | 9 | 2014-03-25 | 21:55 | 2014-03-25 | 23:53 | 0.081944 | "земля" от КУ | с.Комисарово, Дворянка, 730чел. Заменен изолятор на оп 229. |  | 0.081944 |  | школа, котельн / 16ТП / 0,2МВт | 434 | +7, обл
Прим ЭС | 10 | Рощино | 3 | 2014-03-26 | 0:20 | 2014-03-26 | 0:21 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | Обход, близко стоящее дерево оп №48-49. Устранено. |  | 0.00069444 |  | нет | 6 | +3, морось
ЮЯ ЭС | 6 | Серебрянный бор | 4 | 2014-03-26 | 11:56 | 2014-03-26 | 12:10 | 0.0097222 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | п.Серебрянный бор, 2700 чел. Повреждение на вед. ТП. |  | 0.0097222 |  | спецшкола, санаторий, администрация / 8ТП / 0,3МВт | 70 | -3, ясно
ЭС ЕАО | 6 | ЖБИ | 68 | 2014-03-26 | 22:12 | 2014-04-04 | 11:20 | 1900-01-07 13:08 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | часть г.Биробиджан, 2000ч. Выделен головной участок до ТП 117. 27.3.14 определено МП кабеля - 100 м от ПС. (28-31 не занимались). 1.4.14 разложены пожоги. 3.4.14 установл 2 каб. муфты. 4.4.14 успешно испытан, вкл по норм сх.. | ф. 52 ЖБИ | 0.036111 | 2014-03-26 23:04 | школа, КНС, д/сад / 1МВт / 15 ТП | 865 | +2, обл.
ЭС ЕАО | 110 | Дежнево - Биджан |  | 2014-03-26 | 23:50 | 2014-03-26 | 23:50 | 0 | НЗНП 2 ст., АПВ усп. | Обход без замечаний |  | 0 |  | нет | 0 | +2, дождь
Ам ВЭС | 10 | Городская | 10 | 2014-03-27 | 10:06 | 2014-03-27 | 10:06 | 0 | авар. откл. АПВ усп | Повреждение изолятора ф-А оп №254. Устранено в 15:26. |  | 0 |  | нет | 0 | +3, ясно
Прим ЭС | 10 | Новопокровка | 3 | 2014-03-27 | 13:20 | 2014-03-27 | 13:57 | 0.025694 | МТЗ. АПВ, РПВ ну. | с.Ромны, 354чел. Включили без КТП-4006, повреждены ТТ 0,4 кВ. Устранено и вкл в 16:25 (ч/з 3ч 05м). |  | 0.025694 |  | котельн / 0,2МВт / 4ТП | 30 | +5, ясно
Ам ВЭС | 10 | Городская | 5 | 2014-03-27 | 15:36 | 2014-03-27 | 15:36 | 0 | МТО. АПВ усп | Рядом с ТП-33 обнаружена обгоревшая птица (сорока). |  | 0 |  | нет | 0 | +12, ветер
Прим ЭС | 10 | Милоградово | по ф-7 откл реклоузер оп №365 | 2014-03-27 | 16:20 | 2014-03-27 | 16:48 | 0.019444 | МТЗ. РПВ ну | с.Маргаритово, с.Моряк Рыболов, 100чел. На оп.1078 отключили РЛ-33 и включили реклоузер. Осталось погашено с.Моряк-Рыболов. В прол оп №1146-1147 убрали подгоревшее дерево, вкл в 20:15 (ч/з 3ч 55м). |  | 0.019444 |  | нет / 0,15МВт / 3ТП | 580 | +8, ясно
Прим ЭС | 6 | Барабаш | 5 | 2014-03-27 | 16:22 | 2014-03-27 | 16:31 | 0.00625 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | с.Барабаш, с.Овчинниково, 370чел. Повреждение на вед. отп. Тоннель. (разъединитель на ОП 2) |  | 0.00625 |  | нет / 0,27МВт / 7ТП | 40 | +10, ясно
ЮЯ ЭС | 6 | Лебединый | Орбита-2 | 2014-03-27 | 16:47 | 2014-03-27 | 16:47 | 0 | МТЗ. АПВ усп | Повреждение на вед. ТП. |  | 0 |  | нет | 0 | -3, н/б снег
ЭС ЕАО | 110 | Ленинск - Дежнево |  | 2014-03-27 | 22:25 | 2014-03-27 | 22:25 | 0 | Ленинск: НЗНП 1ст.,АПВ усп. ИМФ-14,8 км. Ф.С; Дежнево: НЗНП 3ст., АПВ усп. | Произведен обход. Оп 66, фС гнездо аиста. |  | 0 |  | нет | 0 | +2, обл.
Прим ЭС | 10 | Пограничная | 4 | 2014-03-28 | 7:40 | 2014-03-28 | 7:43 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | п.Пограничн. с.Бойкое, 330чел |  | 0.0020833 |  | котельная/9ТП/0,3 МВт | 1 | +3, пасм.
ЭС ЕАО | 6 | ТЭЦ | 1 | 2014-03-28 | 7:58 | 2014-03-28 | 8:28 | 0.020833 | МТО, АПВ выв, РПВ ну | Вкл с выделенным поврежденным уч (без нагрузки), потребителю обеспечен резерв. Повреждение КЛ-6кВ ТП18-ТП206, ТП77-ТП68. | ПС ЧТФ ф76, ф98, ПС ЖБИ ф 65 | 0.020833 |  | гор. водоканал, водозабор, больница, ТП 114 (Правительство ЕАО, АВР усп) | 737 | +6, обл.
Ам ВЭС | 6 | Прогресс | 4 | 2014-03-28 | 10:12 | 2014-03-28 | 10:18 | 0.0041667 | МТЗ, МТО, АПВ ну, РПВ усп. | Планируется обход. |  | 0.0041667 |  | школа, д/с, ск.помощь, в.забор, насосн/ 0,7 МВт/ 2500 чел. | 132 | +6, ветер
Ам ЦЭС | 10 | Астрахановка | 25 | 2014-03-28 | 11:18 | 2014-03-28 | 11:18 | 0 | МТЗ, АПВ усп | Планируется обход. |  | 0 |  | нет | 0 | +7, ветер
Ам ЦЭС | 10 | Владимировка | 5 | 2014-03-28 | 11:24 | 2014-03-28 | 11:36 | 0.0083333 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | Планируется обход. |  | 0.0083333 |  | больн, кот/ 0,15 МВт/ 300 чел | 18 | +7, ветер
Прим ЭС | 35 | Ново-Качаловка | Т2 | 2014-03-28 | 11:38 | 2014-03-28 | 11:52 | 0.0097222 | МТЗ, РПВ усп | Обесточ 2СШ-10кВ. Осмотр: откл положение ф11 ( РСК, МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв, поврежден ТТ ф.С. и прох. изол. ф.В), Ф7 (РСК, МТЗ повреждены 6 опорных изол. в ячейке,). В 11:52 Т2 вкл на ХХ. С 22:07 до 22:35 в ячейке ТСН-2 заменили поврежденный проходной изолятор фВ (с выводом 2СШ-10кВ, по согласованию), в 22:50 (ч/з 11: 12) восстановлена норм.схема (в работе Т1, Т2 раздельно). Проверка РЗА по В-10 Т2, опробование от защит - без замечаний. В-10 Т2 не откл (выпали флажки на реле прямого действия),. | Т1 | 0.034722 | 2014-03-28 12:28 | школа, кот, д/с, вн.башня/ 0,4 МВт/ 1067 чел/22 ТП | 325 | +5, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Ново-Качаловка | 11 | 2014-03-28 | 11:38 | 2014-03-28 | 18:01 | 0.26597 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв | Поврежден ТТ ф.А, С, прох. изололятор фВ. Произведена замена. |  | 0.26597 |  | нет/ 0,01 МВт/ 13 чел | 7 | +5, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Ново-Качаловка | 7 | 2014-03-28 | 11:38 | 2014-03-28 | 21:01 | 0.39097 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв | Потребителю обеспечен резерв. Повреждены 6 опорных изол. в ячейке. Устранено. | Турий рог Ф7 | 0.17361 | 2014-03-28 15:48 | нет/ 0,02 МВт/ 13 чел | 307 | +5, пасмурно
Ам ЦЭС | 10 | РП Усть-Ивановка | 17 | 2014-03-28 | 12:18 | 2014-03-28 | 12:20 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.0013889 |  | школа, кот/ 0,1 МВт/ 300 чел | 20 | +7, ветер
Прим ЭС | 10 | Уборка | 15 | 2014-03-28 | 12:59 | 2014-03-28 | 14:10 | 0.049306 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл без ТП 3093, вкл ч/з 3:48. Повреждены разрядники фВ, С., заменены. |  | 0.049306 |  | школа, кот/ 0,2 МВт/ 527 чел/ 14 ТП | 450 | +5, гроза
Прим ЭС | 6 | ЦРП ПаГРЭС | Насосная | 2014-03-28 | 13:23 | 2014-03-28 | 14:43 | 0.055556 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Пр оп 20-21 убрано упавшее дерево (подгоревшее). Без повреждения ВЛ. |  | 0.055556 |  | насосн/ 0,1 МВт/ 324 чел | 5 | +7, пасмурно
ЭС ЕАО | 10 | Хинганск | 310 | 2014-03-28 | 13:55 | 2014-03-28 | 15:36 | 0.070139 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.070139 |  | водонасосн/ 0,4 МВт/ 562 чел | 401 | +9, ветер
Прим ЭС | 10 | Сергеевка | 16 | 2014-03-28 | 14:03 | 2014-03-28 | 14:25 | 0.015278 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ ну. | Вкл до ТП "Спектр", вкл в 17:12 (ч/з 3:09). Пр оп 141-142 убрана ветка. |  | 0.015278 |  | кот/ 0,4 МВт/ 281 чел/ 14 ТП | 180 | +5, пасмурно
Ам ВЭС | 10 | Хвойная | 2 | 2014-03-28 | 14:10 | 2014-03-28 | 14:10 | 0 | МТО, АПВ усп. | Планируется обход. |  | 0 |  | нет | 0 | +7, ветер
Хаб ЭС | 110 | Южная - Бройлерная с отп ЮМР, ДВПТФ | №1,2 | 2014-03-28 | 14:29 | 2014-03-28 | 19:26 | 0.20625 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Обесточены ПС ЮМР, СТ, Бройлерная, Дружба, ДВПТФ, Ильинка. Ч/з 16 мин основному потребителю обеспечен резерв (ост ПС Бройлерная, ДВПТФ 4,5 МВт, 5 тыс.чел). В 15:47 (ч/з 1:18) запитана ПС Бройлерная (по 35 кВ от ПС Дружба), ост ПС ДВПТФ (0,3 МВт, быта нет, запитана в 16:20 (ч/з 1:51 ) по 10 кВ от ПС Бройлерная). Отключение по причине негабарита в пр оп 16-17 с отпайкой Ф24 ПС «ДВПТФ» (введена по техприсоединению в феврале 2014г.). По ф24 перегорание 2-х проводов, по ВЛ 110 следы подгара (цепь №1). Дополнительно: на ПС Южная излом опорного изолятора м/ду В-110 и ЛР-110 цепи №2, фА, распушение провода со стороны ЛР. Повреждение устранено. В 17:14 (ч/з 2:45) вкл цепь №1 под нагрузку. В 19:26 (ч/з 4:57) вкл цепь №2 на ХХ, в 22:50 (ч/з 8:21) под нагрузку. | ПС АК по 35 кВ | 0.011111 | 2014-03-28 14:45 | 23 МВт/ 77574 чел/ г.Хабаровск | 10300 | +7, ветер
Ам ЦЭС | 10 | Коммунальная | 17 | 2014-03-28 | 14:30 | 2014-03-28 | 17:18 | 0.11667 | МТО, АПВ ну, РПВ не произв. | Потребителю обеспечен резерв. ТП 54 повреждение каб.муфты 10 кВ. | Ф8 | 0.0069444 | 2014-03-28 14:40 | в.забор/0,3 МВт/ быта нет | 101 | +7, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Надеждинск | 85 | 2014-03-28 | 16:15 | 2014-03-28 | 18:20 | 0.086806 | КУ, земля | ТП-264 поврежден разрядник, фС. Заменен. |  | 0.086806 |  | кот, д/с/ 0,15 МВт/ 401 чел | 135 | +7, ветер
Хаб ЭС | 10 | Корфовская | 22 | 2014-03-28 | 16:55 | 2014-03-28 | 17:06 | 0.0076389 | Ав.откл, АПВ выв, РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.0076389 |  | школа, д/с/ 0,45 МВт/ 866 чел | 99 | +6, ветер
Прим ЭС | 10 | Вишневка | 3 | 2014-03-28 | 18:20 | 2014-03-28 | 19:10 | 0.034722 | КУ, земля | Оп 66 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.034722 |  | котельная, насосная/ 0,2 МВт/ 140 чел/ 9 ТП | 166 | +7, ветер
Хаб ЭС | 6 | Горький | 33 | 2014-03-28 | 18:27 | 2014-03-28 | 18:38 | 0.0076389 | Ав.откл, АПВ выв, РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.0076389 |  | насосн/ 0,5 МВт/ 510 чел | 277 | +6, ветер
Хаб ЭС | 10 | Вяземская | 7 | 2014-03-28 | 18:38 | 2014-03-28 | 18:38 | 0 | Ав.откл, АПВ усп | Планируется обход. |  | 0 |  | нет | 0 | +6, ветер
Хаб ЭС | 10 | Лермонтовка | 12 | 2014-03-28 | 18:45 | 2014-03-28 | 20:26 | 0.070139 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Пр оп 54-55 убрана ветка. |  | 0.070139 |  | школа, д/с, кот/ 0,15 МВт/ 213 чел | 290 | +6, ветер
Ам ЦЭС | 110 | Тамбовка - Волково |  | 2014-03-28 | 19:47 | 2014-03-28 | 19:47 | 0 | Тамбов: ДФЗ. АПВ не раб.(неисправность привода В-110), РПВ усп. Волк: ДФЗ. АПВ усп | Разрыв транзита, замкнут ч/з 26 мин. Неисправность привода: непереключение КСА, произведена ревизия привода В-110. Осмотр ВЛ-110 29.3.14 без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +6, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Новокуровка | 25 | 2014-03-28 | 19:33 | 2014-03-28 | 19:53 | 0.013889 | МТЗ. АПВ ну, РПВ ну. | Lвл=14,7км. Улико-Национальное, 160 чел. Вкл до оп №22-00-21 без 2-х ТП быт, вкл ч/з 22:27. Оп 203 обрыв вязки, схлест проводов. Устранено. |  | 0.013889 |  | больн, интернат / 0,09МВт / 3ТП | 16 | +7, ветер
Прим ЭС | 10 | Реттиховка | 12 | 2014-03-28 | 21:16 | 2014-03-28 | 22:25 | 0.047917 | КУ "земля" | Повреждение на ведомственой отпайке. |  | 0.047917 |  | колония, котельн / 0,09МВт / 4ТП / 70 чел | 97 | +17, пасм
Хаб ЭС | 10 | Монгохто | Д1Ф | 2014-03-28 | 22:53 | 2014-03-28 | 22:54 | 0.00069444 | МТЗ. АПВ нет, РПВ усп | Повреждение на ведомственой отпайке. |  | 0.00069444 |  | котельн, больн / 0,8МВт/ 550 чел. | 13 | +7, ясно
Прим ЭС | 10 | Безверхово | В-10 Т1 | 2014-03-29 | 0:07 | 2014-03-29 | 2:35 | 0.10278 | МТЗ. РПВ усп | Lбаза=50км. ПС однотр-я. По прибытию ОВБ: откл.полож. ф2 ( РСК, АПВ выв, РПВ усп). Проверка РЗА 1.4.14 без замечаний. |  | 0.10278 |  | котельн, насосн / 1МВт / 858 чел / 13ТП | 2550 | +10, ясно
Прим ЭС | 10 | Реттиховка | 12 | 2014-03-29 | 8:29 | 2014-03-29 | 11:31 | 0.12639 | КУ, земля | Опора 37 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.12639 |  | колония, котельн / 0,01МВт / 4ТП / 70 чел | 12 | +6, пасмурно
Ам ЦЭС | 10 | Куропатино | 5 | 2014-03-29 | 8:50 | 2014-03-29 | 9:35 | 0.03125 | ЗЗ, АПВ запрет, РПВ усп. | Земля на ф11 (находился на ХХ), оп 41 устранен обрыв вязки. |  | 0.03125 |  | кот, д/с, вн.башня/ 0,05 МВт/ 462 чел | 62 | +3. облачно
Прим ЭС | 10 | Барабаш | 4 | 2014-03-29 | 11:56 | 2014-03-29 | 14:15 | 0.096528 | КУ, земля | Оп 11 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.096528 |  | школа, кот, д/с, вн.башня/ 0,6 МВт/520 чел/ 5ТП | 500 | +10, облачно
Ам ЦЭС | 10 | Александровка | 1 | 2014-03-29 | 13:20 | 2014-03-29 | 17:17 | 0.16458 | КУ | Откл по сообщению потребителя об обрыве провода. По прибытию персонала: пр оп 30-33 обрыв провода. (следов стороннего воздействия нет). Устранено. |  | 0.16458 |  | школа, вн.башня/0,1 МВт/ 320 чел | 310 | +7, облачно
Прим ЭС | 10 | Лесозаводск | 13 | 2014-03-29 | 15:30 | 2014-03-29 | 17:55 | 0.10069 | КУ, земля | Вкл с выделенным поврежденным уч (без нагрузки), вкл в 19:05 (ч/з 3:35). СП-3 заменен поврежденный изолятор. | ПС Техменево Ф3 | 0.10278 | 2014-03-29 17:58 | кот, школа, насосн, д/с/ 0,6 МВт/ 1800 чел | 967 | +5, облачно
Хаб ЭС | 6 | Чегдомын | 7 | 2014-03-29 | 16:45 | 2014-03-29 | 16:55 | 0.0069444 | МТО, МТЗ, АПВ нет, РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.0069444 |  | кот/ 0,9 МВт/ 2500 чел | 170 | +3, облачно
ЭС ЕАО | 10 | Самара | 75 | 2014-03-29 | 16:30 | 2014-03-29 | 17:32 | 0.043056 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв | Вкл без ТП 208. (кот, вн.башня, 2 ч.дома)., замыкание в РУ-0,4 кВ, задымление, закопчен тр-р. Потребителю обеспечен резерв от ТП 172 в 20:30. 1.4.14 повреждение устранено, ТП-208 включено на ХХ. (вызывался пож. расчет, по прибытию задымление самоустранилось). |  | 0.043056 |  | кот, вн.башня/ 0,15 МВт/ 970 чел | 169 | +7, ветер
Ам ЦЭС | 110 | Ивановка - Полевая |  | 2014-03-29 | 17:01 | 2014-03-29 | 17:01 | 0 | Ивановка 1ст НЗНП, АПВ усп. Полевая 2ст НЗНП, АПВ усп | ИМФ 18,3 км. Произведен обход. Оп 74 гнездо аиста. |  | 0 |  | нет | 0 | +9, облачно
ЭС ЕАО | 10 | Хабаровская | 3 | 2014-03-29 | 11:11 | 2014-03-29 | 11:14 | 0.0020833 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. | Планируется обход. |  | 0.0020833 |  | кот/ 0,2 МВт/ 900 чел | 20 | +7, ветер
ЭС ЕАО | 6 | БВС | 190 | 2014-03-29 | 17:36 | 2014-03-29 | 17:52 | 0.011111 | КУ, земля | Самоустранилась. Обход без замечаний. |  | 0.011111 |  | кот, насосн/ 0,8 Мвт/ 2500 чел | 210 | +7, ветер
Прим ЭС | 35 | Краскино - Хасанская | №2 | 2014-03-29 | 17:55 | 2014-03-29 | 17:55 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +10, облачно
Хаб ЭС | 6 | Чегдомын | 7 | 2014-03-29 | 18:25 | 2014-03-29 | 18:40 | 0.010417 | МТО, МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | Вкл без отп на с.Ср.Ургал (70 ч.домов, 4 ТП РСК + 1ТПвед). В 21:45 (ч/з 3ч 20 м) вкл без ТП-83 (обесточено 10 2-х квартирных домов), повреждение каб. разделки. Устранено, схема восстановлена в 13:40 30.3.14 |  | 0.010417 |  | кот/ 0,9 МВт/ 2500 чел | 280 | +3, облачно
Прим ЭС | 35 | Краскино - Хасанская | №2 | 2014-03-29 | 18:36 | 2014-03-29 | 18:55 | 0.013194 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Откл при РПВ вед ВЛ 35 "Хасанская-Хасан". |  | 0.013194 |  | жд/ 0,1 МВт/ быта нет/ 12 ТП | 21 | +10, облачно
Ам СЭС | 10 | Магдагачи | 4 | 2014-03-30 | 1:45 | 2014-03-30 | 1:54 | 0.00625 | МТЗ. АПВ выв. РПВ усп | Обход без замечаний |  | 0.00625 |  | д/с, кот, в.забор, адм, школа, пож.часть / 0,37МВт /6525 чел. 12ТП | 56 | +4, пасмурно
Прим ЭС | 110 | Западная - Раздольное-1 с отп Кипарисово |  | 2014-03-30 | 7:43 | 2014-03-30 | 7:43 | 0 | Зап: ДЗ-1з, ТНЗНП-1ст, АПВ усп. Разд-1: ДЗ-1з, Затягивание вкл", "неиспр цеп упр". АПВ ну, РПВ усп | Разрыв транзита. Осмотр: ПС Раздольное1 отключ.положение АВ опер.тока. Обход ВЛ: Пр.оп.30-74, 83-86 гнездование птиц. Оп.48 следы перекрытия гирлянды верхнего провода. В 9:34 транзит восстановлен. 3.4.14 произведена планов. проверка приводов на ПС Раздольное1 - замеч нет (послеавар.проверка не проводилась). |  | 0 |  | нет | 0 | +5, пасмурно
Ам СЭС | 10 | Светлая | 7 | 2014-03-30 | 12:15 | 2014-03-30 | 12:15 | 0 | МТО, АПВ усп. | Обход без замечаний |  | 0 |  | нет | 0 | +5, ясно
Ам ВЭС | 110 | Михайловка - Поярково |  | 2014-03-30 | 12:49 | 2014-03-30 | 12:49 | 0 | ТНЗНП 1ст, АПВ усп | ИМФ 30,2 км, ф.С. Обход не производили (стоит в плане ремонтов) |  | 0 |  | нет | 0 | +10, ветер
Прим ЭС | 6 | Ярославка | 13 | 2014-03-30 | 13:53 | 2014-03-30 | 13:58 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | Оп. 244 РС-413 заменили изолятор ШС-10 и сняли гнездо. |  | 0.0034722 |  | д/с, кот, скваж / 20 ТП / 0,6 МВт / 1789 чел | 50 | +10, ясно
Хаб ЭС | 10 | Эльбан | 6 | 2014-03-30 | 14:25 | 2014-03-30 | 14:50 | 0.017361 | МТО, АПВ выв, РПВ усп. | ТП 35 на шинах 6 кВ следы перекрытия животным (колонок), без повреждения оборудования. |  | 0.017361 |  | очистные, больн/ 19 ТП / 1,5 МВт/ 6500 чел | 250 | +10, ясно
Ам ЦЭС | 10 | Рогозовка | 10 | 2014-03-30 | 18:05 | 2014-03-30 | 18:35 | 0.020833 | КУ, земля | Самоустранилось. |  | 0.020833 |  | кот/ 0,1 МВт/ 588 чел. | 80 | +10, ветер
Хаб ЭС | 10 | Черняево | 1 | 2014-03-30 | 19:32 | 2014-03-30 | 22:12 | 0.11111 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну. | Падение дерева (подгоревшее) на ТП 751. Устранено. (Следов стороннего воздействия нет, без повреждения оборудования). |  | 0.11111 |  | нет / 0,1 МВт/ 612 чел. | 1288 | +10, ясно
Ам ВЭС | 6 | Энергетик | 1 | 2014-03-31 | 6:15 | 2014-03-31 | 6:15 | 0 | МТО, МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | -2, облачно
Прим ЭС | 10 | Новопокровка | 5 | 2014-03-31 | 8:00 | 2014-03-31 | 13:31 | 0.22986 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | с.Новокрещенка, 450 чел. Наклон оп №28 (болото), схлест проводов ф.А,С. Устранено |  | 0.22986 |  | котельная, школа/0,15 МВт/ 450 чел | 550 | 0, облачно
Прим ЭС | 110 | Приозерная - Липовцы |  | 2014-03-31 | 8:24 | 2014-03-31 | 8:24 | 0 | Приозерная: ТНЗНП 2 ст, АПВ усп. Липовцы: НЗЗ 2ст, АПВ усп. | ИМФ 48,2 км, ф. В. Частичный обход ВЛ 110 "Приозерная-Липовцы" без замечаний |  | 0 |  | нет | 0 | -2, ясно
Хаб ЭС | 10 | Городская | 28 | 2014-03-31 | 11:46 | 2014-03-31 | 17:07 | 0.22292 | МТЗ, АПВ нет, РПВ не произв. | Повреждение гол кабеля. Устранено. | ф.14, 24 | 0.016667 | 2014-03-31 12:10 | 6644чел / 1МВт | 426 | -5, обл
Прим ЭС | 10 | Малиново | по ф.4 СП21 В-10 кВ | 2014-03-31 | 14:15 | 2014-03-31 | 14:15 | 0 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп | Откл положение В-10 обнаружено бригадой при снятии показаний счетчиков. (жалоб от потребителя не поступало) |  | 0 |  | нет / 7ТП / 0,25 МВт/ 905 чел | 0 | +5, ясно
ЭС ЕАО | 10 | Хабаровская | 3 | 2014-03-31 | 14:49 | 2014-03-31 | 14:49 | 0 | МТЗ, АПВ усп | Планируется обход. |  | 0 |  | нет | 0 | +14, ветер
Прим ЭС | 6 | Сергеевка | 12 | 2014-03-31 | 15:10 | 2014-03-31 | 15:28 | 0.0125 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Вкл без отп на с.Монакино, вкл ч/з 4:20. Сгорели оп. 68/51, 68/52 (дер. на ж/б приставке) при прохождении пала. Произведена замена оп. |  | 0.0125 |  | школа, скважина / 15 ТП / 0,4 МВт/ 410 чел | 86 | +14, ветер
Прим ЭС | 10 | Ольга | 5 | 2014-03-31 | 15:40 | 2014-03-31 | 15:42 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Обход 1.4.14 без замечаний. |  | 0.0013889 |  | школа с котельной / 11ТП / 0,3 МВт/ 432 чел | 10 | +10, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Пашково | 21 | 2014-03-31 | 15:45 | 2014-03-31 | 15:50 | 0.0034722 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. | Планируется обход. |  | 0.0034722 |  | школа, дс, котельная / 7ТП / 0,06 МВт / 268 чел. | 5 | +14, ветер
Прим ЭС | 10 | Промышленная | 1 | 2014-03-31 | 15:45 | 2014-03-31 | 19:23 | 0.15139 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Оп. 47 обрыв вязки ф.В, схлест. Устранено. |  | 0.15139 |  | нет / 2ТП / 0,03 МВт/ быта нет | 73 | +14, ветер
Прим ЭС | 10 | Ивановка | по ф.5 РК оп.207 | 2014-03-31 | 15:55 | 2014-03-31 | 16:09 | 0.0097222 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.0097222 |  | нет / 5ТП / 0,1 МВт/ 250 чел | 12 | +14, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Биджан | 223 | 2014-03-31 | 16:19 | 2014-03-31 | 16:48 | 0.020139 | бб, АПВ не раб, РПВ усп | Планируется проверка РЗА. |  | 0.020139 |  | нет / 2ТП / 0,01 МВт/ 466 чел | 8 | +14, ветер
Прим ЭС | 10 | Малиново | по ф.4 СП21 В-10 кВ | 2014-03-31 | 17:53 | 2014-03-31 | 18:31 | 0.026389 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп | Повреждение на вед.уч-ке. В пр.оп.238-239 снята ветка с проводов. |  | 0.026389 |  | нет / 7ТП / 0,25 МВт/ 905 чел | 130 | +14, ветер
ЭС ЕАО | 6 | МК | 6 | 2014-03-31 | 18:03 | 2014-03-31 | 18:03 | 0 | Ав.откл, АПВ усп. | Планируется обход. |  | 0 |  | нет | 0 | +14, ветер
ЭС ЕАО | 6 | МК | 6 | 2014-03-31 | 18:10 | 2014-03-31 | 18:30 | 0.013889 | КУ | Откл по сообщению очевидцев о вспышке в ТП. Включен без ТП-60, повреждение в РУ 0,4 кВ. (ост.часть пос.Тукалевский, 40 ч.домов). 1.4.14 в 17:20 устранено и включено полностью. |  | 0.013889 |  | коте/ 23 ТП / 0,6 МВт/ 3000 чел | 193 | +14, ветер
Хаб ЭС | 10 | Лермонтовка | 18 | 2014-03-31 | 18:20 | 2014-03-31 | 22:20 | 0.16667 | МТО, АПВ ну, РПВ, ну | Потребителю обеспечен резерв. Оп.1 обрыв шлейфа ф.А, схлест.Устранено. | ПС Шереметьево Ф9 | 0.12361 | 2014-03-31 21:18 | котельная / 7ТП / 0,2 МВт/ 452 чел. | 237 | +14, ветер
Хаб ЭС | 10 | Лермонтовка | 4 | 2014-03-31 | 19:15 | 2014-03-31 | 21:00 | 0.072917 | КУ, земля | Вкл без отп на телевышку. По согласованию с потребителем оставлено до утра. 1.4.14 в 12:00 включено полностью. В пр.оп.84-85 падение дерева на ВЛ, срыв изолятора. Устранено. |  | 0.072917 |  | дет.дом / 11ТП / 0,6 МВт/ 259 чел | 499 | +14, ветер
Прим ЭС | 10 | Пантелеймоновка | 6 | 2014-03-31 | 19:28 | 2014-03-31 | 19:30 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Произведен обход. Пр оп 109-110 следы подгара нижнего провода. (предварительно: работа дорожной техники). Сообщено в СБ |  | 0.0013889 |  | школа, дс, котельные / 16ТП / 0,3 МВт/ 621 чел. | 10 | +8, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Хабаровская | 3 | 2014-03-31 | 20:40 | 2014-03-31 | 20:40 | 0 | МТЗ, АПВ усп | Повреждение на ведомственной отпайке. |  | 0 |  | нет | 0 | +17 ветер
Ам ЦЭС | 110 | Тамбовка - Волково |  | 2014-03-31 | 22:24 | 2014-03-31 | 22:24 | 0 | ДФЗ, АПВ усп. | ИМФ 18,1км, фС. На оп.78 следы перекрытие по ф.С, гнездование птиц. 1.4.14 произведена замена поврежденной изоляция, снято гнездо. |  | 0 |  | нет | 0 | +6, облачно
Ам ЦЭС | 110 | Возжаевка | Т1 | 2014-04-01 | 7:43 | 2014-04-01 | 9:23 | 0.069444 | ДЗТ | Обесточение 1,2сш-10кВ. Ч/з 3 мин потребители запитаны от Т2. В отсеке 1ТСН-10 перекрытие животным (кот). Устранено. | Т2 | 0.0020833 | 2014-04-01 07:46 | кнс, школа, кот, д/с/ 3,5 МВт/ 9734 чел | 66 | -3, облачно
ЭС ЕАО | 10 | Надеждинск | 85 | 2014-04-01 | 8:03 | 2014-04-01 | 8:41 | 0.026389 | "земля" от КУ. РПВ усп | с.Головино, Надеждинское, 400чел. Самоустранилась. |  | 0.026389 |  | котельные, д/с / 6ТП / 0,12МВт | 76 | +6, обл
ЭС ЕАО | 110 | Ленинск - Дежнево | С-59 | 2014-04-01 | 8:33 | 2014-04-01 | 8:33 | 0 | Ленинск: НЗНП 2ст.,АПВ усп. Дежнево: НЗНП 3ст., АПВ усп. | ИМФ-28,2 км. Ф.В. Обход без замечаний |  | 0 |  | нет | 0 | +6, обл
Ам ЦЭС | 10 | Западная | 38 | 2014-04-01 | 11:50 | 2014-04-01 | 13:42 | 0.077778 | "земля" от КУ | производств. Базы. В пр.оп.49-50 обрыв провода техникой. Виновник не установлен. Сообщено в СБ. Устранено. |  | 0.077778 |  | нет / 0,2МВт | 462 | +4, обл
ЭС ЕАО | 110 | КРС - Ленинск | С-58 | 2014-04-01 | 15:08 | 2014-04-01 | 15:08 | 0 | НЗНП 3ст, АПВ усп. | ИМФ ф.В 50,7км. Обход без замечаний |  | 0 |  | нет | 0 | +6, обл
Прим ЭС | 10 | Барано-Оренбургская | 6 | 2014-04-01 | 17:55 | 2014-04-01 | 18:01 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | Обход 3.4.14, замечаний нет. |  | 0.0041667 |  | школа, приют / 13ТП / 0,34МВт | 34 | +10, обл
ЮЯ ЭС | 6 | Н.Куранах | Бойлерная | 2014-04-01 | 17:55 | 2014-04-02 | 2:40 | 0.36458 | ТО, АПВ ну. | п.Н.Куранах, 1290чел. Падение дерева (спил сторонней организацией) на ВЛ в пр.оп.1-2, повреждение концевой муфты на оп.1 . Сообщено в СБ. Устранено, схема восстановлена | ф.жилпоселок | 0.056944 | 2014-04-01 19:17 | д/с, гимназия / 5ТП / 1МВт | 1367 | -5, обл
Прим ЭС | 6 | Шкотово | 13 | 2014-04-01 | 18:47 | 2014-04-01 | 20:36 | 0.075694 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | п.Олений, 260 чел. Упала оп.94/2 на оп.№94 (оп.94/2 стоит на сопке, осыпался грунт, рядом расположен карьер). Выделен уч-к, фидер включен без КТП-5040 (по согл-ю до утра, быт, есть дг). 2.4.14 установлена опора 94/2 и включен полностью в 17:00. |  | 0.075694 |  | нет / 0,1 МВт | 215 | +8, ясно
Ам ЦЭС | 10 | Тамбовка | 18 | 2014-04-01 | 19:34 | 2014-04-01 | 19:34 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +4, обл
Прим ЭС | 10 | Чернышевка | 4 | 2014-04-01 | 21:27 | 2014-04-02 | 0:33 | 0.12917 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | с.Чернышевка, 178 чел. Включен без 5ТП. В 1:19 запитано еще 2ТП. Остается обесточено три ТП, по согл-ю оставлено до утра (есть дг). 2.4.14 в 17:00 включено полностью. На оп.202 сняли заваленное дерево, без повреждения. |  | 0.16111 | 2014-04-02 01:19 | нет / 7ТП / 0,1 МВт | 308 | +8, ясно
ЭС ЕАО | 110 | Ленинск - Дежнево | С-59 | 2014-04-02 | 3:08 | 2014-04-02 | 3:53 | 0.03125 | Ленинск: НЗНП 2ст, АПВ не раб (с контролем по U), РПВ усп Дежнево: НЗНП 3ст, АПВ не раб (откл-ся АВ соб.нужд), РПВ усп | Обесточены: на ПС Ленинск: 2 сш-110 кВ, 1,2сш-35 кВ, 2сш-10 кВ (Т1 в работе на 1сш-10 кВ (АВР-10 нет), Т2 в работе на 1,2сш-35 кВ, 2сш-10 кВ) ; на ПС Дежнево: 2сш-110, 1,2 сш - 35 кВ; 5 ПС-35 РСК. На ПС Дежнево при осмотре обнаружен отключенный АВ-0,4 кВ собст.нужд, включен. РПВ успешно. На оп.66 гнездо птиц, убраны ветки с траверсы. |  | 0.03125 |  | 9696 чел / 3,21 МВт | 2410 | +5, ясно
Прим ЭС | 35 | Ново-Георгиевка | В-35 Т1 | 2014-04-02 | 9:03 | 2014-04-02 | 19:49 | 0.44861 | ДЗТ, МТЗ | Погашена 1сш-10кВ. Ч/з 9 мин потребители запитаны от Т2. По В-10 Т1 заклинило реле РТВ по ф.С, по В-10 ф-1 неисправна катушка отключения, произведена замена (предположительно неустойчивое КЗ на фидере). По Т1: испытания и проверка РЗА без замечаний. Схема восстановлена. | Т2 | 0.00625 | 2014-04-02 09:12 | 2225чел / 35ТП / 1,5МВт | 237 | +1, морось
ЭС ЕАО | 110 | КРС - Ленинск |  | 2014-04-02 | 9:37 | 2014-04-02 | 9:37 | 0 | КРС: НЗНП 2ст, АПВ усп. Ленинск: НЗНП 2ст, АПВ усп. | ИМФ ф.В 37,9км. Обход 4.4.14, под оп №223 обнаружена погибшая птица (аист). |  | 0 |  | нет | 0 | -3, обл
Прим ЭС | 35 | Липовцы - Ильичевка - Ново-георгиевка |  | 2014-04-02 | 11:05 | 2014-04-02 | 12:23 | 0.054167 | "земля" от КУ | Погашена вед. ПС Иличевка. Включена с отключеной ВЛ-35 Ильичевка-Ново-георгиевка (на ХХ). На оп.56 разрушен штыревой фарфоровый изолятор, в пр. 55-56 перегорел провод по фазе В. Устранено и включена в 16:00 (ч/з 4:55). |  | 0.054167 |  | нет / 0,05МВт | 77 | +1, пасм
Хаб ЭС | 6 | Северная | 1 | 2014-04-02 | 12:42 | 2014-04-02 | 16:03 | 0.13958 | "земля" от КУ | п.Северный, 30 чел. На оп.42 заменен изолятор. |  | 0.13958 |  | нет / 0,05МВт | 170 | -2, облачно
Ам ЦЭС | 110 | Полевая - Озерная с отп Анновка |  | 2014-04-02 | 14:50 | 2014-04-02 | 14:50 | 0 | Полевая: НЗНП 1ст, АПВ усп. Озерная: НЗНП 2ст, АПВ усп. | ИМФ ф.С 19км от ПС Полевая. Обход участка ВЛ-110 без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +3, обл
Прим ЭС | 6 | Силикатная | 26 | 2014-04-02 | 16:30 | 2014-04-02 | 16:40 | 0.0069444 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ усп. | с.Раздольное, 250чел. Сбита опора №6 по ВЛ-0,4кВ от ТП-5121 грузовым а/м. Сообщено в СБ, полицию. Опора установлена на оттяжках (остается обесточено 10 час.домов). В 3:17 опора заменена, потребитель запитан полностью |  | 0.0069444 |  | школа, КНС / 15ТП / 0,39МВт | 66 | +4, морось
Прим ЭС | 10 | Пантелеймоновка | по ф.6 СП-7 | 2014-04-02 | 16:30 | 2014-04-02 | 16:35 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | На оп.207 (анкерная) дорожными строителями грузовой техникой оборваны два нижних провода на отп. Зерноток. Сообщено в СБ, полицию. Устранено и включено полностью в 19:21. |  | 0.0034722 |  | нет / 0,2МВт | 17 | +3, пасм
Хаб ЭС | 10 | Переясловка | 2 | 2014-04-02 | 17:27 | 2014-04-02 | 17:30 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп. |  |  | 0.0020833 |  | больница, котельная / 10ТП / 1,2МВт | 60 | +2, обл
Прим ЭС | 110 | Петровичи - Вадимовка |  | 2014-04-02 | 18:18 | 2014-04-02 | 19:15 | 0.039583 | Вадимовка: НЗЗ 2,3ст, АПВ ну, РПВ усп. Петровичи: НЗЗ 1ст, АПВ ну, РПВ усп. | ИМФ ф.В 11,6 км от ПС Вадимовка, 4,6 км от ПС Петровичи. Погашенных потребителей нет, на ПС Вадимовка вся нагрузка на 2СШ-110, 2Т. На ПС Вадимовка по СВ 110 обрыв цепей управления, СВ 110 не включается (разрегулирован привод). Устранено и СВ-110 включен в 19:29. 3.4.14. произведён обход, оп №17 разрушено гнездо. Устранено 10.4.14 по заявке. |  | 0 |  | нет | 0 | +2, пасм
Прим ЭС | 110 | Ярославка - Хороль |  | 2014-04-02 | 21:33 | 2014-04-02 | 21:33 | 0 | Ярославка: НЗЗ 1ст, АПВ усп, Хороль: НЗЗ 2ст, бл.АПВ не выпал, РПВ усп | Разрыв транзита. На ПС Хороль при осмотре блинкер АПВ не выпадал, выключатель отключен. В 21:42 РПВ успешно, схема восстановлена. 3.4.14 произведён обход зоны фиксации прибора оп №62-94, замечаний нет. |  | 0 |  | нет | 0 | +3, пасмурно
ЭС ЕАО | 10 | Бира | 7 | 2014-04-03 | 3:56 | 2014-04-03 | 4:00 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп | п.Бира, 2400 чел. В КТП-408 произвели замену 2-х оп. изоляторов. |  | 0.0027778 |  | нет / 3ТП / 0,4МВт | 26 | -1, снег
Прим ЭС | 10 | Верхний перевал | 1 | 2014-04-03 | 10:20 | 2014-04-03 | 10:25 | 0.0034722 | МТЗ. РПВ усп | В.Перевал, 1673чел. Осмотр, замечаний нет. |  | 0.0034722 |  | 4 котельн, школа / 0,2МВт / 8ТП | 17 | +1, пасм
Прим ЭС | 10 | Промышленная | 2 | 2014-04-03 | 13:15 | 2014-04-03 | 13:20 | 0.0034722 | МТЗ. РПВ усп | Уссурийск, 400чел. На пересечении с дорогой оп №69-55 (отпайка) при проезде танка под ВЛ касание провода антенной. |  | 0.0034722 |  | насосн / 0,01МВт / 5ТП | 1 | +6, пасм
Ам ВЭС | 35 | Бурейск - Малиновка |  | 2014-04-03 | 13:22 | 2014-04-03 | 13:22 | 0 | МТЗ-1. АПВ усп | Осмотр, замечаний нет. |  | 0 |  | нет | 0 | +4, облачно
Ам ВЭС | 10 | Малиновка | 12 | 2014-04-03 | 13:40 | 2014-04-03 | 14:20 | 0.027778 | МТО. МТЗ. АПВ, РПВ ну | с.Малиновка, 523 чел. Убрана ветка РТП-256. |  | 0.027778 |  | Дом-интернат, в/н башня / 0,2МВт / 7ТП | 137 | +4, облачно
Прим ЭС | 10 | Баневур | по ф-6 в РП Кондратеновка откл ф-1 | 2014-04-03 | 17:44 | 2014-04-03 | 17:50 | 0.0041667 | авар. откл. РПВ ну | с.Каймановка с.Каменушка, 300чел. Вкл без отпайки на с. Каменушка. В 18:29 всё запитано, повреждение на вед. отпайке "Вепрь". |  | 0.0041667 |  | котельная, школа / 1,2МВт / 17ТП | 116 | +7, пасмурно
Хаб ЭС | 10 | Переясловка | 4 | 2014-04-03 | 18:34 | 2014-04-03 | 18:44 | 0.0069444 | МТЗ. РПВ усп | с.Переясловка, 500 чел. Частичный обход без замечаний. |  | 0.0069444 |  | Котельная, насосная, детдом, дом ветеранов / 15ТП / 0,86МВт | 144 | +4, ясно
Хаб ЭС | 35 | Комсомольская ТЭЦ1 - Городская | №1 | 2014-04-03 | 22:15 | 2014-04-05 | 17:29 | 1899-12-31 19:14 | МТЗ, АПВ нет, РПВ не произв. | Lкл=3,8км. Обесточена 1/2 ПС Городская. Ч/з 9 мин на ПС Городская включен СВ-6, потребители запитаны. Повреждение КЛ-35 780м от КТЭЦ-1 (на территории ТЭЦ). 5.4.14- откопан,устан.муфта, испытан, включен. | цепь №2 | 0.00625 | 2014-04-03 22:24 | 14700чел / 8МВт | 1200 | -2, облачно
Хаб ЭС | 35 | Комсомольская ТЭЦ2 - ТН | Т-167 | 2014-04-03 | 22:15 | 2014-04-04 | 1:45 | 0.14583 | ДЗ 1ст, АПВ ну, РПВ ну. | Обесточены ПС ТН (тепловая насосная), ЛПБ (Лесоперевалочная база), КЖБК (Комсомольский железобетонный комбинат). Ч/з 42 мин потребители запитаны от резерва. Обрыв цепей управления В-35 на Комс.ТЭЦ2 (ДГК). После устранения вкл на ХХ, в 10:35 по норм. сх. 4.4.14 произведён осмотр ВЛ, замечаний нет. | ВЛ-35 Ц-КЖБК-ЛПБ | 0.029167 | 2014-04-03 22:57 | 9100чел / 4,2МВт | 2900 | -2, облачно
Ам ЦЭС | 110 | Белогорская - Возжаевка |  | 2014-04-04 | 6:30 | 2014-04-04 | 6:30 | 0 | НЗНП 2ст, АПВ усп. | ИМФ ф.В 17,8км. Произведён обход, замечаний нет. |  | 0 |  | нет | 0 | -3, обл
Ам ЦЭС | 110 | Тамбовка - Михайловка |  | 2014-04-04 | 6:49 | 2014-04-04 | 6:49 | 0 | Тамбовка: ТНЗНП 1ст, АПВ усп. | Обход 4.4.14: оп №127 верх. Провод и оп №1148 средн. провод повреждены контр. изоляторы, на оп №108 гнездо. |  | 0 |  | нет | 0 | -3, обл
Прим ЭС | 110 | Уссурийск1 | ШСВ-110 | 2014-04-04 | 7:24 | 2014-04-04 | 7:52 | 0.019444 | МТЗ, бл. Неисправность цепей управления, РПВ усп. | По ВЛ-110 Студгор.-З-Промышленная ИМФ=36,6км ф.А. Погашенных потребителей нет, разрыв транзита. Повреждение по ВЛ-110 Полевая-Промышленная. |  | 0 |  | нет | 0 | -1, обл.
Прим ЭС | 110 | Полевая - Промышленная |  | 2014-04-04 | 7:24 | 2014-04-04 | 7:24 | 0 | Полевая: НЗЗ 1ст, АПВ усп. Промышленная: НЗЗ 2ст, АПВ усп. | ИМФ Ф-А=6,3 км. Обрыв грозотроса оп №90-91, распушение пров ф-С оп №91. С 15:15 до 17:39 демонтирован грозотрос, наложен бандаж на провод ф-С оп №91. |  | 0 |  | нет | 0 | -1, обл.
Прим ЭС | 110 | Полевая | СВ-110 2 и 3 сш-110 | 2014-04-04 | 7:24 | 2014-04-04 | 7:24 | 0 | НЗЗ 1ст, АПВ усп. | Повреждение по ВЛ-110 Полевая-Промышленная. |  | 0 |  | нет | 0 | -1, обл.
Прим ЭС | 6 | Горная | 17 | 2014-04-04 | 13:10 | 2014-04-04 | 13:15 | 0.0034722 | авар. откл. РПВ усп | п. Тигровый, 143чел. Обход без замечаний |  | 0.0034722 |  | котельн / 0,12МВт / 4ТП | 10 | +7, облачно
Прим ЭС | 10 | Хороль | 23 | 2014-04-04 | 14:22 | 2014-04-04 | 14:22 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +7, облачно
Прим ЭС | 10 | Малиново | 4 | 2014-04-04 | 14:35 | 2014-04-04 | 16:27 | 0.077778 | МТЗ. РПВ ну | Lвл=33км. с.Савиновка, Любитовка, Ариадное, Пожига, 1291чел. В 16:27 запитано с.Любитовка. Несанкционированная рубка деревьев пр.оп.208-209 кедр упал на провода, на оп.207-214 произошел срыв изоляторов, повреждения проводов. Вызвана полиция, сообщено в СБ. Устранено и включен полностью в 22:10 (ч/з 7ч 35м). |  | 0.077778 |  | 4 котельн, 3 школы, 3 детсада / 0,5МВт / 13ТП | 940 | +7, облачно
Хаб ЭС | 35 | ХТЭЦ-1 - Индустриальная с отп Трампарк | №2 (Т6) | 2014-04-04 | 14:51 | 2014-04-21 | 19:05 | 1900-01-16 04:14 | ошибка персонала | Причина см.ниже. | по ВЛ-35 от ПС Горький, по ВЛ-35 от ПС ХЭС, горсети. | 0.30208 | 2014-04-04 22:06 | 70170 чел / 43МВт | 170445 | +7, облачно
Прим ЭС | 10 | Раковка | 7 | 2014-04-04 | 15:23 | 2014-04-04 | 15:30 | 0.0048611 | МТЗ. РПВ усп | с.Раковка, 100чел. Обход без замечаний |  | 0.0048611 |  | школа / 0,35МВт/ 5ТП | 41 | +7, ветер
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 15 | 2014-04-04 | 17:24 | 2014-04-04 | 20:21 | 0.12292 | КУ "земля" | п.Сибирцево, 422чел. Запитано 7ТП. На оп.633 заменен изолятор и включен полностью в 0:33. |  | 0.12292 |  | котельная, поликлиника / 0.6МВт / 11ТП | 550 | +7, ветер
Прим ЭС | 10 | Баневур | В-10 Т1 | 2014-04-04 | 17:43 | 2014-04-04 | 18:00 | 0.011806 | авар. откл. | Обесточена 1СШ-10кВ, отключенных фидеров нет (блинкеров нет). В 17:58 1СШ-10 вкл на хх, в 18:00 нагрузка взята полностью. |  | 0.011806 |  | 800 чел / 0,3МВт | 83 | +7, ветер
Прим ЭС | 6 | Партизан | 20 | 2014-04-05 | 8:10 | 2014-04-05 | 8:13 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. | часть г.Партизанск, 1916чел. Обход без замечаний |  | 0.0020833 |  | котельная, школа, больн. / 13ТП / 2,5МВт | 125 | -2, облачно
Ам ЗЭС | 35 | Амурская - Н.Ивановка |  | 2014-04-05 | 8:25 | 2014-04-05 | 8:27 | 0.0013889 | МТЗ-3 (защ от перегруза), АПВ запрет, РПВ усп | С обесчточиванием ПС Н.Ивановка. Осмотр ПС Н.Ивановка: В-35 Т1 не откл, бл.МТЗ. Повреждение на ведомственном ТП 11/8 (от ф7, не откл, бл.нет), вкл в 11:40. 10.4.14 закончена проверка РЗА на ПС Н.Ивановка. |  | 0.0013889 |  | кот, скваж/ 0,2 МВт/ 618 чел | 5 | -2, облачно
Прим ЭС | 6 | Касатка | 7 | 2014-04-05 | 10:54 | 2014-04-05 | 12:50 | 0.080556 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ ну | Вкл до оп 72, оп 56/2 снято гнездо. (ост с.Ясное, 152 чел), вкл ч/з 3:21. Повреждение на вед.ТП |  | 0.080556 |  | скваж/ 0,4 МВт/ 700 чел/ 6 ТП | 800 | +4, облачно
Прим ЭС | 110 | Горбуша - Пластун с отп Черемшаны |  | 2014-04-05 | 12:51 | 2014-04-05 | 16:08 | 0.13681 | ЗНЗ 3ст, АПВ ну, РПВ ну | Пр оп 69-70 падение дерева на ВЛ, без повреждения проводов (несанкц.рубка). Сообщено в СБ, ОВД. |  | 0.13681 |  | школа, кот, насосн, д/с /6 МВт/ 2850 чел | 19700 | +4, облачно
Ам ВЭС | 10 | Белый Яр | 1 | 2014-04-05 | 12:56 | 2014-04-05 | 13:00 | 0.0027778 | МТО, МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Обход без замечаний |  | 0.0027778 |  | нет/ 0,05 МВт/ быта нет | 2 | +4, ветер
Прим ЭС | 10 | Полевая | 13 | 2014-04-05 | 15:45 | 2014-04-05 | 18:41 | 0.12222 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | ТП 5581 убрано гнездо. |  | 0.12222 |  | скваж/0,1 МВт/ 90 чел/ 3ТП | 264 | +5, ветер
Ам ЦЭС | 110 | Полевая - Озерная с отп Анновка |  | 2014-04-05 | 16:09 | 2014-04-05 | 17:54 | 0.072917 | Полевая: НЗНП 1ст, АПВ ну, РПВ ну Озерная: НЗНП 2ст, АПВ ну, РПВ не произв. | Обесточена ПС Анновка, работа ОД-КЗ-110 Т1. По Т1 повреждение КЛ в цепи газового реле (от клем.ящика до КРУН-10). В 17:54 (ч/з 1:45) ВЛ вкл, транзит замкнут, запитана ПС Анновка от Т2. Повреждение устранено, схема восстановлена 7.4.14 |  | 0.072917 |  | школа/ 0,07 МВт/ 614 чел | 103 | +4, ветер
Ам ВЭС | 110 | Озерная | Т2 | 2014-04-05 | 16:40 | 2014-04-05 | 19:00 | 0.097222 | ГЗ на откл | Исх.схема: в работе Т1 110/35/10 и Т2 110/35, вкл СВ-35, СВ-10). Потребитель не обесточивался. Осмотр Т2- газа в реле нет, в 19:00 вкл на ХХ. /При откл Т2 (6,3 МВА) перегруз по Т1 (10 МВА) до 30% (рем сх: ПС Варваровка питается от ПС Озёрная по ВЛ 35кВ). По согласованию с потребителем Ерковецкий УР - самоограничился, по Т1 перегруза нет. По команде РДУ в 22:27 введена в работу ВЛ 220 "Завитая-Варваровка, по Ерковецкому УР ограничений нет. 6.4.14 проверка РЗА по Т2 без замечаний | Т1 | 0 |  | нет | 0 | +4, ветер
Хаб ЭС | 10 | К | 18 | 2014-04-05 | 17:44 | 2014-04-05 | 17:50 | 0.0041667 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0041667 |  | кот, вч/ 0,2 МВт/ 860 чел | 5 | +4, ветер
Прим ЭС | 10 | Дмитриевка | 1 | 2014-04-05 | 18:32 | 2014-04-05 | 19:38 | 0.045833 | КУ, земля | Оп 67 устранен обрыв вязки |  | 0.045833 |  | школа, д/с, кот/ 0,2 МВт/ 717 чел/ 7ТП | 126 | +5, облачно
Прим ЭС | 10 | Родина | 6 | 2014-04-05 | 19:25 | 2014-04-06 | 1:20 | 0.24653 | КУ, земля | Lвл=10,4км. Произведена замена фарфорового изолятора на оп №21. |  | 0.24653 |  | нет/ 0,02 МВт/ 6ТП / 360 чел | 120 | +3, облачно
Хаб ЭС | 6 | Падали | 2 | 2014-04-05 | 23:17 | 2014-04-06 | 0:25 | 0.047222 | без. блинк. АПВ, РПВ ну | п.Известковый, 1000 чел. Устранён деф. привода. | ф-6 | 0.015972 | 2014-04-05 23:40 | котельная, скважина / 0,45МВт / 3ТП | 510 | -5, сильный ветер
Ам ЦЭС | 110 | Белогорская - Возжаевка |  | 2014-04-06 | 6:20 | 2014-04-06 | 6:20 | 0 | 2ст НЗНП. АПВ усп | ИМФ ф-А=17,7км. 7.4.14 осмотр без замечаний |  | 0 |  | нет | 0 | -3, облач
Ам ЦЭС | 110 | Тамбовка - Волково |  | 2014-04-06 | 7:02 | 2014-04-06 | 7:02 | 0 | ДФЗ. АПВ усп. | ПС Тамбовка: ИМФ ф-С=18,1км. Осмотр зоны ИМФ без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | -3, ясно
Хаб ЭС | 6 | Многовершинная | 1 | 2014-04-06 | 8:30 | 2014-04-06 | 14:00 | 0.22917 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | Оп 1-00/5 поврежден изолятор, срыв провода, схлест. Устранено. |  | 0.22917 |  | насосн,кот/ 0,8 МВт/ 1530 чел | 5019 | -3, снег, ветер
Прим ЭС | 110 | Спасск - Ярославка с отп Дмитриевка, Черниговка |  | 2014-04-06 | 11:05 | 2014-04-06 | 17:32 | 0.26875 | Спасск: ДЗ 1з, ТНЗНП 1,3 ст, АПВ ну, РПВ не произв; Яр: НЗЗ 1ст, МТО, АПВ ну, РПВ не произв | Lвл=70,5км, ИМФ 37,5 км, фА от ПС Спасск. Обесточены ПС Черниговка , 1/2 ПС Дмитриевка . Ч/з 20 мин запитана ПС Черниговка, ост 1/2 ПС Дмитриевка (0,9 МВт, 2000 чел, запит ч/з 54 мин от Т1). В 16:35 произведен обход ВЛ, без замечаний, в 17:32 (ч/з 6:27) ВЛ поставлена под U со стороны ПС Спасск. На ПС Ярославка В-110 "Спасск" не идет на включение (в т.ч. при разобранной схеме), В-110 выведен в ремонт. Проведен ремонт привода, замена КСА, вкл в работу в 2:30. | ПС Черниговка по ВЛ 35 кВ" Манзовка-Черниговка". | 0.013889 | 2014-04-06 11:25 | школа, кот, насосн, д/с, адм, больн/ 4,3 МВт/ 5283 чел. | 1946 | +2, облачно
Хаб ЭС | 10 | Лермонтовка | 14 | 2014-04-06 | 13:35 | 2014-04-06 | 13:35 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +6, облачно
Ам ВЭС | 6 | Бурейск | 24 | 2014-04-06 | 14:06 | 2014-04-06 | 14:45 | 0.027083 | КУ, земля | Обход без замечаний, РПВ усп (земля самоустранилась). |  | 0.027083 |  | скваж/ 0,2 МВт/ 133 чел | 144 | +6, ветер
Прим ЭС | 10 | Баневур | 4 | 2014-04-06 | 15:20 | 2014-04-06 | 20:02 | 0.19583 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Потребителю обеспечен резерв, кроме ТП 1018 (ост 18 ч.домов), вкл ч/з 4:42. повреждение на вед.отпайке. | Ф6 | 0.024306 | 2014-04-06 15:55 | скваж/ 0,25 МВт/ 250 чел/ 7ТП | 131 | +4, облачно
Прим ЭС | 10 | Уборка | по Ф4 реклоузер | 2014-04-06 | 16:48 | 2014-04-06 | 16:55 | 0.0048611 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ ну | Вкл без отп на с.Ленино (420 чел., 2ТП). Оп. №958 был сорван изолятор, в пр.оп 957-958 схлест проводов. Вкл в 21:00 (ч/з 4ч 12м). |  | 0.0048611 |  | вн.башня/ 0,25 МВт/ 1490 чел/ 9ТП | 519 | +6, ветер
Ам ВЭС | 35 | РГРЭС - Усть-Кивда |  | 2014-04-06 | 16:56 | 2014-04-06 | 16:56 | 0 | МТЗ, АПВ усп | Осмотр, замечаний нет. |  | 0 |  | нет | 0 | +6, ветер
Прим ЭС | 10 | Игнатьевка | 6 | 2014-04-06 | 17:25 | 2014-04-06 | 17:28 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Обход, замечаний нет. |  | 0.0020833 |  | п/з/ 0,15 МВт/ 309 чел | 30 | +5, ветер
Прим ЭС | 10 | Хороль | 18 | 2014-04-06 | 19:45 | 2014-04-06 | 19:47 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.0013889 |  | кот/0,4 МВт/ 245 чел/ 9ТП | 5 | +8, ветер
Прим ЭС | 10 | Баневур | 4 | 2014-04-06 | 23:22 | 2014-04-07 | 2:00 | 0.10972 | МТЗ. РПВ не произв | с.Кондратеновка, 250чел. Черное масло в баках В-10кВ, произведена замена. Провели осмотр, замеч. нет |  | 0.10972 |  | скваж/ 0,02 МВт/ 250 чел/ 7ТП | 46 | +4, облачно
Прим ЭС | 110 | Ярославка - Павловка-2 |  | 2014-04-07 | 7:34 | 2014-04-07 | 7:34 | 0 | Яросл: НЗЗ 2ст. АПВ усп Павл-2: НЗЗ 2ст. АПВ усп | Павл-2: ИМФ ф-А 12,3км. Обход зоны ИМФ без замечаний |  | 0 |  | нет | 0 | +3, ясно
Ам ЦЭС | 110 | Полевая - Озерная с отп Анновка |  | 2014-04-07 | 7:43 | 2014-04-07 | 9:27 | 0.072222 | Озерная: 2 ст НЗНП, АПВ ну, РПВ не произ (упр-е РДУ); Полевая: 1 ст.НЗНП, АПВ ну, РПВ не произ | Разрыв транзита, обесточена отпаечная ПС Анновка (с.Анновка, Вишневка, 120 чел). После осмотра ПС Анновка, РПВ успешно. Оп.97, 108 гнездования птиц |  | 0.072222 |  | школа/ 0,04 МВт/ 614 чел | 76 | 0, ясно
Прим ЭС | 10 | Лесозаводск | 7 | 2014-04-07 | 8:30 | 2014-04-07 | 8:36 | 0.0041667 | МТО. АПВ ну, РПВ усп | с.Тургенево, Лесное, 325 чел. После РПВ работают с "землёй" по ф "В". Пр.оп. 88-89 спиленное дерево на проводе ф.В, на оп. 88 и 89обрыв вязок, сообщено в СБ. Устранено с 10:20 до 14:53 по согл.заявке |  | 0.0041667 |  | кот, насосн / 0,2МВт / 11ТП | 10 | -1, ясно
Хаб ЭС | 10 | Литовко | 16 | 2014-04-07 | 11:00 | 2014-04-07 | 14:15 | 0.13542 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | с.Санболи, 1122 чел. Повреждение на вед.уч-ке |  | 0.13542 |  | нет / 0,4 МВт | 1318 | +14, ясно
Прим ЭС | 6 | Кролевцы | 21 | 2014-04-07 | 14:41 | 2014-04-07 | 15:08 | 0.01875 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | п.Кролевцы, Ясное, 480 чел. Включен до КТП-5087 (оп.48), вкл в 17:20 (ч/з 2:39). На вводе в КТП-5087 заменили два поврежденных изол. фВ,С. |  | 0.01875 |  | нет / 15 ТП / 1,7 МВт | 850 | +14, ясно
Ам ВЭС | 10 | Архара | 10 | 2014-04-07 | 14:22 | 2014-04-07 | 14:22 | 0 | МТЗ, АПВ усп | Планируется обход. |  | 0 |  | нет | 0 | +14, ясно
Прим ЭС | 6 | Кожзавод | 1 | 2014-04-07 | 15:55 | 2014-04-07 | 16:18 | 0.015972 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.015972 |  | нет / 7ТП / 0,7 МВт/ 100 чел | 84 | +14, ясно
ЮЯ ЭС | 10 | Укулан | МПС | 2014-04-07 | 17:05 | 2014-04-07 | 18:03 | 0.040278 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | г.Томмот, быта нет. Повреждение на вед ТП. |  | 0.040278 |  | жд | 20 | +5, ясно
Хаб ЭС | 10 | Черняево | 1 | 2014-04-07 | 19:45 | 2014-04-07 | 21:00 | 0.052083 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | В 20:14 вкл головной уч, вкл ч/з 1:15. Повреждение на вед.отпайке (падение спиленного дерева). |  | 0.052083 |  | дс, кот, школа / 0,12 МВт | 58 | +10, ясно
Прим ЭС | 110 | АТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково | №2 | 2014-04-08 | 7:32 | 2014-04-08 | 7:32 | 0 | ТНЗНП 1ст, АПВ усп | Обход без замечаний |  | 0 |  | нет | 0 | +4, облачно
Ам ЦЭС | 110 | Возжаевка - Ромны |  | 2014-04-08 | 6:28 | 2014-04-08 | 6:55 | 0.01875 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Обесточены ПС Ромны, Хохлатское, Знаменка. В пр.оп.75-78 проходил пал. |  | 0.01875 |  | школа, кот, адм, кот, насосн, ОВД, 1,5 МВт/4461 чел | 73 | +4, облачно
Прим ЭС | 110 | 2Р - 1Р |  | 2014-04-08 | 9:14 | 2014-04-08 | 9:14 | 0 | 2Р: 1ст ДЗ, 1ст НЗНП, ТО, ДЗЛ ф.А, АПВ усп; 1Р: СВ-110: ДЗЛ ф.А, 1ст ДЗ, 2ст ТЗНП, 5 ст ДЗ, АПВ усп | Одновременно на ПС 1Р отключился В-110-Т1 (линия отключается двумя выключателями СВ-110, В-110-Т1, АВР-6 не смонтирован), обесточены 1,3сш-6 кВ. По прибытии ОВБ через 47 минут РПВ успешно. Оп.4 наброс проволоки на верхнем проводе (с 13:22 до 14:38 наброс снят). 9.4.14 проведена проверка РЗА СВ-110 ПС 1Р, замечаний нет. |  | 0.032639 | 2014-04-08 10:01 | г.Владивосток, 6500 чел / 5 МВт | 3916 | +4, облачно
ЮЯ ЭС | 6 | Ленинский | ф.Поселок | 2014-04-08 | 10:07 | 2014-04-08 | 10:50 | 0.029861 | без. Блинкеров, АПВ нет, РПВ усп | г.Алдан, 1510 чел. Оп.14 поврежден изолятор, провод на крюке. (устранено по заявке 16:04-17:20) |  | 0.029861 |  | школа, котельная, хоспис, дс / 0,4 МВт | 333 | -3, облачно
Прим ЭС | 10 | Варфоломеевка | 7 | 2014-04-08 | 11:30 | 2014-04-08 | 14:12 | 0.1125 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Оп.77 снята ворона. |  | 0.1125 |  | нет / 15 ТП / 0,8 МВт/ 620 чел. | 470 | +15, ясно
Прим ЭС | 110 | Штыково - Анисимовка-тяг |  | 2014-04-08 | 13:46 | 2014-04-08 | 13:46 | 0 | Штыково: НЗЗ 3 ст, АПВ усп: Анисимовка-тяг: 2,4 ст.ЗЗ с ускорением, АПВ усп | в 14:24 на ПС Анисимовка-тяг отключился СВ 110 НЗЗ-3 ст.На ПС Штыково отключения не было.По информации РЖД в пролете оп.3-4 от ПС Анисимовка-тяг обрыв шлейфа (неполноф.режим).Нагрузка ПС Анисимовка-тяг в 14:53 запитана по 110 кВ от ПС ХФЗ. ВЛ-110 Штыково-Анисимовка-тяг выведена в ремонт. Оп.204/4 обрыв шлейфа нижнего провода. В 20:38 (ч/з 6:52) повреждение устранено, в 21:15 усп опробована U, в 21:58 введена в работу. |  | 0 |  | нет | 0 | +15, ясно
Хаб ЭС | 6 | Восточная | 20 | 2014-04-08 | 15:07 | 2014-04-08 | 16:19 | 0.05 | "земля" от КУ | Повреждение на вед.уч-ке. | ф.15 | 1.2935e-12 | 2014-04-08 15:07 | нет | 0 | +15, ясно
Ам ЦЭС | 110 | Тамбовка - Дим |  | 2014-04-08 | 19:31 | 2014-04-08 | 19:31 | 0 | 1 ст ТЗНП, АПВ усп | ИМФ фВ,13 км. Осмотр без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +10, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Опытное поле | 64 | 2014-04-08 | 21:34 | 2014-04-09 | 2:20 | 0.19861 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Пр оп 64-00/19-20 убрано упавшее дерево (гнилое у основания). Без повреждения ВЛ. |  | 0.19861 |  | вн.башня/ 0,01 МВт/ 37 чел/ 1ТП | 53 | +8, ветер
ЭС ЕАО | 6 | МК | 8 | 2014-04-08 | 23:45 | 2014-04-08 | 23:45 | 0 | Ав.откл, АПВ усп | В результате пожара загорелось дерево находящееся в неохранной зоне ВЛ и при падении повредило провод ф.А. |  | 0 |  | нет | 0 | +4, облачно
Прим ЭС | 10 | Кировка | 3 | 2014-04-09 | 7:15 | 2014-04-09 | 7:15 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | На оп.664 обгоревшая белка. |  | 0 |  | нет | 0 | +4, облачно
ЭС ЕАО | 10 | Биджан | 223 | 2014-04-09 | 14:33 | 2014-04-09 | 17:02 | 0.10347 | МТО, МТЗ, АПВ не раб, РПВ ну. | с.Новотроицкое, 466чел. В 17:02 включен головной участок. В пр.оп.223-00/215-216 падение дерева на ВЛ (несанкц.спил, виновника на месте нет), обрыв одного провода. Сообщено в СБ, полицию. Устранено. |  | 0.10347 |  | нет / 2ТП / 0,02МВт | 80 | +5, обл
Ам ЦЭС | 10 | Томь | 11 | 2014-04-09 | 14:05 | 2014-04-09 | 14:27 | 0.015278 | МТЗ, АПВ ну. | часть г.Белогорск, 15400чел. Включен без ТП-71, падение ветки, повреждение проходных изоляторов. Устранено. |  | 0.015278 |  | котельная, КНС, ВНС, школа, д/с, поликлиника / 1,25МВт | 460 | +6, ветер
Ам ЦЭС | 110 | Благовещенская - Силикатная с отп. Птицефабрика |  | 2014-04-09 | 14:31 | 2014-04-09 | 14:44 | 0.0090278 | ДЗ 1ст, МТО, АПВ ну, РПВ усп. | Обесточены ПС Силикатная, Новотроицкая, 1/2 ПС Птицефабрика. На ПС Птицефабрика АВР-10 усп. В пр.оп.44-56 пал. |  | 0.0090278 |  | 3840чел / 4МВт | 876 | +6, ветер
Ам ВЭС | 6 | Бурейск | 24 | 2014-04-09 | 14:30 | 2014-04-09 | 14:35 | 0.0034722 | МТЗ-2, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | нет | 19 | +6, ветер
Прим ЭС | 10 | Милоградово | 7 | 2014-04-09 | 17:40 | 2014-04-09 | 18:06 | 0.018056 | "земля" от КУ | с.Маргаритово, с.Моряк Рыболов, с.Щербаковка, с.Лиственное, с.Бровки, 260чел. Включен до РЛ-30 на оп.365, осталось погашено с.Маргаритово, с.Моряк Рыболов. В 18:28 включен до РЛ-33 на оп.№1078, без с.Моряк Рыболов. В 21:37 включено все. Оп.1179 заменен изолятор ф.С |  | 0.018056 |  | лечебница / 7ТП / 0,35МВт | 475 | +14, обл
Хаб ЭС | 10 | Литовко | 15 | 2014-04-09 | 20:40 | 2014-04-10 | 9:35 | 0.53819 | МТО, АПВ ну, РПВ не произв. | с.Украинко, 20 чел. Пал под линией. Заменены изоляторы на оп.39. |  | 0.53819 |  | нет / 2ТП / 0,06 МВт | 874 | +7, ветер
Прим ЭС | 10 | Ильинка | 8 | 2014-04-10 | 8:30 | 2014-04-10 | 11:20 | 0.11806 | "земля" от КУ | часть с.Ильинка, 1785чел. На оп. 28 заменен изолятор ШС 10 ф.С. |  | 0.11806 |  | школа, д/с / 10ТП / 0,6МВт | 1458 | +5, обл
Прим ЭС | 10 | Раздольное-2 | 4 | 2014-04-10 | 13:35 | 2014-04-10 | 13:43 | 0.0055556 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. | с.Раздольное, Кипарисово-1, 444чел. На КТП-5166 перекрытие животным (кота). Устранено. |  | 0.0055556 |  | нет / 7ТП / 0,7МВт | 30 | +10, ветер
Прим ЭС | 10 | Славянка | 4 | 2014-04-10 | 14:40 | 2014-04-10 | 16:50 | 0.090278 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | с.Рязановка, п.Ромашка, 84чел. В 15:10 включен до РЛ-1 оп 313, запитано 3 ТП. В 16:50 включено полностью. Повреждение в вед. сетях. |  | 0.090278 |  | нет / 8ТП / 0,3МВт | 400 | +10, ветер
Прим ЭС | 6 | Лучегорск | 6 | 2014-04-10 | 15:00 | 2014-04-10 | 15:00 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +6, ветер
Прим ЭС | 10 | Осиновка | 4 | 2014-04-10 | 16:52 | 2014-04-10 | 16:56 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Каленовка, 55чел. |  | 0.0027778 |  | нет / 1ТП / 0,3МВт | 12 | +8, неб ветер
Прим ЭС | 6 | Сергеевка | 12 | 2014-04-10 | 17:05 | 2014-04-10 | 17:08 | 0.0020833 | ав.откл., АПВ нет, РПВ усп. | с.Сергеевка, с.Слинкино, с.Манакино, с.Молчановка, п.Романовский, 410чел. Сгоревшее дерево оп №651-652. |  | 0.0020833 |  | школа, скважина / 15ТП / 0,4МВт | 3 | +14, ветер
Прим ЭС | 35 | Игнатьевка | В-35 Т1 | 2014-04-10 | 17:00 | 2014-04-11 | 16:10 | 0.96528 | "земля" от КУ | В 16:55 на ПС Игнатьевка "земля" на ТН-35 1сш-35 ф.В, во время осмотра произошел хлопок по ТН-35 1сш-35 и пошел дым. В 17:00 отключен В-35 Т1 ПС Игнатьевка с погашением ПС Губерово, Пожарское. ТН-35 1сш-35 выведен из работы и при попытке включения В-35 Т1 повреждение ТН-35 2сш-35 ф.С, хлопок и дым. Возгораний не было. Ч/з 25 мин на ПС Лучегорск включен В-35 ВЛ Лучегорск-Игнатьевка-Пожарское, запитаны все потребители. 11.4.14 произведена замена повреждённых фаз ТН-1,2 35кВ, введены в работу. | ПС Лучегорск | 0.017361 | 2014-04-10 17:25 | 2723чел / 1,5МВт | 625 | +6, ветер
Прим ЭС | 6 | Сергеевка | 5 | 2014-04-10 | 17:20 | 2014-04-10 | 17:27 | 0.0048611 | Ав.откл., АПВ нет, РПВ усп. | часть с.Сергеевка, 639 чел. Ветка оп №55-56. |  | 0.0048611 |  | котельная, больница / 7ТП / 0,5МВт | 50 | +14, ветер
Прим ЭС | 35 | Пожарское - Губерово |  | 2014-04-10 | 17:51 | 2014-04-10 | 21:52 | 0.16736 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | Обход без замечаний. Планируется повторный обход. |  | 0.16736 |  | 3 села, п/з, 580чел / 0,66МВт | 2670 | +6, ветер
Ам ВЭС | 10 | Завитая | 15 | 2014-04-10 | 17:57 | 2014-04-10 | 17:57 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +4, ветер
Ам ЦЭС | 10 | Тамбовка | 2 | 2014-04-10 | 19:18 | 2014-04-10 | 20:02 | 0.030556 | "земля" от КУ | с.Тамбовка, 2500чел. Включен до ЛР-70, запитано 2/3. В 21:20 включено все. Повреждение на вед.ТП |  | 0.030556 |  | котельные, д/с, в/н башня / 19ТП / 0,44МВт | 127 | +4, ветер
Прим ЭС | 10 | Хороль | 16 | 2014-04-10 | 21:20 | 2014-04-10 | 21:24 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп | с.Благодатное, с.Новобильмановка, 482 чел |  | 0.0027778 |  | котельная, школа, водозабор / 18 ТП / 0,5 МВт | 15 | +7, ветер
Ам ЦЭС | 110 | Тамбовка - Михайловка |  | 2014-04-10 | 22:40 | 2014-04-10 | 22:40 | 0 | Тамбовка: ДФЗ, АПВ усп; Михайловка: ДФЗ, АПВ усп | Тамбовка: ИМФ ф.А, 40,8 км, Михайловка: ИМФ ф.В, 99,1 км. Обход 11.4.14, оп №108 гнездо. |  | 0 |  | нет | 0 | +10, ясно
Хаб ЭС | 35 | Интурист | СВ-35 | 2014-04-10 | 23:42 | 2014-04-11 | 23:10 | 0.97778 | МТО, МТЗ | При поиске "земли" в сети 35 кВ отключился СВ-35. Обесточена 2СШ-35, работа АВР-6 успешна. С 0:28 до 0:52 на 24 мин для тушения возгорания кабеля между СР-35-1 и СВ-35 из-за повреждения каб.перемычки ф-С в месте каб. разделки обесточивали ПС Интурист. Возгорание локализовано. При осмотре ПС Интурист обнаружено возгорание утеплителя внутри сэндвич-панелей КРУН-35, вызвана пож.команда. С 1:08 до 1:52 на 44 мин обесточивалась ПС Интурист для допуска пож.команды на тушение. Возгорание локализовано. В 2:40 поврежденный уч-к выведен в ремонт. 11.4.14 устранено и включено по нормальной схеме. |  | 0.047222 |  | г.Хабаровск, 23 564 чел / перенатальный центр; роддом, краевая дума, министерство ЖКХ, штаб округа / 7 МВт | 8167 | +10, ясно
Ам ЦЭС | 110 | Тамбовка - Раздольное |  | 2014-04-10 | 23:14 | 2014-04-10 | 23:14 | 0 | ТНЗНП 1ст, АПВ усп | ИМФ ф.В 6,5 км. Обход 11.4.14, оп №38 гнездо аиста, других замечаний нет. |  | 0 |  | нет | 0 | +10, ясно
Хаб ЭС | 110 | Корфовская - Осиновая речка | С-40 | 2014-04-11 | 7:04 | 2014-04-11 | 8:48 | 0.072222 | НЗЗ 1ст, ИМФ ф-А=4км. АПВ ну. РПВ ну | Обесточены ПС-110 Осиновая речка, ПС-35 НС-1, НС-2. На ПС Корфовская после устранения залипания контактов КП (пусковой контактор) линия включена. Произведён обход, замечаний нет. |  | 0.072222 |  | 2 МВт / 2100 чел | 3133 | +10, ясно
ЭС ЕАО | 110 | Дежнево - Биджан | С-60 | 2014-04-11 | 7:18 | 2014-04-11 | 7:18 | 0 | Биджан: 2 ст НЗНП, АПВ усп, Дежнево: НЗНП 2 ст, АПВ усп | Произведён обход, гнездо аиста оп №127 ф-В, других замечаний нет. |  | 0 |  | нет | 0 | +10, ясно
Прим ЭС | 110 | Спасск - Дмитриевка - Черниговка - Ярославка |  | 2014-04-11 | 7:36 | 2014-04-11 | 7:36 | 0 | Спасск: ДЗ 1з, АПВ усп; Ярославка: НЗЗ 1 ст, ускорение параллель. линий, АПВ усп | Спасск: ф.А 6,5 км; Ярославка: ИМФ ф.А 38 км. Произведён обход оп №231-309 (уч-к ЗЭС), замечаний нет. Обход оп №123-188, замечаний нет. |  | 0 |  | нет | 0 | +10, ясно
Прим ЭС | 10 | Ивановка | 9 | 2014-04-11 | 7:43 | 2014-04-11 | 9:19 | 0.066667 | авар. откл. РПВ ну | с.Абраженовка, с.Снегуровка, с.Васияновка, 1650 ч. Включили без КТП-6814. Заменили 2 опорных изолятора Ф"В" и "С" и включили полностью в 12:16 (ч/з 4ч 33м). |  | 0.066667 |  | Школа, детсад / 0,4 МВт | 470 | +8, ясно
Хаб ЭС | 110 | Комсомольская - Комсомольская ТЭЦ-3 | С-118 | 2014-04-11 | 10:10 | 2014-04-11 | 10:10 | 0 | Комс: 1ст. НЗНП. АПВ усп ТЭЦ-3: 3ст НЗНП. АПВ усп | ИМФ 200м от ПС К. Произведён обход, замечаний нет. |  | 0 |  | нет | 0 | +4, ясно
Прим ЭС | 10 | Раздольное-2 | 4 | 2014-04-11 | 12:29 | 2014-04-11 | 12:45 | 0.011111 | МТЗ. РПВ усп | часть с.Раздольное, Кипарисово1, 444чел. На оп. №17 отгорел шлейф Ф"А" , устранили в 16:37. |  | 0.011111 |  | нет / 0,37 МВт / 7 ТП | 100 | +9, ясно
Хаб ЭС | 35 | Ц - ЛПБ с отп. КЖБК | Т-168 | 2014-04-11 | 11:40 | 2014-04-11 | 11:51 | 0.0076389 | МТЗ. АПВ не смонтировано. РПВ усп | Обесточена ПС КЖБК, 1/2 ЛПБ. На ПС ЛПБ АВР-6 усп. На ПС ЛПБ следы перекрытия по вводам 35кВ 2Т (откл от ДЗТ) в связи с падением элементов гнезда (проволока) находившегося на портале над трансфоматором. 2Т выведен в ремонт. Произведена замена 3-х вводов 2Т со стороны линии. В 21:40 включен по нормальной схеме. |  | 0.0076389 |  | 380 чел / 0,9МВт | 170 | +10, ясно
ЭС ЕАО | 6 | ДСК | 219 | 2014-04-11 | 15:20 | 2014-04-11 | 15:20 | 0 | МТЗ. АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, ясно
Прим ЭС | 6 | Волчанец | 9 | 2014-04-11 | 17:04 | 2014-04-11 | 17:38 | 0.023611 | КУ "земля" | с.Новолитовск, Васильевка, Кирилловка, 200чел. Включили 3ТП до РЛ-1 оп. №81. На оп. №154 заземляющий спуск с траверсы оборвался и касался фазного провода, устранили и включили полностью в 18:46. |  | 0.023611 |  | детсад / 0,4МВт / 10ТП | 640 | 10, ясно
Прим ЭС | 10 | Барабаш | 5 | 2014-04-11 | 17:23 | 2014-04-11 | 19:18 | 0.079861 | МТЗ. РПВ ну | с.Барабаш, с.Овчинниково, 370чел. На оп.44 срыв вязки верхнего провода, устранили и включили 2ТП до РЛ-1 оп.65. В 22:25 включен полностью, на оп.88 устранен срыв вязки верхнего провода. |  | 0.079861 |  | АТС / 0,4МВт / 7ТП | 500 | 10, ветер
Прим ЭС | 10 | Краскино | 4 | 2014-04-11 | 17:54 | 2014-04-11 | 19:43 | 0.075694 | МТЗ. РПВ ну | с.Цуканово, 560чел. Включено 2ТП до РЛ-1 оп. №130. В 23:25 включен полностью, в пр.оп.170-171 устранен обрыв нижнего провода. |  | 0.075694 |  | Котельная, детсад, школа / 0,3МВт / 6ТП | 800 | 10, ветер
Прим ЭС | 10 | Занадворовка | 5 | 2014-04-11 | 18:33 | 2014-04-11 | 21:45 | 0.13333 | МТЗ. РПВ ну | с.Занадворовка, 280чел. На оп.30/а срыв вязки верхнего провода, провод на траверсе, устранено и включен в 21:45. |  | 0.13333 |  | Детсад, ФАП, телефонная станция / 0,1МВт / 3ТП | 360 | +9, ветер
Прим ЭС | 10 | Занадворовка | 3 | 2014-04-11 | 18:53 | 2014-04-12 | 0:10 | 0.22014 | КУ "земля" | с.Береговое, п.Рыбачий, 480чел. На оп.268 заменен разрушенный изолятор верхнего провода. |  | 0.22014 |  | Котельная, водонасосная, школа / 0,3МВт / 5ТП | 850 | +9, ветер
Прим ЭС | 10 | Корсаковка | 3 | 2014-04-11 | 19:48 | 2014-04-11 | 19:51 | 0.0020833 | МТЗ. РПВ усп | с.Монакино, 250 чел. |  | 0.0020833 |  | нет / 0,12МВт / 7ТП | 6 | +15, ветер
Ам ЗЭС | 10 | Базовая | 13 | 2014-04-11 | 18:54 | 2014-04-11 | 18:54 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +13, ясно
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 15 | 2014-04-11 | 21:26 | 2014-04-12 | 4:56 | 0.3125 | "земля" от КУ | часть с.Сибирцево, 492чел. В 01:25 разрезали шлейфа для поиска "земли" на оп.53 и включили фидер, запитано одно ТП. На оп.№78 заменен изолятор и включен полностью. |  | 0.3125 |  | котельная, поликлиника / 0,6МВт / 6ТП | 794 | +10, ясно
Ам ЦЭС | 110 | Волково - Центральная |  | 2014-04-11 | 21:22 | 2014-04-11 | 21:22 | 0 | Волково: ТНЗНП 1ст, АПВ усп. Центральная: НЗНП 1ст, АПВ усп. | ИМФ ф.В 11.8км от ПС Центральная, 5,2км от ПС Волково. Обход 14.4.14- оп 47 гнездо аиста. |  | 0 |  | нет | 0 | +10, ясно
ЭС ЕАО | 10 | Ленинский | 209 | 2014-04-11 | 23:03 | 2014-04-11 | 23:09 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0041667 |  | котельная / 4ТП / 0,08МВт | 8 | +2, обл
ЭС ЕАО | 110 | Дежнево - Биджан | С-60 | 2014-04-12 | 7:25 | 2014-04-12 | 7:27 | 0.0013889 | Дежнево: НЗНП 2ст, АПВ не раб по режиму, РПВ усп. по ТМ Биджан: НЗНП 2ст, АПВ не раб (отключ. автомат "привод пруж. ВМТ-110"), РПВ усп. | ИМФ ф.В 36,9км от ПС Биджан, 9,5км от ПС Дежнево. Обесточивались 1/2 ПС-110 Биджан; 1,2СШ-10кВ ПС-110 Дежнево; ПС-110 Благословенное, ПС-35 Самара, Столбовое, Амурзет. |  | 0.0013889 |  | Октябрьский и часть Ленинского района: 15190 чел / 3,4МВт | 113 | +2, обл
Ам ВЭС | 110 | Михайловка - Поярково |  | 2014-04-12 | 6:36 | 2014-04-12 | 6:36 | 0 | НЗНП 1ст, АПВ усп. | ИМФ ф.А 20,4км. На оп.123 гнездование птиц. |  | 0 |  | нет | 0 | +3, обл
Ам ЗЭС | 110 | Февральск - Коболдо | №2 | 2014-04-12 | 7:04 | 2014-04-12 | 7:04 | 0 | ДЗ 2ст, АПВ усп. | Обход 14.4.14 без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +3, обл
ЭС ЕАО | 110 | Дежнево - Биджан | С-60 | 2014-04-12 | 14:09 | 2014-04-12 | 14:25 | 0.011111 | Дежнево: НЗНП 2ст, АПВ не раб по режиму, В-110 вкл по АПВ после подачи U с Биджана Биджан: НЗНП 1ст, АПВ не раб , РПВ усп. | Во время вывода в ремонт (по заявке) для снятия гнезда оп №127. Обесточивались 2СШ-10кВ ПС Биджан; 1,2СШ-10кВ ПС Дежнево. Потребитель на подстанциях запитан от оставшихся в работе тр-ов. ВЛ-110 успешно включена (для опробования). В 15:40 ВЛ-110 выведена в ремонт (без ограничения потребителей). Убрано гнездо (ветки с пров) оп №127, произведён обход: есть следы перекрытия ф-В в районе оп №109 (падение элементов гнезда). ПС Биджан отгорел контакт на реле включения АПВ, устранено и включено по нормальной схеме в 22:41. | 2СШ-10кВ ПС Биджан от 1Т; 1,2СШ-10кВ ПС Дежнево от 2Т | 0.0076389 | 2014-04-12 14:20 | 4347 чел / 0,63МВт | 116 | +18, ясно
Прим ЭС | 10 | Раздольное-1 | 19 | 2014-04-12 | 15:06 | 2014-04-12 | 17:32 | 0.10139 | авар. откл. с "землёй". РПВ не произв | Вкл без ТП-5126. Устранён наброс оп №47/14-47/13, вкл в 18:20. |  | 0.10139 |  | водозабор / 0,02МВт / вед. 4ТП / быта нет | 45 | +18, ясно
Прим ЭС | 10 | Баневур | 6 | 2014-04-12 | 15:41 | 2014-04-12 | 15:42 | 0.00069444 | КУ "земля" | Вкл с "землёй". В 16:08 отключен ф-1 РП Кондратеновка, "земля" исчезла. Обесточено с.Каменушка, 150чел/0,15МВт. В 17:40 (ч/з 1ч 32м) вкл без КТП-1115 (быта нет). В 19:56 демонтирован поврежденный изолятор ф."А" КТП-1115. |  | 0.00069444 |  | котельн, школа / 0,35МВт / 17ТП / 300 чел | 183 | +18, ясно
Прим ЭС | 10 | Хороль | 18 | 2014-04-12 | 16:44 | 2014-04-12 | 18:09 | 0.059028 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | с.Старобельмановка, с.Ленинское, 245чел. Вкл 1ТП до оп №145. Включили полностью в 19:09 (ч/з 2ч 25м) на оп.328 вырвало крюк. |  | 0.059028 |  | котельн / 0,2МВт / 4ТП | 126 | +17, ясно
ЭС ЕАО | 6 | Известковая | 76 | 2014-04-12 | 17:29 | 2014-04-12 | 17:32 | 0.0020833 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | Известковый, 25 чел. |  | 0.0020833 |  | нет / 0,05МВт / 3ТП | 1 | +18, ясно
Прим ЭС | 10 | Заря | 1 | 2014-04-12 | 18:50 | 2014-04-12 | 19:22 | 0.022222 | МТО. АПВ ну, РПВ усп | с. Н.Владимировка с. Нахимовка с. Татьяновка, 765чел. Вкл без. с. Н.Владимировка. В 22:00 включен полностью. На оп. 176 устранен обрыв вязки ф.В и схлест проводов ф.В,С. |  | 0.022222 |  | 2 котельн, школа, 2 насосн / 0,2МВт / 11ТП | 220 | +16, ясно
Прим ЭС | 6 | Лазо | 16 | 2014-04-12 | 20:26 | 2014-04-12 | 22:34 | 0.088889 | авар. откл. РПВ ну | Ст.Каменка, 71чел. Включен до оп. 80, запитано 3 ТП. На оп. 80 разобраны шлейфа, т.к. далее идет сильный пал. Оставлено до утра. В 6:00 обход оп. 80-135, замечаний нет. Далее сильное задымление. Вкл 13.4.14 в 10:33. Пр оп 244-245 убрано упавшее дерево (подгорело при прохождении пала). |  | 0.088889 |  | нет / 0,1МВт / 5ТП | 70 | +14, ясно
Ам ЦЭС | 10 | Кооперативная | 10 | 2014-04-12 | 21:01 | 2014-04-12 | 21:06 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | нет | 10 | +5, обл
ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан | 37 | 2014-04-13 | 0:51 | 2014-04-13 | 1:14 | 0.015972 | "земля" от КУ | г.Биробиджан, 1500чел. Включен без 3ТП. Выделен поврежденный кабельный участок м/ду ТП-131 и ТП-142 и оставш. потребители запитаны от резерва. | ф.25 | 0.015972 |  | школа, КНС / 10ТП / 0,05МВт | 19 | +5, обл
Прим ЭС | 110 | Уссурийск2 - Михайловка - ЖБИ-130 |  | 2014-04-13 | 7:26 | 2014-04-13 | 7:26 | 0 | Уссурийск2: НЗЗ 2ст, АПВ усп. ЖБИ 130: НЗЗ 1ст, АПВ усп. | ИМФ ф.В, L=28 км. Обход: оп 181 следы подгара на верхнем проводе (под опорой птица). |  | 0 |  | нет | 0 | +7, обл
Ам ЦЭС | 110 | Игнатьево - Сергеевка |  | 2014-04-13 | 6:32 | 2014-04-13 | 6:32 | 0 | НЗНП 1ст, АПВ усп. | ИМФ ф.С L=2,4км. Обход 14.4.14- оп.22 расстрел 4 изол в гирлянде. Сообщено СБ. |  | 0 |  | нет | 0 | +4, обл
Ам ЦЭС | 35 | Полевая - Ерковцы |  | 2014-04-13 | 7:45 | 2014-04-13 | 7:45 | 0 | МТЗ, АПВ усп | Обход 14.4.14 без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +3, облачно
Ам ЦЭС | 10 | Тамбовка | 20 | 2014-04-13 | 13:35 | 2014-04-13 | 14:28 | 0.036806 | КУ, земля | Вкл до оп №73 (запитан весь потреб). Оп 74 сгорела при прохождении пала (оп. недействующая, исключена из схемы). |  | 0.036806 |  | 0,15 МВт/хлебзавод/3000чел | 104 | +14, облачно
Прим ЭС | 10 | Ал.Никольск | 2 | 2014-04-13 | 16:30 | 2014-04-13 | 17:24 | 0.0375 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Lвл=32,8км. Вкл без отп.на с.Корфовка, запитан ч/з 3:44, отключена отпайка с вед ТП "Уг.разрез", вкл в 16:55 14.4.14. Произведена замена оп 117 (дерев, срыв изоляторов с траверсы, схлест) | Ф3 | 0.15556 | 2014-04-13 20:14 | п/з/ 0,1 МВт/ 75 чел/ 4ТП | 176 | +22, облачно
Прим ЭС | 6 | Кролевцы | 21 | 2014-04-13 | 16:58 | 2014-04-13 | 19:24 | 0.10139 | АВ.откл, АПВ ну, РПВ ну | Вкл в 17:57 до ТП-5087 ( запитали 4 ТП из 15), вкл ч/з 2:26. Пр оп 50-51 спилены угрожающие деревья. |  | 0.10139 |  | школа, кот/ 0,5 МВт/ 480 чел/ 15 ТП | 1216 | +15, облачно
Прим ЭС | 10 | Осиновка | 2 | 2014-04-13 | 19:37 | 2014-04-13 | 19:42 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.0034722 |  | УИН/0,3 МВт/ 600 чел | 14 | +15, облачно
ЭС ЕАО | 10 | Горки | 15 | 2014-04-13 | 19:36 | 2014-04-13 | 19:36 | 0 | авар. откл. АПВ усп | Осмотр: обесточено ТП-404 (п.Семисточный, 405 чел), повреждение каб. 10кВ питающий 1Т 10/0,4. Произведена замена кабеля, вкл в 2:08. |  | 0.27222 | 2014-04-14 02:08 | нет / 0,16МВт | 832 | +16. ясно
Прим ЭС | 10 | Ильинка | по ф-9 откл реклоузер | 2014-04-13 | 21:30 | 2014-04-14 | 9:08 | 0.48472 | МТЗ. РПВ ну | Lвл=87,4км. с.Дворянка, ПЗ Узкая и Белоберезовая, 80чел. Оп №343 повреждение изолятора верхнего провода, схлёст проводов. Машина лин. бриг. и ОДГ застряла в болоте, в помощь отправлен ЗИЛ-131. В 7:24 приступили к устранению повреждения. В 9:08 повреждение устранено, восстановлена норм.сх. |  | 0.48472 |  | 2П/З / 0,05МВт / 3ТП | 342 | +13, облачно
Ам СЭС | 10 | Бам | 11 | 2014-04-14 | 8:20 | 2014-04-14 | 9:00 | 0.027778 | КУ, земля | Вкл до ЛР1 (ост вышка МТС), вкл ч/з 4:24. Оп 74 заменен поврежденный изолятор (сломано крепление изолятора). |  | 0.027778 |  | 2 вышки МТС/ 0,001 МВт/ быта нет | 2 | +1, ветер, снег
Ам СЭС | 10 | Сиваки | 14 | 2014-04-14 | 9:49 | 2014-04-14 | 10:01 | 0.0083333 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0083333 |  | 0,8 МВт/ школа, д/с, кот/2000 чел | 38 | +3, ветер
Ам СЭС | 10 | Сковородино | 4 | 2014-04-14 | 9:50 | 2014-04-14 | 9:57 | 0.0048611 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0048611 |  | 0,4 МВт/д/с/ 550 чел/ | 17 | +3, ветер
ЭС ЕАО | 110 | Дежнево - Биджан | С-60 | 2014-04-14 | 9:57 | 2014-04-14 | 9:57 | 0 | НЗНП 2ст, АПВ усп. | ИМФ С-60 ф"В"-10,5км. Обход: пр оп 109, 127 падение веток (строительство гнезд аистами) Для устранения ВЛ выводилась в ремонт с 15:20 до 17:45. |  | 0 |  | нет | 0 | +4, облачно
Прим ЭС | 6 | Раздольное1 | 11 | 2014-04-14 | 10:36 | 2014-04-14 | 16:30 | 0.24583 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Обход без замечаний. При РПВ на катушке включения отгорел контакт. Потребителю обеспечен резерв. Замечание устранено, восстановлена исх.схема. | Ф13 | 0.13611 | 2014-04-14 13:52 | школа, кот/ 0,5 МВт/184 чел | 1000 | +3, облачно
Ам ЦЭС | 10 | Северная | 2 | 2014-04-14 | 11:19 | 2014-04-14 | 12:12 | 0.036806 | КУ, земля | Повреждение на уч.потребителя. |  | 0.036806 |  | нет/ 0,35 МВт/ 2193 чел | 70 | +19, ветер
Ам ВЭС | 10 | Городская | 10 | 2014-04-14 | 12:48 | 2014-04-14 | 12:56 | 0.0055556 | МТО, МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.0055556 |  | скваж, Ростелеком/ 0,1 МВт/ 1596 чел | 35 | +17, ветер
Ам ВЭС | 10 | Дим | 18 | 2014-04-14 | 12:54 | 2014-04-14 | 13:29 | 0.024306 | КУ, земля | Вкл без ф6 РП Козьмодемьяновка, вкл в 14:48 (ч/з 1:54). Оп 54 устранен обрыв вязки. |  | 0.024306 |  | кот, вн.башня/ 0,15 МВт/ 205 чел | 8 | +17, ветер
Хаб ЭС | 10 | Ильинка | 3 | 2014-04-14 | 14:00 | 2014-04-14 | 14:03 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Пр оп 8-9 следы перекрытия на проводах. |  | 0.0020833 |  | скваж, кот/ 0,35 МВт/ 542 чел | 44 | +15, ветер
Ам ЦЭС | 10 | Кооперативная | 9 | 2014-04-14 | 14:48 | 2014-04-14 | 14:48 | 0 | МТЗ, АПВ усп | Планируется обход. |  | 0 |  | нет | 0 | +19, ветер
Ам СЭС | 10 | Светлая | 7 | 2014-04-14 | 15:07 | 2014-04-14 | 15:07 | 0 | МТО, АПВ усп. | Планируется обход. |  | 0 |  | нет | 0 | +3, ветер
Ам СЭС | 10 | Сиваки | 18 | 2014-04-14 | 15:19 | 2014-04-14 | 15:19 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | Планируется обход. |  | 0 |  | нет | 0 | +3, ветер
Прим ЭС | 6 | 2Р | 203 | 2014-04-14 | 15:30 | 2014-04-17 | 16:47 | 1900-01-02 01:17 | Бл: ЗОФ, АПВ выв, РПВ ну | Находился на ХХ. Определено МП: 420 м от ТП "Фирсово" 15.4.14 разработан котлован- выявлено стороннее возд. при проведении несанкцион.буровых работ.Сообщено в СБ./ Повреждены две жилы и наружная оболочка третьей жилы/. Требуется установка 5 муфт. 17.4.14 смотнтированы муфты и включен. |  | 0 |  | нет | 0 | +10, облачно
Ам СЭС | 10 | Магдагачи | 1 | 2014-04-14 | 15:30 | 2014-04-14 | 15:46 | 0.011111 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп. | Планируется обход. |  | 0.011111 |  | школа, д/с/ 0,8 МВт/ 3000 чел | 146 | +8, ветер
Ам ВЭС | 10 | Хвойная | 2 | 2014-04-14 | 15:40 | 2014-04-14 | 15:40 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | Планируется обход. |  | 0 |  | нет | 0 | +15, ветер
Ам ЦЭС | 10 | Кооперативная | 10 | 2014-04-14 | 16:10 | 2014-04-14 | 16:10 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | Планируется обход. |  | 0 |  | нет | 0 | +15, ветер
Ам ВЭС | 10 | Завитая | 21 | 2014-04-14 | 16:37 | 2014-04-14 | 16:37 | 0 | МТЗ, АПВ усп | Планируется обход. |  | 0 |  | нет | 0 | +15, ветер
Ам ЦЭС | 10 | Кооперативная | 10 | 2014-04-14 | 16:56 | 2014-04-14 | 17:43 | 0.032639 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.032639 |  | 0,3 МВт/ дальнеприводная аэропорт, БТЭЦ осветление воды, ОРТПЦ, кот/50 чел | 138 | +15, ветер
Ам ВЭС | 10 | Черемушки | 10 | 2014-04-14 | 17:12 | 2014-04-14 | 17:15 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.0020833 |  | 0,01 МВт/ нет/ быта нет | 1 | +15, ветер
Прим ЭС | 10 | Корсаковка | 2 | 2014-04-14 | 17:25 | 2014-04-14 | 17:37 | 0.0083333 | КУ, земля | Вкл до РК 275 (ост 3 ТП из 8), вкл ч/з 2:28. ТП 20228 снята проволока. |  | 0.0083333 |  | школа, кот/ 0,14 МВт/700 чел/ 8ТП | 225 | +19, облачно
ЭС ЕАО | 6 | БВС | 185 | 2014-04-14 | 17:28 | 2014-04-14 | 17:28 | 0 | МТЗ, АПВ усп | Планируется обход. |  | 0 |  | нет | 0 | +14, ветер
Ам ВЭС | 6 | Прогресс | 7 | 2014-04-14 | 17:45 | 2014-04-14 | 17:50 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | МЧС, насосон/4150 чел/ 0,94 МВт | 52 | +14, ветер
Ам ВЭС | 6 | Мебельная | 19 | 2014-04-14 | 17:53 | 2014-04-14 | 17:59 | 0.0041667 | МТЗ, МТО, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0041667 |  | кот, д/с, школа, насосон/ 0,9 МВт/ 3200 чел | 97 | +14, ветер
Ам ВЭС | 10 | Спасск | 6 | 2014-04-14 | 17:58 | 2014-04-14 | 17:58 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +14, ветер
Ам ВЭС | 6 | Архара | 6 | 2014-04-14 | 18:00 | 2014-04-14 | 18:00 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +14, ветер
Ам ВЭС | 6 | Малиновка | 12 | 2014-04-14 | 18:04 | 2014-04-14 | 19:00 | 0.038889 | МТЗ, МТО, АПВ ну, РПВ ну | Пр оп 14-15 провис проводов. Произведена перетяжка. |  | 0.038889 |  | скваж/ 0,2 МВт/ 250 чел | 198 | +12, ветер
Ам ВЭС | 10 | Спасск | 8 | 2014-04-14 | 18:34 | 2014-04-14 | 18:34 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +12, ветер
Ам ВЭС | 10 | Винниково | 14 | 2014-04-14 | 18:50 | 2014-04-14 | 19:00 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0069444 |  | д/с, кот, скваж/ 0,15 МВт/300 чел | 30 | +12, ветер
Прим ЭС | 6 | Горная | 17 | 2014-04-14 | 19:50 | 2014-04-14 | 20:29 | 0.027083 | АВ.откл, АПВ ну, РПВ усп | Обход без замечаний. |  | 0.027083 |  | кот/0,3 МВт/143 чел/ 4 ТП | 90 | +12, облачно
Прим ЭС | 10 | Ивановка | 13 | 2014-04-14 | 21:00 | 2014-04-14 | 22:22 | 0.056944 | КУ, земля | Калёновка, 821чел. Оп. №13 заменили стеклянный изолятор Ф-С. |  | 0.056944 |  | котельн / 0,2МВт / 5ТП | 274 | +12, облачно
Ам ВЭС | 10 | Архара | 6 | 2014-04-14 | 19:48 | 2014-04-14 | 19:48 | 0 | МТЗ-1. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +10, ветер
Прим ЭС | 10 | Ярославка | 7 | 2014-04-14 | 22:15 | 2014-04-14 | 23:37 | 0.056944 | МТО. АПВ, РПВ ну | часть п.Ярославка, часть п.Дальзавод, 309чел. Падение опоры по вед. ф-2, провода легли на ф-7 в пролёте оп №8-9 на пересчении. Устранено. |  | 0.056944 |  | котельная, школа, скважин / 0,2МВт / 16ТП | 256 | +15, ясно
Ам ЗЭС | 10 | Саскаль | 1 | 2014-04-14 | 21:40 | 2014-04-14 | 21:45 | 0.0034722 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | Симоново, 150 чел. |  | 0.0034722 |  | 2 П/з / 0,07МВт | 6 | +8, ветер
Прим ЭС | 10 | Ал.Никольск | 3 | 2014-04-14 | 23:19 | 2014-04-15 | 0:58 | 0.06875 | КУ, земля | Николольвовск, часть с. Корфовка, 400чел. Повреждение на вед. отп. |  | 0.06875 |  | школа / 0,08МВт / 8ТП | 139 | +15, ясно
Хаб ЭС | 10 | Корфовская | 22 | 2014-04-14 | 23:39 | 2014-04-15 | 0:23 | 0.030556 | МТЗ. АПВ выв. РПВ усп |  |  | 0.030556 |  | школа, д/с/ 0,35 МВт/ 866 чел | 253 | +15, ясно
Прим ЭС | 10 | Ал.Никольск | 3 | 2014-04-15 | 1:18 | 2014-04-15 | 1:40 | 0.015278 | КУ, земля | Пал в пр.оп. 248-290. Вкл с выделенным поврежденным уч. (ост с.Николо-Львовск, 200 чел), вкл в 21:55 (ч/з 20:37). При прохождении пала повреждены 14 опор. (3 заменены полностью, остальные будут меняться по плановым заявкам). /3 бр., 3 ед.техн). |  | 0.64722 | 2014-04-15 16:50 | школа / 0,08МВт / 8ТП/ 400 чел. | 367 | +12, ясно
Хаб ЭС | 10 | Бикин | 5 | 2014-04-15 | 3:50 | 2014-04-15 | 4:22 | 0.022222 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | с.Покровка, с.Оренбурское, п.Лесопильный, г.Бикин, 2623 чел. |  | 0.022222 |  | хоспис, школа,котельная / 0,45МВт / 11ТП | 235 | +7, ветер
Хаб ЭС | 110 | ДВПТФ | 1Т | 2014-04-15 | 5:26 | 2014-04-16 | 13:00 | 1899-12-31 07:34 | МТЗ, РПВ не произв | Обесточена однотрансф-я ПС ДВПТФ (сх ОД-КЗ). /Откл ВЛ 110 кВ "Южная - Бройлерная-2 с отп ЮМР, ДВПТФ, МТЗ, АПВ усп./ Ч/з 1:14 потребителю обеспечен резерв. Осмотр оборудования без замечаний. В авар.случае 1Т можно вводить в работу. 16.4.14 проверка РЗА - пропуск КЗ ф9, устранена неисправность реле РТВ по мех.части. Произведена регулировка привода В-10 Т1. | по фидеру 10кВ ПС Бройлерная-2 | 0.051389 | 2014-04-15 06:40 | нет / 0,17МВт/ быта нет. | 212 | +7, ветер
Ам ЗЭС | 10 | Уландочка | 3 | 2014-04-15 | 5:38 | 2014-04-15 | 5:45 | 0.0048611 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | п.Ивановский,п.Майский, 595 чел. |  | 0.0048611 |  | школа / 0,15МВт / 8ТП | 17 | 0, ветер
Ам ВЭС | 10 | Набережная | 10 | 2014-04-15 | 7:26 | 2014-04-15 | 8:02 | 0.025 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | п.Архара, 600 чел. Выделен уч-к без нагрузки, потребителю обеспечен резерв. Оп.68 заменены 3 изолятора. Схема восстановлена | ф.11 | 0.025 | 2014-04-15 08:02 | котельн / 0,2МВт / 3ТП | 58 | 0, ветер
Прим ЭС | 10 | Раздольное-1 | 11 | 2014-04-15 | 9:00 | 2014-04-15 | 9:41 | 0.028472 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | п.Кипарисово, 184 чел. Повреждение на вед ТП |  | 0.028472 |  | школа, котельная / 11 ТП / 0,5 МВт | 330 | +7, ясно
Прим ЭС | 10 | Малиново | 2 | 2014-04-15 | 9:13 | 2014-04-15 | 9:42 | 0.020139 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | часть с.Малиново, 831 чел. В пр.оп. 30-33 убрана ветка с проводов ( ф.А, В) |  | 0.020139 |  | котельная, школа, дс / 10 ТП / 0,2 МВт | 100 | +6, сильный ветер
ЭС ЕАО | 6 | ДСК | 234 | 2014-04-15 | 9:35 | 2014-04-15 | 9:35 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +8, ветер
Ам ЦЭС | 10 | Кооперативная | 9 | 2014-04-15 | 8:24 | 2014-04-15 | 8:59 | 0.024306 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | г.Благовещенск, 200 чел |  | 0.024306 |  | БТЭЦ осветление воды / 10 ТП / | 90 | +5, ветер
Ам ВЭС | 6 | Бурейск | 22 | 2014-04-15 | 8:30 | 2014-04-15 | 8:30 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +5, ветер
ЭС ЕАО | 6 | ДСК | 234 | 2014-04-15 | 9:52 | 2014-04-15 | 9:52 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +8, ветер
ЭС ЕАО | 6 | ДСК | 234 | 2014-04-15 | 10:17 | 2014-04-15 | 10:17 | 0 | МТЗ, АПВ усп | Пр.оп.234/04/1-2 следы перекрытия. |  | 0 |  | нет | 0 | +8, ветер
Ам ВЭС | 10 | Хвойная | 2 | 2014-04-15 | 8:55 | 2014-04-15 | 10:14 | 0.054861 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произ | п.Восточный, 1500 чел. Оп.11-12 убрана ветка |  | 0.054861 |  | школа, кот, скваж / 7ТП / | 460 | +8, ветер
Ам ЗЭС | 10 | Уландочка | 3 | 2014-04-15 | 9:00 | 2014-04-15 | 9:16 | 0.011111 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | п.Ивановский,п.Майский, 595 чел. |  | 0.011111 |  | школа / 8ТП / 0,35 МВт | 59 | +8, ветер
Ам ЦЭС | 10 | Петровка | 1 | 2014-04-15 | 9:33 | 2014-04-15 | 9:35 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | с.Новопетровка, 328 чел |  | 0.0013889 |  | нет / 9ТП / 0,15 МВт | 5 | +8, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Пашково | 21 | 2014-04-15 | 10:25 | 2014-04-15 | 10:34 | 0.00625 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Пашково Заречье, 268 чел |  | 0.00625 |  | школа, котельная, дс / 7 ТП | 7 | +8, сильный ветер
ЭС ЕАО | 10 | Унгун | 165 | 2014-04-15 | 10:31 | 2014-04-15 | 10:38 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | с.Лазарево, 110 чел |  | 0.0048611 |  | нет / 7ТП | 6 | +8, сильный ветер
ЭС ЕАО | 10 | Унгун | В-10 Т2 | 2014-04-15 | 10:42 | 2014-04-15 | 10:54 | 0.0083333 | МТЗ, РПВ усп | Обесточены 1,2 сш-10 кВ .Осмотр: Ф155 откл, бл.МТЗ. (вкл ч/з 5:31) |  | 0.0083333 |  | 1870 чел / 0,3 МВт | 64 | +8, сильный ветер
Хаб ЭС | 10 | Корфовская | 22 | 2014-04-15 | 10:58 | 2014-04-15 | 11:21 | 0.015972 | МТО, АПВ ну, РПВ | Повреждение на вед.отпайке. |  | 0.015972 |  | нет / 0,5 МВт | 207 | +8, сильный ветер
Ам ЦЭС | 10 | Астрахановка | 25 | 2014-04-15 | 9:58 | 2014-04-15 | 10:03 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | г.Благовещенск, 708 чел |  | 0.0034722 |  | нет / 6ТП / 0,4 МВт | 32 | +8, сильный ветер
ЭС ЕАО | 10 | Унгун | 155 | 2014-04-15 | 10:42 | 2014-04-15 | 16:23 | 0.23681 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | с.Целиное, 10 чел. Оп.155/00/111 обрыв вязки, схлест проводов. Устранено. |  | 0.10972 | 2014-04-15 13:20 | нет / 0,01 МВт | 85 | +8, сильный ветер
ЭС ЕАО | 10 | Бабстово | 15 | 2014-04-15 | 10:58 | 2014-04-15 | 12:11 | 0.050694 | АВ.откл, АПВ ну, РПВ усп | Горное Бабстово, 1396 чел |  | 0.050694 |  | котельная, школа, насосная / 9ТП / 0,2 МВт | 235 | +8, сильный ветер
ЭС ЕАО | 10 | Пашково | 21 | 2014-04-15 | 11:04 | 2014-04-15 | 11:10 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Пашково Заречье, 268 чел |  | 0.0041667 |  | школа, котельная, дс / 7 ТП / 0,05 МВт | 5 | +8, сильный ветер
Ам ЗЭС | 10 | Саскаль | 1 | 2014-04-15 | 10:15 | 2014-04-15 | 10:15 | 0 | МТО, АПВ усп. | Планируется обход 21.4.14 |  | 0 |  | нет | 0 | +8, сильный ветер
Ам ВЭС | 6 | Обувная | 10 | 2014-04-15 | 10:20 | 2014-04-15 | 10:23 | 0.0020833 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | г.Райчихинск, 600 чел |  | 0.0020833 |  | в/ч / 0,1МВт | 6 | +8, сильный ветер
Хаб ЭС | 10 | Черняево | 6 | 2014-04-15 | 10:45 | 2014-04-15 | 14:30 | 0.15625 | МТО, АПВ выв, РПВ не произ (инфор о повр) | Оп.58 обрыв вязки, схлест проводов. Устранено |  | 0.15625 |  | п/з, котельная / 8ТП / 0,2 МВт/467 чел | 338 | +8, сильный ветер
Хаб ЭС | 10 | Гродеково | 3 | 2014-04-15 | 11:23 | 2014-04-15 | 18:11 | 0.28333 | "земля" от КУ | На х.х. Пр.оп.10 убрано дерево без повреждения проводов |  | 0 |  | нет / 0,1 МВт | 0 | +8, сильный ветер
Ам ЗЭС | 10 | Новокиевка | 6 | 2014-04-15 | 10:36 | 2014-04-15 | 10:36 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +8, сильный ветер
Хаб ЭС | 10 | Гродеково | 15 | 2014-04-15 | 11:48 | 2014-04-15 | 11:53 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Гродеково, Переясловка, 550 чел |  | 0.0034722 |  | очистные, скважина, школа, котельная / 7ТП / 0,28 МВт | 23 | +8, сильный ветер
Хаб ЭС | 10 | Литовко | 10 | 2014-04-15 | 11:55 | 2014-04-15 | 13:53 | 0.081944 | МТО, АПВ не раб, РПВ ну | с.Украинка, 303 чел. Оп.9 схлест проводов. Устранено |  | 0.081944 |  | нет / 2ТП / 0,3 МВь | 665 | +8, сильный ветер
Ам ЗЭС | 35 | Амурская - Лесная |  | 2014-04-15 | 10:58 | 2014-04-15 | 10:58 | 0 | МТЗ, АПВ усп | Оп.64-65 пал |  | 0 |  | нет | 0 | +8, сильный ветер
Ам ВЭС | 6 | Новорайчиха | 18 | 2014-04-15 | 11:09 | 2014-04-15 | 11:09 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +8, сильный ветер
Ам ВЭС | 35 | Набережная - Ленинское |  | 2014-04-15 | 11:11 | 2014-04-15 | 11:11 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +8, сильный ветер
ЭС ЕАО | 10 | Биджан | 223 | 2014-04-15 | 11:46 | 2014-04-15 | 11:53 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | с.Новотроицкое, 466чел. |  | 0.0048611 |  | нет / 2ТП / 0,05 МВт | 6 | +8, сильный ветер
ЭС ЕАО | 10 | Бабстово | 15 | 2014-04-15 | 12:15 | 2014-04-15 | 12:56 | 0.028472 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Горное Бабстово, 1396 чел. |  | 0.028472 |  | котельная, школа, насосная / 9ТП / | 132 | +8, сильный ветер
ЭС ЕАО | 10 | Биджан | 223 | 2014-04-15 | 12:52 | 2014-04-15 | 13:25 | 0.022917 | МТЗ, АПВ ну, РПВ | с.Новотроицкое, 466чел. |  | 0.022917 |  | нет / 2ТП / 0,05 МВт | 27 | +8, сильный ветер
ЭС ЕАО | 10 | Опытная | 52 | 2014-04-15 | 12:43 | 2014-04-15 | 17:57 | 0.21806 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | с.Опытное, 352 чел. Оп.52/00/17 поврежден изолятор. Устранено |  | 0.21806 |  | котельная, дс, насосная / 2ТП / 0,03 МВт | 168 | +8, сильный ветер
Прим ЭС | 10 | Малиново | по ф.4 СП21 В-10 кВ | 2014-04-15 | 13:09 | 2014-04-15 | 13:16 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп | Жалоб от потребителей не было, РПВ успешно по прибытии ОВБ. Оп.321 убрана ветка с проводов |  | 0.0048611 |  | нет | 15 | +8, ветер
Прим ЭС | 10 | Ольга | 5 | 2014-04-15 | 13:15 | 2014-04-15 | 14:37 | 0.056944 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл с выделенным уч.без нагрузки. 16.4.14 осмотр без замечаний. Схема восстановлена в 16:45 |  | 0.056944 |  | нет / 11ТП / 0,2 МВт/ 432 чел. | 180 | +6, ясно
Хаб ЭС | 10 | ГВФ | 20 | 2014-04-15 | 12:24 | 2014-04-15 | 17:08 | 0.19722 | "земля" от КУ | Оп.41 убрано дерево. Без повреждения ВЛ. |  | 0.19722 |  | нет / 0,2 МВт | 1231 | +8, сильный ветер
Ам ВЭС | 10 | Завитая | 20 | 2014-04-15 | 11:52 | 2014-04-15 | 11:52 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +8, сильный ветер
Ам ВЭС | 10 | Завитая | 11 | 2014-04-15 | 11:55 | 2014-04-15 | 11:55 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +8, сильный ветер
Ам ЗЭС | 10 | Свободный | 11 | 2014-04-15 | 11:54 | 2014-04-15 | 12:06 | 0.0083333 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0083333 |  | скваж, кот/ 0,15 МВт/ 211 чел. | 9 | +8, сильный ветер
Ам ВЭС | 10 | Завитая | 5 | 2014-04-15 | 12:05 | 2014-04-15 | 12:05 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +8, сильный ветер
Ам ЗЭС | 10 | Пера | 6 | 2014-04-15 | 12:25 | 2014-04-15 | 12:25 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +8, сильный ветер
Ам ВЭС | 10 | Винниково | 14 | 2014-04-15 | 12:34 | 2014-04-15 | 12:37 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0020833 |  | д/с, кот, скваж, школа / 10 ТП / 0,2 МВт/ 507 чел | 10 | +8, сильный ветер
Прим ЭС | 10 | Осиновка | 4 | 2014-04-15 | 13:51 | 2014-04-15 | 13:56 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп | с.Осиновка, 55 чел |  | 0.0034722 |  | нет / 1ТП / 0,3МВт | 25 | +8, ветер
Прим ЭС | 10 | Кролевцы | 31 | 2014-04-15 | 14:15 | 2014-04-15 | 15:17 | 0.043056 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | с.Суражевка, 940 чел. Повреждение на вед.уч-ке |  | 0.043056 |  | птицефабрика / 6ТП / 1,8 МВт | 1500 | +8, ветер
Ам ВЭС | 10 | Городская | 5 | 2014-04-15 | 13:26 | 2014-04-15 | 13:26 | 0 | МТО, МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +8, сильный ветер
Прим ЭС | 6 | Сергеевка | 5 | 2014-04-15 | 14:27 | 2014-04-15 | 14:33 | 0.0041667 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ усп | с.Сергеевка, 639 чел. В пр.оп.53-54 проведена чистка просеки, на оп.53 проведена замена крюков изоляторов. |  | 0.0041667 |  | котельная, больница / 7ТП / 0,5МВт | 24 | +8, сильный ветер
Прим ЭС | 35 | С-55 - Гайдамак |  | 2014-04-15 | 14:35 | 2014-04-15 | 20:37 | 0.25139 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну. | Обесточено 1СШ-35/6кВ ПС Гайдамак. Через 0:30 потребителю обеспечен резерв. Осмотр ПС, обход ВЛ без замечаний. | Т2 | 0.020833 | 2014-04-15 15:05 | г.Находка / 4 МВт/ 6558 чел | 200 | +8, сильный ветер
ЭС ЕАО | 10 | Пашково | 21 | 2014-04-15 | 14:45 | 2014-04-15 | 17:08 | 0.099306 | МТЗ, АПВ выв, РПВ не произ | Пр оп 21-00/ 106-107 снята ветка. |  | 0.099306 |  | школа, кот, дс / 7 ТП / 0,05 МВт/ 268 чел. | 115 | +8, сильный ветер
ЭС ЕАО | 10 | Пашково | 25 | 2014-04-15 | 14:07 | 2014-04-15 | 14:30 | 0.015972 | МТЗ, АПВ ну РПВ усп | с.Пашково, 958 чел |  | 0.015972 |  | котельные, школа, дс / 7ТП / 0,16 МВт | 63 | +8, сильный ветер
Хаб ЭС | 6 | РЦ | 33 | 2014-04-15 | 14:46 | 2014-04-15 | 15:51 | 0.045139 | МТО, АПВ ну, РПВ | Повреждение на вед.уч-ке |  | 0.045139 |  | нет / 18ТП / 832 чел./0,3 МВт | 325 | +8, сильный ветер
Ам ВЭС | 10 | Завитая | 5 | 2014-04-15 | 13:48 | 2014-04-15 | 13:48 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +8, сильный ветер
Прим ЭС | 10 | Осиновка | 4 | 2014-04-15 | 14:55 | 2014-04-15 | 15:32 | 0.025694 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | Вкл без 1 ТП, вкл ч/з 6:05. Оп 131 заменен поврежденный изолятор, устранен схлест проводов. |  | 0.025694 |  | нет / 5ТП / 0,3МВт/ 55 чел | 117 | +8, ветер
Прим ЭС | 10 | Краскино | 4 | 2014-04-15 | 14:40 | 2014-04-15 | 18:42 | 0.16806 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну. | Вкл без КТП "Севак", поврежден ввод 10 кВ Т1 (160 кВА), вкл в 20:35 (по 2 фазам). 21.4.14 в Требуется замена ввода 10 кВ Т1 ф.С. 25.4.14 в 12:50 в КТП "Севак" на Т1 заменен ввод 10 ф.С |  | 0.16806 |  | кот, дс, школа / 6ТП / 0,3 МВт/ 560 чел. | 500 | +8, сильный ветер
Ам СЭС | 6 | Сиваки | 14 | 2014-04-15 | 14:00 | 2014-04-15 | 14:00 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +8, сильный ветер
Прим ЭС | 10 | Чернышевка | 4 | 2014-04-15 | 15:22 | 2014-04-15 | 15:41 | 0.013194 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл без отп на 2 вед ТП, вкл ч/з 2:14 без 1 вед. ТП. Пр.оп.515-516 падение дерева, обрыв провода, пр.оп.514-518 сорваны изоляторы, схлест проводов. Повреждение устранено. В 19:17 16.4.14 включено все |  | 0.013194 |  | нет / 5ТП / 0,1 МВт/ 178 чел. | 32 | +8, сильный ветер
Хаб ЭС | 10 | Лермонтовка | 12 | 2014-04-15 | 14:20 | 2014-04-15 | 14:48 | 0.019444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ | с.Лермонтовка, Пушкино, 792 чел. Повреждение на вед.уч-ке |  | 0.019444 |  | школа д/с, кот, РРС / 11ТП / | 252 | +8, сильный ветер
Ам ВЭС | 6 | Прогресс | 7 | 2014-04-15 | 14:35 | 2014-04-15 | 14:35 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +8, сильный ветер
Ам ЗЭС | 10 | Свободный | 2 | 2014-04-15 | 15:03 | 2014-04-15 | 15:03 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +8, сильный ветер
Прим ЭС | 110 | Рощино - Глубинная - Восток |  | 2014-04-15 | 16:33 | 2014-04-15 | 16:33 | 0 | ЗНЗ 2 ст, ускорение МТЗ, АПВ усп | Под оп.190 найдена обгорелая ветка. |  | 0 |  | нет | 0 | +8, сильный ветер
Прим ЭС | 10 | Новоникольск | 4 | 2014-04-15 | 16:47 | 2014-04-15 | 16:57 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп | г.Уссурийск, 600 чел |  | 0.0069444 |  | школа / 6ТП / 0,5 МВт | 59 | +8, сильный ветер
Ам ВЭС | 10 | Спасск | 12 | 2014-04-15 | 15:30 | 2014-04-15 | 15:30 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +8, сильный ветер
Ам ВЭС | 10 | Спасск | 6 | 2014-04-15 | 15:33 | 2014-04-15 | 15:33 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +8, сильный ветер
Прим ЭС | 10 | Краскино | 11 | 2014-04-15 | 17:17 | 2014-04-15 | 17:17 | 0 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | п.Краскино, 25 чел |  | 0 |  | нет | 0 | +12, сильный ветер
Прим ЭС | 110 | Давыдовка - Барабаш - Славянка | №2 | 2014-04-15 | 16:54 | 2014-04-15 | 16:54 | 0 | Давыдовка: ЗЗ, АПВ усп; Славянка: ПНДЗ, АПВ усп | ИМФ ф.В 68,8 км. Обход зоны ИМФ без замечаний |  | 0 |  | нет | 0 | +12, сильный ветер
Прим ЭС | 10 | Чугуевка | 0 | 2014-04-15 | 17:25 | 2014-04-15 | 18:00 | 0.024306 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на вед.уч-ке |  | 0.024306 |  | насосн, кот, д.дом / 13 ТП / 1 МВт/ 987 чел. | 584 | +12, сильный ветер
Прим ЭС | 6 | Новороссия | 3 | 2014-04-15 | 17:36 | 2014-04-15 | 17:59 | 0.015972 | Ав.откл, РПВ усп | с.Новороссия, с. Центральное, 414 чел |  | 0.015972 |  | школа / 4ТП / 0,3 МВт | 60 | +12, сильный ветер
Прим ЭС | 6 | Партизан | 11 | 2014-04-15 | 17:40 | 2014-04-15 | 18:10 | 0.020833 | КУ, земля | Вкл без ТП-7462, вкл ч/з 3:11. Пр оп 166-167 обрыв провода. Устранено. |  | 0.020833 |  | котельная, насосная / 20 ТП / 3 МВт/ 1900 чел | 300 | +12, сильный ветер
Ам ВЭС | 10 | Хвойная | 6 | 2014-04-15 | 15:46 | 2014-04-15 | 15:46 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +12, сильный ветер
Прим ЭС | 6 | Новицкое | 6 | 2014-04-15 | 18:15 | 2014-04-15 | 18:15 | 0 | Ав.откл, АПВ выв, РПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +12, сильный ветер
Прим ЭС | 6 | Соловей Ключ | 1 | 2014-04-15 | 18:30 | 2014-04-15 | 20:55 | 0.10069 | Ав.откл, АПВ выв, РПВ усп | Оп 41 снята ветка. |  | 0.10069 |  | нет / 1ТП / 0,001 МВт | 18 | +12, сильный ветер
Прим ЭС | 6 | Новороссия | 3 | 2014-04-15 | 18:40 | 2014-04-15 | 18:55 | 0.010417 | Ав.откл, АПВ выв, РПВ усп | с.Новороссия, с. Центральное, 414 чел. В пр.оп.24-25 обнаружено упавшее дерево под проводами, провода целые, дерево убрано. |  | 0.010417 |  | школа / 4ТП / 0,3 МВт | 40 | +12, сильный ветер
Прим ЭС | 6 | Соловей Ключ | 6 | 2014-04-15 | 18:46 | 2014-04-15 | 21:40 | 0.12083 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну. | Вкл без 2 ТП из 11 (ост часть быта С.Ключ), вкл ч/з 3:19. Пр оп 33-34 устранен схлест проводов. |  | 0.12083 |  | 1,2 МВт/больн, насосн / 11 ТП / 200 чел | 2000 | +12, сильный ветер
ЭС ЕАО | 6 | Лесоучасток | 204 | 2014-04-15 | 16:32 | 2014-04-15 | 16:37 | 0.0034722 | АВ.откл, АПВ ну, РПВ усп | п.Смольный, 240 чел |  | 0.0034722 |  | нет / 4ТП / | 8 | +8, сильный ветер
ЭС ЕАО | 10 | КРС | 157 | 2014-04-15 | 15:05 | 2014-04-15 | 19:59 | 0.20417 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Пр.оп.9-10 падение дерева, оп 8 обрыв вязки. Устранено. |  | 0.20417 |  | 0,02 МВт/ насосн / 2ТП / быта нет | 25 | +12, сильный ветер
ЭС ЕАО | 10 | Столбовое | 61 | 2014-04-15 | 16:30 | 2014-04-15 | 17:46 | 0.052778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл с выделенным уч.без нагрузки. Пр.оп.61/02/22-23 обрыв провода упавшим деревом (подгорело). Устранено, схема восстановлена в 17:10 | ф.4 | 0.052083 | 2014-04-15 17:45 | школа, дс, кот/12 ТП /1224 чел | 241 | +12, сильный ветер
ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | 12 | 2014-04-15 | 16:08 | 2014-04-15 | 18:05 | 0.08125 | КУ, земля | Оп.12 устранен обрыв вязки. | ф.15 | 0.035417 | 2014-04-15 16:59 | 0,4 МВт/кот, больн/интернат / 6ТП/ 2600 чел. | 328 | +12, сильный ветер
ЭС ЕАО | 10 | Ленинск | 78 | 2014-04-15 | 18:00 | 2014-04-15 | 18:13 | 0.0090278 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл с выделенным уч.без нагрузки, вкл ч/з 4:11. Оп 78-03/18 устранен обрыв схлест проводов, вязки. |  | 0.0090278 |  | кот /0,35 МВт/ 1280 чел. / 8ТП | 104 | +12, сильный ветер
Ам ЗЭС | 10 | Бузули | 22 | 2014-04-15 | 19:03 | 2014-04-15 | 19:40 | 0.025694 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Пр оп 6-7 падение дерева на ВЛ. Без повреждения ВЛ. |  | 0.025694 |  | кот, АТС / 11 ТП/ 412 чел. | 30 | +8, сильный ветер
Прим ЭС | 6 | Многоудобное | 11 | 2014-04-15 | 20:39 | 2014-04-15 | 23:14 | 0.10764 | КУ, земля | Повреждение на ведемственном уч. |  | 0.10764 |  | скваж/ 0,1 МВт/ 130 чел/ 7ТП | 250 | +15, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Башурово | 79 | 2014-04-15 | 18:30 | 2014-04-15 | 22:19 | 0.15903 | ББ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.15903 |  | 0,1 МВт/ кот/ 86 чел | 79 | +15, ветер
Прим ЭС | 6 | Новицкое | 6 | 2014-04-16 | 4:39 | 2014-04-16 | 4:42 | 0.0020833 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0020833 |  | скваж/ 0,15 МВт/ 198 чел. | 60 | +7, ветер
Хаб ЭС | 6 | ГВФ | 36 | 2014-04-16 | 8:38 | 2014-04-16 | 10:25 | 0.074306 | МТО, АПВ выв, РПВ усп. |  |  | 0.074306 |  | нет / 0,45 МВт/400 чел/2ТП | 1070 | +2, снег
Ам СЭС | 10 | Сиваки | 18 | 2014-04-16 | 9:13 | 2014-04-16 | 10:17 | 0.044444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на вед.отпайке. |  | 0.044444 |  | РРС / 0,01 МВт/ быта нет | 19 | +5, ясно
Прим ЭС | 10 | Барабаш | 13 | 2014-04-16 | 9:20 | 2014-04-16 | 9:20 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | Под оп.146 обнаружена ворона |  | 0 |  | школа, АТС / 4ТП / 0,2 МВт/ 415 чел. | 0 | +5, ясно
Хаб ЭС | 6 | Южная | 37 | 2014-04-16 | 10:35 | 2014-04-16 | 11:58 | 0.057639 | КУ, земля | Повреждение на вед.ТП |  | 0.057639 |  | насосная / 0,5 МВт | 660 | +2, снег
Хаб ЭС | 6 | Многовершинная | 1 | 2014-04-16 | 11:09 | 2014-04-16 | 15:40 | 0.18819 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл без ТП 5 (ост.котельная (на ДГ)), вкл ч/з 7:01. Повреждение в сети 0,4 кв. Устранено, восстановлена исходная сх. |  | 0.18819 |  | насосн, кот (на ДГ)/0,9 МВт/ 1530 чел/ 5ТП | 4300 | +2, ветер, снег
Прим ЭС | 6 | Новицкое | 6 | 2014-04-16 | 12:50 | 2014-04-16 | 13:06 | 0.011111 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну. | Повреждение на ведомственном уч. (пал, повреждены 2 промеж.опоры) |  | 0.011111 |  | нет /1 МВт/ 231 чел/ 13ТП | 60 | +10, ясно
Прим ЭС | 10 | Игнатьевка | 3 | 2014-04-16 | 13:20 | 2014-04-16 | 15:14 | 0.079167 | КУ, земля | РТП 2007 устранен обрыв шлейфа. При РПВ перекос. Повреждение на ведомственном уч. |  | 0.079167 |  | кот, школа, дс/0,2 МВт/556 чел. | 190 | +10, ясно
Ам ЦЭС | 10 | Астрахановка | 18 | 2014-04-16 | 13:49 | 2014-04-16 | 14:21 | 0.022222 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на вед.уч-ке (пал) |  | 0.022222 |  | нет / 6ТП /100 чел/ 0,4 МВт | 75 | +8, ясно
Ам ЗЭС | 10 | Новокиевка | 6 | 2014-04-16 | 14:36 | 2014-04-16 | 14:36 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +10, ветер
Ам ЗЭС | 10 | Державинка | 2 | 2014-04-16 | 15:10 | 2014-04-16 | 15:32 | 0.015278 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Включен до ЛР-3-02/01. В 18:57 включен до ЛР-3-02/07 (без с.Фроловка). В 9:30 разрезаны шлейфа на оп.200. В 11:27 включен полностью, на оп.203, 204 заменены изоляторы. |  | 0.015278 |  | кот, школа, дс /0,15 МВт/ 335 чел. | 12 | +10, ветер
Прим ЭС | 10 | Малиново | по ф.4 СП21 В-10 кВ | 2014-04-16 | 16:55 | 2014-04-16 | 17:03 | 0.0055556 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0055556 |  | нет/ 0,1 МВт/120 чел | 20 | +8, ясно
Хаб ЭС | 10 | Лермонтовка | 12 | 2014-04-16 | 17:20 | 2014-04-16 | 20:15 | 0.12153 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | Потребителю обеспечен резерв. ТП-8036, отгорел шлейф ф.А, схлест. Устранено, восстановлена исх.схема. | ф.4 | 0.027778 | 2014-04-16 18:00 | школа, д/с, кот, РРС/ 0,3 МВт/792 чел/ 11ТП / | 275 | +8, сильный ветер
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 15 | 2014-04-16 | 17:49 | 2014-04-16 | 17:57 | 0.0055556 | МТО, АПВ выв, РПВ усп | Обход без замечаний |  | 0.0055556 |  | кот / 6ТП / 422 чел / 0,6 МВт | 45 | +12, ветер
Прим ЭС | 6 | Многоудобное | 11 | 2014-04-16 | 19:22 | 2014-04-16 | 23:48 | 0.18472 | КУ, земля | Вкл без 3 ТП (1 РСК, 2 вед). ТП РСК вкл ч/з 4:46. Повреждение на вед.ТП. |  | 0.18472 |  | нет/ 0,3 МВт/ 130 чел/ 7ТП | 100 | +10, ветер
Прим ЭС | 10 | Губерово | 18 | 2014-04-16 | 20:20 | 2014-04-17 | 2:12 | 0.24444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв | Находился на ХХ (резервное питание для ПС Иман Ф3). Падение оп 112 (дер на жб пасынке , подгорела при ранее прошедшем пале). Произведена замена, сх.восстановлена. |  | 0 |  | нет | 0 | +10, ветер
Прим ЭС | 10 | Осиновка | 5 | 2014-04-16 | 21:47 | 2014-04-17 | 0:35 | 0.11667 | КУ, земля | Оп 90 устранен обрыв вязки верхнего провода. |  | 0.11667 |  | нет/ 0,02 МВт/ быта нет | 82 | +10, облачно
Хаб ЭС | 110 | НикТЭЦ - Б.Гора с отп Маго | С-172 | 2014-04-17 | 7:05 | 2014-04-17 | 7:05 | 0 | НЗНП 1ст, АПВ усп. | ИМФ 1,1км., фВ. от НТЭЦ. Обход участка ВЛ без замечаний |  | 0 |  | нет | 0 | 0, облачно
Прим ЭС | 10 | Н.Георгиевка | 2 | 2014-04-17 | 8:16 | 2014-04-17 | 8:20 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Обход 22.4.14 |  | 0.0027778 |  | кот/ 0,4 МВт/330 чел | 17 | 0, облачно
ЭС ЕАО | 10 | Биджан | 224 | 2014-04-17 | 8:30 | 2014-04-17 | 8:30 | 0 | ав.откл, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | 0, облачно
Прим ЭС | 6 | Многоудобное | 11 | 2014-04-17 | 10:31 | 2014-04-17 | 18:01 | 0.3125 | "земля" от КУ | Lвл=3км. часть с.Многоудобное, 130чел. На оп.73 заменен изолятор. |  | 0.3125 |  | нет / 7ТП / 0,05МВт | 400 | +6, ясно
Ам ВЭС | 10 | Завитая | 20 | 2014-04-17 | 18:31 | 2014-04-17 | 23:58 | 0.22708 | МТО, АПВ ну, РПВ ну. | г.Завитинск, 1600 чел. Повреждение кабеля на оп.1. Подключен резервный |  | 0.22708 |  | котельная / 7ТП / 0,3МВт | 1400 | +6, облачно
ЭС ЕАО | 10 | Бабстово | 15 | 2014-04-17 | 22:10 | 2014-04-18 | 0:24 | 0.093056 | АВ.откл, АПВ ну, при РПВ "перекос", от КУ | Горное Бабстово, 1396 чел. Последний потребитель запитан в 1:41 по ф.155 Унгун. Причина не установлена. |  | 0.093056 |  | котельная, школа, насосная / 9ТП / | 402 | +8, сильный ветер
Прим ЭС | 10 | Кипарисово | 4 | 2014-04-17 | 23:29 | 2014-04-18 | 0:15 | 0.031944 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | п.Кипарисово-1, Мирный, Кипарисово-2, 230 чел |  | 0.031944 |  | котельная / 11 ТП / 0,8 МВт | 200 | +9, ясно
Ам ЦЭС | 110 | Тамбовка - Раздольное |  | 2014-04-17 | 23:57 | 2014-04-17 | 23:57 | 0 | 1 ст ТНЗНП, АПВ усп | ИМФ 6,7 км. На оп.38 гнездование аистов. |  | 0 |  | нет | 0 | +5, ясно
Прим ЭС | 10 | Ново-Георгиевка | 1 | 2014-04-18 | 3:48 | 2014-04-18 | 3:53 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | с.Ново-Георгиевка часть с.Фадеевка, 285 чел |  | 0.0034722 |  | школа, котельная / 8ТП / 0,1 МВт | 6 | +9, ясно
Прим ЭС | 10 | Троица | по ф.25 реклоузер | 2014-04-18 | 7:15 | 2014-04-18 | 20:04 | 0.53403 | "земля" от КУ | п.Витязь п.Рисовая падь, 140 чел. Оп.419,423,440 (дерев) сгорели (пал), заменены на новые. Оп.420,421 повреждены изоляторы(по одному), заменены. В пр.426-427 с проводов убрано дерево. На оп.375 (анкер) заменен сгоревший укос |  | 0.53403 |  | вч/ 0,08 МВт/ быта нет. | 1025 | +9, ясно
ЭС ЕАО | 110 | КРС - Ленинск |  | 2014-04-18 | 7:52 | 2014-04-18 | 7:52 | 0 | КРС: ЗЗ, АПВ усп, Ленинск: 2 ст НЗНП, АПВ усп | Оп.58 гнездо аиста, ф.В |  | 0 |  | нет | 0 | +8, ясно
Ам ЗЭС | 10 | Шимановск | 26 | 2014-04-18 | 15:10 | 2014-04-18 | 15:25 | 0.010417 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.010417 |  | нет | 8 | +7, обл
Хаб ЭС | 35 | Дубки | В-35 Анастасьевка | 2014-04-18 | 16:28 | 2014-04-18 | 19:23 | 0.12153 | от КУ | Шумы в баке В-35 ф-С на ПС Дубки, отключен КУ. Обесточена ПС Краснознаменка, Анастасьевка. Установлен шунт на В-35 и линия включена. 21.4.14 9:00-14:08 шунт снят (вывод ВЛ по согласованной заявке с ограничением потребителя Ротр= 3,4 МВт, 9038 чел/. Установлена перемычка м/ду ВЛ 35 Сергеевка-Дубки и ВЛ 35 кВ Дубки-Анастасьевка. 23.4.14 В-35 собран, испытан, готов к включению. 25.4.14 в 17:07 В 35 "Анастасьевка" введен в работу, перемычка снята. Диспетчер уточнил причину: При появлении шума в баке определили что горит контакт, недовключился привод. Восстановили контактную часть, устранили дефект привода. |  | 0.12153 |  | 9965чел / 6,05МВт | 8750 | +8, обл
Ам ЦЭС | 110 | Тамбовка - Михайловка |  | 2014-04-19 | 5:56 | 2014-04-19 | 5:56 | 0 | Тамбовка: ДФЗ, 1 ст ТНЗНП, АПВ усп; Михайловка: ДФЗ, 1 ст ТНЗНП, АПВ усп | Оп. №89 гнездо аиста. |  | 0 |  | нет | 0 | +10, ясно
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 15 | 2014-04-19 | 11:32 | 2014-04-19 | 11:38 | 0.0041667 | МТО. РПВ усп | п. Сибирцево, 422чел. Повреждение на вед. ТП. |  | 0.0041667 |  | котельная, поликлиника / 0,28МВт / 6ТП | 28 | +9, ясно
Прим ЭС | 6 | ЦРП ПаГРЭС | Несвоевка | 2014-04-19 | 11:43 | 2014-04-19 | 14:00 | 0.095139 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | часть п.Лозовый, 644чел. Оп. 109/18 (деревянная) вывалился крюк ф "А", провод упал на землю. Устранено. |  | 0.095139 |  | насосная, школа, интернат, телевышка / 0,7МВт / 11ТП | 1610 | +15, ясно
Прим ЭС | 10 | Кипарисово | по ф-4 откл рекл оп №150 | 2014-04-19 | 13:15 | 2014-04-19 | 14:30 | 0.052083 | МТЗ. РПВ ну | часть п.Кипарисово 1, п.Мирный, часть п.Кипарисово 2, 230чел. Включили до оп. №222, отключено 1ТП РСК (п. Мирный) и 4 вед. ТП. В 15:40 (ч/з 2ч 25м) вкл без 3-х вед. ТП. |  | 0.052083 |  | котельн / 0,8 МВт / 11 ТП | 800 | +11, ясно
Прим ЭС | 110 | Находка - НСРЗ |  | 2014-04-19 | 14:40 | 2014-04-19 | 14:40 | 0 | НЗЗ 1СТ, МТЗ, АПВ усп | Прол. оп. №19-20 (3м от оп №20) на проводе средней фазы остаток веревки длиной около 1 м, других замечаний нет. |  | 0 |  | нет | 0 | +15, ясно
Прим ЭС | 10 | Чугуевка | 1 | 2014-04-19 | 16:05 | 2014-04-19 | 17:58 | 0.078472 | МТО. АПВ, РПВ ну | часть с.Чугуевка, Цветковка, Пшеницыно, 1465чел. Оп. №52-53 педение сухого дерева, обрыв одной фазы. Устранено. |  | 0.078472 |  | насосная, котельная, роддом / 0,6МВт / 18ТП | 1150 | +14, ясно
Ам ВЭС | 10 | Бурейск | 15 | 2014-04-19 | 20:23 | 2014-04-19 | 20:26 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. | Планируется обход. |  | 0.0020833 |  | нет | 6 | +12, ясно
Ам ЦЭС | 35 | Западная - ПРП |  | 2014-04-19 | 21:49 | 2014-04-19 | 21:52 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. | Оп. 15 следы перекрытия сторонним предметом, распушение провода. (Предположительно воздушные шары). 20.4.14 в 1:10 выведена в ремонт (без ограничения потребителя). Устранено и вкл по норм. сх в 15:02. |  | 0.0020833 |  | 34000ч / 10,4 МВт | 519 | +12, ясно
Ам ЦЭС | 110 | Белогорск - Среднебелая |  | 2014-04-20 | 6:07 | 2014-04-20 | 6:27 | 0.013889 | 2ст НЗНП, АПВ неусп, РПВ усп. | ИМФ ф.В 39,7 км. Произведен обход. Пр оп 150-164, 167-168 следы прохождения пала. |  | 0.013889 |  | 2,5 МВт / 6 насел. пунктов: 8100 чел | 835 | +3, ясно
Прим ЭС | 10 | Шмаковка | 10 | 2014-04-20 | 10:05 | 2014-04-20 | 10:05 | 0 | МТЗ. АПВ усп | КТП-6089 сгорели предохранители 10кВ трёх фаз. В 12:20 включен успешно. |  | 0 |  | нет | 0 | +5, облач
Прим ЭС | 10 | Осиновка | 4 | 2014-04-20 | 12:57 | 2014-04-20 | 13:00 | 0.0020833 | МТЗ. РПВ усп | часть с.Осиновка, 55чел. |  | 0.0020833 |  | нет / 0,26МВт / 1ТП | 13 | +8, ветер
Ам СЭС | 6 | Сиваки | 14 | 2014-04-20 | 13:10 | 2014-04-20 | 13:10 | 0 | МТО. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, пасм
Прим ЭС | 10 | Ивановка | 2 | 2014-04-20 | 14:20 | 2014-04-20 | 14:23 | 0.0020833 | КУ "земля" | Вкл до РС-664 на оп. №№33, осталось погашено 3-ТП (часть с.Ивановка). КТП-6792 повреждение изолятора РТП фаза-"А". Произведена замена и вкл 15:42 (ч/з 1ч 12м). |  | 0.0020833 |  | 0,2МВт / 8ТП / 1000 чел | 598 | +8, ветер
Прим ЭС | 10 | Осиновка | 4 | 2014-04-20 | 14:20 | 2014-04-20 | 14:23 | 0.0020833 | МТЗ. РПВ усп | часть с.Осиновка, 55чел. |  | 0.0020833 |  | нет / 0,18МВт / 1ТП | 9 | +8, ветер
Прим ЭС | 10 | Ярославка | 6 | 2014-04-20 | 14:30 | 2014-04-20 | 14:30 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +8, ветер
Прим ЭС | 10 | Родина | 6 | 2014-04-20 | 14:36 | 2014-04-21 | 18:36 | 1899-12-31 04:00 | авар. откл. РПВ не произв. | Lвл=10,4км; база 35км. Обесточ. с.Первомайское, 360чел. Оп.№5, №6 (ЖБ, промежуточные) лежат на земле, ВЛ проходит в поле, излом у основания (следов внешнего водействия нет). Село полностью запитано от резерва. 21.4.14 в 18:38 оп.заменены, восстановлена исх.схема. | ф-5 | 0.20139 | 2014-04-20 19:26 | 0,01МВт / 6ТП | 212 | +13, сильн. ветер
Прим ЭС | 10 | Ярославка | 6 | 2014-04-20 | 15:24 | 2014-04-20 | 15:24 | 0 | МТЗ. АПВ усп | Произведен обход. Оп 29 наклонилась, провил проводов. Устранено. |  | 0 |  | нет | 0 | +8, ветер
Прим ЭС | 10 | Россия | 6 | 2014-04-20 | 15:42 | 2014-04-20 | 15:51 | 0.00625 | авар. откл. РПВ усп | Обход без замечаний. |  | 0.00625 |  | школа, котельная / 13ТП / 0,9МВт / 900 чел | 26 | +10, ветер
Прим ЭС | 10 | Ивановка | 1 | 2014-04-20 | 15:45 | 2014-04-20 | 16:51 | 0.045833 | авар. откл. РПВ ну | часть с.Ивановка, с.Николаевка, с.Отрадное, 1036чел. Вкл. без с.Отрадное. В 17:30 вкл без СТП-7056, погашено Крестьянское хозяйство. В 18:35 устранён обрыв вязки ф-А оп. №379 . |  | 0.045833 |  | школа, 2 котельн /0,5МВт / 14ТП | 315 | +10, ветер
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 17 | 2014-04-20 | 16:06 | 2014-04-20 | 16:17 | 0.0076389 | МТО. РПВ усп | Обход без замечаний. |  | 0.0076389 |  | нет / 0,04МВт / 6ТП / 282 чел | 7 | +10, ветер
Прим ЭС | 10 | Раздольное-1 | 7 | 2014-04-20 | 16:21 | 2014-04-20 | 18:57 | 0.10833 | КУ "земля" | часть п.Раздольное, п.Тихий, с.Нежино, 783чел. Оп.№ 122 срыв провода на траверсу. Устранено. |  | 0.10833 |  | больница, школа, котельная / 0,5МВт / 29ТП | 1250 | +12 сильный ветер
Прим ЭС | 6 | Кролевцы | 21 | 2014-04-20 | 16:36 | 2014-04-20 | 18:32 | 0.080556 | КУ "земля" | часть п.Кролевцы, Ясное, 480чел. Вкл частично. 22:10 вкл после обхода (оп. 61 убрано угрожающее дерево). |  | 0.080556 |  | нет / 1,7МВт / 15ТП | 3850 | +12 сильный ветер
Прим ЭС | 10 | Барано-Оренбургская | 1 | 2014-04-20 | 16:43 | 2014-04-20 | 20:58 | 0.17708 | КУ "земля" | Устранен обрыв вязки оп.№54 фаза А. |  | 0.17708 |  | школа, котельная / 0,1МВт / 6ТП | 374 | +13 сильный ветер
Прим ЭС | 10 | Хороль | 18 | 2014-04-20 | 17:00 | 2014-04-20 | 19:10 | 0.090278 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | с.Старобельмановка, с.Ленинское, 245чел. Оп. № 119 (ЖБ, анкер) сняли птицу (орел) с траверсы. |  | 0.090278 |  | котельн / 0,4МВт / 9ТП | 287 | +14 сильный ветер
Прим ЭС | 10 | Осиновка | 2 | 2014-04-20 | 17:05 | 2014-04-20 | 17:20 | 0.010417 | авар. откл. РПВ усп | с.Горбатка, с.Горное, 600чел. Обход без замечаний. |  | 0.010417 |  | УЦ-10.(жен. колония) / 0,1МВт / 2ТП | 27 | +14 сильный ветер
Прим ЭС | 10 | Тимирязевка | 9 | 2014-04-20 | 18:16 | 2014-04-20 | 18:23 | 0.0048611 | МТЗ. РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.0048611 |  | МТФ / 0,08МВт / 3ТП / быта нет | 9 | +13, ветер
Прим ЭС | 10 | Тимирязевка | 8 | 2014-04-20 | 18:16 | 2014-04-20 | 22:03 | 0.15764 | МТЗ. РПВ ну | с.Воздвиженка, 1500чел. В пр. оп. № 4-6 обрыв провода. Запитано от резерва, без ТП-1085, ТП-1079. Устранено в 22:03 | ф-5 | 0.052778 | 2014-04-20 19:32 | школа, котельн / 0,8МВт / 11ТП | 1004 | +13, ветер
Прим ЭС | 10 | Осиновка | 2 | 2014-04-20 | 18:28 | 2014-04-20 | 18:32 | 0.0027778 | МТЗ. РПВ усп | с.Горбатка, с.Горное, 600чел. Обход без замечаний. |  | 0.0027778 |  | УЦ-10.(жен. колония) / 0,1МВт / 2ТП | 5 | +13 сильный ветер
Прим ЭС | 10 | Ивановка | 7 | 2014-04-20 | 20:32 | 2014-04-20 | 22:08 | 0.066667 | КУ "земля" | Оп. 22 заменен изолятор. |  | 0.066667 |  | 0,01 МВт / 1ТП | 48 | +10, ветер
Прим ЭС | 10 | Полевая | 19 | 2014-04-20 | 23:40 | 2014-04-21 | 0:35 | 0.038194 | МТЗ, АПВ, РПВ усп. | Обход без замечаний. |  | 0.038194 |  | 0,8 МВт / 12 ТП | 735 | +9, ветер, дождь
Прим ЭС | 35 | Силикатная | Т2 | 2014-04-21 | 0:19 | 2014-04-21 | 3:40 | 0.13958 | ДЗТ | ВЛ 35 кВ Раздольное-1 - Силикатная работа ОД-КЗ. 2:38 прибыли на ПС. Следы перекрытия на ТТ-10 Т2. Проведена ревизия. |  | 0.13958 |  | 0,5 МВт / 360 чел. | 1600 | +9, дождь
Прим ЭС | 6 | Кролевцы | 31 | 2014-04-21 | 1:37 | 2014-04-21 | 9:26 | 0.32569 | МТЗ, АПВ неусп., при РПВ "земля". | Головной уч РСК, остальное ГЭС Артем. Выделен поврежденныйучасток РСК - КЛ 6 кВ на спуске с оп №17 в сторону ТП-19. Потребителю обеспечен резерв. 22.4.14- КЛ восстановлена, поставлена под U. 23.4.14 кабель сфазирован, схема восстановлена | сети потребителя | 0.41181 | 2014-04-21 11:30 | нет / 1,2 МВт / 900 чел. | 11200 | +8, дождь, ветер
Прим ЭС | 35 | Манзовка - Черниговка |  | 2014-04-21 | 1:39 | 2014-04-21 | 16:43 | 0.62778 | МТО, АПВ неусп. | ВЛ была на ХХ. Оп 47,57 (дерев) излом траверс. (следов стороннего возд.нет). Опоры заменены на ЖБ. Восстановлена исходная сх. |  | 0 |  | нет | 0 | +8, дождь, ветер
Прим ЭС | 10 | Михайловка | 1 | 2014-04-21 | 2:07 | 2014-04-21 | 3:04 | 0.039583 | КУ | Откл для тушения дер. оп. №83 (пал, возгорание). Вкл без отп. на КФХ, вкл 21.4.14 в 18:59 по нормальной сх. Произведена замена оп №83 (на жб). |  | 0.039583 |  | 0,1 МВт / 500 чел / 2 ТП | 475 | +8, ветер
Ам ЦЭС | 110 | Белогорск - Возжаевка |  | 2014-04-21 | 6:06 | 2014-04-21 | 6:06 | 0 | МТО, 2ст НЗНП, АПВ усп. | ИМФ ф.С 15,5 км. Обход без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +4, облачно
Ам ЦЭС | 110 | Белогорск - Среднебелая |  | 2014-04-21 | 6:22 | 2014-04-21 | 6:29 | 0.0048611 | 1ст НЗНП, АПВ неусп, РПВ усп. | ИМФ ф.В 2,7 км. Произведен обход. Пр оп 150-164, 167-168 следы прохождения пала. |  | 0.0048611 |  | 2,2 МВт / 14300 чел | 185 | +4, облачно
Прим ЭС | 10 | Ивановка | В 10 Т2, СВ 10 | 2014-04-21 | 7:50 | 2014-04-21 | 8:01 | 0.0076389 | МТЗ, РПВ усп. | Откл. одновременно с ф.2 (МТЗ), 7:58 вкл. В10 Т2, 8:01 вкл. СВ 10. |  | 0.0076389 |  | 2,4 МВт / 7000 чел. | 321 | +5, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Ивановка | 2 | 2014-04-21 | 7:50 | 2014-04-21 | 9:56 | 0.0875 | МТЗ, АПВ, РПВ ну | Вкл без ТП 6916, вкл ч/з 3:44. В ТП заменены предохр.10 кВ фА,В, поврежденный проходной изол. |  | 0.0875 |  | 0,3 МВт / 1000 чел. / 8 ТП | 820 | +5, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Троица | по ф-25 реклоузер | 2014-04-21 | 8:45 | 2014-04-21 | 9:45 | 0.041667 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | Пр оп 410-411 снята ветка с проводов. |  | 0.041667 |  | вч/ 0,08 МВт/ быта нет. | 85 | +8, облачно
Прим ЭС | 10 | Н.Георгиевка | 1 | 2014-04-21 | 13:30 | 2014-04-21 | 13:34 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | Обход без замечаний. |  | 0.0027778 |  | школа, кот/ 0,1 МВт/285 чел/ 8 ТП | 4 | +12, ветер
Прим ЭС | 6 | Славянка | 4 | 2014-04-21 | 13:35 | 2014-04-21 | 13:40 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | Обход без замечаний. |  | 0.0034722 |  | школа, д/с, кот/ 0,3 МВт/84 чел | 20 | +12, облачно
Прим ЭС | 10 | Игнатьевка | 3 | 2014-04-21 | 14:25 | 2014-04-21 | 14:32 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Произведен обход. Самовольное включение потребителем ведомственной отпайки "Газпром" (РЛ на оп №3). |  | 0.0048611 |  | школа, д/с, кот/ 0,1 МВт/ 556 чел/ 3 ТП | 12 | +6, облачно
Ам ЗЭС | 10 | Свободный | 7 | 2014-04-21 | 15:30 | 2014-04-21 | 15:30 | 0 | МТО, АПВ усп. | Произведен обход. Пр оп 10/7-10/8 обрыв провода. (работает техника подрядчика МЭС). Сообщено с СБ, ОВД. Устранено по соглас заявке (16:23-17:29), восстановлена исх.схема. |  | 0 |  | нет | 0 | +15, ветер
Хаб ЭС | 10 | Переяславка | 3 | 2014-04-21 | 15:31 | 2014-04-21 | 15:33 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | Пр оп 19-20 следы перекрытия на проводах ВЛ, обрыв оптического кабеля связи (движение а/м с поднятым кузовом), провода ВЛ без повреждения. Нарушение канала связи с Лазовским РЭС (используются резервные каналы). Сообщено в СБ, ОВД. 23.4.14 в 15:30 устранено, каналы восстановлены |  | 0.0013889 |  | школа, кот, интернат/ 1,64 МВт/ 7000 чел | 55 | +12, облачно
Ам ЦЭС | 10 | Кооперативная | 9 | 2014-04-21 | 15:33 | 2014-04-21 | 17:19 | 0.073611 | МТО, АПВ ну, РПВ не произв | Под ЛР 214 обнаружена ворона. |  | 0.073611 |  | БТЭЦ осветление воды/ 0,04 МВт/ 200 чел. | 70 | +15, ветер
Ам ЦЭС | 10 | Северная | 2 | 2014-04-21 | 16:52 | 2014-04-21 | 16:52 | 0 | МТЗ, АПВ усп | Сообщение потребителя о поврежденной опоре. По прибытию персонала: сбита оп№36 (жб), провод на земле (10 пролетов). Виновник скрылся. Сообщено в СБ, ОВД. В 17:57 выделен поврежденный уч (без нагрузки). 22.4.14 опора заменена, частично навешен СИП. 23.4.14 смонтирован СИП полностью. 24.4.14 схема восстановлена |  | 0 |  | нет | 0 | +16, облачно
Прим ЭС | 10 | Краскино | 4 | 2014-04-21 | 17:35 | 2014-04-21 | 18:10 | 0.024306 | КУ, земля | Повреждение на ведомственном участке. |  | 0.024306 |  | кот, дс, школа / 6ТП / 0,3 МВт/ 560 чел. | 100 | +12, облачно
Прим ЭС | 10 | Баневур | 4 | 2014-04-21 | 18:02 | 2014-04-21 | 18:06 | 0.0027778 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп | КТП МТФ №1018 заменили разрушенный проходной изолятор. |  | 0.0027778 |  | кот, скваж, насосн/ 0,07 МВт/ 250 чел | 5 | +15, облачно
Хаб ЭС | 6 | Николаевская ТЭЦ | 5 | 2014-04-21 | 18:46 | 2014-04-21 | 20:10 | 0.058333 | МТО, АПВ нет, РПВ не произв. | В 19:37 вкл головной уч, запитали 3 ТП (запитаны соц.объекты). В 20:10 запитано 11ТП (ост 6 ТП, 300 чел). В 21:07 вкл. без ТП-11 (ТП находится в низине, залито водами вышерасположенной сточной канавы). В 21:25 (ч/з 2ч 29м) ТП-11 включена (сточные воды отведены). |  | 0.058333 |  | больн, насосная/ 0,6 МВт/ 1347 чел/ 17 ТП | 890 | +8, облачно
Прим ЭС | 10 | Баневур | 4 | 2014-04-21 | 19:57 | 2014-04-21 | 20:32 | 0.024306 | КУ, земля | Земля самоустранилась. На опоре №106 заменили разрушенный изолятор ШФ-10. |  | 0.024306 |  | котельн, скваж, насосн/ 0,07 МВт/ 250 чел | 17 | +15, облачно
Ам ЦЭС | 10 | Промышленная | 10 | 2014-04-21 | 23:14 | 2014-04-21 | 23:27 | 0.0090278 | МТО. АПВ ну. РПВ усп | г.Белогорск, 14200 чел. 22.4.14 произведён обход, замечаний нет. |  | 0.0090278 |  | котельные / 1МВт / 26ТП | 235 | +14, облачно
ЭС ЕАО | 110 | Дежнево - Биджан | С-60 | 2014-04-22 | 3:47 | 2014-04-22 | 3:47 | 0 | НЗНП 2ст, АПВ усп | Биджан: ИМФ 6,3км ф-В. Оп 29 гнездо аиста. |  | 0 |  | нет | 0 | +2, облачно
Прим ЭС | 110 | Широкая - Голубовка |  | 2014-04-22 | 7:10 | 2014-04-22 | 8:08 | 0.040278 | Шир: 1ст ТЗНП. АПВ не работало. РПВ усп | На ПС Голубовка схема сети ремонтная (СВ 110 кВ выведен в ремонт). Обесточена 1/2 ПС Голубовка (запитана ч/з 30 мин от Т1). Осмотр оборудования ПС без замечаний. Произведен обход. Пр оп 45-46 следы подгара (под ВЛ ветка). Провода ВЛ без повреждений. В 12:50 схема приведена в исх.состояние. | ПС Голубовка Т1; ВЛ 110 "Восточная т-Голубовка". | 0.020833 | 2014-04-22 07:40 | часть г.Находка, 1330 чел / 5МВт | 2500 | +5. ясно
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 3 | 2014-04-22 | 9:07 | 2014-04-22 | 9:09 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | Произведен обход. Под оп 374 мертвая птица (сорока). |  | 0.0013889 |  | школа, кот/ 0,8 МВт/ 1293 чел/ 21 ТП | 37 | +2, туман
Хаб ЭС | 35 | Дубки - Благодатное | Т-40 | 2014-04-22 | 12:20 | 2014-04-22 | 15:38 | 0.1375 | КУ, земля | Оп 19, фА расстрел изоляции. Сообщено СБ, ОВД. Повреждение устранено, восстановлена исх.схема. |  | 0.1375 |  | школа, кот, д/с, адм/ 0,6 МВт/ 946 чел | 1845 | +10, облачно
Ам ЦЭС | 10 | Кооперативная | 9 | 2014-04-22 | 14:50 | 2014-04-22 | 14:50 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +21, облачно
Ам СЭС | 10 | Магдагачи | 4 | 2014-04-22 | 15:32 | 2014-04-22 | 15:42 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ выв, при РПВ "земля" | Lвл=8км.Включен с "землей". В 0:35 23.4.14 отключен участок от оп №85 (разобраны шлейфа), обесточено 3ТП РСК (около 400 чел) и 4ТП вед. В 14:05 включено все. Оп.87 заменен изолятор, ТП-25 заменен проход.изолятор |  | 0.0069444 |  | кот, в.забор, адм, пож.часть/ 0,8 МВт/ 12ТП / 6525 чел | 1710 | +15, ветер
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 3 | 2014-04-22 | 15:55 | 2014-04-22 | 16:00 | 0.0034722 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. | Повреждение на ведомственном ТП. |  | 0.0034722 |  | школа, кот/ 0,8 МВт/ 1293 чел/ 21 ТП | 37 | +14, облачно
Ам ВЭС | 10 | Михайловка | 17 | 2014-04-22 | 16:00 | 2014-04-22 | 16:10 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Обход без замечаний |  | 0.0069444 |  | скваж/0,1 МВт/237 чел | 5 | +18, ветер
Ам ЦЭС | 10 | Кооперативная | 9 | 2014-04-22 | 16:04 | 2014-04-22 | 16:28 | 0.016667 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | Повреждение на ведомственной отпайке. |  | 0.016667 |  | БТЭЦ осветление воды/ 0,04 МВт/ 200 чел. | 32 | +21, ветер
Прим ЭС | 10 | Кировка | 10 | 2014-04-22 | 17:50 | 2014-04-22 | 17:50 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | Обход, замечаний нет. |  | 0 |  | нет | 0 | +16, облачно
Прим ЭС | 10 | Пластун | 5 | 2014-04-22 | 17:58 | 2014-04-22 | 17:58 | 0 | МТЗ, АПВ усп | Обход без замечаний |  | 0 |  | нет | 0 | +14, облачно
Прим ЭС | 35 | Липовцы - Восток | №1 | 2014-04-22 | 20:24 | 2014-04-22 | 22:47 | 0.099306 | КУ, земля | Обесточенного потребителя нет. (Предварительно обеспечен резерв). При обходе обнаружено на оп.№36 (ЖБ промежуточная) гнездо, из гнезда торчит металлическая проволока, перекрыло фазу-"С", устранили и включили по нормальной сх. | цепь №2 | 0 | 2014-04-22 20:24 | нет | 0 | +18, облачно
Ам ВЭС | 6 | Энергетик | 1 | 2014-04-23 | 0:51 | 2014-04-23 | 1:04 | 0.0090278 | МТО. АПВ ну. РПВ усп | Райчихинск, 2500 чел. |  | 0.0090278 |  | котельная, н/с - 2 шт, школа / 0,17МВт / 12ТП | 38 | +10, ясно
Прим ЭС | 10 | Сокольчи | 2 | 2014-04-23 | 7:38 | 2014-04-23 | 8:33 | 0.038194 | авар. откл. с "землёй". РПВ усп | Обход без замечаний. |  | 0.038194 |  | школа, кот, больн, скваж/ 0,2МВт / 569 чел/15ТП | 500 | +3, ясно
Прим ЭС | 10 | Сокольчи | 1 | 2014-04-23 | 8:20 | 2014-04-23 | 14:00 | 0.23611 | КУ, земля | Пр.оп.62-63 , 104-105 убраны упавшие деревья (подгорели ранее при прохождении пала). ВЛ без повреждения. |  | 0.23611 |  | нет / 0,1МВт /46 чел/ 2ТП | 127 | +3, ясно
Ам ЦЭС | 10 | Водозабор | 11 | 2014-04-23 | 11:57 | 2014-04-23 | 14:55 | 0.12361 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Оп.8/8 отгорели 2 шлейфа на отпайку к ТП14/5. Устранено |  | 0.12361 |  | п/з/0,3 МВт/ 500 чел/13ТП | 983 | +25, ясно
Ам ЦЭС | 10 | Волково | 2 | 2014-04-23 | 12:40 | 2014-04-23 | 14:14 | 0.065278 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Включен без 3 ТП, вкл ч/з 4:00. Повреждение на вед. ф22, падение провода на на нижепроходящий ф2. Устранено. |  | 0.065278 |  | адм, школа, кот/0,3 МВт/ 1996 чел/ 17 ТП. | 180 | +25, ясно
Хаб ЭС | 10 | Корфовская | 9 | 2014-04-23 | 15:42 | 2014-04-23 | 19:27 | 0.15625 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв | Пр.оп.66-67 убрано дерево. Подгорело при прохождении пала. ВЛ без повреждений. |  | 0.15625 |  | нет / 0,2 МВт/84 чел. | 223 | +20, ясно
Ам ЗЭС | 10 | Пера | 14 | 2014-04-23 | 16:30 | 2014-04-23 | 17:07 | 0.025694 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв. | Пр.оп.34/7 - 34/8 убрано дерево |  | 0.025694 |  | кот,д/с /0,15 МВт/ 4500 чел/ 12 ТП | 70 | +25, ясно
Хаб ЭС | 10 | Бычиха | 15 | 2014-04-23 | 16:38 | 2014-04-23 | 16:48 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп. | Планируется обход. |  | 0.0069444 |  | нет / 8ТП / 0,1МВт/272 чел | 17 | +20, ясно
Ам ЦЭС | 10 | Дачная | 14 | 2014-04-23 | 17:01 | 2014-04-23 | 17:01 | 0 | МТЗ, АПВ усп | Планируется обход. |  | 0 |  | нет | 0 | +25, ясно
Хаб ЭС | 10 | Корфовская | 15 | 2014-04-23 | 18:10 | 2014-04-23 | 19:28 | 0.054167 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произ | Наклон оп 63 (болотистая местность). Оп.выравнена, укреплена оттяжками. |  | 0.054167 |  | нет / 0,2 МВт/84 чел. | 26 | +20, ясно
Хаб ЭС | 6 | Чегдомын | 16 | 2014-04-23 | 19:35 | 2014-04-23 | 19:48 | 0.0090278 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | Повреждение на вед.уч-ке |  | 0.0090278 |  | нет/ 0,8 МВт/ 2000 чел/21 ТП | 174 | +15, ясно
Ам ВЭС | 110 | Михайловка - Поярково |  | 2014-04-23 | 22:47 | 2014-04-24 | 8:00 | 0.38403 | НЗНП 2ст, АПВ ну, РПВ ну | ИМФ 43,8км, фС=0. Обесточены ПС Поярково, Слава, Винниково, Калинино, Чесноково, Прибрежная. Ч/з 16 мин запитан основной потребитель (ПС Поярково, Слава, 8 тыс чел, 3,5 МВт), ч/з 37 мин оставшийся (4 тыс.чел, 1,5 МВт). Оп 147 разрушение гирлянды изоляторов, фС, провод на земле. Устранено. (гирл.заменили, провод перетянули). /3 изолятора осталось на траверсе, 5 упали на землю/ | ВЛ 35 кВ "Михайловка-Поярково"; от ПС А по 35 кВ. | 0.010417 | 2014-04-23 23:02 | кот, адм, ОВД, скваж, школа, д/с/ 5 МВт/ 12 тыс чел. | 1213 | +14, облачно
Хаб ЭС | 10 | Литовко | 15 | 2014-04-24 | 7:27 | 2014-04-24 | 12:12 | 0.19792 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Прохождение пала. Сгорела оп 38, подгорели оп 35,36,37. (дер на жб пасынке). Оп.38 заменена на новую, оп.35,36,37 укреплены. установлены бандажи |  | 0.19792 |  | нет/ 0,016 МВт/ 20 чел | 80 | +6, облачно
Хаб ЭС | 10 | Бикин | 5 | 2014-04-24 | 9:26 | 2014-04-24 | 9:39 | 0.0090278 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.0090278 |  | школа, кот / 0,35 МВт/ 2623 чел. | 95 | +15, ясно
ЭС ЕАО | 110 | Ленинск - Дежнево | С59 | 2014-04-24 | 10:18 | 2014-04-24 | 10:18 | 0 | ПС Ленинск: НЗНП 2ст, АПВ усп. ПС Дежнево: 3ст. НЗНП, АПВ усп. | Под оп.192 обнаружены обгоревшие ветки (длиной около 1,5 м.) |  | 0 |  | нет | 0 | +22, ясно
ЮЯ ЭС | 6 | Лебединый | ф."Иксовый" | 2014-04-24 | 12:15 | 2014-04-24 | 20:36 | 0.34792 | ТО, АПВ ну, РПВ не произв. | Повреждена кабельная муфта на спуске с оп №1. Повреждение устранено, восстановлена исх.схема. |  | 0.34792 |  | кот / 0,01 МВт/ быта нет | 835 | +3, мокрый снег
Ам СЭС | 6 | Сиваки | 14 | 2014-04-24 | 13:35 | 2014-04-24 | 13:49 | 0.0097222 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Оп.36/15-1 заменены поврежденные изоляторы. |  | 0.0097222 |  | школа, д/с, кот/0,3 МВт/ 2000 чел/ 13ТП / | 41 | +15, ясно
ЭС ЕАО | 10 | Левобережная | 160 | 2014-04-24 | 13:43 | 2014-04-24 | 14:16 | 0.022917 | КУ, земля | Повреждение на вед.уч-ке |  | 0.022917 |  | нет /0,4 МВт/ 1100 чел | 177 | +20, ясно
Ам ЦЭС | 10 | Березовка | 1 | 2014-04-24 | 13:44 | 2014-04-24 | 13:44 | 0 | МТЗ, АПВ усп | Оп.177 заменен поврежден изолятор. Других замечаний нет. |  | 0 |  | нет | 0 | +20, ясно
Прим ЭС | 10 | Анучино | 12 | 2014-04-24 | 14:30 | 2014-04-24 | 15:12 | 0.029167 | КУ, земля | Оп.33 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.029167 |  | нет / 4ТП / 0,38 МВт/ 1250 чел | 266 | +18, ясно
Прим ЭС | 10 | Новопокровка | 5 | 2014-04-24 | 14:38 | 2014-04-24 | 17:20 | 0.1125 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Оп.26 поврежден изолятор, схлест проводов. Устранено |  | 0.1125 |  | кот, школа / 3ТП / 0,04 МВт/ 450 чел. | 108 | +15, ясно
Прим ЭС | 10 | Рощино | 5 | 2014-04-24 | 15:03 | 2014-04-24 | 19:17 | 0.17639 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Пр.оп. 12-13 обрыв двух проводов сторонней техникой. Сообщено в СБ, ОВД. Повреждение устранено, восстановлена исх.схема. |  | 0.17639 |  | котельная, дс, школа / 3ТП / 0,14 МВт | 948 | +15, ясно
ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан | 17 | 2014-04-24 | 17:08 | 2014-04-25 | 12:00 | 0.78611 | КУ, земля | Поврежден головной уч.КЛ. (стороннее воздействие, подрядчик ООО "Энергосистема"). Сообщено в СБ. Потребителю обеспечен резерв. В 12:00 введен в работу резервный кабель. Восстановление силами виновника. 5.5.14 установлены муфты, кабель испытан, вкл под напряжение (в резерв). | Ф37 | 0 | 2014-04-24 17:08 | нет | 0 | +20, ясно
Прим ЭС | 35 | Липовцы - Ильичевка |  | 2014-04-24 | 17:10 | 2014-04-24 | 21:14 | 0.16944 | МТЗ , АПВ ну, | С обесточиванием 1/2 ПС Н.Георгиевка, вед ПС Ильичевка. Через 11 мин потребителю обеспечен резерв. Произведен обход ВЛ, в пролете ОП 25-26 провис провода. 25.04.14. С 10:00 до 14:55 выводилась по заявке для перетяжки провода. | ВЛ 35 кВ "Н.Георгиевка-Ильичевка" | 0.0076389 | 2014-04-24 17:21 | нет / 0,8 МВт/ 2418 чел | 147 | +15, ясно
Ам СЭС | 10 | Исток | 3 | 2014-04-24 | 17:54 | 2014-04-24 | 18:03 | 0.00625 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. | Произведен обход. Пр.оп.47/3-4 убрана ветка. |  | 0.00625 |  | школа, кот / 0,1 МВт/ 100 чел | 93 | +15, ветер
Прим ЭС | 10 | Полевая | 21 | 2014-04-24 | 18:57 | 2014-04-24 | 19:00 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0020833 |  | школа / 6ТП / 0,1 МВт/ 360 чел | 2 | +17, ветер
Ам ВЭС | 35 | Набережная - Ленинское |  | 2014-04-24 | 21:12 | 2014-04-24 | 21:12 | 0 | МТЗ, АПВ усп | 25.4.14 произведен обход, замечаний нет. |  | 0 |  | нет | 0 | +18, гроза
Прим ЭС | 10 | Тимирязьевка | 3 | 2014-04-24 | 21:43 | 2014-04-24 | 21:46 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0020833 |  | школа, кот, д/с/ 0,4 МВт/ 552 чел | 36 | +15, гроза
Ам ВЭС | 10 | Спасск | 8 | 2014-04-25 | 1:18 | 2014-04-25 | 2:45 | 0.060417 | КУ, земля | Вкл до ЛР 837 (ост 5ТП), вкл ч/з 1:52. Земля самоустранилась. |  | 0.060417 |  | нет/ 0,1 МВт/ 60 чел/ 12 ТП | 108 | +10, гроза
Прим ЭС | 10 | Новогеоргиевка | 2 | 2014-04-25 | 1:24 | 2014-04-25 | 1:28 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0027778 |  | кот/ 0,4 МВт/330 чел | 16 | +12, гроза
Ам ВЭС | 10 | Архара | 13 | 2014-04-25 | 1:33 | 2014-04-25 | 1:33 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +10, гроза
Ам ВЭС | 10 | Архара | 10 | 2014-04-25 | 1:34 | 2014-04-25 | 1:34 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +10, гроза
Ам ВЭС | 10 | Архара | 13 | 2014-04-25 | 1:52 | 2014-04-25 | 8:53 | 0.29236 | КУ, земля | Потребителю обеспечен резерв, кроме 2ТП (быт). В 8:53 включен головной участок до ЛР 992. В 13:36 включено все, на ОП 35 заменили изолятор. | Ф2 | 0.04375 | 2014-04-25 02:55 | школа, кот, в.канал/ 0,7 МВт/ 5500 чел | 617 | +10, гроза
Ам ВЭС | 10 | Архара | 10 | 2014-04-25 | 1:55 | 2014-04-25 | 3:19 | 0.058333 | КУ, земля | Вкл до ЛР903 (ост.8ТП), вкл ч/з 2:08 до ЛР 919 (ост.участок без нагрузки). В 12:36 после полного обхода включен полностью, замечаний нет. |  | 0.058333 |  | школа, кот/ 0,2 МВт/ 904 чел/ 16 ТП | 123 | +10, гроза
ЭС ЕАО | 110 | Дежнево - Биджан | С-60 | 2014-04-25 | 4:14 | 2014-04-25 | 4:14 | 0 | НЗНП 2ст, АПВ усп | ИМФ 5,9 км, фВ. На ОП 29 гнездо аиста |  | 0 |  | нет | 0 | +8, облачно
Прим ЭС | 110 | Спасск - Мучная |  | 2014-04-25 | 6:53 | 2014-04-25 | 6:53 | 0 | ДЗ, 1з, ТНЗНП1ст, АПВ усп. | ИМФ 25,7км, фВ. Осмотр ПС - замечаний нет, по ВЛ на ОП 102 гнездо аиста. |  | 0 |  | нет | 0 | +10, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Пантелеймоновка | 6 | 2014-04-25 | 9:05 | 2014-04-25 | 9:10 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. | с.Ружино,с.Тамга,с.Елизаветовка, 621чел. В пролете оп. 135-136 (пересечение страссой М 60) на проводах следы перекрытия. Провода целые, возле ВЛ работает два экскаватора ООО "Стройсервис", пострадавших нет. Сообщено в с.б., полицию. |  | 0.0034722 |  | школа, котельная,д/сад/ 0,3 МВт | 25 | +12, обл.
Прим ЭС | 10 | Краскино | 4 | 2014-04-25 | 9:27 | 2014-04-25 | 10:13 | 0.031944 | Откл. КУ "Земля" | с.Цуканово, 560чел. Повреждение на вед. участке |  | 0.031944 |  | школа, котельная, д/сад/0,3 МВт/6 ТП | 115 | +10, обл
Прим ЭС | 10 | Надеждинская | 9 | 2014-04-25 | 10:37 | 2014-04-25 | 12:04 | 0.060417 | Ав. откл., АПВ нет, РПВ не произв. | с. Прохладное, 154 чел. Восстановили отгоревший шлейф на РЛ-1 (оп.1 ф. "В") |  | 0.060417 |  | нет/12 ТП/0,3 МВт | 450 | +13, обл.
Прим ЭС | 10 | Промышленная | 25 | 2014-04-25 | 14:00 | 2014-04-26 | 18:53 | 1899-12-31 04:53 | МТО, МТЗ, АПВ нет, РПВ не произв. | часть г. Уссурийска, 400чел. Повреждена концевая кабельная муфта 10 кВ согласующиего тр-ра 10/6 кВ. Устранено. Обесточен согласующий трансформатор 10/6, питает фидера №1, 2 6 кВ | ф.8 Мелькомбинат, ф4 Новоникольск | 0.057639 | 2014-04-25 15:23 | нет/0,04 Мвт | 59 | +25, обл.
Ам ЦЭС | 10 | Дачная | 6 | 2014-04-25 | 15:04 | 2014-04-25 | 15:04 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +18, обл.
Ам ВЭС | 6 | Варваровка | 25 | 2014-04-25 | 15:59 | 2014-04-25 | 16:04 | 0.0034722 | МТО, АПВ запрет, РПВ усп. | Варваровка, 2500ч. |  | 0.0034722 |  | школа, больница | 11 | +18, обл.
Прим ЭС | 10 | Новопокровка | 3 | 2014-04-25 | 19:25 | 2014-04-25 | 20:45 | 0.055556 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | с.Ромны, 354чел. Оп.205 поврежден изолятор ф.В, наклонилась, стоит в болоте. Устранено |  | 0.055556 |  | котельная/4ТП/0,1 МВт | 26 | +20, облачно
Хаб ЭС | 110 | ХТЭЦ-3 - РЦ с отпайками СМР, КАФ, Березовка | цепь №1 (С-17) | 2014-04-25 | 22:16 | 2014-04-25 | 22:16 | 0 | ХТЭЦ-3: ВЧб, АПВ ну, РПВ усп (в 23:38); РЦ: ВЧБ, АПВ усп | ИМФ ф.А 8,1 км. При осмотре ПС Березовка обнаружено: на СР-110 №2 Ф"А" следы перекрытия на ОСИ в сторону 2СШ 110 (оплавлена снизу, отгорел защитный козырек), под ШР-110 1Т Ф"А"следы перекрытия на землю(выгорела трава). В 17:50 произведен полный обход ВЛ, замечаний нет. 29.4.14. по ПС Березовка произведена замена изоляции СР-110 №2. Исходная схема: СР 110 №1 был включен, СР 110№2 отключен. ШР-110 1Т следы перекрыия на земле(выгорела трава), больше визульных следов нет. По СР 110 №2 со слов диспетчера замена не требуется. |  | 0 |  | нет | 0 | +20, ясно
Хаб ЭС | 110 | ХТЭЦ-3 - РЦ с отпайками СМР, КАФ, Березовка | цепь №2 (С-18) | 2014-04-25 | 22:16 | 2014-04-25 | 22:16 | 0 | ХТЭЦ-3: 1 ст НЗНП, АПВ усп; РЦ: 1 ст ДЗ, 1 ст НЗНП, АПВ усп | ИМФ ф.А 8,4 км При осмотре ПС Березовка обнаружено: на СР-110 №2 Ф"А" следы перекрытия на ОСИ в сторону 2СШ 110 (оплавлена снизу, отгорел защитный козырек), под ШР-110 1Т Ф"А"следы перекрытия на землю(выгорела трава). В 17:50 произведен полный обход ВЛ, замечаний нет. 29.4.14. по ПС Березовка произведена замена изоляции СР-110 №2. Исходная схема: СР 110 №1 был включен, СР 110№2 отключен. ШР-110 1Т следы перекрыия на земле(выгорела трава), больше визульных следов нет. По СР 110 №2 со слов диспетчера замена не требуется. |  | 0 |  | нет | 0 | +20, ясно
Ам СЭС | 10 | Магдагачи | 4 | 2014-04-25 | 23:21 | 2014-04-25 | 23:26 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп. | п.Магдагачи |  | 0.0034722 |  | кот, в.забор, адм, пож.часть/ 0,8 МВт/ 12ТП / 6525 чел | 25 | +15, гроза
Ам СЭС | 6 | Сиваки | 18 | 2014-04-26 | 0:14 | 2014-04-26 | 0:14 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, ветер
Ам ЦЭС | 10 | Тамбовка | 4 | 2014-04-26 | 12:43 | 2014-04-26 | 13:37 | 0.0375 | Откл. КУ "Земля" | с.Тамбовка, Орлецк, 300ч. На ОП 45А убрано гнездо |  | 0.0375 |  | школа/0,1 МВт | 93 | +15, дождь
Прим ЭС | 10 | Осиновка | 2 | 2014-04-26 | 14:26 | 2014-04-26 | 14:30 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Горбатка, с.Горное, 600чел |  | 0.0027778 |  | нет/2ТП/0,3 МВт | 6 | +18, обл.
Прим ЭС | 10 | Осиновка | 2 | 2014-04-26 | 14:47 | 2014-04-26 | 15:58 | 0.049306 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Горбатка, с.Горное, 600чел. Повреждение на абон. отпайке. |  | 0.049306 |  | нет/2ТП/0,3 МВт | 6 | +18, обл.
ЭС ЕАО | 10 | Левобережная | 160 | 2014-04-26 | 15:50 | 2014-04-26 | 15:50 | 0 | МТО, АПВ усп. | п. им.Тельмана |  | 0 |  | нет | 0 | +16, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Левобережная | 156 | 2014-04-26 | 15:50 | 2014-04-26 | 16:44 | 0.0375 | Откл. КУ "Земля" | п.Приамурский. Выделен участок от ОП 156/03-1 до ОП 156/03-9. ОП 156/03-5 разрушен изолятор. Устранено, в 18:56 схему привели в исх. состояние. | ф.154 Левобережная | 0.0375 | 2014-04-26 16:44 | водозабор, 2 котельные | 589 | +16, ветер
Хаб ЭС | 10 | Чегдомын | 19 | 2014-04-26 | 15:54 | 2014-04-26 | 16:00 | 0.0041667 | Ав. откл., АПВ нет, РПВ усп. | п.Чегдомын, 1000ч., Гроза |  | 0.0041667 |  | школа, д/сад/0,4 Мвт | 41 | +15, гроза
Хаб ЭС | 10 | Ч | 68 | 2014-04-26 | 16:28 | 2014-04-26 | 16:40 | 0.0083333 | Ав. откл., АПВ выв., РПВ усп. | п.Чегдомын 3000ч. Гроза |  | 0.0083333 |  | нет | 122 | +15, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Левобережная | 160 | 2014-04-26 | 16:48 | 2014-04-26 | 17:24 | 0.025 | Откл. КУ "Земля" | п. им.Тельмана. Повреждение на вед. участке. |  | 0.025 |  | котельная, водозабор, КНС, администрация/ 0,08 МВт | 49.1 | +16, ветер
Хаб ЭС | 10 | Чегдомын | 11 | 2014-04-26 | 17:52 | 2014-04-26 | 17:57 | 0.0034722 | Ав. откл., АПВ нет, РПВ усп. | п.Чегдомын, 1000ч |  | 0.0034722 |  | школа, д/сад/0,4 МВт | 34 | +15, гроза
Хаб ЭС | 10 | Падали | 1 | 2014-04-26 | 18:10 | 2014-04-27 | 17:24 | 0.96806 | МТЗ, АПВ нет, РПВ не поизв. | п. Малмыж, 100ч. Падение ж/б ОП №1, 2,3,4 (оп №4, выдавило предположит. в период паводка 2013г, от тяжения упали ОП 3,2,1 - разрушение бетона, предположит. нарушена технология изготовления опор). В 23:30 заменили одну опору. 27.4.14 заменили оставшиеся. |  | 0.96806 |  | нет/0,07 МВт | 1649 | +15, обл.
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 3 | 2014-04-26 | 18:34 | 2014-04-26 | 18:45 | 0.0076389 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. | Халкидон,Светлое, 1293чел. |  | 0.0076389 |  | котельная, школа/0,8 МВт/21 ТП | 61 | +20, обл.
Хаб ЭС | 10 | Пивань | 8 | 2014-04-26 | 18:53 | 2014-04-26 | 19:22 | 0.020139 | МТЗ, АПВ нет, РПВ неусп. | п. Пивань, 1700ч. Повреждение на вед. участке. |  | 0.020139 |  | нет/1 МВт | 531 | +16, ветер
Ам ЦЭС | 10 | Новотроицкая | 11 | 2014-04-26 | 19:26 | 2014-04-26 | 19:30 | 0.0027778 | Ав. откл., АПВ неусп., РПВ усп. | с.Новотроицкое, 400чел. ОП 47 разрушен изолятор. Устранено по заявке |  | 0.0027778 |  | нет/0,16 МВт | 11 | +17, пасм.
Хаб ЭС | 10 | Чегдомын | 11 | 2014-04-26 | 20:00 | 2014-04-26 | 21:55 | 0.079861 | Ав. откл., АПВ нет, РПВ ну | п.Чегдомын, 1000ч. В 21:55 включен без 8ТП. В 23:55 включен без одного ТП-54 (разрушен изолятор на ЛР, обесточено 300 чел, два пятиэтаж.дома). 27.4.14 в 13:38 заменён изолятор ЛР, потребитель запитан. |  | 0.079861 |  | школа, д/сад/0,4 МВт / 15 ТП | 34 | +15,ветер
Прим ЭС | 10 | Ивановка | 1 | 2014-04-27 | 2:24 | 2014-04-27 | 7:45 | 0.22292 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ ну | с. Ивановка, с. Николаевка, с. Отрадное. 1036 чел. В 3:04 включили до РС-759 опора №71, запитали два ТП. Оп.38 (дерев) во время пала отгорела от ж/б пасынка. Устранено (опору укоротили), габарит в норме. |  | 0.22292 |  | школа / 14 ТП / 0,2 МВт | 429 | +12, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Опытная | 52 | 2014-04-27 | 3:25 | 2014-04-27 | 3:34 | 0.00625 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | с.Опытное, 328 чел |  | 0.00625 |  | насосная / 3ТП / 0,02 МВт | 3 | +15, дождь
ЭС ЕАО | 10 | Камышовка | 114 | 2014-04-27 | 4:59 | 2014-04-27 | 5:04 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | с.Волочаевка, 160 чел |  | 0.0034722 |  | нет / 7ТП | 12 | +15, дождь
Прим ЭС | 6 | Надеждинская | 9 | 2014-04-27 | 5:38 | 2014-04-27 | 7:10 | 0.063889 | "земля" от КУ | с.Прохладное, 150 чел. Включен без 5ТП. В 10:10 вкл, повреждение не выявлено, "земля" самоустранилась. |  | 0.063889 |  | нет / 0,4 МВт / 12 ТП | 1200 | +12, ясно
Хаб ЭС | 10 | Приусадебная | 24 | 2014-04-27 | 5:40 | 2014-04-27 | 9:57 | 0.17847 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | п.Ачан, 450 чел. ТП-720 повреждение в РУ-0,4кВ (поврежд. изоляции). Устранено и вкл. |  | 0.17847 |  | котельная, школа / 4ТП /0,08 МВт | 347 | +15, дождь
Ам ЦЭС | 110 | Возжаевка - Ромны |  | 2014-04-27 | 5:50 | 2014-04-27 | 6:09 | 0.013194 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Обесточены ПС Ромны, Хохлатское, Знаменка. Обход, замечаний нет. |  | 0.013194 |  | школа, кот, адм, кот, насосн, ОВД, 0,7 МВт/4461 чел | 173 | +15, пасм
Хаб ЭС | 10 | Гродеково | 12 | 2014-04-27 | 6:52 | 2014-04-27 | 7:06 | 0.0097222 | "земля" от КУ | Включен без отп на с.Переяславка, 200 чел. Возгорание траверсы на оп. №30 (гроза). Произведён ремонт траверсы, потребитель запитан в 15:05. |  | 0.0097222 |  | дс, школа, котельная / 12 ТП / 1,2 МВт /2350 чел | 247 | +15, гроза
Хаб ЭС | 10 | Бикин | 14 | 2014-04-27 | 7:32 | 2014-04-27 | 8:24 | 0.036111 | "земля" от КУ | Lвл=25км. Бикин, Васильевка, 1300 чел. Вкл до ЛР-35 без 2-х ТП в/ч. Все включено в 19:50. ОП 103 заменили изолятор. |  | 0.036111 |  | в\ч2049, очистные сооружения / 0,09МВт / 3ТП | 52 | +15, гроза
Прим ЭС | 10 | Спасск | 4 | 2014-04-27 | 8:15 | 2014-04-27 | 8:45 | 0.020833 | КУ "земля" | с. Прохоры, п. Известсковый, 157чел. Повреждение на аб. отпайке Пилорама. |  | 0.020833 |  | КНИ / 5ТП / 0,3МВт | 150 | +8, дождь
Ам ЦЭС | 10 | Дим | 10 | 2014-04-27 | 9:12 | 2014-04-27 | 9:15 | 0.0020833 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | Ново-Александровка, 200 чел. |  | 0.0020833 |  | МТФ, в/н башня / 6ТП / 0,12МВт | 6 | +10, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | 4 | 2014-04-27 | 10:28 | 2014-04-27 | 11:49 | 0.05625 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | Екат. Никольск, 900 чел. |  | 0.05625 |  | котельн, в/н башня / 0,06МВт / 7ТП | 85 | +10, дождь
ЭС ЕАО | 10 | Опытная | 64 | 2014-04-27 | 10:30 | 2014-04-27 | 16:39 | 0.25625 | КУ "земля" | Димитрова, 37 чел. Оп. №64-00/53 повр. подвижный нож ЛР-10кВ (обнаружен на вездеходе, труднопроходимая местность). Произведена замена. |  | 0.25625 |  | водонасосная / 0,015МВт / 1ТП | 97 | +10, гроза
ЭС ЕАО | 6 | БВС | 190 | 2014-04-27 | 10:58 | 2014-04-27 | 11:41 | 0.029861 | КУ "земля" | Биробиджан, 1000 чел. Выделен участок с повреждённым ЛР на оп. №190-00-12, обесточены 2 вед ТП + 1 РСК ТП. В 19:19 произведена замена изолятора, потребитель запитан. | ф-186 | 0.029861 |  | насосн, КНС / 0,25МВт / 16ТП | 176 | +10, гроза
ЭС ЕАО | 6 | Хинганск | 325 | 2014-04-27 | 11:03 | 2014-04-27 | 12:01 | 0.040278 | МТЗ. РПВ усп |  |  | 0.040278 |  | нет | 9 | +10, дождь
Прим ЭС | 10 | Луговая | 5 | 2014-04-27 | 11:08 | 2014-04-27 | 11:35 | 0.01875 | МТЗ. АПВ ну. РПВ ну | с. Сосновка с. Луговое с. Лебединое, 553чел. Повреждение на аб. отп. ООО Армада. |  | 0.01875 |  | 2 котельных, насосн / 0,2МВт / 9ТП | 84 | +9, пасм
ЭС ЕАО | 35 | Благословенное | СВ-35 | 2014-04-27 | 11:36 | 2014-04-27 | 12:07 | 0.021528 | МТЗ. АПВ не раб. РПВ усп | В-35 Самара не отключался. Обесточены ПС Самара, Столбовое. Планируется проверка РЗА. |  | 0.021528 |  | 5 насел. пунктов: 3260 чел / 0,57МВт | 406 | +10, гроза
Хаб ЭС | 35 | Георгиевка | 2Т | 2014-04-27 | 12:20 | 2014-04-28 | 17:50 | 1899-12-31 05:30 | ДЗТ | Обесточ 2СШ-10кВ, запитана от 1Т. В яч. В-10 2Т повреждение ТТ ф-С. Произведена замена ТТ. | 1Т (вкл СВ-10кВ) | 0.018056 | 2014-04-27 12:46 | 1580 чел / 0,7МВт | 224 | +10, дождь
Ам ЗЭС | 10 | Уландочка | 3 | 2014-04-27 | 14:07 | 2014-04-27 | 14:15 | 0.0055556 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | п.Ивановский, Майский, 595 чел. Повреждене на вед. отп. |  | 0.0055556 |  | школа / 8ТП / 0,2МВт | 25 | +14, ветер
Ам ВЭС | 10 | Таёжная | 29 | 2014-04-27 | 14:36 | 2014-04-27 | 14:40 | 0.0027778 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | с.Нагорное, ст.Екатеринославка, 380 чел. |  | 0.0027778 |  | скважина, ЕУР ст.Екатеринославка / 0,06МВт / 4ТП | 4 | +14, ветер
Прим ЭС | 10 | Ново-Георгиевка | 3 | 2014-04-27 | 14:50 | 2014-04-27 | 16:57 | 0.088194 | КУ "земля" | с.Чернятино, 760чел. Оп №199 разрушен изолятор. |  | 0.088194 |  | котельн / 0,15МВт / 7ТП | 299 | +9, ветер
Прим ЭС | 10 | Осиновка | 4 | 2014-04-27 | 15:00 | 2014-04-27 | 15:03 | 0.0020833 | авар. откл. РПВ усп | часть с.Осиновка, 55чел. |  | 0.0020833 |  | нет / 0,15МВт / 7ТП | 7 | +9, ветер
Ам СЭС | 10 | Исток | 14 | 2014-04-27 | 15:06 | 2014-04-27 | 15:07 | 0.00069444 | МТО. АПВ выв. РПВ усп |  |  | 0.00069444 |  | котельная №7, Туб.диспансер, очистные /0,42МВт/11ТП | 7 | +15, ветер
Прим ЭС | 110 | Прим.ГРЭС - Разрез - Надаровская - Ласточка-т |  | 2014-04-27 | 15:28 | 2014-04-27 | 15:50 | 0.015278 | МТО. ТЗНП-1ст. АПВ ну. РПВ усп | Обесточена 1/2 ПС Разрез и вед ПС Ласточка-т. В 15-35 (ч/з 7 мин) на ПС Разрез запитана 2С-10кВ. Через 22 мин запит вед. ПС Ласточка-т (после вкл ВЛ-110). Произведён осмотр ВЛ-110, обрыв шлейфа ф-С оп №3. Устранено с 20:07 до 23:01 | разделительный Т-3 10/6кВ ПС Разрез | 0.0048611 | 2014-04-27 15:35 | 637 чел / 3,6МВт | 645 | +10, гроза
Ам СЭС | 10 | Исток | 3 | 2014-04-27 | 15:35 | 2014-04-27 | 15:43 | 0.0055556 | МТО. АПВ выв. РПВ усп |  |  | 0.0055556 |  | котельная №7, Туб.диспансер, очистные /0,42МВт/11ТП | 88 | +15, ветер
Прим ЭС | 10 | Осиновка | 4 | 2014-04-27 | 15:35 | 2014-04-27 | 16:17 | 0.029167 | авар. откл. РПВ ну | часть с.Осиновка, 55чел. Включен без отпайки на Песчаная. В 18:12 вкл без 3-х ТП. В 19:45 всё вкл., повреждение на вед. отпайки Раковский разрез. |  | 0.029167 |  | нет / 0,15МВт / 7ТП | 245 | +9, ветер
Прим ЭС | 10 | Лучегорск | 11 | 2014-04-27 | 15:38 | 2014-04-27 | 17:15 | 0.067361 | МТЗ. МТО. При РПВ "земля", откл от КУ. | с.Нагорное, 870чел. Вкл. без отпайки Пионер.лагерь . |  | 0.067361 |  | Котельная-1, Школа-1, Д/сад-1 / 0.6МВт / 14ТП | 800 | +9, гроза
Прим ЭС | 10 | Занадворовка | 3 | 2014-04-27 | 15:45 | 2014-04-27 | 15:50 | 0.0034722 | МТЗ. РПВ усп | с.Береговое, п.Рыбачий, 480чел. |  | 0.0034722 |  | Котельная, водонасосная, школа, ФАП / 0,2МВт | 17 | +10, гроза
Ам ЦЭС | 10 | Поздеевка | 4 | 2014-04-27 | 16:11 | 2014-04-27 | 17:47 | 0.066667 | МТЗ. АПВ ну. РПВ не произв | Поздеевка, 1121 чел. Заменён повреждённый изолятор оп. №3/2. |  | 0.066667 |  | котельные, школа, больница / 0,2МВт / 9ТП | 240 | +16, ветер
Ам ВЭС | 10 | Мебельная | 19 | 2014-04-27 | 16:27 | 2014-04-27 | 16:43 | 0.011111 | МТО. АПВ ну. РПВ усп | Райчихинск, 3600 чел. |  | 0.011111 |  | котельн, насосн / 0,9МВт / 16ТП | 235 | +16, ветер
Ам ЗЭС | 10 | Шимановск | 26 | 2014-04-27 | 17:09 | 2014-04-27 | 18:25 | 0.052778 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | Раздольное, Малиновка, 270 чел. Вкл без 2-х ТП. В пролете ОП 91/63-91/64 упавшим деревом обрыв провода, ОП 91/66 сорваны 2 изолятора. В 00:08 (ч/з 6ч.59 мин.) устранено, все включено. |  | 0.052778 |  | ФАП, РРС / 0,1МВт / 9ТП | 97 | +16, ветер
Прим ЭС | 10 | Малиново | 4 | 2014-04-27 | 17:18 | 2014-04-27 | 17:20 | 0.0013889 | МТО. РПВ усп | часть с.Малиново, с.Савиновка, Любитовка, Ариадное, Пожига, 1291чел. |  | 0.0013889 |  | котельн / 0,4МВт / 13ТП | 10 | +15, ветер
Прим ЭС | 10 | Малиново | 4 | 2014-04-27 | 17:40 | 2014-04-27 | 19:05 | 0.059028 | КУ "земля" | Оп.67 разрушен изолятор. Устранено. |  | 0.059028 |  | котельн / 0,4МВт / 13ТП / 1291 чел | 350 | +15, ветер
Прим ЭС | 10 | Лучегорск | 11 | 2014-04-27 | 18:25 | 2014-04-27 | 19:28 | 0.04375 | МТО. МТЗ. РПВ усп после прохождения грозы | с.Нагорное, 870чел. Вкл. без отпайки Пионер.лагерь. |  | 0.04375 |  | Котельная-1, Школа-1, Д/сад-1 / 0.6МВт / 14ТП | 650 | +15, дождь, град
Ам ВЭС | 6 | Новорайчиха | 18 | 2014-04-27 | 19:53 | 2014-04-27 | 19:53 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +17, обл.
Прим ЭС | 10 | Губерово | 14 | 2014-04-27 | 21:04 | 2014-04-27 | 21:28 | 0.016667 | МТО, АПВ неусп., РПВ неусп. | с.Губерово, 356чел. Повреждение на абон. отпайке АБЗ |  | 0.016667 |  | котельная, школа/0,1МВт | 20 | +15, обл.
Хаб ЭС | 10 | Эльбан | 6 | 2014-04-27 | 22:44 | 2014-04-30 | 16:31 | 1900-01-01 17:47 | МТЗ, АПВ выв., РПВ не произв. | п.Эльбан, 6500ч. 28.4.14 определено МП кабеля: 430м от ЦРП-1 в сторону ПС. 29- установлена муфта, испыта. 30.4.14 в 16:31 включен | ф. 17 Эльбан | 0.021528 | 2014-04-27 23:15 | очистные, больница, КНС, Туб. Диспансер/1 МВт | 524 | +15, обл.
Хаб ЭС | 10 | Березовка | 23 | 2014-04-28 | 0:00 | 2014-04-28 | 0:22 | 0.015278 | МТО, АПВ выв., РПВ усп. | с.Березовка, 3060ч. |  | 0.015278 |  | школа, д/дом | 227 | +9, обл.
Хаб ЭС | 10 | Черняево | 1 | 2014-04-28 | 1:05 | 2014-04-28 | 3:43 | 0.10972 | Откл. КУ "Земля" | п.Киинск, 612 ч. В 2:18 вкючен до ЛР 1, в 3:43 вкл. все. Повреждение на вед. отпайке. |  | 0.10972 |  | нет/0,2 МВт | 612 | +8, обл.
Прим ЭС | 110 | Надеждинская тяга - Уссурийск тяга |  | 2014-04-28 | 6:51 | 2014-04-28 | 6:51 | 0 | Над. тяга:ЗЗ 2ст., АПВ неусп., РПВ усп.(в 7:03) ИМФ -ф.А 70 км.; Уссурийск тяга: ЗНЗ 1ст., АПВ усп. | ИМФ ф.А, 70 км. Произведён обход оп. №150-175, повреждений не обнаружено. |  | 0 |  | нет | 0 | +9, обл.
Ам СЭС | 10 | Магдагачи | 1 | 2014-04-28 | 7:25 | 2014-04-28 | 8:50 | 0.059028 | МТО. АПВ выв. РПВ ну | Магдагачи, 3000 чел. Вкл без 3-х ТП. В 9:28 (ч/з 2ч.03 мин.) вкл без ТП-33, повреждение каб. муфты 10кВ Т1. Устранено и включено в 11:17 (ч/з 3ч.52 мин.) |  | 0.059028 |  | 3 д/с, 2 школы / 9ТП / 0,4 МВт | 520 | +10, ясно
Прим ЭС | 10 | Лучегорск | 11 | 2014-04-28 | 8:21 | 2014-04-28 | 8:21 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | с.Нагорное, 870чел (ранее 27.4.14 был включен без отп. на пионер.лагерь). Произведён обход отпайки. В ТП-2036 "Школа" заменили проходной изолятор. Все включили в 15:10, других повреждений не обнаружено. |  | 0 |  | котельная, школа, д/сад/14 ТП/0,6 МВт | 0 | +10, обл.
Прим ЭС | 10 | Барабаш | 13 | 2014-04-28 | 12:00 | 2014-04-28 | 12:10 | 0.0069444 | МТЗ. РПВ усп | с.Филипповка, 415чел. В КТП-4080 попало животное (кот), заменён предохр. 10кВ. |  | 0.0069444 |  | школа, ФАП / 0,1МВт / 4ТП | 15 | +10, ясно
Прим ЭС | 10 | Беневское | 13 | 2014-04-28 | 13:15 | 2014-04-28 | 14:28 | 0.050694 | авар. откл. РПВ ну | Включили без ТП-7078 "Свободное" и ТП Крестьянское хоз-во "Митин". В пр. оп. №154-155 произвели чистку просеки и вырубили несколько ранее подгоревших деревьев. Всё вкл в 20:14 (ч/з 6ч 59м). |  | 0.050694 |  | населения нет / 0,1МВт / 3ТП | 60 | +12, ясно
Ам ВЭС | 6 | Прогресс | 10 | 2014-04-28 | 13:20 | 2014-04-28 | 15:20 | 0.083333 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | п.Прогресс, 200 чел. Повреждён изолятор верхнего провода оп №4. Устранено. |  | 0.083333 |  | нет / 0,05МВт / 3ТП | 88 | +19, ясно
Ам СЭС | 35 | Тында - Аэропорт |  | 2014-04-28 | 14:29 | 2014-04-28 | 16:18 | 0.075694 | КУ "земля" | Lвл=23км. Обесточена ПС Аэропорт (неск. частных домов). Произведен полный обход, замечаний нет. В 16:18 при включении "земля" самоустранилась. |  | 0.075694 |  | аэропорт / 0,04МВт | 70 | +25, ясно
Ам ЗЭС | 10 | Свободный | 2 | 2014-04-28 | 16:55 | 2014-04-28 | 17:52 | 0.039583 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | п.Дубовка, 800 чел. Вкл. до ЛР №2-02-17, Выделенный участок без потребителя. 29.4.14 в 10:26 вкл по нормальной сх. Пр оп 164-165 убрано дерево (без повреждения ВЛ). |  | 0.039583 |  | 2 котел, 2 скваж, ФАП, очистные, больница / 18ТП /0,07МВт | 71 | +25, ясно
Прим ЭС | 10 | Губерово | 14 | 2014-04-28 | 17:50 | 2014-04-28 | 20:05 | 0.09375 | МТО. АПВ, РПВ ну | с.Губерово, 356чел. Заменили опорный изолятор на РТП-2026 Ф-"В". |  | 0.09375 |  | школа, котельн / 0,1МВт / 4ТП | 30 | +14, ясно
Ам ЦЭС | 10 | Чигири | 2 | 2014-04-28 | 18:03 | 2014-04-28 | 19:29 | 0.059722 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | п.Чигири, 200 чел. Запитано от резерва без 3-х вед. ТП. Повреждение резервного головного каб. 10кВ (от ПС до оп. №1), исключен из сх. | ф-10 Кооперативная | 0.020139 | 2014-04-28 18:32 | насосные водоканал на п.Аэропорт / 8ТП / 0,4 МВт | 173 | +25, ясно
Прим ЭС | 10 | Хороль | 16 | 2014-04-28 | 21:03 | 2014-04-28 | 22:00 | 0.039583 | Откл. КУ "Земля" | с.Благодатное, с.Новобильмановка, 482чел. В 22:00 включен до РС-424 (оп.539), без ТП-2663. В 22:56 выделен участок от ОП 539 до 653 (без нагрузки). 29.4.14 в 16:31 восстановлена норм.схема. Оп 624 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.039583 |  | котельная, школа, водозабор/0,5 МВт/18 ТП | 98 | +20, обл.
Прим ЭС | 10 | Новоникольск | 4 | 2014-04-29 | 3:20 | 2014-04-29 | 3:24 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. | часть быта г.Уссурийск, 600чел. Произведён обход, замечаний нет. |  | 0.0027778 |  | нет/6 ТП/0,5 МВт | 12 | +10, обл.
ЭС ЕАО | 10 | БВС | 185 | 2014-04-29 | 9:47 | 2014-04-29 | 10:51 | 0.044444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на вед.участке. |  | 0.044444 |  | котельн/ 0,25 МВт/ 1500 чел | 210 | +16, облачно
Ам ЦЭС | 10 | Сергеевка | 12 | 2014-04-29 | 14:45 | 2014-04-29 | 15:32 | 0.032639 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Вкл без отп на с.Бибиково (ост 3ТП), вкл в 18:05 (ч/з 3:20). Оп 97 заменен поврежденный изолятор, произв.ремонт провода (повредился при схлесте проводов). |  | 0.032639 |  | нет/ 0,15 МВт/590 чел/ 9ТП | 58 | +26, ветер
Прим ЭС | 35 | Липовцы - Дружба |  | 2014-04-29 | 15:45 | 2014-04-29 | 20:11 | 0.18472 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Обесточена ПС Пограничная (запит в 16:09, ч/з 24 мин), Б.Оренбургская (запит в 16:17, ч/з 32 мин), Дружба (запит в 16:33, ч/з 45 мин). Пр оп 170-171 падение дерева на провода, без повреждения ВЛ. В 20:11 (ч/з 4:26) повреждение устранено. В 20:37 (ч/з 4:52) сх.приведена в нормальное состояние. | ПС Богуславка по 35 кв | 0.016667 | 2014-04-29 16:09 | школа, кот, д/с, адм, больн, ОВД, вч/ 8 МВт/ 3165 чел | 3321 | +18, облачно
Прим ЭС | 6 | Волчанец | 15 | 2014-04-29 | 16:30 | 2014-04-29 | 16:40 | 0.0069444 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.0069444 |  | школа, радиоцентр/0,7 МВт/300 чел | 80 | +14, облачно
Прим ЭС | 6 | Вл.Александровское | 16 | 2014-04-29 | 18:45 | 2014-04-30 | 1:51 | 0.29583 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ ну | Падение опоры №25 (дерев, подгорела при прохождении пала). Произведена замена на металлическую. |  | 0.29583 |  | котельн / 0,5 МВт / 100 чел / 5ТП | 3550 | +14, облачно
Хаб ЭС | 10 | МайГРЭС | Д3Ф | 2014-04-29 | 21:03 | 2014-04-30 | 16:30 | 0.81042 | МТЗ. АПВ нет. РПВ ну | В результате прохождения пала подгорели 2 дер. опоры (№ 26,27). Потребитель - Лесничество. В 16:00 оп восстановлены, заменены траверсы. |  | 0.81042 |  | нет / населения нет / 0,1МВт | 900 | +17, ясно
Ам ЦЭС | 10 | Белогорская | 6 | 2014-04-30 | 1:07 | 2014-04-30 | 2:32 | 0.059028 | МТО. МТЗ. АПВ, РПВ ну | Белогорск, 1000 чел. Запитано от резерва 10ТП. В 2:32 убран кот ТП-93, фидер запитан по норм. сх. | ф-10 Промышленная | 0.027778 | 2014-04-30 01:47 | Приют, Радиоцентр / 0,3МВт / 15ТП | 125 | +15, ясно
Ам ЦЭС | 110 | Тамбовка - Узловая |  | 2014-04-30 | 6:03 | 2014-04-30 | 6:03 | 0 | 2ст ТЗНП. АПВ усп | ИМФ 36км ф-А. Произведен осмотр, без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +12, ясно
Ам СЭС | 10 | Магдагачи | 4 | 2014-04-30 | 11:52 | 2014-04-30 | 11:57 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп. | Планируется обход. |  | 0.0034722 |  | школа, кот, адм, МЧС/ 0,8 МВт/ 6525 чел | 26 | +14, ветер
Прим ЭС | 10 | Кожзавод | 20 | 2014-04-30 | 12:05 | 2014-04-30 | 14:55 | 0.11806 | КУ, земля | Оп 35 убрана торчащая из гнезда проволока. |  | 0.11806 |  | нет/ 0,07 МВт/ быта нет | 194 | +10, облачно
Хаб ЭС | 35 | Березовая - Бриакан с отп. Гл.Стан | Т-198 | 2014-04-30 | 12:05 | 2014-04-30 | 12:58 | 0.036806 | КУ, земля | Повреждение на участке потребителя. |  | 0.036806 |  | школа, д/с, больн/ 0,35МВт/ 1500 чел | 470 | +10, облачно
Ам ЗЭС | 10 | Базовая | 15 | 2014-04-30 | 14:03 | 2014-04-30 | 14:07 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0027778 |  | школа, кот, скваж, ОВД/0,9 МВт/ 720 чел | 62 | +28, ветер
Ам ВЭС | 10 | Новорайчиха | 18 | 2014-04-30 | 17:53 | 2014-04-30 | 18:06 | 0.0090278 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.0090278 |  | д/с, школа, кот, скваж, насосн/ 0,45 МВт/ 2900 чел | 96 | +27, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Дежнево | 50 | 2014-04-30 | 20:10 | 2014-04-30 | 22:14 | 0.086111 | авар. откл. АПВ, РПВ ну | Обрыв провода а/м "ФОТОН" оп №50-00/142 - №50-03/1 (отпайка) при строительстве дамбы. Сообщено в СБ, полицию. Выделен повреждённый участок, остаётся обесточено 3ТП. Устранено и включено в 1:40 (ч/з 6ч 10м). | ф-208 Ленинск | 0.11181 | 2014-04-30 22:51 | д/с, школа, кот/0,1 МВт/ 13ТП / 2435 чел | 264 | +24, облачно
Прим ЭС | 10 | Ново-Георгиевка | 5 | 2014-04-30 | 21:13 | 2014-05-01 | 1:56 | 0.19653 | МТЗ. РПВ ну | п/з Сенная, п/з Золотая, 80чел. Разрезали шлейфа на оп. №213 и запитали П/З Золотая, остаётся П/З Сенная (на ДГ). Оп.253 обрыв вязки, падение верх.провода на нижний. В 16:38 устранено, схема восстановлена |  | 0.19653 |  | 2 п/з / 0,05МВт / 2ТП | 33 | +20, ясно
ЭС ЕАО | 10 | Ленинск | 75 | 2014-05-01 | 7:33 | 2014-05-01 | 8:34 | 0.042361 | КУ "земля" | п.Калинино, 650 чел. Вкл без одного ТП быт п.Чирки. Оп.75-00-56 обрыв вязки, провод на крюке. Устранено и все включено в 12:21 (ч/з 4 ч 49 мин) |  | 0.042361 |  | школа. д/сад, котельн, насосная / 0,2МВт / 7ТП | 83 | +7, ясно
Ам ВЭС | 10 | Хвойная | 2 | 2014-05-01 | 14:00 | 2014-05-01 | 14:00 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +12, ветер
Ам ВЭС | 10 | Хвойная | 2 | 2014-05-01 | 14:40 | 2014-05-01 | 15:56 | 0.052778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | РК-33 отгорел шлейф, схлест. Устранено |  | 0.052778 |  | школа, скваж, приют / 7 ТП / 0,15 МВт/ 1200 чел. | 372 | +12, ветер
Прим ЭС | 110 | ВТЭЦ-2 - Залив с отп Голубинка |  | 2014-05-01 | 15:47 | 2014-05-01 | 17:47 | 0.083333 | ВТЭЦ-2: ДЗЛ, АПВ ну, РПВ усп (по ком РДУ), Залив: ДЗЛ, ВЧТО 3 ст, АПВ выв (по режиму), РПВ усп (по ком.РДУ) | Обесточены 1/2 ПС-110 Голубинка, 1/2 ПС-35 Ц. Через 25 мин потребителю обеспечен резерв. Оп.28(анкер) падение гнезда, перекрытие. Без повреждения ВЛ. В 17:47 РПВ усп (по ком.РДУ), в 18:19 транзит замкнут. | ПС Голубинка: СВ-6; ПС Ц: СВ-35 | 0.017361 | 2014-05-01 16:12 | г.Владивосток, 10000 чел / 7 МВт | 2015 | +11, облачно
Прим ЭС | 6 | А | 3 | 2014-05-01 | 16:57 | 2014-05-03 | 18:10 | 1900-01-01 01:13 | Ав.откл, АПВ выв, РПВ ну. | Потребителю обеспечен резерв. 2.5.14 повреждение КЛ в 500 м от ТП-4 в сторону ПС А (в этом месте кабель находится в ручье). Устранено | ф.15 | 0.097917 | 2014-05-01 19:18 | 0,3 МВт/ 8ТП/ быта нет | 650 | +15, облачно
Прим ЭС | 10 | Алексее-Никольск | по ф2 реклоузер | 2014-05-01 | 17:30 | 2014-05-01 | 18:10 | 0.027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Включен без отп на п/з Орлиха (на ДГ). Подгорели при прохождении пала оп. 353, 354, 355, дер.на жб приставке. (падение оп 353). 2.5.14 в 16:45 заменена опора 353, запитана отпайка на п/з Орлиха, отключенных потребителей нет. Замена опор №354,355 экстренно не требуется (техника не может подъехать к опорам - болото), будут менять планово. |  | 0.027778 |  | п/з (на ДГ)/ 0,1 МВт/ 200 чел | 436 | +15, облачно
Ам СЭС | 10 | Магдагачи | 4 | 2014-05-01 | 17:49 | 2014-05-01 | 17:52 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп. |  |  | 0.0020833 |  | кот, в.забор, адм, пож.часть/ 0,7 МВт/ 12ТП / 6525 чел | 35 | +15, ветер
Хаб ЭС | 10 | Пивань | 9 | 2014-05-01 | 19:40 | 2014-05-01 | 20:15 | 0.024306 | КУ, земля | Повреждение на вед.ТП |  | 0.024306 |  | нет / 5ТП / 0,15 МВт | 89 | +25, ясно
Хаб ЭС | 110 | Селихино - Озерная | цепь №1 | 2014-05-01 | 19:52 | 2014-05-03 | 14:57 | 1899-12-31 19:05 | 2 ст НЗНП, АПВ ну, РПВ ну | Обесточенного потребителя нет. (работа АВР-10 на ПС Озерная усп). Осмотр оборудования ПС без замечаний. | цепь №2 | 0 | 2014-05-01 19:52 | нет | 0 | +21, ясно
Прим ЭС | 10 | Н.Георгиевка | 5 | 2014-05-01 | 22:02 | 2014-05-01 | 22:05 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0020833 |  | п/з/ 0,01 МВт/80 чел/ 2ТП | 1 | +10, облачно
Хаб ЭС | 110 | Селихино - Озерная | цепь №2 | 2014-05-01 | 22:10 | 2014-05-02 | 3:12 | 0.20972 | НЗНП 1,2 ст, АПВ ну, РПВ ну | Lвл=68км., Lбаза=70км, г.Комсомольск. Обесточены ПС Озерная, Вознесенская, Иннокентьевка, Лидога, Троицкое. Сильный наклон опоры оп.45 (жб, промежут, двухцепная, стоит в болоте). ВЛ включена по временной схеме. 2.5.13 12:30 -20:00 работы по расчистке подъездых путей к опоре. (3 ед.тех, 3 чел). / 16:08- 16:50 ВЛ выводилась в ремонт для подрезки деревьев (3 чел, 1 ед.тех, с погашением 6,6 МВт, 10 530 чел)/. 3.5.14 с 10:55 до 14:57 ВЛ выводилась в ремонт (с погашением 6,6 МВт, 10530 чел), оп.45 выправлена. |  | 0.20972 |  | 6,6 МВт/10530 чел | 33685 | +18, облачно
ЭС ЕАО | 6 | ТЭЦ | 1 | 2014-05-02 | 0:20 | 2014-05-02 | 0:52 | 0.022222 | КУ, перекос | Самоустранился. Планируется обход. |  | 0.022222 |  | кнс, больн/ 0,7 МВт/ 1000 чел | 262 | +12, облачно
Прим ЭС | 110 | ПаГРЭС - Южная |  | 2014-05-02 | 6:51 | 2014-05-02 | 6:51 | 0 | НЗЗ 2 ст, АПВ усп | Обход без замечаний |  | 0 |  | нет | 0 | +8, облачно
ЭС ЕАО | 10 | Ленинск | 72 | 2014-05-02 | 7:18 | 2014-05-02 | 8:27 | 0.047917 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв | Падение оп 72-00/69 (болотистая местнось). Вкл без трех ТП. В 10:21 выделен участок без нагрузки, все запитано. Опора заменена, произведена перетяжка проводов. В 19:10 схема восстановлена |  | 0.047917 |  | насосн/ 0,45 МВт/ 1500 чел | 188 | +10, облачно
Прим ЭС | 6 | Авангард | 19 | 2014-05-02 | 14:22 | 2014-05-02 | 16:48 | 0.10139 | Ав.откл, АПВ выв, РПВ ну | Оп.179 заменен поврежденный изолятор. Повреждение на вед.уч-ке |  | 0.10139 |  | нет / 9ТП / 0,15 МВт/205 чел | 30 | +12, ясно
Прим ЭС | 10 | Чугуевка | 10 | 2014-05-02 | 16:37 | 2014-05-02 | 16:41 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Обход без замечаний |  | 0.0027778 |  | насосная / 27 ТП / 0,5 МВт / 2268 чел | 32 | +27, ясно
Ам ЗЭС | 10 | Северная | 11 | 2014-05-02 | 16:46 | 2014-05-02 | 16:46 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, ветер
Ам ЦЭС | 10 | Раздольная | 18 | 2014-05-02 | 17:42 | 2014-05-02 | 18:42 | 0.041667 | "земля" от КУ | Вкл без ТП "Летняя дойка", вкл ч/з 2:36. Оп 58 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.041667 |  | скваж/ 10 ТП /0,2 МВт/ 618 чел. | 341 | +15, ветер
Ам ВЭС | 10 | Михайловка | 16 | 2014-05-02 | 17:52 | 2014-05-02 | 18:06 | 0.0097222 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0097222 |  | скважина, вн башня / 19 ТП / 761 чел / 0,14 МВт | 34 | +15, ветер
Прим ЭС | 6 | Птицефабрика | 20 | 2014-05-02 | 18:52 | 2014-05-02 | 19:20 | 0.019444 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп | Оп 52/2 заменен поврежд.изолятор (22:18). |  | 0.019444 |  | школа, теплопункт / 8ТП / 0,5 МВт | 250 | +21, ясно
Прим ЭС | 6 | Птицефабрика | 22 | 2014-05-02 | 19:15 | 2014-05-02 | 20:15 | 0.041667 | КУ, земля | Находился на ХХ. Оп.51 наклонилась, шлейф ф.В касается траверсы. Устранено. |  | 0 |  | нет | 0 | +21, ясно
Хаб ЭС | 10 | Петровичи | 7 | 2014-05-02 | 21:56 | 2014-05-03 | 16:39 | 0.77986 | МТО, МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | В пролете ОП 131-132 и 135-136 убрано 2 дерева. |  | 0.77986 |  | школа /0,25 МВт/ 862 чел/11ТП | 3864 | +12, облачно
Хаб ЭС | 10 | Литовко | 4 | 2014-05-03 | 0:51 | 2014-05-04 | 17:20 | 1899-12-31 16:29 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | п. Лесной, 332ч. Упали ОП 5, 8, 9 (дерев, находятся в бол. местности). В 22:30 заменены оп.8,9. 4.5.14 в 17:20 заменили ОП 5, все включили. Котельная и скважина по факту не используются. ДГ нет. |  | 1899-12-31 16:29 |  | школа, кот, скваж/ 0,07 МВт/ 332 чел/1ТП | 2700 | +8, ветер
Прим ЭС | 10 | Чугуевка | 5 | 2014-05-03 | 2:20 | 2014-05-03 | 3:02 | 0.029167 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на вед.уч-ке |  | 0.029167 |  | насосн, кот/ 1,2 МВт/ 450 чел/12ТП | 210 | +7, гроза
Хаб ЭС | 10 | Сергеевка | 12 | 2014-05-03 | 3:00 | 2014-05-03 | 3:50 | 0.034722 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.034722 |  | скваж/0,1 МВт/ 150 чел | 50 | +8, гроза
Хаб ЭС | 10 | Сергеевка | 1 | 2014-05-03 | 3:00 | 2014-05-03 | 3:50 | 0.034722 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.034722 |  | школа, кот, д/с/ 0,3 МВт/ 450 чел | 143 | +8, гроза
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 3 | 2014-05-03 | 3:11 | 2014-05-03 | 3:24 | 0.0090278 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0090278 |  | школа, кот/ 0,8 МВт/ 1293 чел/ 21 ТП | 240 | +7, гроза
Прим ЭС | 35 | Гайдамак | Т2 | 2014-05-03 | 3:17 | 2014-05-04 | 11:20 | 1899-12-31 08:03 | ГЗ | Работа ОД КЗ-35кВ от газовой защиты, обесточена 2СШ-10, запитана от Т1. Отключалась ВЛ-35 Волчанец - Гайдамак РПВ усп после прохождения грозы (ч/з 3ч 25м). По Т2 обнаружено перекрытие животным (обнаружен труп кота), повреждён бак расширителя (масло вытекло). Т2 вкл после устранения течи масла (расширитель заварен). | Т1 (вкл СВ-6) | 0.0055556 | 2014-05-03 03:25 | 2 МВт/ 2450 чел | 260 | +8, гроза
Прим ЭС | 110 | Береговая2 - Береговая1 |  | 2014-05-03 | 4:12 | 2014-05-03 | 4:12 | 0 | ТНЗНП 2ст, АПВ усп. | На ПС Берегова1: ИМФ-11,2 км.,ф.А по ВЛ Смоляниново тяга-Берговая1. Обход без замечаний |  | 0 |  | нет | 0 | +8, гроза
Прим ЭС | 6 | Авангард | 3 | 2014-05-03 | 4:15 | 2014-05-03 | 4:20 | 0.0034722 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | нет/ 0,1 МВт/ 183 чел | 2 | +6, гроза
Прим ЭС | 6 | Авангард | 19 | 2014-05-03 | 4:15 | 2014-05-03 | 4:20 | 0.0034722 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | нет/ 0,7 МВт/ 205 чел | 13 | +6, гроза
Прим ЭС | 10 | Чернышевка | 14 | 2014-05-03 | 4:33 | 2014-05-03 | 6:18 | 0.072917 | КУ, земля | Вкл с выделенным уч. без нагрузки. Все включено в 15-01 , ОП 228 заменен изолятор. |  | 0.072917 |  | кот/0,3 МВт/446 чел/ 6ТП | 525 | +6, гроза
Хаб ЭС | 6 | ОПХ | 1 | 2014-05-03 | 4:42 | 2014-05-03 | 14:33 | 0.41042 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Выведен головной участок. Весь потребитель перезапитан. ОП 26-27 убрано дерево. Провод не поврежден. | ф.19 ОПХ | 0.25556 | 2014-05-03 10:50 | школа, насос/ 0,4 МВт/ 1574 чел/ 8ТП | 1227 | +6, дождь
Прим ЭС | 6 | Волчанец | 2 | 2014-05-03 | 4:45 | 2014-05-03 | 5:13 | 0.019444 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.019444 |  | кот/1,4 МВт/800 чел/4 Тп | 120 | +6, гроза
Прим ЭС | 6 | Волчанец | 15 | 2014-05-03 | 4:45 | 2014-05-03 | 4:57 | 0.0083333 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0083333 |  | школа/0,7 МВт/ 300 чел/ 10 ТП | 80 | +6, гроза
Прим ЭС | 6 | Многоудобное | 11 | 2014-05-03 | 4:52 | 2014-05-03 | 5:10 | 0.0125 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0125 |  | нет/ 0,3 МВт/ 130 чел/ 7ТП | 30 | +6, гроза
Прим ЭС | 6 | Кролевцы | 11 | 2014-05-03 | 4:52 | 2014-05-03 | 5:09 | 0.011806 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.011806 |  | нет/ 0,4 МВт/ 120 чел/ 1ТП | 180 | +6, гроза
Прим ЭС | 6 | Волчанец | 8 | 2014-05-03 | 5:09 | 2014-05-03 | 6:23 | 0.051389 | КУ, земля | ТП 7552 заменен поврежденный изолятор |  | 0.051389 |  | школа, кот, д/с/ 0,8 МВт/ 250 чел/3 ТП | 600 | +6,дождь
Хаб ЭС | 110 | РЦ - Восточная с отп Энергомаш, Здоровье | С-47 (цепь №1) | 2014-05-03 | 5:34 | 2014-05-03 | 5:34 | 0 | ННЗНП 1ст, АПВ усп | Прол оп №19-20 перекрытие нижнего провода на поросль. |  | 0 |  | нет | 0 | +6, дождь
Хаб ЭС | 10 | Литовко | 15 | 2014-05-03 | 5:40 | 2014-05-03 | 5:51 | 0.0076389 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0076389 |  | нет/ 0,1 МВт/ 20 чел | 6 | +6, дождь
Хаб ЭС | 10 | Анастасьевка | 11 | 2014-05-03 | 5:46 | 2014-05-03 | 16:11 | 0.43403 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на вед. отпайке. |  | 0.43403 |  | нет/ 0,1 МВт/ 133 чел | 2698 | +6, дождь
Хаб ЭС | 10 | Литовко | 9 | 2014-05-03 | 5:51 | 2014-05-03 | 5:51 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +6, дождь
ЭС ЕАО | 10 | ДСК | 234 | 2014-05-03 | 6:00 | 2014-05-03 | 6:40 | 0.027778 | МТЗ, АПВну, РПВ усп |  |  | 0.027778 |  | кот, адм, больн, школа, д/с/ 0,65 МВт/ 4250 чел | 589 | +7, пасмурно
Ам ВЭС | 10 | Архара | 10 | 2014-05-03 | 6:05 | 2014-05-03 | 7:15 | 0.048611 | КУ, земля | Вкл без отп на с.Грибовка. (осталось откл. 3 ТП). В 11:25 включено все, на РК 910 заменили изолятор. |  | 0.048611 |  | школа, кот, в.канал/ 0,9 МВт/ 5500 чел | 120 | +4, пасмурно
Прим ЭС | 6 | Тайфун | 7 | 2014-05-03 | 6:15 | 2014-05-03 | 6:27 | 0.0083333 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0083333 |  | школа, кот/ 0,2 МВт/115 чел | 2 | +7, ветер
Прим ЭС | 10 | Ивановка | 11 | 2014-05-03 | 6:20 | 2014-05-03 | 7:05 | 0.03125 | КУ, сообщение очевидца | Оп.12 (анкер, трехстоячн) следы подгара на попереч.травесре (молния). |  | 0.03125 |  | школа, кот/0,1 МВт/ 95 чел | 190 | +7, ветер
Хаб ЭС | 10 | Хурба | 13 | 2014-05-03 | 6:40 | 2014-05-03 | 7:10 | 0.020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл без отп на 2ТП (дачи). Оп 6 повреждена (попадание молнии) В 13:16 устранено, все включено |  | 0.020833 |  | школа, кот, д/с/ 0,4 МВт/ 350 чел | 300 | +7, дождь
Прим ЭС | 10 | Варфоломеевка | 14 | 2014-05-03 | 6:54 | 2014-05-03 | 12:54 | 0.25 | КУ, земля | Оп.58 заменили изолятор Ф"С", оп.116 убрана птица. |  | 0.25 |  | школа, кот/0,4 МВт/ 382 чел/ 10 ТП | 720 | +6, дождь
Прим ЭС | 10 | Варфоломеевка | 7 | 2014-05-03 | 6:55 | 2014-05-03 | 11:37 | 0.19583 | "земля" от КУ | Оп.10 поврежден изолятор ф.В, провод на траверсе. Устранено. |  | 0.19583 |  | школа / 620 чел / 0,4 МВт | 2115 | +6, дождь
ЭС ЕАО | 10 | Ленинск | 207 | 2014-05-03 | 7:27 | 2014-05-03 | 8:03 | 0.025 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на вед. участке. |  | 0.025 |  | кот, насосн/ 0,4 МВт/ 1040 чел | 589 | +7, ветер
ЭС ЕАО | 10 | ДСК | 234 | 2014-05-03 | 7:30 | 2014-05-03 | 7:33 | 0.0020833 | МТЗ, АПВну, РПВ усп |  |  | 0.0020833 |  | кот, адм, больн, школа, д/с/ 0,65 МВт/ 4250 чел | 44 | +7, ветер
Прим ЭС | 110 | Рощино | Т1 | 2014-05-03 | 7:45 | 2014-05-03 | 10:57 | 0.13333 | ДЗТ | Т2 в резерве. Обесточена ПС Рощино. Визуальный осмотр зоны ДЗТ- замечаний нет. В 10:57 включен успешно. В 11:22 выведен в резерв. Обрыв в цепях ДЗТ Т1. Устранено 25.5.14 | Т2 | 0.020833 | 2014-05-03 08:15 | школа, кот, д/с, адм2МВт/ 6500чел | 1000 | +7, дождь
Прим ЭС | 10 | Яковлевка | 1 | 2014-05-03 | 8:05 | 2014-05-03 | 8:08 | 0.0020833 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0020833 |  | скваж, кот, школа/ 0,4 МВт/ 450 чел | 45 | +7, дождь
Хаб ЭС | 10 | Корфовская | по ф.9 отключился РК | 2014-05-03 | 8:20 | 2014-05-03 | 9:17 | 0.039583 | МТЗ, РПВ усп. | п. Чирки |  | 0.039583 |  | нет/0,3 МВт | 163 | +8, ветер
Хаб ЭС | 10 | Переяславка | 7 | 2014-05-03 | 8:30 | 2014-05-03 | 12:46 | 0.17778 | КУ, земля | с.Переясловка, 300ч. Наклон ОП 48, касание веток. Проведена подрезка веток, выравнена опора 5.05.14 |  | 0.17778 |  | нет/ 0,1 МВт/ 300 чел/6 Тп | 367 | +7, ветер
Прим ЭС | 10 | Варфоломеевка | 1 | 2014-05-03 | 9:30 | 2014-05-04 | 3:32 | 0.75139 | Откл. КУ "Земля" | ТП-6080 поврежден прох.изолятор ф.С, оп.№55 поврежден изолятор ф.А.В яч.ф.1 ф.С поврежден проход.изолятор, нагрузка переведена на Ф-7 ПС Варфоломеевка. Устранено, схема восстановлена | ф.7 | 0.57569 | 2014-05-03 23:19 | нет/6 ТП/0,9 МВт / 212 чел | 1105 | +9, дождь
Ам ЦЭС | 10 | Западная | 38 | 2014-05-03 | 9:45 | 2014-05-03 | 10:09 | 0.016667 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. | Склады |  | 0.016667 |  | нет/0,15 МВт | 58 | +9, пасм.
Прим ЭС | 10 | Штыково | по ф.2 откл. РК (ОП 82) | 2014-05-03 | 9:54 | 2014-05-03 | 9:58 | 0.0027778 | МТЗ, РПВ усп. |  |  | 0.0027778 |  | нет/0,2 Мвт/4 ТП / 20 чел | 13 | +9, дождь
ЭС ЕАО | 35 | СК - Горки | Т23 | 2014-05-03 | 10:45 | 2014-05-03 | 12:54 | 0.089583 | КУ | По звонку очевидцев на ПС Горки задымление. Обесточена ПС Горки. По Т2 повреждены прох. изоляторы в КРУН 10. Обеспечен резерв потребителю, Т2 выведен в ремонт. 5.05.14 произведена замена изоляции, в 16:24 Т2 введён в работу. |  | 0.089583 |  | водозабор , котельная / 0,3 МВт / 405 чел | 955 | +8, дождь
Ам ЦЭС | 10 | Западная | 38 | 2014-05-03 | 10:51 | 2014-05-03 | 11:14 | 0.015972 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. | Склады. В пролете ОП 20-21 провис провода. Устранено 5.05.14 |  | 0.015972 |  | нет/0,15 Мвт | 65 | +9, пасм.
Ам ЦЭС | 10 | Тамбовка | 2 | 2014-05-03 | 10:51 | 2014-05-03 | 11:41 | 0.034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв. | с.Тамбовка. ОП 5/11 схлест проводов. Устранено |  | 0.034722 |  | 3 котельнях, д/сад/0,4 МВт | 330 | +10, ветер
Прим ЭС | 35 | Манзовка - Черниговка |  | 2014-05-03 | 11:08 | 2014-05-03 | 20:11 | 0.37708 | МТЗ, АПВ не смонт, РПВ ну | ВЛ находилась на Х.Х. Оп.190 (дерев на ЖБ пасынке, промежуточная) излом деревянной стойки. Устранено |  | 0 |  | нет | 0 | +9, дождь
Прим ЭС | 110 | АТЭЦ - Смоляниново-тяг |  | 2014-05-03 | 11:27 | 2014-05-03 | 17:27 | 0.25 | ПС АТЭЦ: В 110 не отключался; ПС Смолянин. тяг: МТЗ, НЗЗ 2,3,4 ст, АПВ ну | В 13:08 линия выведена в ремонт. Оп 99 обрыв шлейфа нижнего провода (переход медь алюминий). Устранено |  | 0 |  | нет | 0 | +9, дождь
Прим ЭС | 110 | Береговая-1 - Смоляниново тяга |  | 2014-05-03 | 11:27 | 2014-05-03 | 11:55 | 0.019444 | Береговая-1: НЗЗ 2 ст,МТО, АПВ ну, РПВ усп | На ПС Смоляниново тяг отключился Т2 (работа ОД КЗ 110 Т2 без блинкеров). Обесточены ПС-110 Смоляниново-тяг (РЖД), ПС-35 Васильки, Депо, Пристань, Верхняя, Насосная 1, 1/2 ПС Шкотовский Водозабор. В 11:55 ВЛ-110 Береговая-1 -Смоляниново-тяга включена успешно, в 13:10 на ПС Смоляниново-тяг включен Т2, схема восстановлена. Обход без замечаний. Обход ВЛ-110 Береговая-2-Береговая-1 без замечаний | по 35 кВ от ПС Факел | 0.015972 | 2014-05-03 11:50 | насосн, кот/ 1,8 МВт/ 370 чел | 690 | +9, дождь
Прим ЭС | 10 | Чугуевка | 16 | 2014-05-03 | 11:56 | 2014-05-03 | 11:56 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | насосная, котельная, школа/20 ТП/0,9 МВт / 1511 чел | 0 | +10, дождь
Прим ЭС | 10 | Чернышевка | 9 | 2014-05-03 | 12:08 | 2014-05-03 | 14:12 | 0.086111 | Откл. КУ "Земля" | Включили в 14-12 без ТП-5093. В ТП заменили проходной изолятор и включили полностью в 15-28 |  | 0.086111 |  | нет/11 ТП/0,3 МВт / 711 чел | 413 | +10, дождь
Ам ВЭС | 10 | Спасск | 8 | 2014-05-03 | 12:13 | 2014-05-03 | 12:37 | 0.016667 | Откл. КУ "Земля" | с.Домикан, 60 ч. Самоустранилось |  | 0.016667 |  | нет/0,2 МВт | 17 | +10, ветер, дождь
Прим ЭС | 10 | Анучино | 14 | 2014-05-03 | 12:38 | 2014-05-03 | 13:30 | 0.036111 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.036111 |  | 2 школы, 2 котельных/0,5 Мвт/18 ТП / 518 чел | 156 | +5, пасм.
Ам ВЭС | 10 | Ст.Райчиха | 4 | 2014-05-03 | 13:09 | 2014-05-03 | 13:09 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +10, ветер
Прим ЭС | 10 | Варфоломеевка | 4 | 2014-05-03 | 13:40 | 2014-05-03 | 14:08 | 0.019444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Включили в 14-08 без ТП-6070. В ТП-6070 заменили 2 проходных изолятора и включили полностью в 16-33 (ч/з 2ч.53 мин.). |  | 0.019444 |  | школа/0,5 МВт/6ТП / 335 чел | 75 | +6, дождь
Хаб ЭС | 10 | Анастасьевка | по ф.16 реклоузер | 2014-05-03 | 13:40 | 2014-05-04 | 0:53 | 0.46736 | МТЗ, РПВ ну | п. Малышево, Сикачи-Алян, 200 чел. Оп.203/99 устранен обрыв провода |  | 0.46736 |  | нет/0,17 Мвт | 1922 | +8, дождь
ЭС ЕАО | 10 | Бабстово | 5 | 2014-05-03 | 14:14 | 2014-05-03 | 15:03 | 0.034028 | Откл. КУ "Земля" | С траверсы КТП 382 убрана ветка. |  | 0.034028 |  | нет / 0,07 МВт / 200 чел | 67 | +8, дождь
ЭС ЕАО | 10 | Бабстово | 16 | 2014-05-03 | 14:14 | 2014-05-03 | 14:14 | 0 | Ав. откл, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +8, дождь
Ам СЭС | 10 | Ключевая | 8 | 2014-05-03 | 14:18 | 2014-05-03 | 14:22 | 0.0027778 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0027778 |  | АЗС / 300 чел / 8ТП / 0,12 МВт | 8 | +6, ветер
Хаб ЭС | 10 | Литовко | 15 | 2014-05-03 | 14:20 | 2014-05-03 | 20:10 | 0.24306 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | п.Украинка, 20ч. В пролете ОП 89-90 обрыв провода (следов внешнего возд. нет). Устранено |  | 0.24306 |  | нет/0,03 МВт | 200 | +8, ветер, дождь
Ам ЦЭС | 35 | Сергеевка - Петровка |  | 2014-05-03 | 14:33 | 2014-05-03 | 14:37 | 0.0027778 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. | 5.5.14 произведён осмотр, замечаний нет. |  | 0.0027778 |  | больница / 1228 чел / 0,29 МВт | 19 | +10, ветер
Прим ЭС | 10 | Краскино | 4 | 2014-05-03 | 14:55 | 2014-05-03 | 15:00 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | В пр. 68-69 провис проводо. 5.05.14 произведена перетяжка. |  | 0.0034722 |  | школа, котельная/0,3 Мвт, 6ТП / 560 чел | 350 | +10, ветер
Ам ЗЭС | 10 | Желтоярово | 1 | 2014-05-03 | 16:38 | 2014-05-03 | 16:44 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | с. Черниговка,с.Гащенка (730 чел.) |  | 0.041667 |  | ФАП, школа / 0,01 МВт | 10 | +8, ветер
Прим ЭС | 110 | Находка - С55 с отп ПС Волчанец |  | 2014-05-03 | 17:03 | 2014-05-04 | 4:10 | 0.46319 | Находка: НЗЗ 2ст, АПВ ну , РПВ усп; С55: блинкер "неисправ ДЗ" (выкл-ли не откл-сь); Промысловка: НЗЗ 4 ст, АПВ усп | Разрыв транзита. Осмотр ПС Промысловка: В-110 С-55 отключался от НЗЗ 4 ст, АПВ усп По ВЛ-110 Находка - С-55 с отп Волчанец оп.167 (анкер) повреждение гирлянды изоляторов ф.В, расцепилась по средине, провис провода. Устранено, схема восстановлена |  | 0 |  | нет | 0 | +10, дождь
ЭС ЕАО | 10 | Облучье | 133 | 2014-05-03 | 17:05 | 2014-05-03 | 18:01 | 0.038889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | п.Облучье 1 ТП "РРС". Включен до оп.110. В 22:18 включено все. Обход без замечаний, схема восстановлена | ф. 129 ПС Облучье | 0 | 2014-05-03 17:05 | РРС | 0 | +9, дождь
Прим ЭС | 10 | Барабаш | 5 | 2014-05-03 | 17:30 | 2014-05-03 | 17:37 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. |  |  | 0.0048611 |  | нет/7ТП/0,4 МВт / 370 чел | 25 | +5, ветер
Ам ЗЭС | 10 | Пера | 14 | 2014-05-03 | 17:50 | 2014-05-03 | 18:40 | 0.034722 | МТЗ, АПВ не усп, РПВ не произв. | часть г.Свободный, 4500ч. Включено без 5 ТП. Упала оп.68 (дер, промежуточная, следов внешнего возд. нет). Устранено и все включено в 22:05 |  | 0.034722 |  | котельная, д/сад/12 Тп/0,3 Мвт | 290 | +10, ветер
Прим ЭС | 10 | Краскино | 4 | 2014-05-03 | 17:55 | 2014-05-03 | 19:00 | 0.045139 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну | Включен до ЛР1 (ОП 130).В 19:45 включили полностью после осмотра, причина не установлена |  | 0.045139 |  | котельная, д/сад, школа/0,3 МВт/6 ТП / 560 чел | 170 | +8, ветер
Прим ЭС | 10 | Яковлевка | 1 | 2014-05-03 | 20:41 | 2014-05-03 | 20:56 | 0.010417 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.010417 |  | нет / 480 чел / 6ТП / 0,3 МВт | 75 | +4, дождь
Прим ЭС | 10 | Яковлевка | 6 | 2014-05-03 | 20:46 | 2014-05-04 | 5:45 | 0.37431 | "земля" от КУ | Оп.33 ф.С отгорел провод, лежал на железном заборе в сторону РЛ-19 оп.№ 90 устранено |  | 0.37431 |  | нет / 16 ТП / 0,4 МВт / 650 чел | 3500 | +4, дождь
Прим ЭС | 6 | Партизан | 17 | 2014-05-03 | 21:27 | 2014-05-03 | 21:46 | 0.013194 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну | Включен без пяти ТП (обесточено 100 чел, 0,1 МВт). ТП-7325 на оп.№98(вводная), упала крупная ветка с дерева, перекрыло два провода и сорвало вязку с изоляторов. В 22-50 устранено и все включено |  | 0.013194 |  | ТНС, дс / 16ТП / 0,6 МВт / 1000 чел | 87 | +8, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Опытная | 64 | 2014-05-03 | 21:31 | 2014-05-04 | 2:55 | 0.225 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | С 19:38 работа с "землей". Оп.135 заменен поврежден.изолятор |  | 0.225 |  | насосная / 1ТП / 37 чел / 0,01 МВт | 43 | +9, дождь
Прим ЭС | 6 | Кипарисово | 6 | 2014-05-03 | 21:36 | 2014-05-04 | 15:19 | 0.73819 | Ав.откл, при РПВ "земля", от КУ | В 1:49 включен без семи ТП. Оп 83 наброс проволоки на траверсу, устранили, при включении"земля". В 15:19 включено все, повреждение на вед.уч-ке |  | 0.73819 |  | нет / 10ТП / 0,1 МВт / 30 чел | 720 | +9, ветер
Прим ЭС | 10 | Яковлевка | 1 | 2014-05-03 | 21:42 | 2014-05-03 | 23:20 | 0.068056 | "земля" от КУ | Включен без ТП-6016. В 00:23 включено все. В ТП-6016 заменили проходной изолятор ф.А |  | 0.068056 |  | нет / 480 чел / 6ТП / 0,3 МВт | 490 | +4, дождь
Прим ЭС | 10 | Чугуевка | 5 | 2014-05-04 | 1:30 | 2014-05-04 | 2:20 | 0.034722 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Включен до РЛ-45, запитано 9ТП, еще 2ТП запитаны от ф.10 ПС Чугуевка; обесточено ТП-3201-резервное питание СН ПС Чугуевка-2 (сообщено МЭС). На оп.117 схлест проводов (наклонилась, стоит в болоте). 4.5.14 опора выправлена, все включено в 10:35 |  | 0.034722 |  | насосная, котельная / 12 ТП / 450 чел / 0,3 МВт | 250 | +5, морось
Хаб ЭС | 10 | Черняево | 6 | 2014-05-04 | 7:18 | 2014-05-04 | 7:43 | 0.017361 | МТО, АПВ выв, РПВ ну | с.Черняево, п/з Чирки, Невельское, Аргунск, 279 чел. Включен без п/з Невельское, Чирки. В 12:39 включено все, в районе ТП 717 (оп 9) устранен наброс провода. Сообщено в с.б., полицию |  | 0.017361 |  | нет / 8ТП / 0,1 МВт | 38 | +9, дождь
Хаб ЭС | 110 | Старт - Солнечная | С-103 | 2014-05-04 | 10:33 | 2014-05-04 | 10:33 | 0 | Старт: НЗЗ 3 ст., АПВ усп.; Солнечная: НЗЗ 1 ст., АПВ усп. | 5.5.14 обход, замечаний нет. |  | 0 |  | нет | 0 | +1, снег, ветер
Прим ЭС | 10 | Заря | 1 | 2014-05-04 | 11:04 | 2014-05-04 | 12:40 | 0.066667 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | с.Н.Владимировка, Нахимовка, Татьяновка, 765чел. В 11:40 включен до РЛ-115 (оп.140) , запитано с.Татьяновка. На оп. 141 заменили разрушенный изолятор. Включили полностью в 12:40. |  | 0.066667 |  | котельная/насосная/школа/0,2 МВт/11 ТП | 108 | +8, обл.
Прим ЭС | 10 | Осиновка | 8 | 2014-05-04 | 11:39 | 2014-05-04 | 14:21 | 0.1125 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | часть с.Кремово, 790 чел. В 12:55 включен до оп. 176, запитано 2 ТП. На РТП ТП-6816 убрано гнездо (сороки), в 14:21 все включено |  | 0.1125 |  | котельная, школа/10 ТП/0,5 МВт | 672 | +15, обл.
Ам ЗЭС | 10 | Северная | 3 | 2014-05-04 | 13:15 | 2014-05-04 | 13:15 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | В пр.оп.13-14 убран воздушный змей (по заявке с 13:28 до 15:02) |  | 0 |  | нет | 0 | +10, обл.
Хаб ЭС | 10 | РЦ | 33 | 2014-05-04 | 14:38 | 2014-05-04 | 16:21 | 0.071528 | МТО, АПВ выв., РПВ ну | часть г.Хабаровская, 832 ч. Повреждение на вед. отпайке |  | 0.071528 |  | нет/18ТП/0,9 МВт | 258 | +8, обл.
Прим ЭС | 35 | Липовцы - Ильичевка |  | 2014-05-04 | 16:00 | 2014-05-04 | 21:26 | 0.22639 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Обесточены: вед. ПС Ильичевка (уголь.разрез, 0,01 МВт), 1/2 ПС Ново-Георгиевка (1МВт, 2225 чел). В 16:20 на ПС Н-Георгиевка нагрузка переведена на Т2. На вед. ПС Ильичевка обрыв шлейфа на ВЧ заградителе ВЛ-35 Ильичевка-Н-Георгиевка. Обход линий без замечаний. В 20:30 на ПС Липовцы устранено залипание токового реле ЭТ 5220 В 35 ВЛ Липовцы-Ильичевка. В 21:26 на ПС Ильичевка (вед) повреждение устранено, все запитано, схема восстановлена | Н-Георгиевка Т2 | 0.013889 | 2014-05-04 16:20 | 2225 чел / 1,01 МВт | 433 | +13, обл.
Прим ЭС | 10 | Пограничная | 4 | 2014-05-04 | 18:24 | 2014-05-04 | 20:18 | 0.079167 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | п.Пограничный. с.Бойкое, 330чел. Включен без аб. отпайки п/з Малиново (есть дизельгенератор). |  | 0.079167 |  | п/з (есть ДГ),котельная, школа/0,3Мвт/9ТП | 307 | +15, обл.
Прим ЭС | 10 | Славянка | 14 | 2014-05-04 | 18:55 | 2014-05-04 | 19:45 | 0.034722 | МТЗ, после АПВ "Земля", отключили КУ | п.Славянка-4, 530чел. Повреждение на вед.ТП |  | 0.034722 |  | водонасосная/ 1МВт / 9ТП / 0,25 МВт | 200 | +10, обл.
Хаб ЭС | 35 | Ц - Парк Гайдара - Ханкайская - ХЭС | цепь №1 (Т9) | 2014-05-04 | 19:34 | 2014-05-05 | 1:54 | 0.26389 | Откл. КУ "Земля" | В 17:55 по ВКЛ 35 кВ Ц-Парк Гайдара-Ханкайская-ХЭС цепь1 появилась "земля". В 19:34 откл. КУ, предварительно вся нагрузка переведена на цепь №2. При осмотре ПС ХЭС в ЗРУ 35кВ повреждение концевой каб. муфты 35 кВ ф.С. Введена в работу без кабельного участка. 5.5.14 в 18:16 повреждение устранено. | предварительно вся нагрузка переведена на цепь №2 | 0 |  | нет | 0 | +10, обл.
Хаб ЭС | 10 | Бычиха | 11 | 2014-05-04 | 23:10 | 2014-05-04 | 23:30 | 0.013889 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну | п.Бычиха, 305 чел. Включен без одного ТП РСК и 4 вед.ТП. Всё вкл в 11:30, повреждение на вед ТП-КЭЧ. |  | 0.013889 |  | нет / 15 ТП / | 259 | +5, морось
Ам ЗЭС | 10 | Свободный | 2 | 2014-05-05 | 3:16 | 2014-05-05 | 3:16 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +5, пасм.
Хаб ЭС | 10 | Переяславка | 7 | 2014-05-05 | 6:30 | 2014-05-05 | 16:20 | 0.40972 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | с.Переясловка, 300ч. Наклон оп. №52,53, обрыв пров ф-В. Устранено. |  | 0.40972 |  | нет/ 0,1 МВт/ 300 чел/6 Тп | 846 | +5, морось
Ам ВЭС | 6 | А | 4 | 2014-05-05 | 6:31 | 2014-05-05 | 8:41 | 0.090278 | "земля" от КУ | быта нет, нефтебаза. Повреждение изол оп №11. |  | 0.090278 |  | нет / 1ТП / | 230 | +4, морось
ЭС ЕАО | 10 | Ленинск | 208 | 2014-05-05 | 8:07 | 2014-05-05 | 9:31 | 0.058333 | КУ "земля" | Вкл без 4-х ТП. Всё вкл. в 9:41,на ОП 208-12/2 обрыв вязки. Устранено. |  | 0.058333 |  | дс, школа, кот, насосон/ 0,2 МВт/ 600 чел / 8ТП | 390 | +8, пасм
Прим ЭС | 6 | Тайфун | 7 | 2014-05-05 | 8:15 | 2014-05-05 | 13:13 | 0.20694 | "земля" от КУ | с.Чистоводное, 115чел. В 10-27 включен до оп. №243 без 4-х ТП. Оп. №388 по ф. "А" заменили изолятор, фидер вкл. полностью. |  | 0.20694 |  | котельная, школа / 0,2МВт / 6ТП | 166 | +8, дождь
Ам СЭС | 10 | Магдагачи | 1 | 2014-05-05 | 9:25 | 2014-05-05 | 9:33 | 0.0055556 | МТО. АПВ выв. РПВ усп | Магдагачи, 3000 чел. |  | 0.0055556 |  | 2 школы ,3 д\сада / 0,5МВт / 9ТП | 65 | +3, ветер, дождь
Прим ЭС | 10 | Ново-Качаловка | 7 | 2014-05-05 | 11:40 | 2014-05-05 | 12:13 | 0.022917 | МТЗ. РПВ ну | п. Кировка, 162чел. Выделен участок без потребителя. Оп. №224 заменили два разрушенных изолятора. Схему привели в исходное в 15-23 (ч/з 3ч.43 мин.). | ф-7 Турий рог | 0.013889 | 2014-05-05 12:00 | нет / 0,1МВт / 4ТП | 20 | +6, дождь
Прим ЭС | 10 | Яковлевка | 4 | 2014-05-05 | 11:55 | 2014-05-05 | 12:22 | 0.01875 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | часть с.Яковлевка, с. Покровка, 595чел. Вкл без отпайки на Рославку. Оп. №267-268 сняли ветку, включили полностью в 15-45 (ч/з 3ч.50 мин.). |  | 0.01875 |  | нет / 0,5МВт / 12ТП | 193 | +7, дождь
Прим ЭС | 6 | А | по ф-15 на ЦРП откл. ввод 6кВ | 2014-05-05 | 12:00 | 2014-05-05 | 12:24 | 0.016667 | авар. откл. РПВ усп | Обесточено ЦРП. От ЦРП по вед. Ф-5 и Ф-7 "Комбинат Стройматериалов" - возгорание башенного крана, фидера не отключались. 8.5.14 проверка В-6кВ ф-5,7 ЦРП, заменили 2 выходных реле, замена отключающей катушки ф-5 . |  | 0.016667 |  | 900 чел / 0,9МВт | 400 | +10, пасмурно
Хаб ЭС | 10 | Корфовская | 9 | 2014-05-05 | 12:07 | 2014-05-05 | 16:30 | 0.18264 | КУ "земля" | Чирки. Выправлена ж/б оп. №68 (находится в болотистом месте). |  | 0.18264 |  | нет / 0,1 МВт/84 чел. | 438 | +8, облачно
Прим ЭС | 110 | Ярославка - Хороль |  | 2014-05-05 | 12:22 | 2014-05-05 | 20:53 | 0.35486 | Ярославка: НЗЗ 1ст, авт. Ускорение, АПВ ну. Хороль: НЗЗ 1ст., НЗЗ 2ст, АПВ ну | Разрыв транзита. На оп. №107 и №110 сняли птичьи гнёзда, на оп. №107 заменили изоляцию по ф. "А" и "В". В 20:53 ВЛ включена успешно, транзит замкнут. |  | 0 |  | нет | 0 | +6, дождь
Ам ЗЭС | 35 | Ледяная - 10/70 | №31 | 2014-05-05 | 12:25 | 2014-05-05 | 12:59 | 0.023611 | МТЗ. АПВ ну. РПВ-1 ну. РПВ-2 усп | Обесточ ПС 10/70 (п.Углегорск, 5000 чел). В 12:51 запитана от резерва. При осмотре ПС 10/70 отключенное состояние В 35кВ "Пусковая"(№32). По ВЛ-35 "10/70-Пусковая" в пролете ОП 23-24 перегорел верхний провод возле зажима оп. №23. Провод восстановлен, линия включена в 19:01(ч/з 6ч.36 мин.) на х.х. по просьбе потребителя ( вед. ПС Пусковая вкл в 16:35 7.5.14, без замечаний). | ВЛ-35кВ №34 | 0.018056 | 2014-05-05 12:51 | 2 котельн, больн / 1,5МВт | 670 | +7, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Ярославка | 13 | 2014-05-05 | 15:02 | 2014-05-05 | 15:44 | 0.029167 | МТЗ. РПВ ну | часть п.Ярославка, часть п.Дальзавод, п.Вознесенка, 1781чел. ОП №72 наброс проволоки птицей. Устранено |  | 0.029167 |  | д/сад,котельная, скважины / 0,5МВт / 22ТП | 370 | +8, дождь
Прим ЭС | 10 | Лучегорск | 11 | 2014-05-05 | 15:03 | 2014-05-05 | 17:37 | 0.10694 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | с.Нагорное, 870чел. Произведена замена неисправного ТСН-1 в РП-2091 и включили в 17-37. |  | 0.10694 |  | котельная, школа, детсад / 0,3МВт / 14ТП | 770 | +10, ветер
Прим ЭС | 10 | Лучегорск | 2 | 2014-05-05 | 15:05 | 2014-05-05 | 15:42 | 0.025694 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | часть п. Лучегорск, 311чел. Включен после осмотра, замечаний нет. |  | 0.025694 |  | нет / 0,4МВт / 9ТП | 247 | +10, ветер
Прим ЭС | 10 | Россия | 4 | 2014-05-05 | 15:06 | 2014-05-05 | 15:09 | 0.0020833 | МТЗ. РПВ усп | с. Павловка, 500чел. |  | 0.0020833 |  | нет / 0,08МВт / 5ТП | 4 | +13, дождь
Прим ЭС | 10 | Чугуевка | 10 | 2014-05-05 | 16:28 | 2014-05-05 | 16:29 | 0.00069444 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | часть с.Чугуевка, с. Соколовка, 2268чел. |  | 0.00069444 |  | насосная, котельная / 0,85МВт / 27ТП | 14 | +8, град, ветер
Прим ЭС | 10 | Хороль | 16 | 2014-05-05 | 17:55 | 2014-05-05 | 18:10 | 0.010417 | МТО. РПВ усп | с.Благодатное, с.Новобильмановка, 482чел. |  | 0.010417 |  | котельная / 0,15МВт / 18ТП | 37 | +8, облачно
ЭС ЕАО | 6 | Известковая | 78 | 2014-05-05 | 18:34 | 2014-05-05 | 21:48 | 0.13472 | КУ "земля" | с.Рудное , Известковый, 280 чел. Повреждение изолятора оп №63. Устранено |  | 0.13472 |  | котельная СПТУ / 0,1МВт / 5ТП | 476 | +14, пасм
Прим ЭС | 110 | Манзовка - Реттиховка |  | 2014-05-05 | 18:55 | 2014-05-05 | 19:20 | 0.017361 | Реттиховка: ДЗ 1 зона, АПВ усп. М: ДЗ 1 зона, АПВ ну. РПВ усп | Разрыв транзита. ПС Манзовка: ИМФ: ф-А, В, С 13,8км. 6.5.14. произведён осмотр оп. №53-76, замечаний нет. |  | 0 |  | нет | 0 | +6, гроза, град
Хаб ЭС | 10 | Корфовская | 15 | 2014-05-05 | 19:30 | 2014-05-05 | 22:10 | 0.11111 | МТО. РПВ ну | Потребитель запитан от резерва. Включен до оп №89. 6.5.14 убрано дерево прол. оп №106-107 без повреждения провода. | ф-9 | 0.03125 | 2014-05-05 20:15 | нет / 0,02 МВт/42 чел./ 1ТП | 15 | +8, облачно
Хаб ЭС | 10 | Корфовская | 22 | 2014-05-05 | 21:21 | 2014-05-05 | 23:29 | 0.088889 | Откл. КУ "Земля" | Дачи. Включен до ОП 79. 6.5.14 обнаружен обрыв 2-х проводов прол. оп №1-3 (отпайка от оп №182) из-за падения дерева. Устранено и вкл. в 19:43. |  | 0.088889 |  | нет / населения нет / 0,2 МВт | 213 | +8, дождь, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Пронькино | 93 | 2014-05-05 | 21:33 | 2014-05-06 | 2:20 | 0.19931 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ не произв. | с.Красный восток, 200ч. Включен до ОП 93-00-41. Оставшийся участок без нагрузки. 6.5.14 убрано дерево прол. оп №59-60, без повреждения провода. |  | 0.19931 |  | нет/0,03 МВт/4ТП | 151 | +6, ветер, дождь
ЭС ЕАО | 35 | Левобережная - ДМ | Т-100 | 2014-05-05 | 23:11 | 2014-05-05 | 23:11 | 0 | ДЗ 1з., АПВ усп. | 6.5.14 осмотр ВЛ, замечаний нет. |  | 0 |  | нет | 0 | +6, ветер, дождь
Ам ЦЭС | 10 | РП "Усть-Ивановка" | 2 | 2014-05-06 | 0:50 | 2014-05-06 | 1:38 | 0.033333 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | часть с.Усть-Ивановка, 50ч. На РТП 3-34 убрано гнездо. |  | 0.033333 |  | нет/2 ТП/0,1 МВт | 10 | +7, дождь
Ам ВЭС | 10 | Спасск | 8 | 2014-05-06 | 1:49 | 2014-05-06 | 3:27 | 0.068056 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | с.Домикан, 60 ч. В 3:27 включен до ЛР 823. На РТП ТП816 заменили изолятор, в 6:13 включен полностью. |  | 0.068056 |  | нет/0,2 МВт | 72 | +6, дождь
Прим ЭС | 10 | Анучино | 17 | 2014-05-06 | 2:10 | 2014-05-06 | 2:15 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. | Н.Варваровка,Анучино,Староваровка,Виноградовка,Скворцово,Ильмаковка, 871чел, |  | 0.0034722 |  | 2 котельных,2 школы/20 ТП/0,7 МВт | 21 | +8, ясно
Хаб ЭС | 10 | Солнечная | 1СШ 10кВ | 2014-05-06 | 6:33 | 2014-05-06 | 9:48 | 0.13542 | КУ | Повреждение вторичных цепей в релейном шкафу резервного ф-11 из-за попадания воды через крышу. В 9:36 устранены повреждения в рел. шкафу ф-11 (накрыта плёнкой, вода отведена) и 1СШ-10кВ вкл. под напряжение. В 9:48 включены все присоединения 1СШ-10 (вед. ф-9,10,16). |  | 0.13542 |  | вед. ф-9,10,16: 6850ч./1,25 Мвт | 3681 | +4, дождь
Прим ЭС | 10 | Осиновка | 6 | 2014-05-06 | 7:15 | 2014-05-06 | 7:27 | 0.0083333 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. | 7 часть с.Каленовка, 909чел. Обход без замечаний. |  | 0.0083333 |  | котельная, ФАП/0,4 МВт/11ТП | 74 | +8, пасм.
Прим ЭС | 10 | Осиновка | 2 | 2014-05-06 | 7:20 | 2014-05-06 | 8:41 | 0.05625 | Откл. КУ "Земля" | с.Горбатка, с.Горное, 600чел. Повреждение на аб. ТП Трансгаз. |  | 0.05625 |  | УЦ10 (жен.зона)/0,15 МВт/2 ТП | 198 | +8, пасм.
Хаб ЭС | 110 | РЦ - ТЭЦ3 с отп. СМР, КПУ, Березовка | цепь №2 (с18) | 2014-05-06 | 8:21 | 2014-05-06 | 8:21 | 0 | РЦ: ТЗНП 1ст., АПВ усп. ХТЭЦ3: НЗЗ 1ст., АПВ усп. | Произведён обход: следы подгара верхушек деревьев прол. оп №12-13, 30-32. |  | 0 |  | нет | 0 | +9, обл.
Прим ЭС | 35 | Бурная - Эгершельд | №2 | 2014-05-06 | 8:36 | 2014-05-06 | 8:53 | 0.011806 | ТНЗНП, АПВ выв. РПВ усп | Обесточено: 1/2 ПС Эгершельд, вед. ПС Торговый порт ( 4МВт). В 8:40 вкл. СВ-6 на ПС Эгершельд, запитана 2СШ-6. В 8:44 при включении СВ 35кВ на ПС Эгершельд откл. ВКЛ Бурная-Эгершельд №1 на ПС Бурная от ТНЗНП, обесточилась ПС Эгершельд, вед. ПС Зеленая. В 8:51 (ч/з 7мин) вкл. КВЛ-35 Бурная-Эгершельд №1, запитаны ПС Эгершельд, вед. ПС Зелёная. В 8:54 (ч/з 18 мин) отключена КВЛ Русская-Эгершельд повреждение концевой муфты ф-"В" на оп. №86. и вкл. КВЛ-35 Бурная-Эгершельд №2 ( запитана вед. ПС Тоговый порт) В 19:10 смонтирована каб.муфта оп. №86 и в 21:55 КВЛ-35 Русская-Эгершельд включена по нормальной схеме |  | 0.011806 |  | ПС Эгершельд, вед. Торговый порт, вед. Зелёная: 5000чел. / 7,5 МВт | 1074 | +9, пасм.
Прим ЭС | 35 | Бурная - Эгершельд | №1 | 2014-05-06 | 8:44 | 2014-05-06 | 8:51 | 0.0048611 | ТНЗНП, АПВ выв. РПВ усп | ТОЖЕ, см. выше. |  | 0.0048611 |  | ТОЖЕ, см. выше. | учтено | +9, пасм.
Ам ЦЭС | 10 | Кооперативная | 10 | 2014-05-06 | 9:42 | 2014-05-06 | 9:42 | 0 | МТЗ-2. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +7, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Ново-Георгиевка | 1 | 2014-05-06 | 10:44 | 2014-05-06 | 10:49 | 0.0034722 | авар. откл. РПВ усп | часть с.Ново-Георгиевка часть с.Фадеевка, 285чел. |  | 0.0034722 |  | школа, котельная / 0,1МВт / 8ТП | 4 | +9, пасм.
Прим ЭС | 10 | Ново-Георгиевка | 4 | 2014-05-06 | 10:50 | 2014-05-06 | 11:48 | 0.040278 | КУ "земля" | часть с.Ново-Георгиевка, Константиновка, Полтавка, 700чел. "Земля" самоустранилась. Произведён обход, замечаний нет. |  | 0.040278 |  | котельная, школа, интернат / 0,4МВт / 13ТП | 397 | +9, пасм.
Прим ЭС | 10 | Ново-Георгиевка | 1 | 2014-05-06 | 12:12 | 2014-05-06 | 12:18 | 0.0041667 | авар. откл. РПВ усп | часть с.Ново-Георгиевка часть с.Фадеевка, 285чел. Произведён осмотр, обнаружен срыв изолятора оп. №52. Устранено. |  | 0.0041667 |  | школа, котельная / 0,1МВт / 8ТП | 4 | +9, пасм.
Хаб ЭС | 6 | К | 4 | 2014-05-06 | 19:05 | 2014-05-06 | 19:35 | 0.020833 | МТЗ. АПВ выв. РПВ ну | п.Таёжный, 2000 чел. Повреждение на вед. участке. |  | 0.020833 |  | нет / 0,5МВт / 8ТП | 254 | +10, дождь
Хаб ЭС | 10 | Черняево | 6 | 2014-05-06 | 21:05 | 2014-05-06 | 21:28 | 0.015972 | Откл. КУ "Земля" | с.Черняево, п/з Чирки, Невельское, Аргунск, 279 чел. Включен без п/з Невельское, Чирки. (есть ДГ). Продолжение обхода с утра 7.5.14, с п/з согласовано, вкл в 12:13. Пр оп 102-103 убрана ветка. |  | 0.015972 |  | 3 П/З/0,1 МВт | 35 | +10, дождь
ЭС ЕАО | 110 | Биробиджан - Унгун - Биджан |  | 2014-05-06 | 21:42 | 2014-05-06 | 21:42 | 0 | Биробиджан: НЗНП 1ст., ДЗ 4з., ИМФ- 64км. Ф.С, АПВ усп. Биджан: НЗНП 1 ст, ИМФ-108км., ф.А, АПВ усп. | Обход без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +9, пасм.
Ам ВЭС | 10 | Архара | 10 | 2014-05-06 | 23:59 | 2014-05-07 | 2:41 | 0.1125 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | п.Архара, Черноберезовка, Грибовка, 900ч. В пролете ОП 126-127 убрано упавшее дерево. |  | 0.1125 |  | школа, радиолакатор/ 16ТП/0,3 МВт | 232 | +12, дождь
Ам ВЭС | 110 | Михайловка - Поярково |  | 2014-05-07 | 6:08 | 2014-05-07 | 6:08 | 0 | НЗНП 1ст., АПВ усп. | Произведен обход, оп 146 повреждены 3 изол.в гирлянде, фВ. 8.5.14 в 13:25 произведена замена. |  | 0 |  | нет | 0 | +6, дождь
Прим ЭС | 10 | Рощино | 5 | 2014-05-07 | 8:15 | 2014-05-07 | 9:55 | 0.069444 | КУ, земля | Оп 49 замене поврежденный изолятор. |  | 0.069444 |  | школа, кот, д/с/ 0,3 МВт/711 чел/3ТП | 224 | +4, пасмурно
Хаб ЭС | 10 | Елабуга | 7 | 2014-05-07 | 9:00 | 2014-05-07 | 10:00 | 0.041667 | КУ, земля | Повреждение на ведомственной отпайке. |  | 0.041667 |  | вч/ 0,52 МВт/ 850 чел | 776 | +6, дождь
Прим ЭС | 110 | Находка - С55 с отп Волчанец |  | 2014-05-07 | 9:53 | 2014-05-07 | 10:05 | 0.0083333 | ДЗ 2з, АПВ ну, РПВ усп | Обесточена ПС Волчанец, ПС Гайдамак, 1/2 ПС Связь. Через 12 мин ВЛ включена, запитаны ПС Волчанец, 1/2 ПС Связь. Ост ПС Гайдамак (5 МВт, 4600 чел запитана ч/з 1:11 от Т1). Произведен обход ВЛ 110 кВ, пр оп 64-65 обрыв гр.троса. Подвязан на безопасной высоте, оставлено до планового вывода ВЛ в ремонт. |  | 0.0083333 |  | 7,8 МВт/6900 чел чел/ 95 ТП | 1560 | +8, пасмурно
Прим ЭС | 35 | Гайдамак | Т2 | 2014-05-07 | 10:13 | 2014-05-07 | 16:07 | 0.24583 | ДЗТ | Работа ОД-КЗ (Т1 в ремонте), не отошел ОД. Питающая ВЛ 35 кВ "Волчанец-Гайдамак" откл от МТЗ, АПВ ну, РПВ усп в 10:39. Т-2 вкл. на ХХ в 16:07. В 17:07 сх.приведена в исходное сост. Излишняя работа ДЗТ тр-ра Т2, В-6 Т2 не отключался,требуется проведение опыта КЗ. 14.5.14- проверки РЗА, по Т2 обнаружен повреждённый ТТ ф-А 35кВ. | ПС Гайдамак Т1 | 0.049306 | 2014-05-07 11:24 | 5 МВт / 4060чел /69 ТП | 5917 | +8, пасмурно
ЭС ЕАО | 10 | Валдгейм | 264 | 2014-05-07 | 11:48 | 2014-05-07 | 12:18 | 0.020833 | КУ, перекос | Оп 264-01/8 устранен обрыв шлейфа. |  | 0.020833 |  | школа, больн/ 0,2 МВт/ 464 чел | 171 | +6, дождь
ЮЯ ЭС | 6 | Н.Куранах | Бойлерная | 2014-05-07 | 14:43 | 2014-05-08 | 12:13 | 0.89583 | ТО, АПВ нет, РПВ ну | Потребителю обеспечен резерв. Повреждение КЛ 6кВ. Повреждение устранено, восстановлена норм.сх. | Ф- жилпоселок | 0.027083 | 2014-05-07 15:22 | д/с, шола/ 1МВт/ 1290 чел | 650 | +3, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Покровка | 7 | 2014-05-07 | 17:20 | 2014-05-07 | 18:33 | 0.050694 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл без ТП 15231, демонтированы поврежденные разрядники, на РС-5316 оп. 107 устранен обрыв шлейфа ф "А". Включен полностью в 21:46. |  | 0.050694 |  | кот/0,4 МВт/550 чел/ 13 ТП | 407 | +16 облачно
ЭС ЕАО | 35 | ДСК | В-35 Левобережная | 2014-05-07 | 22:54 | 2014-05-08 | 12:02 | 0.54722 | МТО. АПВ выв. РПВ ну | Со стороны ПС Левобережная ВЛ-35 остаётся под напряжением. Обесточены ПС ДСК, Ключевое, Камышовка, ПТФ. Запитаны со стороны ПС Волочаевка тяга. В-35 не включается. Произведена регулировка привода по мех.части. | ВЛ-35 (Т-102) Волочаевка т - Камышовка | 0.013194 | 2014-05-07 23:13 | 13830 чел / 4,8МВт / 98ТП | 1423 | +9, облач
ЭС ЕАО | 35 | Левобережная - ДМ | Т-100 | 2014-05-07 | 23:07 | 2014-05-08 | 12:07 | 0.54167 | КУ "земля" | Повреждение на ведомственном участке. |  | 0 |  | нет / нагрузка не просматривается / 2ТП | 0 | +9, облач
Прим ЭС | 110 | Спасск - Дмитриевка - Ярославка |  | 2014-05-08 | 6:49 | 2014-05-08 | 6:49 | 0 | Спасск: ТЗНП, АПВ усп. Ярославка: НЗЗ 1ст. блинк. АПВ не раб. РПВ усп | Разрыв транзита. ПС Спасск: ИМФ Ф "С" 72,4км. ПС Ярославка: ИМФ Ф "С"-0 11,5км, в 7:12 РПВ усп, транзит замкнут. Обход: оп 49 разрушен 1 изолятор в гирлянде. (других замечаний нет). |  | 0 |  | нет | 0 | +6, пасмурно
Ам ВЭС | 110 | Михайловка - Поярково |  | 2014-05-08 | 5:41 | 2014-05-08 | 5:41 | 0 | 2ст НЗНП. АПВ усп | Оп 146 повреждены 3 изол.в гирлянде, фВ. 8.5.14 в 13:25 произведена замена. |  | 0 |  | нет | 0 | +4, облач
Ам ЦЭС | 110 | Полевая - Озерная |  | 2014-05-08 | 8:47 | 2014-05-08 | 8:47 | 0 | Полев: НЗНП 1ст, АПВ усп. Озерн:НЗНП 3ст, АПВ усп | Обход без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +8, облачно
ЭС ЕАО | 35 | Ключевое | 1Т | 2014-05-08 | 9:04 | 2014-05-08 | 17:09 | 0.33681 | ДЗТ | Обесточена ПС Ключевое (ПС однотр-ая, Sтр=1,6 МВА). Поврежден ОПН -35, фА., заменен. Произведена замена. 1Т введен в работу. |  | 0.33681 |  | кот, школа, д/с/ 0,17 МВт/480 чел | 1381 | +8, облачно
ЮЯ ЭС | 110 | Н.Куранах - ТДЭС с отп Нижнеякокитская |  | 2014-05-08 | 10:50 | 2014-05-08 | 10:59 | 0.00625 | НЗНП2ст, ДЗ 3з, АПВ ну, РПВ усп | Обход ВЛ без замечаний. |  | 0.00625 |  | Томмотский р-н/6,8 МВт/ 10368 чел | 1020 | +6, облачно
Хаб ЭС | 6 | РЦ | 25 | 2014-05-08 | 10:55 | 2014-05-08 | 11:45 | 0.034722 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну | Вкл без отп на ТП 1444, вкл ч/з 5:53. А/м Камаз допущен обрыв нижнего провода оп. №25 (отпайка на ТП). Сообщено в СБ, ОВД. Устранено, восстановлена норм.схема. | ф13 | 0.054861 | 2014-05-08 12:14 | школа, д/с/ 1,3 МВт/ 1440 чел | 1117 | +12, облачно
Хаб ЭС | 10 | Приусадебная | 24 | 2014-05-08 | 11:30 | 2014-05-08 | 15:00 | 0.14583 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Наклон оп 124 (болото), схлест проводов. Устранено (оп укрепленна оттяжками). |  | 0.14583 |  | школа/ 0,19 МВт/ 450 чел | 670 | +12, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Б.Оренбургская | 6 | 2014-05-08 | 12:35 | 2014-05-08 | 14:17 | 0.070833 | КУ, земля | Самоустранилась. Произведён обход, замечаний нет. |  | 0.070833 |  | школа, приют/ 0,2 МВт/ 1500 чел | 340 | +8, пасмурно
Ам ЦЭС | 10 | Волково | 16 | 2014-05-08 | 14:29 | 2014-05-08 | 14:29 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, ясно
Прим ЭС | 10 | Анучино | 1 | 2014-05-08 | 15:22 | 2014-05-08 | 15:39 | 0.011806 | КУ, земля | Включен с землей. (поиск МП прибором), в 16:18 земля самоустранилась. |  | 0.011806 |  | школа, д.дом/ 0,2 МВт/782 чел | 57 | +9, дождь
Прим ЭС | 10 | РП Кондратеновка | 3 | 2014-05-08 | 15:38 | 2014-05-08 | 16:19 | 0.028472 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ ну | Наклон оп .70 в сторону дерева, негабарит. Дерево спилили. |  | 0.028472 |  | нет/ 0,3 МВт/200 чел | 200 | +10, дождь
Прим ЭС | 35 | Иман - Веденка |  | 2014-05-08 | 16:07 | 2014-05-08 | 22:34 | 0.26875 | ДЗ 3з, АПВ ну, РПВ ну | Обесточены ПС Ракитное, Малиново, Веденка, Новотроицкое). При РПВ земля. Оп 52 повреждение гирлянды изоляторов. Произведена замена гирлянды, ВЛ введена в работу, схема восстановлена | по 35 кВ от ПС Н.Покровка | 0.017361 | 2014-05-08 16:32 | 2 МВт/ 6483 чел/ 108 ТП | 6483 | +10, дождь
Хаб ЭС | 6 | Чегдомын | 6 | 2014-05-08 | 16:45 | 2014-05-08 | 16:45 | 0 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +17, облачно
Ам ЗЭС | 10 | Свободный | 5 | 2014-05-08 | 16:45 | 2014-05-08 | 18:30 | 0.072917 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на ведомственной отпайке. |  | 0.072917 |  | нет/ 0,05 МВт/ быта нет | 77 | +18, облачно
Хаб ЭС | 110 | РЦ- ХТЭЦ3 с отп Березовка, СМР, КПУ | цепь №1 (С-17) | 2014-05-08 | 17:08 | 2014-05-08 | 17:53 | 0.03125 | РЦ: ДЗ 1з, МТЗ, АПВ ну, РПВ ну, ХТЭЦ3: ДЗ 1з, АПВ не было, РПВ ну | Схема сети ремонтная (цепь №2 выведена в ремонт, чистка просеки). Обесточены ПС Березовка, СМР, КАФ, КПУ, Балтика, М. Пр оп 29-30 убрано дерево, без повреждения ВЛ. В 17:53 (ч/з 45 мин) ВЛ включена, запитаны ПС СМР, КАФ, М, Балтика (основной потребитель), в 18:02 (ч/з 54 мин) запит ПС Березовка, в 18:06 (ч/з 58 мин) ПС КПУ (последний потреб). |  | 0.03125 |  | 31,5 МВт., 70 тыс.чел, г.Хабаровск | 21166 | +17, облачно
Прим ЭС | 10 | Ракитное | 4 | 2014-05-08 | 18:20 | 2014-05-08 | 20:36 | 0.094444 | КУ, земля | Оп 38 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.094444 |  | школа, кот/ 0,23 МВт/ 600 чел | 273 | +10, дождь
Прим ЭС | 10 | Михайловка | 7 | 2014-05-08 | 18:52 | 2014-05-08 | 21:33 | 0.11181 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | На оп. №31 заменены два стеклянных изолятора ф"А" и "В". |  | 0.11181 |  | скваж/ 0,35 МВт/ 500 чел | 934 | +9, дождь
Прим ЭС | 10 | Иман | 3 | 2014-05-08 | 19:15 | 2014-05-08 | 19:45 | 0.020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Вкл после прохождения грозы. Планируется обход. |  | 0.020833 |  | школа/ 0,51 МВт/ 1248 чел./ 27 ТП | 270 | +10, гроза
Ам ВЭС | 6 | Угольная | 3 | 2014-05-08 | 22:12 | 2014-05-09 | 2:15 | 0.16875 | КУ "земля" | г.Райчихинск, 2700 чел. Запитан от резерва без 4-х ТП. Заменён изолятор оп. №15, вкл. по норм. сх. | ф-15 Энергетик | 0.023611 | 2014-05-08 22:46 | водонасосная / 15ТП / | 476 | +15, ясно
Прим ЭС | 110 | Ярославка - Сбирцево тяга - Манзовка |  | 2014-05-09 | 3:54 | 2014-05-09 | 3:54 | 0 | Яр.: НЗЗ-2ст, АПВ усп. Манз: НЗЗ-2ст, АПВ усп | Ярославка: ИМФ-15км ф"В". На Сибирцево тяга отключался ввод 27,5 кВ Т-2. Обход без замечаний |  | 0 |  | нет | 0 | +9, пасм.
Ам ВЭС | 110 | Михайловка - Поярково |  | 2014-05-09 | 5:21 | 2014-05-09 | 5:21 | 0 | 1ст НЗНП. АПВ усп | ИМФ 17,4км ф-С. Обход без замечаний |  | 0 |  | нет | 0 | +10, ясно
Прим ЭС | 10 | Уссури | 6 | 2014-05-09 | 6:51 | 2014-05-09 | 6:51 | 0 | авар. откл. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +7, пасмурно
ЭС ЕАО | 10 | Левобережная | 156 | 2014-05-09 | 11:07 | 2014-05-09 | 11:31 | 0.016667 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | п.Приамурский, 3450 чел. Выделен уч-к без нагрузки. Поврежден кабель от ТП-101 до ТП-118. Устранение 12.5.14 |  | 0.016667 |  | водозабор / 10 ТП / 0,4 МВт | 193 | +15, ясно
Прим ЭС | 6 | Штыково | по ф.2 реклоузер | 2014-05-09 | 7:50 | 2014-05-09 | 12:10 | 0.18056 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | Пр.оп.297/3 - 297/4 убрана ветка |  | 0.18056 |  | нет / 1ТП / 10 чел / 0,05 МВт | 216 | +20, ясно
Ам ВЭС | 6 | Бурейск | 26 | 2014-05-09 | 12:24 | 2014-05-09 | 14:45 | 0.097917 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Оп 145 заменены 2 поврежденных изолятора. | ф.15 | 0.023611 | 2014-05-09 12:58 | вн.башня/ 0,1 МВт/ 486 чел / 6 ТП | 75 | +20, ясно
Прим ЭС | 10 | Тимирязевка | 9 | 2014-05-09 | 17:55 | 2014-05-09 | 18:37 | 0.029167 | КУ, земля | Оп.7 снято гнездо птицы |  | 0.029167 |  | быта нет, МТФ / 3ТП / 0,2 МВт | 56 | +18, ясно
Прим ЭС | 10 | Кировка | 10 | 2014-05-09 | 19:05 | 2014-05-09 | 19:05 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +18, ясно
Хаб ЭС | 10 | Петровичи | 7 | 2014-05-09 | 19:20 | 2014-05-10 | 1:10 | 0.24306 | МТО, МТЗ, АПВ выв, РПВ ну | Пр.оп.105-106 убрано упавшее дерево. При РПВ земля (0:08), оп 108 заменен поврежденный изолятор (1:10). |  | 0.24306 |  | нет / 11ТП / 862 чел | 706 | +18, ясно
Хаб ЭС | 35 | Племрепродуктор - Федоровка с отп на ПС НОВ, ПНС | цепь №2 (Т-81) | 2014-05-09 | 19:55 | 2014-05-10 | 1:15 | 0.22222 | МТО, МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Обесточенного потребителя нет. (На ПС Федоровка, ПС НОВ работа АВР-10 кВ усп, на вед ПНС нагрузки нет). Пр оп 3-4 убрано упавшее дерево. Восстановлена норм.сх (2:04) | ПС Федоровка, ПС НОВ АВР-10 усп | 0 |  | нет | 0 | +18, ясно
Ам ВЭС | 6 | Бурейск | 26 | 2014-05-10 | 1:57 | 2014-05-10 | 4:03 | 0.0875 | КУ, земля | Выделен уч-к без нагрузки, обеспечен резерв. Оп.134 наклонилась (стоит в болоте), поврежден изолятор, обрыв провода. Устранено, схема восстановлена в 11:35 | ф15 | 0.027083 | 2014-05-10 02:36 | вн.башня/ 0,1 МВт/ 486 чел / 6 ТП | 86 | +14, облачно
Ам ВЭС | 110 | Михайловка - Поярково |  | 2014-05-10 | 6:12 | 2014-05-10 | 6:12 | 0 | НЗНП 1ст, АПВ усп | ИМФ 39,9 км, фС. Обход без замечаний |  | 0 |  | нет | 0 | +10, облачно
Ам ВЭС | 10 | Усть-Кивда | 12 | 2014-05-10 | 9:00 | 2014-05-10 | 9:14 | 0.0097222 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0097222 |  | вн.башня / 3ТП / 0,02 МВт | 6 | +20, ясно
ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | 12 | 2014-05-10 | 12:39 | 2014-05-10 | 16:54 | 0.17708 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Выделен уч-к без нагрузки, обеспечен резерв. Поврежден конц.муфта оп.12-00/54, устранена неисправность на В-10 ф.12 | ф.15 | 0.052778 | 2014-05-10 13:55 | больница, школа-интернат, вн.башня / 8ТП / 2600 чел | 407 | +20, ясно
ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан | 37 | 2014-05-10 | 14:43 | 2014-05-10 | 18:00 | 0.13681 | МТО, АПВ ну | Выделен уч-к без нагрузки, обеспечен резерв (последний потребитель запитан в 16:10). Повреждение на вед.уч-ке | ф.12, ф.25 | 0.047222 | 2014-05-10 15:51 | школа, дс, КНС / 1500 чел / 11ТП / 1,1 МВт | 1337 | +20, ясно
ЭС ЕАО | 10 | Пронькино | 93 | 2014-05-10 | 15:27 | 2014-05-10 | 18:11 | 0.11389 | "земля" от КУ | Пр оп 70-71 произведена рубка угрожающих деревьев. |  | 0.11389 |  | нет / 264 чел / 4ТП / 0,05 МВт | 134 | +25, ясно
Ам СЭС | 10 | Речная | 5 | 2014-05-10 | 16:20 | 2014-05-10 | 16:29 | 0.00625 | МТО, МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.00625 |  | адм-я, школа, д/сад / 13 ТП / 250 чел / 0,6 МВт | 95 | +20, ясно
Ам ЦЭС | 110 | Полевая - Озерная с отп Анновка |  | 2014-05-10 | 17:02 | 2014-05-10 | 17:45 | 0.029861 | Озерная: 3 ст НЗНП, АПВ ну, РПВ усп (упр-е РДУ); Полевая: 1 ст.НЗНП, АПВ ну, РПВ усп | Разрыв транзита, обесточена отпаечная ПС Анновка (с.Анновка, Вишневка, 120 чел). Оп 52 ветка на траверсе. (строительство гнезда). 12.5.14 с 11:02 до 13:16 ВЛ выводилась по заявке для устранения замечания. |  | 0.029861 |  | школа/ 0,04 МВт/ 614 чел | 31 | +25, ясно
Прим ЭС | 10 | Кировка | 10 | 2014-05-10 | 19:46 | 2014-05-10 | 19:46 | 0 | МТЗ, АПВ усп | 11.5.14 произведен обход. В КТП-6059 с трансформатора убрали воробья. |  | 0 |  | нет | 0 | +25, ясно
Ам ЦЭС | 10 | Петровка | 11 | 2014-05-10 | 20:58 | 2014-05-10 | 21:02 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0027778 |  | больн, кот/ 0,1 МВт/ 130 чел | 7 | +18, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Будукан | 107 | 2014-05-10 | 21:16 | 2014-05-10 | 21:42 | 0.018056 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на ведомственной отпайке. |  | 0.018056 |  | УИН/ 0,15 МВт/ 950 чел | 21 | +24, облачно
Прим ЭС | 10 | Варфоломеевка | 14 | 2014-05-10 | 21:42 | 2014-05-11 | 0:02 | 0.097222 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на ведомственной отпайке |  | 0.097222 |  | скваж/0,1 МВт/ 382 чел | 280 | +22, облачно
Ам ЦЭС | 10 | Владимировка | 10 | 2014-05-10 | 21:52 | 2014-05-10 | 22:17 | 0.017361 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Осмотр без замечаний |  | 0.017361 |  | нет/ 0,3 МВт/ 300 чел | 105 | +18, облачно
Прим ЭС | 10 | Варфоломеевка | 14 | 2014-05-11 | 0:15 | 2014-05-11 | 1:09 | 0.0375 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на участке потребителя. |  | 0.0375 |  | скваж/0,1 МВт/ 382 чел | 108 | +16, облачно
Прим ЭС | 110 | Мингородок | Т2 | 2014-05-11 | 8:03 | 2014-05-11 | 20:04 | 0.50069 | ДЗТ | Обесточены 2,4 сш 6 кВ. Задымление в ЗРУ. По сообщению дисп. ВПЭС повреждение на вед ф.207. В течение 2 ч 10 мин обеспечен резерв (кроме вед. ф.207, ВПЭС). В яч.В-6-Т2 №3 ф.С поврежден ОПН, заменили. В яч.В-6-Т2 №2 (был в резерве) поврежден ТТ. В 20:08 (ч/з 12ч.05 мин.) включен ф.207. Произведена послеавар.проверка РЗА Т2, ф.207 | СВ 6кВ №1,3 | 0.078472 | 2014-05-11 09:56 | г.Владивосток / 3750 чел / 3,5 МВт | 7980 | +10, облачно
Хаб ЭС | 10 | Маго | 6 | 2014-05-11 | 10:10 | 2014-05-11 | 10:25 | 0.010417 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | п.Маго, 1223 чел. Включен без 3 ТП (400 ч.). В 11:07 включен без ТП №10 (100 чел.) В болотистом месте упали ОП 4,5,6 (деревянные). В 19:10 установили 2 нов. опоры, изменили схему подключения ТП-10 (перенесли на нов.место), все запитано |  | 0.010417 |  | котельная, насосная/11 ТП / 2 МВт | 600 | +12, обл.
Ам ЗЭС | 35 | Георгиевка | Т1 | 2014-05-11 | 10:49 | 2014-05-11 | 11:57 | 0.047222 | МТЗ | В работе Т1(Т2 в резерве). Обесточена ПС Георгиевка. Повреждены проходные изоляторы ТСН-1. В 11:57 Т1 включен на Х.Х. В. 16:07 повреждение устранено, схема восстановлена | Т2 | 0.015972 | 2014-05-11 11:12 | нет/0,2 МВт / 865 чел | 67 | +19, обл.
Хаб ЭС | 110 | Бикин - Лермонтовка | С32 | 2014-05-11 | 12:24 | 2014-05-13 | 16:47 | 1900-01-01 04:23 | Бикин: НЗЗ 3 ст, АПВ ну, РПВ ну; Лермонтовка: НЗЗ 3 ст, АПВ ну | Обесточено: 7 ПС (5 ПС 110 кВ, 2 ПС 35 кВ). Сильный наклон оп.76 (жб, р.Шивки изменила русло, подмыло основание опоры и оттяжки). 12.5.14 вырыт котлован. 13.4.14 опора переустановлена, установлены оттяжки, вкл в 16:47, под нагрузку в 17:35.. | перезапитано от ПС Хор | 0.032639 | 2014-05-11 13:11 | Вяземский, частично Бикинский и Лазовский р-ны, 5МВт/26643 чел. | 2604 | +18, обл.
ЮЯ ЭС | 10 | Н.Куранах | ф."Жил.Поселок" | 2014-05-11 | 13:31 | 2014-05-11 | 18:31 | 0.20833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | В 15:16 запитано 2ТП. В 18:31 включено все. Повреждение на вед.уч-ке |  | 0.20833 |  | котельная, школа, д/сад/6 ТП / 2160 чел | 4477 | +13, обл.
Прим ЭС | 10 | Пограничная | 4 | 2014-05-11 | 14:30 | 2014-05-11 | 16:00 | 0.0625 | Откл. КУ "Земля" | Выделен уч-к без нагрузки, обеспечен резерв. Оп.310 обрыв вязки. Устранено. | Барано-Оренбургская ф.6 | 0.0625 | 2014-05-11 16:00 | нет/9 ТП/0,3 МВт / 330 чел | 256 | +13, обл.
Прим ЭС | 10 | ХФЗ | 26 | 2014-05-11 | 14:32 | 2014-05-11 | 14:48 | 0.011111 | Ав. откл, АПВ нет, РПВ усп | В ТП-7444 заменили два предохранителя |  | 0.011111 |  | д/сад / 0,4 МВт / 1000 чел | 2 | +11, обл.
Прим ЭС | 10 | Лесозаводск | по ф.13 на СП2 откл-ся В10 | 2014-05-11 | 15:37 | 2014-05-11 | 18:22 | 0.11458 | МТЗ,РПВ неусп. | Наклон оп.622 ,провода коснулись деревьев (болот.местн). Устранено |  | 0.11458 |  | нет/ 70 ч /0,03 МВт | 89 | +25, ясно
Ам ЦЭС | 10 | Владимировка | 3 | 2014-05-11 | 15:41 | 2014-05-11 | 16:11 | 0.020833 | Ав. откл, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.020833 |  | погранотряд / 370 чел /0,3 МВт | 147 | +22, ветер
Ам СЭС | 10 | Сиваки | 14 | 2014-05-11 | 16:13 | 2014-05-11 | 21:29 | 0.21944 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | п.Сиваки, 2000 ч. Повреждены разрядники ТП-11. Демонитрованы. |  | 0.21944 |  | котельная 2, школа 2/13 ТП / 0,3 МВт | 1500 | +18, ветер
Прим ЭС | 10 | Хороль | 23 | 2014-05-11 | 17:07 | 2014-05-11 | 18:45 | 0.068056 | "земля" от КУ | Включен без 3х ТП. Оп.188 устранен обрыв вязки нижнего провода. В 22:00 все включено, схема восстановлена |  | 0.068056 |  | нет/11 ТП/0,5 МВт / 345 чел | 168 | +22, ветер
Ам ЦЭС | 10 | Хохлатское | 2 | 2014-05-11 | 17:34 | 2014-05-11 | 19:04 | 0.0625 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | ОП 42 обрыв верхнего провода. Устранено |  | 0.0625 |  | нет/0,028 МВт / 50 чел | 45 | +20, дождь, ветер
Ам ЗЭС | 10 | Базовая | 15 | 2014-05-11 | 18:41 | 2014-05-11 | 19:04 | 0.015972 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Включен без 3 ТП. Повреждена каб.вставка между оп.99 и оп.100. Выделен уч-к без нагрузки, оставшиеся 3ТП запитаны по ф.15 Северная в 22:07. Устранено 29.5.14 |  | 0.015972 |  | 2 котельных, 2 скважины, овд / 7200 чел / 21 ТП / 0,9 МВт | 324 | +18, ветер
ЭС ЕАО | 110 | Биджан - Благословенное | С62 | 2014-05-11 | 18:51 | 2014-05-11 | 18:51 | 0 | НЗНП 1 ст, АПВ усп | ИМФ-24,1 км ф.С. 12.05.14 обход зоны показания приборов, замечаний нет. |  | 0 |  | нет | 0 | +22, пасм.
Ам ЦЭС | 10 | Кооперативная | 10 | 2014-05-11 | 18:55 | 2014-05-11 | 19:20 | 0.017361 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.017361 |  | дальнеприводная аэропорт, БТЭЦ осветление воды, ОРТПЦ / 50 чел / 0,17 МВт | 67 | +18, ветер
Прим ЭС | 10 | Хороль | 16 | 2014-05-11 | 19:24 | 2014-05-11 | 19:34 | 0.0069444 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0069444 |  | школа, водозабор / 1000 чел / 18ТП / 1,1 МВт | 12 | +22, ветер
Прим ЭС | 10 | Липовцы | 10 | 2014-05-11 | 20:50 | 2014-05-11 | 21:45 | 0.038194 | "земля" от КУ | ТП-5615 заменен опор.изолятор |  | 0.038194 |  | школа / 9ТП / 0,4 МВт / 608 чел | 147 | +18, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Лесозаводск | 3 | 2014-05-11 | 21:30 | 2014-05-11 | 22:50 | 0.055556 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | ТП-1071 с Т1 убран кот |  | 0.055556 |  | нет / 2 ТП / 146 чел / 0,8 МВт | 120 | +24, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Осиновка | 2 | 2014-05-11 | 16:01 | 2014-05-11 | 16:05 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0027778 |  | колония / 2ТП / 0,1 МВт | 8 | +25, ветер
Ам ЦЭС | 10 | Кооперативная | 10 | 2014-05-11 | 20:56 | 2014-05-11 | 21:21 | 0.017361 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.017361 |  | дальнеприводная аэропорт, БТЭЦ осветление воды, ОРТПЦ / 50 чел / 0,17 МВт | 70 | +20, ветер
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 6 | 2014-05-11 | 22:36 | 2014-05-11 | 22:43 | 0.0048611 | МТО, АПВ выв, РПВ усп |  |  | 0.0048611 |  | школа / 12 ТП / 2619 чел / 1,2 МВт | 68 | +15, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Новокуровка | 25 | 2014-05-12 | 8:30 | 2014-05-12 | 9:01 | 0.021528 | Откл. КУ "Земля" | п.Новокуровка, 160 чел. В 9:01 включен головной, запитано 2 ТП. В 22:14 включено все. ОП 25-00-242 заменен изолятор |  | 0.021528 |  | нет/0,05 МВт / 4ТП | 33 | +18, дождь
Прим ЭС | 10 | Занадворовка | 3 | 2014-05-12 | 10:03 | 2014-05-12 | 10:05 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп | с.Береговое, п.Рыбачий, 480чел. |  | 0.0013889 |  | школа, фап/5 ТП/0,3 МВт | 10 | +10, дождь
Прим ЭС | 10 | Занадворовка | 10 | 2014-05-12 | 10:03 | 2014-05-12 | 14:45 | 0.19583 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну | В 14-30 голов.уч-к без нагрузки. В 14:45 включен без 3 вед.ТП и 1ТП РСК. В ТП-4100 заменили проходной изолятор по ф "А" и включили в 20-19. |  | 0.19583 |  | насосная / 9ТП / 5 чел / 0,2 МВт | 380 | +10, дождь
Прим ЭС | 10 | Надеждинская | 15 | 2014-05-12 | 12:01 | 2014-05-12 | 12:07 | 0.0041667 | Ав. откл, АПВ нет, РПВ усп. | В-Надеждинское, Новый, 1273чел. |  | 0.0041667 |  | нет / 15 ТП/1,8 МВт | 100 | +13, дождь
Прим ЭС | 10 | Тавричанка | 16 | 2014-05-12 | 12:12 | 2014-05-12 | 12:52 | 0.027778 | МТЗ, АПВ, нет, РПВ усп. | с Чапаево, 820чел |  | 0.027778 |  | нет / 9ТП / 1,6 МВт | 20 | +12, дождь
Прим ЭС | 10 | Надеждинская | 15 | 2014-05-12 | 12:29 | 2014-05-12 | 15:52 | 0.14097 | Ав. откл, АПВ нет, РПВ усп | с. В-Надеждинское, Новый, 1273чел. |  | 0.14097 |  | нет /15 ТП/1,8 Мвт | 500 | +12, дождь, ветер
Прим ЭС | 110 | Береговая-1 - Промысловка |  | 2014-05-12 | 12:52 | 2014-05-12 | 19:40 | 0.28333 | Береговая1: блинкера не выпадали, В 110 не отключался; Промысловка ДЗ 3ст, НЗЗ 1ст, АПВ ну | Разрыв транзита. В пролете оп. 89-90. обнаружен наброс веревки, следы подгара, распушение. Устранено, установлены бандажи на два провода, схема восстановлена |  | 0 |  | нет | 0 | +13, дождь, ветер
Прим ЭС | 110 | Береговая2 - Береговая1 |  | 2014-05-12 | 12:52 | 2014-05-12 | 12:52 | 0 | Береговая2: ТЗНП 3ст, АПВ усп Береговая1: без блинкеров, В110 не отключался | Из-за повреждения на ВЛ-110 Береговая1-Промысловка, на Смоляниново т отключений небыло. Требуется проверка РЗА на ПС Береговая-1. |  | 0 |  | нет | 0 | +13, дождь, ветер
Прим ЭС | 10 | Тавричанка | 16 | 2014-05-12 | 12:55 | 2014-05-12 | 13:47 | 0.036111 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. | с Чапаево, 820 чел. Оп.38 падение провода связи на провода линии, без повреждений |  | 0.036111 |  | нет / 9ТП / 1,6 МВт | 25 | +13, дождь, ветер
Прим ЭС | 10 | Надеждинская | 7 | 2014-05-12 | 12:55 | 2014-05-12 | 13:15 | 0.013889 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | п.В-Надеж динское, Ключевое, Новый, 600 чел. |  | 0.013889 |  | д/дом/22 ТП / 0,75 МВт | 50 | +13, дождь, ветер
Прим ЭС | 10 | Черниговка | 6 | 2014-05-12 | 13:10 | 2014-05-12 | 13:55 | 0.03125 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв. | Включен без 1ТП (60 чел). В 15-53 вкл. полностью, оп.139 устранили обрыв вязки верх. провода. |  | 0.03125 |  | 489 чел / 7 ТП/ 0,08 МВт | 192 | +13, дождь, ветер
ЭС ЕАО | 10 | МК | 7 | 2014-05-12 | 13:28 | 2014-05-12 | 14:02 | 0.023611 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ не произв. | п. Кирпичики. В 14:02 выделен участок (без нагрузки), повреждение каб. 10кВ от ТП 91 до ОП 7-00-26. |  | 0.023611 |  | школа / 0,24МВт | 148 | +15, дождь
Прим ЭС | 10 | Надеждинская | 7 | 2014-05-12 | 13:30 | 2014-05-12 | 16:38 | 0.13056 | МТЗ, АПВ нет, РПВ не произв. | п.В-Надеж динское, Ключевое, Новый, 600 чел. В 16-38 включен после обхода, причина не установлена |  | 0.13056 |  | д/дом/22 ТП / 0,75 МВт | 200 | +13, дождь, ветер
Прим ЭС | 6 | Авангард | 19 | 2014-05-12 | 13:39 | 2014-05-12 | 16:31 | 0.11944 | КУ, земля | В 14:40 запитано с.Хмельницкое. В 16-31 запитали с.Бронвичи и Серебряное. В 19:10 оп. 379 заменили изолятор, включено все. |  | 0.11944 |  | 4 нас.пункта / 200 чел / 9ТП/0,7 МВт | 270 | +13, дождь, ветер
Ам ЦЭС | 10 | Дим | 10 | 2014-05-12 | 13:40 | 2014-05-12 | 16:30 | 0.11806 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | с.Новоалександровка, 200ч. ТП 4-20 убрана ветка |  | 0.11806 |  | нет/ 6ТП / 0,07 МВт | 208 | +15, дождь
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 6 | 2014-05-12 | 13:53 | 2014-05-12 | 13:54 | 0.00069444 | МТО,АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.00069444 |  | нет / 2619 чел / 12ТП / 0,7 МВт | 12 | +13, дождь, ветер
Прим ЭС | 110 | Западная - Казармы с отп Де-Фриз | цепь №1 | 2014-05-12 | 13:57 | 2014-05-12 | 13:57 | 0 | ТЗНП 1ст, АПВ усп. | 13.5.14 произведён обход, замечаний нет. |  | 0 |  | нет | 0 | +13, дождь, ветер
Прим ЭС | 10 | Ново-Георгиевка | 3 | 2014-05-12 | 13:58 | 2014-05-12 | 14:02 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. |  |  | 0.0027778 |  | нет / 760 чел / 7ТП / 0,3 МВт | 21 | +13, ветер
Прим ЭС | 35 | Спутник - Угловая |  | 2014-05-12 | 14:27 | 2014-05-12 | 18:07 | 0.15278 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Находилась на Х.Х. В 18-07 включена после обхода, причина не установлена |  | 0 |  | нет | 0 | +13, дождь, ветер
Прим ЭС | 35 | Спасск - Вишневка |  | 2014-05-12 | 14:40 | 2014-05-12 | 14:40 | 0 | ДЗ 1 з., АПВ усп. | Обход, замечаний нет. |  | 0 |  | нет | 0 | +14, дождь
Ам ЗЭС | 10 | Восточная | 2 | 2014-05-12 | 14:50 | 2014-05-12 | 16:55 | 0.086806 | МТО, АПВ ну, РПВ не произв. | часть г.Свободный, 2750ч. Повреждение каб. муфты на портале. Введен резервный. |  | 0.086806 |  | скважина/15 ТП / 0,1 МВт | 360 | +15, дождь
Прим ЭС | 10 | Новороссия | 3 | 2014-05-12 | 14:50 | 2014-05-12 | 14:55 | 0.0034722 | Ав. откл., АПВ нет, РПВ усп. | с.Новороссия, с. Центральное, 414чел. |  | 0.0034722 |  | школа/4ТП/0,3 МВт | 3 | +13, морось, ветер
Прим ЭС | 10 | Ново-Георгиевка | 3 | 2014-05-12 | 14:52 | 2014-05-12 | 15:45 | 0.036806 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | с.Чернятино, 760 чел. Повреждение на вед.отп |  | 0.036806 |  | нет / 7ТП / 0,5 МВт | 91 | +13, морось, ветер
Прим ЭС | 10 | Ново-Георгиевка | 2 | 2014-05-12 | 14:52 | 2014-05-12 | 16:35 | 0.071528 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | В 16:35 без отп. на Хутор Байкал (2 дома). В 22:40 включен без ТП-5132, повреждена концевая муфта КЛ-10 от оп. №252 до ТП-5132 (питается охрана дома отдыха). Устранено и вкл 13.5.14 в 19:00. |  | 0.071528 |  | 3 нас.пункта / 330 чел / нет / 9ТП/0,4 МВт | 170 | +13, морось, ветер
Ам ЗЭС | 10 | Базовая | 16 | 2014-05-12 | 15:50 | 2014-05-12 | 16:19 | 0.020139 | Ав. откл, АПВ ну, РПВ ну | часть г.Свободный, 5600ч. Включен без ТП 85. Все включено в 5:02. ТП-85: заменены опор. изоляторы, сделана переразделка муфты перемычки между вводом и тр-м |  | 0.020139 |  | поликлиникаа, скважина, дс, школа / 6ТП / 0,6 МВт | 284 | +15, дождь
Прим ЭС | 10 | Осиновка | 2 | 2014-05-12 | 16:15 | 2014-05-12 | 16:20 | 0.0034722 | Ав. откл, АПВ нет, РПВ усп | с.Горбатка, с.Горное, 600чел. |  | 0.0034722 |  | жен. колония/0,2 МВт/5ТП | 11 | +12, дождь, ветер
Прим ЭС | 10 | Ивановка | 5 | 2014-05-12 | 16:18 | 2014-05-12 | 17:27 | 0.047917 | Ав. откл, АПВ нет, РПВ ну | с.Лубянка Орловка Тигровый, 250 чел. В 17-27 запитано с.Любянка. В 18-40 включено все, причина не установлена |  | 0.098611 |  | нет/0,1 МВт/5ТП | 101 | +12, дождь, ветер
Прим ЭС | 10 | Надеждинская | 15 | 2014-05-12 | 16:40 | 2014-05-12 | 17:05 | 0.017361 | Ав. откл, АПВ нет, РПВ не произ | с. В-Надеждинское, Новый, 1273чел. Оп.22 сняли ветку |  | 0.017361 |  | нет /15 ТП/1,8 Мвт | 200 | +12, дождь, ветер
Хаб ЭС | 10 | Святогорье | 11 | 2014-05-12 | 16:40 | 2014-05-12 | 16:50 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. | Святогорье, Каменец-Подольск, Бичевая, Кия, Кутузовка, 3-й сплавной, 2000ч. |  | 0.0069444 |  | школа, котельная, больница/18 ТП | 129 | +14, дождь
Ам ЦЭС | 10 | Тамбовка | 2 | 2014-05-12 | 17:00 | 2014-05-12 | 17:30 | 0.020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв. | с.Тамбовка, 2500ч. Включен без ТП 71 (РСК). В 19:08 включено все. В ТП 71 произведена ревизия РТП |  | 0.020833 |  | вн башня, дс / 19ТП / 0,66 МВт | 330 | +15, дождь
Ам ЗЭС | 110 | Февральск - Коболдо | цепь №2 | 2014-05-12 | 18:19 | 2014-05-12 | 18:19 | 0 | НЗНП 1ст, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, дождь
Хаб ЭС | 110 | Николаевская ТЭЦ - Маго - Б.Гора - Многовершинная | С-172 | 2014-05-12 | 19:38 | 2014-05-12 | 19:38 | 0 | без блинкеров, АПВ усп. | В то-же время откл. СВ-110 на НТЭЦ. Обход по ВЛ-110 не производили. Произведён осмотр ПС Маго, Б.Гора, Многовершинная, замечаний нет. 13-16.5.14 произведена проверка РЗА персоналом ДГК на НТЭЦ. |  | 0 |  | нет | 0 | +12, дождь
Хаб ЭС | 10 | Восточная | по ф.15 на ЦРП отключился ф.№1 | 2014-05-12 | 19:50 | 2014-05-12 | 20:40 | 0.034722 | МТО | Выделен уч-к без нагрузки, обеспечен резерв. Повреждение на вед.участке. | ф.19 ПС Восточная | 0.0069444 | 2014-05-12 20:00 | 2014-05-14 20:00 | 443 | +14, пасм.
ЭС ЕАО | 10 | Биробиджан | 18 | 2014-05-12 | 20:13 | 2014-05-12 | 21:30 | 0.053472 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Выделен уч-к, обесточено 2 вед.ТП. Оп.18-00-12 обрыв вязки. Устранено и вкл в 11:43. | ф.12 | 0.074306 | 2014-05-12 22:00 | 525 чел / больница / 15ТП | 280 | +18, дождь
Ам ЦЭС | 10 | Среднебелая | 12 | 2014-05-12 | 22:16 | 2014-05-13 | 1:10 | 0.12083 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Оп.76 устранен обрыв вязки ф.А, заменен изолятор ф.В |  | 0.12083 |  | нет / 123 чел / 0,1 МВт | 35 | +15, дождь
Ам ВЭС | 10 | Усть-Кивда | 12 | 2014-05-12 | 23:39 | 2014-05-12 | 23:59 | 0.013889 | "земля" от КУ | Повреждение на вед.участке. |  | 0.013889 |  | вн.башня / 3ТП / 0,02 МВт | 10 | +15, дождь
Ам ВЭС | 10 | Набережная | 6 | 2014-05-12 | 23:54 | 2014-05-12 | 23:54 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, дождь
Ам ЦЭС | 110 | Игнатьево - Сергеевка |  | 2014-05-13 | 1:44 | 2014-05-13 | 1:44 | 0 | 1 ст НЗНП, АПВ усп | В 15:30 произведена замена 2-х изол. в гирлянде ф-А оп №103. |  | 0 |  | нет | 0 | +15, дождь
Прим ЭС | 10 | Гражданка | 10 | 2014-05-13 | 4:20 | 2014-05-13 | 4:22 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0013889 |  | дс / 8ТП / 502 чел | 7 | +7, пасмурно
ЭС ЕАО | 10 | Пронькино | 94 | 2014-05-13 | 6:29 | 2014-05-13 | 13:13 | 0.28056 | "земля" от КУ | В 11:08 вкл. одно ТП. На оп. №94-00/16 поврежд. изолятора РТП-269 ф-С. |  | 0.28056 |  | школа / 3ТП / 297 чел / 0,05МВт | 148 | +11, пасмурно
Ам ВЭС | 6 | Бурейск | 23 | 2014-05-13 | 7:08 | 2014-05-13 | 7:31 | 0.015972 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | п.Новобурейский, 3640 чел. Включен без 10 ТП. Поврежд. изолятор оп. №48/20 (схлёст проводов). Устранено. Сняты шлейфа оп №45/15 в сторону вед. отп. (на повреждении). Включено в 12:17 (ч/з 5ч 09м). 14.5.14 в 17:35 шлейфа собраны, отпайка включена. |  | 0.015972 |  | школа, водозабор, вн башня / 23 ТП / 0,3МВт | 763 | +11, дождь
Прим ЭС | 10 | Хороль | 16 | 2014-05-13 | 9:09 | 2014-05-13 | 9:14 | 0.0034722 | МТЗ. РПВ усп | с.Благодатное, с.Новобильмановка, 482чел. |  | 0.0034722 |  | котельная, школа, водозабор / 0,2МВт / 18ТП | 15 | +10, дождь
Ам ЗЭС | 10 | Северная | 11 | 2014-05-13 | 10:00 | 2014-05-13 | 10:20 | 0.013889 | МТЗ. АПВ ну. РПВ не произв | Обрыв провода экскаватором на территории кирпичного завода, вкл. без отп. на Кирпичный завод. Пострадавших нет. Сообщено в СБ, полицию. Устранено и потребитель запитан в 11:58. |  | 0.013889 |  | населения нет / 0,08МВт | 26 | +10, дождь
Ам ЗЭС | 10 | Шимановск | 26 | 2014-05-13 | 10:40 | 2014-05-13 | 10:40 | 0 | МТО. АПВ усп | Осмотр, замечаний нет. |  | 0 |  | нет | 0 | +10, дождь
Ам ЗЭС | 10 | Шимановск | 28 | 2014-05-13 | 10:40 | 2014-05-13 | 10:40 | 0 | МТЗ. АПВ усп | Осмотр, замечаний нет. |  | 0 |  | нет | 0 | +10, дождь
Прим ЭС | 6 | Птицефабрика | 1 | 2014-05-13 | 12:26 | 2014-05-13 | 12:49 | 0.015972 | КУ, земля | Потребитель запитан от резерва, выделен участок без нагрузки. 17:36 включен полностью. Произвели выправку ж/б оп. №28. | ф-22 | 0.023611 | 2014-05-13 13:00 | населения нет / 0,18МВт / 4ТП | 100 | +12, пасм
Прим ЭС | 10 | Спасск | 4 | 2014-05-13 | 14:28 | 2014-05-13 | 16:10 | 0.070833 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | с. Прохоры Известсковый, 157чел. Включен полностью после обхода, замечаний нет. |  | 0.070833 |  | КНИ / 0,04МВт / 5ТП | 66 | +14, дождь, ветер
Ам СЭС | 35 | Овсянка - Чалбачи |  | 2014-05-13 | 15:08 | 2014-05-13 | 21:00 | 0.24444 | МТЗ. АПВ нет. РПВ ну | Lвл=44,3км. Обесточена ПС Чалбачи, Юбилейная. ОП №353 обрыв верхнего провода. |  | 0.24444 |  | 8 насел. пунктов: 2888 чел / 0,15МВт | 906 | +14, дождь
Прим ЭС | 35 | Веденка - Новотроицкое |  | 2014-05-13 | 15:17 | 2014-05-13 | 17:22 | 0.086806 | МТО, РПВ неусп. | Так же на ПС Веденка откл. В-35 Иман (МТО). Обесточены: ПС Ракитное, Новотроицкое, Веденка, Малиново. В 15:39(ч/з 22мин.) ПС Ракитное, Веденка, Малиново запитаны по резерву (1,88МВт, 5940ч.). По ВЛ 35кВ Новотроицкое-Ракитное в болотистой местности упала промежуточная ж/б оп №17 (срезана оттяжка), ВЛ выведена в ремонт. Осталась обесточеной ПС Новотроицкое (500 чел/0,12МВт). В 17:22 (ч/з 2ч 05м) запитана ПС Новотроицкое. В 20:14 оп №17 восстановлена, 20:49 (ч/з 5ч 32м) ВЛ-35 Новотроицкое-Ракитное введена в работу. | ВЛ-35 Иман-Веденка; Новопокровка-Ракитное | 0.011111 | 2014-05-13 15:33 | 4ПС-35кВ: 6443 чел / 2МВт | 1207 | +12, дождь
Ам СЭС | 10 | Магдагачи | 1 | 2014-05-13 | 16:21 | 2014-05-13 | 16:21 | 0 | МТО. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +16, пасм
ЭС ЕАО | 6 | МК | 6 | 2014-05-13 | 16:54 | 2014-05-13 | 17:45 | 0.035417 | КУ, земля | п.Птичник, 3000 чел. Обрыв вязки оп. №8-02/6, выделен участок без нагрузки. Устранено, в 21:58 схема приведена в исх. состояние |  | 0.035417 |  | нет / 23 ТП / 0,7 МВт | 690 | +18, пасм
Ам ВЭС | 10 | Городская | 3 | 2014-05-13 | 17:15 | 2014-05-13 | 17:28 | 0.0090278 | КУ, земля | г.Завитинск, 4190 чел. Вкл. часть нагрузки. Вкл. полностью в 18:46 (ч/з 1ч 31м), заменён изолятор оп №56/11/4. |  | 0.0090278 |  | школа, котельная, скважина / 14ТП / 0,5МВт | 598 | +14, дождь
ЭС ЕАО | 6 | ТЭЦ | 1 | 2014-05-13 | 18:55 | 2014-05-13 | 19:00 | 0.0034722 | МТО. РПВ ну | Выделен каб. участок без потребителя от ТП-18 до ТП-206. | ф-276 Центр | 0.0090278 | 2014-05-13 19:08 | больница, школа, д/сад , 4 кнс / 0,3МВт / 19ТП / населения нет | 31 | +17, дождь
Прим ЭС | 35 | Осиновка - Ивановка |  | 2014-05-13 | 18:56 | 2014-05-14 | 12:42 | 0.74028 | МТЗ, РПВ не произв | Обесточена 1/2 ПС Осиновка и ПС Ивановка полностью. В 19:00 (ч/з 04 мин) ПС Ивановка (3500 чел/0,7МВт) запитана от резерва. 1СШ-10кВ ПС Осиновка запитана полностью в 19:15 (ч/з 19 мин) от Т2 (вкл СВ-10). При обходе ВЛ 35 Осиновка-Ивановка обнаружено в пр.оп.№ 77-78 незаконная валка деревьев, деревом оборван провод ф-А, сообщено в с.б., полицию. Для безопасной работы АГП АВР провели 14.5.14. Устранено и включено в 12:42. | ВЛ-35 Речная-Ивановка; ПС Осиновка Т2 (вкл СВ-10) | 0.0027778 | 2014-05-13 19:00 | 7500 чел / 1,4МВт | 223 | +18, пасм
Прим ЭС | 35 | Павловка-1 - Каръерная-1 |  | 2014-05-13 | 19:14 | 2014-05-13 | 20:32 | 0.054167 | КУ, земля | Обесточена вед. ПС Карьерная-1 (ООО "Германий-Приложений"(горные работы)). Повреждение опорного изолятора 1СШ-35 на вед. ПС Каръер-1. |  | 0.054167 |  | населения нет / 0,3МВт | 387 | +18, пасм
Прим ЭС | 35 | Иман - Веденка |  | 2014-05-13 | 21:33 | 2014-05-13 | 22:44 | 0.049306 | Откл. КУ "Земля" | ПС Иман (МЭС). Обесточенны: ПС Веденка, Новотроицкое, Ракитное, Малиново(Р=1,5МВт, 6443чел). В 21:53 (ч/з 20 мин.) запитаны ПС Ракитное, ПС Малиново от ПС Новопокровка (Р=0,9МВт, 4000чел). В 22-44 при включении ВЛ "земля" самоустранилась, все потребители запитаны. Разрыв оставили на ПС Ракитное по В-35 ВЛ Новотроицкое-Ракитное, ВЛ под напряжением. 14.5.14 по ВЛ-35 Веденка-Новотроицкое произведен обход, повреждений не обнаружено. На ПС Новотроицкое произведена проверка РЗА по ВЛ-35 кВ "Ракитное-Новотроицкое" без замечаний. В 16:09 ВЛ-35 кВ "Иман-Веденка" введена по нормальной схеме. Произведён обход по ВЛ-35 Ракитное-Малиново оп. №71 до №195, замеч. нет. | ВЛ 35 Новопокровка-Ракитное | 0.013889 | 2014-05-13 21:53 | 6443ч./1,5 МВт | 800 | +15, дождь
Ам ВЭС | 10 | Михайловка | 19 | 2014-05-14 | 2:40 | 2014-05-14 | 8:11 | 0.22986 | Откл. КУ "Земля" | с.Ильиновка,214ч. Lвл-22км. Заменён изолятор ф-А оп №157, 176. | ф.5 Ильиновка | 0.11944 | 2014-05-14 05:32 | котельная/4 ТП/0,04 МВт | 126 | +10, пасм.
Прим ЭС | 10 | Хороль | 16 | 2014-05-14 | 7:20 | 2014-05-14 | 7:26 | 0.0041667 | МТЗ, АПВну, РПВ усп. | с.Благодатное, 480ч. |  | 0.0041667 |  | котельная, школа, водозабор/18 ТП/0,35 МВт | 35 | +11, пасм.
Прим ЭС | 10 | Луговая | 5 | 2014-05-14 | 11:14 | 2014-05-14 | 13:50 | 0.10833 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | с. Сосновка с. Луговое с. Лебединое, 553чел. Включили без ТП-3033, на оп. № 226 повреждена концевая каб. муфта 10кВ. Устранено и вкл. в 18:55 (ч/з 7ч.41мин.) |  | 0.10833 |  | котельная / насосная / 0,17МВт / 9ТП | 440 | +10, дождь
ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | 16 | 2014-05-14 | 12:08 | 2014-05-14 | 15:55 | 0.15764 | МТЗ. АПВ ну. РПВ ну | п.Пузино, 967 чел. В 12:58 включен до ТП 312 (запитано 3 ТП). Все включено в 15:55 успешно, замечаний нет. |  | 0.15764 |  | 3 котельн, школа, д/сад / 10ТП / 0,15МВт | 133 | +11, дождь
Прим ЭС | 6 | Касатка | 7 | 2014-05-14 | 14:05 | 2014-05-14 | 14:55 | 0.034722 | авар. откл. РПВ ну | часть Кневичи, 700чел. Включили без ТП-5057. В ТП поврежден проходной изолятор. Устранено и вкл. в 17:10. |  | 0.034722 |  | нет / 0,3МВт / 6ТП | 250 | +15, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Опытная | 52 | 2014-05-14 | 16:36 | 2014-05-14 | 17:00 | 0.016667 | МТЗ. АПВ ну. РПВ не произв. | Опытное поле, 328 чел. Выделен участок без нагрузки: оп. №52-00/21 сильный наклон (болото), оп. №52-00/20 обрыв провода. Устранено, в 21:03 схема приведена в исх. состояние. | ф-157 | 0.016667 |  | насосная, д/сад / 3ТП / 0,1МВт | 19 | +11, дождь
Прим ЭС | 10 | Лучегорск | 6 | 2014-05-14 | 16:45 | 2014-05-14 | 16:45 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +16, сильный дождь
Прим ЭС | 10 | Лучегорск | 6 | 2014-05-14 | 16:47 | 2014-05-14 | 18:50 | 0.085417 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | часть п. Лучегорск, 100чел. На ОП 1 восстановлен шлейф ф-А, попытка включить не успешна. В 18:50 вкл. с выделенным участком от оп. №50 до РП Нагорное (без нагрузки). В 23:31 включили фидер полностью. Обход без замечаний. |  | 0.085417 |  | Ст.обезжелезивания-1 / 0,67МВт / 5ТП | 1390 | +16, сильный дождь
Ам ЦЭС | 10 | Раздольное | 11 | 2014-05-14 | 21:25 | 2014-05-14 | 22:23 | 0.040278 | Откл. КУ "Земля" | с.Раздольное, 630ч. Включен до ЛР 105 (осталось обесточ. 5ТП). Все включено в 23:07 (ч/з 1ч.47 мин.). В ТП 5/10 поврежден ОПН 10 ф.В., демонтирован. |  | 0.040278 |  | школа, д/сад/9 ТП | 43 | +11, дождь
Хаб ЭС | 35 | Смирновка | В35кВ Т1 | 2014-05-15 | 7:34 | 2014-05-15 | 7:45 | 0.0076389 | МТЗ, РПВ усп. | В-10 Т1 не отключался. Отходящие фидера не откл, выпавших бл.нет. Произведена проверка РЗА, не отключился В-10 ф-2 (на повреждении) и В-10 Т1 из-за неисправности стабилизатора цепей опер. тока. Устранено. |  | 0.0076389 |  | школа, кот, д/с/ 0,82 МВт/ 920 чел | 147 | +10, пасм.
Хаб ЭС | 10 | Смирновка | 2 | 2014-05-15 | 8:08 | 2014-05-15 | 10:45 | 0.10903 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | В 10:45 вкл до ТП2035 (без с. Галкино), вкл ч/з 3:41. Оп 41 убрано упавшее дерево. (без повреждения ВЛ). |  | 0.10903 |  | школа, кот. Радиоцентр/ 0,15 МВт/ 798 чел | 320 | +10, пасмурно
Ам ВЭС | 35 | Полевая - Ерковцы |  | 2014-05-15 | 10:50 | 2014-05-15 | 11:04 | 0.0097222 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | С обесточиванием ПС Ерковцы, Рогозовка. Неисправен микропроцессорный блок защит "Сириус" на ПС Полевая, заменён 19.5.14. По ВЛ обход не проводили. |  | 0.0097222 |  | школа, кот, адм, д/с/ 0,05 МВт/ 1712 чел. | 10 | +10, пасмурно
ЮЯ ЭС | 6 | Восточная | Алдан 6 | 2014-05-15 | 12:34 | 2014-05-15 | 12:34 | 0 | ТО, АПВ усп | Повреждение на ведомственном ТП. |  | 0 |  | нет | 0 | +8, облачно
Прим ЭС | 10 | Полевая | 16 | 2014-05-15 | 8:50 | 2014-05-15 | 8:54 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Обход, замечаний нет. |  | 0.0027778 |  | школа, д/с, кот/ 1,1 МВт/ 1000 чел | 39 | +8, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Сокольчи | 1 | 2014-05-15 | 10:21 | 2014-05-15 | 10:28 | 0.0048611 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0048611 |  | нет/ 0,1 МВт/ 46 чел | 6 | +12, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Полевая | СВ-10 (3-4 сш) | 2014-05-15 | 13:02 | 2014-05-15 | 14:09 | 0.046528 | МТЗ | В работе Т1, Т2 (Т3 на ХХ). Обесточена 4 сш 10 кВ (4 фидера). По тр-ру Т3 (на ХХ) перекрытие опорных изол. между В-10 и РШ-10. Выделен поврежденный уч, вкл СВ-10 (3-4 сш), запитана 4 сш. В 16:53 4СШ-10кВ выведена по заявке в ремонт (для БВР) с ограничением потребителя. Устранено и всё вкл. в 04:30. | СВ-10 (от 3 сш) | 0.046528 | 2014-05-15 14:09 | школда, кот, д/с, вч/ 1,1 МВт/ 800 чел | 1141 | +12, дождь
Прим ЭС | 10 | Полевая | 19 | 2014-05-15 | 13:02 | 2014-05-15 | 13:25 | 0.015972 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.015972 |  | школа, кот, д/с/ 0,8 МВт/ 800 чел | 282 | +12, дождь
Прим ЭС | 35 | Иман - Веденка |  | 2014-05-15 | 13:57 | 2014-05-15 | 14:20 | 0.015972 | КУ, земля | Обесточены ПС Новотроицкое, ПС Веденка, ПС Ракитное, ПС Малиново. Ч/з 19 мин запитаны ПС Ракитное и Малиново (от ПС Н.Покровка), ч/з 23 мин запитали ПС Веденка (от ПС Иман), ч/з 1:57 запитана ПС Новотроицкое (от ПС Веденка). ВЛ-35 "Новотроицкое-Ракитное" выведена в ремонт, оп. №140 поврежден изол. ф-В. Ч/з 5:21 повреждение устранено, восстановлена норм.схема. Произведён обход ВЛ-35 Иман-Веденка, замечаний нет. | ВЛ 35 кВ "Н.Покровка-Ракитное) | 0.013194 | 2014-05-15 14:16 | 1,5 МВт/ 6443 чел | 470 | +12, дождь
Прим ЭС | 10 | Пограничная | 4 | 2014-05-15 | 14:17 | 2014-05-15 | 15:50 | 0.064583 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на ведомственной отп ( п/з "Малиновая") | Б.Оренбургское ф6 | 0.03125 | 2014-05-15 15:02 | п/з, школа, кот/ 0,3 МВт/ 330 чел | 40 | +10, дождь
Прим ЭС | 10 | Новопокровка | 1 | 2014-05-15 | 14:35 | 2014-05-15 | 15:05 | 0.020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл с выделенным уч (без нагрузки), вкл ч/з 2:15. Оп 229 заменен поврежденный изолятор. (других замечаний нет). |  | 0.020833 |  | нет/ 0,1 МВт/ 400 чел | 40 | +12, дождь
Прим ЭС | 10 | Ивановка | 13 | 2014-05-15 | 15:20 | 2014-05-15 | 19:55 | 0.19097 | КУ, земля | Вкл без отп на с.Горбатка, вкл ч/з 1:55 без 4ТП, вкл ч/з 4:35 с выделенным уч (без нагрузки) оп. №278 до оп. №301. |  | 0.19097 |  | скваж/ 0,06 МВт/ 821 чел/ 12 ТП | 273 | +12, дождь
Прим ЭС | 10 | Лучегорск | 6 | 2014-05-15 | 15:38 | 2014-05-15 | 16:43 | 0.045139 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл с выделенным уч (без нагрузки), вкл ч/з 4:16. Оп 82 заменен поврежденный изолятор. (других замечаний нет). |  | 0.045139 |  | Ст.обезжелезивания / 0,4МВт /100 чел/ 5ТП | 71 | +12 пасмурно
Хаб ЭС | 10 | Селихино | 14 | 2014-05-15 | 17:15 | 2014-05-15 | 18:30 | 0.052083 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на ведомственной отпайке. |  | 0.052083 |  | школа, д/с/ 0,45 МВт/2300 чел | 400 | +12, ветер
Прим ЭС | 10 | Промышленная | 16 | 2014-05-15 | 20:35 | 2014-05-15 | 21:18 | 0.029861 | МТЗ. РПВ ну | Повреждение на вед. ТП. |  | 0.029861 |  | населения нет / 0,06 МВт / 3 ТП | 43 | +12, дождь
Прим ЭС | 10 | Чугуевка | 16 | 2014-05-15 | 21:40 | 2014-05-15 | 22:24 | 0.030556 | МТО. АПВ, РПВ ну | часть с.Чугуевка, Ново-Михайловка, Каменка, 1511чел. Повреждение на вед. ТП. |  | 0.030556 |  | насосная, котельная, школа, ж/д / 0,9МВт / 20ТП | 367 | +7, дождь
Прим ЭС | 10 | Ново-Георгиевка | 4 | 2014-05-15 | 21:56 | 2014-05-16 | 0:28 | 0.10556 | КУ, земля | часть с.Ново-Георгиевка, Константиновка, Полтавка, 700чел. Включен до РС-5240 оп. №46, запитано с.Константиновка 5 ТП. На оп. 106 заменен разрушенный изолятор ф."В", в 5:42 вкл. полностью. |  | 0.10556 |  | котельная, школа, интернат / 0,3МВт / 13ТП | 1270 | +10, дождь
Прим ЭС | 10 | Хороль | 18 | 2014-05-15 | 22:11 | 2014-05-15 | 22:11 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +10, дождь
Прим ЭС | 10 | Хороль | 23 | 2014-05-15 | 22:11 | 2014-05-15 | 22:11 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +10, дождь
Прим ЭС | 10 | Осиновка | 6 | 2014-05-15 | 22:22 | 2014-05-15 | 22:29 | 0.0048611 | МТЗ. РПВ усп | с.Калёновка, 909 чел. |  | 0.0048611 |  | котельная,ФАП / 0,35МВ / 11ТП | 40 | +10, дождь
Прим ЭС | 35 | Мельгуновка | Т1 | 2014-05-15 | 22:36 | 2014-05-16 | 18:53 | 0.84514 | ГЗ | С усп. АПВ откл ВЛ 35 кВ Хороль-К.рыболов с отп Мельгуновка, Вл.Петровка, Рыбхоз. На ПС Мельгуновка обнаружено отключенное положение Т-1 35/6кВ от ГЗ (работа ОД КЗ-35), питает насосную для подачи воды на рисовые поля (по режиму отключена).Т1 испытан, проведена проверка РЗА. Клемный ящик Т1 на ОРУ 35 затекание воды, высушен, герметизирован. |  | 0 |  | нет | 0 | +10, дождь
Хаб ЭС | 35 | Племрепродуктор - Федоровка с отп на ПС НОВ, ПНС | Т-81 | 2014-05-15 | 22:25 | 2014-05-15 | 22:35 | 0.0069444 | авар. откл. АПВ ну. РПВ усп | Обесточенного потребителя нет. (На ПС Федоровка, ПС НОВ работа АВР-10 кВ усп, на вед ПНС нагрузки нет). Прол. оп. №16-17 было падение дерева (скользом) без повреждения провода. Восстановлена норм.сх (2:04) | ПС Федоровка, ПС НОВ АВР-10 усп | 3.2337e-12 | 2014-05-15 22:25 | нет | 0 | +6, ветер
Прим ЭС | 10 | Ново-Георгиевка | 2 | 2014-05-15 | 23:23 | 2014-05-16 | 1:25 | 0.084722 | авар. откл. РПВ ну | часть с.Ново-Георгиевка, часть с.Фадеевка, с.Байкал, 330чел. Вкл. до оп. №105, запитано 7ТП. В 02:32 включен до РС-5256 оп. №121, без отп. на Хутор Байкал 1 ТП (1 частный дом)., вкл ч/з 13:49. Обход без замечаний. |  | 0.084722 |  | котельн / 0,3МВт / 9ТП | 532 | +10, дождь
Ам ЗЭС | 10 | Красноярово | 6 | 2014-05-15 | 22:55 | 2014-05-16 | 0:45 | 0.076389 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | с.Красноярово, 1094 чел. Обрыв провода 2-х фаз прол. оп. №8-9 автомобилем с поднятым кузовом. Сообщено в полицию, СБ. |  | 0.076389 |  | нет / 8ТП / 0,06МВт | 107 | +10, пасм
Прим ЭС | 10 | Хороль | 23 | 2014-05-16 | 0:23 | 2014-05-16 | 0:23 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +9, дождь
Прим ЭС | 35 | Бурная - Эгершельд | №1 | 2014-05-16 | 1:17 | 2014-05-16 | 2:40 | 0.057639 | ТЗНП. АПВ выв. РПВ усп | Погашена 2СШ- 35/6кВ ПС Эгершельд, вкл. СВ-6кВ, потребитель запитан. В 2:40 опробование ВКЛ-35 успешно, поставлена под напряжение 2СШ-35кВ и Т2 ПС Эгершельд (без нагрузки) + ВКЛ-35 Эгерш-Зелёная-КЭТ (на ХХ). 8:00 восстановлена исх.схема. Произведен обход ВЛ 35 кВ "Бурная-Эгершельд№1", "Эгершельд-Зеленая-КЭТ", замечаний не обнаружено. | Т1 Эгершельд (вкл. СВ-6) | 0.036111 | 2014-05-16 02:09 | часть г.Владивостока, 4150чел / 2,6 МВт | 2253 | +9, дождь
Прим ЭС | 10 | Анучино | 12 | 2014-05-16 | 2:07 | 2014-05-16 | 4:40 | 0.10625 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | п.Анучино, 1250чел. В ТП-5008 выведен из сх. поврежденный разрядник ф."В". |  | 0.10625 |  | нет / 0,3МВт / 4ТП | 765 | +7, дождь
Прим ЭС | 10 | Лесозаводск | 13 | 2014-05-16 | 3:19 | 2014-05-16 | 3:19 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +12, дождь
Прим ЭС | 10 | Лесозаводск | 15 | 2014-05-16 | 3:19 | 2014-05-16 | 3:45 | 0.018056 | МТО. РПВ усп | с.Урожайное, 1021чел. |  | 0.018056 |  | насосная / 0,06МВт / 8ТП | 26 | +12, дождь
Прим ЭС | 10 | Хороль | 23 | 2014-05-16 | 6:52 | 2014-05-16 | 7:01 | 0.00625 | МТО. АПВ ну. РПВ усп | с.Поповка, 345чел. |  | 0.00625 |  | нет / 0,22МВт / 11ТП | 33 | +8, дождь
Прим ЭС | 10 | Хороль | 16 | 2014-05-16 | 6:52 | 2014-05-16 | 6:57 | 0.0034722 | МТЗ. РПВ усп | с.Благодатное, с.Новобельмановка, 482чел. |  | 0.0034722 |  | котельная, школа, водозабор / 0,37МВт / 18ТП | 31 | +8, дождь
Прим ЭС | 10 | Россия | 6 | 2014-05-16 | 7:15 | 2014-05-16 | 10:28 | 0.13403 | МТЗ. РПВ ну | ТП-20867 заменены перегоревшие предохранитель 10 кВ, заменен поврежденный изолятор. |  | 0.13403 |  | школа / 0,08МВт / 13ТП | 372 | +8, дождь
Прим ЭС | 10 | Черниговка | 6 | 2014-05-16 | 7:20 | 2014-05-16 | 10:44 | 0.14167 | МТО. РПВ ну | Вкл головной уч. (8:00). часть с.Черниговки, Грибное, Горный Хутор, 489чел. , вкл ч/з 3:24. Оп 277 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.14167 |  | санаторий, котельная, в/ч / 0,1МВт / 7ТП | 300 | +8, дождь
Хаб ЭС | 10 | Б.Гора | 2 | 2014-05-16 | 9:05 | 2014-05-16 | 10:18 | 0.050694 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | В 9:30 вкл головной уч., ч/з 1:13 вкл с выделенным поврежденным уч. Падение оп 212 (дерев, подгнила), ост 3 ТП (23 ч.дома, 120 чел). Ч/з 7:37 произведена замена опоры (дерев), восстановлена норм.сх. |  | 0.050694 |  | школа, кот, насосон (на ДГ)/ 0,13 МВт/ 630 чел | 120 | +8, ветер
Прим ЭС | 10 | Чугуевка | 10 | 2014-05-16 | 9:35 | 2014-05-16 | 9:38 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0020833 |  | кот, насосн/ 1,5 МВт/ 2268 чел | 35 | +8, пасмурно
Прим ЭС | 6 | ПаГРЭС | Строительство | 2014-05-16 | 9:43 | 2014-05-16 | 9:43 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +10, дождь
Прим ЭС | 10 | Чугуевка | 10 | 2014-05-16 | 10:43 | 2014-05-16 | 10:55 | 0.0083333 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл без ТП 3104, вкл ч/з 2:32. Заменены поврежденные прох.изоляторы. |  | 0.0083333 |  | кот, насосн/ 1,5 МВт/ 2268 чел/ 27 ТП | 140 | +8, пасмурно
Прим ЭС | 6 | Партизан | 8 | 2014-05-16 | 10:53 | 2014-05-16 | 13:40 | 0.11597 | КУ, земля | Оп 13 обрыв провода, фС. Устранено. | Ф20 | 0.021528 | 2014-05-16 11:24 | нет/0,2 МВт/112 чел | 50 | +12, пасмурно
Прим ЭС | 6 | Приморская | 8 | 2014-05-16 | 12:00 | 2014-05-16 | 17:12 | 0.21667 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Наклон оп. № 89, 90. Провода касались деревьев. Устранено. (оп.выправили, деревья спилили). | ПС Безверхово ф5 | 0.10764 | 2014-05-16 14:35 | кот, вн.башня, школа/ 0,3 МВт/340 чел | 450 | +15, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Заря | 1 | 2014-05-16 | 12:50 | 2014-05-16 | 16:50 | 0.16667 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Оп 109, 119 заменены поврежденные изоляторы (разных фаз). |  | 0.16667 |  | школа, кот, насосон/ 0,2 МВт/ 765 чел/ 11 ТП | 400 | +10, дождь
Прим ЭС | 10 | Многоудобное | 11 | 2014-05-16 | 13:58 | 2014-05-16 | 19:30 | 0.23056 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Пр оп 57-58 убрали упавшее дерево. Без повреждения ВЛ. |  | 0.23056 |  | нет/ 0,3 МВт/ 130 чел/ 7ТП | 400 | +13, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Сокольчи | 1 | 2014-05-16 | 14:05 | 2014-05-16 | 18:30 | 0.18403 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Пр оп 246-247 убрано упавшее дерево, без повреждения ВЛ. |  | 0.18403 |  | п/з/ 0,1 МВт/46 чел/ 2ТП | 180 | +14, дождь
Прим ЭС | 10 | Коммунар | 1 | 2014-05-16 | 14:15 | 2014-05-16 | 14:15 | 0 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп | Обход, замечаний нет. |  | 0 |  | нет | 0 | +10, пасмурно
Хаб ЭС | 110 | Обор - Мухен с отп Дурмин |  | 2014-05-16 | 13:38 | 2014-05-16 | 14:33 | 0.038194 | НЗЗ 1ст, АПВ ну, РПВ усп | С обесточиванием ПС Дурмин, Мухен, Сидима, Золотая, Сукпай. Предположит работа ОД-КЗ на вед ПС Дурмин. Обход ВЛ без замечаний. ПС Дурмин (Мухенские эл. сети) |  | 0.038194 |  | 3,8 МВт/ 8700 чел/Лазовский р-н | 3483 | +14, ветер
Ам ВЭС | 10 | Поярково | 14 | 2014-05-17 | 8:42 | 2014-05-17 | 8:48 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0041667 |  | нет | 47 | +12, обл
Хаб ЭС | 10 | Сита | 4 | 2014-05-17 | 13:00 | 2014-05-17 | 15:08 | 0.088889 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну. | п.Змейка, 34км, 75чел. Разрегулировка привода В-10. (Износ отключающей планки привода В-10.) Устранено. |  | 0.088889 |  | нет / 0,04МВт | 73 | +15, обл
Хаб ЭС | 10 | Селихино | 14 | 2014-05-17 | 13:18 | 2014-05-17 | 14:00 | 0.029167 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв. | п.Селихино, 2000чел. Повреждение на вед. участке. |  | 0.029167 |  | школа, д/с / 11ТП / 0,24МВт | 166 | +14, ветер
Хаб ЭС | 10 | Святогорье | 11 | 2014-05-17 | 13:50 | 2014-05-17 | 17:07 | 0.13681 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну. | 529чел. Включен без 2-х ТП. В 19:29 включен полностью, В пр.оп.99-100 убрано дерево с проводов, без повреждения. | ф.11 ПС Петровичи | 0.086111 | 2014-05-17 15:54 | 0,43МВт | 287 | +14, ветер
Прим ЭС | 10 | РП Кондратеновка | 3 | 2014-05-17 | 14:08 | 2014-05-17 | 18:42 | 0.19028 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | с.Каймановка, часть с.Каменушка, 200 чел. Через 31 мин запитано от резерва кроме 2-х вед. ТП. Накренилась оп.69 ( стоит в болотистой местности), легла на дерево. оп.69 переустановили и включили по нормальной схеме в 18:42. | ф.1 | 0.021528 | 2014-05-17 14:39 | нет / 0,3МВт | 167 | +17, ясно
Прим ЭС | 10 | Игнатьевка | 6 | 2014-05-17 | 14:10 | 2014-05-17 | 14:20 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | с. с.Емельяновка, П/з ("Стрельникова" "Леонова")., 309чел, 0,1 МВт, 6 ТП, Водокачка-1,Котельная-3, +15). Включен до РЛ-3 (оп.214) без 2-х п/з ("Стрельникова" "Леонова"). В пр.347-348 сняли ветку с проводов и включили полностью в 16:18 |  | 0.0069444 |  | котельная, водокачка / 6ТП / 0,1МВт | 150 | +15, ветер
Хаб ЭС | 10 | Корфовская | 22 | 2014-05-17 | 14:13 | 2014-05-17 | 19:34 | 0.22292 | МТЗ, АПВ выв, РПВ не произв. | п.Бычиха, дачи. В пр.оп.6-7 падение дерева, обрыв проводов в 3-х пролетах. Устранено. |  | 0.22292 |  | нет / 0,34МВт | 1819 | +15, ветер
Прим ЭС | 10 | Ивановка | ф.9 | 2014-05-17 | 14:28 | 2014-05-17 | 16:14 | 0.073611 | "земля" от КУ | с.Абраженовка, с.Снегуровка, с.Васияновка, 1650чел. Ч/з 1:14 запитали с.Снегуровка, Васияновка от ф.8 ПС Ивановка, осталось погашено с.Абражеевка (6 ТП). Оп.387 наклонилась срыв вязки по ф.А, провод лег на траверсу. В 16:14 отключили РС-629 (оп.260) и включен ф.9, запитано с.Абражеевка. Остался выведен участок оп.260 до оп.391 ( без потребителей). Выправили оп.387 и включили полностью в 20:05 | ф.8 | 0.051389 | 2014-05-17 15:42 | котельная, школа, д/с, АТС / 23ТП / 0,5МВт | 481 | +18, обл
Ам ВЭС | 10 | Хвойная | 11 | 2014-05-17 | 15:11 | 2014-05-17 | 16:04 | 0.036806 | "земля" от КУ | На оп.28 заменен разрушеный изолятор. |  | 0.036806 |  | котельная, скважина / 4ТП / 0,09МВт | 78 | +18, обл
Ам ЦЭС | 10 | Чигири | 7 | 2014-05-17 | 16:20 | 2014-05-17 | 16:26 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0041667 |  | нет | 50 | +18, обл
ЭС ЕАО | 10 | Ленинск | В-10 1Т | 2014-05-17 | 16:27 | 2014-05-17 | 16:48 | 0.014583 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп. | Осмотр: ф70 не откл .(РСК, бл.МТЗ, АПВ ну, РПВ усп). Планируется проверка РЗА. |  | 0.014583 |  | 0,47МВт | 516 | +15, обл
Хаб ЭС | 35 | Племрепродуктор - Федоровка с отп на ПС НОВ, ПНС | Т-81 | 2014-05-17 | 14:00 | 2014-05-17 | 14:04 | 0.0027778 | авар. откл. АПВ ну. РПВ усп | Произведен обход. Под ВЛ, пр оп 11-12, 14-15, падение деревьев. (следов стороннего возд.нет). Без повреждения ВЛ. Решается вопрос о чистке просеки (привлечение подрядной организации). | ПС Федоровка, ПС НОВ АВР-10 усп | 2.4253e-12 | 2014-05-17 14:00 | нет | 0 | +14, ветер
Прим ЭС | 6 | Лазо | 16 | 2014-05-17 | 19:20 | 2014-05-17 | 21:00 | 0.069444 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | Пр.оп 235-236 убрано упавшее дерево. Без повреждения ВЛ. |  | 0.069444 |  | нет / 5ТП / 0,1МВт/ 71 чел | 85 | +15, обл
Ам ВЭС | 6 | Родионовка | 4 | 2014-05-17 | 18:07 | 2014-05-17 | 18:27 | 0.013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | Повреждение на вед. участке. |  | 0.013889 |  | нет | 10 | +15, обл
ЭС ЕАО | 35 | МК | 2Т | 2014-05-17 | 20:51 | 2014-05-18 | 14:55 | 0.75278 | ДЗТ | Sтр=5,6 МВА. Визуальный осмотр без замечаний. Не было контакта в токов.цепях диф.защиты В-6Т2 (произведена подтяжка контактов в клемнике) | 1Т | 0.016667 | 2014-05-17 21:15 | школа, вн.башня, кот, д/с/ 1,28 МВт/ 6500 чел | 1638 | +15, облачно
ЭС ЕАО | 6 | МК | 119 | 2014-05-17 | 20:51 | 2014-05-19 | 18:59 | 1899-12-31 22:08 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение КЛ (от ПС до оп№1). Устранено | Ф6 | 0.041667 | 2014-05-17 21:51 | вн.башня/ 0,3 МВт, 2000 чел | 252 | +15, облачно
Прим ЭС | 35 | Соленое озеро | В-35 "Находка" | 2014-05-17 | 22:24 | 2014-05-17 | 23:17 | 0.036806 | МТО, АПВ не раб, РПВ усп | С обесточиванием 1/2 ПС Сол.Озеро. Потребителю обеспечен резерв. Осмотр ПС без замечаний. На В-35 Находка перекрытие ф.В и С в сторону шин из-за наброса (проволока, из-за пределов ПС) | Т2 | 0.0055556 | 2014-05-17 22:32 | больн, школа, кот/ 4 МВт/ 3450 чел/ 30 ТП | 533 | +14, облачно
Прим ЭС | 10 | Чугуевка | 10 | 2014-05-18 | 4:05 | 2014-05-18 | 9:54 | 0.24236 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Наклон оп 62 (обрыв верхнего провода, падение на нижний). включен после выправки оп 62 (дерево, ж/б пасынок) и устранения срыва изоляторов верхнего провода на оп 62 и 63. |  | 0.24236 |  | кот, насосн/ 1,5 МВт/ 2268 чел./ 27 ТП | 2900 | +7, пасмурно
Ам ЦЭС | 10 | Ивановка | 22 | 2014-05-18 | 6:39 | 2014-05-18 | 6:39 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +12, облачно
Прим ЭС | 10 | Ивановка | 1 | 2014-05-18 | 10:00 | 2014-05-18 | 10:05 | 0.0034722 | Ав.откл., АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | школа, кот / 14ТП / 0,3МВт/ 1036 чел | 16 | +10, облачно
Ам ЦЭС | 10 | Новотроицкая | 1 | 2014-05-18 | 10:29 | 2014-05-18 | 10:29 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +14, обл
Прим ЭС | 6 | Многоудобное | В-6 Т2 | 2014-05-18 | 12:04 | 2014-05-18 | 12:10 | 0.0041667 | ав.откл, РПВ усп. | Произведен осмотр: откл положение ф1 (Ав.откл, АПВ ну, вкл ч/з 1:38). Планируется проверка РЗА. |  | 0.0041667 |  | кот, скваж/200чел / 0,3МВт | 30 | +15, обл
Прим ЭС | 6 | Многоудобное | 1 | 2014-05-18 | 12:04 | 2014-05-18 | 13:42 | 0.068056 | Ав.откл., АПВ ну, РПВ ну | Вкл без ТП 5328, на кабельном вводе 6кВ повреждение муфты. Устранено. Вкл ч/з 5:14. |  | 0.068056 |  | котельная, д/с / 3ТП / 0,2МВт/ 150 чел | 100 | +15, обл
Прим ЭС | 10 | Пластун | 6 | 2014-05-18 | 12:46 | 2014-05-18 | 12:51 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | аэропорт, больница / 8ТП / 0,1МВт/ 800 чел | 11 | +15, обл
Прим ЭС | 10 | Пластун | 6 | 2014-05-18 | 13:38 | 2014-05-18 | 15:02 | 0.058333 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | Оп 192 заменен поврежденный изолятор, устранен схлест проводов. |  | 0.058333 |  | аэропорт, больница / 8ТП / 0,1МВт/ 800 чел | 192 | +15, обл
ЮЯ ЭС | 6 | Алдан | Алдан 5 | 2014-05-18 | 13:54 | 2014-05-18 | 13:54 | 0 | АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +8, облачно
Ам ЗЭС | 10 | Мухино | 7 | 2014-05-18 | 18:06 | 2014-05-18 | 18:06 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +14, дождь
Прим ЭС | 10 | Иман | 3 | 2014-05-18 | 21:30 | 2014-05-18 | 22:12 | 0.029167 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Вкл после прохождения грозы. Планируется обход. |  | 0.029167 |  | школа, кот/0,8 МВт/1248 чел/ 27 ТП | 350 | +20, гроза
Прим ЭС | 35 | Иман - ЛДК с отп ДОК | №1 | 2014-05-18 | 21:30 | 2014-05-18 | 22:41 | 0.049306 | МТЗ, АПВ усп., при АПВ земля, откл от КУ | При АПВ земля, откл от КУ. Обесточена вед ПС ДОК (запит ч/з 52 мин). Повреждение на вед ПС "ДОК" (разрушение РВС 35 1сш). Оп.21 (анкер) ф.А повреждена фарфоровая гирлянда изоляции 3 шт из 4-х,на вед.уч-ке оп.12 (промежут) ф.А стекло повреждена гирляна изоляции 2 шт из 3-х. Устранено 20.5.14 | цепь №2 | 0.038889 | 2014-05-18 22:26 | промзона/ 3 МВт/ быта нет | 2800 | +20, гроза
Прим ЭС | 10 | Новокачаловка | 6 | 2014-05-18 | 22:47 | 2014-05-18 | 22:54 | 0.0048611 | КУ, земля | Вкл без отп на п/з (на ДГ, режимная зона, по согласованию оставлено до утра). В 16:39 включен по норм.схеме. В пр.оп.493-494 устранен обрыв провода ф"С" |  | 0.0048611 |  | п/з (на ДГ), школа, больн/0,3 МВт/842 чел/9ТП | 21 | +18, пасмурно
Ам ВЭС | 6 | Бурейск | 23 | 2014-05-19 | 4:17 | 2014-05-19 | 4:26 | 0.00625 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.00625 |  | школа, вн.башня/ 0,8 МВт/ 4340 чел | 132 | +8, пасмурно
Хаб ЭС | 110 | К - Солнечная | С-82 | 2014-05-19 | 6:28 | 2014-05-19 | 6:40 | 0.0083333 | НЗНП 1ст, АПВ ну, РПВ усп | Разрыв транзита. Обход без замечаний |  | 0 |  | нет | 0 | +6, облачно
Ам ЦЭС | 110 | Тамбовка - Узловая |  | 2014-05-19 | 7:37 | 2014-05-19 | 7:37 | 0 | ТНЗНП 2 ст, АПВ усп | Оп.119 падение ветки. Устранено 20.5.14 |  | 0 |  | нет | 0 | +10, облачно
Ам ЦЭС | 10 | Александровка | 1 | 2014-05-19 | 8:12 | 2014-05-19 | 11:47 | 0.14931 | "земля" от КУ | Оп.205 снят наброс (проволока) |  | 0.14931 |  | нет / 3ТП / 127 чел / 0,07МВт | 262 | +12, ясно
Ам ЦЭС | 10 | Поздеевка | В-10-Т2 | 2014-05-19 | 10:55 | 2014-05-19 | 11:08 | 0.0090278 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Обесточена 2сш-10 кВ. При осмотре: не откл-ся ф.4 (РСК, бл.МТЗ). Запланирована проверка РЗА |  | 0.0090278 |  | школа / 16 ТП / 1500 чел / 0,4 МВт | 96 | +15, ясно
Ам ВЭС | 10 | Набережная | 6 | 2014-05-19 | 13:09 | 2014-05-19 | 16:01 | 0.11944 | "земля" от КУ | Пр.оп.84-85 устранен обрыв провода (разрушен изолятор ф.В). Устранено |  | 0.11944 |  | школа / 179 чел / 7 ТП / 0,015МВт | 42 | +20, ясно
Ам ВЭС | 10 | Набережная | 9 | 2014-05-19 | 13:13 | 2014-05-19 | 14:33 | 0.055556 | "земля" от КУ | Оп.121 перекрытие по ф.В (птица) |  | 0.055556 |  | нет / 3ТП / 379 чел / 0,015МВт | 19 | +20, ясно
Хаб ЭС | 10 | Гродеково | 2 | 2014-05-19 | 15:52 | 2014-05-19 | 19:25 | 0.14792 | Ав.откл, АПВ выв, РПВ ну | Повреждение на вед.участке. |  | 0.14792 |  | дс, школа / 12 ТП / 1168 чел / 0,15МВт | 533 | +20, ясно
Прим ЭС | 6 | Сергеевка | 12 | 2014-05-19 | 16:02 | 2014-05-19 | 16:07 | 0.0034722 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | школа, скважина / 15ТП / 0,4МВт / 410 чел | 14 | +20, ясно
Ам ВЭС | 6 | Бурейск | 22 | 2014-05-19 | 15:11 | 2014-05-19 | 16:19 | 0.047222 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв. | Обрыв провода в пр.оп.1-2 (разрушен изолятор оп.2), падение на провода нижепроход.ф.23. Устранено |  | 0.047222 |  | связь, склад ВВ / 12ТП / 1092 чел / 0,2МВт | 239 | +20, ясно
Ам ВЭС | 6 | Бурейск | 23 | 2014-05-19 | 15:11 | 2014-05-19 | 16:24 | 0.050694 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв. | Падение провода вышепроходящего фидера 22. Устранено |  | 0.050694 |  | школа, водозабор / 21 ТП / 4340 чел / 0,35МВт | 435 | +20, ясно
Ам СЭС | 10 | Исток | 14 | 2014-05-19 | 15:42 | 2014-05-19 | 15:48 | 0.0041667 | МТО, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0041667 |  | очистные, дс / 11ТП / 0,4 МВт | 44 | +20, ветер
Ам ЗЭС | 35 | Георгиевка - Саскаль |  | 2014-05-19 | 15:53 | 2014-05-19 | 16:43 | 0.034722 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Обесточена ПС Саскаль. Неисправность цепей управления на В-35 (устранено), РПВ успешно после грозы |  | 0.034722 |  | школа, дс, больница / 20 ТП / 0,2 МВт / 1278 чел | 183 | +20, гроза, град
Ам СЭС | 35 | Ключевая - Черняево |  | 2014-05-19 | 17:04 | 2014-05-19 | 17:04 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
Прим ЭС | 10 | Ильинка | по ф.9 реклоузер СП-Дворянка | 2014-05-19 | 19:00 | 2014-05-19 | 23:58 | 0.20694 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | На оп.1229 срыв вязки верхнего провода, схлест. Устранено. |  | 0.20694 |  | п/з -2 / 1ТП / 120 чел / 0,01 МВт | 85 | +20, ясно
ЮЯ ЭС | 6 | Нижний Куранах | Дражный | 2014-05-19 | 14:40 | 2014-05-19 | 14:48 | 0.0055556 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0055556 |  | водоканал, скважина / 1ТП / 1478 чел / | 40 | +10, ясно
Прим ЭС | 6 | Горная | 17 | 2014-05-19 | 20:04 | 2014-05-19 | 20:08 | 0.0027778 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0027778 |  | нет / 4ТП / 0,3 МВт | 10 | +17, ясно
ЭС ЕАО | 10 | Унгун | 161 | 2014-05-19 | 21:32 | 2014-05-19 | 22:54 | 0.056944 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | с.Унгун, Красивое, 445 чел. Включен до оп.114 без с.Красивое. На оп.161-00/205 заменено 2 поврежденных изолятора и включено полностью в 4:00. |  | 0.056944 |  | школа, котельная / 8ТП / 0,05МВт | 134 | +14, обл
Прим ЭС | 10 | Россия | 6 | 2014-05-19 | 21:28 | 2014-05-19 | 21:30 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Григорьевка, 900чел. Планируется обход |  | 0.0013889 |  | школа / 13ТП / 0,4МВт | 4 | +18, обл
Прим ЭС | 10 | Чернышевка | 7 | 2014-05-20 | 5:06 | 2014-05-20 | 5:42 | 0.025 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | часть с.Чернышевка,Рисовое, Н.Покровка, 595чел. Включен до РЛ-42 (оп.40), запитано с.Чернышевка (основной потребитель). В 07:18 (ч/з 2:12) включили до РЛ-75 ( оп.70), запитано с.Н.Покровка. В 8:48 запитано все. Пр.оп.49-50 убрали дерево с проводов |  | 0.025 |  | школа, больница, д/с / 18ТП / 0,2МВт | 235 | +6, облачно
ЭС ЕАО | 10 | Пашково | 21 | 2014-05-20 | 13:33 | 2014-05-20 | 16:50 | 0.13681 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Выделен уч-к, запитано 5 ТП. В 16:50 запитано все. Причина не установлена | ф.6 Ядрино | 0.050694 | 2014-05-20 14:46 | нет / 7ТП / 0,5 МВт | 59 | +15, ветер
ЮЯ ЭС | 110 | НГРЭС - СХК с отп Серебряный Бор | цепь №2 | 2014-05-20 | 16:00 | 2014-05-20 | 16:00 | 0 | НГРЭС: ДЗ, АПВ усп. | Одновременно с ВЛ-110 СХК - Беркакит с отп Гранитная. Предположительно: неселективная работа защит на НГРЭС (ДГК) |  | 0 |  | нет | 0 | +10, ветер
Прим ЭС | 10 | Ильинка | по ф.9 реклоузер СП-Дворянка | 2014-05-20 | 16:35 | 2014-05-20 | 17:25 | 0.034722 | МТЗ, РПВ ну | Включен без отпаек на П/З Белоберезовая и Узкая. В 18:22 включен без отп ПС Узкая. Оп.1356 разрушен фарфоровый изолятор по фазе В, обрыв провода. Устранено и включено полностью в 21:45. |  | 0.034722 |  | п/з -2 / 1ТП / 120 чел / 0,01 МВт | 30 | +17, гроза
Прим ЭС | 35 | Спасск - Межзаводская | №1 | 2014-05-20 | 17:43 | 2014-05-20 | 17:43 | 0 | ДЗ 1 ст, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза, ветер
Прим ЭС | 35 | Спасск - Чкаловка с отп ЗСМ, Луговая, Заря, Александровка |  | 2014-05-20 | 18:00 | 2014-05-20 | 18:00 | 0 | ДЗ 1 ст, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза, ветер
ЮЯ ЭС | 110 | СХК - Беркакит с отп Гранитная |  | 2014-05-20 | 16:00 | 2014-05-20 | 16:00 | 0 | ТО, ДЗ 1 ст, АПВ усп | Зона ИМФ - место пересечения с дорогой на строящуюся НПС-19 (предполож провоз негабарита). Осмотр зоны ИМФ без замечаний |  | 0 |  | нет | 0 | +10, ветер
Прим ЭС | 10 | Марьяновка | 3 | 2014-05-20 | 19:55 | 2014-05-20 | 19:55 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза, ветер
Прим ЭС | 35 | Марьяновка - Яблоновка |  | 2014-05-20 | 19:55 | 2014-05-20 | 19:55 | 0 | МТЗ, АПВ усп | Обход по оп 106-168 без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза, ветер
Прим ЭС | 10 | Кировка | 3 | 2014-05-20 | 19:51 | 2014-05-20 | 20:18 | 0.01875 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.01875 |  | насосная, дет.дом / 15ТП / 0,2 МВт / 352 чел | 90 | +25, гроза, ветер
Прим ЭС | 10 | Кировка | 4 | 2014-05-20 | 19:57 | 2014-05-20 | 20:22 | 0.017361 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.017361 |  | быта нет / 2ТП / 0,4 МВт | 69 | +25, гроза, ветер
Прим ЭС | 10 | Лесозаводск | по ф.13 СП-3 | 2014-05-20 | 20:34 | 2014-05-20 | 20:34 | 0 | МТЗ, РПВ усп по ТМ |  |  | 0 |  | нет / | 0 | +25, гроза, ветер
Прим ЭС | 10 | Шмаковка | 10 | 2014-05-20 | 20:55 | 2014-05-20 | 20:55 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | с.Уссурка, 130чел. |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза, ветер
Прим ЭС | 10 | Лесозаводск | 17 | 2014-05-20 | 20:35 | 2014-05-20 | 20:35 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | с.Полевое, 1130чел. |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | 9 | 2014-05-21 | 6:25 | 2014-05-21 | 6:41 | 0.011111 | "земля" от КУ | п.Амурзет, 3000чел. Включен без ТП-352, повреждение опорного изолятора. Устранено в 13:25, все включено. |  | 0.011111 |  | в/н башня / 13ТП / 0,4МВт | 109 | +12, дождь
Ам ЗЭС | 10 | Бузули | 21 | 2014-05-21 | 7:08 | 2014-05-21 | 7:08 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +12, обл
Прим ЭС | 10 | Известковая | 4 | 2014-05-21 | 8:10 | 2014-05-21 | 9:42 | 0.063889 | "земля" от КУ | п.Минеральный, 100чел. Включен для поиска "Земли" прибором. ОП 74 обрыв вязки. Устранено в 12:26. |  | 0.063889 |  | медсклады / 8ТП / 0,3МВт | 77 | +11, дождь
Прим ЭС | 10 | Кировка | 1 | 2014-05-21 | 8:13 | 2014-05-21 | 13:06 | 0.20347 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну, "земля" КУ | с.Ольховка с.Комаровка , 337 чел. В 9-30 (ч/з 1 ч 17 мин) запитано 4ТП (с.Ольховка). В 9:43 (ч/з 1 ч 30 мин) запитано с.Комаровка по ф.8 ПС Руновка. В 10:28 ф.8 Руновка отключился от МТЗ, обесточено с.Комаровка. Оп. 325 поврежден изолятор. В 12:22 (ч/з 4 ч 9 мин) выделен уч-к без нагрузки, с.Комаровка запитано по ф.8 Руновка. В 13:06 повреждение устранено, схема восстановлена | ф.8 Руновка | 0.0625 | 2014-05-21 09:43 | школа, насосная, д/дом, д/с / 12ТП / 0,2МВт | 430 | +11, дождь
Прим ЭС | 10 | Руновка | 8 | 2014-05-21 | 10:28 | 2014-05-21 | 10:58 | 0.020833 | МТЗ, РПВ усп | с.Степановка с.Комаровка, 388 чел (часть нагрузки ф.1 Кировка). В 10:58 включен без с.Комаровка . Повреждение на ф.1 Кировка. |  | 0.020833 |  | школа, насосная/0,12 МВт/12 ТП | 8 | +11, пасм.
Прим ЭС | 10 | Руновка | СВ 10 | 2014-05-21 | 11:09 | 2014-05-21 | 11:12 | 0.0020833 | б/б, РПВ усп. | с. Антоновка, Афанасьевка, 100 ч. Осмотр: отключенных присоед. нет, выпавших блинкеров нет. На секции 1 фидер, предпологают пропуск ф.1. Включен без ф.1, в 11-13 включено все. |  | 0.0020833 |  | нет/4ТП/0,1 МВт | 2 | +11, пасм.
Прим ЭС | 10 | Россия | 7 | 2014-05-21 | 12:14 | 2014-05-21 | 12:16 | 0.0013889 | Ав. откл, АПВ ну, РПВ усп | с.Новожатково, 450ч. |  | 0.0013889 |  | школа/7ТП/0,06 МВт | 2 | +16, обл.
Ам СЭС | 10 | Исток | 3 | 2014-05-21 | 12:56 | 2014-05-21 | 12:58 | 0.0013889 | МТО, АПВ нет, РПВ усп | часть г.Зея |  | 0.0013889 |  | школа/22ТП/1МВт | 34 | +18, обл.
Ам СЭС | 35 | Тында - Аэропорт |  | 2014-05-21 | 13:13 | 2014-05-21 | 21:28 | 0.34375 | Откл. КУ "Земля" | Обесточена ПС Аэропорт. В пролете опор 47-48 перекрытие на самовольно установленную ОП 0,4кВ (стройка), обрыв провода. Сообщено в СБ, полицию. Устранено. |  | 0.34375 |  | аэропорт / 0,04 МВт | 425 | +18, гроза
Ам СЭС | 10 | Исток | 14 | 2014-05-21 | 13:16 | 2014-05-21 | 13:24 | 0.0055556 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. | часть г.Зея |  | 0.0055556 |  | очистные, д.сад/11 ТП/0,4 МВт | 52 | +18, обл.
Ам ВЭС | 10 | Михайловка | 16 | 2014-05-21 | 15:40 | 2014-05-21 | 15:40 | 0 | Ав. откл, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, дождь
Хаб ЭС | 10 | СМР | В-6-Т2 | 2014-05-21 | 16:40 | 2014-05-21 | 19:47 | 0.12986 | блинкер "Отключение выкл-я от защит тр-ра". | Обесточена 2 сш-6 кВ. В-6-Т2 яч.№208 отсек РЗА передавливание жил кабеля в поворотной конструкции. Устранено, схема восстановлена | СВ-6 | 0.038194 | 2014-05-21 17:35 | г.Хабаровск, 24486 чел / 5,9 МВт | 5408 | +20, обл.
ЭС ЕАО | 6 | ТЭЦ | 3 | 2014-05-21 | 17:55 | 2014-05-21 | 18:24 | 0.020139 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | часть г.Биробиджан. В 18:05 включен головной участок. В 18:24 включен без 1 ТП. В 18:49 выделен участок КЛ от ТП-176 до ТП-561, все запитано. Устранено 3.06.2014 16:29. |  | 0.020139 |  | жд вокзал, д/сад/15ТП | 760 | +18, обл.
ЮЯ ЭС | 6 | Восточная | РПБ-3 | 2014-05-21 | 20:50 | 2014-05-21 | 20:50 | 0 | ТМ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, гроза
ЭС ЕАО | 6 | Облучье | 136 | 2014-05-21 | 23:15 | 2014-05-21 | 23:15 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, ясно
ЭС ЕАО | 110 | Биджан - Благословенное | С-62 | 2014-05-22 | 4:45 | 2014-05-22 | 4:45 | 0 | НЗЗ 1 ст, АПВ усп. | ИМФ 50,9км, ф.А. Произведён осмотр, замечаний нет. |  | 0 |  | нет | 0 | +15, ясно
Ам СЭС | 10 | Магдагачи | 1 | 2014-05-22 | 11:44 | 2014-05-22 | 11:44 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +16, пасм.
Ам СЭС | 10 | Магдагачи | 12 | 2014-05-22 | 11:44 | 2014-05-22 | 11:44 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +16, пасм.
Ам ВЭС | 10 | Спасск | 8 | 2014-05-22 | 13:47 | 2014-05-22 | 15:23 | 0.066667 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | с.Домникан, 60ч. В 15:01 включен до ЛР 837 (запитано 1/3). В 15:23 включено все. Оп. 275 перекрытие на наклонившееся дерево. Устранено с 18:05 до 19:20 |  | 0.066667 |  | нет / 0,04МВт | 70 | +20, ветер
Прим ЭС | 10 | Хороль | 16 | 2014-05-22 | 8:49 | 2014-05-22 | 8:49 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +13, пасм.
Прим ЭС | 10 | Хороль | 23 | 2014-05-22 | 12:27 | 2014-05-22 | 12:27 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | КТПН-2566 повреждены проходные изоляторы 3 шт., опорный изолятор. КТПН отключили (питает зерносушилку, быта нет). Устранено 23.05.14 в 15:00. |  | 0 |  | нет | 0 | +17, пасм
Прим ЭС | 10 | Ракитное | 2 | 2014-05-22 | 14:09 | 2014-05-22 | 15:58 | 0.075694 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | с.Орехово, с.Ракитное, с. Боголюбовка, с.Ясная Поляна, 1323 чел. Включен без с. Боголюбовка. В 16-47 включен полностью. Оп. 337 наклонилась, оборвало оттяжку(в болотистом месте). Устранено (выправлена, сделана перетяжка) |  | 0.075694 |  | 2 школы, д/сад/20 ТП/0,5 МВт | 350 | +20, пасм.
Прим ЭС | 10 | Горная | 17 | 2014-05-22 | 14:18 | 2014-05-22 | 16:42 | 0.1 | Ав. откл., АПВ выв, РПВ не произв. | п/з Тигровый, 143 чел. В 15-36 включен головной участок (без нагрузки). В 16-42 включен без двух ТП. В ТП-7192 заменили опорный изолятор, в 18:15 схему привели в исх. состояние. |  | 0.1 |  | п/з /4ТП/1,3 МВт | 320 | +22, пасм.
Прим ЭС | 10 | Россия | 6 | 2014-05-22 | 17:45 | 2014-05-22 | 17:45 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, обл.
Хаб ЭС | 6 | Центральная | 3 | 2014-05-22 | 17:05 | 2014-05-22 | 17:35 | 0.020833 | Ав. откл., АПВ нет, РПВ не произв. | часть г.Амурск, 3100 чел. ЦРП1 в ячейке ввода 6кВ обнаружен кот |  | 0.020833 |  | КНС/0,9 МВт | 451 | +22, облачно
ЭС ЕАО | 10 | Биробиджан | 18 | 2014-05-22 | 10:45 | 2014-05-22 | 13:43 | 0.12361 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | часть п.Августовский, Раздольный, 500ч. На ЛР (ОП 18-00-23) повреждение 2-х изоляторов. Устранено. | ф. 414 СК | 0.077083 | 2014-05-22 12:36 | нет/15 ТП | 1091 | +16, пасм
ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан | 37 | 2014-05-22 | 12:58 | 2014-05-22 | 13:47 | 0.034028 | Откл. КУ "Земля" | часть г.Биробиджан, 1500ч. Выделен участок КЛ от ТП 592 до ТП593 (без нагрузки). |  | 0.034028 |  | КНС, д/сад/11 ТП | 401 | +21, пасм.
ЮЯ ЭС | 10 | Левобережная | ф."город" | 2014-05-22 | 17:50 | 2014-05-22 | 17:50 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, гроза
Ам ВЭС | 10 | Набережная | 1 | 2014-05-23 | 2:03 | 2014-05-23 | 2:03 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, ветер
Ам ЗЭС | 10 | Новокиевка | 6 | 2014-05-23 | 7:03 | 2014-05-23 | 7:03 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, ветер
Ам ЗЭС | 10 | Новокиевка | 10 | 2014-05-23 | 7:03 | 2014-05-23 | 7:03 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, ветер
Ам СЭС | 10 | Светлая | 26 | 2014-05-23 | 8:39 | 2014-05-23 | 10:10 | 0.063194 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | п.Сосновый бор, 775 чел. Снята ветка оп №88-89. |  | 0.063194 |  | школа, АТС, водокачка, больница, д. сад / 4ТП / 0,3МВт | 112 | +15, дождь, ветер
Ам ВЭС | 6 | Бурейск | 26 | 2014-05-23 | 9:01 | 2014-05-23 | 10:35 | 0.065278 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | п.Долдыкан, 428 чел. Запитано от резерва без 2-х вед. ТП. Через 1ч 34 запитано всё, выделен участок оп №80-166 без нагрузки (ж/б оп. №101 сломана у основания, ж/б оп. №116 упала - болото). Устранено 26.5.14. | ф-15 | 0.029861 | 2014-05-23 09:44 | нет / 6ТП / 0,2МВт | 126 | +17, ветер
Прим ЭС | 10 | Камень-Рыболов | 5 | 2014-05-23 | 10:05 | 2014-05-23 | 10:13 | 0.0055556 | КУ "земля" | с.Астраханка, 4089 чел. Вкл. без 4-х ТП. На оп. №222 заменили штыревой фарфоровый изолятор ф."А", в 14:08 потребитель запитан. |  | 0.0055556 |  | 2МВт / 28ТП | 671 | +12, ясно
ЭС ЕАО | 6 | Центр | 280 | 2014-05-23 | 10:47 | 2014-05-23 | 11:12 | 0.017361 | КУ "земля" | Выделен участок, обрыв провода оп №24-25, остаются обесточены 2 ТП. В 14:17 (ч/з 3ч 30м) повреждение устранено, потребитель запитан полностью. | ф-72 ЧТФ | 0.026389 | 2014-05-23 11:25 | нет / 0,37МВт / населения нет / 10ТП | 237 | +13, пасм
Ам ЗЭС | 10 | Свободный | 11 | 2014-05-23 | 11:29 | 2014-05-23 | 11:29 | 0 | МТО. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +17, ветер
Ам ЗЭС | 10 | Угловая | 10 | 2014-05-23 | 12:33 | 2014-05-23 | 12:33 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +17, N2790
Ам ЗЭС | 10 | Шимановск | 28 | 2014-05-23 | 13:54 | 2014-05-23 | 13:54 | 0 | МТО. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +17, сильный ветер
Прим ЭС | 110 | 1Р | В-110 Т1 | 2014-05-23 | 14:18 | 2014-05-23 | 14:46 | 0.019444 | Без блинкеров. АПВ нет. РПВ усп | В-6 Т1 не отключался. Обесточена 1,3СШ-6кВ. В-110 Т1 включен успешно, потребитель запитан полностью. Повреждение на ВЛ-110 2Р-1Р, со слов нач. службы РЗА "защиты на ПС 1Р работали правильно". |  | 0.019444 |  | часть г.Владивосток: 6500 чел / 4,4МВт | 2053 | +15, ветер
Прим ЭС | 110 | 2Р - 1Р |  | 2014-05-23 | 14:18 | 2014-05-23 | 14:18 | 0 | 2Р: ДЗЛ ф."А", 4ст. ДЗ, ТО. АПВ усп. 1Р: "откл СВ 110 от основных и резервных защит", ДЗ 1 и 4 ст., АПВ усп | Произведен обход, на нижней траверсе оп. №19 ф."С" обнаружено разрушенное гнездо. |  | 0 |  | нет | 0 | +15, ветер
Ам ВЭС | 6 | Обувная | 3 | 2014-05-23 | 14:28 | 2014-05-23 | 14:29 | 0.00069444 | МТО. МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | г.Райчихинск, 1800 чел. |  | 0.00069444 |  | д/с, школа, детская поликлиника, горбольница / 0,3МВт / 11ТП | 5 | +17, сильный ветер
Ам СЭС | 10 | Ключевая | 8 | 2014-05-23 | 14:40 | 2014-05-23 | 15:50 | 0.048611 | МТЗ. АПВ нет. РПВ ну | п.Тыгда, 300 чел. Снята ветка оп №65. |  | 0.048611 |  | нет / 0,07МВт / 8ТП | 86 | +15, дождь, ветер
Ам СЭС | 10 | Магдагачи | 4 | 2014-05-23 | 14:52 | 2014-05-23 | 14:52 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, дождь, ветер
Ам СЭС | 10 | Магдагачи | 4 | 2014-05-23 | 15:36 | 2014-05-23 | 16:07 | 0.021528 | МТЗ. АПВ ну. РПВ не произв | Магдагачи, 6525 чел. Повреждение на вед. отп. оборонэнерго. |  | 0.021528 |  | школа, адм, МЧС/ 1,5 МВт / 12ТП | 781 | +15, дождь, ветер
Прим ЭС | 10 | Ильинка | 9 | 2014-05-23 | 16:25 | 2014-05-23 | 17:00 | 0.024306 | КУ "земля" | с.Коммисарово, Дворянка, 730чел. Запитано 5 ТП. 17:25 включен без отп. на п/з Виноградная 1 ТП (есть дизель). 19:05 включен полностью, на оп. №515 заменен разрушенный стекляный изолятор. |  | 0.041667 |  | школа, п/з / 0,2МВт / 16ТП | 130 | +19, сильный ветер
Ам ЗЭС | 10 | Пёра | 14 | 2014-05-23 | 16:37 | 2014-05-23 | 17:37 | 0.041667 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | Свободный, 4500 чел. Снято дерево оп №48-49 (провод не повреждён). |  | 0.041667 |  | детсад / 12ТП / 0,5МВт | 220 | +18, сильный ветер
Прим ЭС | 10 | Осиновка | 2 | 2014-05-23 | 17:06 | 2014-05-23 | 17:12 | 0.0041667 | МТЗ. РПВ усп | с.Горбатка, с.Горное, 600чел. |  | 0.0041667 |  | УЦ-10. (жен. зона) / 0,2МВт / 5ТП | 10 | +23, сильный ветер
ЭС ЕАО | 10 | Левобережная | 160 | 2014-05-23 | 17:35 | 2014-05-23 | 17:35 | 0 | МТО. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, пасм.
Ам ЗЭС | 10 | Уландочка | 3 | 2014-05-23 | 17:37 | 2014-05-23 | 17:37 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +18, сильный ветер
Хаб ЭС | 10 | Вяземское | 19 | 2014-05-23 | 17:44 | 2014-05-23 | 18:44 | 0.041667 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | с.Аван, Отрадное, Венюково, 2230 чел. Включен после обхода успешно. |  | 0.041667 |  | д/сад, школа, застава / 0,36МВт 17ТП | 360 | +23, ветер
Прим ЭС | 10 | Ярославка | 25 | 2014-05-23 | 18:23 | 2014-05-23 | 18:26 | 0.0020833 | МТО. РПВ усп | часть п.Ярославка, 878чел. Обход без замечаний. |  | 0.0020833 |  | дет.дом / 0,2МВт / 6ТП | 10 | +20, сильный ветер
Ам ЗЭС | 10 | Новокиевка | 12 | 2014-05-23 | 18:40 | 2014-05-23 | 18:50 | 0.0069444 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | п.н.Увал, 2309 чел. |  | 0.0069444 |  | Психоневрологический интернат / 0,18МВт / 14ТП | 30 | +22, сильный ветер
Прим ЭС | 10 | Осиновка | 2 | 2014-05-23 | 19:02 | 2014-05-23 | 19:06 | 0.0027778 | МТЗ. РПВ усп | с.Горбатка, с.Горное, 600чел. Произведен полный обход, в пролете ОП 3-4; 106-108; 102-103 провис проводов. Устранено. (26.5.14 в 15:00). |  | 0.0027778 |  | УЦ-10. (жен. зона) / 0,2МВт / 5ТП | 6 | +23, сильный ветер
Прим ЭС | 10 | Покровка | 3 | 2014-05-23 | 19:20 | 2014-05-23 | 20:48 | 0.061111 | КУ "земля" | с.Синельниково-2, 270чел. В 20-48 включили для поиска "земли" прибором. На ОП 85 заменили изолятор. |  | 0.061111 |  | школа / 0,3МВт / 9ТП | 367 | +12, сильный ветер
Хаб ЭС | 35 | Восточная - СВ |  | 2014-05-23 | 19:31 | 2014-05-23 | 20:22 | 0.035417 | МТЗ. АПВ не раб., РПВ усп. | Обесточена ПС "СВ" (ж/д округ г.Хабаровск,5 МВт, 16665ч.). На ПС "СВ" в яч. вед. фидера 23 обрыв тяги В-6 (блинкер МТО). В6,35 кВ Т2 не отключались. В 20:22 все включено без вед. ф.23 (потребитель запитан по сетям ГЭС). 24.5.14 на ПС "СВ" в 9:18 вед. ф-23 вкл. по норм. сх (В-6 отремонтирован), проведена проверка РЗА. |  | 0.035417 |  | 5МВт / 16665 чел | 4250 | +23, ветер
Прим ЭС | 10 | Ярославка | 6 | 2014-05-23 | 19:34 | 2014-05-23 | 19:34 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +12, сильный ветер
Ам СЭС | 10 | Магдагачи | 4 | 2014-05-23 | 19:45 | 2014-05-23 | 20:36 | 0.035417 | МТЗ, АПВ выв., РПВ не произв. | часть Магдагачи. Включен до ЛР1 (запитно 50% нагрузки). В 21:50 включено все, повреждение в сетях 0,4 кВ |  | 0.035417 |  | школа, адм, МЧС/ 1,5 МВт / 12ТП | 779 | +23, ветер
Прим ЭС | 10 | Ярославка | 6 | 2014-05-23 | 20:00 | 2014-05-23 | 20:00 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +14, сильный ветер
Ам ЗЭС | 10 | Восточная | 16 | 2014-05-23 | 20:18 | 2014-05-23 | 21:05 | 0.032639 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ не произв. | часть г.Свободный, 3750ч. В пролете ОП 14/20-14/21 упало дерево (провод не поврежден) |  | 0.032639 |  | больница, КНС, 3 скважины / 0,3МВт | 230 | +23, ветер
Ам ЗЭС | 35 | Шимановск - Чагоян |  | 2014-05-23 | 20:55 | 2014-05-23 | 23:10 | 0.09375 | Откл. КУ "Перекос" | Появился "Перекос" 24, 18,22 , по настоянию МЭС отключена. Обесточены ПС Чагоян, Ураловка, 983ч. ВЛ Шимановск-Чагоян включена успешно. В 23:10 отключена ВЛ 35 Чагоян-Ураловка, обесточена ПС Ураловка (520ч., 0,05 Мвт). Убрано дерево прол. оп. №31-32 (без повреждения провода). ВЛ включена в 11:15 (ч/з 14ч 20мин), потребитель запитан. |  | 0.09375 |  | 983 чел / 0,2 МВт. | 625 | +23, дождь, ветер
Прим ЭС | 10 | Ярославка | 13 | 2014-05-23 | 23:27 | 2014-05-23 | 23:29 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ неусп.,РПВ усп. | Ярославка,Д/завод,Вознесенка, 1781ч. |  | 0.0013889 |  | скважина/20ТП | 23 | +11, ветер
Прим ЭС | 110 | Иман - Новопокровка |  | 2014-05-23 | 23:50 | 2014-05-24 | 4:05 | 0.17708 | МТО, НЗЗ 2ст, АПВ неусп., РПВ неусп., ИМФ-38,2 км., ф.С | Обесточены: 4 ПС 110кВ(Новопокровка,Рощино,Глубинная, Восток и 4ПС 35кВ (Лукъяновка, Измайлиха, Незаметное быт, Незаметное производство). В 0:13 попытка включить ВЛ на Х.Х неуспешная.ЗЭС. В 0:36 (ч/з 46 мин.) ПС Новопокровка, Лукъяновка запитаны от ПС Ракитное по сети 35кВ.(1,5МВт, 6350чел.). В 04-05 ВЛ 110 Иман-Новопокровка включена в неполнофазном режиме. ПС Рощино U= фаза-"А"-6,5 "В"-6,4 "С"-7,8 ПС Глубиная U= фаза-"А"-11,2 "В"-11,2 "С"-11,5 ПС Восток U= фаза-"А"-3,8 "В"-4,2 "С"-3,6 ПС Новопокровка питается по сети 35кВ от ПС Ракитное. 24.5.14 по ВЛ-110 произведён обход, падение дерева (с подгаром кроны) в прол. оп №121-122 (без повреждения провода). В 11:42 линия включена по норм. сх (полнофаз. реж). |  | 0.17708 |  | 21600ч./8 Мвт | 26208 | +14, ветер
Прим ЭС | 10 | Ярославка | 7 | 2014-05-24 | 1:38 | 2014-05-24 | 1:38 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | Ярославка, 300ч. |  | 0 |  | скважина | 0 | +11, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Биробиджан | 25 | 2014-05-24 | 2:25 | 2014-05-30 | 16:15 | 1900-01-05 13:50 | МТО, АПВ выв., РПВ некусп. | часть г.Биробиджан, 2000ч. Выделен головной участок КЛ (без нагрузки). 26 определено МП (154 м от ТП 262). 27-29.5.14 не занимались. Устранено 30.5.14 | ф.15 Биробиджан | 0.024306 | 2014-05-24 03:00 | нет / 0,7МВт / 7ТП | 458 | +15, обл.
Прим ЭС | 10 | Лучегорск | 6 | 2014-05-24 | 2:25 | 2014-05-24 | 2:25 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, ветер
Прим ЭС | 10 | Черниговка | 6 | 2014-05-24 | 4:01 | 2014-05-24 | 4:36 | 0.024306 | Откл. КУ "Земля" | часть с.Черниговка, с.Грибное, с.Горный Хутор, 489чел. В 04-36 включили для поиска "земли" прибором. В 7:05 на Оп.№128 устранили обрыв вязки. |  | 0.024306 |  | нет/0,2 МВт/7ТП | 29 | +15, пасм.
Ам ЦЭС | 35 | Ромны - Знаменка |  | 2014-05-24 | 9:05 | 2014-05-24 | 9:05 | 0 | МТЗ. АПВ усп (с "землёй") | Выведена в ремонт без ограничения потребителя, обрыв провода ф-А оп. №91.(следов внешнего возд. нет) Устранено и включено в 12:34. |  | 0 |  | нет | 0 | +17, ветер
Хаб ЭС | 6 | ЛПБ | 13 | 2014-05-24 | 9:55 | 2014-05-24 | 16:45 | 0.28472 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | совхоз Хорпинский, 180 чел. Повреждение головного каб. 6кВ. Устранено. |  | 0.28472 |  | нет / 3ТП / 0,06МВт | 350 | +12, пасм, ветер
Хаб ЭС | 10 | Черняево | 6 | 2014-05-24 | 9:57 | 2014-05-24 | 11:20 | 0.057639 | авар. откл. АПВ выв. РПВ не произв. | п.Черняево в ТП-637 (принадл. ДРСК) самовольное проникновение электрика сторонней организации (КГУСП "Киинское" Филлипов Максим Валерьевич по заданию руководства совхоза) для производства переключений в сети 0,4кВ. В результате излома опорного изолятора вводного рубильника 0,4кВ отключился ф-6 Черняево. Электрик не пострадал. ф-6 включен без ТП-637 ферма. Все включено в 21:36 после восстановления рубильника 0,4кВ в ТП-637 |  | 0.057639 |  | п.Черняево, п/з Чирки, Невельское, Аргунск, 467 чел / 8ТП / 0,15МВт | 191 | +12, облачно
Хаб ЭС | 35 | Трампарк | 2Т | 2014-05-24 | 10:10 | 2014-05-24 | 17:58 | 0.325 | ГЗ | При осмотре ПС: СВ-6 включен; В-6 1Т,2Т отключен; В6 ф.№6 отключен (МТЗ, РСК). Обесточены 1,2СШ-6кВ (выпал блинкер ТЗШ), ч/з 33 мин запитали от 1Т без ф-6 (рез.питание тепл. Насосной, вкл в 14:05). По 2Т устранена утечка масла из уплотнения РПН. Произведена проверка РЗА, доливка масла, включен по норм. сх. (1Т,2Т работают раздельно). 26.5.14 проверка РЗА без замечаний. | 1Т | 0.022917 | 2014-05-24 10:43 | Южный Округ г. Хабаровска: 10900чел / 4,5МВт | 2350 | +12, облачно
Хаб ЭС | 6 | Трампарк | 6 | 2014-05-24 | 10:10 | 2014-05-24 | 14:05 | 0.16319 | МТЗ. РПВ не произв. | Резервный фидер тепловой насосной. Осмотр линии, замечаний нет. |  | 0 | 2014-05-24 10:10 | нет | 0 | +12, облачно
Хаб ЭС | 10 | Болин | 23 | 2014-05-24 | 10:40 | 2014-05-24 | 13:00 | 0.097222 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | с.Мылки, 600 чел. Снята ворона оп. №25, произведена замена изол. Ф-В,С. |  | 0.097222 |  | нет / 0,2МВт / 7ТП | 500 | +19, ветер
Ам ВЭС | 10 | Старая Райчиха | 10 | 2014-05-24 | 11:20 | 2014-05-24 | 11:28 | 0.0055556 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | ст.Райчиха, 250 чел. |  | 0.0055556 |  | администрация, АТС, почта / 0,02МВт / 4ТП | 2 | +19, ветер
Прим ЭС | 10 | Плавзавод | 3 | 2014-05-24 | 11:28 | 2014-05-24 | 15:56 | 0.18611 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | Lвл=29км. с.Каменка, 2050чел. В 15-56 включили без ТП-1059,1060,1061 и 1062(аб). Оп. №528 повреждена кабельная воронка, ввод в ЗТП-1059 (проходное). Устранено и включено в 18:34 (ч/з 7ч 06 мин). |  | 0.29583 | 2014-05-24 18:34 | школа / 0,7МВт / 6ТП | 1255 | +15, ясно
Хаб ЭС | 10 | Корфовская | 9 | 2014-05-24 | 12:28 | 2014-05-24 | 12:35 | 0.0048611 | МТО. АПВ ну. РПВ усп | п.Чирки, 84 чел. |  | 0.0048611 |  | нет / 0,03МВт | 3 | +19, ветер
Хаб ЭС | 6 | Трампарк | 31 | 2014-05-24 | 14:19 | 2014-05-24 | 14:35 | 0.011111 | МТЗ. РПВ усп | База ТС. |  | 0.011111 |  | нет / 0,07МВт | 19 | +19, ветер
Хаб ЭС | 6 | Горький | 1 | 2014-05-24 | 14:23 | 2014-05-24 | 17:40 | 0.13681 | МТЗ. АПВ выв. РПВ ну | Южный округ г.Хабаровска, 2700 чел, запитан от резерва. Выправлена оп. №10 (негабарит) в болоте. | ф-33 | 0.035417 | 2014-05-24 15:14 | нет / 0,87МВт | 740 | +19, ветер
ЭС ЕАО | 10 | ОПП-Бира | Водокачка | 2014-05-24 | 17:40 | 2014-05-24 | 21:22 | 0.15417 | КУ "земля" | п.Бира, 1200 чел. Срыв изолятора оп. №02/3. Устранено |  | 0.15417 |  | нет / 0,06МВт / 5ТП | 297 | +20, ветер
Ам СЭС | 110 | Сиваки - Октябрьская |  | 2014-05-24 | 21:35 | 2014-05-24 | 22:02 | 0.01875 | ТНЗНП 3ст, АПВ неусп., РПВ ну., ИМФ-108,9 км, ф.А | Обесточена ПС Октябрьская (п.Октябрьский, 2945ч.). В 22:02 включена в неполнофазном режиме. Оп 662 излом в месте крепления гирлянды изоляторов к траверсе. Устранено. В 11:41 (ч/з 14:06) ВЛ в работе по нормальной сх. |  | 0.01875 |  | школа, д/с/ 0,4 МВт/ 2945 чел | 187 | +20, обл.
Прим ЭС | 10 | Игнатьевка | 6 | 2014-05-24 | 21:50 | 2014-05-25 | 10:12 | 0.51528 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | Lвл=37 км. Трасса ВЛ проходит по болотистой местности. В 7:45 попытка включения после полного обхода ну (МТЗ). Вкл без отп на п/з (на ДГ), вкл ч/з 12:38. Оп 1 повреждение каб.воронки. Устранено. |  | 0.51528 |  | п/з, водокачка/0,1 МВт,6ТП/ 309 чел | 1212 | +20, обл.
Прим ЭС | 35 | Шмаковка - Тихменево |  | 2014-05-25 | 10:50 | 2014-05-25 | 10:50 | 0 | МТЗ, АПВ усп | Обход пр оп 1-38 без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +15, облачно
ЭС ЕАО | 10 | Пашково | 21 | 2014-05-25 | 12:45 | 2014-05-25 | 13:56 | 0.049306 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на ведомственной отпайке. |  | 0.049306 |  | школа, д/с/ 0,05 мВт/ 268 чел/ 7ТП | 57 | +15, пасмурно
Прим ЭС | 6 | Хасанская | 3 | 2014-05-25 | 15:20 | 2014-05-25 | 16:20 | 0.041667 | КУ, земля | Вкл до РЛ-196, ост атопереход, п/з., вкл ч/з 4:58. Оп337 поврежден изолятор, провод на траверсе. Устранено. |  | 0.041667 |  | школа, п/з// 0,1 МВт/ 125 чел/7ТП | 90 | +17, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Красный кут | 4 | 2014-05-25 | 15:10 | 2014-05-25 | 15:22 | 0.0083333 | КУ, земля | Вкл без отпайки на карьер (наклон оп 270, обрыв вязки, отп.ведомств на обсл РСК). Устранено и вкл. в 20:50. |  | 0.0083333 |  | школа, д/с, скваж/0,25 МВт/ 970 чел | 10 | +17, пасмурно
Ам ЦЭС | 10 | Новотроицкое | 5 | 2014-05-25 | 16:51 | 2014-05-25 | 18:30 | 0.06875 | КУ, земля | Повреждение на ведомственной отпайке. |  | 0.06875 |  | нет/ 0,01 МВт/ 58 чел | 145 | +15, дождь
Хаб ЭС | 10 | Дормидонтовка | 1 | 2014-05-25 | 17:45 | 2014-05-25 | 22:53 | 0.21389 | КУ, земля | Убрано дерево прол. оп. №117-118. |  | 0.21389 |  | нет/ 0,01 МВт/ быта нет | 51 | +17, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Разрез | 3 | 2014-05-25 | 17:38 | 2014-05-25 | 19:13 | 0.065972 | КУ, земля | Оп.42 убрана ворона. |  | 0.065972 |  | школа/0,5 МВт/ 498 чел | 520 | +17, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Ново-Георгиевка | 4 | 2014-05-25 | 20:43 | 2014-05-25 | 20:46 | 0.0020833 | МТЗ. РПВ усп | часть с.Ново-Георгиевка с.Константиновка с.Полтавка, 700чел. |  | 0.0020833 |  | школа-интернат / 0,35МВт / 13ТП | 17 | +15, сильнй ветер
Ам ВЭС | 10 | Зелёный бор | 10 | 2014-05-25 | 19:50 | 2014-05-25 | 22:35 | 0.11458 | КУ "земля" | с.Зеленый Бор, Черемисино, 845 чел. Заменён проходной изолятор в КРУН-10. |  | 0.11458 |  | 2 водонапорные башни / 0,14МВт / 10ТП | 323 | +12, дождь
Ам ВЭС | 10 | Поярково | 4 | 2014-05-25 | 23:27 | 2014-05-26 | 0:03 | 0.025 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | п.Поярково, 2630 чел. Снята ветка с шлейфов ТП-24. |  | 0.025 |  | Больница, водонапорная башня, школа-интернат / 0,7МВт / 19ТП | 385 | +10, дождь
Прим ЭС | 35 | Голдобин - РП-4 - Рыбпорт |  | 2014-05-26 | 4:27 | 2014-05-26 | 9:44 | 0.22014 | КУ "земля" | Вкл без каб.участка Рыбпорт-РП4, вкл ч/з 12:18. Обход воздушного уч без замечаний, испынание каб.участка без замечаний. ПС Рыбпорт 2С 35 произведена чистка изоляции, испытана без замечаний (19:53). В 20:00 восстановлена исходная сх. | Нагрузка 2СШ-6 кВ ПС Рыбпорт запитана от Т-1 (вкл СВ-6). | 4.8506e-13 | 2014-05-26 04:27 | нет | 0 | +10, дождь, ветер
Прим ЭС | 10 | Кировка | 3 | 2014-05-26 | 5:25 | 2014-05-26 | 5:25 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +12, сильный ветер, дождь
Прим ЭС | 10 | Кировка | 3 | 2014-05-26 | 5:53 | 2014-05-26 | 5:53 | 0 | МТЗ. АПВ усп | Обход пр оп 1-173 без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +12, сильный ветер, дождь
Хаб ЭС | 10 | Бикин | 15 | 2014-05-26 | 3:53 | 2014-05-26 | 4:59 | 0.045833 | КУ "земля" | с.Оренбурское, Покровка, 279 чел. Вкл с выделенным уч.без нагрузки. | ф-5 | 0.045833 |  | 2 школы, 2 д/сада, таможня / 10ТП / 0,4МВт | 440 | +10, ветер
Прим ЭС | 10 | Осиновка | 1 | 2014-05-26 | 6:30 | 2014-05-26 | 6:36 | 0.0041667 | МТЗ. РПВ усп | часть с.Каленовка, 622чел. |  | 0.0041667 |  | нет / 0,1МВт / 4ТП | 7 | +13, сильный ветер, дождь
Прим ЭС | 10 | Покровка | 7 | 2014-05-26 | 6:50 | 2014-05-26 | 9:03 | 0.092361 | МТЗ. РПВ ну | Повреждение на ведомственной отпайке. |  | 0.092361 |  | нет / 0,7МВт / 13ТП/ 550 чел | 488 | +10, сильный дождь
Прим ЭС | 10 | Хороль | 16 | 2014-05-26 | 6:52 | 2014-05-26 | 6:52 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +10, сильный дождь
Прим ЭС | 10 | Полевая | 16 | 2014-05-26 | 7:30 | 2014-05-26 | 7:35 | 0.0034722 | МТЗ. РПВ усп | часть с.Галенки с.Дзержинец, 1000чел. |  | 0.0034722 |  | школа, детсад / 0,5МВт / 16ТП | 43 | +10, дождь
Прим ЭС | 10 | Полевая | 21 | 2014-05-26 | 7:30 | 2014-05-26 | 7:35 | 0.0034722 | МТЗ. РПВ усп | с.Заимок, Старореченск, 360чел. |  | 0.0034722 |  | школа / 0,01МВт / 6ТП | 1 | +10, дождь
Прим ЭС | 6 | Безверхово | 5 | 2014-05-26 | 7:40 | 2014-05-26 | 10:20 | 0.11111 | МТЗ. РПВ ну | Вкл до РЛ2, вкл ч/з 8:20 после чистки просеки. |  | 0.11111 |  | Водонасосная / 0,2МВт / 3ТП/ 260 чел. | 240 | +8, дождь
Прим ЭС | 6 | Северная | 9 | 2014-05-26 | 8:01 | 2014-05-26 | 10:08 | 0.088194 | КУ, земля | Земля самоустранилась. | ф17 | 0.082639 | 2014-05-26 10:00 | водозабор / 0,05МВт / 3ТП/ 260 чел | 100 | +8, дождь
ЮЯ ЭС | 6 | Лебединый | Иксовый | 2014-05-26 | 7:15 | 2014-05-26 | 7:15 | 0 | ТО. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +5, дождь
Прим ЭС | 6 | Тавричанка | 16 | 2014-05-26 | 8:34 | 2014-05-26 | 9:23 | 0.034028 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на ведомственном участке. |  | 0.034028 |  | нет / 1,6МВт/820 чел/ 9ТП | 200 | +8, дождь
Ам ВЭС | 6 | Бурейск | 13 | 2014-05-26 | 7:36 | 2014-05-26 | 12:03 | 0.18542 | КУ "земля" | Оп 78 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.18542 |  | школа/ 0,2 МВт/ 240 чел | 39 | +8, дождь
Ам ВЭС | 6 | Бурейск | 23 | 2014-05-26 | 8:20 | 2014-05-26 | 8:41 | 0.014583 | КУ, земля | Вкл до ТП 41, вкл ч/з 2:58. Повреждение на ведомственном участке. |  | 0.014583 |  | школа, в.н.башня/ 0,8 МВт/ 4340 чел | 400 | +8, дождь
Прим ЭС | 10 | Полевая | 19 | 2014-05-26 | 9:43 | 2014-05-26 | 10:43 | 0.041667 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Пр оп 145-146 убрана ветка. |  | 0.041667 |  | д/с/ 0,8 МВт/800 чел | 912 | +8, дождь
Ам ЗЭС | 10 | РП Семеновка | 6 | 2014-05-26 | 9:09 | 2014-05-26 | 9:48 | 0.027083 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | Вкл до ЛР 70-03-03 (ост 3 ч.дома), вкл ч/з 3:17. Пр оп 27-28 убрано дерево (без повреждения ВЛ). |  | 0.027083 |  | нет/ 0,15 МВт/ 230 чел | 95 | +8, дождь
ЭС ЕАО | 10 | Ленинск | В-10 1Т | 2014-05-26 | 10:18 | 2014-05-26 | 11:11 | 0.036806 | ТЗШ | В работе 1Т, 2Т раздельно. Обесточены 1,3 сш 10 кВ. Вкл без ф-70 (РСК, не откл, бл.нет, 0,2 МВт/661 чел) потребителю обеспечен резерв. Повреждение ТТ в яч ф-70 (вторичная обмотка). Испытания уч КЛ без замечаний). 27.5.14 заменены вторичные цепи ТТ в яч. ф.70. |  | 0.036806 |  | школа, насосон/ 1,7 МВт/ 4000 чел | 1664 | +10, дождь
Прим ЭС | 10 | Иман | по ф-3 в СП3 откл. В-10 кВ | 2014-05-26 | 10:13 | 2014-05-26 | 13:25 | 0.13333 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ ну | Пр оп 540-541 убрана ветка. (на ХХ) |  | 0 |  | нет | 0 | +10, дождь
Прим ЭС | 10 | Тимирязьевка | 9 | 2014-05-26 | 10:16 | 2014-05-26 | 10:20 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0027778 |  | нет/ 0,2 МВт/ быта нет | 4 | +10, дождь
Прим ЭС | 10 | Тимирязевка | 8 | 2014-05-26 | 10:16 | 2014-05-26 | 12:25 | 0.089583 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | РТП 1038 обрыв шлейфа фА, схлест. Устранено. |  | 0.089583 |  | скваж, школа, д/с/ 0,8 МВт/ 1500 чел. | 210 | +10, дождь
Ам ЦЭС | 10 | Тамбовка | 4 | 2014-05-26 | 9:45 | 2014-05-26 | 9:45 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +10, дождь
ЭС ЕАО | 6 | МК | 119 | 2014-05-26 | 11:26 | 2014-05-26 | 16:10 | 0.19722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл с выделенным уч (без нагрузки), вкл ч/з 4:44. На оп 119-00/1 обнаружен недовключенный ЛР, устранено. Других замечаний нет. | Ф8 | 0.059722 | 2014-05-26 12:52 | кнс/ 0,36 МВт/ 2000 чел | 423 | +11, дождь
Прим ЭС | 6 | Партизан | 7 | 2014-05-26 | 11:35 | 2014-05-26 | 11:48 | 0.0090278 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | Обход без замечаний. |  | 0.0090278 |  | школа, д/с/ 1,2МВт/ 1460 чел/ 15 ТП | 600 | +11, дождь
Прим ЭС | 10 | Губерово | 18 | 2014-05-26 | 11:46 | 2014-05-26 | 11:48 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0013889 |  | нет/ 0,1 МВт/ быта нет/ 2ТП | 2 | +11, дождь
Прим ЭС | 10 | Чугуевка | 10 | 2014-05-26 | 12:06 | 2014-05-26 | 12:07 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.00069444 |  | насосн/1,5 МВт/2268 чел/ 27 ТП | 10 | +11, дождь
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 15 | 2014-05-26 | 12:23 | 2014-05-26 | 12:30 | 0.0048611 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0048611 |  | школа/0,6 МВт/422 чел | 42 | +11, дождь
ЭС ЕАО | 10 | Ленинск | 207 | 2014-05-26 | 13:21 | 2014-05-26 | 13:27 | 0.0041667 | КУ, земля | Вкл с выделенным уч. без нагрузки. Оп78-06/4-ТП318 повреждение КЛ, переведено на резервную КЛ (в 18:00). 27.5.14 кабель испытан, замечаний нет. |  | 0.0041667 |  | кнс/ 0,6 МВт/ 1040 чел | 90 | +11, дождь
Хаб ЭС | 6 | Горка | В-6 1Т | 2014-05-26 | 13:05 | 2014-05-26 | 13:09 | 0.0027778 | МТЗ, РПВ усп | Повреждение на вед. фидере 4 (не откл, бл нет). |  | 0.0027778 |  | 1,4 МВт/10126 чел, г.Хабаровск | 93 | +10, дождь
Прим ЭС | 10 | Уборка | 14 | 2014-05-26 | 14:10 | 2014-05-26 | 14:12 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0013889 |  | школа/ 0,4 МВт/595 чел | 10 | +12, дождь
Ам ЦЭС | 10 | Александровка | 1 | 2014-05-26 | 13:17 | 2014-05-26 | 13:22 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | нет/ 0,1 МВт/ 230 чел | 11 | +12, дождь
Прим ЭС | 10 | Михайловка | 1 | 2014-05-26 | 13:44 | 2014-05-26 | 17:54 | 0.17361 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ ну | При РПВ земля. Оп 10 обрыв провода (стороннее воздействие). Сообщено в СБ, ОВД. Устранено, восстановлена норм.сх. |  | 0.17361 |  | нет/ 0,1 МВт/500 чел. | 73 | +12, дождь
Прим ЭС | 6 | Горная | 6 | 2014-05-26 | 18:20 | 2014-05-26 | 20:20 | 0.083333 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Вкл в 19:42 до оп 43/3 (запитано 4ТП), вкл ч/з 2:00 без 4-х ТП. Пр.оп. №43/15 - 43/16 обрыв верхнего провода, устранили и включили полностью в 22-44. |  | 0.083333 |  | школа/ 0,55 МВт/1289 чел/ 11 ТП | 1100 | +12, пасмурно
Прим ЭС | 6 | ПаГРЭС | Несвоевка | 2014-05-26 | 19:52 | 2014-05-26 | 19:56 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0027778 |  | школа, насосн, телевышка/0,7 МВт/644 чел | 20 | +14, облачно
ЭС ЕАО | 110 | Биджан - Благословенное | С-62 | 2014-05-26 | 22:59 | 2014-05-26 | 22:59 | 0 | 1ст НЗНП. АПВ усп. | ИМФ ф-В 40,8км. |  | 0 |  | нет | 0 | +11, морось
ЭС ЕАО | 10 | БВС | 185 | 2014-05-27 | 1:34 | 2014-05-27 | 2:05 | 0.021528 | КУ "земля" | Lвл=10,7км. Биробиджан, 30 чел. Вкл без ТП горнолыжная база (сторож), ТП-12 (10 част. домов/20 чел). На оп.56 заменен изолятор и включено полностью в 11:58. |  | 0.021528 |  | нет / 0,03МВт / 3ТП | 17 | +11., дождь
ЭС ЕАО | 110 | Биджан - Благословенное | С-62 | 2014-05-27 | 4:38 | 2014-05-27 | 4:38 | 0 | 1ст НЗНП. АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +10, дождь
Ам ВЭС | 10 | Городская | 3 | 2014-05-27 | 5:57 | 2014-05-27 | 6:30 | 0.022917 | КУ "земля" | г.Завитинск, 4190 чел. Вкл без 4-х ТП, повреждение изол. оп. №65. Устранено и включено в 7:05. |  | 0.022917 |  | школа,скважина / 14ТП / 0,6МВт | 223 | +11, пасм
ЭС ЕАО | 110 | Биджан - Благословенное | С-62 | 2014-05-27 | 6:48 | 2014-05-27 | 6:48 | 0 | 1ст НЗНП. АПВ усп. | Оп.151 гнездо птицы на траверсе ф.В. |  | 0 |  | нет | 0 | +10, дождь
Ам ЦЭС | 10 | Тамбовка | 4 | 2014-05-27 | 7:17 | 2014-05-27 | 7:25 | 0.0055556 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0.0055556 |  | в/н башня, л/лагерь, школа, / 0,08МВт / 12ТП/ 300 чел. | 10 | +11., дождь
Ам ЦЭС | 10 | Совхозная | 6 | 2014-05-27 | 8:08 | 2014-05-27 | 10:30 | 0.098611 | Ав.откл., АПВ ну, РПВ ну | СП16 заменены поврежденные изоляторы. | ф.14 ПС Сергеевка | 0.098611 |  | нет / 6ТП / 0,1МВт/ 353 чел. | 156 | +12, дождь
Ам СЭС | 6 | Сиваки | 18 | 2014-05-27 | 8:15 | 2014-05-27 | 8:37 | 0.015278 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.015278 |  | 0,1 МВт/ РРС/ быта нет | 15 | +12, дождь
Прим ЭС | 110 | Береговая-1 | 1сш-110кВ | 2014-05-27 | 9:22 | 2014-05-27 | 23:39 | 0.59514 | ДЗШ-110 | На ПС Береговая-1 при плановых работах на В-110 и ЛР-110 ВЛ-110 "Береговая1-Промысловка" попал под напряжение Кузнецов М.Ю. (эл.слесарь 4р., 1990г.р.), ошибочно поднялся на РШ-110 "Промысловка", получил ожоги, доставлен в больницу на а/м скорой помощи. Отключались СВ-110 ПС Береговая-1, СВ-110 ПС Смоляниново-тяг (ЗНЗ 2ст, АПВ ну.). На ПС Береговая-1 В-110 Смоляниново-тяг не откл. (бл. ТО). Обесточивалось 1/2 ПС Береговая-1. Ч/з 10 мин на ПС Береговая-1 включен СВ-6, потребители запитаны. 1сш-110кВ выведена в ремонт (РШ 110 ВЛ Промысловка поврежден изолятор ф.В в ст. 1С). Устранено, ч/з 14:17 введена в работу. | 2сш-6кВ | 0.0069444 | 2014-05-27 09:32 | г.Большой Камень, 4490чел. / 6,6МВт | 1100 | +7, пасм
Прим ЭС | 10 | Ильинка | 8 | 2014-05-27 | 14:20 | 2014-05-27 | 16:24 | 0.086111 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | Повреждение на вед. ТП. |  | 0.086111 |  | школа, д/с / 10ТП / 0,6МВт/ 1758 чел |  | +14, обл
Прим ЭС | 110 | Южная | Т1 | 2014-05-27 | 14:37 | 2014-05-27 | 16:40 | 0.085417 | ДЗТ | Обесточивание 1,2сш-6кВ (Т2 в резерве). Осмотр без замечаний, ч/з 2:03 введен в работу. 29.5.14 проверка РЗА, отключ-е произошло из-за токов небаланса при близком к.з. | Т2 | 0.032639 | 2014-05-27 15:24 | 795 чел / 6ТП / 0,9МВт | 705 | +12, обл
Прим ЭС | 10 | Рощино | 1 | 2014-05-27 | 14:37 | 2014-05-27 | 17:59 | 0.14028 | МТЗ, АПВ выв, РПВ не произв. | В яч. ф.1 заменен поврежденный изолятор. Других замечаний нет. |  | 0.14028 |  | нет / 1ТП / 0,01МВт/ 50 чел. | 33 | +12, обл
Прим ЭС | 110 | Южная | Т2 | 2014-05-27 | 15:27 | 2014-05-27 | 17:30 | 0.085417 | ДЗТ | При наборе нагрузки, при включении В-6 ф.1, от ДЗТ отключился Т2. Ч/з 1:13 потребителю обеспечен резерв. Осмотр без замечаний, ч/ з 2:03 введен в работу. (В 17:32 восстановлена исходная сх.). 29.5.14 проверка РЗА, отключ-е произошло из-за токов небаланса при близком к.з. | Т1 | 0.050694 | 2014-05-27 16:40 | 795 чел / 6ТП / 0,9МВт | 340 | +12, обл
Прим ЭС | 10 | Тимирязевка | 9 | 2014-05-27 | 18:23 | 2014-05-27 | 20:33 | 0.090278 | "земля" от КУ | КРУН 10 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.090278 |  | нет/ 3ТП / 0,08 МВт/ 120 чел. | 108 | +12, обл
Прим ЭС | 10 | Корсаковка | 2 | 2014-05-27 | 22:07 | 2014-05-27 | 22:13 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0041667 |  | школа/ 0,5 МВт/ 700 чел | 36 | +10, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Корсаковка | 10 | 2014-05-27 | 22:07 | 2014-05-27 | 22:13 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0041667 |  | нет/ 0,1 МВт/ 250 чел | 4 | +10, пасмурно
Ам ВЭС | 10 | Архара | 2 | 2014-05-28 | 7:14 | 2014-05-28 | 8:30 | 0.052778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | Самоустранилось. Обход без замечаний. |  | 0.052778 |  | радиолокатор/ 0,2 МВт/ 400 чел | 122 | +12, пасмурно
Ам ВЭС | 10 | Архара | 6 | 2014-05-28 | 7:33 | 2014-05-28 | 9:31 | 0.081944 | КУ, земля | На ТП-22 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.081944 |  | хлебозавод/ 0,15 МВт/ 300 чел. | 198 | +12, пасмурно
Прим ЭС | 6 | Орлиная | В-6 Т2 | 2014-05-28 | 9:35 | 2014-05-28 | 10:54 | 0.054861 | МТЗ | В работе Т2 (Т1 в ремонте). Обесточены 1,2сш-6кВ. (3 фидера) Осмотр: откл положение ф2 (АВР у потребителя усп). |  | 0.054861 |  | нет / 0,5МВт | 390 | +14, обл
Прим ЭС | 6 | Орлиная | 2 | 2014-05-28 | 9:35 | 2014-05-31 | 23:07 | 1900-01-02 13:32 | МТЗ 1ст, ЛЗШ, дуг. защита. | Потребителю обеспечен резерв. Повреждение КЛ, 125 м от ПС. Следов стороннего воздействия нет. 29.5.14 монтаж муфты, КЛ испытание не выдержал, ф.А низкая изоляция. определено МП головного КЛ - 270 м. от ПС Орлиная, 40 м. от ТП ВГТРК, рядом с телевышкой. 30.5.14 занимались поиском уточнением МП. 31.5.14 установлено МП- 270м. от ПС Орлиная. Установлена муфта. Введен в работу | АВР у потребителя | 0 |  | нет | 0 | +14, обл
Прим ЭС | 10 | Новоселище | В-10 Т1 | 2014-05-28 | 9:36 | 2014-05-28 | 14:44 | 0.21389 | МТЗ | ПС однотр-ая. Обесточены 1,2сш 10кВ. Осмотр: отключеное положение ф.1, ф.2.В яч. ф.2 перекрытие животным (хорек), повреждены опорные изоляторы в сторону 1С-10, на СВ-10 повреждение прох.изоляторов (устранено). Обход ф.2 без замечаний. Планируется проверка РЗА. |  | 0.21389 |  | скваж, школа, д/с / 1270чел / 0,66МВт | 3393 | +14, обл
Ам ВЭС | 6 | А | 6 | 2014-05-28 | 12:47 | 2014-05-28 | 12:47 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +14, обл
Прим ЭС | 10 | Дружба | 3 | 2014-05-28 | 14:31 | 2014-05-28 | 14:46 | 0.010417 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.010417 |  | школа / 6ТП / 0,26МВт/560 чел | 65 | +14, обл
Прим ЭС | 6 | Лучегорск | 8 | 2014-05-28 | 15:38 | 2014-05-28 | 16:06 | 0.019444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | Вкл с выделенным поврежденным уч., потребителю обеспечен резерв, вкл ч/з 2:31. ТП-2087 повреждение каб. муфты 10кВ. Устранено. | ф14 | 0.016667 | 2014-05-28 16:02 | насосн, пункт ЕГЭ / 4ТП / 0,4МВт/ 420 чел. | 100 | +10, дождь, ветер
Прим ЭС | 6 | Партизан | 5 | 2014-05-28 | 16:07 | 2014-05-28 | 16:40 | 0.022917 | МТО, АПВ выв., РПВ усп. | Пр.оп.15-16 убрана ветка. |  | 0.022917 |  | школа, больн / 11ТП / 2,6МВт/ 1473 чел. | 900 | +10, обл
ЭС ЕАО | 10 | Дежнево | 52 | 2014-05-28 | 15:15 | 2014-05-28 | 15:30 | 0.010417 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.010417 |  | нет / 0,03МВт/ 465 чел | 8 | +10, обл
ЭС ЕАО | 10 | Ленинск | 207 | 2014-05-28 | 15:15 | 2014-05-28 | 16:00 | 0.03125 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | Вкл без ТП-334, вкл ч/з 3:36. ТП 334 заменены поврежденные изоляторы. | ф.78 | 0.055556 | 2014-05-28 16:35 | база РЭС, насосная, КНС / 0,4МВт | 536 | +10, обл
ЭС ЕАО | 10 | Ленинск | 208 | 2014-05-28 | 15:15 | 2014-05-28 | 15:54 | 0.027083 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.027083 |  | нет, насосная / 0,08МВт | 52 | +10, обл
Прим ЭС | 6 | Лучегорск | 6 | 2014-05-28 | 16:55 | 2014-05-28 | 17:10 | 0.010417 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.010417 |  | ст.обезжелезивания / 5ТП / 0,4МВт/ 100 чел | 30 | +10, дождь, ветер
Прим ЭС | 6 | Лучегорск | 11 | 2014-05-28 | 18:00 | 2014-05-28 | 20:43 | 0.11319 | "земля" от КУ | Вкл без отп."Пионерлагерь" (без нагрузки), вкл ч/з 4:17. Пр оп 99-100 убрано дерево, без повреждения ВЛ. |  | 0.11319 |  | школа, д/с / 14ТП / 0,6МВт/ 870 чел. | 544 | +10, пасмурно
ЭС ЕАО | 10 | Левобережная | 160 | 2014-05-28 | 18:00 | 2014-05-28 | 18:30 | 0.020833 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.020833 |  | нет | 161 | +10, гроза
Хаб ЭС | 6 | ГВФ | 10 | 2014-05-28 | 18:28 | 2014-05-29 | 0:12 | 0.23889 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп. |  |  | 0.23889 |  | нет / 0,25МВт/ 110 чел. | 2293 | +10, гроза
Хаб ЭС | 10 | Черняево | 1 | 2014-05-28 | 18:00 | 2014-05-28 | 18:18 | 0.0125 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп. |  |  | 0.0125 |  | д/с, школа / 10ТП / 0,12МВт/ 580 чел | 36 | +10, гроза
Хаб ЭС | 10 | Черняево | 6 | 2014-05-28 | 18:00 | 2014-05-28 | 18:18 | 0.0125 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп. |  |  | 0.0125 |  | п/з / 0,02МВт/ 467 чел | 5 | +10, гроза
Хаб ЭС | 10 | Черняево | 3 | 2014-05-28 | 18:00 | 2014-05-29 | 8:15 | 0.59375 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну. | Повреждение в яч.ф3 (прох.изол в сторону шин). Заявка 10-13 29.5.14. (вывод сш, 0,43 МВт, 1614 чел). Устранено в 13:00, при включение ф.3 "земля",отключен КУ |  | 0.59375 |  | п/з / 3ТП / 0,02МВт/ 32 чел. | 285 | +10, гроза
Хаб ЭС | 10 | Сита | 4 | 2014-05-28 | 19:05 | 2014-05-28 | 19:05 | 0 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +10, гроза
Хаб ЭС | 10 | Георгиевка | 6 | 2014-05-28 | 17:34 | 2014-05-28 | 19:03 | 0.061806 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп. |  |  | 0.061806 |  | школа, д/с / 12ТП / 0,8МВт/ 1263 чел. | 1202 | +10, гроза
Хаб ЭС | 10 | Георгиевка | 9 | 2014-05-28 | 17:34 | 2014-05-28 | 19:03 | 0.061806 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп. |  |  | 0.061806 |  | школа / 5ТП / 0,13МВт/ 1124 чел. | 193 | +10, гроза
Хаб ЭС | 10 | Георгиевка | 11 | 2014-05-28 | 17:34 | 2014-05-28 | 19:03 | 0.061806 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп. |  |  | 0.061806 |  | школа, д/с, насосная / 15ТП / 0,42МВт/ 1124 чел | 623 | +10, гроза
Хаб ЭС | 10 | Петровичи | 11 | 2014-05-28 | 17:53 | 2014-05-28 | 19:37 | 0.072222 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп. |  |  | 0.072222 |  | д/с, школа, насосная / 20ТП / 0,25МВт / 1569 чел | 433 | +10, гроза
Хаб ЭС | 10 | Петровичи | 10 | 2014-05-28 | 18:11 | 2014-05-28 | 19:37 | 0.059722 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп. |  |  | 0.059722 |  | нет / 4ТП / 0,05МВт/ 115 чел. | 72 | +10, гроза
Прим ЭС | 10 | Осиновка | 4 | 2014-05-28 | 19:58 | 2014-05-28 | 20:03 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | нет / 1ТП / 0,12МВт/ 55 чел. | 10 | +10, гроза
Хаб ЭС | 10 | Тополево | 2 | 2014-05-28 | 20:25 | 2014-05-28 | 21:59 | 0.065278 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну. | Повреждение на ведомственном ТП. |  | 0.065278 |  | ВНС / 1ТП / 0,17МВт/ 160 чел. | 188 | +10, гроза
Хаб ЭС | 10 | Святогорье | 11 | 2014-05-28 | 20:40 | 2014-05-28 | 20:47 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп. |  |  | 0.0048611 |  | школа, больн, д/с / 18ТП / 0,7МВт | 81 | +10, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Доброе | 33 | 2014-05-28 | 20:50 | 2014-05-29 | 13:47 | 0.70625 | ББ, АПВ не раб, РПВ ну | Потребителю обеспечен резерв. Оп 33-00/2 повреждены изоляторы. Устранено, схема восстановлена | ф37 | 0.039583 | 2014-05-28 21:47 | нет/ 0,05 МВт/ 73 чел | 77 | +16, дождь
ЭС ЕАО | 10 | Доброе | 37 | 2014-05-28 | 20:50 | 2014-05-28 | 20:55 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВусп |  |  | 0.0034722 |  | нет / 0,1МВт/ 103чел | 1 | +16, дождь
Прим ЭС | 10 | Ярославка | 11 | 2014-05-28 | 22:05 | 2014-05-28 | 22:10 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | скваж/ 0,1 МВт/ 61 чел | 4 | +14, гроза
Прим ЭС | 10 | Ярославка | 7 | 2014-05-28 | 22:05 | 2014-05-28 | 22:10 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | школа, скваж/ 0,7 МВт/ 309 чел | 33 | +14, гроза
Прим ЭС | 10 | Ярославка | 13 | 2014-05-28 | 22:05 | 2014-05-28 | 22:10 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | д/с, скваж/ 1,3 МВт/ 1781 чел | 48 | +14, гроза
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 15 | 2014-05-28 | 22:15 | 2014-05-29 | 5:02 | 0.28264 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Оп 133 наброс. Устранено. Повреждение на ведомственной отпайке. Проверка РЗА- залипшее токовое реле, устранено. |  | 0.28264 |  | нет/ 0,6 МВт/ 422 чел | 1356 | +14, гроза
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 17 | 2014-05-28 | 22:14 | 2014-05-28 | 23:08 | 0.0375 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Обход без замечаний. |  | 0.0375 |  | нет/ 0,1 МВт/ 282 чел | 70 | +14, гроза
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 16 | 2014-05-28 | 22:11 | 2014-05-28 | 23:08 | 0.039583 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Находился на ХХ. Обход без замечаний |  | 0 |  | нет | 0 | +14, гроза
Прим ЭС | 10 | Россия | 6 | 2014-05-28 | 22:38 | 2014-05-28 | 22:43 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | школа/ 0,4 МВт/900 чел | 13 | +12, гроза
Прим ЭС | 6 | Лучегорск | 6 | 2014-05-28 | 22:30 | 2014-05-28 | 22:48 | 0.0125 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | Ведется поиск МП. |  | 0.0125 |  | ст.обезжелезивания / 5ТП / 0,4МВт/ 100 чел | 20 | +12, гроза
Прим ЭС | 10 | Россия | 7 | 2014-05-28 | 22:38 | 2014-05-29 | 9:09 | 0.43819 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | В 0:22 вкл головной уч-к. (запитано 2 ТП из 7). В 9:09 включен без ТП 20063 (поврежден проход.изолятор ф.В, опорный изол ф.С). Устранено и все включено в 10:37 |  | 0.43819 |  | нет/ 0,1 МВт/450 чел/ 7ТП |  | +12, гроза
Прим ЭС | 10 | Черниговка | 6 | 2014-05-28 | 22:43 | 2014-05-29 | 2:20 | 0.15069 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | При РПВ земля. Оп.1, оп. 22 заменены поврежденные изоляторы |  | 0.15069 |  | вч/ 0,2 МВт/ 489 чел | 158 | +12, гроза
Хаб ЭС | 10 | Бикин | 5 | 2014-05-28 | 23:10 | 2014-05-28 | 23:51 | 0.028472 | МТЗ, АПВ ну, РПВ уса |  |  | 0.028472 |  | школа, хоспис/ 0,3 МВт/ 2600 чел | 301 | +12, гроза
Хаб ЭС | 110 | Южная | 2 сш 110 | 2014-05-28 | 23:25 | 2014-05-29 | 1:11 | 0.073611 | ДЗШ-110 | С обесточиванием 1/2 ПС 110 Южная, ЮМР, ПС 35 Ракитное, Водозабор. На ПС Южная повреждение В-110 кВ "Бройлерная", бак ф.С. В-110 выведен в ремонт (присоед.переведено на ОВ-110 в 1:57). 29.5.14 слито масло, испытан, поврежден ввод ф.С в стор шин. 30.5.14-7.6.14 слито масло с баков ф.А,В, выкл-ль в капремонте. 10.6.14 в 19:00 работы завершены, схема приведена в исх. состояние | 1 сш 110 | 0.00625 | 2014-05-28 23:34 | 18 МВт/ 55,5 тыс.чел/ г.Хабаровск | 2700 | +12, гроза
Прим ЭС | 10 | Гражданка | 10 | 2014-05-28 | 23:50 | 2014-05-28 | 23:59 | 0.00625 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.00625 |  | д/с/ 0,2 МВт/ 502 чел | 30 | +10, гроза
Прим ЭС | 10 | Пластун | 6 | 2014-05-29 | 0:55 | 2014-05-29 | 0:55 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +10, гроза
Прим ЭС | 10 | Уборка | 14 | 2014-05-29 | 1:05 | 2014-05-29 | 1:05 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +10, гроза
Прим ЭС | 10 | Уборка | 15 | 2014-05-29 | 1:05 | 2014-05-29 | 1:05 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +10, гроза
Ам ЗЭС | 10 | Костюковка | 2 | 2014-05-29 | 0:35 | 2014-05-29 | 0:35 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +8, облачно
Прим ЭС | 35 | Андреевка - Яблоновка |  | 2014-05-29 | 0:20 | 2014-05-29 | 1:44 | 0.058333 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | С обесточиванием ПС Яблоновка. Вкл после прохождения грозы. Пр.оп.32-33 обгоревшая ветка |  | 0.058333 |  | школа, д/с, скваж/ 0,3 МВт/560 чел | 420 | +8, гроза
Хаб ЭС | 35 | Петровичи - Георгиевка |  | 2014-05-29 | 3:52 | 2014-05-29 | 3:57 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп | Находилась на ХХ. |  | 0 |  | нет | 0 | +8, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Унгун | СВ-10 | 2014-05-29 | 3:40 | 2014-05-29 | 3:44 | 0.0027778 | МТЗ. РПВ усп | Осмотр: ф155 не откл, бл.МТЗ. |  | 0.0027778 |  | насосн/ 1201 чел/ 0,22 МВт | 11 | +8, дождь
Прим ЭС | 10 | Игнатьевка | 6 | 2014-05-29 | 8:25 | 2014-05-29 | 8:30 | 0.0034722 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на вед.участке. |  | 0.0034722 |  | скваж, п/з/0,1 МВт/ 309 чел | 30 | +8, пасмурно
Хаб ЭС | 10 | Сита | 4 | 2014-05-29 | 8:51 | 2014-05-29 | 15:00 | 0.25625 | МТЗ, АПВ выв, РПВ не произв. | Пр.оп.29-30 падение дерева без повреждений |  | 0.25625 |  | нет / 3ТП / 75 чел | 105 | +8, дождь
Ам ЦЭС | 10 | Ивановка | 10 | 2014-05-29 | 8:05 | 2014-05-29 | 8:05 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, дождь
Ам ВЭС | 10 | Набережная | 9 | 2014-05-29 | 8:18 | 2014-05-29 | 11:54 | 0.15 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Обрыв провода ф.В в пр.оп.125-126 из-за падения на него дельтапланериста (смерт.исход в результате падения с высоты). Устранено |  | 0.15 |  | нет / 379 чел / 3 ТП | 52 | +15, дождь
Прим ЭС | 110 | АТЭЦ - Промузел |  | 2014-05-29 | 10:24 | 2014-05-29 | 10:24 | 0 | АТЭЦ: НЗЗ 1 ст, МТО, АПВ усп; Промузел: МТО, НЗЗ1ст, АПВ ну, в 11:28 РПВ усп | Разрыв транзита. Обход без замечаний. Предполож проезд негабарита в месте пересечения с дорогой. |  | 0 |  | нет | 0 | +10, пасмурно
Хаб ЭС | 10 | Переяславка | 7 | 2014-05-29 | 12:50 | 2014-05-29 | 18:14 | 0.225 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну | После обхода включен, замечаний нет. |  | 0.225 |  | нет / 300 чел / 6ТП / 0,2 МВт | 92 | +10, дождь, ветер
Прим ЭС | 6 | А | 15 | 2014-05-29 | 13:15 | 2014-06-01 | 19:15 | 1900-01-02 06:00 | Ав.откл, АПВ выв, РПВ не произв | на х.х. Повреждение на кабельной муфте 500 м от ТП 4 в сторону ПС А (в этом месте кабель находится в ручье). 30.5.14 найдено второе МП 340 м от ТП-4. 1.6.14 в 18-28 установлены две вставки. В 18-55 КЛ В/В-испытания выдержала в 19-15 фидер включен. |  | 0 |  | нет | 0 | +15, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Яковлевка | 6 | 2014-05-29 | 13:56 | 2014-05-29 | 14:38 | 0.029167 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Включен без 6 ТП . В 16:38 включен полностью. В пр.оп. 81-82 убрали упавшее дерево, подмыло дождями, без повреждения. |  | 0.029167 |  | нет / 16 ТП / 0,4 МВт / 650 чел | 286 | +15, дождь
Хаб ЭС | 6 | Ильинка | 3 | 2014-05-29 | 13:26 | 2014-05-29 | 13:29 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произ | Повреждение на вед.участке. |  | 0.0020833 |  | школа, дс, очистные / 599 чел / 11 ТП / 0,8 МВт | 44 | +10, дождь, ветер
Прим ЭС | 10 | Ивановка | по ф.9 реклоузер | 2014-05-29 | 17:10 | 2014-05-29 | 19:58 | 0.11667 | МТЗ, РПВ ну | Оп.534, 535 наклон, касание деревьев (подмыло дождями) |  | 0.11667 |  | школа, дс / 5ТП / 0,2 МВт / 500 чел | 285 | +15, облачно
Прим ЭС | 35 | Евгеньевка | Т1 | 2014-05-29 | 17:09 | 2014-05-29 | 17:22 | 0.0090278 | ДЗТ, РПВ усп | Обесточена ПС (один тр-р). Под шинным мостом 10 кВ обгоревшая птица. |  | 0.0090278 |  | 1625 чел / 34 ТП / 2,9 МВт | 628 | +20, ясно
Ам ЗЭС | 10 | Свободный | 2 | 2014-05-29 | 16:24 | 2014-05-29 | 16:24 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, гроза
Ам ЦЭС | 10 | Южная | 3 | 2014-05-29 | 17:30 | 2014-05-29 | 17:30 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, гроза
Хаб ЭС | 35 | Горький - Тополево с отп Чернореченская |  | 2014-05-29 | 18:36 | 2014-05-29 | 18:36 | 0 | ДЗ 2 ст, АПВ усп | Обнаружено при осмотре ПС (предполож отключ-е было 28.5.14 во время прохождения грозы) |  | 0 |  | нет | 0 | +15, гроза
Хаб ЭС | 35 | Горький - ОПХ с отп Чернореченская |  | 2014-05-29 | 18:36 | 2014-05-29 | 18:36 | 0 | ДЗ 2 ст, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, гроза
Хаб ЭС | 10 | Черняево | 3 | 2014-05-29 | 13:17 | 2014-05-29 | 23:49 | 0.43889 | "земля" от КУ | В 16:05 включен голов.участок. В 23:49 включен полностью. В пр.оп.127-128 убрано дерево с ВЛ, без повреждения. |  | 0.43889 |  | п/з / 3ТП / 0,02МВт/ 32 чел. | 104 | +10, дождь, ветер
Хаб ЭС | 10 | Бикин | 5 | 2014-05-29 | 19:00 | 2014-05-29 | 19:25 | 0.017361 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Включен без трех ТП (100 чел). Пр.оп.106/185/9/7 - 106/185/9/8 убрана ветка. Все включено в 20:13 |  | 0.017361 |  | школа, связь / 2653 чел /11 ТП / | 183 | +10, дождь, ветер
Прим ЭС | 10 | Чугуевка | 10 | 2014-05-29 | 20:25 | 2014-05-29 | 21:44 | 0.054861 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | В прол. 229-230 сняли ветку с проводов. |  | 0.054861 |  | насосная / 27 ТП / 2268 чел / 1,5 МВт | 619 | +20, гроза
Прим ЭС | 35 | Павлока1 - Озерная падь |  | 2014-05-29 | 20:07 | 2014-05-29 | 20:07 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | Обход без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +14, гроза
Ам ЦЭС | 10 | Береговая | 1 | 2014-05-29 | 20:15 | 2014-05-29 | 20:40 | 0.017361 | МТЗ, АПВ ну. | с.Константиновка, 100чел. Сбита оп.1/7 трактором, обрыв провода в 6 пролетах, виновник установлен, сообщено в СБ, полицию. Включен без 1 вед. ТП. Устранено и все включено в 15:28 |  | 0.017361 |  | п/з, насосная / 7ТП / 0,05МВт | 19 | +18, облачно
Прим ЭС | 35 | Фадеево - Бреевка с отп. Извилинка | СВ-35 | 2014-05-29 | 21:27 | 2014-05-29 | 22:59 | 0.063889 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. | Обесточены ПС Бреевка, ПС Извилинка. Обход без замечаний |  | 0.063889 |  | 469 чел / 15ТП / 0,2МВт | 222 | +15, гроза
Прим ЭС | 10 | Кировка | 1 | 2014-05-29 | 21:40 | 2014-05-29 | 21:40 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, гроза
Прим ЭС | 10 | Самарка | 1 | 2014-05-29 | 21:58 | 2014-05-30 | 11:57 | 0.58264 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | с.Лесогорье, 127чел. В 23:48 включен головной участок (без нагрузки) до РЛ-8. В пр.186-187 падение дерева, без повреждения проводов. Устранено (убрано дерево) |  | 0.58264 |  | школа / 1ТП / 0,01 МВт | 280 | +15, гроза
Прим ЭС | 10 | Губерово | 6 | 2014-05-29 | 22:45 | 2014-05-30 | 12:05 | 0.55556 | "земля" от КУ | П/з Тарташевка, 20чел. Включен в 0:50 до оп.24 без вед. отпайки на п/з Тарташевка. Оп.60 упала (болото). Восстановлена оп.60 |  | 0.55556 |  | насосная / 4ТП / 0,1МВт | 500 | +15, гроза
Прим ЭС | 10 | Малиново | 3 | 2014-05-29 | 23:18 | 2014-05-29 | 23:20 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | с.Малиново, 381чел. Обход без замечаний |  | 0.0013889 |  | нет / 4ТП / 0,1МВт | 5 | +15, гроза
Прим ЭС | 10 | Малиново | 4 | 2014-05-29 | 23:20 | 2014-05-30 | 2:15 | 0.12153 | МТО, АПВ ну, РПВ ну. | с.Малиново, Любитовка, Ариадное, Пожига, Савиновка, 1291 чел. Включен до РЛ-96 (запитали с. Малиново, с. Любитовка), ост. обесточено 922 чел. Оп.196 устранили обрыв вязки по ф.В и включили полностью в 10-34. |  | 0.12153 |  | школа, д/с / 13ТП / 0,4МВт | 1000 | +15, гроза
Прим ЭС | 110 | Песчаная | Т2 | 2014-05-30 | 0:12 | 2014-05-30 | 14:30 | 0.59583 | ДЗТ | Работа ОД-КЗ-110 Т2 на ПС Песчаная, отключалась ВЛ-110 Береговая-2-Топаз-Песчаная с усп. АПВ. В 01:29 введен в работу Т1, запитана 1сш-10кВ и все потребители. При включении В-10 Т1 отключился вед. ф.7 от МТЗ. В яч. В-10 Т2 проходные изоляторы ф.С в сторону Т2 и ф.В в сторону шин - черные. Устранено, схема восстановлена | Т1 | 0.053472 | 2014-05-30 01:29 | нет / 350 чел / 7ТП / 0,4МВт | 520 | +15, гроза
Прим ЭС | 110 | ХФЗ - Фридман-тяг - Анисимовка-тяг |  | 2014-05-30 | 0:40 | 2014-05-30 | 0:40 | 0 | ХФЗ: ДЗ 3з., АПВ усп. Анисимовка/т: НЗЗ 1ст, АПВ усп. | Обход зоны ИМФ без замечаний |  | 0 |  | нет | 0 | +15, гроза
Прим ЭС | 110 | Вокзальная - тяг - Фридман - тяг - Штыково |  | 2014-05-30 | 2:31 | 2014-05-30 | 2:31 | 0 | Штыково: НЗЗ 1ст, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, гроза
Прим ЭС | 6 | Партизан | 17 | 2014-05-30 | 3:55 | 2014-05-30 | 6:41 | 0.11528 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | часть быта г.Партизанск, 2141чел. Обрыв проводов 2-х фаз в прол. оп.22/1-22/2 (попадание молнии). В 05:43 (ч/з 1:48) нагрузка переведена на ф.9 и ф.13 ПС Партизан, кроме 2-х ТП. Устранено. | ф.9, ф.13 | 0.075 | 2014-05-30 05:43 | ТНС, д/с / 16ТП / 1,2МВт | 1250 | +10, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Беневское | 13 | 2014-05-30 | 7:02 | 2014-05-30 | 7:08 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Свободное, с. Беневское, 63 чел. Обход без замечаний |  | 0.0041667 |  | нет / 3ТП / 0,1МВт | 5 | +12, обл
Прим ЭС | 110 | Давыдовка - Барабаш - Славянка | №2 | 2014-05-30 | 7:20 | 2014-05-30 | 7:20 | 0 | Давыдовка: ЗЗ, АПВ усп; Славянка: ПНДЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +12, обл
Ам ЗЭС | 10 | Костюковка | 2 | 2014-05-30 | 7:03 | 2014-05-30 | 7:03 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +12, пасм
Ам ЗЭС | 10 | Костюковка | 3 | 2014-05-30 | 7:03 | 2014-05-30 | 7:03 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +12, пасм
Прим ЭС | 6 | Соловей Ключ | 8 | 2014-05-30 | 11:45 | 2014-05-30 | 14:48 | 0.12708 | Ав.откл с "землей" | Оп.12 заменен поврежд.изолятор ф.В |  | 0.12708 |  | насосная / 1ТП / 0,005МВт | 14 | +17, ясно
Прим ЭС | 6 | Соловей Ключ | 6 | 2014-05-30 | 12:25 | 2014-05-30 | 13:11 | 0.031944 | "земля" от КУ | Включен без 4 ТП. Оп.107 заменен изолятор, все включено в 18-08 |  | 0.031944 |  | насосная, больница / 11 ТП / 200 чел / 1,2 МВт | 900 | +17, ясно
Хаб ЭС | 6 | Ильинка | 3 | 2014-05-30 | 15:02 | 2014-05-30 | 15:27 | 0.017361 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.017361 |  | школа, дс, очистные / 599 чел / 11 ТП / 0,8 МВт | 367 | +17, ясно
Прим ЭС | 110 | Барабаш | Т2 | 2014-05-30 | 16:45 | 2014-05-31 | 4:52 | 0.50486 | ДЗТ | Одновременно откл-сь ВЛ-110 Давыдовка-Барабаш-Славянка цепь №2 с усп АПВ (работа ОД-КЗ-110 Т2 Барабаш). Обесточены 2сш-10 кВ Барабаш, ПС-35 Занадворовка, Приморская, Безверхово (питалась по 10 кВ от ПС Приморская). На ПС Барабаш на В-35 Т2 (не отключился) выброс масла по ф "В", в масломерном стекле масло не просматривается. Перекрытие по всей тяге. Обеспечен резерв кроме ПС Занадворовка (0,8 МВт, 1074 чел, при включении ВЛ-35 Барабаш-Занадворовка "земля", отключен КУ) . В 4:08 на ПС Барабаш на В-35 Т2 устранено замечание, заменена тяга, проведены ВВ испытания, замеч.нет. В 4:52 на ПС Барабаш включен в работу Т2, схема восстановлена. | Т1 | 0.031944 | 2014-05-30 17:31 | 3700 чел / 1,54МВт | 600 | +17, ясно
Ам СЭС | 10 | БАМ | 11 | 2014-05-30 | 15:35 | 2014-05-30 | 16:35 | 0.041667 | МТО, АПВ выв, РПВ ну | Пр.оп.61-62 убрано дерево, без повреждений |  | 0.041667 |  | быта нет, связь / 0,01МВт | 15 | +20, ветер
Хаб ЭС | 6 | Горький | 33 | 2014-05-30 | 17:30 | 2014-05-30 | 19:36 | 0.0875 | "земля" от КУ | В 18:04 включен голов.уч-к без нагрузки. После обхода все включено, причина не установлена |  | 0.0875 |  | юж.окр г.Хабаровск, 510 чел / насосная / 0,1 МВт | 191 | +17, ясно
Прим ЭС | 6 | Соловей Ключ | 8 | 2014-05-30 | 17:39 | 2014-05-30 | 19:31 | 0.077778 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ не произ | ф-8 Соловей ключ включили до РЛ-1 в 19-13. Включен полностью после осмотра, замечаний нет. |  | 0.077778 |  | насосная / 1ТП / 0,005МВт | 10 | +17, ясно
Прим ЭС | 35 | Барабаш - Занадворовка |  | 2014-05-30 | 17:43 | 2014-05-31 | 16:27 | 0.94722 | "земля" от КУ | Обесточена ПС Занадворовка. Включен с "землей", поиск прибором. В 1:22 обход закончен, замеч. не обнаружено. В 22:43 ВЛ-35 отключена по запросу бригады Осталось обойти участок пр.оп.10-79 (разрядился фонарь). При обходе 31.5.14 обнаружено падение ОП №50 (промежуточная ЖБ на оттяжке, в болоте). 31.5.14 в 16:27 установленна временная металлическая опора и ВЛ включена в работу. | ф.7 ПС Раздольное-1 | 0.125 | 2014-05-30 20:43 | 1074 чел / 0,3 МВт | 1000 | +17, ясно
Прим ЭС | 35 | Верхняя | В-35 Пристань | 2014-05-30 | 19:38 | 2014-05-30 | 20:06 | 0.019444 | МТЗ, РПВ не произв | Обесточены ПС Верхняя, вед.ПС Нассосная-1, 1/2 ПС Шкотовский водозабор. Выделен уч-к, запитана ПС Верхняя (0,5 МВт, 1000 чел). В 21:40 на ПС Шкот. водозабор отключена В-35 ВЛ Шкотовский водозабор-Верхняя с отп. Нас-1 и включили СВ-35, запитана 2сш-35/6кВ ПС Шкотовский водозабор. В 21:43 на ПС Шкотовский водозабор включена ВЛ-35 Шкотовский водозабор-Верхняя с отп. Нас-1, запитана вед. ПС Нас-1. В 22:15 схема сети 35 на ПС Верхняя приведена в исходное состояние. 2.6.14 примут решение о проверке РЗА |  | 0.019444 |  | п.Смоляниново, 1000 чел / 0,51 МВт | 260 | +17, ясно
Прим ЭС | 6 | Партизан | 5 | 2014-05-30 | 21:20 | 2014-05-30 | 22:12 | 0.036111 | МТЗ, АПВ выв. | часть быта г.Партизанск, 1473чел. На оп.19 убрана ветка с проводов, провода целые. |  | 0.036111 |  | школа, больница / 11ТП / 1,4МВт | 1300 | +20, обл
Ам ЗЭС | 35 | Коболдо - Златоустовск |  | 2014-05-30 | 20:06 | 2014-05-30 | 20:06 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, гроза
Прим ЭС | 10 | Пожарское | 5 | 2014-05-31 | 11:15 | 2014-05-31 | 16:00 | 0.19792 | Откл. КУ "Земля" | с.Никитовка, 189 чел. Опора №18(ЖБ, промежуточная) упала в болоте. Установлена временная металлическая опора и включили полностью в 16:00 |  | 0.19792 |  | нет/0,1 МВт/2 ТП | 90 | +15, ясно
Прим ЭС | 10 | Новороссия | отключился реклоузер (ОП189) | 2014-05-31 | 8:13 | 2014-05-31 | 13:02 | 0.20069 | Ав. откл. | с. Новая москва 150 чел. Опора № 202 (ЖБ промежуточная) наклонилась в болоте. Выровняли опору. |  | 0.20069 |  | нет/0,1 МВт/7ТП | 50 | +23, ясно
Прим ЭС | 10 | К | 10 | 2014-05-31 | 14:06 | 2014-05-31 | 14:06 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +32, ясно
Прим ЭС | 10 | Самарка | 2 | 2014-05-31 | 14:35 | 2014-05-31 | 16:14 | 0.06875 | МТО, АПВ неусп., РПВ неусп. | с.Самарка, 112чел. В 16:14 включили без 5-и ТП. В 17:15 включили без ТП-3139 . В ТП-3139 повреждены опорные изоляторы по фазе А и В. Устранено в 18:45 |  | 0.06875 |  | нет/0,1 Мвт/10ТП | 342 | +32, ясно
Прим ЭС | 10 | Н-Качаловка | 7 | 2014-05-31 | 15:42 | 2014-05-31 | 18:30 | 0.11667 | Откл. КУ "Земля" | сКировка, 150чел. В 18:30 включили без КТП-3400. В КТП исключен из схемы разрядник. Все включено в 19:22 |  | 0.11667 |  | нет/0,03 МВт/3ТП | 84 | +23, обл.
Хаб ЭС | 10 | Селихино | 3 | 2014-05-31 | 14:35 | 2014-05-31 | 14:35 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | п.Селихино, 70ч. |  | 0 |  | нет | 0 | +20, ветер, град
Хаб ЭС | 10 | Корфовская | 22 | 2014-05-31 | 14:44 | 2014-05-31 | 14:52 | 0.0055556 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. | п.Корфовский |  | 0.0055556 |  | нет | 72 | +24, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Левобережная | 156 | 2014-05-31 | 12:48 | 2014-05-31 | 12:50 | 0.0013889 | МТО, АПВ не раб, РПВ усп | п.Приамурский, 3450 чел. |  | 0.0013889 |  | водозабор, скважина/10ТП/ 0,9 Мвт | 33 | +20, ясно
ЭС ЕАО | 10 | Левобережная | 156 | 2014-05-31 | 13:00 | 2014-05-31 | 13:37 | 0.025694 | МТО, АПВ не раб, РПВ не произв | п.Приамурский, 3450 чел. Повреждение на абон. участке. |  | 0.025694 |  | водозабор, скважина/10ТП/ 0,9 Мвт | 606 | +20, ясно
ЭС ЕАО | 10 | Левобережная | 160 | 2014-05-31 | 16:55 | 2014-05-31 | 17:52 | 0.039583 | МТО, при АПВ появилась"Земля" | п.им.Тельмана, 1100ч. Повреждение на вед. отпайке"дачный поселок" |  | 0.039583 |  | нет/6Тп | 311 | +20, ясно
Ам ЗЭС | 10 | Бузули | 21 | 2014-05-31 | 21:40 | 2014-05-31 | 22:20 | 0.027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Включен без трех ТП и РП-Дмитриевка. В 23:50 включено все. Убрано спиленное дерево с проводов в пр.57/5-57/6. |  | 0.027778 |  | тубсанаторий / 42 ТП / 2394 чел / 0,5 МВт | 98 | +20, ясно
Прим ЭС | 10 | Евгеньевка | 4 | 2014-05-31 | 22:18 | 2014-06-01 | 1:40 | 0.14028 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Наезд на опору 19 а/м, пр.оп.20-21 пересечение с дорогой,провод на земле.Виновник установлен.Сообщено СБ,ГИБДД,полицию. Выделен уч-к оп.6 - оп.22, обеспечен резерв. В 1:40 включен головной уч-к. Устранено в 13:24 1.6.14 | ф.11 Спасск | 0.050694 | 2014-05-31 23:31 | дс / 11 ТП / 0,2 МВт | 250 | +20, ясно
ЭС ЕАО | 110 | Биджан - Благословенное | С-62 | 2014-05-31 | 23:38 | 2014-05-31 | 23:38 | 0 | 1 ст НЗНП, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, ясно
Хаб ЭС | 6 | Горький | 33 | 2014-06-01 | 6:40 | 2014-06-01 | 12:32 | 0.24444 | "земля" от КУ | Устранен наклон ОП 96 (болото) | ф.1 Горький | 0.032639 | 2014-06-01 07:27 | юж.окр г.Хабаровск, 510 чел / насосная / 0,16 МВт | 125 | +17, ясно
Ам ЦЭС | 35 | Узловая - Муравьевка с отп Уртуй |  | 2014-06-01 | 18:23 | 2014-06-01 | 18:41 | 0.0125 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | Обесточена ПС Уртуй |  | 0.0125 |  | 1636 чел / 0,2 МВт | 58 | +29, обл.
Ам ЗЭС | 10 | РП2 | 2 | 2014-06-01 | 13:03 | 2014-06-01 | 13:15 | 0.0083333 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0083333 |  | скважина / 350 чел / 0,2 МВт | 57 | +28, ясно
Ам ЦЭС | 10 | Белогорская | 13 | 2014-06-01 | 16:05 | 2014-06-01 | 16:45 | 0.027778 | МТЗ, МТО, АПВ ну, РПВ не произв. | На фидере одно ТП 10-01 (база РЭС). Повреждение концевой каб. муфты 10 кВ в ТП . База РЭС перезапитана от резервного кабеля. | сети 0,4 кВ | 0.024306 | 2014-06-01 16:40 | база РЭС / 1ТП / 0,1 МВт | 70 | +29, ясно
Прим ЭС | 10 | Лучегорск | В-10- Т1 | 2014-06-01 | 15:05 | 2014-06-01 | 15:10 | 0.0034722 | МТЗ | Обесточена 1 сш-10 кВ. Осмотр: откл-ся ф.6 (РСК, ав. откл, АПВ усп). Все включено, кроме ф.4 РСК. Планируется проверка РЗА |  | 0.0034722 |  | очистные, водозабор, насосная, школа/ 2428 чел / 29ТП / 2 МВт | 167 | +27, ясно
Прим ЭС | 10 | Лучегорск | 4 | 2014-06-01 | 15:05 | 2014-06-01 | 15:30 | 0.017361 | КУ | Включен без 2-х ТП (ТП 2103, 2102). Повреждение концевой каб. муфты в ТП 2099 в сторонку ТП-2103. В 16-24 запитаны ТП-2103, ТП-2102 от Ф-3 ПС Лучегорск . Устранено, схема восстановлена |  | 0.017361 |  | насосная, школа/4ТП / 300 чел / 0,4 МВт | 175 | +27, ясно
Прим ЭС | 10 | Яковлевка | 6 | 2014-06-01 | 17:50 | 2014-06-01 | 18:42 | 0.036111 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Наклонилась ОП№81 в болотистой местности, в пролете ОП81-82 схлест проводов. В 18:42 выделен кольцующий участок (с ф. 3 ПС Яковлевка) от ОП 77 до ОП 85 без нагрузки, все запитано. Устранено 4.6.14 в 16:06, восстановлена норм.сх. | ф.3 Яковлевка | 0.036111 | 2014-06-01 18:42 | нет / 650 чел / 16 ТП / 0,3 МВт | 262 | +35, ясно
Прим ЭС | 6 | ЦРП | ввод 6кВ | 2014-06-01 | 14:17 | 2014-06-01 | 14:22 | 0.0034722 | без блинкеров, АПВ нет, РПВ усп. | Повреждение на вед. ф.7 |  | 0.0034722 |  | быта нет, промышл.нагрузка / 0,4 МВт | 33 | +22, ясно
Хаб ЭС | 110 | Корфовская - Гродеково | С25 | 2014-06-01 | 13:52 | 2014-06-01 | 14:08 | 0.011111 | Корфовская: НЗЗ 2ст, АПВ ну, РПВ-1 ну, РПВ-2 усп; Гродеково: ДЗ 3ст | Схема ремонтная: ВЛ 110 Бикин-Прим.ГРЭС выведена в ремонт (ремонт В-110 на Прим ГРЭС, Бикин, АГ - срок заявки). Обесточено 9 ПС 110 кВ и 5 ПС 35 кВ. В 14:08 (ч/з 16 мин) ВЛ Корфовская-Гродеково включена в работу, запитана ПС 110 Гродеково, Хор и ПС 35кВ Переясловка, Георгиевка, Черняево (9 МВт). В 14:18 (ч/з 26 мин) запитаны ПС-110 Дормидонтовка, Красицкая (1,3 МВт), ПС-35 Капитоновка. В 15:50 (ч/з 1 ч 58 мин) запитаны ПС-110 Вяземская, Котиково, Лермонтовка, ПС-35 Шереметьево (3,8 МВт). Оставались обесточены ПС-110 Бикин, Малахит (вед) (6,8 МВт). ВЛ откл. повторно. |  | 0.081944 | 2014-06-01 15:50 | 73743 чел / 20,9 МВт | 29456 | +27, обл.
Хаб ЭС | 110 | Корфовская - Гродеково | С25 | 2014-06-01 | 16:11 | 2014-06-02 | 14:10 | 0.91597 | Корфовская: НЗЗ 2ст, АПВ ну, РПВ не произ | Схема ремонтная: ВЛ 110 Бикин-Прим.ГРЭС выведена в ремонт (ремонт В-110 на Прим ГРЭС, Бикин, АГ - срок заявки). Обесточено 7 ПС 110 кВ и 5 ПС 35 кВ. Команда на ввод в работу из ремонта ВЛ-110 Прим ГРЭС-Бикин. На ПС Бикин повреждение выключ.катушки В 110 "Лермонтовка", заменена на ОВ-110. В 18:24 введена в работу ВЛ 110 Прим.ГРЭС-Бикин. В 18:41 все ПС запитаны. Обрыв провода в середине пролета оп.79-80 из-за падения березы. Устранено. До 17:00 4.6.2014 по ВЛ действует заявка(валка угрожающих деревьев) АГ 1,5 часа. | ВЛ-110 Прим ГРЭС-Бикин | 0.10417 | 2014-06-01 18:41 | 54685 чел / 14,1 МВт | 64833 | +27, обл.
Хаб ЭС | 10 | ЗОСП | 19 | 2014-06-01 | 11:15 | 2014-06-01 | 12:33 | 0.054167 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ ну | Выделен участок без нагрузки. Падение угловой Оп.8 (в болоте). Устранено 16:50 3.6.14. | ф.1 ЛПХ | 0.054167 | 2014-06-01 12:33 | насосная/ 1574 чел / 7 ТП / 0,1 МВт | 117 | +25, ясно
Прим ЭС | 10 | Жариково | 3 | 2014-06-01 | 19:45 | 2014-06-01 | 20:10 | 0.017361 | Откл.КУ "Земля" | Включили без 2 ТП в с.Жариково. ТП-3509 заменен опор.изолятор. Все включено в 21:40 |  | 0.017361 |  | школа, д/сад / 1552 чел / 16ТП / 0,2 МВт | 25 | +30, ясно
Ам ЗЭС | 10 | Климауцы | 2 | 2014-06-01 | 20:48 | 2014-06-01 | 21:15 | 0.01875 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Включен без 5ТП. Упала оп.323/1/1 (болото). В 22:50 включен, без отпайки на зернов.двор (без нагрузки). Устранено в 13:43. |  | 0.01875 |  | скважина, АТС / 11 ТП / 578 чел / 0,2 МВт | 122 | +20, ясно
Ам СЭС | 35 | Сковородино - Джалинда |  | 2014-06-01 | 23:49 | 2014-06-02 | 15:59 | 0.67361 | "земля" от КУ | Обесточена ПС Джалинда. РПВ ну, "земля". Оп. 186-187 разрушение изоляции. Устранено. |  | 0.67361 |  | 1825 чел / 20 ТП / 0,8 МВт | 2300 | +20, гроза
Ам ЗЭС | 10 | Северная | 15 | 2014-06-02 | 1:40 | 2014-06-02 | 1:40 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Камышовка | 114 | 2014-06-02 | 3:05 | 2014-06-02 | 17:16 | 0.59097 | "земля" от КУ | В 5:15 включено ТП 761 (водозабор, более 50% нагрузки). Оп.114/00/67 наклонилась в болоте, легла на дерево. Устранено. | ф. 114 | 0.090278 | 2014-06-02 05:15 | водозабор / 7ТП / 160 чел / | 209 | +20, ясно
Ам СЭС | 35 | Призейская - Бомнак |  | 2014-06-02 | 2:40 | 2014-06-02 | 2:40 | 0 | 2 ст.ДЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
Прим ЭС | 6 | Партизан | 17 | 2014-06-02 | 6:20 | 2014-06-02 | 10:37 | 0.17847 | "земля" от КУ | Пр. 16/11-16/12 касание веткой провода. Устранено. | ф.13 | 0.043056 | 2014-06-02 07:22 | 2141 чел / 16 ТП / дс, ТНС / 1,2 МВт | 650 | +15, ясно
Прим ЭС | 6 | ВТЭЦ-2 | КТП-РТП ДЭСР | 2014-06-02 | 7:07 | 2014-06-02 | 18:58 | 0.49375 | МТЗ, АПВ выв. | ф. Оборонэнерго, поврежденный участок КЛ№1 ДРСК. Устранено. |  | 0.49375 |  | нет | 200 | +16, ясно
ЭС ЕАО | 10 | МК | 5 | 2014-06-02 | 8:08 | 2014-06-02 | 8:08 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, ясно
Ам ЗЭС | 10 | Гуран | 1 | 2014-06-02 | 8:18 | 2014-06-02 | 8:40 | 0.015278 | АПВ, РПВ ну. | с.Гуран, Евтукан, 220ч. Вкл. до ЛР-16/01/04 в 8:40. На оп. 2/74/12 снят наброс проволоки. |  | 0.015278 |  | нет | 5 | +23, ясно
ЭС ЕАО | 10 | Кульдур | 238 | 2014-06-02 | 9:08 | 2014-06-02 | 9:33 | 0.017361 | АПВ ну, РПВ усп. | п.Кульдур, 700ч. Повреждение на вед. ТП. |  | 0.017361 |  | нет | 90 | +23, ясно
Прим ЭС | 10 | Новицкое | 11 | 2014-06-02 | 9:55 | 2014-06-02 | 10:20 | 0.017361 | Земля, от КУ. | с.Новая сила, Перитино, 240 чел 10:20 вкл до реклоузера, запитано с. Перетино. 12:40 вкл без ТП 7069. 15:35 Оп.247 заменен изолятор Ф-"С", пр.оп. 243-244 спилены макушки деревьев |  | 0.017361 |  | школа / 1МВт / 11ТП | 510 | +18, облачно
Ам СЭС | 10 | Светлая | 36 | 2014-06-02 | 10:55 | 2014-06-02 | 10:55 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +29, ветер
Ам ЦЭС | 10 | Астрахановка | 25 | 2014-06-02 | 11:43 | 2014-06-02 | 12:20 | 0.025694 | МТЗ 2ст., АПВ ну, РПВ не делали, земля | часть г.Благовещенск, 940ч. Повреждение на вед участке. |  | 0.025694 |  | 0,12 МВт / 6 ТП | 74 | +30, ясно
Ам СЭС | 35 | Овсянка - Чалбачи |  | 2014-06-02 | 12:33 | 2014-06-02 | 16:39 | 0.17083 | Земля, от КУ. | Оп. 91 заменена гирлянда изоляторов ф.А. |  | 0.17083 |  | 8 насел. пунктов: 2888 чел / 0,15МВт | 330 | +30, гроза
Ам ЗЭС | 10 | Пера | 6 | 2014-06-02 | 13:43 | 2014-06-02 | 13:45 | 0.0013889 | МТЗ. АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.0013889 |  | нет | 3 | +32, ясно
Прим ЭС | 10 | Родина | 4 | 2014-06-02 | 15:07 | 2014-06-02 | 15:54 | 0.032639 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | с.Первомайское, 600ч. В 15:54 вкл без КТП-20111. В КТП-20111 повреждение изолятора. Устранено в 17:02 |  | 0.032639 |  | школа / 0.2 МВт / 4 ТП | 16 | +29, ясно
Хаб ЭС | 110 | ХТЭЦ-1 - Корфовская с отп. МЖК - АК | 2-я цепь (С-6) | 2014-06-02 | 15:52 | 2014-06-02 | 16:36 | 0.030556 | ХТЭЦ-1 МТО, АПВ неусп., Корфовская ВЧБ, АПВ бл. невыпал, РПВ усп. | ПС МЖК, АК АВР усп. Обход: пр. 51-52 перекрытие на поросль с повреждением провода ф. А, В. 3.06 чистка просеки пр. 50-57, ремонт провода. 18:50 введена в транзит. |  | 0 |  | нет | 0 | +33, ясно
Прим ЭС | 10 | Уборка | 14 | 2014-06-02 | 15:55 | 2014-06-02 | 19:16 | 0.13958 | МТЗ, АПВ неусп. | с.Кошкарово, 590ч. ОП 190-191 убрано дерево. | Самарка ф.5 | 0.094444 | 2014-06-02 18:11 | школа / 0,4 МВт / 17 ТП | 106 | +23, облачно
Хаб ЭС | 10 | Водозабор | 37 | 2014-06-02 | 16:25 | 2014-06-02 | 17:59 | 0.065278 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | п.Новый мир. Повреждение на вед ТП |  | 0.065278 |  | нет / 0,4 МВт | 530 | +28, облачно
Ам ЗЭС | 35 | Коболдо - Златоустовск |  | 2014-06-02 | 16:29 | 2014-06-02 | 17:28 | 0.040972 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | Повреждение на вед. ПС ХЭС |  | 0.040972 |  | нет | 770 | +30, ветер
Прим ЭС | 10 | Ивановка | 6 | 2014-06-02 | 17:40 | 2014-06-02 | 19:34 | 0.079167 | Земля, от КУ. | с. Ивановка 350ч. Оп. №25 разрушен изолятор (стекло), заменили. |  | 0.079167 |  | 0,1 МВт / 3 ТП | 200 | +30, облачно
Ам ЗЭС | 110 | Февральск - Коболдо | №2 | 2014-06-02 | 17:52 | 2014-06-02 | 17:52 | 0 | НЗНП 3ст, АПВ усп. | Обход не делали. |  | 0 |  | нет | 0 | +28, гроза
Ам ЗЭС | 35 | Коболдо - Златоустовск |  | 2014-06-02 | 18:36 | 2014-06-02 | 18:36 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | Повреждение на вед. ПС ХЭС |  | 0 |  | нет | 0 | +29, гроза
Ам ЦЭС | 35 | Благовещенская - Марково |  | 2014-06-02 | 19:40 | 2014-06-02 | 19:52 | 0.0083333 | МТО, АПВ неусп., РПВ усп. | Обход без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +29, гроза, ветер
Ам ЦЭС | 110 | Благовещенская - Силикатная |  | 2014-06-02 | 19:45 | 2014-06-02 | 19:45 | 0 | НЗНП 1 ст., АПВ усп. | Обход без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +29, гроза, ветер
Ам ЦЭС | 10 | Астрахановка | 25 | 2014-06-02 | 19:46 | 2014-06-02 | 20:25 | 0.027083 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. | Обход без замечаний. |  | 0.027083 |  | нет | 74 | +29, гроза, ветер
Ам ЦЭС | 35 | Центральная - Астрахановка |  | 2014-06-02 | 19:50 | 2014-06-02 | 21:20 | 0.0625 | МТО, АПВ неусп., РПВ не произв. | Обесточена ПС Астрахановка. В 20:00 запитана от ПС Благовещенская. В 21:20 на ОП 18 демонтированы шлейфа, ВЛ включена до ОП 18. Сломана ОП 22. 3.06.2014 в 21:01 заменили ОП, схему привели в исх. состояние. | ВЛ 35 Благовещенск | 0.0069444 | 2014-06-02 20:00 | 9700ч./6,3 МВт | 550 | +29, ветер
Ам ЦЭС | 35 | Сергеевка - Петровка |  | 2014-06-02 | 19:50 | 2014-06-02 | 20:23 | 0.022917 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. | Обход без замечаний. |  | 0.022917 |  | 1247ч./0,6Мвт | 30 | +29, гроза, ветер
Ам ЦЭС | 110 | Благовещенская - Силикатная |  | 2014-06-02 | 19:51 | 2014-06-02 | 19:51 | 0 | НЗНП 1 ст., АПВ усп. | Обход без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +29, гроза, ветер
Ам ЗЭС | 10 | Свободный | 7 | 2014-06-02 | 20:02 | 2014-06-02 | 20:02 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +29, гроза, ветер
Ам ЗЭС | 10 | Свободный | 5 | 2014-06-02 | 20:02 | 2014-06-02 | 20:02 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +29, гроза, ветер
Ам ЗЭС | 10 | Свободный | 2 | 2014-06-02 | 20:02 | 2014-06-02 | 22:29 | 0.10208 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | с.Дубовка, 800ч. В 22:29 включен до ОП 25 (головной участок). Оп. 44, 57 заменены изоляторы. 17:46 вкл полностью. |  | 0.10208 |  | школа, скважина | 365 | +29, гроза, ветер
Ам ЗЭС | 10 | Свободный | 8 | 2014-06-02 | 20:02 | 2014-06-02 | 22:09 | 0.088194 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | с.Новогородка, Малпя Сазанка, 670ч. В 22:09 включен без 5 ТП. Убрано дерево в пр. 101-102. Схема восстановлена 3.06 в 10:57. |  | 0.088194 |  | школа, скважина/7ТП | 249 | +29, гроза, ветер
Ам ЦЭС | 10 | Астрахановка | 18 | 2014-06-02 | 20:04 | 2014-06-02 | 21:05 | 0.042361 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | г.Благовещенск, 100ч. |  | 0.042361 |  | нет | 80 | +29, гроза, ветер
Ам ЦЭС | 110 | Волково - Ивановка |  | 2014-06-02 | 20:05 | 2014-06-02 | 21:19 | 0.051389 | НЗНП 3ст., ДЗ 1з., АПВ неусп., РПВ усп. | Обход не делали. |  | 0.051389 |  | 9456ч./4Мвт | 1870 | +29, гроза, ветер
Ам ЦЭС | 10 | Марково | 7 | 2014-06-02 | 20:05 | 2014-06-02 | 22:15 | 0.090278 | МТО, АПВ неусп., РПВ неусп. | с.Марково, 1100ч. В пролете ОП 15-16 устранен обрыв провода |  | 0.090278 |  | погранотряд | 175 | +24, гроза
Ам ЦЭС | 10 | Волково | 14 | 2014-06-02 | 20:15 | 2014-06-02 | 22:30 | 0.09375 | Откл. КУ "Земля" | с.Грибское, Волково. ОП 25 устранен обрыв вязки. |  | 0.09375 |  | нет | 30 | +29, гроза, ветер
Ам ЦЭС | 10 | Волково | 18 | 2014-06-02 | 20:15 | 2014-06-02 | 21:07 | 0.036111 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. | РП Грибское, 993ч. |  | 0.036111 |  | администрация, узел связи | 180 | +29, гроза, ветер
Ам ЦЭС | 10 | Дачная | 6 | 2014-06-02 | 20:18 | 2014-06-02 | 22:33 | 0.09375 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. | г.Благовещенск, 250ч. |  | 0.09375 |  | нет | 165 | +29, гроза, ветер
Ам ЦЭС | 110 | Возжаевка - Ромны |  | 2014-06-02 | 20:30 | 2014-06-02 | 22:20 | 0.076389 | НЗНП 1ст., АПВ неусп., РПВ усп. | Обесточена ПС Ромны, Хохлатская,Знаменка. В 21:30 ПС Ромны, Знаменка запитаны по сети 35кВ. В 22:20 по прибытию ОВБ РПВ ВЛ 110 Возжаевка-Ромны успешно. Схема приведена в исх. состояние. | ВЛ 35 Возжаевка-Ромны | 0.041667 | 2014-06-02 21:30 | 5534ч./1,4Мвт | 900 | +29, гроза, ветер
Ам ЗЭС | 10 | Северная | 15 | 2014-06-02 | 20:31 | 2014-06-02 | 20:39 | 0.0055556 | МТО, АПВ неусп., РПВ усп. | г.Свободный, 5150ч. |  | 0.0055556 |  | нет | 40 | +29, гроза, ветер
Ам ЗЭС | 35 | Новокиевка - Сапроново |  | 2014-06-02 | 20:50 | 2014-06-02 | 20:50 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +29, ветер, гроза
Ам ЗЭС | 10 | Новокиевка | 12 | 2014-06-02 | 20:56 | 2014-06-02 | 21:16 | 0.013889 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. | н.Увал, 2300ч. |  | 0.013889 |  | нет | 172 | +29, ветер, гроза
Ам ВЭС | 10 | Хвойная | 10 | 2014-06-02 | 20:59 | 2014-06-02 | 23:50 | 0.11875 | МТО, АПВ, РПВ неусп. | п.Екатеринославка, 900ч. Выделен участок оп. 12-20. Пр. 14-15 снята ветка. Схема восстановлена в 8:43. |  | 0.11875 |  | нет | 83 | +25, ветер
Ам ВЭС | 10 | Хвойная | 6 | 2014-06-02 | 21:02 | 2014-06-02 | 21:09 | 0.0048611 | МТО, АПВ выв., РПВ усп. |  |  | 0.0048611 |  | нет | 120 | +25, ветер
Ам ЗЭС | 35 | Серышево110 - Казанка |  | 2014-06-02 | 21:10 | 2014-06-02 | 23:06 | 0.080556 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | Обесточена ПС Казанка. ОП 71 убрано сгоревшее гнездо. |  | 0.080556 |  | 1231ч./0,2 МВт | 298 | +29, ветер
Ам ЦЭС | 35 | Узловая | В35 Т2 | 2014-06-02 | 21:10 | 2014-06-02 | 21:53 | 0.029861 | МТЗ | Обесточена 2сш 35кВ (8ПС 35). При осмотре ПС обнаружены выпавшие блинкера по В 35кВ "Муравьевка" (МТЗ, АПВ неусп.); В 35кВ при этом не отключался. В 21:53 2СШ 35кВ включена без ВЛ 35кВ Узловая-Муравьевка с отп.на Уртуй. В 22:23 (ч/з1ч.13 мин.) ВЛ Узловая-Муравьевка включена без отпайки на ПС Уртуй. ПС Уртуй запитана по сети 10кВ в 22:23. Падение ОП 1/12 (в болоте).3.6.14 подготовительные работы. 4.6.14- техника не смогла заехать к МП (рассм.возможность переноса уч.ВЛ из болота). 6.6.14 в 17:20 опора 1/12 установлена, все включено по нормальной схеме. |  | 0.029861 |  | 11243ч./1 МВт | 221 | +29, гроза, ветер
Ам ЗЭС | 10 | Красноярово | 1 | 2014-06-02 | 21:10 | 2014-06-02 | 23:09 | 0.082639 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ неусп. | Откл. РТП 12-42. В 14:50 схема восстановлена. Замечаний не выявлено. |  | 0.082639 |  | ТС, скважина | 146 | +29, ветер
Ам ЦЭС | 10 | Промышленная | 20 | 2014-06-02 | 21:12 | 2014-06-03 | 0:10 | 0.12361 | МТО, АПВ неусп., РПВ неусп. | СМПК Модуль Благовест. Сломана ОП 4. Заменена. |  | 0.12361 |  | нет | 360 | +29, гроза, ветер
Ам ЦЭС | 10 | Марково | 4 | 2014-06-02 | 21:20 | 2014-06-02 | 23:21 | 0.084028 | МТО, АПВ неусп., РПВ неусп. | с.Марково, 50ч. Выделен кольцующий участок от ЛР 178 до ЛР19 (кольцующий участок без нагрузки). 3.06.14 восстановлено, снята ветка пр. 17-18. | ф.11 ПС Игнатьево | 0.084028 | 2014-06-02 23:21 | нет | 201 | +24, гроза
Ам ЗЭС | 10 | Новосергеевка | 1 | 2014-06-02 | 21:23 | 2014-06-02 | 23:29 | 0.0875 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | с.Паруновка, 350ч., В 23:29 включен до ОП 55/7 (без 2 ТП). В пролете ОП 55/18-55/19 обрыв провода. 3.6.17 в 18:50 устранено, схема приведена в исх. состояние. |  | 0.0875 |  | нет/4ТП | 153 | +29, ветер, гроза
Ам ВЭС | 10 | Завитая | 7 | 2014-06-02 | 21:31 | 2014-06-02 | 21:40 | 0.00625 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.00625 |  | нет | 44 | +29, ветер
Ам ВЭС | 10 | Михайловка | 16 | 2014-06-02 | 21:35 | 2014-06-03 | 1:42 | 0.17153 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | с.Михайловка, 760ч. Включен до ЛР 622. 5:03 включен полностью, заменено 3 изолятора оп. 227/16, 227/33. 227/46. |  | 0.17153 |  | нет/19ТП | 605 | +25, ветер
Ам ВЭС | 10 | Михайловка | 15 | 2014-06-02 | 21:35 | 2014-06-02 | 22:23 | 0.033333 | Откл.КУ "Земля" | с. Михайловка, Петропавловка. ОП 70 заменили изолятор |  | 0.033333 |  | нет | 58 | +29, ветер
Ам ВЭС | 10 | Михайловка | 19 | 2014-06-02 | 21:35 | 2014-06-03 | 10:38 | 0.54375 | Откл.КУ "Земля" | с. Ильновка, 310ч. Отк. ЛР 634 оп. 186, 160 заменены по 1-му изолятору. | ф.5 Ильиновка | 0.13472 | 2014-06-03 00:49 | нет | 234 | +29, ветер
Ам ВЭС | 10 | Поярково | 4 | 2014-06-02 | 21:38 | 2014-06-02 | 22:43 | 0.045139 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | с.Поярково, 2150ч. В пролете ОП 34-35 убрана ветка |  | 0.045139 |  | больница,2 школы | 790 | +25, ветер
Ам ВЭС | 10 | Городская | 5 | 2014-06-02 | 21:50 | 2014-06-02 | 21:54 | 0.0027778 | МТО, АПВ неусп., РПВ усп. |  |  | 0.0027778 |  | нет | 43 | +25, ветер
Ам ВЭС | 10 | Куприяновка | 6 | 2014-06-02 | 21:55 | 2014-06-02 | 22:01 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. |  |  | 0.0041667 |  | нет | 7 | +25, ветер
Ам ВЭС | 10 | А | 6 | 2014-06-02 | 22:20 | 2014-06-02 | 23:43 | 0.057639 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | п.Зельвино, 1500ч. В 23:43 включен без СП 110. В 0:14 включено все. В пролете ОП 64-65 устранили схлест. |  | 0.057639 |  | школа/9ТП | 366 | +25, ветер
Ам ЗЭС | 10 | Лесная | 5 | 2014-06-02 | 22:22 | 2014-06-02 | 22:39 | 0.011806 | МТО, АПВ неусп., РПВ неусп. | с.М.Сазанка, Новгородка, 400ч. В 22:39 включен до ЛР 33-05-05 (без 4 ТП). В с.Новгородка сорваной с котельной кровлей порван провод. Устранено в 14:06 |  | 0.011806 |  | нет | 15 | +29, ветер, гроза
Ам ВЭС | 10 | Новорайчиха | 18 | 2014-06-02 | 22:55 | 2014-06-02 | 22:55 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, ветер
Ам ВЭС | 10 | Новорайчиха | 21 | 2014-06-02 | 22:55 | 2014-06-03 | 0:43 | 0.075 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | В пролете Оп 210-211 убрана ветка |  | 0.075 |  | нет | 32 | +25, ветер
Ам ЦЭС | 10 | Дачная | 13 | 2014-06-02 | 22:59 | 2014-06-03 | 0:07 | 0.047222 | Откл. КУ "Земля" | г.Благовещенск,500ч., Включен до РК 17. В 3:26 включен полностью. ТП 13-63 заменили изолятор. |  | 0.047222 |  | связь ФСБ | 137 | +25, пасм.
Ам ЦЭС | 35 | Ромны - Хохлацкая |  | 2014-06-02 | 23:00 | 2014-06-03 | 0:26 | 0.059722 | Откл. КУ "Земля" | Обесточена ПС Хохлацкая(596ч.). ОП 40 заменили изолятор. |  | 0.059722 |  | нет/0,1 МВт | 145 | +22, обл.
Ам ЗЭС | 10 | Восточная | 16 | 2014-06-02 | 23:50 | 2014-06-02 | 23:55 | 0.0034722 | МТО, АПВ неусп., РПВ усп. | г.Свободный, 3750ч. |  | 0.0034722 |  | больница ФГУ, дет.сад, психоневрологический диспансер, 3 котельные, КНС, 3 скважины | 29 | +24, пасм.
ЭС ЕАО | 10 | Хабаровская | 4 | 2014-06-03 | 0:46 | 2014-06-03 | 2:21 | 0.065972 | МТЗ, АПВ неусп., При РПВ "Земля" | п.Песчаное, 1150ч. Делением фидера производился поиск повреждения. В 2:21 включен полностью успешно |  | 0.065972 |  | больница/15 Тп | 385 | +20, обл.
Ам ЦЭС | 10 | Игнатьево | 12 | 2014-06-03 | 1:18 | 2014-06-03 | 3:19 | 0.084028 | Земля, от КУ. | Повреждение на вед. отпайке. |  | 0.084028 |  | нет | 205 | +29, ветер
Ам ЦЭС | 10 | Кооперативная | 4 | 2014-06-03 | 1:36 | 2014-06-03 | 2:20 | 0.030556 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ ну | г.Благовещенск, 500ч. ТП 15-02 с проходных изоляторов убрана ветка |  | 0.030556 |  | погран. Часть | 203 | +22, обл.
ЭС ЕАО | 10 | ЖБИ | 60 | 2014-06-03 | 1:43 | 2014-06-03 | 1:46 | 0.0020833 | МТО, АПВ выв., РПВ усп. | часть г.Биробиджан, 3000ч. |  | 0.0020833 |  | школа, д/сад | 10 | +24, ясно
ЭС ЕАО | 10 | ЖБИ | 64 | 2014-06-03 | 1:44 | 2014-06-03 | 2:40 | 0.038889 | МТО, АПВ ну., РПВ ну. | часть г.Биробиджан, 600ч. Выделен участок КЛ от ТП 89 до ТП 91 (без нагрузки), повреждение КЛ. Устранено. |  | 0.038889 |  | школа, д/сад | 372 | +24, ясно
Хаб ЭС | 35 | Березовая - Бриакан отп. Гл. стан |  | 2014-06-03 | 2:25 | 2014-06-03 | 2:25 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | Обход без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Известковая | 73 | 2014-06-03 | 2:47 | 2014-06-03 | 5:43 | 0.12222 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | п.Известковый, Заречный, 1650ч. ТП 86 перекрытие птицей проходных изоляторов (ворона) |  | 0.12222 |  | 2 школы | 576 | +24, обл.
Ам ВЭС | 10 | Городская | 3 | 2014-06-03 | 3:34 | 2014-06-03 | 4:08 | 0.023611 | МТО, АПВ неусп., РПВ неусп. | Включен до ЛР 779. На ОП 55, 64, 65, 66 заменили 4 изолятора. 6:03 схема восстановлена. |  | 0.023611 |  | нет | 333 | +29, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Хабаровская | 4 | 2014-06-03 | 4:24 | 2014-06-03 | 5:44 | 0.055556 | Откл. КУ"Земля" | п.Песчаное, 1150ч. ОП 4-06/3 сорван изолятор. Устранено |  | 0.055556 |  | больница/ 15 Тп | 324 | +20, обл.
ЭС ЕАО | 10 | Центр | 285 | 2014-06-03 | 4:56 | 2014-06-03 | 5:48 | 0.036111 | МТО, АПВ неусп., РПВ неусп. | Биробиджан. Выделен участок КЛ от ТП 43 до ТП 212 (без нагрузки) | ф.1 Центральная | 0.036111 |  | больница, КНС | 500 | +24, обл.
Хаб ЭС | 35 | МГРЭС - Тишкино | Т3Ф | 2014-06-03 | 8:45 | 2014-06-03 | 8:45 | 0 | ДЗ 1з, АПВ усп. | Обход без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
Хаб ЭС | 35 | МГРЭС - Южная | Т5Ф | 2014-06-03 | 8:45 | 2014-06-03 | 8:45 | 0 | ДЗ 1з, АПВ усп. | Обход без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
Хаб ЭС | 35 | Тишкино - Южная | Т6Ф | 2014-06-03 | 8:45 | 2014-06-03 | 9:52 | 0.046528 | б/б, РПВ усп. | Разрыв транзита. Обход без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
Хаб ЭС | 35 | Хурба - Совхоз комсомольский | Т-183 | 2014-06-03 | 9:10 | 2014-06-08 | 18:20 | 1900-01-04 09:10 | Земля, от КУ. | Повреждение КЛ. 3.6.14 определили МП. 4,5- земляные работы. 6.6.14 не занимались. 8.6.14 устранено, схема восстановлена | Хурба ф.16 | 0.032639 | 2014-06-03 09:57 | школа, д/сад / 735 чел. | 200 | +24, пасмурно
Хаб ЭС | 10 | Черняево | 1 | 2014-06-03 | 9:25 | 2014-06-03 | 11:26 | 0.084028 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп | Выделен участок Р1 - ПС Черняево. 16:52 вкл. полностью, пр. 73-74 убрано дерево. | Гродеково ф.19 | 0.084028 | 2014-06-03 11:26 | 0,1 МВт / 500чел | 242 | +23, ветер
ЮЯ ЭС | 10 | МПС | МПС 2 | 2014-06-03 | 11:27 | 2014-06-03 | 11:27 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +14, ветер
ЮЯ ЭС | 10 | Алексеевск | Алексеевск | 2014-06-03 | 11:45 | 2014-06-03 | 11:59 | 0.0097222 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Вкл без ЛР-15. Пр. 116-117 убрано дерево. 13:17 схема восстановлена. |  | 0.0097222 |  | нет | 120 | +14, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | 4 | 2014-06-03 | 12:51 | 2014-06-03 | 12:56 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | нет | 7 | +14, ветер
Ам ВЭС | 10 | А | 11 | 2014-06-03 | 13:04 | 2014-06-03 | 13:50 | 0.031944 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Пр. 50/7-50/8 снята с проводов ветка тополя. |  | 0.031944 |  | нет | 115 | +22, ветер
ЮЯ ЭС | 10 | Н. Куранах | дражный | 2014-06-03 | 14:42 | 2014-06-03 | 16:35 | 0.078472 | РСК, АПВ, РПВ неусп. | Повреждение на вед отпайке. |  | 0.078472 |  | 1500ч / 1ТП / 0,5 МВт | 500 | +14, ветер
Прим ЭС | 10 | Многоудобное | 11 | 2014-06-03 | 15:02 | 2014-06-03 | 18:58 | 0.16389 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Повреждение на вед отпайке. |  | 0.16389 |  | 130ч / 3 ТП / 0,2 МВт | 390 | +23, ясно
ЮЯ ЭС | 10 | Алдан | Прогресс 1 | 2014-06-03 | 17:47 | 2014-06-03 | 17:47 | 0 | АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +14, ветер
ЭС ЕАО | 10 | ГЗУ | 483 | 2014-06-03 | 18:38 | 2014-06-03 | 18:59 | 0.014583 | Откл. КУ"Земля" | чать г.Биробиджан, 2000ч. Выделен участок КЛ от ТП 83 до ТП 128.(без нагрузки) | ф.477 ГЗУ | 0.092361 | 2014-06-03 20:51 | нет/6ТП | 400 | +25, ясно
Хаб ЭС | 10 | Лермонтовка | 5 | 2014-06-03 | 22:10 | 2014-06-03 | 22:50 | 0.027778 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | с.Лермонтовка, Добролюбово, 1000ч. В 22:50 выделен участок от ЛР 73 до РК5-18 (без нагрузки). Продолжение обхода на 4.6.14. Пр оп 169-171 падение дерева на ВЛ, обрыв проводов. Устраненно в 12:30 5.6.14. Восстановлена исх.схема. |  | 0.027778 |  | нет | 93 | +24, пасм.
Прим ЭС | 10 | Россия | 4 | 2014-06-04 | 9:10 | 2014-06-04 | 12:25 | 0.13542 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | РТП - 20872 отгорел шлейф ФВ, схлест. Устранено. |  | 0.13542 |  | нет/0,08 МВт/500 чел | 239 | +18, облачно
ЭС ЕАО | 35 | Ключевое | 1Т | 2014-06-04 | 9:10 | 2014-06-04 | 14:33 | 0.22431 | ГЗ на сигнал, отключение | ПС однотрасформаторная, Sтр=1,6 МВА, Отсутствие масла в расширителе. Стороннее воздействие, проникновение на территорию ПС (разрезана сетка-рабица), слито масло с расширителя тр-ра. Сообщено в СБ, ОВД. Масло долито, 1Т введен в работу. |  | 0.22431 |  | школа, кот, д/с/ 0,1 МВт/840 чел | 873 | +14, облачно
Прим ЭС | 10 | Ракитное | 2 | 2014-06-04 | 9:33 | 2014-06-04 | 10:14 | 0.028472 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл без отп на ТП5151 (пасека), вкл ч/з 7:07 Оп.316 заменены поврежденные изоляторы. |  | 0.028472 |  | школа, д/с/ 0,3 МВт/ 1323 чел | 140 | +20, облачно
ЭС ЕАО | 10 | ДСК | 219 | 2014-06-04 | 10:00 | 2014-06-04 | 11:32 | 0.063889 | КУ, земля | Вкл с выделенным уч.5:47. Оп 219-03/19 заменен поврежденный изолятор, пр оп 219-03/6-7 вырублены угрожающие деревья, оп 219-00/45 устранен обрыв вязки. |  | 0.063889 |  | нет/ 0,15 МВт/ 1450 чел | 596 | +14, облачно
Ам ЦЭС | 10 | Чигири | 7 | 2014-06-04 | 10:13 | 2014-06-04 | 10:13 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +16, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Уборка | 15 | 2014-06-04 | 13:07 | 2014-06-04 | 13:09 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0013889 |  | школа/ 0,2 МВт/ 527 чел | 6 | +30, облачно
Прим ЭС | 10 | Новоникольск | 4 | 2014-06-04 | 13:23 | 2014-06-04 | 13:25 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Обход без замечаний. |  | 0.0013889 |  | школа/ 0,18 МВт/600 чел | 6 | +27, облачно
Ам ВЭС | 6 | Бурейск | 26 | 2014-06-04 | 13:51 | 2014-06-04 | 13:55 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0027778 |  | нет/ 0,12 МВт/быта нет | 8 | +19, облачно
Прим ЭС | 10 | Пантелеймоновка | 8 | 2014-06-04 | 13:51 | 2014-06-04 | 13:58 | 0.0048611 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | Произведен обход. Пр. оп.17-18 (переход ч/з а/дорогу) следы подгара 2 проводов. |  | 0.0048611 |  | нет/ 0,02 МВт/140 чел | 5 | +30, облачно
Прим ЭС | 6 | Вл.Александровское | 5 | 2014-06-04 | 13:58 | 2014-06-04 | 15:58 | 0.083333 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Вкл до ТП91, потребителю обеспечен резерв. Повреждение КЛ ТП7008-ТП91. | Ф10 | 0.086806 | 2014-06-04 16:03 | 1 МВт/ больн/ 900 чел. | 2000 | +27, облачно
Прим ЭС | 35 | Вл.Александровское | Т1 | 2014-06-04 | 14:09 | 2014-06-04 | 15:00 | 0.035417 | ДЗТ | В работе Т1 (Т2 выведен в ремонт). Sтр=4МВА. Откл при РПВ ф5. Обесточены потребители 1,2 сш 6 кВ. Осмотр без замечаний, вкл на ХХ. 05.06.14 19:56 выполнена проверка ДЗТ, замечаний не выявлено. | Т2 | 0.013194 | 2014-06-04 14:28 | 3 МВт/школа, д/с больн/ 2400 чел. | 1060 | +27, облачно
Прим ЭС | 35 | Чайка - Океанская |  | 2014-06-04 | 15:08 | 2014-06-04 | 15:29 | 0.014583 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. | 14:32 ПС Чайка земля в сети 35 кВ. Ч/з 36 мин откл КЛ 35 "Чайка-Океанская". Обесточена ПС Океанская (предварительно в 15:02 нагрузка ПС Сах.ключ переведена на ПС Спутник). Ч/з 21 мин КЛ включена, запитана ПС Океанская. Выведен в ремонт уч. КЛ Океанская-Сах.Ключ. МП 750м от ПС Океанская. 5.6.14 в 19:01 смонтированы по 1-ой фазе 1 муфта, по 2-ой - вставка 1,5м и 2 муфты, по 3-ей отремонтрована старая муфта. |  | 0.014583 |  | больн, кнс, пож.часть/ 2,6 МВт/ 3000 чел | 910 | +26, облачно
Прим ЭС | 35 | Океанская - Сахарный ключ |  | 2014-06-04 | 15:12 | 2014-06-05 | 21:13 | 1899-12-31 06:01 | МТО, АПВ нет, РПВ неусп. | МП 750м от ПС Океанская. 5.6.14 в 19:01 смонтированы по 1-ой фазе 1 муфта, по 2-ой - вставка 1,5м и 2 муфты, по 3-ей отремонтрована старая муфта. |  | 0 |  | нет | 0 | +26, облачно
Прим ЭС | 10 | Лесозаводск | 17 | 2014-06-04 | 17:19 | 2014-06-04 | 21:07 | 0.15833 | МТО, АПВ ну, РПВ не произв. | РПВ не произв (сообщение потребителя о повреждении). Отпайка на ТП1046, обрыв провода, ТП 1046 повреждены ОПН 10 кВ Следов стороннего возд.нет. Устранено. |  | 0.15833 |  | насосн/ 0,1 МВт/ 1130 чел | 337 | +25, облачно
Прим ЭС | 6 | Северная | 3 | 2014-06-04 | 18:52 | 2014-06-04 | 18:56 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0027778 |  | нет/ 0,08 МВт/237 чел | 5 | +25, облачно
ЭС ЕАО | 10 | Биробиджан | 18 | 2014-06-04 | 21:27 | 2014-06-04 | 22:44 | 0.053472 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Вкл. по частям. |  | 0.053472 |  | нет | 378 | +24, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Лесозаводск | 13 | 2014-06-04 | 21:33 | 2014-06-04 | 23:32 | 0.082639 | Земля, от КУ. | 23:32 вкл до ЛР12. 4:09 ТП 1023 заменен проходной изолятор. Остается обесточено 2 ТП, вкл в 12:43 5.6.14. оп 211 заменен поврежеднный изоляор. | Техменьево ф.3 | 0.19236 | 2014-06-05 02:10 | насосная / 1890чел / 0,6 МВт / 17 ТП | 595 | +23, гроза
Прим ЭС | 10 | Лесозаводск | 7 | 2014-06-04 | 22:17 | 2014-06-05 | 2:01 | 0.15556 | Земля, от КУ. | Выделен участок с одним абонентским ТП. Оп,179, 181, 183 повреждены изоляторы. Устранено (в 16:44 восст.норм.схема). | Пантелеймоновка ф.6 | 0.15556 | 2014-06-05 02:01 | насосная / 325 чел / 0,2 МВт / 11ТП | 300 | +23, гроза
Прим ЭС | 10 | Пантелеймоновка | 5 | 2014-06-04 | 22:35 | 2014-06-04 | 22:38 | 0.0020833 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0020833 |  | нет | 5 | +23, гроза
Ам ЦЭС | 10 | Ромны | 17 | 2014-06-04 | 23:45 | 2014-06-04 | 23:45 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
Прим ЭС | 10 | Лесозаводск | 13 | 2014-06-05 | 7:05 | 2014-06-05 | 7:05 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | Произведен обход. Оп.211 поврежден изолятор фс, провод на траверсе. Устранено. |  | 0 |  | нет | 0 | +14, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Крыловка | 3 | 2014-06-05 | 7:52 | 2014-06-05 | 18:00 | 0.42222 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Падение оп 181, 182 (переустановлены), наклон оп 179, 180, 183, 184 (выправлены, укреплены оотяжками). /промеж, ж/б, в болотистой местн/. |  | 0.42222 |  | школа/ 0,1 МВт/322 чел | 320 | +20, облачно
Ам ЦЭС | 10 | Томь | 28 | 2014-06-05 | 8:50 | 2014-06-05 | 10:30 | 0.069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл с выделенным уч.без нагрузки (ТП 77 повреждена КЛ). 13:00 устранено. |  | 0.069444 |  | дом престарелых/ 0,1 МВт/ 400 чел | 200 | +14, пасмурно
Ам ЦЭС | 10 | Петровка ф11 | реклоузер | 2014-06-05 | 9:50 | 2014-06-05 | 10:45 | 0.038194 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.038194 |  | нет/ 0,01 МВт/ 137 чел | 61 | +15, дождь
Прим ЭС | 6 | Славянка | 14 | 2014-06-05 | 11:25 | 2014-06-05 | 15:00 | 0.14931 | КУ, земля | Оп.58 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.14931 |  | вн.башня/0,5 МВт/530 чел | 600 | +20, облачно
Прим ЭС | 10 | Лесозаводск | по ф-13 СП-3 В-10 кВ | 2014-06-05 | 13:43 | 2014-06-05 | 17:32 | 0.15903 | Земля, от КУ. | Выделен уч . оп.317-373 (без нагрузки), потребителю обеспечен резерв, вкл ч/з 3:49. Оп.363 заменен поврежденный изолятор. | ПС Иннокентьевка ф10 | 0.078472 | 2014-06-05 15:36 | нет/ 0,1 МВт/ 120 чел/ 7ТП | 210 | +26, облачно
Ам ВЭС | 10 | Городская | 5 | 2014-06-05 | 14:26 | 2014-06-05 | 14:26 | 0 | МТЗ, МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, ветер, дождь
Ам ВЭС | 10 | Городская | 10 | 2014-06-05 | 14:26 | 2014-06-05 | 14:26 | 0 | МТЗ, МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, ветер, дождь
Ам ВЭС | 35 | Набережная - Иннокентьевка |  | 2014-06-05 | 14:55 | 2014-06-05 | 14:55 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
Ам ВЭС | 10 | Касаткино | 7 | 2014-06-05 | 15:07 | 2014-06-05 | 16:45 | 0.068056 | КУ, земля | Оп 16 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.068056 |  | п/з/ 0,02 МВт/41 чел | 46 | +20, гроза
Ам ВЭС | 10 | Набережная | 6 | 2014-06-05 | 15:07 | 2014-06-05 | 15:07 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
Ам ВЭС | 35 | Набережная - Спасск |  | 2014-06-05 | 15:43 | 2014-06-05 | 15:43 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
Ам ВЭС | 110 | РайГРЭС - Бурейск | №1 | 2014-06-05 | 16:01 | 2014-06-05 | 16:01 | 0 | РГРЭС: МТО, НЗНП2ст,АПВ усп. Бур: НЗНП 2ст, АПВ усп | 10.6.14 обход без замечаний |  | 0 |  | нет | 0 | +16, гроза
Ам ВЭС | 110 | РайГРЭС - Бурейск | №2 | 2014-06-05 | 16:01 | 2014-06-05 | 16:09 | 0.0055556 | РГРЭС: МТО, НЗНП 1,2 ст, АПВ ну, РПВ усп. Бур: НЗНП 1ст, АПВ ну, РПВ усп | 10.6.14 обход без замечаний | цепь №1 | 0 | 2014-06-05 16:01 | нет | 0 | +16, гроза
ЮЯ ЭС | 6 | Восточная | РПБ-3 | 2014-06-05 | 16:03 | 2014-06-05 | 16:32 | 0.020139 | КУ, земля | /В 16:00 откл с усп АПВ, после АПВ земля, откл от КУ/. Вкл с выделенным поврежденным уч, обеспечен резерв кроме 5 ТП. Падение оп №69 (загнивание деревянной приставки). В 19:08 повреждение устранено (заменена приставка), восстановлена норм.сх. | ПС Алдан Ф2 | 0.036111 | 2014-06-05 16:55 | пункт ЕГЭ/ 0,9 МВт/ 500 чел/ 15 ТП | 1219 | +16, облачно
Ам ВЭС | 10 | Спасск | 6 | 2014-06-05 | 16:16 | 2014-06-05 | 19:13 | 0.12292 | КУ, земля | Оп 221 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.12292 |  | школа/ 0,1 МВт/ 200 чел | 130 | +16, гроза
Прим ЭС | 10 | Новопокровка | 5 | 2014-06-05 | 16:23 | 2014-06-05 | 18:55 | 0.10556 | МТЗ, АПВ ну, РПВусп. | На оп.37 заменено 2 изолятора, на оп.42 замененено 2 изолятора. |  | 0.10556 |  | школа/0,1 МВт/ 450 чел. | 80 | +25, облачно
Ам ЗЭС | 10 | Верное | 3 | 2014-06-05 | 16:30 | 2014-06-05 | 17:06 | 0.025 | МТЗ, АПВ ну, РП ну | В 16:49 вкл головной .уч (до ЛР 28-03-03), вкл ч/з 0:36 без 1ТП. 18:24 оп. 161 заменены 2 изолятора. |  | 0.025 |  | школа, д/с, вн.башня/ 0,1 МВт/ 369 чел | 26 | +16, дождь
Ам ЦЭС | 110 | Тамбовка - Дим |  | 2014-06-05 | 16:46 | 2014-06-05 | 16:46 | 0 | ТНЗНП 1ст, АПВ усп | Обход без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +16, гроза
Хаб ЭС | 6 | Южная | 16 | 2014-06-05 | 17:06 | 2014-06-05 | 18:46 | 0.069444 | КУ, земля | Вкл с выделенны поврежденным уч (без нагрузки). | ф10 | 1.4552e-12 | 2014-06-05 17:06 | насосная ХТЭЦ1/ 0,05 МВт/ быта нет | 0 | +25, облачно
Ам ВЭС | 35 | РайГРЭС - Малиновка |  | 2014-06-05 | 17:07 | 2014-06-05 | 17:07 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +16, гроза
Ам ВЭС | 35 | Чесноково - Винниково |  | 2014-06-05 | 17:10 | 2014-06-05 | 17:23 | 0.0090278 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0090278 |  | школа,д/с вн.башня/ 0,3 МВт/ 718 чел | 66 | +16, гроза
Ам ЦЭС | 10 | Тамбовка | 18 | 2014-06-05 | 17:10 | 2014-06-05 | 19:03 | 0.078472 | КУ, земля | Вкл до ЛР 49. (ост 5ТП). Повр-е ЛР49. Устранено. |  | 0.078472 |  | школа, вн.башня/ 0,2 МВт/ 538 чел | 120 | +16, гроза
Ам ВЭС | 10 | Михайловка | 15 | 2014-06-05 | 17:28 | 2014-06-05 | 19:19 | 0.077083 | КУ, земля | Вкл до ЛР611 (ост с.Петропавловка). 21:44 оп. 122 заменен изолятор. |  | 0.077083 |  | школа,д/с вн.башня/ 0,25 МВт/ 795 чел | 408 | +16, гроза
Ам ВЭС | 10 | Михайловка | 16 | 2014-06-05 | 17:31 | 2014-06-05 | 19:49 | 0.095833 | КУ, земля | Без ЛР 622 (2ТП), вкл полностью 20:25. Заменен изол. Оп. 227/45 |  | 0.095833 |  | скваж/0,1 МВт/ 120 чел | 372 | +16, гроза
Ам ВЭС | 35 | Михайловка - Поярково |  | 2014-06-05 | 17:40 | 2014-06-05 | 17:40 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +16, гроза
Ам ВЭС | 10 | Завитая | 15 | 2014-06-05 | 17:45 | 2014-06-05 | 17:45 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | школа,д/с вн.башня/ 0,3 МВт/ 718 чел | 0 | +16, гроза
Ам ВЭС | 10 | Ярцево | 1 | 2014-06-05 | 17:46 | 2014-06-05 | 21:50 | 0.16944 | КУ, земля | Оп. 40 сняты шлейфа, участок без потребителя. 22:50 заменен изолятор на оп. №7. |  | 0.16944 |  | нет/ 0,05 МВт/ быта нет | 112 | +16, гроза
Ам ВЭС | 10 | Городская | 10 | 2014-06-05 | 18:01 | 2014-06-05 | 18:01 | 0 | МТО, МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +16, гроза
Ам ВЭС | 35 | Завитая - Успеновка |  | 2014-06-05 | 18:09 | 2014-06-05 | 18:09 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +16, гроза
Ам ЦЭС | 10 | Ромны | 7 | 2014-06-05 | 18:15 | 2014-06-05 | 20:55 | 0.11111 | КУ, земля | Заменен изолятор в РТП 9-09. |  | 0.11111 |  | нет/ 0,1 МВт/ 160 чел | 200 | +16, гроза
Ам ЦЭС | 10 | Марково | 7 | 2014-06-05 | 18:20 | 2014-06-05 | 20:39 | 0.096528 | КУ, земля | Заменен изолятор оп. 16 |  | 0.096528 |  | нет/ 0,25 МВт/ 1100 чел | 142 | +16, гроза
Хаб ЭС | 35 | КомТЭЦ1 - Городская | Т-164 (цепь1) | 2014-06-05 | 18:25 | 2014-06-07 | 23:02 | 1900-01-01 04:37 | МТО, АПВ выв, РПВ не произв. | На ПС Городская повреждение концевой муфты КЛ "КТЭЦ1" цепь№1. 6.6.14 кабель зарзеран, испытан, доставлены кабельные муфты. 7.6.14. в 23:02 КЛ введена вработу. | ПС Городская Т2 (вкл СВ-6), сети потребителя. | 0.035417 | 2014-06-05 19:16 | 7,7 МВт / 14,7 тыс.чел, г.Комсомольск | 6500 | +20, облачно
Ам ВЭС | 10 | Белый яр | 1 | 2014-06-05 | 18:35 | 2014-06-05 | 18:40 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | нет/ 0,05 МВт/ быта нет | 3 | +16, гроза
Ам ВЭС | 35 | Белый Яр | СВ 35 | 2014-06-05 | 18:44 | 2014-06-05 | 18:51 | 0.0048611 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп | С обесточиванием ПС Н.Михайловка, Романовка. Планируется обход. |  | 0.0048611 |  | школа, д/с, адм, скваж/ 0,3 МВт/ 855 чел | 18 | +16, гроза
Ам ВЭС | 10 | Набережная | 6 | 2014-06-05 | 21:42 | 2014-06-05 | 21:42 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +16, дождь
Ам ВЭС | 35 | Архара - Набережная |  | 2014-06-05 | 22:04 | 2014-06-05 | 22:30 | 0.018056 | Земля, от КУ. | Обесточивались 4ПС-35кВ. Выведена в ремонт ВЛ 35 Набережная - Ленинское. Потребители запитаны от резерва по 10 кВ. На оп.91 заменен изолятор ф.А. Схема восстановлена в 9:25. | ПС Касаткино, Ленинское по сети 10кВ | 0.018056 |  | 6738чел / 2 МВт | 343 | +15, гроза
Ам ЦЭС | 10 | Ромны | 1 | 2014-06-06 | 1:10 | 2014-06-06 | 4:05 | 0.12153 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Пр. 380-381 наброс ветки, обрыв провода. Устранено. |  | 0.12153 |  | нет | 65 | +16, облачно
Ам ВЭС | 10 | Архара | 13 | 2014-06-06 | 5:02 | 2014-06-06 | 5:02 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Бира-тяга | Водокачка | 2014-06-06 | 7:18 | 2014-06-06 | 10:24 | 0.12917 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Включен без СКТП-15, перекрытие на опорных изоляторов 10кВ из за попадания дождевой воды. Устранено и включено полностью в 12:25. |  | 0.12917 |  | водокачка | 249 | +14, облачно
ЭС ЕАО | 10 | Бира | 6 | 2014-06-06 | 8:25 | 2014-06-06 | 14:00 | 0.23264 | МТЗ, АПВ ну, при РПВ "земля" от КУ | На оп.6-00/28 заменен изолятор. |  | 0.23264 |  | нет / 5ТП / 0,03МВт | 179 | +15, гроза
Ам ЦЭС | 10 | Кооперативная | 9 | 2014-06-06 | 11:45 | 2014-06-06 | 11:57 | 0.0083333 | "земля" от КУ | Повреждение на вед. ТП. |  | 0.0083333 |  | нет / 0,19МВт | 38 | +20, обл
Ам ЦЭС | 110 | Ивановка - Полевая |  | 2014-06-06 | 14:40 | 2014-06-06 | 14:47 | 0.0048611 | Ивановка: НЗПН 2ст, АПВ ну, РПВ усп. Полевая: НЗНП 2ст, АПВ усп. | Схема ренонтная, ВЛ-110 в радиальном режиме. Обесточивалось 6 ПС: Полевая, Анновка, Озерная, Хвойная, Черемушки, Александровка. ИМФ ф.В 19,3км. На оп.75 гнездование птиц (аисты). |  | 0.0048611 |  | 9541чел / 3,8МВт | 443 | +24, облачно
Ам ЦЭС | 10 | Тамбовка | 4 | 2014-06-06 | 15:31 | 2014-06-06 | 17:52 | 0.097917 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв. | с. Тамбовка, Орлецк, 300чел. Повреждение кабельной муфты на оп.1. Переведено на резервный кабель. |  | 0.097917 |  | нет / 0,07МВт | 176 | +24, облачно
Ам ЦЭС | 10 | Чигири | 22 | 2014-06-06 | 16:37 | 2014-06-06 | 16:40 | 0.0020833 | МТЗ | Повреждение на вед. участке. |  | 0.0020833 |  | нет | 88 | +24, облачно
Ам ЗЭС | 35 | Коболдо - Златоустовск |  | 2014-06-06 | 18:41 | 2014-06-06 | 21:23 | 0.1125 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв. | Возгорание трансформатора на вед ПС ХЭС (Sтр= 750 кВа, обслуживание РСК). Вкл с откл ЛР на вед ПС ХЭС (артель, быта нет) 7.6.14 не занимались (размыта дорога). 10.6.14 собственник не предоставил тр-р для замены. 11.6.14 произведен монтаж тр-ра, в 19:00 поставлен на ХХ, в 23:00 под нагрузку (Sтр=1,8 МВА). |  | 0.1125 |  | 1891 чел / 0,5МВт | 1300 | +20, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Унгун | 152 | 2014-06-06 | 19:12 | 2014-06-06 | 19:12 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +18, дождь
ЭС ЕАО | 10 | Унгун | 165 | 2014-06-06 | 19:12 | 2014-06-06 | 19:15 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0020833 |  | нет | 2 | +18, дождь
Хаб ЭС | 110 | Николаевская ТЭЦ - Многовершинная | С-171 | 2014-06-06 | 19:25 | 2014-06-06 | 19:32 | 0.0048611 | НЗНП 1ст, АПВ ну, РПВ усп. | На ПС Многовершинная АВР-6 успешно. Обход без замечаний | АВР-6 усп. | 0 |  | нет | 0 | +18, дождь
Прим ЭС | 10 | Плавзавод | 3 | 2014-06-06 | 19:30 | 2014-06-06 | 23:20 | 0.15972 | МТЗ, АПВ ну. | с.Каменка, 2050чел. Повреждена концевая муфта КЛ от РТП до ТП-1054. Произведен ремонт, восстановлена норм.схема. |  | 0.15972 |  | школа / 6ТП / 0,48МВт | 1840 | +20, обл
Хаб ЭС | 6 | Маго | 6 | 2014-06-06 | 21:30 | 2014-06-06 | 22:42 | 0.05 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну | Вкл с выделенным уч (ост 600 чел). Падение оп.6-72/3, 6-00/73, 6-00/74, 6-00/75 (дерев.). Восстановлено и включено полностью в 9:46. |  | 0.05 |  | насосн/ 0,5 МВт/ 1223 чел | 2183 | +20, ветер
Хаб ЭС | 10 | Корфовская | реклоузер по ф9 | 2014-06-06 | 23:04 | 2014-06-07 | 15:03 | 0.66597 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | Накренилась оп.97 (ж/б, в болоте), перекрытие на поросль. Устранено. |  | 0.66597 |  | нет/ 0,1 МВт/368 чел | 1749 | +12, пасмурно
ЭС ЕАО | 10 | Ленинск | 208 | 2014-06-06 | 23:56 | 2014-06-07 | 1:55 | 0.082639 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл с выделенным уч (без нагрузки). В пр.оп.208-00/54-55 обнаружена обгоревшая ветка под проводами. Включено полностью в 13:01. | ПС Дежнево ф50 | 0.082639 |  | школа, насосон/ 0,15 МВт/ 600 чел | 161 | +17, облачно
Хаб ЭС | 10 | Вяземская | 11 | 2014-06-07 | 7:20 | 2014-06-07 | 8:20 | 0.041667 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл с выделенным уч.без нагрузки (потребителю обеспечен резерв). Повреждение кабельной муфты в переходе ч/з ж/д. | ПС Красицкая ф10 | 0.0625 | 2014-06-07 08:50 | нет/ 0,2 МВт/456 чел | 208 | +12, облачно
ЭС ЕАО | 10 | Воскресеновка | 116 | 2014-06-07 | 9:12 | 2014-06-07 | 9:40 | 0.019444 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Воскресеновка, 449чел. |  | 0.019444 |  | школа, насосная / 5ТП / 0,05МВт | 37 | +14, облачно
ЭС ЕАО | 6 | ТЭЦ | 3 | 2014-06-07 | 10:00 | 2014-06-07 | 17:04 | 0.29444 | МТО, АПВ нет, РПВ ну | г.Биробиджан. Сбита оп.2-00/4, виновник на месте. Сообщено в СБ, полицию. Потребители запитаны от резерва. | ф.98 ПС ЧТФ | 0.021528 | 2014-06-07 10:31 | вокзал, д/с / 15ТП / 0,3МВт | 152 | +14, облачно
ЮЯ ЭС | 10 | Укулан | МПС | 2014-06-07 | 10:53 | 2014-06-07 | 10:53 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +14, дождь
Хаб ЭС | 10 | Б.Гора | 2 | 2014-06-07 | 10:55 | 2014-06-07 | 10:59 | 0.0027778 | ав.откл., АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0027778 |  | нет / 0,07МВт | 5 | +15, облачно
Хаб ЭС | 10 | Хурба | 13 | 2014-06-07 | 15:15 | 2014-06-07 | 15:28 | 0.0090278 | ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Включен без отпайки на вед. ТП, повреждение ВЛР-13-06/1. Установлен ШУНТ и все включено в 19:13. Устранено в 17:20 9.6.14 |  | 0.0090278 |  | нет / 22ТП / 1МВт | 215 | +15, дождь
Хаб ЭС | 10 | Петровичи | 11 | 2014-06-07 | 17:30 | 2014-06-07 | 18:18 | 0.033333 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | с.Петровичи, Полётное, Прудки, 1522чел. Включено часть фидера, обесточено 4ТП. В 20:50 включено все. На вводе в ТП-526 провис проводов, схлест. Устранено. |  | 0.033333 |  | насосная, школа, д/с / 20ТП / 1МВт | 874 | +16, пасм
ЭС ЕАО | 6 | ГЗУ | 477 | 2014-06-07 | 18:06 | 2014-06-07 | 18:20 | 0.0097222 | "земля" от КУ | г.Биробиджан, 1500чел. Сторонним а/м при разгрузке дров ударена оп.477-05/5, провод в пр.оп.05/5-6 провис и коснулся провода ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-802 в пр.оп.802-3/3-4. Виновник скрылся. Сообщено в СБ, полицию. Устранено (21:21), восстановлена норм.схема. |  | 0.0097222 |  | в/ч / 12ТП / 0,15МВт | 34 | +16, пасм
Прим ЭС | 35 | Партизан - Авангард с отп Горная,Северная | №1 | 2014-06-07 | 23:43 | 2014-06-07 | 23:43 | 0 | ДЗ 2з, АПВ усп | Осмотр ПС без замечаний. Осмотр без замечаний |  | 0 |  | нет | 0 | +15, облачно
Прим ЭС | 35 | Партизан - Авангард с отп Горная,Северная | №2 | 2014-06-07 | 23:43 | 2014-06-07 | 23:43 | 0 | ДЗ 2з, АПВ усп | Осмотр ПС без замечаний. Осмотр без замечаний |  | 0 |  | нет | 0 | +15, облачно
ЭС ЕАО | 110 | Ленинск - Дежнево | С-59 | 2014-06-08 | 3:42 | 2014-06-08 | 3:42 | 0 | Ленинск: ТНЗНП 1ст, АПВ усп; Дежнево: 3 ст НЗНП, АПВ усп | ИМФ 24,1км, фВ. Обход без замечаний |  | 0 |  | нет | 0 | +14, облачно
Прим ЭС | 10 | Краскино | 4 | 2014-06-08 | 4:35 | 2014-06-08 | 12:02 | 0.31042 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | В 9:57 включен головной участок без нагрузки.В 12:02 включен без двух ТП (соцобъектов нет). В 12:47 включен без одного ТП. В 14:25 включено все. В ТП-4062 повреждение на вед.фидере 0,4 кВ (АВ не откл-ся). Запланирована проверка РЗА |  | 0.31042 |  | школа, д/с/0,3 МВт/ 560 чел/ 5ТП | 700 | +14, облачно
Ам ЗЭС | 10 | Новокиевка | 6 | 2014-06-08 | 7:03 | 2014-06-08 | 7:03 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +14, облачно
Ам ЗЭС | 10 | Новокиевка | 10 | 2014-06-08 | 7:03 | 2014-06-08 | 7:03 | 0 | МТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +14, облачно
Прим ЭС | 10 | Хороль | 16 | 2014-06-08 | 7:05 | 2014-06-08 | 7:05 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +16, облачно
Ам ЦЭС | 10 | Владимировка | 10 | 2014-06-08 | 12:15 | 2014-06-08 | 14:59 | 0.11389 | МТО, АПВ ну, РПВ не произв (инфор о поврежд) | ТП-10-6 поврежден изолятор на траверсе. Устранено |  | 0.11389 |  | больница / 22 ТП / 300 чел | 918 | +25, ветер
ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан | 18 | 2014-06-08 | 12:58 | 2014-06-08 | 14:18 | 0.055556 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | В 14:18 запитано 10 ТП, в 14:30 все. Причина не установлена |  | 0.055556 |  | больница / 525 чел / 15 ТП | 92 | +20, облачно
Ам ЗЭС | 35 | Серышево - Арга |  | 2014-06-08 | 13:05 | 2014-06-08 | 15:02 | 0.08125 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Lбаза=25 км(серышево). Осмотр ПС без замечаний. Линия введена в работу, причина не установлена |  | 0.08125 |  | 6 нас.пунктов, 2500 чел / 25ТП / 0,4 МВт | 353 | +25, ветер
Ам СЭС | 10 | Светлая | 26 | 2014-06-08 | 13:57 | 2014-06-08 | 16:00 | 0.085417 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | В 16:00 включен голов.уч-к без нагрузки. В 18:33 обеспечен резерв потребителю. Выделен участок без нагрузки. ОП 47 обрыв провода. Устранено в 16:04 10.6.14. | ф.7 | 0.19167 | 2014-06-08 18:33 | школа, больница, дс / 4ТП / 775 чел / | 608 | +20, ветер
Хаб ЭС | 10 | Хурба | 13 | 2014-06-08 | 16:35 | 2014-06-08 | 17:45 | 0.048611 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну | Поврежден вводной кабель ТП-313 (садовод.общество). Устранено и все включено в 17:20 9.6.14 |  | 0.048611 |  | 250 чел / 22ТП / 0,3 МВт | 800 | +20, ясно
Прим ЭС | 10 | Краскино | 4 | 2014-06-08 | 18:30 | 2014-06-08 | 22:29 | 0.16597 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | На оп.146/16 повреждены подвесные изоляторы двух фаз. Устранено. |  | 0.16597 |  | школа, д/с/0,3 МВт/ 560 чел/ 5ТП | 600 | +14, облачно
Прим ЭС | 10 | Ильинка | 9 | 2014-06-08 | 19:20 | 2014-06-08 | 21:15 | 0.079861 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Включен до РС-347 (оп.440), без П/З Виноградное (на ДГ). Оп.764 наклонилась (болотистая местность) провода легли на дерево и перегорели. Опору выправили, провода восстановили и включили полностью 9.6.14 в 22:13. |  | 0.079861 |  | школа / 16 ТП / 730 чел / 0,2 МВт | 346 | +23, ясно
Хаб ЭС | 10 | Сита | 4 | 2014-06-08 | 21:00 | 2014-06-09 | 16:06 | 0.79583 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну. | с.Сита, 34 км. Змейка, 78чел. В 22:00 включен до Р-1, запитана АЗС. 9.6.14 16:06 включено все. Убрано дерево в пр.оп.147-148, без повреждения |  | 0.79583 |  | нет / 3ТП / 0,02МВт | 325 | +16, дождь
Прим ЭС | 110 | Береговая2 - Топаз - Песчаная |  | 2014-06-08 | 21:32 | 2014-06-08 | 21:32 | 0 | ТЗНП 1ст, ДЗ 1ст, АПВ усп. | ИМФ-8,8 км ф.В. Обход 9.6.14. Пр.оп.52-53 под линией упавшее дерево. |  | 0 |  | нет | 0 | +20, неб дождь
Прим ЭС | 10 | Корсаковка | 2 | 2014-06-09 | 6:53 | 2014-06-09 | 6:58 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | школа / 8ТП / 700чел / 0,5МВт | 22 | +15, дождь
Прим ЭС | 10 | Дмитриевка | 2 | 2014-06-09 | 8:33 | 2014-06-09 | 12:36 | 0.16875 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | В 8:55 включен головной участок без нагрузки. Повреждение на вед.ТП. Оп.126 обрыв вязки ф.В. Устранено |  | 0.16875 |  | школа, дс, психдиспансер / 12ТП / 831 чел / 0,3 МВт | 588 | +15, дождь
Прим ЭС | 6 | Милоградово | по ф.7 реклоузер №2 | 2014-06-09 | 8:40 | 2014-06-09 | 9:52 | 0.05 | МТЗ, АПВ нет, РПВ не произв. | Включен после осмотра, замечаний не выявлено. |  | 0.05 |  | школа (ЕГЭ) / 260 чел / 7ТП / 0,4 МВт | 292 | +15, дождь
Прим ЭС | 10 | Ильинка | В-10-Т1 | 2014-06-09 | 9:23 | 2014-06-09 | 16:10 | 0.28264 | МТЗ | Обесточена 1,2сш-10 кВ (Т2 в резерве). Обеспечен резерв кроме ф.10 (РСК, при включении "земля" КУ). Произведена ревизия приводов присоед-й, чистка изоляции | Т2 | 0.011806 | 2014-06-09 09:40 | 1000чел / 10ТП / 2,4 МВт | 300 | +15, дождь
Прим ЭС | 10 | Ильинка | 10 | 2014-06-09 | 9:23 | 2014-06-09 | 11:20 | 0.08125 | "земля" от КУ | Включен для отыскания "земли", повреждение самоустранилось |  | 0.08125 |  | школа / 16 ТП / 730 чел | 925 | +15, дождь
Прим ЭС | 6 | Горная | 4 | 2014-06-09 | 9:31 | 2014-06-09 | 9:35 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп |  |  | 0.0027778 |  | нет / 1ТП / 0,01МВт/ 50 чел. | 5 | +15, дождь
Прим ЭС | 6 | Северная | 7 | 2014-06-09 | 9:31 | 2014-06-09 | 11:20 | 0.075694 | МТЗ, АПВ выв, РПВ не произ | Включен после обхода, причина не установлена |  | 0.075694 |  | школа / 404 чел / 16 ТП / 0,5 МВт | 690 | +15, дождь
Прим ЭС | 6 | Горная | 6 | 2014-06-09 | 9:31 | 2014-06-09 | 9:35 | 0.0027778 | Ав.откл, АПВ выв, РПВ усп |  |  | 0.0027778 |  | школа, связь / 11ТП / 0,9 МВт / 1289 чел | 50 | +15, дождь
Ам ЦЭС | 10 | Чигири | 20 | 2014-06-09 | 9:37 | 2014-06-09 | 11:38 | 0.084028 | МТЗ, АПВ выв, РПВ не произ (инфор о поврежд) | Отгорел шлейф на ЛР-209. Устранено | ф.1 | 0.013889 | 2014-06-09 09:57 | нет / 100 чел / 0,28 МВт | 93 | +20, пасмурно
Прим ЭС | 6 | Северная | 9 | 2014-06-09 | 9:37 | 2014-06-09 | 12:55 | 0.1375 | "земля" от КУ | Отгорел шлейф оп.1. Устранено | ф.13 | 0.0090278 | 2014-06-09 09:50 | школа, водозабор / 201 чел / 3ТП / 0,5 МВт | 150 | +15, дождь
Прим ЭС | 6 | Партизан | 7 | 2014-06-09 | 9:55 | 2014-06-09 | 10:50 | 0.038194 | МТО, АПВ выв, РПВ ну | Включен без вед.ТП "Пушкинская 110", участок РСК пр 49/1-49/2 обрыв провода. Устранено и все включено в 14:27 |  | 0.038194 |  | школа, дс / 1460 чел / 15 ТП / 1 МВт | 920 | +15, дождь
Прим ЭС | 10 | Россия | 7 | 2014-06-09 | 10:30 | 2014-06-09 | 11:16 | 0.031944 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Включен без ТП 20863 (течь кровли). Устранено и все включено в 18:32 |  | 0.031944 |  | нет / 7ТП / 0,1 МВт / 450 чел | 53 | +15, дождь
Прим ЭС | 10 | Россия | 6 | 2014-06-09 | 10:30 | 2014-06-09 | 10:38 | 0.0055556 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0055556 |  | школа / 13 ТП / 900 чел / 0,4 МВт | 10 | +15, дождь
Прим ЭС | 10 | Губерово | 6 | 2014-06-09 | 11:00 | 2014-06-09 | 11:05 | 0.0034722 | "земля" от КУ | Повреждение на вед.отппайке |  | 0.0034722 |  | насосная, п/з / 20 чел / 4ТП / 0,1 МВт | 8 | +15, дождь
Прим ЭС | 10 | Баневур | В-10-Т1 | 2014-06-09 | 13:47 | 2014-06-09 | 14:00 | 0.0090278 | МТЗ, РПВ усп | Осмотр ПС: обнаружен откл-й ф.5, на ТТ 10кВ обнаружены следы перекрытия ф.С; В-10 Т2 изменение цвета масла, требуется замена масла. Работа АВР 10кВ неусп, откл. В-10-Т2. |  | 0.0090278 |  | учтен | учтен | +15, дождь
Прим ЭС | 10 | Баневур | В-10-Т2 | 2014-06-09 | 13:47 | 2014-06-09 | 21:10 | 0.30764 | МТЗ | В-10 Т2 изменение цвета масла, требуется замена масла. Устранено в 20-00, схема восстановлена | СВ-10 | 0.018056 | 2014-06-09 14:13 | 1500 чел / 2МВт | 2304 | +15, дождь
Прим ЭС | 10 | Баневур | 5 | 2014-06-09 | 13:47 | 2014-06-10 | 18:46 | 1899-12-31 04:59 | МТЗ | Следы перекрытия на ТТ-10 кВ ф.С, повреждение В-10. В 19:42 обеспечен резерв по ф.4 (кроме с.Долина, 4ТП). В 22:13 запитано с.Долина. 10.06.14.заменены баки по В-10, проходные изоляторы и ТТ, проверка РЗА. Схема восстановлена | ф.4 | 0.24653 | 2014-06-09 19:42 | нет / 7ТП / 150 чел | 100 | +15, дождь
Ам ЦЭС | 110 | Белогорская - Среднебелая |  | 2014-06-09 | 15:37 | 2014-06-09 | 15:52 | 0.010417 | 1 ст НЗНП, МТО, АПВ ну, РПВ усп | Обесточивались ПС-110 Среднебелая, Некрасовка, 4ПС-35. Обход зоны ИМФ без замечаний |  | 0.010417 |  | 14 000 чел / 2,5 МВт | 647 | +20, ясно
Хаб ЭС | 6 | ЛПБ | В-6-2Т | 2014-06-09 | 16:35 | 2014-06-09 | 16:50 | 0.010417 | МТЗ, РПВ усп | Обесточена 2сш-6 кВ. При осмотре: отключен ф.13 (РСК, Ав.откл). Включен без ф.13 |  | 0.010417 |  | нет / 0,2МВт | 50 | +20, ясно
Хаб ЭС | 6 | ЛПБ | 13 | 2014-06-09 | 16:35 | 2014-06-09 | 20:51 | 0.17778 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ ну | с-з Хопкинский, Устранен схлест в пр.4-5 (пересечение с дорогой, без повреждения провода) |  | 0.17778 |  | нет / 3ТП / 180 чел / 0,07МВт | 303 | +20, ясно
Ам ВЭС | 6 | Прогресс | 7 | 2014-06-10 | 2:14 | 2014-06-10 | 4:24 | 0.090278 | МТО, МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | Включен без 1 ТП-255 (10 частн.домов, гаражи). Повреждение вводного кабеля в ТП-255, перегорело три провода от оп.8/2 до ТП-255. Устранено 10.6.14 в 10:10 |  | 0.090278 |  | насосная, КНС / 16ТП / 4150чел / 0,13МВт | 275 | +16, облачно
Прим ЭС | 10 | Сокольчи | 2 | 2014-06-10 | 6:06 | 2014-06-10 | 6:11 | 0.0034722 | ав.откл., АПВ нет, РПВ усп. | п.Черноручье, п.Валентин, 569 чел. |  | 0.0034722 |  | школа, больница, скважина / 15ТП / 0,6МВт | 30 | +15, гроза
Прим ЭС | 10 | Сокольчи | 6 | 2014-06-10 | 6:06 | 2014-06-10 | 7:18 | 0.05 | ав.откл., АПВ нет, РПВ ну, РПВ2 усп. | п.Сокольчи, 143чел. Включили после прохождения грозы. |  | 0.05 |  | школа, д/с / 6ТП / 0,2МВт | 98 | +15, гроза
Прим ЭС | 35 | Спасск - Луговая |  | 2014-06-10 | 7:03 | 2014-06-10 | 7:03 | 0 | ДЗ 1ст, АПВ усп. | Опора № 83 разрушено 2 изолятора ПС -70, опора 81 и 87 разрушено по одному изолятору ПС-70. Устранено 11.6.14 |  | 0 |  | нет | 0 | +16, облачно
ЭС ЕАО | 6 | ТЭЦ | 3 | 2014-06-10 | 8:11 | 2014-06-10 | 8:12 | 0.00069444 | МТО, АПВ выв, РПВ усп |  |  | 0.00069444 |  | дс, школа / 13 ТП / 3000 чел / 0,96 МВт | 16 | +18, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Чугуевка | 0 | 2014-06-10 | 9:13 | 2014-06-10 | 9:15 | 0.0013889 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0013889 |  | насосная, ИТК, д/дом / 980 чел / 0,48 МВт | 16 | +17, морось
Прим ЭС | 10 | Михайловка | 1 | 2014-06-10 | 9:33 | 2014-06-10 | 9:41 | 0.0055556 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0055556 |  | нет / 500 чел / 2ТП / 0,04 МВт | 6 | +15, дождь
Прим ЭС | 10 | Михайловка | 7 | 2014-06-10 | 9:37 | 2014-06-10 | 14:07 | 0.1875 | "земля" от КУ | часть с. Михайловка 500 чел. На опоре № 32 заменили два разрушенных изолятора |  | 0.1875 |  | нет/5ТП/0,08 МВт | 662 | +15, дождь
ЭС ЕАО | 10 | Дежнево | 50 | 2014-06-10 | 11:16 | 2014-06-10 | 11:24 | 0.0055556 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну, "перекос" КУ | При обходе в пролете ОП 50/00/144 - 50/03/1 обрыв провода. Рядом следы крупногаб. техники. Сообщено в с.б., полицию. Повреждение устранено. |  | 0.0055556 |  | 3 д/сада / 2400 чел / | 13 | +22, обл.
Ам ЗЭС | 35 | Белогорская - Державинка |  | 2014-06-10 | 13:24 | 2014-06-10 | 13:24 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, обл.
Ам ЗЭС | 35 | Белогорская - Новосергеевка |  | 2014-06-10 | 17:14 | 2014-06-10 | 17:14 | 0 | МТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза
Ам ВЭС | 10 | Смелое | 7 | 2014-06-10 | 17:20 | 2014-06-10 | 17:20 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза
Ам СЭС | 10 | Энергия | 13 | 2014-06-10 | 18:36 | 2014-06-10 | 18:54 | 0.0125 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв. | часть г.Зея. Включен до ЛР 4 (без 2-х ТП). ТП-77 повреждена каб.муфта. Устранено и все включено в 22:05 |  | 0.0125 |  | школа, д/сад/14ТП | 170 | +20, обл.
Прим ЭС | 10 | Ильинка | 10 | 2014-06-10 | 18:46 | 2014-06-10 | 18:51 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | школа, дс / 1500 чел / 13ТП / 0,12 МВт | 10 | +19, дождь
Ам ЦЭС | 10 | Тамбовка | 14 | 2014-06-10 | 19:02 | 2014-06-10 | 19:33 | 0.021528 | Откл. КУ"Земля" | с.Косицино, 570ч. |  | 0.021528 |  | нет / 7ТП / 0,07 МВт | 35 | +22, ветер
Прим ЭС | 10 | Ильинка | 10 | 2014-06-10 | 19:10 | 2014-06-10 | 20:58 | 0.075 | МТЗ, АПВ нет, РПВ не произв | Причина не установлена. |  | 0.075 |  | школа, дс / 1500 чел / 13ТП / 0,12 МВт | 264 | +1, дождь
Ам ЗЭС | 10 | РП2 | 5 | 2014-06-10 | 19:20 | 2014-06-10 | 19:26 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0041667 |  | нет | 29 | +20, гроза
Прим ЭС | 10 | Самарка | 5 | 2014-06-10 | 19:38 | 2014-06-10 | 20:38 | 0.041667 | МТЗ,АПВ ну, РПВ ну | На оп.175 разрушен изолятор, провод лег на траверсу. Устранено. |  | 0.041667 |  | школа / 146 чел / 4ТП/0,1 МВТ | 190 | +18, дождь
Прим ЭС | 10 | Фадеево | 5 | 2014-06-10 | 19:50 | 2014-06-10 | 21:09 | 0.054861 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | В ТП-3142 заменили поврежденные проходные изоляторы ф.А и С |  | 0.054861 |  | школа, дет.дом / 12ТП / 528 чел / 0,3 МВт | 263 | +18, дождь
Прим ЭС | 35 | Бурная - Эгершельд | №1 | 2014-06-10 | 20:04 | 2014-06-11 | 3:46 | 0.32083 | ТЗНП, РПВ ну | Обесточены 1/2 ПС Эгершельд , вед. ПС Зеленая. Повреждение кабельной муфты КЛ №1, цепь1,ф.В. (нагрузка переведена на КЛ №1 цепь2). 12.6.14- КЛ №1 цепь1 смонтирована кабельная муфта (1100м.от ПС Бурная). На ПС Бурная повреждение кабельной воронки в яч. КЛ35 №1, цепь1. В 21:03 повреждения устранены КЛ введена в работу по нормальной схеме | ПС Эгершельд Т2; ПС Зеленая от ВЛ 35 "Русская-КЭТ с отп. Зеленая" (21:35). | 0.021528 | 2014-06-10 20:35 | 3490 чел / 3,1 МВт | 1550 | +18, обл.
Ам ВЭС | 6 | Бурейск | 26 | 2014-06-10 | 22:49 | 2014-06-10 | 22:53 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0027778 |  | нет / 0,03 МВт | 2 | +15, дождь
Прим ЭС | 10 | Ольга | 15 | 2014-06-10 | 23:00 | 2014-06-11 | 0:26 | 0.059722 | "земля" от КУ | В 0:26 включен головной участок до РЛ-20, (запитано 4ТП). В 13:07 на оп.№277 заменили изолятор, схему привели в исх. состояние. |  | 0.059722 |  | школа-интернат / 5ТП / 122 чел / 0,1 МВт | 383 | +15, дождь
Ам ВЭС | 10 | Отважное | 14 | 2014-06-11 | 1:31 | 2014-06-11 | 12:46 | 0.46875 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | В 9:19 включен до ОП 78. Повреждение на вед. отпайке. |  | 0.46875 |  | нет / 8 ТП / 179 чел / | 808 | +20, дождь
Ам ВЭС | 10 | Отважное | 9 | 2014-06-11 | 1:31 | 2014-06-11 | 14:13 | 0.52917 | "земля" от КУ | В 9:19 включен до ЛР 908. На ОП 245 заменили изолятор. |  | 0.52917 |  | нет / 2ТП / 118 чел | 200 | +20, дождь
ЭС ЕАО | 10 | БВС | 169 | 2014-06-11 | 5:04 | 2014-06-11 | 6:04 | 0.041667 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну, "земля" КУ | повреждение в вед. ТП |  | 0.041667 |  | нет / 4 ТП / 0,03 МВт | 84 | +20, дождь
Ам ЗЭС | 10 | Новоивановка | 1 | 2014-06-11 | 7:37 | 2014-06-11 | 8:11 | 0.023611 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | с.Новоивановка, 300ч. В ТП 11-04 заменили изолятор |  | 0.023611 |  | нет | 16 | +20, дождь
ЭС ЕАО | 10 | ГЗУ | 477 | 2014-06-11 | 8:23 | 2014-06-11 | 8:23 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | Повреждение в вед. ТП 703 |  | 0 |  | нет | 0 | +21, дождь
Ам ВЭС | 10 | Поярково | 4 | 2014-06-11 | 13:39 | 2014-06-11 | 14:12 | 0.022917 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | п.Поярково, 2000ч. В пр.оп. 39-40 убрана ветка. |  | 0.022917 |  | больница, суд, школа | 240 | +28, ясно
Прим ЭС | 35 | Спасск - Вишневка |  | 2014-06-11 | 14:29 | 2014-06-11 | 14:29 | 0 | ДЗ 2 з, АПВ усп. | Оп.34-35 отгорел шлейф ф.С. Устранено 18:36. |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Хабаровская | 4 | 2014-06-11 | 15:10 | 2014-06-11 | 16:25 | 0.052083 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл с выделенным поврежденным уч (каб.муфта в ТП605), без нагрузки. |  | 0.052083 |  | больница / 1120 чел / 15ТП / 0,2 МВт | 301 | +25, ясно
Прим ЭС | 10 | Лесозаводск | 15 | 2014-06-11 | 15:12 | 2014-06-11 | 18:51 | 0.15208 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | На оп.66, 70 заменили четыре изолятора. |  | 0.15208 |  | нет / 8ТП / насосная / 0,07 МВт | 260 | +19, гроза
Ам ВЭС | 10 | Городская | 10 | 2014-06-11 | 15:39 | 2014-06-11 | 15:39 | 0 | Ав.откл, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +28, гроза
Прим ЭС | 110 | Глубинная - Восток |  | 2014-06-11 | 17:01 | 2014-06-11 | 17:01 | 0 | ЗНЗ 1 ст, АПВ усп. | В пр.оп.182-183 сильный наклон дерева (осина), при ветре возможно касание проводов. 12.6.14 пр оп 182-183 произведена чистка просеки (по согласованию с потребителем, 11:00-12:00 с ограничением, Рогр=3МВт, 4000 чел). |  | 0 |  | нет | 0 | +19, обл.
Ам ЗЭС | 10 | РП2 | 15 | 2014-06-11 | 17:08 | 2014-06-11 | 17:42 | 0.023611 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Включен до ТП 87 (остается откл. 3-и ТП) В19:00 включено без ТП87 (ост 4 пяти этажн дома), вкл ч/з 24:37 . Повреждение каб. муфты. Устранено. |  | 0.023611 |  | нет | 250 | +28, обл.
Прим ЭС | 10 | Чугуевка | 16 | 2014-06-11 | 17:15 | 2014-06-11 | 18:41 | 0.059722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | В 18-41 без ТП-3092 , вкл ч/з 5:23. Оп 254 поврежден изолятор, провод на траверсе. Устранено. |  | 0.059722 |  | нет / 1511 чел / 20ТП / 0,4 МВт | 573 | +22, гроза
Ам ВЭС | 35 | Трудовое - Максимовка |  | 2014-06-11 | 17:16 | 2014-06-11 | 17:26 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0069444 |  | нет/0,36 Мвт | 60 | +28, гроза
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 16 | 2014-06-11 | 17:30 | 2014-06-11 | 18:05 | 0.024306 | МТО, АПВ выв, РПВ усп | на х.х. |  | 0 |  |  | 0 | +22, гроза
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 3 | 2014-06-11 | 17:30 | 2014-06-11 | 18:02 | 0.022222 | МТО, АПВ выв., РПВ усп | с.Халкиндон, Светлое, 1293 чел. |  | 0.022222 |  | школа/21ТП/0,5 МВт | 493 | +22, гроза
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 6 | 2014-06-11 | 17:30 | 2014-06-11 | 18:02 | 0.022222 | МТО, АПВ выв., РПВ усп | с. Монастырище, 2600ч. |  | 0.022222 |  | школа/12ТП/1 МВт | 1025 | +22, гроза
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 15 | 2014-06-11 | 17:30 | 2014-06-11 | 18:02 | 0.022222 | МТО, АПВ выв., РПВ усп после прохождения грозы. | с.Сибирцево, 492ч. |  | 0.022222 |  | поликлиника/11Тп/0,3 МВт | 0 | +22, гроза
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 17 | 2014-06-11 | 17:30 | 2014-06-11 | 18:02 | 0.022222 | МТО, АПВ выв., РПВ усп после прохождения грозы. | с.Орехово, 282 чел. |  | 0.022222 |  | нет/6Тп/0,1 Мвт | 32 | +22, гроза
Прим ЭС | 10 | Манзовка | СВ 10 | 2014-06-11 | 17:30 | 2014-06-11 | 18:02 | 0.022222 | МТО, АПВ выв., РПВ усп после прохождения грозы. | Обесточена 2сш-10 кВ |  | 0.022222 |  | нет / 0,9 МВт | 1972 | +22, гроза
Ам ВЭС | 10 | Варваровка | 25 | 2014-06-11 | 17:46 | 2014-06-11 | 17:49 | 0.0020833 | МТО, АПВ запрет, РПВ усп. | Гроза |  | 0.0020833 |  | нет | 22 | +26, гроза
Прим ЭС | 10 | Павло-Федоровка | 7 | 2014-06-11 | 17:47 | 2014-06-11 | 17:48 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ не раб., РПВ усп. |  |  | 0.00069444 |  | нет | 5 | +22, гроза
Прим ЭС | 10 | Ярославка | 6 | 2014-06-11 | 17:50 | 2014-06-11 | 17:50 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, гроза
Ам ВЭС | 10 | Варваровка | 26 | 2014-06-11 | 17:56 | 2014-06-11 | 17:57 | 0.00069444 | МТО, АПВ запрет, РПВ усп. | Гроза |  | 0.00069444 |  | нет | 4 | +26, гроза
Прим ЭС | 10 | Чугуевка | 0 | 2014-06-11 | 18:03 | 2014-06-11 | 19:25 | 0.056944 | "земля" от КУ | часть с.Чугуевка, часть Н.Михайловка, 1500ч. В 19-25 включили без ТП-3178. Поврежден ввод.кабель, в 20:38 введен в работу резервный, все запитано |  | 0.056944 |  | нет / 20ТП / 0,4 МВт | 642 | +20, гроза
Прим ЭС | 10 | Барано-Оренбургская | 1 | 2014-06-11 | 18:15 | 2014-06-11 | 18:20 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | нет / 200 чел / 0,05 МВт | 4 | +22, гроза
Прим ЭС | 35 | Ново-Сысоевка - В2 |  | 2014-06-11 | 18:19 | 2014-06-11 | 18:48 | 0.020139 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | обесточены ПС: В-2, ПС Варфаламеевка, ПС Яковлевка, ПС Андреевка, ПС Яблоновка. |  | 0.020139 |  | 3 Мвт/4500ч. | 1600 | +22, гроза
Прим ЭС | 35 | Спасск - Вишневка |  | 2014-06-11 | 19:16 | 2014-06-11 | 19:17 | 0.00069444 | "земля" от КУ | В 19-17 включили для поиска "земли" прибором, "земля" самоустранилась. 12.6.14 произведен обход, оп.77 заменен поврежденный изолятор (в 17:15) |  | 0.00069444 |  | нет / 1,7 МВт | 30 | +20, гроза
Хаб ЭС | 10 | Петровичи | 11 | 2014-06-11 | 19:30 | 2014-06-11 | 23:54 | 0.18333 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну | Пр.оп.151-152 убрано дерево без повреждений |  | 0.18333 |  | 1569 чел / школа,насосная/ 20ТП / 0,35 МВт | 1518 | +26, обл.
Прим ЭС | 10 | Полевая | 20 | 2014-06-11 | 19:35 | 2014-06-11 | 20:35 | 0.041667 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | с.Степное, 400ч. |  | 0.041667 |  | школа,д/сад/11ТП | 294 | +22, гроза
Ам ВЭС | 10 | Бурейск | 24 | 2014-06-11 | 19:32 | 2014-06-11 | 20:24 | 0.036111 | МТЗ, Апв ну, РПВ-усп | с.Николаевка. Включен после прохождения грозы |  | 0.036111 |  | нет / 9 ТП / | 92 | +25, гроза
Ам ВЭС | 35 | Завитая - Куприяновка |  | 2014-06-11 | 20:25 | 2014-06-11 | 20:25 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Б-Оренбургская | 6 | 2014-06-11 | 20:00 | 2014-06-11 | 20:05 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | школа, 1500 чел / 13 ТП / 0,6 МВт | 24 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Липовцы | 10 | 2014-06-11 | 19:40 | 2014-06-11 | 20:51 | 0.049306 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.049306 |  | школа, 608 чел / 3ТП / 0,4 МВт | 260 | +25, гроза
Прим ЭС | 35 | Липовцы - Игнатьевка |  | 2014-06-11 | 19:40 | 2014-06-11 | 19:40 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  |  | 0 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 17 | 2014-06-11 | 19:48 | 2014-06-12 | 14:24 | 0.775 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Вкл без 2 ТП, вкл ч/з 22:22 . ТП-7307 повреждение изоляторов; повреждение каб.вставки м/ду ТП и реклоузером. Устранено. Восстановлена исходная сх. |  | 0.775 |  | нет/ 0,1 МВт/ 282 чел | 603 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | И | 3 | 2014-06-11 | 20:00 | 2014-06-11 | 20:30 | 0.020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.020833 |  | школа, дс / 1217 чел / 27 ТП / 0,8 МВт | 270 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Осиновка | 4 | 2014-06-11 | 20:44 | 2014-06-11 | 20:48 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0027778 |  | нет / 1ТП / 0,2 МВт | 20 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Полевая | 16 | 2014-06-11 | 20:37 | 2014-06-12 | 0:40 | 0.16875 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | В 22:56 включен головной участок(без нагрузки). В 0:40 включен без ТП 5606 (поврежден ввод.кабель). В 1:20 отсоединен поврежден-й кабель, запитано все. Устранено 12.6.14 в 12:40, восст.норм.сх. |  | 0.16875 |  | школа, дс / 1000 чел / 16ТП / 0,1 МВт | 882 | +25, гроза
Ам ЦЭС | 10 | РП-Козьмодемьяновка | 12 | 2014-06-11 | 20:55 | 2014-06-11 | 21:05 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0069444 |  | нет | 2 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Родина | 6 | 2014-06-11 | 22:18 | 2014-06-11 | 22:26 | 0.0055556 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0055556 |  | нет / 6ТП / 0,02 МВт | 7 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | В.Перевал | 1 | 2014-06-11 | 22:48 | 2014-06-11 | 22:50 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0013889 |  | школа / 8ТП / 1673 чел / 0,2 Мвт | 2 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Кировка | 3 | 2014-06-11 | 21:49 | 2014-06-11 | 21:49 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Рощино | 2 | 2014-06-11 | 21:50 | 2014-06-11 | 21:52 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0013889 |  | школа, дс, водозабор / 16ТП / 3750 чел / 0,9 МВт | 2 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Речная | 5 | 2014-06-11 | 21:44 | 2014-06-11 | 21:48 | 0.0027778 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0027778 |  | нефтебаза, КЭЧ / 10ТП / 1019 чел / 0,6 МВт | 15 | +25, гроза
Прим ЭС | 6 | Михайловка | 2 | 2014-06-11 | 21:23 | 2014-06-11 | 21:33 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0069444 |  | нет / 7ТП / 0,5 МВт | 22 | +25, гроза
Прим ЭС | 6 | Михайловка | 9 | 2014-06-11 | 21:23 | 2014-06-11 | 21:33 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп | на х.х. |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Прим ЭС | 35 | Уссурийск-1 - Мелькомбинат |  | 2014-06-11 | 21:26 | 2014-06-11 | 21:26 | 0 | МТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Рождественка | 8 | 2014-06-11 | 22:56 | 2014-06-12 | 14:22 | 0.64306 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение ТТ в яч.ф8. Произведена замена. | ф.5 Веденка, ф.7 Рождественка | 0.22917 | 2014-06-12 04:26 | нет / 2ТП / 243 чел / 0,1 МВт | 144 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Рождественка | 7 | 2014-06-11 | 22:56 | 2014-06-11 | 22:59 | 0.0020833 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0020833 |  | школа, дс / 6ТП / 728 чел / 0,2 МВт | 2 | +25, гроза
Хаб ЭС | 35 | Смирновка | В-35-Т1 | 2014-06-11 | 22:50 | 2014-06-11 | 23:50 | 0.041667 | без блинкеров | Обесточена ПС (однотрансф-я). Неисправность цепей РЗА В-10-Т1. 12.6.14 проверка РЗА- негерметичность клемного ящика, затекание воды. Устранено |  | 0.041667 |  | 737 чел / 25ТП / 1,1 МВт | 1090 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Промышленная | 1 | 2014-06-11 | 22:56 | 2014-06-11 | 23:03 | 0.0048611 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0048611 |  | быта нет / 2ТП / 0,05 МВт | 1 | +25, гроза
Хаб ЭС | 10 | Пивань | 8 | 2014-06-11 | 22:39 | 2014-06-11 | 23:00 | 0.014583 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Повреждение на вед.ТП |  | 0.014583 |  | школа / 1700 чел / 1,1 МВт | 400 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Шмаковка | 10 | 2014-06-11 | 22:15 | 2014-06-11 | 22:15 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +17, гроза
Прим ЭС | 10 | Лесозаводск | 15 | 2014-06-11 | 23:28 | 2014-06-11 | 23:37 | 0.00625 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.00625 |  | нет / 10 ТП | 10 | +17, гроза
Прим ЭС | 10 | Малиново | В-10-Т1 | 2014-06-12 | 0:07 | 2014-06-12 | 0:18 | 0.0076389 | МТЗ, РПВ усп | Обесточена сш-10 кВ (ПС однотрансф-я) |  | 0.0076389 |  | 0,8 МВт | 205 | +17, гроза
Прим ЭС | 10 | Малиново | 1 | 2014-06-12 | 0:07 | 2014-06-12 | 0:37 | 0.020833 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.020833 |  | нет / 403 чел / 7ТП / 0,1 МВт | 50 | +17, гроза
Прим ЭС | 10 | Малиново | 3 | 2014-06-12 | 0:07 | 2014-06-12 | 0:37 | 0.020833 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.020833 |  | нет / 4ТП / 381 чел / 0,1 МВт | 50 | +17, гроза
Прим ЭС | 10 | Малиново | 2 | 2014-06-12 | 0:07 | 2014-06-12 | 0:37 | 0.020833 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.020833 |  | дс, школа / 10ТП / 831 чел / 0,2 МВт | 100 | +17, гроза
Прим ЭС | 10 | Лесозаводск | 13 | 2014-06-12 | 1:20 | 2014-06-12 | 1:25 | 0.0034722 | "земля" от КУ | Вкл с выделенным поврежденным уч. Потребителю обеспечен резерв (кроме 1ТП), вкл ч/з 16:41. Оп. 207 , 229 заменены поврежденные изоляторы, фС. Пр.оп.228-230, 267-268 устранен обрыв провода, фС. | ф.Тихменево | 0.0034722 |  | нет / 10 ТП | 5 | +17, гроза
Прим ЭС | 6 | Авангард | 18 | 2014-06-12 | 6:35 | 2014-06-12 | 9:40 | 0.12847 | Ав.откл | В 6:35 включен без трех ТП, вкл ч/з 3:05. Пр.оп.22-23 наклонилось дерево, ветки на проводах. Устранено. |  | 0.12847 |  | 812 чел, школа, больница / 4ТП / 0,5 МВт | 30 | +17, дождь
Прим ЭС | 6 | Чайка | 7 | 2014-06-12 | 6:50 | 2014-06-12 | 13:47 | 0.28958 | Ав.откл | Повреждение КЛ 6кВ (350 м от ПС до РТП23), перведено на резервную КЛ. 16.6.14 ведется согласование на земельные работы. 17.6.14 в 18-49 устранено, схема восстановлена | АВР у потребителя | 0 |  | госдачи, дом переговоров, Губернатор (перешли на резерв) / 3ТП / 600 чел / 1,2 МВт | 0 | +17, дождь
Прим ЭС | 10 | Лучегорск | 6 | 2014-06-12 | 8:35 | 2014-06-12 | 11:49 | 0.13472 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Оп. 208 поврежденые изоляторы, отгорел шлейф. Устранено. |  | 0.13472 |  | ст.обезжелезования / 5ТП / 0,4 МВт | 950 | +15, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Малиново | 3 | 2014-06-12 | 8:57 | 2014-06-12 | 11:59 | 0.12639 | КУ, земля | РТП-5106 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.12639 |  | нет/0,1 МВт/ 381 чел | 300 | +15, дождь
Хаб ЭС | 10 | Лермонтовка | 4 | 2014-06-12 | 9:45 | 2014-06-12 | 10:15 | 0.020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Пр оп 122-123 убрано упавшее дерево, без повреждения ВЛ. |  | 0.020833 |  | школа, скваж/0,2 МВт/ 259 чел | 140 | +20, ветер
Прим ЭС | 6 | Горная | 6 | 2014-06-12 | 9:58 | 2014-06-12 | 15:32 | 0.23194 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Вкл с выделенным уч (ост 3 ТП), вкл ч/з 7:47. Пр оп 3-4, 17-19 убраны упавшие деревья. пр.оп. 28-32, 39-43 произведена чистка просеки. | Ф17 | 0.070833 | 2014-06-12 11:40 | школа/ 2,3 МВт/ 1289 чел/ 11 ТП | 230 | +15, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Чугуевка | 7 | 2014-06-12 | 10:01 | 2014-06-12 | 10:24 | 0.015972 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.015972 |  | насосн/1,5 МВт/560 чел/* 15 ТП | 218 | +15, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Борисовка | 1 | 2014-06-12 | 10:30 | 2014-06-12 | 10:35 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | нет/ 0,5 МВт/440 чел/ 17 ТП | 30 | +17, дождь
Хаб ЭС | 110 | Корфовская - Осиновая речка | С-40 | 2014-06-12 | 10:37 | 2014-06-12 | 10:45 | 0.0055556 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | Произведен обход. Под ВЛ, пр оп 55-56 упавшее дерево, без повреждения ВЛ. (следов стороннего возд.нет). |  | 0.0055556 |  | насосн, школа, д/с/ 0,9 МВт/ 2210 чел | 133 | +20, ветер
Прим ЭС | 10 | Хасанская | 3 | 2014-06-12 | 15:00 | 2014-06-12 | 17:45 | 0.11458 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Оп.44 заменены поврежденные изоляторы. |  | 0.11458 |  | школа/ 0,1 МВт/125 чел/ 7ТП | 275 | +22, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Корсаковка | 2 | 2014-06-12 | 15:36 | 2014-06-12 | 15:45 | 0.00625 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.00625 |  | школа/ 0,5 МВт/ 700 чел | 66 | +20, дождь
Прим ЭС | 10 | Корсаковка | 2 | 2014-06-12 | 15:36 | 2014-06-12 | 15:50 | 0.0097222 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну |  |  | 0.0097222 |  | нет/ 0,2 МВт/ 250 чел | 21 | +20, дождь
ЭС ЕАО | 10 | Облучье | 140 | 2014-06-12 | 15:43 | 2014-06-12 | 15:43 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +27, облачно
ЭС ЕАО | 10 | Надеждинск | 85 | 2014-06-12 | 15:47 | 2014-06-12 | 16:18 | 0.021528 | КУ, земля | Земля самоустранилась. |  | 0.021528 |  | адм/ 0,2 МВт/ 411 чел | 33 | +27,ветер
ЭС ЕАО | 10 | Облучье | 140 | 2014-06-12 | 16:01 | 2014-06-12 | 16:54 | 0.036806 | КУ, земля | ТП 55 повреждение по 0,4 кВ . Устранено. (перекрытие АВ-0,4 кВ ф2,3, без нагрузки, АВ заменены, произв.чистка изоляции). |  | 0.036806 |  | нет/ 0,3 МВт/ 1211 чел | 20 | +27, облачно
Прим ЭС | 6 | Горная | 16 | 2014-06-12 | 16:38 | 2014-06-12 | 16:42 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну |  |  | 0.0027778 |  | нет/ 0,9 МВт/ 1156 чел/ 13 ТП | 9 | +15, дождь
Ам СЭС | 10 | Джалинда | 3 | 2014-06-12 | 17:03 | 2014-06-12 | 18:05 | 0.043056 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | ТП3 снята проволока (наброс, хулиганские действия) |  | 0.043056 |  | школа, д/с, адм/ 0,2 МВт/ 422 чел | 195 | +24, облачно
Хаб ЭС | 10 | Корфовская | 15 | 2014-06-12 | 18:17 | 2014-06-12 | 18:24 | 0.0048611 | МТО, АПВ выв, РПВ усп |  |  | 0.0048611 |  | нет/ 0,01 МВт/ 43 чел | 50 | +27, ветер
Прим ЭС | 10 | Ольга | 15 | 2014-06-12 | 18:20 | 2014-06-12 | 21:05 | 0.11458 | КУ, земля | В 19:25 вкл до РЛ-23 (запитали 2 ТП из 7). В 21:05 (ч/з 2:45) вкл до РЛ-24 ( ост. 3 ТП с. Фурманово.). Пр. оп 602-603 (переход через р. Вакумовка) падение дерева, обрыв 3-х проводов. По согласованию с адм.оставлено до 13.6.14. Устранено в 13:15 13.6.14, восстановлена норм.схема. (2бр, 7 чел, 3ед.техн). |  | 0.11458 |  | школа/ 0,1 МВт/ 122 чел/ 7ТП | 248 | +15, дождь, ветер
Прим ЭС | 10 | Плавзавод | 3 | 2014-06-12 | 18:21 | 2014-06-12 | 20:00 | 0.06875 | КУ, земля | Оп 86 обрыв вязки, провод на траверсе. Устранено. |  | 0.06875 |  | школа/ 1,3 МВт/ 2050 чел | 792 | +15, дождь
Прим ЭС | 10 | Ольга | 12 | 2014-06-12 | 18:43 | 2014-06-12 | 21:53 | 0.13194 | КУ, земля | На опоре № 115 заменили разрушенный изолятор |  | 0.13194 |  | школа, д/с/ 0,1 МВт/182 чел/ 6ТП | 570 | +15, дождь
Прим ЭС | 10 | Пластун | 6 | 2014-06-12 | 20:28 | 2014-06-12 | 20:32 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0027778 |  | больн, аэропорт/0,4 МВт/ 800 чел | 7 | +15, дождь
Прим ЭС | 10 | Кипарисово | 3 | 2014-06-12 | 23:16 | 2014-06-12 | 23:28 | 0.0083333 | Ав. откл.,АПВ выв., РПВ усп. |  |  | 0.0083333 |  | нет | 150 | +15, пасм.
Прим ЭС | 10 | Приморская | 8 | 2014-06-12 | 23:33 | 2014-06-13 | 3:28 | 0.16319 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | с. Перевозное 340 чел. часть с. Безверхово 260 чел.В 2:05 включен головной участок до РЛ-1 без нагрузки. В 3:28 включено все, повреждение в вед. ТП "База" |  | 0.16319 |  | нет/6ТП | 450 | +14, пасм.
Прим ЭС | 10 | Ольга | 12 | 2014-06-12 | 23:52 | 2014-06-13 | 0:58 | 0.045833 | МТЗ, Апв неусп., РПВ неусп. | с.Серафимовка, 182чел, 0,1 МВт, 6 ТП, школа, детсад. В 00:58 включили до РЛ-26 (запитали с. Серафимовка), остается погашено 2ТП, Промбаза и Ферма. Произведен обход, повреждений не обнаружено, включили полностью в 03-32. |  | 0.045833 |  | школа, д/с/0,1 МВт/6ТП | 248 | +15, ветер, морось
Прим ЭС | 10 | Черниговка | 6 | 2014-06-13 | 4:32 | 2014-06-13 | 4:52 | 0.013889 | МТО, АПВ неусп., РПВ усп. | с.Грибное, Горный хутор, Черниговка, 500ч. |  | 0.013889 |  | нет | 27 | +16, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Бабстово | 5 | 2014-06-13 | 5:07 | 2014-06-13 | 6:21 | 0.051389 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. | с.Бабстово, 200ч. |  | 0.051389 |  | нет | 120 | +18, обл.
Прим ЭС | 10 | Хороль | 16 | 2014-06-13 | 8:10 | 2014-06-13 | 8:15 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | вн.башня/ 0,5 МВт/ 482 чел./ 18ТП | 37 | +15, пасм.
Прим ЭС | 35 | Тимирязьевка | В-35 "Уссурийск2" | 2014-06-13 | 9:00 | 2014-06-13 | 9:15 | 0.010417 | МТО, АПВ нет, РПВ усп | С обесточиванием ПС Тимирязьевка. Вкл при отключенных вводах 10 кВ Т-1, Т-2, вкл ч/з 36 мин (Осмотр: бл. КИ 1С 10 кВ, отключенных фидеров нет). Обход ВЛ "Тимирязьевка-Михайловка"- под оп. №8 ворона. |  | 0.025 |  | школа, д/с, скваж/ 3 МВт/3000 чел | 1165 | +16, пасмурно
Прим ЭС | 35 | Бурная - Эгершельд | №2 | 2014-06-13 | 13:18 | 2014-06-13 | 14:51 | 0.064583 | ТНЗНП, АПВ выв, РПВ усп | В 14:09 (ч/з 54 мин, по прибытию ОВБ) потребителю обеспечен резерв (от Т1). Произведен осмотр оборудования: отходящая ведомств. КЛ-35 "Эгершельд-Торговый порт" (откл.без блинк,находилась на ХХ), под кабельной разделкой на спуске с портала обнаружена ворона. /Работа РЗА на ПС Бурная правильная/ | Т1 (СВ-6) | 0.0375 | 2014-06-13 14:12 | 4 МВт/ 3760 чел/ г.Владивосток | 3600 | +19, пасмурно
Ам ЦЭС | 10 | Петровка | 8 | 2014-06-13 | 15:30 | 2014-06-13 | 16:09 | 0.027083 | КУ, земля | ТП 2802 поврежден изолятор. Устранено. |  | 0.027083 |  | нет/ 0,1 МВт/ 200 чел | 26 | +28, ветер
Прим ЭС | 35 | Барабаш - Занадворовка |  | 2014-06-13 | 15:30 | 2014-06-13 | 20:10 | 0.19444 | МТО, АПВ ну, РПВ не произв | С обесточиванием ПС Занадворовка. Произведен обход, пр.оп. 139-140 убрана ветка. | ПС Занадворовка ф7 | 0.011806 | 2014-06-13 15:47 | насосн/0,48 МВт/1080 чел | 85 | +19, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Студгородок | 10 | 2014-06-13 | 17:50 | 2014-06-13 | 17:59 | 0.00625 | МТЗ, АПВ ну, РПВ у |  |  | 0.00625 |  | нет/ 0,1 МВт/ 480 чел | 13 | +24, пасмурно
Хаб ЭС | 10 | Хурба | 8 | 2014-06-13 | 22:30 | 2014-06-14 | 10:11 | 0.48681 | МТЗ, АПВ нет, РПВ не произв. | п.Хурба. Включен до оп.32. Повреждение вводного кабеля на ЦРП-11. Включено полностью в 16:04, на ЦРП-11 отключен поврежденный кабель. 16.6.14 не занимались. 17.6.14 найдено и раскопано МП. 18.6.14 в 16:30 повреждение устранено. | ЦРП 11 | 0.013889 | 2014-06-13 22:50 | аэропорт | 34 | +14, дождь, ветер
Прим ЭС | 10 | Штыково | По ф.2 отключился реклоузер(ОП№82) | 2014-06-13 | 23:00 | 2014-06-14 | 12:07 | 0.54653 | Ав. откл. | Турбаза "Орлиная" "Охотхозяйство". Включили в 23-10 при отключенном РЛ на оп.№165. В пр.оп.№ 211-212 убрано упавшее дерево. |  | 0.54653 |  | нет/2ТП/0,001 МВт | 13 | +15, ясно
Хаб ЭС | 10 | Таежная | 2 | 2014-06-14 | 6:10 | 2014-06-14 | 7:30 | 0.055556 | Ав. откл., АПВ выв, РПВ неусп. | Птицефабрика. В 7:30 включен без ТП 366 (вспомогат. производство). В 7:57 включено все, повреждение каб. участка между ТП 366 и ТП 355. ТП 366 запитано от ф.1 ПС Таежная. 16.6.14 в 18:50 устранено, схема восстановлена |  | 0.055556 |  | нет | 203 | +14, дождь
Прим ЭС | 10 | Сокольчи | 2 | 2014-06-14 | 7:06 | 2014-06-14 | 7:07 | 0.00069444 | Ав. откл., АПВ выв., РПВ усп. |  |  | 0.00069444 |  | нет | 2 | +15, дождь
Прим ЭС | 10 | Покровка | 12 | 2014-06-14 | 7:02 | 2014-06-14 | 10:45 | 0.15486 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | с.Поречье с.Ильичёвка, 400чел. Включен до РС-5268 оп.278, без 2 ТП. В пр.оп.371-372 сняли ветку с проводов и включен полностью в 11:47. |  | 0.15486 |  | нет/6ТП/0,3 МВт | 440 | +14, дождь
Прим ЭС | 10 | Покровка | 6 | 2014-06-14 | 7:15 | 2014-06-14 | 9:57 | 0.1125 | Ав. откл., АПВ неусп., РПВ неусп. | ДВ МИС. Повреждение на вед. КТП-Очистные сооружения. |  | 0.1125 |  | нет/5ТП/0,2 МВт | 119 | +14, дождь
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 6 | 2014-06-14 | 7:20 | 2014-06-14 | 7:30 | 0.0069444 | МТО, АПВ выв., РПВ усп. | с.Монастырище, 2600ч. |  | 0.0069444 |  | нет/6ТП | 62 | +14, дождь
Прим ЭС | 10 | Лесозаводск | 15 | 2014-06-14 | 8:40 | 2014-06-14 | 8:47 | 0.0048611 | МТО, АПВ неусп., РПВ усп. | КТП-1034 заменены перегоревшие предохранители. |  | 0.0048611 |  | насосн/0,2 МВт/8ТП/ 1021 чел | 7 | +16, дождь
Прим ЭС | 10 | Родина | 2 | 2014-06-14 | 9:25 | 2014-06-14 | 9:37 | 0.0083333 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0083333 |  | нет / 2ТП / 0,1МВт/ 60 чел | 6 | +16, дождь
Хаб ЭС | 10 | Сита | 4 | 2014-06-14 | 9:45 | 2014-06-14 | 15:29 | 0.23889 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну. | Пр.оп.146-147 убрано дерево, без повреждения ВЛ. |  | 0.23889 |  | нет / 3ТП / 0,02МВт/ 78 чел. | 80 | +18, дождь, ветер
Прим ЭС | 6 | Горная | 4 | 2014-06-14 | 12:00 | 2014-06-14 | 22:32 | 0.43889 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | В 14:10 включен до оп.28 (головной уч.), вкл ч/з 10:32. Оп.56 (ж/б), сильный наклон (болото). Выравнена, укреплена оттяжками. |  | 0.43889 |  | нет / 1ТП / 0,01МВт/ 6 чел | 21 | +17, облачно
Ам ЦЭС | 10 | Лозовое | 10 | 2014-06-14 | 11:28 | 2014-06-14 | 11:46 | 0.0125 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0125 |  | в/н башня, школа, д/с / 13ТП / 0,17МВт/ 772 чел. | 52 | +18, обл
Прим ЭС | 6 | Многоудобное | 1 | 2014-06-14 | 13:23 | 2014-06-14 | 13:57 | 0.023611 | ав.откл., АПВ ну, РПВ ну | Вкл с выделенным поврежденным уч. КТП-5328 повреждена каб. муфта (ост.2ТП, вкл ч/з 6:17). Устранено, восстановлена норм.сх. |  | 0.023611 |  | д/с / 3ТП / 0,3МВт/ 190 чел. | 50 | +17, пасм
Хаб ЭС | 6 | Чегдомын | 7 | 2014-06-14 | 14:20 | 2014-06-14 | 14:25 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | нет / 22ТП / 2500чел / 0,5МВт | 42 | +18, обл
Ам ЦЭС | 10 | Астрахановка | 25 | 2014-06-14 | 14:00 | 2014-06-14 | 16:53 | 0.12014 | МТО, АПВ ну., РПВ не произв. | Обрыв провода на вед. ВЛ-10 ф.11 ПС Астрахановка, падение на ф.25 в месте пересечения. Устранено. |  | 0.12014 |  | нет / 6ТП / 0,5МВ/ 708 чел.т | 297 | +20, обл
Прим ЭС | 10 | Малиново | В-10 1Т | 2014-06-14 | 16:18 | 2014-06-14 | 16:26 | 0.0055556 | МТЗ,РПВ усп. | С обесточиванием 1сш-10кВ. Осмотр: отключеное положение ф.1 и ф.2 (МТО, РСК). 20.6.14- проверка РЗА без замечаний. Произведена решулировка привода В-10 1т. |  | 0.0055556 |  | 2906чел / 34ТП / 0,8МВт | 51 | +15, дождь
Прим ЭС | 10 | Малиново | 1 | 2014-06-14 | 16:18 | 2014-06-14 | 21:55 | 0.23403 | МТО, АПВ не раб, РПВ ну. | Пр.оп.28-29 убрано упавшее дерево, без повреждения ВЛ. |  | 0.23403 |  | нет / 7ТП / 0,05МВт/ 403 чел | 280 | +15, дождь
Прим ЭС | 10 | Малиново | 2 | 2014-06-14 | 16:18 | 2014-06-14 | 16:30 | 0.0083333 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0083333 |  | школа, д/с / 10ТП / 0,1МВт/ 830 чел | 20 | +15, дождь
Хаб ЭС | 110 | Белая Гора - Многовершинная |  | 2014-06-14 | 16:05 | 2014-06-14 | 16:05 | 0 | НЗНП 4ст, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, дождь
Прим ЭС | 6 | Партизан | 13 | 2014-06-14 | 17:50 | 2014-06-14 | 18:00 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп. |  |  | 0.0069444 |  | нет / 3ТП / 0,9МВт | 30 | +17, облачно
Хаб ЭС | 110 | Белая Гора - Многовершинная |  | 2014-06-14 | 17:30 | 2014-06-14 | 17:45 | 0.010417 | НЗНП 4ст, АПВ ну., РПВ усп. | На ПС Многовершинная АВР-6 успешно. | ВЛ-110 Ник.ТЭЦ-Многовершинная | 0 |  | нет | 0 | +15, дождь
Хаб ЭС | 110 | Белая Гора - Многовершинная |  | 2014-06-14 | 18:03 | 2014-06-14 | 18:10 | 0.0048611 | НЗНП 4ст, АПВ ну., РПВ усп. | На ПС Многовершинная АВР-6 усп. ВЛ включена на ХХ. 15.6.14 произведен обход. Оп.1130 обрыв шлейфа ф.В. Устранено 16.6.14 в 2:11, восстановлена норм.схема. | ВЛ-110 Ник.ТЭЦ-Многовершинная | 0 |  | нет | 0 | +15, дождь
Прим ЭС | 6 | Партизан | 13 | 2014-06-14 | 18:15 | 2014-06-14 | 18:35 | 0.013889 | МТЗ, АПВ выв., РПВ ну. | В пр.оп.23-24 убрали ветку с проводов. |  | 0.013889 |  | нет / 3ТП / 0,9МВт | 130 | +17, облачно
Ам СЭС | 10 | Ключевая | 12 | 2014-06-14 | 16:30 | 2014-06-14 | 20:56 | 0.18472 | КУ, земля | Находился на ХХ. Вкл до оп 45, вкл ч/з 5:35. Оп 58 заменен поврежденный изолятор. | ф.10 | 0 | 2014-06-14 16:30 | РРС | 0 | +18, дождь
Ам ВЭС | 10 | Слава | 9 | 2014-06-14 | 18:15 | 2014-06-14 | 18:32 | 0.011806 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | Включен до РК-424, вкл ч/ з 1:48. Оп 111 обрыв вязки, схлест. Устранено. |  | 0.011806 |  | нет / 0,03МВт/ 50 чел. | 8 | +24, облачно
Ам ЦЭС | 10 | Тамбовка | 4 | 2014-06-14 | 18:43 | 2014-06-14 | 19:33 | 0.034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | Пр.оп.1/29--30 парашютист приземлился на ВЛ-10. Пострадавших нет, повреждения ВЛ нет. |  | 0.034722 |  | нет / 0,15МВт/ 300 чел. | 122 | +24, облачно
Ам ВЭС | 10 | Зеленый Бор | 2 | 2014-06-14 | 20:25 | 2014-06-14 | 21:10 | 0.03125 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Находился на ХХ. Включен с выделенным поврежденным участком. Падение оп 168 (жб, сбита в поле).Произведена замена и включен полностью в 5:26 (ч/з 9:01). |  | 0 |  | нет | 0 | +25, облачно
Хаб ЭС | 10 | Бикин | 15 | 2014-06-15 | 3:36 | 2014-06-15 | 13:45 | 0.42292 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Потребителю обеспечен резерв. На оп.21 заменен поврежденный изолятор. Выведен в ремонт для ревизии болтовых соединений. | ф5 | 0.038194 | 2014-06-15 04:31 | школа, д/с/ 0,4 МВт/ 279 чел | 367 | +18, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 6 | 2014-06-15 | 8:20 | 2014-06-15 | 8:22 | 0.0013889 | МТО, АПВ ну. РПВ усп | Произведен обход. РТП-7142 отгорел шлейф фВ . Устранено. (11:53). |  | 0.0013889 |  | школа/ 1,2 МВт/ 2619 чел/ 12 ТП | 14 | +17, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Уссури | 4 | 2014-06-15 | 10:51 | 2014-06-15 | 10:51 | 0 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | Обход без замечаний. |  | 0 |  | д/с, школа, насосная / 7ТП / 0,2МВт/ 646 чел | 0 | +18, обл
Прим ЭС | 6 | Покровка | 6 | 2014-06-15 | 14:32 | 2014-06-15 | 16:50 | 0.095833 | "земля" от КУ | Оп.1 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.095833 |  | нет / 5ТП / 0,2МВт/ 380 чел. | 306 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Безверхово | 5 | 2014-06-15 | 14:47 | 2014-06-15 | 16:58 | 0.090972 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  | ф.8 ПС Приморская | 0.085417 | 2014-06-15 16:50 | вн.башня / 3ТП / 0,08МВт/ 260 чел. | 200 | +18, гроза, дождь
Прим ЭС | 10 | Безверхово | В-10 1Т | 2014-06-15 | 14:47 | 2014-06-15 | 19:10 | 0.18264 | МТЗ | С обесточиванием 1сш-10кВ. Произведен осмотр: перегорел ПСН 35 по ф.А Т1, произведена замена; откл положение ф5 (МТЗ, РПВ усп). Планируется проверка РЗА. | ф.8 ПС Приморская | 0.09375 | 2014-06-15 17:02 | школа, д/с, скваж/858 чел / 13ТП / 0,5МВт | 850 | +18, гроза, дождь
Прим ЭС | 110 | Океан - Горностай |  | 2014-06-15 | 15:08 | 2014-06-15 | 15:08 | 0 | Океан: ДЗ 1ст, АПВ не раб, РПВ усп.; Горностай: ДЗ 2ст, АПВ усп. | ИМФ 2,9 км ф.В.С от ПС Океан. В пр.оп.33-34 следы подгара нижнего провода, следы несанкц. рубки леса. Сообщено в СБ, ОВД. На ПС Океан по В-110 "Горностай" произведена регулировка тяги КСА (не удерживался во включенном состоянии). При отключении ВЛ 110 кВ "Океан-Горностай" на ПС Горностай от АЧР отключались ф 17, 19, 26, 29. (ч/з 27 мин вкл ф17 (водоканал), ч/з 41 мин -ф.19,26,29) |  | 0 |  | нет | 0 | +21, пасм
Прим ЭС | 10 | Ново-Георгиевка | 3 | 2014-06-15 | 15:22 | 2014-06-15 | 15:27 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | нет / 7ТП / 0,5МВт/ 760 чел. | 24 | +25, гроза
Хаб ЭС | 6 | РЦ | 34 | 2014-06-15 | 16:23 | 2014-06-15 | 16:35 | 0.0083333 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп. |  |  | 0.0083333 |  | нет/0,2 МВт/ быта нет | 18 | +15, дождь
Прим ЭС | 10 | Пограничная | 4 | 2014-06-15 | 17:36 | 2014-06-15 | 17:40 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0027778 |  | школа / 9ТП / 0,3МВт/ 330 чел. | 9 | +22, гроза
ЮЯ ЭС | 110 | ЗИФ | 1Т | 2014-06-15 | 18:21 | 2014-06-16 | 1:48 | 0.31042 | ДЗТ | Sтр=6,3 МВА. С обесточиванием 1/2 ПС ЗИФ, ПС Хатыстыр. Осмотр: откл полож вед ф"Промотвал", блинк.ТО. ВВ испытания без замечаний. Проверка РЗА- неисправность в токовых цепях ДЗТ (плохой контакт на клемнике,фС). Устранено. | 2Т (по ТМ) | 0.0013889 | 2014-06-15 18:23 | школа, д/с, вн.башня/6,5 МВт/ 601 чел. | 325 | +12, дождь
Прим ЭС | 6 | Гвоздево | 7 | 2014-06-15 | 21:00 | 2014-06-15 | 21:05 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | нет/ 0,1 МВт/ 310 чел | 10 | +20, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Надеждинск | 85 | 2014-06-16 | 0:46 | 2014-06-16 | 2:39 | 0.078472 | КУ, земля | Вкл без ТП250, вкл в 3:15 (ч/з 2:29) . Повреждение разрядника (исключен из схемы). |  | 0.078472 |  | адм, скваж/ 0,2 МВт/418 чел | 30 | +18, дождь
Ам ЦЭС | 10 | Среднебелая | 11 | 2014-06-16 | 7:10 | 2014-06-16 | 12:47 | 0.23403 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Сбита оп.39 (жб, стоит в поле). Виновник скрылся. Сообщено в СБ. Устранено |  | 0.23403 |  | больн/0,3 МВт/ 2570 чел | 450 | +17, облачно
Прим ЭС | 10 | Хороль | 16 | 2014-06-16 | 9:05 | 2014-06-16 | 9:05 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, морось
Хаб ЭС | 10 | Сита | 4 | 2014-06-16 | 10:14 | 2014-06-16 | 11:46 | 0.063889 | "земля" от КУ | Повреждение на вед.участке. |  | 0.063889 |  | нет / 78 чел / 3ТП / 0,01 МВт | 26 | +15, дождь
Ам ЦЭС | 10 | Кирпичная | 2 | 2014-06-16 | 14:50 | 2014-06-16 | 16:31 | 0.070139 | МТО, АПВ запрет, РПВ не произ | Включен после осмотра, замечаний не выявлено. |  | 0.070139 |  | нет / 100 чел / 0,07 МВт | 127 | +20, ясно
Прим ЭС | 35 | Тимирязевка | В-35 Т2 | 2014-06-16 | 21:34 | 2014-06-16 | 21:48 | 0.0097222 | МТЗ, РПВ усп. | Погашение 2сш-10кВ. Под ШМ-10 кВ Т2 обнаружена сорока, повреждений нет. |  | 0.0097222 |  | 1900 чел / 19ТП / 1,3МВт | 303 | +15, пасм
Хаб ЭС | 110 | Князе-Волконка - Елабуга | С-50 | 2014-06-17 | 9:55 | 2014-06-17 | 9:55 | 0 | НЗЗ 1 ст, АПВ усп. | ИМФ 6,6 км, ф.В (линия без грозотроса). Обход зоны ИМФ без замечаний |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
Прим ЭС | 10 | Чернышевка | 9 | 2014-06-17 | 15:20 | 2014-06-17 | 15:27 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0048611 |  | нет / 711 чел / 11ТП / 0,3 МВт | 30 | +15, пасмурно
Хаб ЭС | 10 | Кирзавод | 2 | 2014-06-17 | 18:10 | 2014-06-17 | 18:30 | 0.013889 | "земля" от КУ | В 18:30 запитано 14 ТП. В 19:10 включено все. Повреждение на вед.уч-ке |  | 0.013889 |  | нет / 19 ТП / 400 чел / 0,5 МВт | 250 | +20, ясно
Хаб ЭС | 10 | Георгиевка | 11 | 2014-06-17 | 20:05 | 2014-06-17 | 23:20 | 0.13542 | Ав.откл с "землей", АПВ выв, РПВ ну | Включен до Р-1, в пр.оп.5-6 убрано дерево с проводов. В 0:24 включен без 2-х ТП (20 частн домов). На ТП-764 заменен изолятор. В 1:45 включен полностью. |  | 0.13542 |  | дс, школа, 1566 чел / 0,4 МВт | 480 | +15, дождь
Прим ЭС | 10 | Малиново | 4 | 2014-06-17 | 20:25 | 2014-06-17 | 20:28 | 0.0020833 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | На ТП5079 заменили предохранители по всем трем фазам. |  | 0.0020833 |  | школа-2, 1291 чел / 13 ТП / 0,2 МВт | 15 | +16, пасмурно
Прим ЭС | 10 | В.Перевал | 1 | 2014-06-17 | 23:15 | 2014-06-17 | 23:20 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.В.Перевал, 1673чел. |  | 0.0034722 |  | школа / 8ТП / 0,05МВт | 1 | +14, гроза
Ам ЗЭС | 10 | Желтоярово | 1 | 2014-06-18 | 1:36 | 2014-06-18 | 1:36 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +18, обл
Прим ЭС | 10 | Чернышевка | 20 | 2014-06-18 | 3:36 | 2014-06-18 | 3:49 | 0.0090278 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Пухово, 352чел. Планируется обход. |  | 0.0090278 |  | школа / 6ТП / 0,2МВт | 43 | +13, пасм
Прим ЭС | 10 | Чернышевка | 7 | 2014-06-18 | 3:47 | 2014-06-18 | 4:18 | 0.021528 | "земля" от КУ | часть с.Чернышевка, Рисовое, Н.Покровка, 595чел. Включен до РЛ-42 оп. 40 (запитано 9 ТП). В 6:12 включен без ТП-5087. В 13:25 в ТП 5087 заменили трансформатор и включили полностью. |  | 0.021528 |  | д/с, школа, больница / 18ТП / 0,6МВт | 226 | +13, пасм
Ам ЦЭС | 10 | Чигири | по ф.2 РК-9 | 2014-06-18 | 4:03 | 2014-06-18 | 4:04 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ нет | Включен с отключенным РК-2, отбесточено 8 ТП. В 9:37 включено все, повреждение в вед. ТП |  | 0.00069444 |  | 16ТП / 0,25МВт | 70 | +15, облачно
Прим ЭС | 6 | А | 15 | 2014-06-18 | 10:20 | 2014-07-04 | 15:45 | 1900-01-15 05:25 | Откл. КУ"Земля" | Находится на Х.Х. МП 450 м от ПС А. 20.6.14- разрезан, испытан. В 22-25 обнаружено 2-е МП-336 м от ПС А, 22- не занимались. 23.06.14 смонтированы 2 муфты, каб.вставка . 25.06.14-26.06.14 не работали. 27.6.14 по второму повреждению кабель откопан, разрезан, испытан. Испытание не выдержал. На месте разреза смонтирована кабельная вставка Обнаружено 3-е МП 640м от ТП-4 (общая длина 2370м). 28-29.6.14 проводились земляные работы. 30.6.14 вырезан повр-й участок 640м от ТП-4, предмонтажные ВВ испытания не выдержал. 1.7.14 выявлено 4-е МП 1350м от ТП-4. 2.7.14 обнаружено 5-е повреждение 980м от ТП-4 . 3.7.14 найдено 6-е повреждение, от ТП-4 600 метров, установлена муфты. 4.7.14 проведены ВВ испытания, фазировка. Включен успешно | ф.3 | 0 |  | нет | 0 | +12, пасм.
Ам ВЭС | 10 | Новомихайловка | 1 | 2014-06-18 | 16:27 | 2014-06-18 | 16:27 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза, дождь
Ам ЗЭС | 10 | Бузули | 21 | 2014-06-18 | 17:10 | 2014-06-18 | 17:10 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза
Ам ВЭС | 6 | Новорайчиха | 21 | 2014-06-18 | 16:17 | 2014-06-18 | 16:18 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.00069444 |  | школа/5ТП / 200 чел / 0,06 МВт | 1 | +23, гроза, дождь
Прим ЭС | 35 | Чайка - Океанская |  | 2014-06-18 | 14:41 | 2014-06-18 | 14:59 | 0.0125 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. | Обесточена ПС Океанская, 1/2 ПС Сахарный ключ. В 14:51 (ч/з 10 мин.) на ПС Сахарный ключ нагрузка переведена на Т1. В 14:59 РПВ ВЛ успешное. На ПС"Сахарный ключ" КРУН 35 следы перекрытия на прох.изоляторах КЛ 35 "Океанская-Сахарный ключ". На ТН-35-2с сгорели предохранители ф.В,С, испытания ТН-35-2с не прошел, требуется замена. В 20:58 на ПС Сах.Ключ 2сш-35 кВ проведена чистка изоляции и испытания, схема восстановлена.(На ПС Океанская по КЛ-35 Сах.Ключ защит нет) |  | 0.0125 |  | больн, кнс, пож.часть / 5000 чел / 5МВт | 1110 | +14, дождь
Прим ЭС | 10 | Горная | 16 | 2014-06-18 | 9:16 | 2014-06-18 | 9:46 | 0.020833 | Ав. откл.,АПВ нет, РПВ ну | В ТП 7362 демонтирован разрядник |  | 0.020833 |  | школа / 1289 чел / 0,3МВт / 11 ТП | 150 | +12, пасм.
Прим ЭС | 10 | Шкотово | 13 | 2014-06-18 | 9:50 | 2014-06-18 | 17:35 | 0.32292 | "земля" от КУ | Падение оп.17 (в болотистой местности). Удлинили пролет,сделали перетяжку проводов |  | 0.32292 |  | нет / 360 чел / /0,1 МВт/3ТП | 1450 | +11, пасм.
Прим ЭС | 10 | Коммунар | 1 | 2014-06-18 | 13:51 | 2014-06-18 | 13:56 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | нет / 1ТП / 0,06 МВт | 5 | +14, пасм.
Прим ЭС | 10 | Партизан | 9 | 2014-06-18 | 14:04 | 2014-06-18 | 14:23 | 0.013194 | МТЗ, АПВ выв., РПВ ну. | В 14:23 включили до ТП-7343,осталось погашено 4 ТП. В 15:20 в пр.опор 51/32-51/33 убрано дерево, провода не повреждены. |  | 0.013194 |  | ТНС-6 / 22ТП / 2856 чел / 3,7 МВт | 220 | +14, дождь
Прим ЭС | 6 | Птицефабрика | 20 | 2014-06-18 | 8:12 | 2014-06-18 | 14:30 | 0.2625 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Выровняли оп.10, заменили изоляторы. |  | 0.2625 |  | школа / 470 чел / 8ТП / 1МВт | 6900 | +10, дождь
Хаб ЭС | 110 | Бикин - Лермонтовка | с32 | 2014-06-18 | 16:00 | 2014-06-18 | 16:05 | 0.0034722 | НЗЗ 1 ст, АПВ не работало, РПВ усп. | С кратковр.погашением 5ПС-110 кВ, 2ПС-35 кВ. ИМФ - ф.В, 12,7 км от ПС Бикин |  | 0.0034722 |  | 8,2 Мвт/26600 чел. | 683 | +22, гроза
Хаб ЭС | 10 | Георгиевка | 6 | 2014-06-18 | 19:25 | 2014-06-18 | 21:00 | 0.065972 | Ав. октл, АПВ выв, РПВ ну | Пр.оп.19-20 убрано дерево без повреждений | ф.7 Переяславка | 0.027778 | 2014-06-18 20:05 | школа / 12ТП / 1300 чел / | 11 | +22, гроза
ЮЯ ЭС | 10 | Электрокотельная | ф."Жил.поселок" | 2014-06-18 | 11:58 | 2014-06-18 | 11:58 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +10, ясно
Прим ЭС | 10 | Игнатьевка | 3 | 2014-06-18 | 21:12 | 2014-06-18 | 22:07 | 0.038194 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | На КТП-2001 перекрытие животным (кошка) |  | 0.038194 |  | школа, дс / 3ТП / 556 чел / 0,2 МВт | 90 | +15, пасмурно
Ам ЗЭС | 10 | Сычевка | 6 | 2014-06-18 | 20:00 | 2014-06-18 | 20:00 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, гроза
Ам ЦЭС | 110 | Игнатьевка - Сергеевка |  | 2014-06-18 | 20:32 | 2014-06-18 | 20:32 | 0 | ТЗНП 1 ст, АПВ усп | ИМФ ф.С 20,6 км. При обходе на ОП 111 обнаружено гнездо аиста. |  | 0 |  | нет | 0 | +20, облачно
ЭС ЕАО | 10 | Дежнево | 50 | 2014-06-18 | 22:08 | 2014-06-19 | 0:25 | 0.095139 | "земля" от КУ | Включен без трех ТП. Оп.50/10/2 обрыв провода. Устранение с утра по соглас-ю. Устранено в 12:20 |  | 0.095139 |  | дс - 3 / 13 ТП / 2442 чел / 0,1 МВт | 227 | +20, гроза
ЭС ЕАО | 35 | Волочаевка - Новокуровка - Победа | Т-104 | 2014-06-18 | 22:33 | 2014-06-18 | 22:33 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
ЭС ЕАО | 10 | ДМ | 33 | 2014-06-18 | 21:15 | 2014-06-18 | 22:41 | 0.059722 | МТЗ, АПВ нет, РПВ не произ (информация о поврежд) | Повреждение на вед.участке. |  | 0.059722 |  | водозбаор / 279 чел / 17 ТП / 0,3 МВт | 470 | +20, гроза
Ам ЗЭС | 35 | Амурская - Костюковка | №2 | 2014-06-18 | 22:17 | 2014-06-18 | 22:17 | 0 | МТЗ 2 ст, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
Ам ЗЭС | 10 | Костюковка | 3 | 2014-06-18 | 22:20 | 2014-06-18 | 22:20 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
Прим ЭС | 35 | Д | Т1 | 2014-06-19 | 4:29 | 2014-06-19 | 7:42 | 0.13403 | МТЗ-35, МТЗ-6 | Обесточена 1сш-6 кВ, АВР-6 неуспешн (бл.Оперативное ускорение, МТЗ). Поврежден выключатель в яч.ф.1, перекрытие на корпус. В 6:10 бытовая нагрузка переведена по сетям потребителя, оставалась отключена промышл.нагрузка (около 0,6 МВт). Т1 введен в работу после чистки изоляции 1сш-6 кВ, все запитано, кроме ф.1 (вед, резервный, требуется замена выкл-ля). Выключатель ф.1 доставлен на базу для ревизии. (заявка до 27.6.14) | сети потребителя | 0.070139 | 2014-06-19 06:10 | 9600 чел / 16ТП / 2МВт | 3217 | +15, пасмурно
Хаб ЭС | 110 | Мухен - Сидима - Золотая - Сукпай |  | 2014-06-19 | 7:28 | 2014-06-19 | 17:26 | 0.41528 | Ав.откл с ускорением, АПВ ну, РПВ ну | Обесточены ПС Сидима, Золотая, Сукпай. В 10:54 (ч/з 3 ч 26 мин) выделен участок Сидима-Золотая, запитали ПС Сидима. Оставались обесточены ПС Золотая, Сукпай (0,52 МВт, школа-2, дс, 1618 чел). В 17:26 все включено. По ВЛ-110 Сидима-Золотая в пр.оп. 92-93 убрано дерево, произведена подрезка угрожающих деревьев |  | 0.41528 |  | 3150 чел / 1,3 МВт | 4463 | +20, гроза, ветер
Хаб ЭС | 10 | Лермонтовка | 5 | 2014-06-19 | 18:00 | 2014-06-19 | 19:10 | 0.048611 | МТО, АПВ ну., РПВ ну. | Оп.1 обрыв шлейфа. Устранено | ф.14 ПС Лермонтовка | 0.020139 | 2014-06-19 18:29 | д/сад, школа / 17ТП / 1000 чел / 0,5 МВт | 159 | +25, обл.
Ам ВЭС | 110 | Михайловка - Поярково |  | 2014-06-19 | 14:15 | 2014-06-19 | 14:15 | 0 | НЗНП 2 ст., АПВ усп. | Обход без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +28, гроза, дождь
Ам ЗЭС | 35 | Серышево-110 - Арга |  | 2014-06-19 | 14:48 | 2014-06-19 | 14:50 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0013889 |  | нет / 0,3 МВт | 10 | +28, гроза
Ам СЭС | 10 | Магдагачи | 4 | 2014-06-19 | 8:26 | 2014-06-19 | 9:25 | 0.040972 | МТО, АПВ ну, РПВ не произв. | п.Магдагачи, 6525 чел. В ТП 25 заменили предохранитель 10кВ |  | 0.040972 |  | д/с, водозабор, адм-я, пож.часть/12ТП / 0,3 МВт | 290 | +18, обл.
Ам ЦЭС | 10 | Ромны | 6 | 2014-06-19 | 12:15 | 2014-06-19 | 13:10 | 0.038194 | "земля" от КУ | Включен до ЛР 9/42. Все включено в 14:45. На ЛР 9/23 поврежден изолятор. Устранено. |  | 0.038194 |  | школа / 340 чел / 0,1 МВт | 90 | +28, ясно
Ам ЦЭС | 10 | Ромны | 17 | 2014-06-19 | 12:15 | 2014-06-19 | 14:00 | 0.072917 | Откл. КУ "Земля" | Включен до СП-9. В 16:25 включено все. ОП 1/19 заменили изолятор. |  | 0.072917 |  | школа / 264 чел / 0,05 МВт | 95 | +28, ясно
Ам ВЭС | 10 | Максимовка | 6 | 2014-06-19 | 14:06 | 2014-06-19 | 14:06 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +28, гроза, дожда
Прим ЭС | 110 | ВТЭЦ-2 - Патрокл с отп Загородная |  | 2014-06-19 | 8:24 | 2014-06-19 | 8:24 | 0 | ВТЭЦ-2: ЗНЗ 1 ст, АПВ усп | Обход без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +15, облачно
Прим ЭС | 110 | Патрокл - Голдобин с отп Улисс |  | 2014-06-19 | 8:24 | 2014-06-19 | 8:24 | 0 | Патрокл: ТЗНП 1 ст, АПВ усп | Обход без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +15, облачно
Прим ЭС | 35 | Рощино - Незаметное |  | 2014-06-19 | 18:43 | 2014-06-19 | 18:44 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Оп.11 (металл, промеж) следы перекрытия молнией, изоляция и провода - без повреждений. |  | 0.00069444 |  | нет / 287 чел / 0,07МВт | 1 | +16, гроза
Прим ЭС | 10 | Уборка | 14 | 2014-06-19 | 10:40 | 2014-06-19 | 11:29 | 0.034028 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.034028 |  | школа/ 595 чел / 17ТП / 0,4 МВт | 220 | +22, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Рощино | 2 | 2014-06-19 | 18:45 | 2014-06-19 | 20:14 | 0.061806 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | часть с.Рощино, 3750 чел. Повреждение на вед ТП . |  | 0.061806 |  | школа,д/сад,водозабор/16ТП/0,72 МВт | 964 | +16, гроза
ЭС ЕАО | 10 | ЧТФ | 72 | 2014-06-19 | 17:16 | 2014-06-19 | 17:22 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | ОП 72-00/8 отгорел шлейф. ВЛ выведена в ремонт, предварительно потребитель перезапитан от ф. 86 ЧТФ. Устранено 13:49 20.6.14. |  | 0.0041667 |  | больница | 20 | +26, ясно
Ам ЗЭС | 10 | Новокиевка | 6 | 2014-06-19 | 23:01 | 2014-06-19 | 23:01 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
Ам ЗЭС | 10 | Базовая | 13 | 2014-06-20 | 0:23 | 2014-06-20 | 0:23 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, сильный ветер
Ам ЦЭС | 10 | Ивановка | 22 | 2014-06-20 | 0:55 | 2014-06-20 | 1:00 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | нет / 3ТП / 243 чел / 0,06 МВт | 5 | +20, гроза
Прим ЭС | 6 | Партизан | 8 | 2014-06-20 | 2:23 | 2014-06-20 | 2:58 | 0.024306 | "земля" от КУ | Оп. 17 (дерев., анкер) излом траверсы, траверсу закрепили. Устранение с утра |  | 0.024306 |  | 112 чел / 2 ТП / 0,2 МВт | 20 | +15, пасмурно
Ам ЦЭС | 110 | Тамбовка - Волково |  | 2014-06-20 | 1:47 | 2014-06-20 | 1:47 | 0 | Тамбовка: ДФЗ, АПВ усп; Волково: ДФЗ, АПВ усп | Обход без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +20, ясно
Прим ЭС | 10 | Чернышевка | 20 | 2014-06-20 | 5:05 | 2014-06-20 | 7:30 | 0.10069 | "земля" от КУ | В 5:58 включен головной участок (без нагрузки). В 6:27 запитали 2 ТП, бригада в обходе. В 7:30 запитано еще 2ТП (51% нагрузки).в 8:27 вкл без 1 ТП, вкл в 10:02. ТП 5070 заменены поврежденные изоляторы) |  | 0.10069 |  | нет / 6ТП / 352 чел / 0,2 МВт | 220 | +12, ясно
Ам ВЭС | 10 | Архара | 6 | 2014-06-20 | 13:48 | 2014-06-20 | 13:48 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, пасмурно
Ам ВЭС | 10 | Набережная | 14 | 2014-06-20 | 14:30 | 2014-06-20 | 14:30 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, пасмурно
ЭС ЕАО | 10 | Известковое | 73 | 2014-06-20 | 16:20 | 2014-06-20 | 16:20 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Ам СЭС | 10 | Ключевая | 4 | 2014-06-20 | 17:10 | 2014-06-20 | 21:15 | 0.17014 | МТО, АПВ нет, РПВ не произв | Повреждение головного уч. КЛ (кабельный канал на территории ПС). Заменили КЛ, все включено. |  | 0.17014 |  | больн, вн.башня/ 0,6 МВт/ 2200 чел | 1411 | +21, облачно
ЭС ЕАО | 10 | Биджан | 233 | 2014-06-20 | 18:16 | 2014-06-20 | 18:16 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Ам ВЭС | 35 | Озерная - Черемушки |  | 2014-06-20 | 18:23 | 2014-06-20 | 18:30 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | С обесточиванием ПС Черемушки. |  | 0.0048611 |  | школа, скваж/ 0,25 МВт/ 725 чел | 42 | +25, гроза
Ам ВЭС | 10 | Озерная | 8 | 2014-06-20 | 18:23 | 2014-06-20 | 18:23 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Игнатьевка | 6 | 2014-06-20 | 18:58 | 2014-06-20 | 19:00 | 0.0013889 | КУ, земля | Вкл до ЛР3 (ост 2 пз, 0,01 МВт, 20 чел). В 21:20 включили полностью , повреждение на абонентской отпайке на ПЗ "Леонова". |  | 0.0013889 |  | п/з, школа, д/с/ 0,2 МВт/250 чел | 10 | +25, облачно
Прим ЭС | 10 | Осиновка | 2 | 2014-06-20 | 20:28 | 2014-06-20 | 20:34 | 0.0041667 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0041667 |  | УИН/ 0,2 МВт/600 чел | 14 | +18, облачно
Прим ЭС | 10 | Борисовка | 1 | 2014-06-20 | 21:59 | 2014-06-20 | 22:37 | 0.026389 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | с.Линевичи, часть с.Борисовка., 440чел. ОП 243 убрана птица (сорока). |  | 0.026389 |  | нет/0,5 МВт/17 ТП | 236 | +20, обл.
Прим ЭС | 10 | Глубинная | 1 | 2014-06-20 | 22:33 | 2014-06-20 | 22:33 | 0 | МТЗ,АПВ усп. | с.Глубинное,250 чел. |  | 0 |  | нет/3ТП | 0 | +21, обл.
ЭС ЕАО | 10 | БВС | 169 | 2014-06-20 | 23:19 | 2014-06-21 | 0:36 | 0.053472 | МТО, АПВ нет, РПВ не произв. | часть г.Биробиджан. Повреждение на вед. ТП 613 |  | 0.053472 |  | нет | 119 | +20, обл.
ЭС ЕАО | 10 | БВС | 171 | 2014-06-20 | 23:57 | 2014-06-21 | 17:54 | 0.74792 | откл. КУ "Перекос" | Повреждение ЛР 171-00-54 при попадании молнии. Произведен ремон (заменен полюс ЛР) | ф.185 ПС БВС | 0.097917 | 2014-06-21 02:18 | нет / 3ТП / 0,5МВт | 1166 | +20, обл.
Прим ЭС | 10 | Занадворовка | 3 | 2014-06-21 | 3:23 | 2014-06-21 | 5:58 | 0.10764 | Откл. КУ"Земля" | При включении "земля" исчезла. При обходе на оп.370 отключенное положение СП-402 (погашено ТП "Рыбобаза" и вед. ТП). На оп.414 повреждение изолятора, срыв верхнего провода, провод на траверсе. В 08:25 устранено и включен по нормальной схеме. |  | 0.10764 |  | водонасосная, шеола/5ТП/0,3 МВт | 270 | +10, обл.
Ам ВЭС | 110 | Михайловка - Поярково |  | 2014-06-21 | 7:28 | 2014-06-21 | 7:28 | 0 | НЗНП 1ст., АПВ усп. | Обход без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +20, ясно
Прим ЭС | 10 | Западная | 13 | 2014-06-21 | 7:30 | 2014-06-21 | 7:30 | 0 | МТО, АПВ усп. | повреждение в сетях потребителя |  | 0 |  | нет | 0 | +14, ясно
Прим ЭС | 35 | Петровичи - Новодевица с отп Сиваковка, Сиваковка-насосн. |  | 2014-06-21 | 9:35 | 2014-06-21 | 15:31 | 0.24722 | КУ, земля | С обесточиванием ПС Сиваковка (запит ч/з 40 мин), 1/2 ПС Новодевица (запит ч/з 52 мин), ПС Сиваковка-насосн (запит ч/з 5:56). Оп 107 разрушение гирлянды изоляторов (стекло). Следов стороннего воздействия нет. Устранено (12:29). На ПС Петровичи В-35 "Новодевица" не идет на включение, заменен кабель питания катушки включения. В 17:57 восстановлена нормальная сх. | ПС Сиваковка от ПС Петровичи ф2, ПС Новодевица от Т2 | 0.027778 | 2014-06-21 10:15 | насосн/ 2,6 МВт/ 860 чел | 6585 | +20, облачно
ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | 16 | 2014-06-21 | 10:29 | 2014-06-21 | 10:29 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, облачно
Хаб ЭС | 10 | Лермонтовка | 14 | 2014-06-21 | 10:51 | 2014-06-21 | 20:23 | 0.39722 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | В 11:39 вкл до ЛР65 (головной уч), вкл ч/з 9:32. Оп 94 повреждена концевая каб.муфта (переход ч/з жд). Отремонтирована. |  | 0.39722 |  | школа/ 0,1 МВт/ 195 чел | 780 | +22, облачно
Ам СЭС | 10 | Сковородино | 5 | 2014-06-21 | 14:18 | 2014-06-21 | 14:53 | 0.024306 | МТО, АПВ выв, РПВ усп |  |  | 0.024306 |  | больн, школа, д/с/ 0,5 МВт/ 2000 чел | 145 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Кировка | 3 | 2014-06-21 | 14:49 | 2014-06-21 | 14:49 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, ясно
Прим ЭС | 10 | Хороль | 16 | 2014-06-21 | 15:25 | 2014-06-21 | 15:25 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, облачно
Прим ЭС | 6 | Многоудобное | 11 | 2014-06-21 | 15:45 | 2014-06-21 | 16:00 | 0.010417 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.010417 |  | нет/ 0,1 МВт/ 130 чел | 15 | +21, облачно
Ам ЗЭС | 110 | Февральск - Коболдо | №1 | 2014-06-21 | 16:37 | 2014-06-21 | 16:37 | 0 | НЗНП 2ст, АПВ усп | ИМФ 122км, фС. |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Ам ЗЭС | 110 | Февральск - Коболдо | №2 | 2014-06-21 | 16:37 | 2014-06-21 | 16:37 | 0 | НЗНП 3ст, АПВ усп | ИМФ 130км, фС. |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан | 18 | 2014-06-21 | 18:53 | 2014-06-21 | 22:23 | 0.14583 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Оп 18-00/1 повреждение концевой муфты резервного кабеля. (исключен из схемы) | ф12 | 0.029167 | 2014-06-21 19:35 | больн/ 0,35 МВт/ 2000 чел | 84 | +25, облачно
Прим ЭС | 10 | Жариково | 10 | 2014-06-21 | 19:05 | 2014-06-21 | 19:56 | 0.035417 | КУ, земля | с.Барабаш-Левада ( 300 чел.). Повреждение на абон.отп. Комендатура. |  | 0.035417 |  | скваж/ 0,1 МВт/ 560 чел | 230 | +26, гроза
Прим ЭС | 10 | Богополь | 2 | 2014-06-21 | 21:50 | 2014-06-21 | 21:53 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | с.Зеркальное, 290чел. |  | 0.0020833 |  | нет/10ТП/0,07 МВт | 3 | +18, гроза, дождь
ЭС ЕАО | 10 | Левобережная | 173 | 2014-06-21 | 23:19 | 2014-06-21 | 23:22 | 0.0020833 | МТО, АПВ выв., РПВ пробуют | п. им.Тельмана |  | 0.0020833 |  | нет | 37 | +20, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Левобережная | 156 | 2014-06-21 | 23:19 | 2014-06-21 | 23:22 | 0.0020833 | МТО, АПВ выв., РПВ пробуют | п. Приамурский 3450ч. |  | 0.0020833 |  | водозабор | 24 | +20, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Левобережная | 160 | 2014-06-21 | 23:19 | 2014-06-21 | 23:19 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
ЭС ЕАО | 10 | БВС | 193 | 2014-06-22 | 0:39 | 2014-06-22 | 1:32 | 0.036806 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Вкл с выделенным поврежденным уч.КЛ (без нагрузки) м/ду ТП 504-ТП604. | ф.159 БВС | 0.036806 |  | очистные, 7ТП/ 1000 чел/ 0,2 МВт | 205 | +17, пасм.
Хаб ЭС | 10 | Переяславка | 4 | 2014-06-22 | 9:25 | 2014-06-22 | 9:57 | 0.022222 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну. | Вкл в 9:57 (ч/з 32 мин) до Р-1, запитан дом ветеранов, вкл ч/з 6:35 без ТП-604 (обеспечен резерв по 0,4 кВ), повреждение КЛ-10кВ. 23.6.14 готовились металоконструкции, планируется монтаж ВЛ-10 вместо КЛ-10. |  | 0.022222 |  | насосн, детдом, дом ветеранов/ 0,4 МВт/ 500 чел / 15ТП | 230 | +18, обл
Ам ЗЭС | 35 | Свободный - Южная | №1 | 2014-06-22 | 10:35 | 2014-06-22 | 11:03 | 0.019444 | КУ, земля | Обесточены ПС Восточная, Стройдетали (ч/з 0:28 обеспечен резерв по ВЛ №2). На ПС Восточная разрушение ОПН-35 ф.А на ТН-35 (исключены из схемы). Устранено и включено по нормальной схеме 23.6.14 в 16:14. | ВЛ №2 | 0.019444 | 2014-06-22 11:03 | 7000чел / 2,3МВт/ г.Свободный | 552 | +25, обл
Прим ЭС | 110 | АТЭЦ - Уссурийск1 |  | 2014-06-22 | 10:51 | 2014-06-22 | 23:12 | 0.51458 | Уссурийск1: НЗЗ 1ст, АПВ ну. АТЭЦ: ДЗ 1ст, НЗЗ 2ст, МТО, АПВ ну. | /ИМФ ф.С 56,1км. ВЛ в управл РДУ/ Разрыв транзита. Излом траверсы, фС, падение на землю (оп.№11,анкер, метал.) , падение провода на пересекаемую ВЛ-35 "АТЭЦ-Птицефабрика". Следов стороннего воздействия нет. На АТЭЦ отгорание шлейфа ф."С" от ВЧ-заград до КС (отремонтировано ДГК). По ВЛ 110: провод фС подгорел, произведен ремонт (70% повреждения, сделана вставка 15 метров), траверсы укреплены сваркой /21:58 рем.работы завершены, в 23:12 ВЛ введена в работу/. |  | 0 |  | нет | 0 | +20, обл
Прим ЭС | 35 | АТЭЦ - Птицефабрика |  | 2014-06-22 | 10:51 | 2014-06-22 | 22:39 | 0.49167 | ДЗ 1ст, АПВ ну., РПВ не произв. | Падение провода ВЛ-110 "АТЭЦ-Уссурийск1" на пересекаемую ВЛ-35. По ВЛ 35: верхний провод перегорел, упал на землю, отремонтирован (сделана вставка 15 метров), нижний - подгорел, отремонтирован. (70% повреждения, сделана вставка 10 метров). /21:53 рем.работы завершены, 22:39 ВЛ введена в работу/. | ПС Кролевцы (АВР-35 усп.) | 0 |  | нет | 0 | +20, обл
ЮЯ ЭС | 6 | Н.Куранах | Дражный | 2014-06-22 | 14:53 | 2014-06-22 | 15:46 | 0.036806 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв. | Повреждение на вед. участке. |  | 0.036806 |  | скважина, бойлерная / 1478чел / 0,4МВт | 353 | +20, обл
ЭС ЕАО | 10 | Пронькино | 94 | 2014-06-22 | 16:22 | 2014-06-22 | 16:24 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0013889 |  | школа / 3ТП / 0,12МВт/ 297 чел | 1 | +20, пасм
Ам ЗЭС | 10 | Свободный | 2 | 2014-06-22 | 16:34 | 2014-06-22 | 17:26 | 0.036111 | МТО, АПВ ну, РПВ ну. | Повреждение на вед. участке. |  | 0.036111 |  | скваж, больн/ 0,07МВт/ 800 чел. | 63 | +25, обл
ЭС ЕАО | 10 | Известковая | 73 | 2014-06-22 | 16:41 | 2014-06-22 | 16:41 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
Ам ВЭС | 6 | Бурейск | 30 | 2014-06-22 | 17:21 | 2014-06-22 | 20:40 | 0.13819 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | Вкл в 17:46 (ч/з 25 мин) до ТП-52 ( запитано 3 ТП из 13), вкл ч/з 3:19 без ТП 36, вкл ч/з 6:38. ТП 36 повреждение каб.муфты. Произведен ремонт. |  | 0.13819 |  | в/н башня, школа, адм/ 13ТП / 1МВт/ 2967 чел | 55 | +25, пасмурно
Ам ВЭС | 10 | Архара | 10 | 2014-06-22 | 17:53 | 2014-06-22 | 17:53 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Биракан | 46 | 2014-06-22 | 18:12 | 2014-06-22 | 19:27 | 0.052083 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | Пр.оп.46-00/46-47 снята ветка, вкл без 4 ТП, вкл ч/з 12:20 (в 6:32). Оп 46-04/7-8 повреждение КЛ (заменена), оп 46-04/8 заменены поврежденные разрядники, поврежденный изолятор. |  | 0.052083 |  | школа, больн, д/с / 12ТП / 0,3МВт/1600 чел. | 345 | +20, гроза
Ам СЭС | 110 | Сиваки - Октябрьская |  | 2014-06-22 | 19:41 | 2014-06-22 | 19:41 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
Прим ЭС | 10 | Ольга | по ф15 в РП 10 ф9 | 2014-06-22 | 22:15 | 2014-06-22 | 22:16 | 0.00069444 | МТО, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.00069444 |  | школа/ 0,04 МВт/ 50 чел | 1 | +28, гроза
Прим ЭС | 10 | Лукьяновка | 3 | 2014-06-23 | 1:25 | 2014-06-23 | 1:28 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0020833 |  | школа/ 0,4 МВт/430 чел | 1 | +20, гроза
Хаб ЭС | 10 | Бикин | 5 | 2014-06-23 | 2:59 | 2014-06-23 | 4:07 | 0.047222 | КУ, земля | Вкл с выделенным уч (без нагрузки). Ведется поиск МП |  | 0.047222 |  | хоспис/ 0,6 МВт/ 2623 чел | 1393 | +18, облачно
Ам СЭС | 10 | Ключевая | 12 | 2014-06-23 | 4:28 | 2014-06-23 | 4:28 | 0 | МТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +18, гроза
Ам СЭС | 35 | Ключевая - Черняево |  | 2014-06-23 | 4:55 | 2014-06-23 | 4:55 | 0 | МТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +18, гроза
Прим ЭС | 10 | Евгеньевка | 4 | 2014-06-23 | 11:05 | 2014-06-23 | 13:45 | 0.11111 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | с. Воскресенка, 733чел. На РЛ-11 оп.95 отгорел шлейф Ф-"В". Устранено. |  | 0.11111 |  | д/с / 11ТП / 0,5МВт | 1258 | +20, облачно
Прим ЭС | 6 | Партизан | 9 | 2014-06-23 | 11:35 | 2014-06-23 | 11:40 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп. | г.Партизанск, 2856чел. |  | 0.0034722 |  | ТНС, школа / 22ТП / 3,7МВт | 140 | +20, облачно
ЭС ЕАО | 10 | Известковая | 73 | 2014-06-23 | 15:41 | 2014-06-23 | 16:12 | 0.021528 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.021528 |  | школа, д/с / 8ТП / 1650чел /0,28 МВт | 129 | +22, гроза
Прим ЭС | 10 | Жариково | 10 | 2014-06-23 | 15:42 | 2014-06-23 | 16:29 | 0.032639 | "земля" от КУ | с.Рубиновка, Барабаш-Левада, 560чел. Включен без отпайки на с.Барабаш-Левада. На оп.338 заменен повреждённый изолятор и включено полностью в 19:31. |  | 0.032639 |  | скважина / 8ТП / 0,3МВт | 247 | +22, гроза
Ам ЗЭС | 110 | Февральск - Коболдо | №1 | 2014-06-23 | 16:37 | 2014-06-23 | 16:37 | 0 | ДЗ 1,2ст, АПВ усп. | ИМФ ф.А,В,С 166,9км. |  | 0 |  | нет | 0 | +22, гроза
Ам ЗЭС | 110 | Февральск - Коболдо | №2 | 2014-06-23 | 16:37 | 2014-06-23 | 16:37 | 0 | ДЗ 2ст, АПВ усп. | ИМФ ф.В,С 159,4км. |  | 0 |  | нет | 0 | +22, гроза
Ам ЗЭС | 110 | Февральск - Коболдо | №1 | 2014-06-23 | 17:02 | 2014-06-23 | 17:02 | 0 | НЗНП 3ст, АПВ усп. | ИМФ ф.С 200км. |  | 0 |  | нет | 0 | +22, гроза
Ам ЗЭС | 110 | Февральск - Коболдо | №2 | 2014-06-23 | 17:02 | 2014-06-23 | 17:02 | 0 | НЗНП 4ст, АПВ усп. | ИМФ ф.С 180,7км. |  | 0 |  | нет | 0 | +22, гроза
Ам ЦЭС | 10 | Чигири | 2 | 2014-06-23 | 17:36 | 2014-06-23 | 17:48 | 0.0083333 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0083333 |  |  | 72 | +25, обл
Хаб ЭС | 10 | Хурба | 13 | 2014-06-23 | 17:50 | 2014-06-23 | 18:54 | 0.044444 | МТЗ, АПВ нет, РПВ не произв. | п.Хурба, 250чел. Включен без ТП-313 (дачи), повреждение кабельной муфты. Устранено 18:15 24.6.14 |  | 0.044444 |  | нет / 0,67МВт | 608 | +25, обл
Хаб ЭС | 6 | Краснореченская | 7 | 2014-06-23 | 17:50 | 2014-06-23 | 18:40 | 0.034722 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну. | Включен без ТП-438 (ДОЛ на ДГ). Повреждение КЛ (195 м от ТП 476). Устранено в 18:45 24.6.14, все запитано |  | 0.034722 |  | ДОЛ (на ДГ) / 13ТП / 0,6МВт/1172 чел | 25 | +24, пасмурно
ЭС ЕАО | 10 | Будукан | 105 | 2014-06-23 | 18:20 | 2014-06-23 | 20:09 | 0.075694 | МТЗ, АПВ не раб, РПВ не произв. | В пр.оп.11-12 падение дерева на ВЛ, обрыв 1 провода. Устранено. |  | 0.075694 |  | УИН / 2ТП / 800чел / 0,02МВт | 30 | +22, гроза
Ам ВЭС | 6 | Бурейск | 31 | 2014-06-23 | 18:22 | 2014-06-23 | 20:47 | 0.10069 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | Пр оп 4-5 повреждение КЛ. Переведено на резервную КЛ. Следов стороннего воздействия нет. |  | 0.10069 |  | больн, адм, КНС, д/с / 7ТП / 0,5МВт/ 1200 чел | 1500 | +25, обл
Ам ЦЭС | 10 | Чигири | 2 | 2014-06-24 | 0:09 | 2014-06-24 | 3:07 | 0.12361 | МТЗ, АПВ ну, РПВну | Обеспечен резерв, кроме 3 ТП. ЛР 205 произведена перетяжка провода. Восстановлена норм.схема (3:07) | ПС Кооперативная ф10 | 0.020139 | 2014-06-24 00:38 | насосн/ 0,1 МВт/ 200 чел | 103 | +20, облачно
ЮЯ ЭС | 6 | Восточная | Алдан-6 | 2014-06-24 | 1:08 | 2014-06-24 | 1:29 | 0.014583 | КУ, земля | Повреждение на ведомственной отпайке. |  | 0.014583 |  | кот/ 0,3 МВт/ 670 чел | 150 | +15, облачно
Ам ВЭС | 10 | Михайловка | 16 | 2014-06-24 | 5:42 | 2014-06-24 | 7:13 | 0.063194 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл до ЛР 622 (без отп на с.Кавказ). Оп.227/28, 227/33, 227/40 заменены изоляторы. Все включено в 8:58 |  | 0.063194 |  | скваж/ 0,1 МВт/ 120 чел | 170 | +18, гроза
Ам ЦЭС | 10 | Ромны | 1 | 2014-06-24 | 5:45 | 2014-06-24 | 6:58 | 0.050694 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл до ЛР 605 (ост.часть с.Амаранка). В 10:15 включено все. ТП-916 поврежден разрядник, исключен из схемы |  | 0.050694 |  | нет/ 0,1 МВт/ 122 чел | 77 | +20, ветер
Ам ВЭС | 10 | Михайловка | 15 | 2014-06-24 | 5:53 | 2014-06-24 | 6:32 | 0.027083 | "земля" от КУ | Вкл до ЛР 601 (без отп на с.Петропавловка, 287 чел).В 10:40 включено все. Оп.123 заменен изолятор, устранен обрыв провода |  | 0.027083 |  | нет/ 0,25 МВт/ 1110 чел | 108 | +18, гроза
Прим ЭС | 110 | Уссурийск2 - Новоникольск - Гранит - Промышленная |  | 2014-06-24 | 6:34 | 2014-06-24 | 6:34 | 0 | Уссурийск2: без бл. АПВ усп. | Обход без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +13, пасмурно
Ам ВЭС | 6 | Угольная | 3 | 2014-06-24 | 6:35 | 2014-06-24 | 6:43 | 0.0055556 | МТЗ, АПВ ну., РПВ не произв. | Включен до ТП-150 без 5 ТП. 25.6.14 в 10:13 включено все. Заменен вводной КЛ-6 в ТП-38 |  | 0.0055556 |  | водонасосная, д/с / 2700чел / 15ТП / 0,4МВт | 58 | +22, обл
Ам ВЭС | 10 | Белый яр | 1 | 2014-06-24 | 6:44 | 2014-06-24 | 6:47 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0020833 |  | нет/ 0,1 МВт/ быта нет | 2 | +18, гроза
Ам ВЭС | 10 | Городская | 3 | 2014-06-24 | 7:38 | 2014-06-24 | 7:48 | 0.0069444 | МТО, АПВ ну, РПВ не произв | Включен без 4ТП. Оп.69,70 заменены изоляторы. Все включено в 9:18 |  | 0.0069444 |  | школа, скваж / 14ТП / 0,9 МВт / 4190 чел | 98 | +20, гроза
Хаб ЭС | 10 | Корфовская | 15 | 2014-06-24 | 8:00 | 2014-06-24 | 8:20 | 0.0136 | МТО, АПВ ну, РПВусп |  |  | 0.0136 |  | нет/ 0,01 МВт/ 43 чел | 7 | +20, гроза
Хаб ЭС | 10 | Корфовская | 22 | 2014-06-24 | 8:00 | 2014-06-24 | 8:20 | 0.0136 | МТО, АПВ ну, РПВусп |  |  | 0.0136 |  | школа, д/с, скваж/ 0,6 МВт/816 чел | 180 | +20, гроза
Ам ЗЭС | 10 | Свободный | 2 | 2014-06-24 | 9:50 | 2014-06-24 | 15:47 | 0.24792 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Оп.17 повреждена оттяжка, наклон опоры 45 градусов. Выделен уч-к без нагрузки, потребитель запитан. Установлена новая опора, схема восстановлена | ф.1 НовоИвановка | 0.18194 | 2014-06-24 14:12 | скважина, очистные / 18ТП / 800 чел / 0,1 МВт | 423 | +20, ветер
Ам ЦЭС | 10 | Узловая | 4 | 2014-06-24 | 10:42 | 2014-06-24 | 10:49 | 0.0048611 | "земля" от КУ | Повреждение на вед.участке. |  | 0.0048611 |  | нет / 3ТП / 106 чел / 0,017 МВт | 2 | +20, ветер
Ам ВЭС | 10 | Малиновка | 12 | 2014-06-24 | 10:46 | 2014-06-24 | 10:50 | 0.0027778 | МТЗ, МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0027778 |  | интернат / 7ТП / 500 чел / 0,06 МВт | 4 | +20, гроза
Прим ЭС | 10 | Корсаковка | 1 | 2014-06-24 | 12:43 | 2014-06-24 | 20:17 | 0.31528 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | В 13:35 включен без двух вед.ТП. Сбита оп.299 сторонней техникой. Виновник скрылся. Сообщено в СБ. Выделен уч-к без нагрузки, потребитель запитан. Опора восстановлена 25.6.14 в 0:30. |  | 0.31528 |  | быта нет / 3ТП / 0,016 МВт | 14 | +21, ясно
Прим ЭС | 10 | Хороль | 16 | 2014-06-24 | 14:15 | 2014-06-24 | 16:26 | 0.090972 | "земля" от КУ | Оп.177 ф.С разрушен изолятор , устранено. |  | 0.090972 |  | 482 чел / школа, водозабор / 18 ТП / 0,8 МВт | 1092 | +32, ясно
Прим ЭС | 110 | Молодежная - Чугуевка |  | 2014-06-24 | 14:39 | 2014-06-25 | 0:30 | 0.41042 | ЗНЗ, 4 ст, АПВ ну, РПВ ну | Обесточена ПС Чугуевка и 6 ПС - 35 кВ. Обеспечен резерв от АТ-1 (220/110 кВ) ПС Чугуевка (был на х.х.). Обход без замечаний. Включена на ХХ со стороны ПС Молодежная. Производится чистка просеки выборочно (заявка до 30.6.14). ВЛ 110 Чугуевка - Молодежная включена 29.6.14 в 22-01, по ВЛ произведена чистка просеки в прол. 106-120 | АТ-1 (220/110 кВ) Чугуевка | 0.0020833 | 2014-06-24 14:42 | 11 760 чел / 96 ТП / 7,2 МВт | 360 | +32, ясно
Прим ЭС | 10 | Полевая | 21 | 2014-06-24 | 14:50 | 2014-06-24 | 14:51 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.00069444 |  | школа, 360 чел / 6ТП / 0,1 МВт | 1 | +24, ясно
Прим ЭС | 35 | Иман - Лазо |  | 2014-06-24 | 17:38 | 2014-06-24 | 17:38 | 0 | ДЗ 3 ст, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +26, ясно
ЭС ЕАО | 35 | Лондоко - Лесоучасток - Бира - Будукан | Т-145 | 2014-06-24 | 17:45 | 2014-06-24 | 17:45 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Прим ЭС | 35 | Иман - Лазо |  | 2014-06-24 | 17:50 | 2014-06-24 | 17:50 | 0 | ДЗ 3 ст, АПВ усп | Отключение В-10-Т2 ПС Лазо при к.з.на двух вед.фидерах. Запланирована проверка РЗА |  | 0 |  | нет | 0 | +26, ясно
Прим ЭС | 10 | Лазо | В-10-Т2 | 2014-06-24 | 17:50 | 2014-06-24 | 18:40 | 0.034722 | МТЗ, РПВ усп | Обесточена 2сш-10 кВ. Осмотр: отключены ф.3, 4 (РСК, МТЗ). По сообщению потребителя обрыв провода по ф.5 (вед), повреждение по ф.1 (вед). Все включено, кроме ф.1,5 (вед). Запланирована проверка РЗА на 30.6.14. |  | 0.034722 |  | 920 чел / 0,7 МВт | 583 | +26, ясно
ЭС ЕАО | 10 | Биракан | В-10-Т2 | 2014-06-24 | 18:07 | 2014-06-24 | 18:20 | 0.0090278 | МТЗ, РПВ усп | Обесточена 2сш-10 кВ. Одновременно отключались ф.46,48,60 (РСК, МТЗ) |  | 0.0090278 |  | нет / 20 ТП / 3000 чел / 0,76 МВт | 165 | +26, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Биракан | 46 | 2014-06-24 | 18:07 | 2014-06-24 | 20:40 | 0.10625 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | Повреждение на вед. ТП. |  | 0.10625 |  | больница / 1600 чел / 11 ТП | 820 | +26, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Биракан | 48 | 2014-06-24 | 18:07 | 2014-06-24 | 18:35 | 0.019444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.019444 |  | нет / 965 чел / 4ТП / 0,08 МВт | 38 | +26, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Биракан | 60 | 2014-06-24 | 18:07 | 2014-06-24 | 18:30 | 0.015972 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.015972 |  | нет / 1ТП / 0,03 МВт | 12 | +26, гроза
Прим ЭС | 6 | Шкотово | 13 | 2014-06-24 | 18:23 | 2014-06-24 | 18:29 | 0.0041667 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0041667 |  | нет / 3ТП / 0,5 МВт / 360 чел | 50 | +26, ясно
ЭС ЕАО | 10 | Бира | 7 | 2014-06-24 | 18:27 | 2014-06-24 | 18:33 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0041667 |  | зона / 2400 чел / 3ТП / 0,3 МВт | 32 | +26, гроза
Ам СЭС | 10 | Сковородино | 5 | 2014-06-24 | 19:11 | 2014-06-24 | 19:17 | 0.0041667 | МТО, АПВ выв, РПВ усп | Одноврем обесточивался потребитель ф.4 (один выкл-ль на два фидера) |  | 0.0041667 |  | 0,4 МВт / 2000 чел | 44 | +26, гроза
Ам СЭС | 35 | Тында - Строительная | №2 | 2014-06-24 | 19:13 | 2014-06-24 | 19:28 | 0.010417 | ДЗ 1 зона, АПВ ну, РПВ усп | На х.х. |  | 0 |  | нет | 0 | +26, гроза
Ам СЭС | 35 | Сковородино - Джалинда |  | 2014-06-24 | 19:15 | 2014-06-24 | 19:15 | 0 | МТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +26, гроза
Ам СЭС | 10 | Сковородино | 5 | 2014-06-24 | 19:39 | 2014-06-24 | 20:26 | 0.032639 | МТО, АПВ выв, РПВ усп. | Одноврем обесточивался потребитель ф.4 (один выкл-ль на два фидера) |  | 0.032639 |  | 0,4 МВт / 2000 чел | 495 | +26, гроза
Ам СЭС | 110 | Сиваки - Октябрьская |  | 2014-06-24 | 21:09 | 2014-06-24 | 21:09 | 0 | ДЗ 1ст, МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +26, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Биракан | 48 | 2014-06-24 | 21:10 | 2014-06-24 | 22:42 | 0.063889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв. | Включен без 2ТП. В 22:58 включен полностью. В СКТП-55 следы перекрытия проходных изоляторов из-за попадания воды. Самоустранилось. |  | 0.063889 |  | нет / 965 чел / 4ТП / 0,08 МВт | 75 | +26, пасм
Прим ЭС | 10 | Чугуевка | 0 | 2014-06-24 | 22:46 | 2014-06-25 | 0:32 | 0.073611 | от КУ | Обнаружено свечение контактных соединений на оп.1. Устранен нагрев контактного соединения между кабелем и проводом ф."В". |  | 0.073611 |  | насосная, детдом, ИТК / 987чел / 13ТП / 0,48МВт | 850 | +20, обл
Ам СЭС | 110 | Сиваки - Октябрьская |  | 2014-06-24 | 22:59 | 2014-06-24 | 22:59 | 0 | ДЗ 2ст, ТНЗНП 2ст, АПВ усп. | ИМФ ф.В,С 138км. 26.6.14 обход от оп.688-476 от ПС Октябрьская без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +26, гроза
Ам ВЭС | 10 | Городская | 3 | 2014-06-24 | 23:40 | 2014-06-25 | 0:32 | 0.036111 | "земля" от КУ | г.Завитинск, 4190чел. На оп.24 заменен изолятор. |  | 0.036111 |  | скважина, школа / 14ТП / 0,6МВт | 380 | +20, обл
Ам ЗЭС | 110 | Февральск - Коболдо | №1 | 2014-06-25 | 3:10 | 2014-06-25 | 3:10 | 0 | ДЗ 1ст, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, гроза
Ам ЗЭС | 110 | Февральск - Коболдо | №2 | 2014-06-25 | 3:10 | 2014-06-25 | 3:10 | 0 | ДЗ 1ст, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, гроза
Ам ЗЭС | 110 | Февральск - Коболдо | №1 | 2014-06-25 | 3:18 | 2014-06-25 | 3:18 | 0 | ДЗ 2ст, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, гроза
Ам ЗЭС | 110 | Февральск - Коболдо | №2 | 2014-06-25 | 3:18 | 2014-06-25 | 3:18 | 0 | ДЗ 2ст, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, гроза
Прим ЭС | 10 | Троица | по ф.25 реклоузер | 2014-06-25 | 7:15 | 2014-06-25 | 8:55 | 0.069444 | МТЗ, РПВ усп | Под РЛ-7 ворона |  | 0.069444 |  | нет / 0,03 МВт | 50 | +20, ясно
ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | 3 | 2014-06-25 | 8:40 | 2014-06-25 | 8:40 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | 4 | 2014-06-25 | 8:40 | 2014-06-25 | 8:40 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | В.Перевал | 1 | 2014-06-25 | 10:41 | 2014-06-25 | 12:22 | 0.070139 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | РПВ произвели после замены опор.изолятора на ШМ ТСН-1 (питается отпайкой от Т-1, который выводился в ремонт с погашением сш-10 кВ). Обход ф.1 без замечаний |  | 0.070139 |  | школа / 8ТП / 0,1 МВт | 290 | +22, ясно
Прим ЭС | 10 | Ивановка | по ф.5 реклоузер | 2014-06-25 | 13:23 | 2014-06-25 | 15:17 | 0.079167 | МТЗ, РПВ ну | Включен оп.366, запитали с Орловка. Пр.оп.464-465 падение дерева (береза длиной около 16 м), обрыв проводов в пр.463-465. Без напряжения с.Тигровый 25 чел. В 17:40 устранено, все включено |  | 0.079167 |  | нет / 1ТП / 0,001 МВт | 50 | +25, ясно
Прим ЭС | 6 | Волчанец | 2 | 2014-06-25 | 14:30 | 2014-06-25 | 14:55 | 0.017361 | МТО, АПВ выв, РПВ усп |  |  | 0.017361 |  | колония / 4ТП / 800 чел / 0,9 МВт | 320 | +20, пасмурно
Прим ЭС | 6 | Волчанец | 9 | 2014-06-25 | 14:30 | 2014-06-25 | 18:30 | 0.16667 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ ну | Повреждение на вед уч-ке |  | 0.16667 |  | дс / 10 ТП / 200 чел / 0,4 МВт | 400 | +20, пасмурно
Хаб ЭС | 35 | Ургал - Ч с отп Северная | №2 | 2014-06-25 | 14:40 | 2014-06-26 | 16:40 | 1899-12-31 02:00 | 2 ст ДЗ, АПВ ну, РПВ не произ | Обесточена 2сш-35 кВ вед.ПС Северная, обеспечен резерв. Оп.92 разрушены изоляторы ф.А,В. Заменены | сети потребителя | 0.010417 | 2014-06-25 14:55 | 2МВт (шахта) | 230 | +20, гроза
Хаб ЭС | 10 | Чегдомын | 7 | 2014-06-25 | 15:35 | 2014-06-25 | 17:30 | 0.079861 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Включен без 9ТП. Оп.15 обрыв провода из-за падения дерева. Устранено и включено полностью в 21:00. |  | 0.079861 |  | нет / 22ТП / 2500чел / 0,5МВт | 1200 | +20, гроза
Ам ЗЭС | 110 | Февральск - Коболдо | №1 | 2014-06-25 | 16:52 | 2014-06-25 | 16:52 | 0 | НЗНП 2 ст, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Ам ВЭС | 10 | Городская | 10 | 2014-06-25 | 17:23 | 2014-06-25 | 17:23 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Ам ВЭС | 6 | Бурейск | 26 | 2014-06-25 | 17:23 | 2014-06-25 | 17:23 | 0 | МТЗ-2, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Чугуевка | 7 | 2014-06-25 | 17:23 | 2014-06-25 | 18:45 | 0.056944 | МТО, АПВ ну, при РПВ "земля" КУ | В 17:35 включен до оп.37, запитано 6ТП. В 18:45 запитали 9 ТП. В 19:10 включено все, самоустранилось |  | 0.056944 |  | насосная / 15ТП / 560 чел / 1МВт | 473 | +25, ясно
Ам ВЭС | 10 | Набережная | 14 | 2014-06-25 | 17:26 | 2014-06-25 | 17:26 | 0 | МТЗ-2, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Ам ЗЭС | 110 | Февральск - Коболдо | №1 | 2014-06-25 | 17:27 | 2014-06-25 | 18:37 | 0.048611 | 1 комплекс, АПВ выв, РПВ не произв. | АПВ выведено ЦУС АП МЭС по согласованию с гл.инж. АмЭС. Обесточена ПС-110 Коболдо, Маломыр, 7 ПС-35. Обеспечен резерв кроме ПС-110 Маломыр В 18:37 ВЛ-110 включена с отключ. В-110 Маломыр на ПС Стойба. В 18:16 ПС Маломыр запитана от цепи №2. В 18:51 при переводе ПС Маломыр на цепь №1 ,ВЛ отключилась повторно. | цепь №2 (Коболдо Т2) | 0.015972 | 2014-06-25 17:50 | 5091 чел / 12 МВт | 4726 | +25, гроза
Ам ЗЭС | 110 | Февральск - Коболдо | №2 | 2014-06-25 | 17:42 | 2014-06-25 | 17:42 | 0 | 3ст НЗНП, АПВ усп | ИМФ ф.С 137км. |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Павло-Федоровка | 7 | 2014-06-25 | 17:50 | 2014-06-25 | 17:55 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | 26.6.14 чистка просеки в пролетах ОП 55-67, 79-98 |  | 0.0034722 |  | дс, школа, насосная / 13ТП / 420 чел / 0,6 МВт | 23 | +27, ясно
Хаб ЭС | 10 | ЦРП-5 | 17 | 2014-06-25 | 17:55 | 2014-06-25 | 22:35 | 0.19444 | Ав.откл | Питается от ф.24 Городская. Поврежден тр-р 630 кВА в ТП-70 (обесточено 2 пятиэт.дома). В 22:35 тр-р заменен, потребители запитаны. |  | 0.19444 |  | нет / 1 ТП / 0,1МВт | 473 | +22, гроза
Ам ВЭС | 10 | Михайловка | 19 | 2014-06-25 | 18:03 | 2014-06-25 | 19:25 | 0.056944 | "земля" от КУ | Оп.92 заменен изолятор |  | 0.056944 |  | нет / 4ТП / 210 чел / | 40 | +25, гроза
Ам ВЭС | 10 | Архара | 6 | 2014-06-25 | 18:08 | 2014-06-25 | 18:08 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Ам ВЭС | 35 | Усть-Кивда | СВ-35 | 2014-06-25 | 18:20 | 2014-06-25 | 18:25 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп | Обесточивалось 7 ПС-35 кВ |  | 0.0034722 |  | Архаринский район / 1,5 МВт | 128 | +25, гроза
Хаб ЭС | 10 | Корфовская | 9 | 2014-06-25 | 18:29 | 2014-06-25 | 21:10 | 0.11181 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну | Повреждение на вед.отп на ТП-Родон (падение дерева) |  | 0.11181 |  | нет / 84 чел / | 537 | +22, гроза
Хаб ЭС | 10 | Корфовская | 15 | 2014-06-25 | 18:29 | 2014-06-25 | 18:51 | 0.015278 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп |  |  | 0.015278 |  | нет / 2 ТП / 42 чел / 0,02 МВт | 7 | +22, гроза
Хаб ЭС | 10 | Корфовская | 22 | 2014-06-25 | 18:29 | 2014-06-25 | 18:54 | 0.017361 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп |  |  | 0.017361 |  | нет / 0,5 МВт | 225 | +22, гроза
Хаб ЭС | 10 | ГВФ | 10 | 2014-06-25 | 18:31 | 2014-06-25 | 18:41 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0069444 |  | нет / 110 чел / 1ТП | 42 | +25, гроза
Хаб ЭС | 10 | ГВФ | 36 | 2014-06-25 | 18:37 | 2014-06-25 | 20:47 | 0.090278 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв. | После обхода включен. |  | 0.090278 |  | нет / 400 чел / 2ТП | 1300 | +25, гроза
Ам ЗЭС | 110 | Февральск - Коболдо | №1 | 2014-06-25 | 18:51 | 2014-06-25 | 19:14 | 0.015972 | 1 комплекс, АПВ выв, РПВ не произв. | Обесточена вед. ПС-110 Маломыр. В 19:14 ВЛ-110 включена на ХХ, на ПС Коболдо не приходит ф.А. В 20:17 (ч/з 1:26) ПС Маломыр запитана по цепи №2. Оп.89 (анкер) отгорел шлейф ф.А. 26.6.14 в 20:59 устранено, восстановлена норм.схема | цепь №2 | 0.059722 | 2014-06-25 20:17 | нет / 0,74МВт | 1054 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Липовцы | 10 | 2014-06-25 | 19:07 | 2014-06-25 | 20:13 | 0.045833 | "земля" от КУ | В 19:11 запитано три ТП. В 20:13 включен без трех ТП. На оп.123 заменен разрушенный изолятор. Включено полностью в 22:00. |  | 0.045833 |  | школа / 8ТП / 0,4 МВт / 608 чел | 56 | +21, морось
Хаб ЭС | 110 | Николаевкская ТЭЦ - Белая Гора с отп Маго | С-172 | 2014-06-25 | 19:53 | 2014-06-25 | 19:53 | 0 | МТО, АПВ усп | 27.6.14 обход выборочно, замечаний нет. |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Хаб ЭС | 110 | Белая Гора - Многовершинная | С-174 | 2014-06-25 | 19:53 | 2014-06-25 | 19:53 | 0 | 1 ст НЗНП, 1 ст ДЗ, АПВ усп | 27.6.14 обход выборочно, замечаний нет. |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Хаб ЭС | 110 | Николаевская ТЭЦ - Многовершинная | С-171 | 2014-06-25 | 20:38 | 2014-06-25 | 20:38 | 0 | МТО, АПВ усп. | 27.6.14 обход выборочно, замечаний нет. |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Хаб ЭС | 10 | Анастасьевка | 3 | 2014-06-25 | 22:00 | 2014-06-25 | 23:10 | 0.048611 | МТЗ, АПВ выв, РПВ не произв. | Выделен участок от Р-12 до Р-69 без нагрузки. В пр.оп.262-263 снято дерево с проводов, без повреждения. | ф.16 | 0.048611 |  | в/ч / 13ТП / 450 чел / 0,34МВт | 397 | +25, гроза
Хаб ЭС | 10 | Анастасьевка | 11 | 2014-06-25 | 22:00 | 2014-06-25 | 23:20 | 0.055556 | МТЗ, АПВ выв, РПВ не произв. | В пр.оп.41-42 снято дерево с проводов, без повреждения. |  | 0.055556 |  | нет / 134 чел / 0,25МВт | 227 | +25, гроза
Хаб ЭС | 10 | Анастасьевка | 16 | 2014-06-25 | 22:00 | 2014-06-25 | 23:10 | 0.048611 | "земля" от КУ | В пр.оп.36-37 снято дерево с проводов, без повреждения. Повреждение на вед. отпайке. |  | 0.048611 |  | д/с, школа, детдом / 1460 чел / 11ТП / 0,3МВт | 443 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Ярославка | 6 | 2014-06-25 | 22:02 | 2014-06-25 | 22:02 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, ветер
Хаб ЭС | 10 | ОПХ | 1 | 2014-06-25 | 22:03 | 2014-06-25 | 22:10 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп. |  |  | 0.0048611 |  | нет / 1599чел / 0,2МВт | 23 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Веденка | 1 | 2014-06-25 | 22:28 | 2014-06-25 | 23:02 | 0.023611 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | Включен без двух ТП. На оп.158 восстановили обрыв верхнего провода и включен полностью в 00:59. |  | 0.023611 |  | школы, д/с / 13ТП / 1848 чел / 0,8МВт | 120 | +21, пасм
Ам ЦЭС | 10 | Поздеевка | 1 | 2014-06-26 | 1:40 | 2014-06-26 | 2:10 | 0.020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.020833 |  | РРС / 1ТП / 0,01МВт | 7 | +24, облачно
ЭС ЕАО | 110 | Биробиджан - Унгун - Биджан |  | 2014-06-26 | 2:16 | 2014-06-26 | 16:29 | 0.59236 | Биробиджан: НЗНП 2ст, АПВ ну, РПВ ну. Биджан: НЗНП 2ст, АПВ не раб. | Обесточены ПС-110 Унгун, Благословенное, ПС-35 Амурзет, Самара, Стобовое. В течение 54 мин обеспечен резерв полностью. По ВЛ-110 Унгун-Биджан оп.106 из-за попадании молнии повреждена гирлянда изоляторов, провод на земле. Устранено, схема восстановлена. | ВЛ-110 Дежнево-Биджан; ВЛ-110 Биробиджан - Унгун | 0.0375 | 2014-06-26 03:10 | 14000 чел / 1,5МВт | 1273 | +20, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | 12 | 2014-06-26 | 3:44 | 2014-06-26 | 4:14 | 0.020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.020833 |  |  | 147 | +20, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Воскресеновка | 116 | 2014-06-26 | 3:45 | 2014-06-26 | 4:06 | 0.014583 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.014583 |  |  | 29 | +20, гроза
ЭС ЕАО | 35 | МК - Валдгейм | Т-133 | 2014-06-26 | 5:16 | 2014-06-26 | 12:33 | 0.30347 | МТО, АПВ выв, РПВ ну. | Погашение ПС Валдгейм. Ч/з 33 мин обеспечен резерв. Пр.оп.34-35 убрано дерево, провод не поврежден. | ВЛ-35 Пронькино - Валдгейм | 0.022917 | 2014-06-26 05:49 | д/с, больница, школа / 1964 чел / 0,68МВт | 376 | +20, гроза
Хаб ЭС | 10 | К | 4 | 2014-06-26 | 6:30 | 2014-06-26 | 7:06 | 0.025 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | Повреждение на вед. отпайке. |  | 0.025 |  | нет / 1000 чел / 0,4МВт | 243 | +20, пасм
Прим ЭС | 110 | Арсеньев-2 - Молодежная |  | 2014-06-26 | 6:37 | 2014-06-26 | 7:28 | 0.035417 | Арсеньев-2: ТНЗНП 2 ст, АПВ ну, РПВ усп | Обесточены ВЛ 110 Молодежная-Чугуевка (была на Х.Х.), ПС-110 Молодёжная и 7 ПС-35 кВ. На ПС Молодёжная по Т-2: отключены В-35-Т2, В-6-Т2 (МТЗ-6), отключен вед.ф.8 (МТЗ), отключен АВ питания ШУ, включен КЗ-110-Т2, ОД-110-Т2 не отключился. В 7:28 отключен ОД-КЗ-110 Т2 ПС Молодежная, ВЛ-110 Арсеньев-2 - Молодежная введена в работу. В 8:11 на ПС Молодежная включен в работу Т1, потребители запитаны полностью. 26.06.14 испытание, снятие вект.диаграмм, проверка РЗА Т2 без замечаний. 27-28.6.14 продолжение проверки РЗА. 29.6.14 проверка РЗА, 30.6.14 произведена регулировка привода (закис) ОД-110 Т2 ПС Молодёжная, вкл. по норм. сх. |  | 0.065278 | 2014-06-26 08:11 | 39372 чел / 21,5МВт | 12400 | +20, пасм
ЭС ЕАО | 35 | Дубовое - Найфельд - Пронькино - Валдгейм |  | 2014-06-26 | 8:05 | 2014-06-26 | 8:05 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +18, дождь
ЭС ЕАО | 10 | Дубовое | В-10 1Т | 2014-06-26 | 8:05 | 2014-06-26 | 8:05 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +18, дождь
ЭС ЕАО | 10 | Дубовое | 114 | 2014-06-26 | 8:05 | 2014-06-26 | 9:46 | 0.070139 | МТЗ, АПВ ну., РПВ неусп. | В 9:46 включен до оп.92, оставшаяся часть без нагрузки. ОП 124 заменили изолятор, схема восстановлена. |  | 0.070139 |  | д/с / 303 чел / 5ТП / 0,03МВт | 54 | +18, дождь
ЭС ЕАО | 10 | Дубовое | 119 | 2014-06-26 | 8:05 | 2014-06-26 | 8:34 | 0.020139 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. |  |  | 0.020139 |  | больница, школа, д/с, скважина / 11ТП / 953 чел / 0,2МВт | 54 | +18, дождь
Хаб ЭС | 10 | ЦРП-10 | 9 | 2014-06-26 | 10:50 | 2014-06-26 | 13:07 | 0.095139 | МТЗ, АПВ нет, РПВ не произв. | В 13:07 РПВ успшеное. Причина не установлена |  | 0.095139 |  | нет/0,034 Мвт | 77 | +18, дождь
Хаб ЭС | 10 | Кирзавод | 2 | 2014-06-26 | 13:50 | 2014-06-26 | 14:11 | 0.014583 | Откл. КУ"Земля" | Включен до ТП 316, оставшаяся часть без нагрузки. Произведен обход, замечаний нет, включено все в 15:50 |  | 0.014583 |  | нет/400 чел / 0,45 МВт | 220 | +19, дождь
ЭС ЕАО | 10 | Облучье | 136 | 2014-06-26 | 14:27 | 2014-06-26 | 14:27 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, пасм.
ЭС ЕАО | 10 | Опытное поле | В10 Т2 | 2014-06-26 | 14:41 | 2014-06-26 | 16:02 | 0.05625 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп | Обесточена 1,2 сш 10кВ (Т1 в резерве) | Т1 | 0.0069444 | 2014-06-26 14:51 | нет/ 425 чел / 0,05 МВт | 8 | +25, пасм.
Прим ЭС | 10 | Чугуевка | 0 | 2014-06-26 | 17:15 | 2014-06-26 | 17:30 | 0.010417 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | В 17:30 включен до РЛ-9 (запитано 10 ТП, осталось отключено 6 ТП. ). В 17:50 включен полностью. |  | 0.010417 |  | насосная, детдом, ИТК / 987чел / 16ТП / 1,8МВт | 200 | +32, ясно
ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | 4 | 2014-06-26 | 19:11 | 2014-06-26 | 19:11 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, пасм
Хаб ЭС | 35 | Ургал - Ургальская ЦЭС с отп Чегдомын | цепь №1 | 2014-06-26 | 20:41 | 2014-06-26 | 20:41 | 0 | 2 ст ДЗ, АПВ усп | На ПС Чегдомын под ЛР-35 две обгоревшие вороны |  | 0 |  | нет | 0 | +24, пасмурно
ЭС ЕАО | 110 | Дежнево - Биджан | С60 | 2014-06-26 | 20:47 | 2014-06-26 | 20:47 | 0 | НЗНП 1 ст, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Биджан | 221 | 2014-06-26 | 20:49 | 26.06.2014 | 20:49 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Биджан | 233 | 2014-06-26 | 20:49 | 26.06.2014 | 20:49 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Ам СЭС | 10 | Джалинда | 3 | 2014-06-26 | 20:54 | 2014-06-26 | 20:54 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, ясно
ЭС ЕАО | 10 | Бабстово | 15 | 2014-06-26 | 21:35 | 26.06.2014 | 21:35 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Бабстово | 15 | 2014-06-26 | 21:36 | 26.06.2014 | 22:44 | 0.047222 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.047222 |  | насосная / 1396 чел / 9ТП / 0,1 МВт | 114 | +25, гроза
Хаб ЭС | 10 | Анастасьевка | 8 | 2014-06-26 | 22:15 | 2014-06-27 | 16:28 | 0.75903 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну | Обеспечен резерв. Повреждение на вед. ТП | ф.11 | 0.10833 | 2014-06-27 00:51 | нет / 6ТП / 2154 чел / | 397 | +25, гроза
ЭС ЕАО | 35 | КРС - Дубовое | Т-129 | 2014-06-26 | 22:16 | 2014-06-27 | 23:10 | 1899-12-31 00:54 | ДЗ 2ст, АПВ ну, РПВ ну | Обесточены ПС Дубовое, Найфельд, Пронькино. ОП 109 (промеж.) попадание молнии, обрыв провода. В пролетах 108-110 провод на земле. Устранено | СВ-35 Дубовое | 0.036806 | 2014-06-26 23:09 | 4400 чел / 51 ТП / 0,4 МВт | 389 | +25, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Доброе | Ф-37 | 2014-06-26 | 22:42 | 26.06.2014 | 23:21 | 0.027083 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | ТП-121 повреждение ВЛ-0,4кВ из-за падения дерева. Устранено |  | 0.027083 |  | нет / 184 чел / 3ТП / 0,03 МВт | 21 | +25, гроза
ЭС ЕАО | 35 | МК - Валдгейм | Т-133 | 2014-06-26 | 22:45 | 26.06.2014 | 22:45 | 0 | МТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Валдгейм | Ф-255 | 2014-06-26 | 23:30 | 2014-06-27 | 0:40 | 0.048611 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Оп.255-04/2 повреждение ЛР-10 кВ из-за падения дерева. Остается обесточено 3 ТП. Устранено и всё запитано в 14:40 27.6.14. |  | 0.048611 |  | 1500 чел / 6 ТП / 0,08 МВт | 97 | +25, гроза
Хаб ЭС | 35 | Племрепродуктор - Федоровка с отп НОВ, Виноградовка | цепь №2 | 2014-06-26 | 23:55 | 2014-06-27 | 0:15 | 0.013889 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  | АВР ПС Федоровка, НОВ, Виноградовка | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Левобережная | 160 | 2014-06-27 | 0:28 | 2014-06-27 | 0:28 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Хаб ЭС | 10 | Федоровка | 11 | 2014-06-27 | 1:45 | 2014-06-27 | 2:45 | 0.041667 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Выделен уч-к, запитано 1/2 нагрузки. В 2:45 запитано все. Повереждение на вед.уч-ке | ф.5 | 0.026389 | 2014-06-27 02:23 | школа, д.дом / 17 ТП / 198 чел / 0,36МВт | 228 | +25, гроза
Хаб ЭС | 110 | К - ТЭЦ-3 | цепь №1 | 2014-06-27 | 6:18 | 2014-06-27 | 6:18 | 0 | К: ВЧБ, 1 ст НЗНП, АПВ усп; ТЭЦ-3: ВЧБ, АПВ Усп | В пролете ОП 36-37 , обрыв грозотроса. 30.6.14 в 11:44 выведена в ремонт (без ограничения потребителя), разрезаны шлейфа оп №33. Восстановлен грозотрос оп. №35-37. 1.7.14 в 18:08 срощены шлейфа и вкл. по норм. сх. |  | 0 |  | нет | 0 | +25, пасмурно
Хаб ЭС | 110 | К - ТЭЦ-3 | цепь №2 | 2014-06-27 | 6:18 | 2014-06-27 | 6:18 | 0 | К: 1 ст ТНЗНП, АПВ усп; ТЭЦ-3: 3 ст ТНЗНП, АПВ усп | В пролете ОП 36-37 по цепи №1 обрыв грозотроса. 30.6.14 в 11:44 выведена в ремонт (без ограничения потребителя). В 18:12 грозотрос восстановлен, ВЛ-110 вкл. по норм. сх. |  | 0 |  | нет | 0 | +25, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Хороль | 16 | 2014-06-27 | 6:45 | 2014-06-27 | 6:48 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0020833 |  | школа, водозабор / 482 чел / 18ТП / 0,5 МВт | 7 | +20, пасмурно
Хаб ЭС | 6 | КПУ | 33 | 2014-06-27 | 7:13 | 2014-06-27 | 16:00 | 0.36597 | МТО, АПВ выв, РПВ не произв. | ПС КПУ ведомств. Поврежден головной кабель, введен в работу резервный. | АВР у потребителя | 0 |  | ПНС | 0 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Покровка | 1 | 2014-06-27 | 7:34 | 2014-06-27 | 7:43 | 0.00625 | МТЗ, РПВ усп |  |  | 0.00625 |  | нет / 6ТП / 250 чел / 0,1 МВт | 7 | +25, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Покровка | 4 | 2014-06-27 | 7:34 | 2014-06-27 | 7:43 | 0.00625 | МТЗ, РПВ усп |  |  | 0.00625 |  | нет / 3ТП / 790 чел / 0,2 МВт | 2 | +20, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Покровка | 12 | 2014-06-27 | 7:34 | 2014-06-27 | 7:43 | 0.00625 | МТЗ, РПВ усп |  |  | 0.00625 |  | нет / 400 чел / 6ТП / 0,3 МВт | 22 | +20, пасмурно
Хаб ЭС | 35 | Бройлерная-2 - Дружба-2 |  | 2014-06-27 | 7:55 | 2014-06-27 | 8:00 | 0.0034722 | МТО, АПВ ну, РПВусп | С кратковр.погашением ПС Дружба |  | 0.0034722 |  | нет | 20 | +25, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Биджан | 233 | 2014-06-27 | 8:10 | 2014-06-27 | 8:14 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0027778 |  | школа / 930 чел / 14 ТТП 0,17 МВт | 11 | +20, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Унгун | 155 | 2014-06-27 | 8:13 | 2014-06-27 | 8:17 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0027778 |  | нет / 10 чел / 5ТП / 0,03 МВт | 3 | +20, гроза
ЭС ЕАО | 6 | ДСК | 210 | 2014-06-27 | 8:20 | 2014-06-27 | 8:33 | 0.0090278 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0090278 |  | пож.часть / 254 чел /4ТП/0,24 МВт | 7 | +20, гроза
ЭС ЕАО | 10 | БВС | 159 | 2014-06-27 | 8:49 | 2014-06-27 | 8:50 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.00069444 |  | очистные/1ТП/0,6 МВт | 10 | +20, гроза
Прим ЭС | 10 | Хороль | 16 | 2014-06-27 | 9:34 | 2014-06-27 | 9:34 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, пасм.
Прим ЭС | 10 | Волчанец | 9 | 2014-06-27 | 10:44 | 2014-06-27 | 10:53 | 0.00625 | Ав.откл, АПВ выв, РПВ усп. |  |  | 0.00625 |  | дс / 200 чедл /10 ТП / 0,4 МВт | 10 | +17, пасм.
ЭС ЕАО | 35 | Венцелево | 2Т | 2014-06-27 | 11:16 | 2014-06-27 | 11:31 | 0.010417 | ДЗТ | Обесточена 2СШ-10кВ, запитана от 1Т. Повреждение ТТ-10кВ в яч. В-10 2Т. Вкл на ХХ 2Т. 28.6.14 в 17:01 устранено и включено по нормальной схеме | 1Т | 0.0055556 | 2014-06-27 11:24 | 150 чел / 0,2МВт | 2 | +23, дождь
Прим ЭС | 6 | Партизан | 11 | 2014-06-27 | 13:14 | 2014-06-27 | 14:58 | 0.072222 | МТО. РПВ ну | В пр.оп.8-9 сняли ветку с проводов. |  | 0.072222 |  | насосная, д/сад / 1990 чел / 1,2МВт / 20ТП | 1600 | +19, морось
Хаб ЭС | 6 | Горький | 1 | 2014-06-27 | 14:46 | 2014-06-27 | 15:55 | 0.047917 | МТЗ. АПВ выв. РПВ ну | Повреждение на вед. отпайке. |  | 0.047917 |  | 18ТП / школа, д/сад, ВЧ, КНС / 3500 чел / 0,7МВт | 782 | +18, дождь
Хаб ЭС | 110 | К-ГПП1 с отпайкой на ГПП2 | цепь №1 | 2014-06-27 | 17:53 | 2014-06-27 | 18:36 | 0.029861 | НЗНП 1 ст, АПВ выв (по режиму), РПВ не произв. | На вед. ПС ГПП1 при производстве переключений излом колонки изоляторов секцинного разъединителя 110. |  | 0.029861 |  | Амурметалл / 2 МВт | 1466 | +22, пасм.
Хаб ЭС | 10 | Литовка | 16 | 2014-06-27 | 18:55 | 2014-06-27 | 18:55 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, пасм.
Прим ЭС | 35 | К - Кавалерово |  | 2014-06-27 | 19:36 | 2014-06-27 | 19:36 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | Обход без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +22, гроза
Ам СЭС | 35 | Сковородино - Джалинда |  | 2014-06-27 | 19:39 | 2014-06-27 | 19:39 | 0 | ДЗ 1з., АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, гроза
Ам СЭС | 10 | Светлая | 7 | 2014-06-27 | 20:37 | 2014-06-27 | 20:37 | 0 | МТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, гроза
Ам СЭС | 10 | Светлая | 36 | 2014-06-27 | 20:37 | 2014-06-27 | 20:37 | 0 | МТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, гроза
Прим ЭС | 10 | Промышленная | 25 | 2014-06-27 | 22:33 | 2014-06-27 | 23:18 | 0.03125 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ усп. | Обесточен согласующий трансформатор 10/6 кВ и два отходящих фидера 6 кВ №1,2. В 22-57 включен тр-р 10/6 кВ, в 23:18 включен ф.2 (запитано больше 50% нагрузки). Остается обесточен ф.1. В 00:58 обеспечен резерв ф.1 от ф.8 Мелькомбинат. В 10:05 по ф.1 отрегулировали привод и включили по нормальной схеме. |  | 0.03125 |  | нет / 4ТП / 0,1 МВт | 70 | +22, ясно
Прим ЭС | 110 | Промысловка - С-55 |  | 2014-06-28 | 3:43 | 2014-06-28 | 3:43 | 0 | НЗЗ 2 ст, АПВ усп | Одноврем на ПС Находка: отключался В-110 Волчанец-С-55 от НЗЗ 2 ст с усп АПВ. На ПС Волчанец, С-55 отключения не было (выпал бл.НЗЗ 1ст, неисправность ДЗ). 28.06.14 обход от оп.23 до оп.59 - повреждений нет. В пр.47-49 видны подгары на ветках деревьев. 30.6.14 произведена чистка просеки. |  | 0 |  | нет | 0 | +20, дождь
ЭС ЕАО | 110 | Биджан - Дежнево |  | 2014-06-28 | 3:53 | 2014-06-28 | 3:53 | 0 | Дежнево: 2 ст НЗНП, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, пасмурно
ЭС ЕАО | 110 | Биджан - Благословенное |  | 2014-06-28 | 4:49 | 2014-06-28 | 4:49 | 0 | 1 ст НЗНП, АПВ Усп | Оп.123 следы жизнедеятельности аистов |  | 0 |  | нет | 0 | +20, пасмурно
ЭС ЕАО | 10 | Хабаровская | 3 | 2014-06-28 | 8:07 | 2014-06-28 | 8:07 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, пасмурно
Ам ЦЭС | 10 | Дачная | 13 | 2014-06-28 | 9:10 | 2014-06-28 | 9:33 | 0.015972 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.015972 |  | нет | 64 | +24, обл
Прим ЭС | 10 | Троица | 24 | 2014-06-28 | 11:10 | 2014-06-28 | 12:13 | 0.04375 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. (по приб ОВБ) | с.Андреевка, 595чел. |  | 0.04375 |  | школа, насосная, ФАП / 10ТП / 1МВт | 1000 | +18, обл
Прим ЭС | 10 | Троица | 25 | 2014-06-28 | 11:10 | 2014-06-28 | 15:31 | 0.18125 | "земля" от КУ | п.Витязь п.Рисовая падь, 140чел. В 12:50 включен до оп.161 (реклоузер), запитано 5 ТП из 37. Повреждение на вед. участке на |  | 0.18125 |  | школа, насосная / 37ТП / 1,2МВт | 2100 | +18, обл
Хаб ЭС | 6 | Николаевская ТЭЦ | по ф.23 в КТП-5 В-6 | 2014-06-28 | 11:27 | 2014-06-28 | 11:55 | 0.019444 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | с.Чнырах, Красное, 4000чел. Выделен поврежденный участок КЛ-6 м/ду ТП 68 и оп.23-00/1 без нагрузки. | ф.5 | 0.019444 | 2014-06-28 11:55 | нет / 14ТП / 0,7МВт | 320 | +21, обл
Прим ЭС | 10 | Тимирязевка | 8 | 2014-06-28 | 12:07 | 2014-06-28 | 13:20 | 0.050694 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | с.Воздвиженка, 1500чел. Выделен участок от оп.21 до оп.44 без нагрузки. Повреждение на вед. ТП, на оп.32 заменены изоляторы и включено полностью. | ф.5 | 0.049306 | 2014-06-28 13:18 | нет / 11ТП / 0,8МВт | 440 | +23, обл.
ЭС ЕАО | 10 | Биракан | 48 | 2014-06-28 | 12:19 | 2014-06-29 | 20:50 | 1899-12-31 08:31 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | Обрыв провода в пр.оп.48-00/46-47, устранено. В ячейке ф.48 повреждение В-10. На оп 1 смонтирована перемычка с ф.46, весть потреб. запитан.(закопчение изоляции, повреждение полюса внутри бака). 29.06.14 повреждение устранено, схема приведена в исх. состояние в 20:50 | ф.46 | 0.25208 | 2014-06-28 18:22 | д/сад | 491 | +18, обл
Хаб ЭС | 10 | Вяземская | 22 | 2014-06-28 | 15:56 | 2014-06-28 | 15:56 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
Прим ЭС | 10 | Ивановка | 1 | 2014-06-28 | 16:48 | 2014-06-28 | 16:55 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Ивановка, Николаевка, Отрадное, 1036чел. |  | 0.0048611 |  | школа / 14ТП / 0,5МВт | 20 | +20, гроза
Прим ЭС | 10 | Ивановка | 11 | 2014-06-28 | 16:49 | 2014-06-28 | 16:55 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Каленовка, 221чел. |  | 0.0041667 |  | школа, база РЭС / 5ТП / 0,1МВт | 11 | +20, гроза
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 3 | 2014-06-28 | 17:00 | 2014-06-28 | 17:02 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Халкидон,Светлое, 1293чел |  | 0.0013889 |  | школа / 21ТП / 0,27МВт | 9 | +20, гроза
Прим ЭС | 10 | Черниговка | 4 | 2014-06-28 | 17:49 | 2014-06-28 | 17:55 | 0.0041667 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. | с.Черниговка, Алтыновка, 429чел. |  | 0.0041667 |  | нет / 3ТП / 0,01МВт | 1 | +23, гроза
Прим ЭС | 10 | Черниговка | 5 | 2014-06-28 | 17:49 | 2014-06-28 | 17:55 | 0.0041667 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. | с.Черниговка, 5чел. |  | 0.0041667 |  | в/ч / 1ТП / 0,1МВт | 5 | +23, гроза
Прим ЭС | 10 | Черниговка | 1 | 2014-06-28 | 17:49 | 2014-06-28 | 17:55 | 0.0041667 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. | с.Черниговка, 233чел. |  | 0.0041667 |  | нет / 4ТП / 0,2МВт | 5 | +23, гроза
Ам ВЭС | 6 | Бурейск | 26 | 2014-06-28 | 17:54 | 2014-06-28 | 19:42 | 0.075 | "земля" от КУ | с.Долдыкан, 478чел. В пр.оп. 77-78 обрыв провода сторонним самосвалом. Виновник установлен. Сообщено в СБ, полицию. Устранено. |  | 0.075 |  | нет / 8ТП / 0,16МВт | 600 | +25, обл
Прим ЭС | 10 | Лесозаводск | 15 | 2014-06-28 | 18:15 | 2014-06-28 | 18:33 | 0.0125 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. | с.Урожайное, 1021чел. |  | 0.0125 |  | насосная / 8ТП / 0,2МВт | 25 | +23, гроза
Прим ЭС | 35 | Спасск - Луговая |  | 2014-06-28 | 18:23 | 2014-06-28 | 18:23 | 0 | МТО, ДЗ 1ст, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза
Прим ЭС | 35 | Спасск - ЗСМ - Луговая - Заря - Чкаловка |  | 2014-06-28 | 18:23 | 2014-06-28 | 18:23 | 0 | МТО, ДЗ 1ст, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза
Прим ЭС | 10 | Мучная | 5 | 2014-06-28 | 19:14 | 2014-06-28 | 19:17 | 0.0020833 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. | с.Алтыновка, 276чел, Гроза) |  | 0.0020833 |  | школа, д/с / 2ТП / 0,1МВт | 2 | +23, гроза
Прим ЭС | 10 | Ивановка | 2 | 2014-06-28 | 19:20 | 2014-06-28 | 19:32 | 0.0083333 | МТЗ, АПВ нет, РПВ не произв. | с.Ивановка, 1000чел. Включен без КТП 6783. В КТП поврежден тр-р (160 кВа). 29.6.14 в 11:45 трансф-р заменен и включено. |  | 0.0083333 |  | нет / 8ТП / 0,4МВт | 40 | +23, гроза
Прим ЭС | 10 | Хороль | 16 | 2014-06-28 | 19:40 | 2014-06-28 | 19:40 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза
Прим ЭС | 10 | Ивановка | по ф.9 рекл-р на оп.421 | 2014-06-28 | 20:00 | 2014-06-29 | 5:10 | 0.38194 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | с.Васияновка, 477чел. ОП 477 заменен изолятор, в КТП-7327 заменили изолятор. |  | 0.38194 |  | нет / 10ТП / 0,1МВт | 1000 | +23, гроза
Прим ЭС | 10 | Тихменево | 2 | 2014-06-28 | 20:40 | 2014-06-28 | 20:45 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | с.Тихменево, 1014чел. |  | 0.0034722 |  | нет / 4ТП / 0,1МВт | 5 | +23, пасм.
Прим ЭС | 10 | Пантелеймоновка | 6 | 2014-06-28 | 20:43 | 2014-06-28 | 20:44 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. | с.Ружино, 620ч. |  | 0.00069444 |  | 2 д/сада, школа/16Тп/0,3 МВт | 1 | +23, гроза
Прим ЭС | 10 | Кировка | 10 | 2014-06-28 | 21:06 | 2014-06-28 | 21:06 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | с.Луговое, Шмаковка Авдеевка, часть с.Кировка, 544чел. |  | 0 |  | школа, насная/0,6 МВт/23 ТП | 0 | +23,гроза
Прим ЭС | 35 | Шмаковка - Тихменево |  | 2014-06-28 | 21:25 | 2014-06-28 | 21:25 | 0 | МТО, АПВ усп. | Гроза |  | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза
Прим ЭС | 35 | Марьяновка | СВ 35 | 2014-06-28 | 21:39 | 2014-06-28 | 21:46 | 0.0048611 | МТО, АПВ неусп., РПВ усп. | МТО, обесточена 1 сш 10кВ ( 0,03 МВт) |  | 0.0048611 |  | нет / 0,03МВт | 5 | +23, гроза
Прим ЭС | 10 | Лесозаводск | 13 | 2014-06-28 | 22:30 | 2014-06-29 | 2:15 | 0.15625 | Откл. КУ"Земля" | Предварительно большая часть нагрузки переведена на ф. 3 Техменево. Обесточено с.Курское, 300ч. В 22:53 выделен головной участок. с.Курское переведено на Ф-3 Тихменево . На ОП 86 обрыв провода, восстановили и включили по нормальной схеме. | ф.3 Техменево | 0 | 2014-06-28 22:30 | школа | 180 | +23, гроза
Прим ЭС | 10 | Лесозаводск | 7 | 2014-06-28 | 22:49 | 2014-06-29 | 1:38 | 0.11736 | Откл. КУ"Земля" | с.Надежда, с.Тургенево, с.Лесное , 325чел. В 0:16 с.Лесное и с.Тургенево перезапитали от Ф6 ПС Пантелеймоновка. В 01:38 включили головной уч-к, запитано с.Надежда. Выделен участок от РЛ-3 до РЛ-4 без нагрузки. На оп.99 разрушился штыревой изолятор по ф "С", провод упал на землю. Устранено и включен полностью в 13:20. | ф.6 ПС Пантелеймоновка | 0.060417 | 2014-06-29 00:16 | насосная/11Тп/0,2 МВт | 250 | +23, гроза
Ам ВЭС | 10 | Набережная | 6 | 2014-06-29 | 4:38 | 2014-06-29 | 4:49 | 0.0076389 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. | с.Орловка, Вольное, 170ч. |  | 0.0076389 |  | школа | 5 | +22, обл.
Ам ВЭС | 10 | Винниково | 14 | 2014-06-29 | 4:39 | 2014-06-29 | 6:23 | 0.072222 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ не произв. | с.Асташиха, Алексеевка, 300ч. Повреждение на вед. отпайке |  | 0.072222 |  | школ, д/сад | 203 | +22, обл.
Хаб ЭС | 6 | Эльбан | по ф.6 на ЦРП ф.2 | 2014-06-29 | 5:45 | 2014-06-29 | 6:15 | 0.020833 | Ав. откл., АПВ нет, РПВ неусп. | п.Эльбан, 1000ч. Включен без ТП 15 (180 частн. Домов), повреждение КЛ 6 кВ. В 11:10 востановлено, повреждение устранено. |  | 0.020833 |  | нет/6ТП | 250 | +22, гроза
Хаб ЭС | 35 | Центральная | Т1 | 2014-06-29 | 7:15 | 2014-06-29 | 15:25 | 0.34028 | ГЗ | Схема ремонтная: ВЛ 35кВ Амурская ТЭЦ-Центральная цепь№2 в ремонте ( Ам. ТЭЦ работы на В 35). Обесточена ПС Центральная. (часть г.Амурск, 12954ч.). В 8:23 включена ВЛ 35 Ам.ТЭЦ-Центральная цепь№2, включен Т2. На Т1 течь масла с фланца радиатора. Устранено, включен на ХХ. | Т2 | 0.047222 | 2014-06-29 08:23 | 12954 ч./2,6 МВт | 2400 | +23, обл.
Прим ЭС | 10 | Троица | 25 | 2014-06-29 | 7:25 | 2014-06-29 | 8:10 | 0.03125 | Откл. КУ"Земля" | п.Витязь п.Рисовая падь, 140чел. Повреждение на вед. ТП маяк Гамов. |  | 0.03125 |  | школа,насосная/37 ТП/1,2 Мвт | 550 | +19, пасм.
Прим ЭС | 10 | Спасск | 5 | 2014-06-29 | 10:00 | 2014-06-29 | 12:32 | 0.10556 | МТЗ, АПВ ну | г.Спасск-Д, 102чел. В 11:10 включен до ТП-47, запитано 1 ТП (консервный завод). Повреждение на вед. отпайке. |  | 0.10556 |  | нет / 7ТП / 0,3МВт | 191 | +21, ясно
Ам ВЭС | 10 | Винниково | 14 | 2014-06-29 | 11:00 | 2014-06-29 | 13:49 | 0.11736 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | Повреждение на вед. ТП. |  | 0.11736 |  |  | 331 | +23, ясно
ЮЯ ЭС | 10 | Серебряный бор | 25 | 2014-06-29 | 12:35 | 2014-06-29 | 13:03 | 0.019444 | МТЗ | Повреждение на вед. ТП. |  | 0.019444 |  |  | 14 | +20, обл
Хаб ЭС | 6 | Южная | 43 | 2014-06-29 | 13:35 | 2014-06-29 | 15:25 | 0.076389 | МТО, АПВ выв. | Повреждение на вед. участке. |  | 0.076389 |  | нет | 1283 | +24, обл
Прим ЭС | 10 | Россия | 6 | 2014-06-29 | 14:04 | 2014-06-29 | 14:19 | 0.010417 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Григорьевка, 900чел. |  | 0.010417 |  | школа / 13ТП / 0,4МВт | 37 | +28, обл
Прим ЭС | 10 | Россия | 9 | 2014-06-29 | 14:04 | 2014-06-29 | 14:19 | 0.010417 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Дубки, 200чел. |  | 0.010417 |  | нет / 3ТП / 0,01МВт | 4 | +28, обл
Прим ЭС | 6 | Партизан | 13 | 2014-06-29 | 18:03 | 2014-06-29 | 18:05 | 0.0013889 | ав.откл, АПВ выв, РПВ усп. | г.Партизанск |  | 0.0013889 |  | нет / 3ТП / 0,9МВт | 18 | +20, гроза
Прим ЭС | 6 | Северная | 9 | 2014-06-29 | 18:07 | 2014-06-29 | 21:16 | 0.13125 | "земля" от КУ | п.Углекаменск, 201чел. ОП 1 обрыв провода. Повреждение устранено. |  | 0.13125 |  | школа, водозабор / 3ТП / 0,2МВт | 60 | +20, гроза
Прим ЭС | 6 | Северная | 2 | 2014-06-29 | 18:12 | 2014-06-29 | 18:23 | 0.0076389 | ав.откл., АПВ нет, РПВ усп. | с.Казанка, 294чел. |  | 0.0076389 |  | школа / 6ТП / 0,5МВт | 36 | +20, гроза
Прим ЭС | 6 | Северная | 7 | 2014-06-29 | 18:13 | 2014-06-29 | 21:38 | 0.14236 | "земля" от КУ | с.Фроловка, 404чел. Оп. 55 заменили поврежд. Изолятор. |  | 0.14236 |  | школа / 16ТП / 0,5МВт | 700 | +20, гроза
Хаб ЭС | 35 | Ургал - Ч с отп Северная | №2 (Т-306) | 2014-06-29 | 19:05 | 2014-06-29 | 19:05 | 0 | МТО, ДЗ 1ст, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза
Хаб ЭС | 6 | Чегдомын | 7 | 2014-06-29 | 19:10 | 2014-06-30 | 1:15 | 0.25347 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | п.Чегдомын, 2500чел. ОП 27 обрыв вязки., Lвл-20км. |  | 0.25347 |  | нет / 22ТП / 2500чел / 0,5МВт | 2400 | +23, гроза
Ам ВЭС | 10 | Коршуновка | 15 | 2014-06-29 | 19:30 | 2014-06-29 | 21:15 | 0.072917 | "земля" от КУ | с.Коршуновка, с.Н-Завитинка, 530чел. В 21:15 включен без 2-х ТП. Поврежден изолятор на ЛР 434. Устранено в 2:03 |  | 0.072917 |  | школа, в/н башня / 12ТП / 0,15МВт | 257 | +23, гроза
Хаб ЭС | 6 | Ургальская ЦЭС | 29 | 2014-06-29 | 19:30 | 2014-06-29 | 22:38 | 0.13056 | МТЗ, РПВ усп. | п.ЦЭС, 600чел. РПВ успешное после прохождения грозы |  | 0.13056 |  | школа / 5ТП / 0,2МВт | 629 | +23, гроза
Хаб ЭС | 6 | Чегдомын | 34 | 2014-06-29 | 19:32 | 2014-06-29 | 19:50 | 0.0125 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | п.Чегдомын, 900чел. |  | 0.0125 |  | нет / 6ТП / 0,25МВт | 70 | +23, гроза
Прим ЭС | 10 | Малиново | 4 | 2014-06-29 | 19:42 | 2014-06-29 | 20:08 | 0.018056 | МТО, АПВ запрет, РПВ усп. | с.Малиново, с.Савиновка с.Любитовка, с.Ариадное, с. Пожига, 1291чел. |  | 0.018056 |  | школы, д/с / 13ТП / 0,4МВт | 100 | +23, гроза
Хаб ЭС | 35 | Ургал - Ч с отп Северная | №2 (Т-306) | 2014-06-29 | 20:15 | 2014-07-02 | 13:40 | 1900-01-01 17:25 | ДЗ 1ст, при АПВ "земля" от КУ | Lвл=32,3км. Предварительно обеспечен резер потребителяма. Оп.66 ф.В повреждена гирлянда изоляторов (опора в болоте). Устранено, схема восстановлена | цепь №1 | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза
Ам ВЭС | 35 | Набережная - Иннокентьевка |  | 2014-06-29 | 20:52 | 2014-06-29 | 20:52 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | Осмотр 1.7.14, замечаний нет. |  | 0 |  | нет | 0 | +28, гроза
Ам ВЭС | 10 | Набережная | 10 | 2014-06-29 | 21:50 | 2014-06-29 | 22:37 | 0.032639 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | п.Архара, 600ч. Выделен участок от ОП 84 до ЛР987 участок КЛ (переход под Ж/д, без нагрузки), задействован резервный кабель в 14:49. |  | 0.032639 |  | нет/3Тп | 115 | +25, гроза
Хаб ЭС | 35 | Ургал - Ургальская ЦЭС с отп Чегдомын |  | 2014-06-29 | 21:50 | 2014-06-29 | 21:50 | 0 | ДЗ 1ст., АПВ усп. | Гроза |  | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза
Хаб ЭС | 35 | Шахта - Карьер | Т316 | 2014-06-29 | 23:10 | 2014-06-29 | 23:13 | 0.0020833 | ДЗ 1з., Апв неусп., РПВ усп. | Гроза |  | 0.0020833 |  | нет/0,34 МВт | 17 | +23, гроза
Ам ЦЭС | 10 | Раздольное | 18 | 2014-06-29 | 23:20 | 2014-06-29 | 23:46 | 0.018056 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. | с.Раздольное, 450ч. |  | 0.018056 |  | нет/0,2 Мвт | 91 | +23, гроза
Ам ЦЭС | 10 | Николаевка | 14 | 2014-06-30 | 0:05 | 2014-06-30 | 0:40 | 0.024306 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. | с.Николаевка, 300ч. |  | 0.024306 |  | нет/0,06 Мвт | 35 | +24, гроза
Ам ВЭС | 35 | Михайловка - Поярково |  | 2014-06-30 | 0:35 | 2014-06-30 | 0:35 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | Осмотр 1.7.14, замечаний нет. |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
Ам ВЭС | 10 | Поярково | 4 | 2014-06-30 | 0:40 | 2014-06-30 | 0:40 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | с.Поярково, 2500ч. |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
Ам ВЭС | 10 | Поярково | 14 | 2014-06-30 | 0:40 | 2014-06-30 | 0:40 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | с.Поярково, 1600ч. |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
Прим ЭС | 10 | Самарка | 1 | 2014-06-30 | 1:50 | 2014-06-30 | 11:53 | 0.41875 | МТО, АПВ неусп., РПВ не произв. | с.Лесогорье, 127чел., Lвл-21,5 км. Включен после устранения обрыва провода фаза "В" пр 47-48 (в результате падения дерева) и пр 126-127 сняли дерево с провода. |  | 0.41875 |  | школа/0,02 МВт/1 ТП | 201 | +18, гроза
Прим ЭС | 10 | Самарка | 5 | 2014-06-30 | 1:50 | 2014-06-30 | 3:34 | 0.072222 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ не проивз. | с.Саратовка, 146чел. Делением фидера проводили поиск МП. В 3:34 попытка включить успешна. |  | 0.072222 |  | школа/0,1 МВт/4ТП | 190 | +18, гроза
Хаб ЭС | 110 | Князе-Волконка - Елабуга |  | 2014-06-30 | 3:58 | 2014-06-30 | 3:58 | 0 | НЗЗ 1ст., АПВ усп. | Гроза |  | 0 |  | нет | 0 | +18, гроза
ЭС ЕАО | 35 | ДСК - Ключевое | Т-98 | 2014-06-30 | 4:51 | 2014-06-30 | 6:20 | 0.061806 | ДЗ 1з., АПВ ну, РПВ усп. | Обесточены ПС Ключевое, Камышовка, ПТФ (4990 чел.). | ВЛ 35 Волочаевка-Камышовка | 0.013194 | 2014-06-30 05:10 | 4990 чел/42 ТП/0,7 МВт | 267 | +20, гроза
ЭС ЕАО | 35 | Левобережная - ДСК | Т-101 | 2014-06-30 | 5:05 | 2014-06-30 | 5:05 | 0 | ДЗ 1з., АПВ усп. | Гроза |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
ЭС ЕАО | 6 | ДСК | 234 | 2014-06-30 | 5:12 | 2014-06-30 | 22:00 | 0.7 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | с.Николаевка, 4250 чел. Излом укоса ж/б оп №31, из-за падения дерева, обрыв провода оп. №11-14 (погнуты траверсы). В 22:00 включен гол участок, запитано 3ТП (МЧС). Выделен участок от оп.11 до ТП-699 (обесточено 2 вед.ТП, 2ТП РСК). 2.7.14 в 18:40 выделен поврежденный уч-к от оп.11 до оп.14, потребитель полностью запитан по резерву | ф.216 | 0.77153 | 2014-06-30 23:43 | больница, очистные / 31ТП / 0,7МВт | 10009 | +22, ураган, гроза
ЭС ЕАО | 6 | ДСК | 219 | 2014-06-30 | 5:15 | 2014-06-30 | 19:45 | 0.60417 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | с.Николаевка, 1450ч. Запитано 4 ТП от резерва. Убраны ветки в прол. оп №8-10. | ф-216 | 0.46667 | 2014-06-30 16:27 | нет /10ТП / 0,5МВт | 4403 | +22, ураган, гроза
ЭС ЕАО | 6 | ДСК | 216 | 2014-06-30 | 5:30 | 2014-06-30 | 16:04 | 0.44028 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | с.Николаевка, 3500ч. В 8:43 вкл 2 ТП, взяли нагрузку 0,4МВт. В 14:21 запитана ТП-больница. В 16:04 запитано ещё 4ТП. Падение каб. связи оп №7-8, падение ж/б оп №21 (обрыв провода). Кабель связи убран, выделен участок от оп №18 до конца, остаётся обесточено 6ТП. 1.7.14 востановлена оп №21, перетянут провод оп №20-23. В 18:43 (ч/з 37:13) потребитель запитан полностью. |  | 0.44028 |  | КНС, больн / 13ТП / 0,7МВт | 3116 | +22, ураган, гроза
ЭС ЕАО | 6 | ДСК | 223 | 2014-06-30 | 5:33 | 2014-06-30 | 11:59 | 0.26806 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | с. Николаевка. Убраны ветки оп. №5-6. |  | 0.26806 |  | водозабор, очистные/2ТП / 0,08МВт | 506 | +22, ураган, гроза
ЭС ЕАО | 6 | ДСК | 210 | 2014-06-30 | 5:35 | 2014-06-30 | 18:04 | 0.52014 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | с. Николаевка, 254ч. Замена изоляции оп №10. |  | 0.52014 |  | пож. часть / 4ТП / 0,05МВт | 613 | +22, ураган, гроза
Хаб ЭС | 10 | Корфовская | 22 | 2014-06-30 | 6:33 | 2014-06-30 | 9:32 | 0.12431 | МТЗ, МТО, АПВ неусп., РПВ неусп. | п.Бычиха, 300ч. Включен после прохождения грозы. |  | 0.12431 |  | школа, д/с, скваж/ 0,54 МВт | 1611 | +23, гроза
ЭС ЕАО | 110 | Биробиджан - Унгун - Биджан |  | 2014-06-30 | 6:55 | 2014-06-30 | 6:55 | 0 | Биробиджан: НЗНП 1ст., АПВ усп. Биджан: НЗНП 1ст., АПВ усп. | Оп.368 следы жизнедеятельности аистов |  | 0 |  | нет | 0 | +22, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Левобережная | 160 | 2014-06-30 | 7:53 | 2014-06-30 | 7:53 | 0 | МТО. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, ураган, гроза
Хаб ЭС | 10 | Корейский поселок | 2 | 2014-06-30 | 8:30 | 2014-06-30 | 9:52 | 0.056944 | МТО, ЗЗ, АПВ выв., РПВ не произв. | с.Корсаковка1, Корсаковка 2, Корейский поселок, 120ч. Вкл. после прохождения грозы. |  | 0.056944 |  | школа, скважина 3 шт., д/сад, детский дом / 23ТП / 0,3МВт | 943 | +18, гроза
Хаб ЭС | 10 | Корфовская | 22 | 2014-06-30 | 11:50 | 2014-06-30 | 12:42 | 0.036111 | МТЗ, МТО, АПВ выв, РПВ неусп. | п.Бычиха, 300ч. Вкл. без вед. отпайки база "Спартак". |  | 0.036111 |  | школа, д/с, скваж/ 0,54 МВт | 468 | +18, гроза
Прим ЭС | 10 | Лазо | 16 | 2014-06-30 | 12:50 | 2014-06-30 | 12:58 | 0.0055556 | авар. откл. РПВ усп | Ст.Каменка, 71чел. |  | 0.0055556 |  | нет / 0,07МВт / 5ТП | 5 | +25, облачно
Прим ЭС | 10 | Чернышевка | 9 | 2014-06-30 | 16:03 | 2014-06-30 | 16:08 | 0.0034722 | МТЗ. АПВ ну, РПВ усп | часть с.Чернышевка, Н.Троицкое, Тихоречное, 711чел. |  | 0.0034722 |  | нет / 0,3МВт / 11ТП | 33 | +25, гроза
ЮЯ ЭС | 6 | Водозабор | Орочён | 2014-06-30 | 16:44 | 2014-06-30 | 17:23 | 0.027083 | МТЗ. АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на вед. ТП-40. |  | 0.027083 |  | нет / 2ТП / 0,01МВт / населения нет | 7 | +25, облачно
Прим ЭС | 35 | Иман - Лазо |  | 2014-06-30 | 18:09 | 2014-06-30 | 18:14 | 0.0034722 | ДЗ. АПВ ну. РПВ усп | ПС Лазо, ПС Рождественка, 1100чел. |  | 0.0034722 |  | 1100 чел / 0,57МВт | 47 | +25, гроза
ЭС ЕАО | 6 | Центр | 280 | 2014-06-30 | 18:16 | 2014-06-30 | 18:16 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +28, облач
Прим ЭС | 10 | Борисовка | 3 | 2014-06-30 | 18:18 | 2014-06-30 | 21:40 | 0.14028 | КУ "земля" | часть с.Борисовка, 200чел.На оп. 31 заменен изолятор. |  | 0.14028 |  | школа / 0,02МВт / 2ТП | 247 | +27, ясно
Хаб ЭС | 110 | Южная - Бройлерная с отп. ЮМР | С-12 | 2014-06-30 | 18:26 | 2014-06-30 | 18:26 | 0 | МТО. НЗЗ 1ст. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, пасм
Хаб ЭС | 10 | НС-2 | 3 | 2014-06-30 | 18:28 | 2014-06-30 | 23:24 | 0.20556 | МТЗ. АПВ ну, РПВ ну | В габарите 35кВ на остров Уссурийский. Обесточен п.Уссурийский, 58 чел. В пр.оп.50-51 убрано дерево с проводов, без повреждения. |  | 0.20556 |  | очистные / 1ТП / 0,04МВт | 148 | +25, пасм
Хаб ЭС | 110 | Южная - Бройлерная с отп. ЮМР | С-12 | 2014-06-30 | 18:55 | 2014-06-30 | 18:55 | 0 | МТО. НЗЗ 1ст. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, пасм
ЭС ЕАО | 6 | ДСК | 210 | 2014-06-30 | 19:02 | 2014-07-01 | 8:19 | 0.55347 | "земля" от КУ | с. Николаевка, 254ч. "Земля" самоустранилась. |  | 0.55347 |  | пож. часть / 4ТП / 0,05МВт | 653 | +20, обл
ЭС ЕАО | 10 | БВС | 185 | 2014-06-30 | 21:07 | 2014-06-30 | 22:08 | 0.042361 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | Выделен участок без нагрузки от оп.31 до ТП-155, падение дерева оп. №11-12 (без повреждения провода). Устранено в 14:17 1.7.14. | ф.171 | 0.059028 | 2014-06-30 22:32 | нет / 2ТП / 0,04МВт | 46 | +20, обл
ЮЯ ЭС | 110 | ЧТЭЦ - Лебединый |  | 2014-06-30 | 23:33 | 2014-06-30 | 23:33 | 0 | ЧТЭЦ: ДЗ 2ст, АПВ усп., Лебединый: б/б, АПВ выв, РПВ усп., М.Нимныр: В-20 МТЗ 2ст, РПВ усп. | ИМФ 20,6км. |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
ЮЯ ЭС | 35 | МПС | 1Т | 2014-07-01 | 1:50 | 2014-07-15 | 15:47 | 1900-01-13 13:57 | ГЗ, ДЗТ | Потребители запитаны от Т2 по ТМ. Взят газ из газового реле - горюч. В ходе ВВ испытаний выявлен обрыв обмотки 35кВ ф-В. 2-3.7.14 составляли ППР, подготовит.работы. | 2Т | 0 |  | нет | 0 | +21, гроза
Ам ЦЭС | 110 | Игнатьево - Сергеевка |  | 2014-07-01 | 2:30 | 2014-07-01 | 2:30 | 0 | ТНЗНП 1ст, АПВ усп. | Оп. №111 гнездо аиста с птенцами. |  | 0 |  | нет | 0 | +21, обл
Прим ЭС | 35 | Руновка | В-35/10кВ Т1 | 2014-07-01 | 3:36 | 2014-07-01 | 11:51 | 0.34375 | дуг. Защита | Обесточены 1,2сш-10кВ, Т2 в резерве. Сделали осмотр ячеек фидеров, 1,2сш-10кВ - замечаний нет и Т2 включен в работу в 4:20. В 11:51 вкл Т1 (ложная работа дуг. защ). | Т2 | 0.030556 | 2014-07-01 04:20 | 482чел / 15ТП / 0,16МВт | 117 | +18, гроза
Прим ЭС | 10 | Руновка | 8 | 2014-07-01 | 3:36 | 2014-07-01 | 3:36 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | проведена чистка просеки в пр.оп.227-283 |  | 0 |  | нет | 0 | +18, гроза
Прим ЭС | 10 | Лесозаводск | 15 | 2014-07-01 | 5:49 | 2014-07-01 | 6:25 | 0.025 | "земля" от КУ | с.Урожайное, 1021чел. Включен до СП-5 оп.88, осталось погашено 2 ТП. Повреждение изолятора оп. №130 фаза-"С". Устранено в 12:35. |  | 0.025 |  | насосная / 8ТП / 0,2МВт | 120 | +21, гроза
Ам ЗЭС | 10 | Новокиевка | 6 | 2014-07-01 | 5:54 | 2014-07-01 | 5:54 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, обл
Прим ЭС | 10 | Кировка | 2 | 2014-07-01 | 6:36 | 2014-07-01 | 7:14 | 0.026389 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. | с.Увальное, 342чел. |  | 0.026389 |  | насосная, школа / 9ТП / 0,1МВт | 50 | +21, гроза
Прим ЭС | 10 | Кировка | 3 | 2014-07-01 | 6:36 | 2014-07-01 | 11:39 | 0.21042 | "земля" от КУ | с.Преображенка, Еленовка, Подгорное Архангеловка, п.Кировка, 352чел. Включили без отп. на с.Преображенка (0,05МВт). В 14:36 (ч/з 8часов) запитали всех, заменены изоляторы оп №281 ф-А, оп №327 ф-В. |  | 0.21042 |  | насосная, школа, детдом / 15ТП / 0,2МВт | 110 | +21, гроза
Прим ЭС | 10 | Чернышевка | 9 | 2014-07-01 | 6:48 | 2014-07-01 | 7:13 | 0.017361 | "земля" от КУ | с.Чернышевка, Н.Троицкое, Тихоречное, 711чел. В 7:13 включен до РЛ-110 (запитано с.Чернышевка). В 10:20 фидер включен полностью, работают с "землёй", бригада в обходе с прибором. В 14:30 "земля" самоустранилась. |  | 0.017361 |  | нет / 11ТП / 0,3МВт | 330 | +17, обл
Хаб ЭС | 110 | ХТЭЦ1 - РЦ с отп. Городская, Ц №1 | С-7 | 2014-07-01 | 6:55 | 2014-07-01 | 6:55 | 0 | ХТЭЦ1: ВЧБ, АПВ усп. РЦ: ТНЗПН 1ст, АПВ усп. | ИМФ 2,6км ф-А от ПС РЦ. Обход, замечаний нет. |  | 0 |  | нет | 0 | +21, обл
Прим ЭС | 10 | Кировка | 4 | 2014-07-01 | 7:47 | 2014-07-01 | 7:55 | 0.0055556 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0055556 |  | нет | 5 | +21, гроза
Прим ЭС | 35 | Руновка | В-35/10кВ Т2 | 2014-07-01 | 8:03 | 2014-07-02 | 13:00 | 1899-12-31 04:57 | МТЗ. Дуговая защита | При этом откл. ВЛ-35 Кировка-Руновка (МТО, АПВ запрет, РПВ усп. через 23 мин). Обесточена ПС Руновка (3 фидера 10кВ). В 10:23 (ч/з 2ч 20м) нагрузка Ф-8 (0,05МВт) переведена на ПС Кировка ф-1. Вкл Т1 (ложная работа дуг. защ), все потребители запитаны. В яч. В-10 Т-2 и в яч. Ф-8 неисправны фототерристоры на дуговой защите, произведена замена. Неисправность блока защит Т2. 2.7.14 произведена замена блока защит Т2 в 13:00, оставлен в резерве. | Т1 | 0.15833 | 2014-07-01 11:51 | 482чел / 15ТП / 0,16МВт | 620 | +21, гроза
Прим ЭС | 35 | Кировка - Руновка |  | 2014-07-01 | 8:03 | 2014-07-01 | 8:26 | 0.015972 | МТО, АПВ запрет, РПВ усп | Обход без замечаний. |  | 0.015972 |  | тоже | учтён | +21, гроза
Прим ЭС | 10 | Вадимовка | 7 | 2014-07-01 | 8:20 | 2014-07-01 | 11:57 | 0.15069 | МТО. РПВ ну | с.Вадимовка, 483 чел. Оп.№124 разрушен изолятор. Устранено. |  | 0.15069 |  | нет / 0,05МВт / 5ТП | 154 | +20, пасм
Хаб ЭС | 10 | Корфовская | 22 | 2014-07-01 | 9:03 | 2014-07-01 | 9:20 | 0.011806 | МТО. АПВ выв. РПВ усп | При подключении вед. отпайки база "Спартак". |  | 0.011806 |  | школа, д/с, скваж/ 0,54 МВт | 153 | +24, ясно
Прим ЭС | 10 | Яковлевка | 4 | 2014-07-01 | 9:37 | 2014-07-01 | 11:30 | 0.078472 | МТО. АПВ, РПВ ну | часть с.Яковлевка, с.Покровка, 595чел. Включено 0,16МВт без 5-ти ТП. В 12:30 запитано 4-ТП, осталось погашено ТП-6161. Запитали ТП-6161 от Ф-6 ПС Яковлевка, при осмотре ТП -6161 обнаружены следы перекрытия на ВН-10кВ Т-1, потребитель запитан от Т-2. 3.7.14 ВН-10кВ Т-1 испытания не прошёл. 4.7.14 в 15:40 ВН-10 заменен, схема восстановлена. |  | 0.078472 |  | нет / 0,2МВт / 12ТП | 337 | +20, пасм
Хаб ЭС | 10 | Корфовская | 22 | 2014-07-01 | 9:50 | 2014-07-01 | 14:30 | 0.19444 | МТО. АПВ выв. РПВ не произв. | п.Бычиха, 300ч. Произведён обход по ВЛ (вед. отпайка база "Спартак" отключена ранее), замечаний нет. Фидер включен успешно. |  | 0.19444 |  | школа, д/с, скваж/ 0,54 МВт | 2520 | +24, ясно
Хаб ЭС | 110 | Южная - Бройлерная с отп. ЮМР | С-12 | 2014-07-01 | 11:27 | 2014-07-01 | 12:44 | 0.053472 | МТО. НЗЗ 1,2ст. АПВ ну. РПВ не произв. | Обесточена ПС ЮМР, по ТМ включены СВ-35 и 6кВ, потребитель запитан полностью. В пролёте оп. №22-23 падение 4-х деревьев (без повреждения провода). Устранено, подрезаны макушки 3-х осин. | ВЛ-110кВ (С-11) Южная-Бройлерная с отп. ЮМР, ДВПТФ | 0.00625 | 2014-07-01 11:36 | 27500 чел / 10МВт | 1500 | +24, ветер
Прим ЭС | 10 | Черниговка | СВ10 | 2014-07-01 | 11:31 | 2014-07-01 | 11:45 | 0.0097222 | Дуговая защита | Погашена 1СШ-10кВ, перекрытие в яч. вед. ф-10 между ТТ и стенкой ячейки. Разобрана сх. вед. Ф-10, вкл. СВ-10 успешно (все потребители запитаны). Потребитель вед. ф-10 запитана в собственных сетях. В 16-55 в яч.Ф-10 заменили ТТ-10кВ фаза-"А" и включили по нормальной схеме. |  | 0.0097222 |  | 1233 чел / 0,21МВт | 806 | +20, пасм
Хаб ЭС | 10 | Черняево | 6 | 2014-07-01 | 11:50 | 2014-07-01 | 12:07 | 0.011806 | КУ "земля" | Черняево, Чирки, Невельское, Аргунск, 467 чел. Включен без 2-х П/З Невельское, Аргунск. В 20:55 включено без 1ТП на п/з Невельское (есть ДГ). Поврежден ЛР-10 ТП-549. Устранено, все включено в 13:04 2.07.14 |  | 0.011806 |  | 2 П/з / 8ТП / 0,12МВт | 439 | +24, ветер
Прим ЭС | 10 | Лесозаводск | по ф-13 откл СП-2 | 2014-07-01 | 11:54 | 2014-07-01 | 21:30 | 0.4 | КУ "земля" | с.Орловка, 50чел. На оп. №584 разрушение изолятора, провод лег на траверсу. Устранено. |  | 0.4 |  | нет / 3ТП / 0,02МВт | 100 | +22, ясно
Прим ЭС | 110 | Хороль | Т1 | 2014-07-01 | 11:58 | 2014-07-02 | 6:17 | 0.76319 | ДЗТ, МТЗ-110/35/10 | В ячейке В-10 Т-1 разрушены баки выключателя все три фазы, погашена 1,2С-10кВ, ВЛ-35 Хороль-Камень рыболов, ВЛ-35 Хороль-Новодевица-Луговая насосная. В 12:20 вкл Т2, запитана 2СШ-10кВ и все линии 35кВ (взяли 6,7МВт). По 1СШ-10кВ фидера запитаны по сетям абонентов в 14:14 (ч/з 2ч 16м). Проверка Т1, замечаний нет. Выведена в ремонт 1СШ-10. Заменены баки по всем фазам по В-10 Т1 , в ячейке заменили проходные изоляторы, верхние опорные изоляторы, шторки. Проведены испытания В-10 Т1, 1сш-10 и включен Т1 в работу в 6:17. | Т2 | 0.015278 | 2014-07-01 12:20 | 2000 чел / 8,2МВт | 3010 | +20, пасм
ЭС ЕАО | 10 | Валдгейм | 255 | 2014-07-01 | 12:28 | 2014-07-01 | 12:28 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | ясно
Ам СЭС | 10 | Магдагачи | 12 | 2014-07-01 | 13:25 | 2014-07-01 | 15:47 | 0.098611 | КУ "земля" | Магдагачи, 800 чел. Срыв изолятора оп №78 (повело опору, натяжение шлейфа). Устранено. |  | 0.098611 |  | аэропорт / 0,2МВт / 6ТП | 470 | +29, ясно
Прим ЭС | 10 | Черниговка | 5 | 2014-07-01 | 13:56 | 2014-07-01 | 14:30 | 0.023611 | КУ "земля" | При включении "земля" самоустранилась. Произведён обход, замечаний нет. |  | 0.023611 |  | п/з / 1ТП / 0,08МВт / населения нет | 19 | +26, ясно
Прим ЭС | 10 | Руновка | СВ-10 | 2014-07-01 | 13:57 | 2014-07-01 | 17:52 | 0.16319 | МТЗ. РПВ не произв. | Погашена 2СШ-10кВ от секции питается только Ф-6. Произведены ВВ испытания 2СШ-10кВ. В 17:52 включены в работу по нормальной схеме, повреждения не обнаружены, потребитель запитан. |  | 0.16319 |  | 218 чел / 0,15МВт / 7ТП | 620 | +22, ясно
ЭС ЕАО | 10 | Дубовое | 114 | 2014-07-01 | 14:16 | 2014-07-01 | 14:21 | 0.0034722 | МТЗ. АПВ не раб. РПВ усп | Дубовое, 303 чел. |  | 0.0034722 |  | нет / 0,3МВт | 27 | ясно
Прим ЭС | 10 | Руновка | 1 | 2014-07-01 | 14:46 | 2014-07-01 | 14:52 | 0.0041667 | МТЗ. РПВ усп | Антоновка, Афанасьевка, 176 чел. В КТП-6110 повреждён разрядник ф"В". |  | 0.0041667 |  | школа, детдом / 4ТП / 0,1МВт | 10 | +22, ясно
Ам СЭС | 110 | Светлая - Горная |  | 2014-07-01 | 16:53 | 2014-07-01 | 16:53 | 0 | 2зДЗ. АПВ усп | ИМФ 24,5км ф-А,В,С. |  | 0 |  | нет | 0 | +27, гроза
Прим ЭС | 10 | Пограничная | В-10 Т2 | 2014-07-01 | 17:22 | 2014-07-01 | 17:35 | 0.0090278 | МТЗ. РПВ усп | ПС однотрансформаторная, обесточена 1,2СШ-10кВ (по вед. ф-7 блинк. МТЗ). В 17:35 запитана 2СШ-10кВ (2,6МВт) без вед. ф-7. В 17:50 (ч/з 28 мин) запитана 1СШ-10кВ. В 21:55 включен ф.7 |  | 0.0090278 |  | 1810 чел / 3,4МВт | 1192 | +22, гроза
Ам СЭС | 10 | Исток | 3 | 2014-07-01 | 17:29 | 2014-07-01 | 17:42 | 0.0090278 | МТО. АПВ нет. РПВ усп | г.Зея. |  | 0.0090278 |  | Школа интернат /0,5МВт | 112 | +27, гроза
Прим ЭС | 6 | Авангард | 19 | 2014-07-01 | 17:50 | 2014-07-01 | 17:56 | 0.0041667 | МТЗ. РПВ усп | с.Серебряное, Бровничи, Хмельницкое, 205 чел. Обход без замечаний. |  | 0.0041667 |  | нет / 9ТП / 0,1МВт | 10 | +28, гроза
Прим ЭС | 10 | Барано-Оренбургская | 1 | 2014-07-01 | 18:10 | 2014-07-01 | 22:38 | 0.18611 | МТЗ. РПВ ну | с.С-Алексеевк, Байкал, 165 чел. Включен без 1ТП (с.Байкал, 27 частн.дом). На оп.130 заменен поврежденный изолятор ф.В. Произведен обход отпайки на с.Байкал, замечаний нет, включен полностью в 24:00. |  | 0.18611 |  | школа / 0,1МВт / 6ТП | 220 | +22, гроза
Прим ЭС | 10 | Самарка | 5 | 2014-07-01 | 18:48 | 2014-07-01 | 20:20 | 0.063889 | ТМ. АПВ ну. РПВ усп по приезду ОВБ | с.Саратовка, 146чел. Обход без замечаний. |  | 0.063889 |  | 0,11МВт / 4ТП | 169 | +31, ясно
Прим ЭС | 10 | Ново-Георгиевка | 2 | 2014-07-01 | 18:50 | 2014-07-01 | 18:57 | 0.0048611 | МТЗ. РПВ усп | с.Н.Георгиевка, с.Фадеевка, 330 чел. |  | 0.0048611 |  | нет / 12ТП / 0,15МВт | 17 | +20, гроза
Прим ЭС | 10 | Ново-Георгиевка | 11 | 2014-07-01 | 18:50 | 2014-07-01 | 21:46 | 0.12222 | МТЗ. РПВ ну | с.Ново-Георгиевка , 65чел. В пр.оп.20-21 снята ветка с проводов. |  | 0.12222 |  | нет / 0,1МВт / 4ТП | 214 | +20, гроза
Прим ЭС | 10 | Полевая | 16 | 2014-07-01 | 20:20 | 2014-07-01 | 23:00 | 0.11111 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | с.Галенки, Дзержинец, 1000чел. В 22:07 включен до РС-561 (оп.177), запитано 8ТП из 21. В 23:00 включен без КТП-5606 (Клуб), повреждён вводной каб. 10кВ. 03.07.14 00:13 КЛ восстановлена, все потребители запитаны. |  | 0.11111 |  | школа, д/с / 21ТП / 0,6МВт | 1177 | +21, пасм
Ам СЭС | 35 | Овсянка - Чалбачи |  | 2014-07-01 | 21:23 | 2014-07-01 | 21:28 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | нет / 0,12МВт | 10 | +21, гроза
Прим ЭС | 10 | Чернышевка | 4 | 2014-07-01 | 21:28 | 2014-07-01 | 21:44 | 0.011111 | МТО, АПВ ну, РПВ ну., РПВ2 усп. | с.Чернышевка, 178чел. Произведен осмотр до РЛ-64 (оп.414), осталось 7км , продолжение с утра 2.7.14. |  | 0.011111 |  | нет / 5ТП / 0,1МВт | 16 | +21, гроза
Ам ЦЭС | 10 | Новая | В-10 "А"- Т1к | 2014-07-01 | 22:10 | 2014-07-01 | 22:47 | 0.025694 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп. | Одновременно отключился вед. ф.27 (АКС) с выбросом масла, задымление ЗРУ-10. Обесточивалась секция "А" 10кВ. |  | 0.025694 |  | 7300чел / 3,1МВт | 1800 | +28, обл
Прим ЭС | 6 | Сергеевка | 12 | 2014-07-01 | 23:12 | 2014-07-02 | 12:29 | 0.55347 | ав.откл., АПВ нет, РПВ ну. | с.Сергеевка, Слинкино, Манакино, Молчановка, Романовский, 410 чел. В 23:50 включен до РЛ-1 (оп.64), запитано 2ТП. На оп.190 развернуло траверсу, устранено, включение неуспешное. Оп.121 ф.А поврежден штыр.изолятор, оп.136 ф.В поврежден штыр.изолятор. Устранено, в 12:29 включен без двух ТП. В 12:37 включено все. |  | 0.55347 |  | скважина, школа / 15ТП / 0,4МВт | 1200 | +21, гроза
Хаб ЭС | 10 | Вознесенская | 13 | 2014-07-02 | 6:20 | 2014-07-02 | 7:20 | 0.041667 | "земля" от КУ | п.Вознесенское, 200чел. В пр.оп.53-54 падение сухого дерева на ВЛ, срыв изоляторов. Устранено. |  | 0.041667 |  | нет / 5ТП / 0,03МВт | 34 | +21, обл
Прим ЭС | 10 | Осиновка | 3 | 2014-07-02 | 6:56 | 2014-07-02 | 10:28 | 0.14722 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | с.Каленовка, 639чел. Пр.оп.46-47 падение дерева без повреждений. | ф-5 | 0.020139 | 2014-07-02 07:25 | школа / 8ТП / 0,1МВт | 42 | +18, туман
Прим ЭС | 10 | Осиновка | 4 | 2014-07-02 | 6:56 | 2014-07-02 | 6:58 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Осиновка, 55чел. |  | 0.0013889 |  | нет / 1ТП / 0,16МВт | 4 | +18, туман
Прим ЭС | 10 | Барано-Оренбургская | 6 | 2014-07-02 | 7:10 | 2014-07-02 | 7:14 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Барановка, Богуславка, 1500чел. |  | 0.0027778 |  | школа, дет приют / 13ТП / 0,6МВт | 20 | +18, туман
Прим ЭС | 10 | Барано-Оренбургская | 1 | 2014-07-02 | 7:10 | 2014-07-02 | 7:14 | 0.0027778 | МТЗ. РПВ усп |  |  | 0.0027778 |  | нет / 1500 чел / 0,06 МВт | 4 | +18, туман
Хаб ЭС | 110 | Князеволконка - Елабуга | С-50 | 2014-07-02 | 7:43 | 2014-07-02 | 7:43 | 0 | МТО, АПВ усп. | Обход без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +23, обл.
Прим ЭС | 6 | Лучегорск | 11 | 2014-07-02 | 7:48 | 2014-07-02 | 7:48 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | Обход без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +20, пасм
Прим ЭС | 10 | Павло-Федоровка | 4 | 2014-07-02 | 8:04 | 2014-07-02 | 8:04 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | Обход без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +15, облачно
Прим ЭС | 10 | Полевая | 16 | 2014-07-02 | 12:05 | 2014-07-02 | 12:12 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0048611 |  | школа, дс / 1000 чел / 16ТП / 0,4 МВт | 48 | +25, ясно
Хаб ЭС | 110 | Мухен - Сидима - Золотая - Сукпай |  | 2014-07-02 | 12:20 | 2014-07-02 | 12:20 | 0 | НЗЗ 2 ст, АПВ усп | 11.7.14 по ВЛ-110 Сидима - Золотая: пр.оп.53-54 под проводами обгоревшее дерево |  | 0 |  | нет | 0 | +25, ясно
Ам СЭС | 110 | Сковородино - БАМ |  | 2014-07-02 | 15:00 | 2014-07-02 | 15:15 | 0.010417 | ДЗ 1 зона, АПВ выв, РПВ усп | Обесточена ПС-110 БАМ и 4ПС-35 кВ |  | 0.010417 |  | 2544 чел / 1,5МВт | 364 | +28, гроза
Ам СЭС | 10 | Сковородино | 5 | 2014-07-02 | 15:30 | 2014-07-02 | 15:34 | 0.0027778 | МТО, АПВ выв, РПВ усп |  |  | 0.0027778 |  | 0,4 МВт / 2000 чел | 28 | +28, гроза
Ам ЗЭС | 10 | Свободный | 8 | 2014-07-02 | 15:57 | 2014-07-02 | 15:57 | 0 | МТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +28, гроза
Ам ЗЭС | 35 | Коболдо - Огоджа | №1 | 2014-07-02 | 16:17 | 2014-07-02 | 16:17 | 0 | МТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +28, гроза
Ам СЭС | 10 | Ключевая | 4 | 2014-07-02 | 16:34 | 2014-07-02 | 17:48 | 0.051389 | МТО, АПВ нет, РПВ Усп |  |  | 0.051389 |  | 2200 чел / 17 ТП / 0,16 МВт | 209 | +28, гроза, ветер
Ам СЭС | 10 | Ключевая | 8 | 2014-07-02 | 16:35 | 2014-07-02 | 17:48 | 0.050694 | МТО, АПВ нет, РПВ Усп | Тында, 300 чел. |  | 0.050694 |  | нет / 8ТП / 0,1МВт | 109 | +28, гроза, ветер
Ам СЭС | 10 | Ключевая | 12 | 2014-07-02 | 16:37 | 2014-07-02 | 16:37 | 0 | МТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +28, гроза, ветер
Ам СЭС | 10 | Черняево | 4 | 2014-07-02 | 16:40 | 2014-07-02 | 19:02 | 0.098611 | МТО, АПВ нет, РПВ-1 ну, РПВ-2 усп | РПВ успешно после грозы |  | 0.098611 |  | 1200 чел / 0,2 МВт | 248 | +28, гроза, ветер
Ам СЭС | 35 | Тында - Сети |  | 2014-07-02 | 16:56 | 2014-07-02 | 16:56 | 0 | МТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +28, гроза, ветер
Ам ЗЭС | 10 | Северная | 15 | 2014-07-02 | 17:09 | 2014-07-02 | 17:10 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Свободный, 5158 чел. |  | 0.00069444 |  | 3 скважины, интернат, дом ветеран / 15ТП / 1,2МВт | 20 | +20, гроза
Ам ЗЭС | 35 | Желтоярово - Красноярово |  | 2014-07-02 | 17:10 | 2014-07-02 | 17:18 | 0.0055556 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | На ХХ. |  | 0 |  | нет | 0 | +28, гроза
Ам ЗЭС | 10 | Шимановск | 26 | 2014-07-02 | 17:15 | 2014-07-02 | 17:15 | 0 | МТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +28, гроза
Ам ЗЭС | 10 | Пера | 6 | 2014-07-02 | 17:20 | 2014-07-02 | 17:28 | 0.0055556 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Свободный, 7845 чел. |  | 0.0055556 |  | Центральная больница, 2 скважины, КНС, дет. дом / 22ТП / 0,4МВт | 60 | +28, гроза
Ам ЗЭС | 10 | Свободный | 11 | 2014-07-02 | 17:25 | 2014-07-02 | 17:39 | 0.0097222 | б/б, АПВ ну, РПВ Усп |  |  | 0.0097222 |  | нет / 0,06Мвт | 13 | +28, гроза
Ам ЗЭС | 10 | Бузули | 21 | 2014-07-02 | 17:52 | 2014-07-02 | 20:02 | 0.090278 | "земля" от КУ | Замена 2-х изол. Ф-А,В на ЛР-8/21/21. 3.7.14 в 13:08 заменен ЛР-8/21/21 (грелись ножи) |  | 0.090278 |  | санаторий, дс / 42 ТП / 2394 чел / 0,1 МВт | 215 | +28, гроза
Ам СЭС | 35 | Сковородино - Джалинда |  | 2014-07-02 | 17:53 | 2014-07-04 | 17:36 | 1899-12-31 23:43 | "земля" от КУ | Lвл=64км. Обесточена ПС Джалинда, произведён частичный осмотр. 3.7.14 в 7:00 бригада вышла к оп №152 для снятия шлейфов. п.Релейный в ТП 35/0,4 кВ заменили проходной изолятор. В 10:47 включен на х.х. В 14:42 включена до оп.187. Повреждение на участке оп №187-262. 4.7.14 заменили гирлянду изоляторов на ОП 234 |  | 1899-12-31 23:43 |  | с.Албазино, Джалинда, база нефтянников, 1825 чел / 20 ТП / 0,3 МВт | 1570 | +28, гроза
Ам ЗЭС | 10 | Южная | 3 | 2014-07-02 | 17:55 | 2014-07-02 | 17:57 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0013889 |  | нет / 0,7МВт | 24 | +28, гроза
Прим ЭС | 10 | Барабаш | 5 | 2014-07-02 | 17:55 | 2014-07-02 | 19:00 | 0.045139 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | В 18:15 включен голов.уч-к. В 19:00 включен без П/З Овчинникова (перешел на дг). В 21:30 все потребители запитаны, снят наброс (упавшая ветка) пролет 72-73. |  | 0.045139 |  | нет / 370 чел / 0,4 МВт / 7ТП | 90 | +20, облачно
Ам СЭС | 10 | Светлая | 7 | 2014-07-02 | 17:58 | 2014-07-02 | 19:53 | 0.079861 | МТЗ, АПВ ну | Вкл. до ЛР-3. Полностью вкл в 22:30, убрано дерево оп №198-199. |  | 0.079861 |  | аэропорт / 4ТП / 0,03МВт | 50 | +28, гроза, ветер
Ам СЭС | 10 | Светлая | 36 | 2014-07-02 | 17:58 | 2014-07-02 | 20:10 | 0.091667 | МТЗ, АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0.091667 |  | 9ТП / 405 чел / 0,3 Мвт | 324 | +28, гроза, ветер
Ам СЭС | 10 | Светлая | 3 | 2014-07-02 | 18:03 | 2014-07-02 | 19:25 | 0.056944 | МТЗ, АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0.056944 |  | нет/ 0,07МВт | 89 | +28, гроза, ветер
Ам ЗЭС | 10 | Бузули | 22 | 2014-07-02 | 18:06 | 2014-07-02 | 21:03 | 0.12292 | "земля" от КУ | Курган, Голубое, Разливное, 411 чел. Вкл. без с.Голубое. После осмотра всё вкл. в 22:35. |  | 0.12292 |  | д/о Бузули / 11 ТП / 0,15 МВт | 128 | +28, гроза
Ам ЗЭС | 10 | Восточная | 15 | 2014-07-02 | 18:15 | 2014-07-02 | 18:16 | 0.00069444 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.00069444 |  | нет / 0,7МВт | 12 | +28, гроза
Ам СЭС | 110 | Светлая - Горная |  | 2014-07-02 | 19:05 | 2014-07-02 | 19:05 | 0 | НЗНП 2 ст, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +28, гроза
Ам СЭС | 10 | Речная | 5 | 2014-07-02 | 19:20 | 2014-07-02 | 19:30 | 0.0069444 | МТО, АПВ ну, МТЗ усп |  |  | 0.0069444 |  | 0,7 МВт | 129 | +28, гроза
Ам ЗЭС | 35 | Реммаш | Т2 | 2014-07-02 | 19:30 | 2014-07-02 | 20:59 | 0.061806 | ДЗТ | Обесточена 1,2СШ-10кВ, запитаны от Т1. Следы перекрытия на ошиновке 35кВ, вкл. на ХХ. Под нагрузку вкл 3.7.14 в 14:52. | Т1 | 0.0034722 | 2014-07-02 19:35 | 4120 чел / 0,25МВт | 21 | +28, гроза
Ам ЗЭС | 10 | Реммаш | 6 | 2014-07-02 | 19:30 | 2014-07-02 | 23:04 | 0.14861 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | с.Светильное, Селеткан, 120 чел. Вкл без ТП-освещение моста. Произведена замена изолятора ЛР 36-06-04, потребитель запитан в 2:08. |  | 0.14861 |  | школа, д/сад / 4ТП / 0,04Мвт | 154 | +28, гроза
Ам ЗЭС | 35 | Шимановск - Чагоян |  | 2014-07-02 | 19:49 | 2014-07-03 | 9:45 | 0.58056 | КУ "земля" | Lвл=34км. Обесточена ПС Чагоян. 3.7.14 в 5:50 бригада вышла в обход. Включен с "землей". Оп.172 разрушена гирлянда изоляторов. Устранено по согласов.заявке, с 10:00 до 12:18. |  | 0.58056 |  | п.Чагоян, Ураловка, 983 чел / 0,2МВт | 3585 | +28, гроза
Ам СЭС | 110 | Сиваки - Октябрьская |  | 2014-07-02 | 19:56 | 2014-07-02 | 19:56 | 0 | 1зДЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +28, гроза
Ам ЗЭС | 35 | Шимановск - Мухино |  | 2014-07-02 | 20:30 | 2014-07-02 | 20:30 | 0 | 2зДЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +28, гроза
ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан | 37 | 2014-07-02 | 21:00 | 2014-07-02 | 21:57 | 0.039583 | КУ "земля" | Биробиджан, 1500 чел. Выделен повреждённый участок каб. 6кВ от ЦРП-2 до оп №127-00/1, остаётся отключен цех по переработке древесины и учеб. корпус Дальгау. 3.7.14 найдено МП 64м от ЦРП-2. 4.7.14 велись земляные работы. 5.6.14 в 16:25 восстановлено, потребители запитаны полностью. |  | 0.039583 |  | школа,д/сад,кнс / 0,52МВт / 11ТП | 467 | +30, ясно
Ам СЭС | 110 | Сиваки - Октябрьская |  | 2014-07-02 | 22:01 | 2014-07-02 | 22:01 | 0 | 1зДЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +28, гроза
Ам СЭС | 10 | Овсянка | 1 | 2014-07-02 | 22:04 | 2014-07-02 | 22:23 | 0.013194 | МТО. АПВ ну. РПВ усп | Николаевка, Александровка,Алексеевка, 336 чел. |  | 0.013194 |  | д/с, школы / 12ТП / 0,04МВт | 11 | +28, гроза
Ам СЭС | 10 | Овсянка | 6 | 2014-07-02 | 22:04 | 2014-07-02 | 22:23 | 0.013194 | МТО. АПВ ну. РПВ усп | с.Овсянка, 3200 чел |  | 0.013194 |  | Школа, больница / 12ТП / 0,07МВт | 23 | +28, гроза
Ам СЭС | 10 | Овсянка | 9 | 2014-07-02 | 22:04 | 2014-07-02 | 22:23 | 0.013194 | МТО. АПВ ну. РПВ усп | с.Овсянка, 1460 чел |  | 0.013194 |  | насосная, детский сад / 12ТП / 0,05МВ | 20 | +28, гроза
Ам СЭС | 10 | Овсянка | 11 | 2014-07-02 | 22:22 | 2014-07-02 | 23:02 | 0.027778 | МТО. АПВ нет. РПв усп | Амуробалтийск, 329 чел. |  | 0.027778 |  | ФАП,детский сад / 2ТП / 0,18МВт | 120 | +28, гроза
Ам СЭС | 10 | Базовая | 12 | 2014-07-02 | 22:40 | 2014-07-02 | 23:00 | 0.013889 | МТО. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0.013889 |  | нет / 6ТП / 0,16МВт | 54 | +24, гроза
Ам СЭС | 10 | Базовая | 7 | 2014-07-02 | 22:40 | 2014-07-02 | 23:00 | 0.013889 | МТО. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0.013889 |  | АЗС, Пож.часть / 4ТП / 0,06МВт | 20 | +24, гроза
Хаб ЭС | 6 | НТЭЦ | 6 | 2014-07-03 | 6:25 | 2014-07-03 | 6:45 | 0.013889 | МТО. РПВ ну | г.Николаевск, 2080 чел. Выделен участок, остаются отключены ТП-18, 87, 108, 66 (300 част. домов, детдом). В 9:30 включено все. Пр.оп.600/1-600/2 убрано дерево без повреждений | ф-9 | 0.013889 |  | детдом / 16ТП / 0,45МВт | 152 | +21, облач
Ам СЭС | 10 | Светлая | 26 | 2014-07-03 | 7:01 | 2014-07-03 | 16:28 | 0.39375 | КУ "земля" | п.Сосновый бор, 775 чел. В 10:07 включен голов.уч-к без нагрузки. ОП.77 заменен изолятор ф.С, ТП-143 заменен проход.изол ф.С |  | 0.39375 |  | школа, водокачка, больница, д. сад / 4ТП / 0,2МВт | 225 | +20, дождь
Прим ЭС | 10 | Лесозаводск | 15 | 2014-07-03 | 7:08 | 2014-07-03 | 7:15 | 0.0048611 | МТО. РПВ усп | п Красное знамя, 1021чел. |  | 0.0048611 |  | насосная / 0,2МВ / 8ТП | 10 | +16, пасм
Прим ЭС | 10 | Лазо | 2 | 2014-07-03 | 8:17 | 2014-07-03 | 10:40 | 0.099306 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну | Убрано дерево с проводов пр.оп.93-94 без повреждений |  | 0.099306 |  | нет / 4ТП / 93 чел | 80 | +20, пасм
Ам ВЭС | 10 | Михайловка | 18 | 2014-07-03 | 8:56 | 2014-07-03 | 8:56 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, пасмурно
Ам ВЭС | 6 | Бурейск | 23 | 2014-07-03 | 11:42 | 2014-07-03 | 13:00 | 0.054167 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на вед.участке. |  | 0.054167 |  | 4340 чел / водозабор, школа / 21 ТП / 1 МВт | 1370 | +25, ясно
Ам ВЭС | 10 | Завитая | 11 | 2014-07-03 | 14:38 | 2014-07-03 | 14:38 | 0 | МТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Ам ВЭС | 10 | Завитая | 13 | 2014-07-03 | 14:38 | 2014-07-03 | 14:38 | 0 | МТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Ам ВЭС | 10 | Завитая | 5 | 2014-07-03 | 14:48 | 2014-07-03 | 14:48 | 0 | МТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Ам СЭС | 10 | Протока | 25 | 2014-07-03 | 14:53 | 2014-07-03 | 15:00 | 0.0048611 | "земля" от КУ | Повреждение на вед.участке. |  | 0.0048611 |  | очистные / 300 чел / 4ТП / 0,1 МВт | 17 | +25, гроза
Ам ЗЭС | 110 | Февральск - Коболдо | №1 | 2014-07-03 | 14:56 | 2014-07-03 | 14:56 | 0 | 3 ст НЗНП, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Ам ЗЭС | 110 | Февральск - Коболдо | №2 | 2014-07-03 | 14:56 | 2014-07-03 | 14:56 | 0 | 2 ст НЗНП, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Ам СЭС | 10 | Овсянка | 16 | 2014-07-03 | 14:59 | 2014-07-03 | 15:26 | 0.01875 | "земля" от КУ | Заменен проход.изолятор ТП-86 |  | 0.01875 |  | дс, школа, АТС / 384 чел / 8ТП / | 33 | +25, гроза
Ам СЭС | 110 | Сиваки - Октябрьская |  | 2014-07-03 | 15:26 | 2014-07-03 | 15:55 | 0.020139 | 2,3 ст НЗНП, АПВ ну, РПВ усп | Обход не планируется. |  | 0.020139 |  | 2975 чел / 17ТП / 0,2 МВт | 105 | +28, гроза
Ам ЗЭС | 110 | Февральск - Коболдо | №1 | 2014-07-03 | 15:26 | 2014-07-03 | 15:26 | 0 | 3 ст НЗНП, АПВ усп | При обходе в пр.оп.120-174 дефект изоляции. Устранение в течение месяца по плану. |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Ам ЗЭС | 110 | Февральск - Коболдо | №2 | 2014-07-03 | 15:26 | 2014-07-03 | 15:26 | 0 | 3 ст НЗНП, АПВ усп | При обходе в пр.оп.120-174 дефект изоляции. Устранение в течение месяца по плану. |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Ам ВЭС | 35 | Михайловка - Поярково |  | 2014-07-03 | 15:30 | 2014-07-03 | 15:30 | 0 | МТЗ-1. Апв усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Ам ЦЭС | 10 | Среднебелая | 8 | 2014-07-03 | 15:50 | 2014-07-03 | 15:55 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | птицефабрика / 2ТП / 100 чел / 0,01 МВт | 1 | +25, гроза
ЭС ЕАО | 35 | Лондоко - Биракан | Т-144 | 2014-07-03 | 15:57 | 2014-07-03 | 15:57 | 0 | АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Осиновка | 8 | 2014-07-03 | 16:18 | 2014-07-03 | 16:25 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0048611 |  | школа / 10 ТП / 790 чел / 0,5 МВт | 32 | +32, ясно
Прим ЭС | 6 | Сергеевка | 12 | 2014-07-03 | 16:27 | 2014-07-03 | 18:04 | 0.067361 | "земля" от КУ | В 17:32 включили до РК оп.207. Запитано 6ТП. В 18:04 включен без 4ТП. В 19:55 убрали дерево с провода в пр.оп. 424-425 без повреждений, все включено, схема восстановлена |  | 0.067361 |  | школа, скважина, 410 чел / 15 ТП / 0,4 МВт | 640 | +20, ясно
Хаб ЭС | 10 | РП-4 | В-10-2Т | 2014-07-03 | 16:43 | 2014-07-03 | 17:24 | 0.028472 | МТЗ | Обесточена 2сш-10 кВ, не отключился В-10 вед.Д6Ф (МТЗ). С разрешения РДУ всё вкл без вед. ф-Д6Ф (неисправен привод, запитан в собственных сетях). Ф. Д6Ф включен 4.07.14 в 6:56. |  | 0.028472 |  | 3900 чел / 3,2 МВт | 1264 | +25, ясно
Ам ВЭС | 10 | Успеновка | 1 | 2014-07-03 | 16:53 | 2014-07-03 | 16:53 | 0 | МТО, МТЗ, АПВ Усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Ракитное | 3 | 2014-07-03 | 17:06 | 2014-07-03 | 17:39 | 0.022917 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | ПЗЭС ПС Ракитное Ф-3 17:39 РПВ(+) |  | 0.022917 |  | школа, дс / 5ТП / 632 чел / 0,2 МВт | 50 | +25, гроза
Ам ЗЭС | 35 | Белогорская - Державинка |  | 2014-07-03 | 17:13 | 2014-07-03 | 17:13 | 0 | МТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
ЮЯ ЭС | 110 | НГРЭС - Обогатительная фабрика с отп Городкая, РМЗ-2 | цепь №2 | 2014-07-03 | 17:17 | 2014-07-04 | 16:50 | 0.98125 | ДЗЛ, 1ст ТНЗНП, АПВ ну | На ПС Обогат.фабрика, Городская АВР-35, 6 успешен. Обесточена 1/2 ПС РМЗ-2 (быта нет). На отпайке РМЗ-2 обрыв провода оп №12-13 ф-А. 4.7.14. 16:50 повреждение устранено | цепь №1 | 0.031944 | 2014-07-03 18:03 | быта нет / 0,16 МВт | 128 | +25, дождь
Ам ЗЭС | 10 | Шимановск | 28 | 2014-07-03 | 17:32 | 2014-07-03 | 17:32 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Ам ВЭС | 10 | Завитая | 13 | 2014-07-03 | 18:13 | 2014-07-03 | 18:13 | 0 | МТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Ам СЭС | 10 | Магдагачи | 12 | 2014-07-03 | 18:35 | 2014-07-03 | 19:56 | 0.05625 | МТО, АПВ выв, РПВ ну | Вкл после осмотра. |  | 0.05625 |  | 800 чел / 6ТП / 0,1 МВт | 127 | +25, гроза
Ам СЭС | 10 | Магдагачи | 4 | 2014-07-03 | 18:54 | 2014-07-03 | 20:07 | 0.050694 | МТО, АПВ ну | Вкл. до оп №61 (без 5-ти ТП). В 21:08 включено всё после осмотра. |  | 0.050694 |  | 6525 чел / дс, школа, адм-я / 12 ТП / 1,1 МВт | 220 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Хороль | 18 | 2014-07-03 | 20:54 | 2014-07-03 | 20:59 | 0.0034722 | МТЗ. РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | нет / 245 чел / 9ТП / 0,12МВт | 10 | +24, ясно
Ам ВЭС | 10 | Трудовое | 7 | 2014-07-04 | 0:05 | 2014-07-04 | 0:05 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Надеждинск | 86 | 2014-07-04 | 1:19 | 2014-07-04 | 1:19 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +28, ясно
ЭС ЕАО | 10 | Надеждинск | СВ-10 | 2014-07-04 | 1:19 | 2014-07-04 | 1:21 | 0.0013889 | МТЗ. АПВ выв. РПВ усп | Обесточена 2СШ-10. |  | 0.0013889 |  | нет / 0,1МВт | 3 | +28, ясно
Ам ЗЭС | 35 | Белогорская - Новосергеевка |  | 2014-07-04 | 1:43 | 2014-07-04 | 1:43 | 0 | МТО. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +26, гроза
Ам ЦЭС | 10 | Полевая | 19 | 2014-07-04 | 1:52 | 2014-07-04 | 1:52 | 0 | МТЗ. АпВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +26, гроза
Ам ЦЭС | 110 | Белогорская - Возжаевка |  | 2014-07-04 | 2:02 | 2014-07-04 | 2:12 | 0.0069444 | МТО. 2стНЗНП. АПВ ну. РПВ усп | ИМФ ф-С 8,9км. Обесточивались 2 ПС 110кВ, 5 ПС 35кВ. 4.07.14 произведен обход зоны показания приборов, замечаний нет. |  | 0.0069444 |  | 11681 чел / 1,9МВт | 340 | +25, гроза
Ам СЭС | 10 | Ключевая | 4 | 2014-07-04 | 2:12 | 2014-07-04 | 2:24 | 0.0083333 | МТО. РПВ усп |  |  | 0.0083333 |  | нет / 0,18МВт | 36 | +23, гроза
Ам СЭС | 10 | Ключевая | 8 | 2014-07-04 | 2:12 | 2014-07-04 | 2:24 | 0.0083333 | МТО. РПВ усп |  |  | 0.0083333 |  | нет / 0,09МВт | 18 | +23, гроза
Ам ЗЭС | 35 | Белогорская - Державинка |  | 2014-07-04 | 2:14 | 2014-07-04 | 2:14 | 0 | МТО. Апв усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Ам СЭС | 110 | Светлая - Мехзавод | №1 | 2014-07-04 | 2:42 | 2014-07-04 | 2:42 | 0 | МТО. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза
Ам СЭС | 110 | Свелая - Мехзавод | №2 | 2014-07-04 | 2:42 | 2014-07-04 | 2:42 | 0 | 1зДЗ. МТО. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза
Прим ЭС | 10 | Яблоновка | 10 | 2014-07-04 | 2:51 | 2014-07-04 | 3:00 | 0.00625 | КУ "земля" | с. Озёрное, Орлиное, Бельцово, 220чел. Включили без КТП-6053. Заменён проходной изолятор фаза-"С". |  | 0.00625 |  | нет / 0,07МВт / 11ТП | 18 | +15, ясно
Ам ЗЭС | 35 | Белогорская - Державинка |  | 2014-07-04 | 3:06 | 2014-07-04 | 3:06 | 0 | МТО. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза
Прим ЭС | 6 | Тайфун | 6 | 2014-07-04 | 6:15 | 2014-07-04 | 6:22 | 0.0048611 | авар.откл. РПВ усп | КТП-7074 заменены два в/в предохранителя |  | 0.0048611 |  | нет / 6ТП / 0,08МВт | 10 | +20, туман
Ам ЦЭС | 10 | Сергеевка | 6 | 2014-07-04 | 7:01 | 2014-07-04 | 7:08 | 0.0048611 | Ав. откл., АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0048611 |  | нет / 1100 чел / 0,1 МВт | 14 | +23, дождь
Ам ЦЭС | 35 | Полевая | В 35 Т2 | 2014-07-04 | 7:03 | 2014-07-04 | 7:03 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, дождь
Прим ЭС | 10 | Кировка | 10 | 2014-07-04 | 7:05 | 2014-07-04 | 7:05 | 0 | МТЗ. АПВ усп | Обход без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +18, облач
Ам ВЭС | 10 | Старая райчиха | 4 | 2014-07-04 | 7:41 | 2014-07-04 | 7:55 | 0.0097222 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0097222 |  | нет / 143 чел / 0,03 МВт | 7 | +23, дождь
Ам ЗЭС | 10 | Бузули | 21 | 2014-07-04 | 7:56 | 2014-07-04 | 7:56 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
Ам ЗЭС | 10 | Бузули | 22 | 2014-07-04 | 7:56 | 2014-07-04 | 7:56 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
Ам ЗЭС | 10 | Свободный | 2 | 2014-07-04 | 8:05 | 2014-07-04 | 8:05 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
Ам ЗЭС | 35 | Ледяная - Бузули |  | 2014-07-04 | 8:07 | 2014-07-04 | 8:07 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза
Ам ЗЭС | 10 | Восточная | 16 | 2014-07-04 | 8:25 | 2014-07-04 | 8:29 | 0.0027778 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0027778 |  | дс / 3750 чел / 0,7 МВт | 49 | +23, гроза
Хаб ЭС | 110 | Князеволконка - Елабуга | С-50 | 2014-07-04 | 8:41 | 2014-07-04 | 8:41 | 0 | МТО, АПВ усп | Оп.20 следы перекрытия на траверсу ф.С. (следы жизнедеятельности птиц). |  | 0 |  | нет | 0 | +22, обл.
Ам ЦЭС | 10 | Ивановка | 22 | 2014-07-04 | 10:03 | 2014-07-04 | 10:03 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, дождь
ЭС ЕАО | 10 | Кульдур | 234 | 2014-07-04 | 10:47 | 2014-07-04 | 12:44 | 0.08125 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | ОП 234/00/45 сильный наклон. Выправлена. | потребитель перешел на ДГ | 0 |  | нет/1 ТП | 1 | +28, обл.
Прим ЭС | 10 | Корсаковка | 10 | 2014-07-04 | 10:48 | 2014-07-04 | 10:51 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0020833 |  | нет / 3ТП / 0,01 Мвт | 1 | +23, пасм.
Ам ЦЭС | 10 | Правовосточная | 1 | 2014-07-04 | 11:51 | 2014-07-04 | 12:18 | 0.01875 | Ав. откл., АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.01875 |  | нет / 0,04 МВт | 19 | +26, гроза
Ам ЦЭС | 10 | Правовосточная | 10 | 2014-07-04 | 11:51 | 2014-07-04 | 12:18 | 0.01875 | Ав. откл., АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.01875 |  | нет / 0,04 МВт | 19 | +26, гроза
Прим ЭС | 6 | Сахарный ключ | 23 | 2014-07-04 | 11:55 | 2014-07-04 | 11:57 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | конденс. установка. |  | 0 |  | нет | 0 | +23, пасм.
Ам ЗЭС | 10 | Северная | 14 | 2014-07-04 | 12:01 | 2014-07-04 | 12:44 | 0.029861 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | г. Свободный, 1500ч. В ТП 119 повреждена каб. вставка между ВН и Т1 10кВ. (потребитель перезапитан от Т2) |  | 0.029861 |  | очистные/5 тп | 168 | +26, дождь
Ам ВЭС | 10 | Завитая | 21 | 2014-07-04 | 12:14 | 2014-07-04 | 12:46 | 0.022222 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.022222 |  | нет / 0,06 МВт | 32 | +26, гроза
Ам ВЭС | 35 | Спасск - Ярцево |  | 2014-07-04 | 12:29 | 2014-07-04 | 12:29 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +26, гроза
Ам ВЭС | 35 | Набережная - Иннокентьевка |  | 2014-07-04 | 12:43 | 2014-07-04 | 12:43 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +26, гроза
Прим ЭС | 35 | Западная - Заводская | цепь№2 | 2014-07-04 | 12:43 | 2014-07-04 | 16:45 | 0.16806 | МТО, АПВ ну, РПВ не произв. | Обесточена 1/2 ПС Заводская и ПС Угловая. В 12:57 запитана ПС Угловая (4,5 МВт) от ПС Спутник.В 13:26 запитана ПС Заводская. На ПС Заводская В-35 Западная и В-35 Угловая не отключались, блинкер МТО. В 13:26 ВЛ 35 Заводская-Угловая отключена КУ. По ВЛ-35 Заводская-Угловая в пр.оп.16-20 грузовым автомобилем сбита оп.17 (жб), оп. 18 деформированна траверса, пр.16-20 оборваны провода. Виновник установлен. На ПС Западная В-35 Заводская сгорела катушка включения. В 16:45 катушка включения В-35 заменена и ВЛ-35 Западная-Заводская №2 включена на ХХ. В 18:47 на ПС Заводская включен В-35 ВЛ-35 Западная-Заводская №2 и отключен СВ 35 кВ. Повреждение устранено и схема восстановлена в 0:55 5.7.14 | ПС Спутник | 0.0097222 | 2014-07-04 12:57 | 4700ч./5 МВт | 1385 | +25, обл.
Прим ЭС | 10 | Угловая | 10 | 2014-07-04 | 12:43 | 2014-07-04 | 23:50 | 0.46319 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв. | В пр.оп. 23-24 (пересечение с ВЛ 35 кВ Заводская-Угловая) упал провод ВЛ 35 кВ Заводская-Угловая. Провод ф.10 не поврежден. |  | 0.46319 |  | нет / 200 чел / /0,2 МВт/6 ТП | 5500 | +25, обл.
Ам ВЭС | 10 | Набережная | 6 | 2014-07-04 | 12:44 | 2014-07-04 | 12:44 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +26, гроза
Ам ВЭС | 10 | Набережная | 14 | 2014-07-04 | 12:45 | 2014-07-04 | 12:45 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +26, гроза
Ам ВЭС | 6 | Бурейск | 18 | 2014-07-04 | 13:13 | 2014-07-04 | 13:13 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +30, гроза
Ам ВЭС | 6 | Бурейск | 15 | 2014-07-04 | 13:16 | 2014-07-04 | 13:16 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +30, гроза
Ам ВЭС | 6 | Бурейск | 26 | 2014-07-04 | 13:16 | 2014-07-04 | 13:16 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +30, гроза
Хаб ЭС | 10 | Хурба | 16 | 2014-07-04 | 13:30 | 2014-07-04 | 13:48 | 0.0125 | МТЗ, АПВ не раб., РПВ не произв. | п. Молодежный, 100ч. В пролете ОП 92-93 сторонним экскаватором порван провод. Виновник установлен, пострадавших нет. Устранено. Сообщено в с.б, полицию. Выделен поврежденный участок. В 17:35 повреждение устранено, схема приведена в исх. состояние. |  | 0.0125 |  | дс, школа / 1627 чел / 0,03 МВт | 10 | +23, обл.
Ам ВЭС | 10 | Архара | 2 | 2014-07-04 | 13:34 | 2014-07-04 | 13:34 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +30, гроза
Ам ВЭС | 10 | Архара | 10 | 2014-07-04 | 13:34 | 2014-07-04 | 13:34 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +30, гроза
Ам ЦЭС | 10 | Чигири | 9 | 2014-07-04 | 13:51 | 2014-07-04 | 16:27 | 0.10833 | МТЗ, АПВ выв., РПВ ну. | Повреждение на вед. участке. |  | 0.10833 |  | 2 школы, д/сад / 5000 чел / 11 ТП / 0,08 МВт | 192 | +30, пасм.
Ам ЗЭС | 10 | Новокиевка | 10 | 2014-07-04 | 13:52 | 2014-07-04 | 13:52 | 0 | МТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +30, гроза
Ам ЗЭС | 35 | Узловая - Береговая |  | 2014-07-04 | 14:57 | 2014-07-04 | 14:57 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +30, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Ленинск | 208 | 2014-07-04 | 15:09 | 2014-07-04 | 18:21 | 0.13333 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв. | В пр.оп.208/00-24 - 208/00-25 стороннним автомобилем ФОТОН обрыв провода. Виновник установлен, пострадавших нет. Сообщено в с.б., полицию. | ф.77 ПС Ленинск | 0.049306 | 2014-07-04 16:20 | 2 д/сада,школа/насосная / 8ТП / 600 чел / 0,5 МВт | 96 | +28, обл.
Ам ВЭС | 10 | Завитая | 11 | 2014-07-04 | 15:50 | 2014-07-04 | 16:10 | 0.013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.013889 |  | ФАП / 240 чел / / 3ТП / 0,3 МВт | 32 | +28, гроза
Ам ВЭС | 6 | Новорайчиха | 21 | 2014-07-04 | 16:04 | 2014-07-04 | 16:08 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0027778 |  | школа / 200 чел / 0,01 МВт | 1 | +28, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Пашково | 21 | 2014-07-04 | 16:38 | 2014-07-04 | 16:48 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0069444 |  | д/сад / 268 чел / 0,05 МВт | 8 | +28, гроза
Ам ЦЭС | 10 | Владимировка | 3 | 2014-07-04 | 16:43 | 2014-07-04 | 17:06 | 0.015972 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.015972 |  | погранотряд, узел связи / 370 чел / 0,2 МВт | 77 | +28, гроза
Ам ЦЭС | 10 | РП Усть-Ивановка | 2 | 2014-07-04 | 17:48 | 2014-07-04 | 19:15 | 0.060417 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.060417 |  | нет / 0,1 МВт | 151 | +28, гроза
Ам ЦЭС | 10 | РП Усть-Ивановка | 17 | 2014-07-04 | 17:48 | 2014-07-04 | 20:43 | 0.12153 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Оп.10 убрана ветка |  | 0.12153 |  | нет / 0,08 МВт | 230 | +28, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Башурово | 71 | 2014-07-04 | 17:50 | 2014-07-04 | 19:13 | 0.057639 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. | п.Башурово, резерв |  | 0 |  |  | 0 | +25, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Башурово | 83 | 2014-07-04 | 17:50 | 2014-07-04 | 19:13 | 0.057639 | МТЗ, АПВ не раб., РПВ усп. | п.Раде, 500ч. |  | 0.057639 |  | школа/7ТП | 110 | +25, гроза
Ам ЗЭС | 10 | Шимановск | 28 | 2014-07-04 | 19:51 | 2014-07-04 | 19:51 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Хаб ЭС | 10 | Чегдомын | 7 | 2014-07-04 | 20:00 | 2014-07-04 | 20:11 | 0.0076389 | "земля" от КУ | Включен без отпайки 7В (ж/д станция, п. Веселый). Пр.оп.7В-00/15-7В-00/16 обрыв провода. Устранено |  | 0.0076389 |  | школа, дс / 4500 чел / 0,9 МВт | 274 | +22, обл.
Ам ЗЭС | 35 | Амурская - Костюковка | №1 | 2014-07-04 | 20:24 | 2014-07-04 | 20:24 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Ам ЗЭС | 35 | Амурская - Костюковка | №2 | 2014-07-04 | 20:24 | 2014-07-04 | 20:24 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
ЭС ЕАО | 6 | МК | 8 | 2014-07-04 | 20:59 | 2014-07-04 | 21:32 | 0.022917 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.022917 |  | школы, дс / 3000 чел / | 270 | +25, гроза
ЭС ЕАО | 10 | КРС | 154 | 2014-07-04 | 21:23 | 2014-07-04 | 21:30 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0048611 |  | нет | 2 | +25, гроза
ЭС ЕАО | 10 | КРС | 158 | 2014-07-04 | 21:23 | 2014-07-04 | 21:30 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп |  |  | 0.0048611 |  | атс, адм-я / 972 чел | 19 | +25, гроза
ЭС ЕАО | 6 | ГЗУ | 483 | 2014-07-04 | 21:25 | 2014-07-05 | 0:30 | 0.12847 | "земля" от КУ | Повреждена конц.муфта КЛ-6 Т1 |  | 0.12847 |  | золоудаление / быта нет / | 303 | +25, гроза
ЮЯ ЭС | 6 | Восточная | Алдан-2 | 2014-07-04 | 22:11 | 2014-07-04 | 23:01 | 0.034722 | "земля" от КУ | Повреждение на вед.участке. |  | 0.034722 |  | нет / 340 чел / 10ТП / | 147 | +15, дождь
Хаб ЭС | 10 | Чегдомын | 7 | 2014-07-05 | 0:58 | 2014-07-05 | 1:15 | 0.011806 | МТЗ, АПВ нет, РПВ не произ | Включен без отпайки 7В (ж/д станция, п. Веселый). В 3:00 включено все. Устранен схлест проводов на оп.7В-00-49 |  | 0.011806 |  | школа, дс / 4500 чел / 0,9 МВт | 186 | +22, обл.
Ам СЭС | 10 | Магдагачи | 4 | 2014-07-05 | 1:05 | 2014-07-05 | 1:12 | 0.0048611 | МТО, АПВ выв, РПВ усп |  |  | 0.0048611 |  | 6525 чел / дс, школа, адм-я / 12 ТП / 1,1 МВт | 21 | +25, гроза
Ам СЭС | 10 | Магдагачи | 6 | 2014-07-05 | 1:05 | 2014-07-05 | 1:05 | 0 | МТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Надеждинск | 77 | 2014-07-05 | 2:22 | 2014-07-05 | 2:54 | 0.022222 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.022222 |  | нет / 406 чел / 0,02 МВт | 11 | +25, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Надеждинск | 85 | 2014-07-05 | 3:56 | 2014-07-05 | 4:23 | 0.01875 | "земля" от КУ | Включен без одного ТП. В 7:43 включено все. Заменен изолятор на ТП-204 |  | 0.01875 |  | нет / 6ТП / 0,02 МВт | 30 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Лесозаводск | 15 | 2014-07-05 | 6:25 | 2014-07-05 | 6:35 | 0.0069444 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | ТП-1090 сгорели предохранители 10 кВ по 3 фазам, устранили и включили в 08-30 |  | 0.0069444 |  | насосная / 1021 чел / 8ТП / 0,2 МВт | 23 | +25, ясно
Ам ЦЭС | 10 | Ивановка | 10 | 2014-07-05 | 6:37 | 2014-07-05 | 6:37 | 0 | МТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, ясно
Прим ЭС | 10 | Манзовка | СВ-10 | 2014-07-05 | 7:15 | 2014-07-05 | 7:39 | 0.016667 | МТЗ | Обесточена 2сш-10 (Т2 в резерве). Одновремен отключились вед.ф.4 (МТО, пит-я с 1СШ-10), ф.6 (РСК, МТО), ф.8 (вед.МТО). В яч.8 повреждены ниж.прох.изоляторы. Включена в работу без вед.ф.7 (КУ, земля при включении), вед.ф.8, собственник перевел нагрузку. По согласованию с потреб. с 10:55 до 13:40 выводилась 2 СШ 10 кВ для безопасного ведения работ. В13:40 включили ф.8 , в 14:10 вкл. ф.7 |  | 0.016667 |  | 4694чел/2,6 МВт/49 Тп | 1058 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 3 | 2014-07-05 | 7:15 | 2014-07-05 | 8:35 | 0.055556 | МТЗ,АПВ выв., РПВ ну | п.Халкидон, Светлое. Повреждение на вед.участке. |  | 0.055556 |  | школа / 1293 чел / 21 ТП / 0,3 МВт | 200 | +25, гроза
Ам ВЭС | 10 | Набережная | 6 | 2014-07-05 | 7:52 | 2014-07-05 | 9:48 | 0.080556 | "земля" от КУ | Включен без ТП "Пасека". В 16:10 включено все. На ОП 302 заменили изолятор. |  | 0.080556 |  | 170 чел / 7ТП / 0,2 МВт | 85 | +25, ясно
Прим ЭС | 10 | Барано-Оренбургская | 6 | 2014-07-05 | 8:12 | 2014-07-05 | 8:20 | 0.0055556 | МТЗ, РПВ усп |  |  | 0.0055556 |  | школа, приют / 13ТП / 1500 чел / 0,3 МВт | 37 | +18, туман
Прим ЭС | 10 | Шмаковка | 10 | 2014-07-05 | 9:00 | 2014-07-05 | 9:00 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, обл.
Хаб ЭС | 110 | Князеволконка - Елабуга | С-50 | 2014-07-05 | 9:05 | 2014-07-05 | 9:05 | 0 | МТО, АПВ усп | обход не производили. |  | 0 |  | нет | 0 | +25, обл.
Ам ЦЭС | 10 | Заречная | 4 | 2014-07-05 | 9:08 | 2014-07-05 | 11:20 | 0.091667 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | В пр.оп.8-9 упала рядом стоящая опора линии связи, оборван нижний провод. При этом погибла корова. Сообщено в СБ, полицию. Устранено |  | 0.091667 |  | нет / 250 чел /6ТП / 0,05 МВт | 120 | +29, ясно
Ам ВЭС | 10 | Хвойная | 2 | 2014-07-05 | 9:40 | 2014-07-05 | 9:40 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +29, ясно
Хаб ЭС | 110 | ХТЭЦ1 - РЦ с отп. на ПС Городская, Ц | цепь№2 (С8) | 2014-07-05 | 12:03 | 2014-07-05 | 12:03 | 0 | ХТЭЦ1: ВЧБ при КЗ на "Землю", АПВ усп. РЦ: ДЗ 2з, АПВ усп. | Осмотрена ПС Городская, Ц, замечаний нет. Произведен обход ОП 137-110 замечаний нет. 9.7.14 обход, на территории Дальреммаш спилено дерево, следы перекрытия ф-В и распушение ф-С прол. оп №86-87. |  | 0 |  | нет | 0 | +28, обл.
Прим ЭС | 10 | Борисовка | 1 | 2014-07-05 | 13:00 | 2014-07-05 | 13:11 | 0.0076389 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0076389 |  | нет / 440 чел / 17ТП / 0,4 МВт | 70 | +24, ясно
ЭС ЕАО | 10 | МК | 8 | 2014-07-05 | 13:18 | 2014-07-05 | 20:16 | 0.29028 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | В КТП 134 яч.2 повреждена конц. каб. муфта | ф. 119 МК | 0.041667 | 2014-07-05 14:18 | нет / 3000 чел / 0,1 МВт | 609 | +28, обл.
Ам ЦЭС | 10 | Новотроицкое | 5 | 2014-07-05 | 14:40 | 2014-07-05 | 16:30 | 0.076389 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | В 16:30 включен без 4-х ТП. В 17:40 включено. Повреждение на вед. участке. |  | 0.076389 |  | нет / 10 ТП / 60 чел / 0,03 МВт | 65 | +28, ветер
Ам ЗЭС | 10 | РП2 | 5 | 2014-07-05 | 14:52 | 2014-07-05 | 15:05 | 0.0090278 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0090278 |  | нет / 0,1 МВт | 25 | +28, обл.
Ам СЭС | 10 | Сковородино | 5 | 2014-07-05 | 15:54 | 2014-07-05 | 18:04 | 0.090278 | МТЗ, АПВ выв., РПВ ну. | В пр.оп. 37-38 схлест проводов. |  | 0.090278 |  | школа, д/сад, водозабор / 160 чел / 0,18 МВт | 388 | +24, дождь, ветер
Прим ЭС | 10 | Пограничная | 4 | 2014-07-05 | 17:00 | 2014-07-05 | 17:05 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | школа / 9ТП / 330 чел / 0,1 МВт | 10 | +30, ясно
Ам ЦЭС | 10 | Поздеевка | 4 | 2014-07-05 | 17:50 | 2014-07-05 | 18:20 | 0.020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | РТП-1422 убрана ветка |  | 0.020833 |  | школа, больница / 1100 чел / 9ТП | 110 | +26, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Дежнево | 50 | 2014-07-05 | 19:03 | 2014-07-05 | 21:28 | 0.10069 | МТЗ, АПВ ну, РПВ по ТМ ну, РПВ по месту усп | с. Кировка, 460 |  | 0.10069 |  | нет / 2440 чел /13 ТП | 235 | +28, обл.
Ам ЦЭС | 10 | Владимировка | 3 | 2014-07-05 | 19:13 | 2014-07-05 | 19:16 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0020833 |  | погранотряд,узел связи, пост ГАИ/276 чел / 22ТП / 0,4 МВт | 20 | +28, ветер
Ам ЦЭС | 110 | Игнатьево - Сергеевка |  | 2014-07-05 | 22:49 | 2014-07-05 | 22:49 | 0 | 1 ст НЗНП, АПВ усп | Оп №111 гнездо аиста. |  | 0 |  | нет | 0 | +25, ясно
ЭС ЕАО | 110 | Ленинск - Дежнево | С-59 | 2014-07-05 | 23:16 | 2014-07-05 | 23:16 | 0 | НЗНП 2 ст, АПВ усп. | ИМФ 179км ф-С. 7.7.14 произведён обход 33-42км, замечаний нет. |  | 0 |  | нет | 0 | +25, ясно
Прим ЭС | 35 | Иман - Лазо |  | 2014-07-06 | 3:50 | 2014-07-06 | 3:55 | 0.0034722 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | Обесточены ПС Лазо, Рождественка |  | 0.0034722 |  | нет / 1200 чел / 0,3 МВт | 25 | +25, гроза
Прим ЭС | 110 | Иман - Новопокровка |  | 2014-07-06 | 4:01 | 2014-07-06 | 4:01 | 0 | НЗЗ 1 ст, АПВ усп. | При осмотре на ПС Рощино отключался СВ-110 (бл: ЗНЗ 1ст. АПВ усп.). Обход ВЛ-110 Рощино-Глубинная в пр.оп.6-90 без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
ЭС ЕАО | 110 | Биджан - Благословенное | С-62 | 2014-07-06 | 4:17 | 2014-07-06 | 4:17 | 0 | НЗНП 1 ст, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, ясно
Прим ЭС | 10 | Новопокровка | 1 | 2014-07-06 | 5:12 | 2014-07-06 | 7:57 | 0.11458 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | В 7:12 включен голов.уч-к без нагрузки. Пр.оп.109-110 сняли ветку |  | 0.11458 |  | 400 чел / 3ТП / | 330 | +25, гроза
ЭС ЕАО | 110 | Биджан - Благословенное | С-62 | 2014-07-06 | 7:31 | 2014-07-06 | 7:31 | 0 | НЗНП 1 ст, АПВ усп. | 8.7.14. обход, гнездо оп №151. |  | 0 |  | нет | 0 | +25, ясно
Прим ЭС | 10 | Шмаковка | 10 | 2014-07-06 | 7:50 | 2014-07-06 | 7:50 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, пасмурно
Ам ЦЭС | 10 | Дачная | 14 | 2014-07-06 | 7:51 | 2014-07-06 | 8:16 | 0.017361 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.017361 |  | нет | 64 | +20, дождь
Ам ВЭС | 10 | Куприяновка | 1 | 2014-07-06 | 9:20 | 2014-07-06 | 12:59 | 0.15208 | "земля" от КУ | с.Антоновка, 607чел. На оп.40 перекрытие птицей. Устранено. |  | 0.15208 |  | школа, скважина, д/с / 9ТП / 0,01МВт | 27 | +20, дождь
ЭС ЕАО | 10 | Пашково | 21 | 2014-07-06 | 9:26 | 2014-07-06 | 11:11 | 0.072917 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | Включен головной участок, запитано 2 ТП. Потребители запитаны от резервыа В КТП-47 сгорели 2 ПК-10. Устранено. | ф.6 | 0.11944 | 2014-07-06 12:18 |  | 329 | +23, дождь
Ам ЦЭС | 10 | Волково | 14 | 2014-07-06 | 10:03 | 2014-07-06 | 10:03 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, дождь
Прим ЭС | 10 | Новопокровка | 3 | 2014-07-06 | 10:03 | 2014-07-06 | 12:43 | 0.11111 | "земля" от КУ | с.Ромны, 354чел. На РЛ-10 оп.146 заменен разрушенный опорный изолятор. |  | 0.11111 |  | нет / 4ТП / 0,02МВт | 53 | +20, пасм
Ам ЦЭС | 10 | Раздольное | 18 | 2014-07-06 | 10:07 | 2014-07-06 | 10:16 | 0.00625 | "земля" от КУ | Включен до ЛР-20 без отп на летний лагерь. В 11:06 включен полностью. На оп.25 заменен изолятор. |  | 0.00625 |  |  | 33 | +20, дождь
Ам ВЭС | 10 | Поярково | 4 | 2014-07-06 | 10:38 | 2014-07-06 | 10:38 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, дождь
Хаб ЭС | 110 | Дормидонтовка | Т1 | 2014-07-06 | 11:17 | 2014-07-06 | 13:53 | 0.10833 | ДЗТ, МТЗ-110 | Обесточена 1сш-10 на ПС Дормидонтовка (единств. трансф-р). Визуальный осмотр без замечаний. Включен после регулировки привода ОД-КЗ-110 Т1. Проверка РЗА 8.7.14, выявлено повреждение прох. изол ф-А,С в яч. ф-1 и сгоревшая катушка отключения В-10 Т1. Устранено. | по 10 кВ от РЖД | 0.025694 | 2014-07-06 11:54 | 1844чел / 0,48МВт | 300 | +22, обл.
Прим ЭС | 10 | Спасск | 5 | 2014-07-06 | 11:30 | 2014-07-06 | 12:09 | 0.027083 | "земля" от КУ | На оп.38 заменен слетевший изолятор верхнего провода. |  | 0.027083 |  | в/з, консервный завод / 4ТП / 0,3МВт | 130 | +20, пасм
Ам СЭС | 10 | Магдагачи | 1 | 2014-07-06 | 12:48 | 2014-07-06 | 12:48 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, обл
Ам ВЭС | 6 | Обувная | 3 | 2014-07-06 | 13:01 | 2014-07-06 | 13:22 | 0.014583 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.014583 |  |  | 463 | +20, дождь
Прим ЭС | 6 | Тереховка | 17 | 2014-07-06 | 14:43 | 2014-07-06 | 14:47 | 0.0027778 | ТМ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Тереховка, 70чел. |  | 0.0027778 |  | школа / 1ТП / 0,2МВт | 5 | +27, обл.
Ам ЦЭС | 10 | Ромны | 6 | 2014-07-06 | 15:10 | 2014-07-06 | 16:10 | 0.041667 | "земля" от КУ | На оп.3/15 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.041667 |  | нет | 70 | +28, обл.
ЭС ЕАО | 10 | Дежнево | 52 | 2014-07-06 | 17:22 | 2014-07-07 | 11:58 | 0.775 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | п.Кирово, 465чел. На оп.52-00/62 повреждены 2-а изолятора. Устранено. | ф.222 ПС Биджан | 0.13333 | 2014-07-06 20:34 | нет / 6ТП / 0,04МВт | 142 | +23, гроза
Прим ЭС | 10 | Речная | 5 | 2014-07-06 | 17:40 | 2014-07-06 | 18:21 | 0.028472 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | с.Кремово, 1019чел. Повреждение на вед. отпайке. |  | 0.028472 |  | нефтебаза в/ч / 10ТП / 0,6МВт | 769 | +24, обл.
ЭС ЕАО | 10 | МК | 8 | 2014-07-06 | 19:27 | 2014-07-06 | 19:29 | 0.0013889 | МТЗ, Апв неусп., РПВ усп. | часть г.Биробиджан, 3000ч. |  | 0.0013889 |  | школа/11Тп | 1 | +27, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Дубовое | 114 | 2014-07-06 | 19:34 | 2014-07-06 | 19:37 | 0.0020833 | МТЗ, Апв не раб., РПВ усп. | с.Дубовое, 300ч. |  | 0.0020833 |  | нет/3 Тп | 4 | +27, гроза
ЭС ЕАО | 10 | КРС | 154 | 2014-07-06 | 20:44 | 2014-07-06 | 20:49 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. | п.Бирофельд, резерв |  | 0.0034722 |  | нет | 0 | +27, гроза
ЭС ЕАО | 10 | КРС | 158 | 2014-07-06 | 20:44 | 2014-07-06 | 20:49 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. | п.Бирофельд, 1272ч. |  | 0.0034722 |  | больница/5ТП | 0 | +27, гроза
ЭС ЕАО | 10 | КРС | 154 | 2014-07-06 | 21:00 | 2014-07-06 | 23:28 | 0.10278 | Откл. КУ"Земля" | ретранслятор. При поиске "Земля" устранилась. |  | 0.10278 |  | нет / 0,01МВт | 4 | +27, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Пронькино | 98 | 2014-07-06 | 21:11 | 2014-07-06 | 23:20 | 0.089583 | Откл. КУ"Земля" | п.Желтый Яр, Пронькино, 820чел. Включен без отпайки №11 (1 КФХ). 7.7.14 в 13:19 оп №98-11/63 заменён изолятор. | ф.98 Найфельд | 0.074306 | 2014-07-06 22:58 | фап, школа / 0,05МВт | 86 | +27, гроза
Прим ЭС | 10 | Лесозаводск | 7 | 2014-07-06 | 22:30 | 2014-07-07 | 7:46 | 0.38611 | МТО, АПВ неусп., РПВ неусп. | с.Надежда, с.Тургенево, с.Лесное, 325чел. В 01:28 с.Тургенево и с.Лесное запитано от Ф-6 ПС Пантелеймоновка. В пролете ОП 67-69 обрыв верхнего провода . В 04:22 допущена бригада для устранения замечания. Устранено в 7:46 | ф.6 Пантелеймоновка | 0.12361 | 2014-07-07 01:28 | насосная /0,1МВт/11ТП | 350 | +20, пасм.
Хаб ЭС | 110 | Сита - Петровичи | С51 | 2014-07-07 | 0:17 | 2014-07-07 | 0:17 | 0 | ДЗ 2ст., АПВ усп. ИМФ 17,2 км. ФВ,С | Обнаружено по прибытию ДЭМ с утра на ПС. Гроза |  | 0 |  | нет | 0 | +18, гроза
Хаб ЭС | 110 | Инокентьевка - Троицкая с отп. на ПС Лидога | С110 | 2014-07-07 | 1:00 | 2014-07-07 | 13:20 | 0.51389 | ДЗ 2з., АПВ неусп., РПВ неусп., ИМФ 60 км. от ПС Инокентьевка ф.А,С | Обесточены ПС Троицкая, Лидога (6087ч.). Из г.Комсомольска в 6:45 выехала бригада (7 чел., 3 ед. техн.). Растояние до ПС Иннокентьевка около 200км. Планируемое время прибытия к 10:00. С собой тралом доставят вездеход. Отключеное состояние согласовано с представителем администрации. В 10:44 бригада в обходе. В пр.оп.262-263 снято дерево с проводов, без повреждения. |  | 0.51389 |  | 6080 чел./2,4 МВт | 29806 | +23, гроза
Хаб ЭС | 110 | Старт - Азимут с отп. на ПС Кедровая | С101 | 2014-07-07 | 1:40 | 2014-07-07 | 1:40 | 0 | ДЗ 1з., АПВ усп. | Гроза |  | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза
Прим ЭС | 35 | Кировка - Павло-Фёдоровка |  | 2014-07-07 | 2:20 | 2014-07-07 | 2:32 | 0.0083333 | МТО, АПВ неусп., РПВ усп. | обесточена ПС Павло-Федоровка.( с.Авдеевка, п/з Кабарга., 420чел). проведен Обход 08.07.14, замеч.нет |  | 0.0083333 |  | нет/0,3 Мвт/19Тп | 52 | +20, гроза
ЭС ЕАО | 10 | МК | 8 | 2014-07-07 | 2:22 | 2014-07-07 | 2:43 | 0.014583 | МТЗ, Апв неусп., РПВ усп. | часть г.Биробиджан, 3000ч. |  | 0.014583 |  | школа/11Тп | 3 | +27, гроза
Прим ЭС | 10 | Лесозаводск | 15 | 2014-07-07 | 2:30 | 2014-07-07 | 2:41 | 0.0076389 | МТО, АПВ неусп., РПВ усп. | п. Красное знамя, 1021чел. |  | 0.0076389 |  | насосная/8ТП/0,1 МВт | 18 | +20, гроза
Хаб ЭС | 10 | Литовко | 9 | 2014-07-07 | 5:10 | 2014-07-07 | 9:20 | 0.17361 | МТО, АПВ неусп., РПВ неусп. | с. Литовко, 1720ч. В пр.оп.9-00/62-9-00/63 убрано дерево, без повреждения. |  | 0.17361 |  | больница/12 ТП / 0,17МВт | 704 | +20, дождь
Хаб ЭС | 10 | Литовко | 10 | 2014-07-07 | 5:10 | 2014-07-07 | 10:20 | 0.21528 | МТО, АПВ неусп., РПВ неусп. | с. Литовко, 300ч. В пр.оп.11-12, 16-17 убрано по дереву с проводов, без повреждения. |  | 0.21528 |  | водонасосная/4ТП / 0,1МВт | 524 | +20, дождь
Прим ЭС | 10 | Покровка | 7 | 2014-07-07 | 6:35 | 2014-07-07 | 6:38 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. | с.Заречное, с.Покровка, 550чел. |  | 0.0020833 |  | нет/0,2 МВт/13 Тп | 11 | +18, туман
Прим ЭС | 10 | Лесозаводск | 15 | 2014-07-07 | 6:35 | 2014-07-07 | 6:50 | 0.010417 | МТО, АПВ неусп., РПВ усп. | п.Красное знамя, 1021чел. |  | 0.010417 |  | насосная/8ТП/0,1 МВт | 20 | +15, пасм
Хаб ЭС | 10 | Петровичи | 7 | 2014-07-07 | 7:10 | 2014-07-07 | 11:24 | 0.17639 | МТЗ, АПВ выв., РПВ неусп. | с. Марусино, Соколовка, 860ч. В пр.оп. 123-124 убраны ветки с проводов. |  | 0.17639 |  | школа / 11ТП / 0,09МВт | 364 | +23, гроза
Хаб ЭС | 10 | Петровичи | 11 | 2014-07-07 | 7:10 | 2014-07-07 | 7:15 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ выв., РПВ неусп. | Петровичи, Полётное, Прудки, 1560ч. В 7:15 включен без 1 ТП "Прудки". Включен полностью в 13:22. В пр.оп.237-238 убрано дерево с проводов, без повреждения. |  | 0.0034722 |  | д/сад, школа/20 ТП | 22 | +23, гроза
Прим ЭС | 10 | Н-Качаловка | 6 | 2014-07-07 | 7:23 | 2014-07-07 | 8:10 | 0.032639 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | с.Первомайское Рассказово, 842чел. Включен до РС316 оп.202. (откл 1 вед. ТП). На оп.294 и 295 после грозы разрушены все изоляторы. В 14:25 устранено и включен полностью. |  | 0.032639 |  | школа/0,06 МВт/9ТП | 326 | +18, дождь, гроза
Прим ЭС | 10 | Лесозаводск | по ф.13 на СП отключался ф.2 | 2014-07-07 | 7:52 | 2014-07-07 | 7:53 | 0.00069444 | МТЗ, РПВ усп. | с.Орловка 40 чел, пасм. |  | 0.00069444 |  | нет | 2 | +18, пасм
Прим ЭС | 10 | Новопокровка | 1 | 2014-07-07 | 8:06 | 2014-07-07 | 12:00 | 0.1625 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | с.Новопокровка, 400чел. В 9:55 включен до РЛ-6 оп.94. (головной участок). В 12:00 включен полностью. Повреждение на вед. отпайке. |  | 0.1625 |  | нет / 3ТП / 0,12МВт | 230 | +23, обл
Ам ЦЭС | 10 | Раздольное | 11 | 2014-07-07 | 8:30 | 2014-07-07 | 8:51 | 0.014583 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | с. Раздольное, 630чел |  | 0.014583 |  | школа, д/с / 9ТП / 0,15МВт | 52 | +23, обл
Ам СЭС | 10 | Бам | 11 | 2014-07-07 | 8:31 | 2014-07-07 | 10:18 | 0.074306 | МТО, АПВ выв, РПВ ну. | В пр.оп. 150-151 убрано дерево, провод без повреждения. |  | 0.074306 |  | вышка связи / 1ТП / 0,01МВт | 20 | +20, обл
ЭС ЕАО | 6 | ДСК | 219 | 2014-07-07 | 8:40 | 2014-07-07 | 9:45 | 0.045139 | Откл. КУ"Земля" | п.Николаевка, 1450чел. Сняты ветки с оп.219 -03/11 и в пролете оп. 219-00/30-219-00/32. |  | 0.045139 |  | нет / 8ТП / 0,15МВт | 160 | +20, обл
Прим ЭС | 10 | Рощино | 6 | 2014-07-07 | 8:47 | 2014-07-07 | 8:47 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, пасм
ЭС ЕАО | 10 | ДМ | 33 | 2014-07-07 | 9:18 | 2014-07-07 | 11:00 | 0.070833 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. (по приб.) | с.Осиновка, Владимировка, Дачный поселок, 289чел. |  | 0.070833 |  | водозабор / 17ТП / 0,24МВт | 417 | +23, обл
Прим ЭС | 35 | Тимирязевка | В-35 Уссурийск2-Воздвиженка | 2014-07-07 | 9:20 | 2014-07-07 | 9:28 | 0.0055556 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. | Погашение ПС Тимирязевка. Одновременно отключился вед. ф.4 (МТО), вкл в 10:30. Неселективная работа защит при неправильно выставленной накладки направления мощности по ВЛ 35 кВ Усс.2-Воздвиженка. |  | 0.0055556 |  | 2950чел / 2,5МВт | 265 | +20, пасм
ЭС ЕАО | 6 | МК | 8 | 2014-07-07 | 9:35 | 2014-07-07 | 18:11 | 0.35833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | На оп. 8-00/17,18,25 заменены поврежденные изоляторы (фарфор). |  | 0.35833 |  | нет / 2ТП / 0,005МВт | 42 | +23, обл
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 3 | 2014-07-07 | 13:53 | 2014-07-07 | 13:56 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Халкидон, Светлое, 1293чел. |  | 0.0020833 |  | школа / 21ТП / 0,3МВт | 8 | +30, обл
Хаб ЭС | 10 | Приусадебная | 24 | 2014-07-07 | 14:50 | 2014-07-07 | 22:00 | 0.29861 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | п.Ачан, 450чел. Труднопроходимая болотистая местность, обход на вездеходе. ОП 171 (ж/б) обрыв оттяжки. Упали ОП 170,171 , в пролете обрыв проводов. Устранено. |  | 0.29861 |  | школа / 0,16МВт | 800 | +22, ветер
Прим ЭС | 35 | Сахарный ключ | В-35 Спутник, СВ-35 | 2014-07-07 | 16:34 | 2014-07-07 | 16:49 | 0.010417 | бл.внешнее откл., РПВ усп. | При включении на ПС Океанская В-35 КЛ-35 Сахарный ключ на ХХ на ПС Сахарный ключ отключился В-35 ВКЛ-35 Спутник-Сахарный ключ и СВ-35. Погашение ПС Сахарный ключ. Проверка РЗА 8.7.14, причиной ложной работы стало повреждение изоляции жил вторичных цепей (выходных цепей основного комплекса защит и рез. компл. защит) в шкафу ШТ 2108 и замыкания их между собой. Изоляция восстановлена. |  | 0.010417 |  | 4630чел / 3,75МВт | 875 | +20, обл
Прим ЭС | 10 | Лукъяновка | 3 | 2014-07-07 | 21:20 | 2014-07-07 | 21:37 | 0.011806 | Откл. КУ"Земля" | с.Гоголевка с.Саровка с.Покровка с.Вербовка, 430чел. В 21:37 включили без КТП-4035. В 22:08 включили полностью, в КТП-4035 поврежден разрядник по Ф"В". Устранено |  | 0.011806 |  | школа/5Тп/0,1 МВт | 11 | +25, ясно
ЭС ЕАО | 10 | Пашково | 21 | 2014-07-08 | 7:29 | 2014-07-08 | 11:05 | 0.15 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | с.Пашково, Заречье, 260ч. Выделен участок оп №17 до оп №268, обесточены 3ТП. Срыв изолятора оп №47, устранено и включено в 18:00. | ф-6 Ядрино | 0.098611 | 2014-07-08 09:51 | школа, д/сад/8Тп | 38 | +25, ясно
Прим ЭС | 10 | Кипарисово | 4 | 2014-07-08 | 13:20 | 2014-07-08 | 14:10 | 0.034722 | авар. откл. АПВ нет. РПВ не произв. (близко была бригада ОВБ) | часть п.Кипарисово 1, п.Мирный, часть п.Кипарисово 2, 230чел. Включен до РЛ-3 оп. 125, запитали часть п. Кипарисово-1, погашено п. Мирный, часть п. Кипарисово-2. Всё вкл в 14:30 после осмотра, замечаний нет. |  | 0.034722 |  | нет / 0,2МВт / 11ТП | 75 | +23, пасм.
ЭС ЕАО | 10 | Дежнево | 50 | 2014-07-08 | 14:45 | 2014-07-08 | 15:20 | 0.024306 | МТЗ. АПВ ну. РПВ не произв. | Дежнево, Новое, Кукелево, 2442 чел. В с.Новое автомобилем ("фура") схлёст проводов на отпайке прол. оп №55-00/144 и 50-03/1. Сообщено в СБ, полицию. Выделен повреждённый участок без 1ТП (жилмассив). Установлена доп опора и включено полностью в 20:25. | ф-208 Ленинское | 0.051389 | 2014-07-08 15:59 | 3 детсада / 0,1МВт / 13ТП | 323 | +28, пасм
ЮЯ ЭС | 6 | Восточная | РПБ-3 | 2014-07-08 | 15:02 | 2014-07-08 | 15:36 | 0.023611 | ТМ. АПВ, РПВ ну | г.Алдан, 500 чел. Повреждение на вед ТП-142. |  | 0.023611 |  | Школа, Водозабор(2), Д\сад / 0,65МВт / 15ТП | 368 | +21, ясно
Ам ЦЭС | 10 | Петровка | 5 | 2014-07-08 | 17:03 | 2014-07-08 | 17:03 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +18, дождь
Ам ЦЭС | 10 | Дачная | 13 | 2014-07-08 | 17:38 | 2014-07-08 | 17:38 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +18, дождь
Ам ЦЭС | 10 | Дачная | 14 | 2014-07-08 | 17:38 | 2014-07-08 | 17:38 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +18, дождь
Ам ЦЭС | 10 | Тамбовка | 16 | 2014-07-08 | 18:10 | 2014-07-08 | 20:42 | 0.10556 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | с. Тамбовка, Лермонтовка, 635 чел. На оп.123 снято гнездо. |  | 0.10556 |  | в/н башня, школа, д/сад, мед пункт / 10ТП / 0,1МВт | 30 | +18, дождь
Ам ЦЭС | 10 | Дачная | 15 | 2014-07-08 | 18:12 | 2014-07-08 | 19:06 | 0.0375 | МТЗ-2. АПВ, РПВ ну | с.Чигири, 50 чел. Перекрыло предохранители 10кВ ТП-1339, произведена замена. |  | 0.0375 |  | нет / 0,1МВт / 7ТП | 78 | +18, дождь
Ам ЦЭС | 10 | Ромны | 2 | 2014-07-08 | 19:37 | 2014-07-09 | 0:40 | 0.21042 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | с.Серединное, 26 чел. Включен без ТП-9/03, повреждение прох. изоляторов. Произведена замена и вкл. в 13:30 9.7.14. |  | 0.21042 |  | нет / 0,01МВт / 3ТП | 45 | +18, дождь
Ам ЗЭС | 110 | Западная | Т2 | 2014-07-08 | 19:47 | 2014-07-08 | 21:55 | 0.088889 | ДЗТ | АВР-35,10 успешно. Повреждение прох. изоляторов в яч. питания 2ТСН (предположительно парниковый эффект, ячейка конструировалась персоналом ГЭМ). Т2 включен на ХХ с отключенным 2ТСН. 9.7.14 яч. питания 2ТСН демонтирована. 10.7.14 установлена заводская ячейка, произведена проверка 2ТСН, замечаний нет. 11.7.14 работы закончены в 20:55 2ТСН вкл на ХХ. | Т1 | 2.1019e-12 | 2014-07-08 19:47 | нет | 0 | +18, дождь
Ам ВЭС | 10 | Болдыревка | 1 | 2014-07-08 | 20:22 | 2014-07-08 | 20:47 | 0.017361 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | Включен после обхода, причина не установлена |  | 0.017361 |  | нет | 20 | +18, дождь
Прим ЭС | 10 | Камень-Рыболов | 3 | 2014-07-08 | 20:45 | 2014-07-08 | 21:20 | 0.024306 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | п.К-Рыболов, 1506чел. Включен до РС-382 без 4ТП. В 21:45 включен полностью. Повреждение на вед. отпайке. |  | 0.024306 |  | школа, д/с / 13ТП / 2МВт | 637 | +25, пасм
Ам СЭС | 10 | Энергия | 25 | 2014-07-08 | 21:25 | 2014-07-08 | 21:25 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +18, дождь
ЭС ЕАО | 6 | Облучье | 136 | 2014-07-08 | 21:25 | 2014-07-08 | 21:30 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | г.Облучье, 3562чел. |  | 0.0034722 |  | больница, насосная / 16ТП / 0,5МВт | 41 | +20, дождь
Ам СЭС | 10 | Магдагачи | 6 | 2014-07-08 | 21:28 | 2014-07-08 | 21:28 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +18, дождь
Прим ЭС | 10 | Камень-Рыболов | 10 | 2014-07-08 | 21:55 | 2014-07-08 | 22:40 | 0.03125 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | п.К-Рыболов. Повреждение на вед. отпайке. |  | 0.03125 |  | школа, д/с / 23ТП / 0,8МВт | 220 | +25, ветер
Ам СЭС | 10 | Магдагачи | 4 | 2014-07-08 | 22:12 | 2014-07-08 | 22:12 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +18, дождь
Ам СЭС | 10 | Магдагачи | 4 | 2014-07-08 | 22:26 | 2014-07-08 | 22:26 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +18, дождь
Ам СЭС | 10 | Магдагачи | 6 | 2014-07-08 | 22:26 | 2014-07-08 | 23:36 | 0.048611 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв. | п.Магдагачи, 700чел. Включен после осмотра. |  | 0.048611 |  | больница, школа / 12ТП / 0,22МВт | 260 | +18, дождь
ЭС ЕАО | 6 | СК | 414 | 2014-07-08 | 23:13 | 2014-07-08 | 23:42 | 0.020139 | "земля" от КУ | С. Кирга, п. Раздольное, 100чел. Самоустранилась. |  | 0.020139 |  | нет / 17ТП / 0,1МВт | 47 | +20, гроза
ЭС ЕАО | 10 | КРС | 154 | 2014-07-08 | 23:15 | 2014-07-08 | 23:27 | 0.0083333 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0083333 |  | ретранслятор / 1ТП / 0,05МВт | 10 | +20, гроза
ЭС ЕАО | 10 | КРС | 157 | 2014-07-08 | 23:15 | 2014-07-08 | 23:27 | 0.0083333 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0083333 |  | насосная / 2ТП / 0,08МВт | 16 | +20, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Доброе | 37 | 2014-07-08 | 23:46 | 2014-07-09 | 00:33 | 0.032639 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | с.Ручейки, 182чел. В КТП-124 яч.1 поврежден прох. Изолятор. Устранено. |  | 0.032639 |  | нет / 3ТП / 0,01МВт | 13 | +20, гроза
Ам ЗЭС | 10 | Серышево110 | 13 | 2014-07-09 | 0:18 | 2014-07-09 | 2:37 | 0.096528 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | с.Белоногово, Добрянка, 225чел. Включен до ЛР-211317 без с.Добрянка. В ТП-2116 заменили прох. изол. Ф-А,В и вкл. в 12:25. |  | 0.096528 |  | школа, д/с / 7ТП / 0,1МВт | 238 | +18, дождь
Ам ЗЭС | 10 | РП-2 | 15 | 2014-07-09 | 0:40 | 2014-07-09 | 1:30 | 0.034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | г.Свободный, 3500чел. Включен до ТП-127 (запитано 2/3). В 3:12 включен без ТП-109, перекрытие РУ-0,4кВ (залито дождевой водой). В 20:07 устранено и все включено |  | 0.034722 |  | нет / 0,36МВт | 300 | +18, дождь
Ам СЭС | 10 | Магдагачи | 6 | 2014-07-09 | 1:30 | 2014-07-09 | 8:32 | 0.29306 | МТО, АПВ выв, РПВ ну | п.Магдагачи, 700чел. Включен после осмотра без ТП-23 (АЗС), перекрытие РУ-10 (залито дождевой водой). Вкл в 10:00, заменены 2 изолятора, произведена чистка. |  | 0.29306 |  | больница, школа / 12ТП / 0,07МВт | 514 | +18, пасм
Хаб ЭС | 6 | РЦ | 25 | 2014-07-09 | 2:55 | 2014-07-09 | 4:07 | 0.05 | МТО, АПВ выв, РПВ не произв. | г.Хабаровск, 1440чел. Вкл с выделенным уч. без нагрузки. (повреждение КЛ под гаражами, решается вопрос с собственниками). | ф.33 | 0.19097 | 2014-07-09 07:30 | школа, д/с / 1МВт | 1608 | +20, пасм
ЭС ЕАО | 10 | БВС | 169 | 2014-07-09 | 02:59 | 2014-07-09 | 03:10 | 0.0076389 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0076389 |  | нет / 4ТП / 0,1МВт | 18 | +20, гроза
ЭС ЕАО | 10 | БВС | 171 | 2014-07-09 | 02:59 | 2014-07-09 | 03:10 | 0.0076389 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | г.Биробиджан, 300чел. |  | 0.0076389 |  | нет / 3ТП / 0,4МВт | 76 | +20, гроза
Прим ЭС | 10 | Россия | 6 | 2014-07-09 | 3:39 | 2014-07-09 | 3:51 | 0.0083333 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Григорьевка, 900чел. |  | 0.0083333 |  | школа / 13ТП / 0,4МВт | 29 | +20, дождь
Прим ЭС | 10 | Россия | 9 | 2014-07-09 | 3:45 | 2014-07-09 | 3:55 | 0.0069444 | "земля" от КУ, РПВ усп | с.Дубки, 200чел. Самоустранилась. |  | 0.0069444 |  | нет / 3ТП / 0,1МВт | 2 | +20, дождь
Прим ЭС | 10 | Корсаковка | 2 | 2014-07-09 | 5:20 | 2014-07-09 | 5:25 | 0.0034722 | ав.откл., АПВ нет, РПВ усп. | с.Кроуновка, 700чел. |  | 0.0034722 |  | школа / 8ТП / 0,5МВт | 24 | +20, дождь
Прим ЭС | 10 | Корсаковка | 3 | 2014-07-09 | 5:20 | 2014-07-09 | 5:33 | 0.0090278 | ав.откл., АПВ нет, РПВ усп. | с.Монакино, Богатырка, 250чел. |  | 0.0090278 |  | нет / 7ТП / 0,2МВт | 6 | +20, дождь
Прим ЭС | 6 | Лучегорск | 11 | 2014-07-09 | 5:25 | 2014-07-09 | 5:25 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, пасм
ЭС ЕАО | 10 | КРС | 157 | 2014-07-09 | 06:16 | 2014-07-09 | 7:07 | 0.035417 | "земля" от КУ | Повреждение на вед ТП. |  | 0.035417 |  | насосная / 2ТП / 0,08МВт | 28 | +20, гроза
ЭС ЕАО | 10 | КРС | 154 | 2014-07-09 | 06:16 | 2014-07-09 | 12:44 | 0.26944 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | Потребитель перевёлся на ДГ. На ЛР (оп. №154-00/21 кольцо с ф-158) повреждены 2 изолятора. Устранено. | на ДГ | 0 |  | ретранслятор / 1ТП / 0,05МВт | 0 | +20, гроза
ЭС ЕАО | 10 | КРС | 158 | 2014-07-09 | 06:16 | 2014-07-09 | 7:46 | 0.0625 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | с.Бирофельд, 1272чел. Вкл без 1 ТП, на ЛР (оп. №154-00/21 кольцо с ф-154) повреждены 2 изолятора. Устранено и вкл в 12:55 (ч/з 6ч 39м). |  | 0.0625 |  | больница, соц.дом / 5ТП / 0,2МВт | 125 | +20, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Пашково | 21 | 2014-07-09 | 8:04 | 2014-07-09 | 10:41 | 0.10903 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | с.Пашково, Заречье, 260ч. В ТП-48 повреждение прох. изол. и разрядника. Устранено и вкл. без ТП-47, повреждены 2 предохранителя 10кВ. Устранено и включен в 19:43. |  | 0.10903 |  | школа, д.сад / 8ТП / 0,02МВт | 43 | +20, дождь
Прим ЭС | 10 | Павло-федоровка | 7 | 2014-07-09 | 8:06 | 2014-07-09 | 8:08 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Павло-Федоровка, часть с.Авдеевка, 420чел. Оп.№5 обнаружили обгоревшую ворону. |  | 0.0013889 |  | насосная, школа, д/с / 13ТП / 0,6МВт | 15 | +20, пасм
Ам ЗЭС | 10 | Южная | 3 | 2014-07-09 | 8:20 | 2014-07-09 | 8:51 | 0.021528 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | г.Свободный, 1568 чел. Вкл без 3-х ТП. В 10:56 без ТП-71. Произведена замена прох. изоляторов, вкл. в работу в 18:31. |  | 0.021528 |  | нет / 12ТП / 0,16МВт | 68 | +19, дождь
Прим ЭС | 10 | Раздольное-1 | 19 | 2014-07-09 | 8:21 | 2014-07-09 | 8:35 | 0.0097222 | авар. откл. РПВ усп | п.Тимофеевка, населения нет. |  | 0.0097222 |  | водозабор / 0,2МВт / 4ТП | 40 | +20, пасм
Прим ЭС | 10 | Тайфун | по ф-12 откл РКЛ (оп №74) | 2014-07-09 | 8:35 | 2014-07-09 | 12:44 | 0.17292 | авар. откл. РПВ ну | Lвл=5км (труднодоступный район), база 60км. Обесточено ТП-7203"Телевышка". В пр.113-114 убрана ветка с проводов. |  | 0.17292 |  | телевышка / 1ТП / 0,005МВт | 20 | +20, пасм
Ам ЦЭС | 10 | Кирпичная | 2 | 2014-07-09 | 8:36 | 2014-07-09 | 8:56 | 0.013889 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | п.Чигири, 100 чел. |  | 0.013889 |  | горсвет / 10ТП / 0,08МВт | 26 | +19, дождь
Ам ЗЭС | 10 | Бузули | 21 | 2014-07-09 | 8:46 | 2014-07-09 | 8:49 | 0.0020833 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | Н.Острополь, Юхта, Дмитриевка, Н.Бузули, Усть-Пера, 2394 чел. |  | 0.0020833 |  | туб.санато-рий, детсад, АТС / 42ТП / 0,24МВт | 12 | +19, дождь
Прим ЭС | 10 | Дружба | по ф-3 откл СП-3530 | 2014-07-09 | 8:55 | 2014-07-09 | 8:57 | 0.0013889 | МТЗ. РПВ усп | с.Нестеровка , 560чел. |  | 0.0013889 |  | школа / 6ТП / 0,06МВт | 2 | +20, морось
Ам ВЭС | 10 | Болдыревка | 6 | 2014-07-09 | 9:11 | 2014-07-09 | 9:14 | 0.0020833 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | с.Верхнеильиновка, 283 чел. |  | 0.0020833 |  | школа, АТС, скважина / 5ТП / 0,04МВт | 2 | +19, гроза
Ам ВЭС | 10 | Болдыревка | 10 | 2014-07-09 | 9:25 | 2014-07-09 | 10:04 | 0.027083 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | с.Болдыревка, 472 чел. Вкл без ТП-758, заменены предохранители 10кВ и вкл в 10:14. |  | 0.027083 |  | ФАП, школа, д/с, АТС, скважина / 7ТП / 0,1МВт | 47 | +19, гроза
Ам СЭС | 10 | Магдагачи | 4 | 2014-07-09 | 9:48 | 2014-07-09 | 9:48 | 0 | МТО. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +18, пасм
ЭС ЕАО | 6 | Облучье | 136 | 2014-07-09 | 10:31 | 2014-07-09 | 11:08 | 0.025694 | КУ "земля" | Облучье, 3500 чел. Обрыв вязки оп №136-00/55, выделен участок, обесточено 4ТП. Устранено и вкл. в 14:31. | ф-124 | 0.034028 | 2014-07-09 11:20 | ГПТУ / 15ТП / 0,45МВт | 367 | +25, ясно
ЭС ЕАО | 6 | ДСК | 216 | 2014-07-09 | 10:32 | 2014-07-09 | 10:32 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, ясно
Прим ЭС | 10 | Новопокровка | 1 | 2014-07-09 | 11:39 | 2014-07-09 | 12:19 | 0.027778 | КУ "земля" | с. Новопокровка, 400чел. "Земля" самоустранилась. Обход, замечаний нет. |  | 0.027778 |  | нет / 3ТП / 0,2МВт | 133 | +21, пасм
Прим ЭС | 10 | Лучегорск | 6 | 2014-07-09 | 12:04 | 2014-07-09 | 12:04 | 0 | МТЗ. Апв усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, пасм
Прим ЭС | 10 | Камень-Рыболов | 10 | 2014-07-09 | 12:15 | 2014-07-09 | 16:00 | 0.15625 | КУ "земля" | часть п.К-Рыболов. Повреждение на вед. ТП"Реал.база". |  | 0.15625 |  | школа, детсад / 23ТП / 0,15МВт | 563 | +24, пасм
Прим ЭС | 10 | Славянка | 4 | 2014-07-09 | 13:00 | 2014-07-09 | 14:30 | 0.0625 | МТЗ. РПВ ну | с.Рязановка п.Ромашка, 84чел. В 13:55 включили до РЛ-1 (запитали 3 ТП). 14:30 ключили полностью, повреждение на вед. ТП. |  | 0.0625 |  | 2п/з / 0,3МВт / 8ТП | 200 | +24, пасм
Прим ЭС | 10 | Барано-Оренбургская | 6 | 2014-07-09 | 13:45 | 2014-07-09 | 14:10 | 0.017361 | КУ "земля" | с.Б-Оренбургское с.Богуславка, 1500чел. Вкл. без с.Богуславка (4 ТП, школа, дет. приют). Оп. №334 под РТП 5235 обнаружили обгоревшую сороку, включили полностью в 15:50. |  | 0.017361 |  | школа, дет. приют / 0,6МВт / 13ТП | 160 | +24, пасм
Ам ВЭС | 35 | Михайловка - Поярково |  | 2014-07-09 | 13:59 | 2014-07-09 | 13:59 | 0 | МТЗ-1. Апв усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, дождь
Ам ВЭС | 10 | Родионовка | 4 | 2014-07-09 | 14:03 | 2014-07-09 | 14:03 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | 4 | 2014-07-09 | 14:24 | 2014-07-09 | 15:07 | 0.029861 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | Ек.Никольское, 900 чел. Снята ветка оп №4-00/53. |  | 0.029861 |  | в/нап.башня / 7ТП / 0,1МВт | 70 | +18, гроза, ветер
Прим ЭС | 10 | Жариково | 10 | 2014-07-09 | 15:48 | 2014-07-09 | 17:31 | 0.071528 | МТЗ. РПВ не произв. | с.Рубиновка с.Барабаш-Левада, 560чел. Вкл без с.Барабаш-Левада (4ТП). В 19:37 включен полностью после обхода, замечаний нет. |  | 0.071528 |  | 8ТП / 0,3МВт | 447 | +23, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Биджан | 223 | 2014-07-09 | 16:11 | 2014-07-10 | 17:30 | 1899-12-31 01:19 | МТЗ. АПВ ну. РПВ не делали | Биджан, Степное, 930 чел. Запитан от резерва. Выделен повреждённый участок оп №29 до оп №104 без потребителя. Устранено, схема восстановлена | ф-234 | 0.14375 | 2014-07-09 19:38 | школа / 14ТП / 0,14МВт | 57 | +23, гроза
Ам ЗЭС | 10 | Уландочка | 3 | 2014-07-09 | 16:22 | 2014-07-09 | 17:14 | 0.036111 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | п.Ивановский, Майский, 595 чел. Вкл без п.Майский. На оп.182 заменено 2 изолятора и включен полностью в 23:28. |  | 0.036111 |  | школа / 8ТП / 0,2МВт | 114 | +22, гроза
Прим ЭС | 10 | Кировка | 10 | 2014-07-09 | 17:38 | 2014-07-09 | 17:38 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, пасм
ЭС ЕАО | 10 | Пронькино | 98 | 2014-07-09 | 18:00 | 2014-07-09 | 18:06 | 0.0041667 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | п.Желтый Яр, Пронькино, 820чел |  | 0.0041667 |  | детсад / 11ТП / 0,1МВт | 10 | +23, гроза
Прим ЭС | 10 | Алексее-Никольск | 3 | 2014-07-09 | 18:13 | 2014-07-09 | 18:24 | 0.0076389 | МТЗ. РПВ усп | с.Николольвовск, часть с.Корфовка, 400чел. |  | 0.0076389 |  | школа / 8ТП / 0,2МВт | 30 | +30, ветер
Прим ЭС | 6 | Лучегорск | 11 | 2014-07-09 | 18:15 | 2014-07-10 | 11:40 | 0.72569 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | с.Нагорное, 817 чел. Запитан от резерва. Обрыв провода ф.А пр.оп.137-138. В 10:36 включение неуспешно. Произведен обход полностью, других замечаний нет | ф-6 | 0.020833 | 2014-07-09 18:45 | школа, детсад / 14ТП / 0,3МВт | 150 | +25, пасм
Прим ЭС | 35 | Спассск - ЗСМ - Евгеньевка - Луговая |  | 2014-07-09 | 18:27 | 2014-07-09 | 18:37 | 0.0069444 | КУ "земля ф-В" | Обесточена ПС Луговая, Евгеньевка, Новосельская, вед ПС "ЗСМ". Вкл без участка ВЛ-35 Луговая-Новосельская, обесточена ПС Новосельская (1700 чел/1МВт). В 20:02 (ч/з 1ч 35мин) ВЛ-35 Луговая-Новосельская включена в работу, оп. №3 сняли проволоку с провода ф.В. Все потребители запитаны. |  | 0.0069444 |  | 4970 чел / 8,1МВт | 2250 | +23, гроза
Хаб ЭС | 35 | Эльбан - Дальняя | Т-90 | 2014-07-09 | 19:46 | 2014-07-09 | 19:46 | 0 | МТЗ. АПВ усп | 10.7.14 произведён осмотр, замечаний нет. |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Губерово | 6 | 2014-07-09 | 20:20 | 2014-07-09 | 20:20 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза
Прим ЭС | 10 | Игнатьевка | 6 | 2014-07-09 | 20:21 | 2014-07-10 | 11:37 | 0.63611 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | с. Ласточка, Емельяновка, 3 П/з, 309чел. Повреждение концевой муфты на оп.1. Устранено. В 11:37 включен без п/з Стрельникова", "Емельянова", "Леонова". 11.7.14 в 15:49 включили отп.на П/З "Стрельникова", "Емельянова", в 16-03 включили отп. на П/З "Леонова". Повреждение на вед.уч-ке |  | 0.63611 |  | водокачка / 6ТП / 0,1МВт | 1527 | +23, гроза
Прим ЭС | 110 | Прим.ГРЭС - Разрез - Надаровская - Ласточка-т |  | 2014-07-09 | 20:28 | 2014-07-09 | 20:49 | 0.014583 | МТЗ, НЗЗ 1ст. АПВ ну, РПВ усп | Обесточена 1/2 ПС Разрез, 1/2 Надаровская и вед ПС Ласточка-т. Оп.9 обрыв шлейфа ф.С. 10.7.14 в 18:31 устранено, схема восстановлена |  | 0.014583 |  | 637 чел / 6,6МВт | 2310 | +23, гроза
Хаб ЭС | 110 | Прим.ГРЭС - Бикин |  | 2014-07-09 | 20:57 | 2014-07-09 | 20:57 | 0 | МТЗ 1ст, АПВ усп. | ИМФ ф.А,В,С 50,6 км. |  | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза
Прим ЭС | 6 | Лучегорск | 6 | 2014-07-09 | 20:59 | 2014-07-09 | 23:16 | 0.095139 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | На фидере нагрузка ф.11, часть п. Лучегорск, с.Нагорное, 970чел. Включен до РЛ-13 оп. 49. запитана 1/2 часть нагрузки. Оставшихся потребителей запитали 10.7.14 в 11:40 от ф-11. Выделен повреждённый участок без потребителя от РЛ-13 до РП-2091. 12.07.14 проведен обход. Излом оп. 86 ( дерев., промежут) , установлены оттяжки, необходима замена. Схема приведена в исходное состояние в 11-10 12.07.14 | ф-11 | 0.61181 | 2014-07-10 11:40 | ст.обезжелезивания, школа, д/с / 19ТП / 0,48МВт | 4550 | +23, гроза
Хаб ЭС | 110 | Бикин - Лермонтовка | С-32 | 2014-07-09 | 21:11 | 2014-07-09 | 21:11 | 0 | Бикин: НЗЗ 1,2ст, АПВ усп. Лермонтовка: НЗЗ 2ст, АПВ усп. | 14.7.14 обход без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза
Прим ЭС | 10 | Губерово | 14 | 2014-07-09 | 21:20 | 2014-07-09 | 21:20 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза
Прим ЭС | 10 | Губерово | 18 | 2014-07-09 | 21:20 | 2014-07-09 | 21:20 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза
Прим ЭС | 10 | Тимирязевка | 3 | 2014-07-09 | 21:45 | 2014-07-09 | 21:50 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Воздвиженка, 700чел. |  | 0.0034722 |  | школа / 8ТП / 0,7МВт | 61 | +23, гроза
Хаб ЭС | 10 | Корфовская | по ф.9 рекл-р | 2014-07-09 | 22:28 | 2014-07-10 | 11:07 | 0.52708 | МТЗ, РПВ ну. | п.Зоевка, Владимировка. Пр.оп.13-14 падение дерева без повреждений. Устранено |  | 0.52708 |  | нет | 1531 | +23, гроза
Хаб ЭС | 10 | Бикин | 5 | 2014-07-10 | 0:26 | 2014-07-10 | 0:58 | 0.022222 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | с.Покровка, Оренбурское, Лесопильный, Перевальное, часть г.Бикин, 2623 чел. Включен до Р-6, без п.Лесопильный, 150 чел. Пр.оп.106/168-106/169 падение дерева, обрыв провода. Устранено и все включено в 11:53 |  | 0.022222 |  | школа / 11ТП / 0,44МВт | 235 | +23, гроза
Хаб ЭС | 10 | Литовко | 4 | 2014-07-10 | 6:08 | 2014-07-10 | 12:20 | 0.25833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | п.Лесное, 332 чел. Оп.52 заменены два изолятора |  | 0.25833 |  | больница, насосная / 1ТП / 0,07МВт | 300 | +22, дождь
Прим ЭС | 110 | Волна - ВТЭЦ1 с отп. 1Р-тяг |  | 2014-07-10 | 6:17 | 2014-07-10 | 6:17 | 0 | Волна: НЗЗ 1ст, АПВ усп. ВТЭЦ1: АПВ усп. | Оп.14 наброс на верх.проводе. 15.7.14 устранено. |  | 0 |  | нет | 0 | +20, пасм
ЭС ЕАО | 10 | КРС | 157 | 2014-07-10 | 6:33 | 2014-07-10 | 14:00 | 0.31042 | МТЗ, АПВ ну, при РПВ "земля" от КУ | с.Алексеевка, 332 чел. КРУН-10 яч.7 повреждён проходной изолятор ф.В. Устранено |  | 0.31042 |  | насосная / 2ТП / 0,08МВт | 61 | +22, дождь
ЭС ЕАО | 10 | КРС | 153 | 2014-07-10 | 6:33 | 2014-07-10 | 6:48 | 0.010417 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.010417 |  | нет / 4ТП / 0,04МВт | 4 | +22, дождь
ЭС ЕАО | 6 | СК | 414 | 2014-07-10 | 7:02 | 2014-07-10 | 7:48 | 0.031944 | "земля" от КУ | С. Кирга, п. Раздольное, 100чел. Повреждение на вед.уч-ке |  | 0.031944 |  | нет / 17ТП / 0,1МВт | 31 | +22, дождь
Прим ЭС | 10 | Новопокровка | 3 | 2014-07-10 | 8:00 | 2014-07-10 | 10:20 | 0.097222 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | с.Ромны, 354 чел. Обход без замечаний. После замены тележки выключателя, введен в работу. |  | 0.097222 |  | нет / 4ТП / 0,02МВт | 47 | +16, пасм
ЭС ЕАО | 10 | ПТФ | 128 | 2014-07-10 | 8:08 | 2014-07-10 | 10:52 | 0.11389 | "земля" от КУ | н.Спасск, в.Спасск, с.Забелово, быта нет. Включен без двух П/З (перешли на дг). 11.7.14 оп.19/00/400/93 обрыв провода. Устранено и все включено в 15:38 |  | 0.11389 |  | 2П/З / 5 ТП / 0,06МВт | 182 | +22, дождь
Прим ЭС | 10 | Губерово | 18 | 2014-07-10 | 8:12 | 2014-07-18 | 23:09 | 1900-01-07 14:57 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | Поврежден головной кабель до оп.№1. Устранено 18.7.14 в 23:09, на оп 91 заменен поврежденный изолятор. РПВ ну, вкл до РЛ 9. 19.7.14 после установки временной опоры 148 и замены изолятора на опоре №158 включили по нормальной схеме в 19-43. | ф3 | 0 | 2014-07-10 08:12 | нет | 0 | +16, пасм
ЭС ЕАО | 6 | ДСК | 216 | 2014-07-10 | 10:00 | 2014-07-10 | 10:00 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
Прим ЭС | 10 | Хороль | 16 | 2014-07-10 | 11:00 | 2014-07-10 | 11:00 | 0 | МТЗ, АПВ усп | ТП-2650 заменили два ПК-10 |  | 0 |  | нет | 0 | +22, пасмурно
ЭС ЕАО | 110 | Биджан - Благословенное | С-62 | 2014-07-10 | 11:27 | 2014-07-10 | 11:27 | 0 | 1 ст НЗНП, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, дождь
ЭС ЕАО | 10 | Надеждинск | 77 | 2014-07-10 | 16:33 | 2014-07-10 | 16:33 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
ЭС ЕАО | 35 | Дежнево - Венцелево |  | 2014-07-10 | 17:25 | 2014-07-10 | 17:25 | 0 | ДЗ 1 ст, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
Ам ЗЭС | 35 | Белоярово - Красноярово |  | 2014-07-10 | 17:26 | 2014-07-10 | 17:26 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, дождь, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Надеждинск | 77 | 2014-07-10 | 17:40 | 2014-07-10 | 18:35 | 0.038194 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.038194 |  | нет / 806 чел / 4ТП / 0,02МВт | 17 | +24, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Надеждинск | 85 | 2014-07-10 | 17:40 | 2014-07-10 | 18:37 | 0.039583 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.039583 |  | дс / 401 чел / 6ТП / 0,06 МВт | 57 | +24, гроза
Ам ЦЭС | 35 | Полевая | В-35-Т2 | 2014-07-10 | 17:59 | 2014-07-10 | 19:54 | 0.079861 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Обесточена 2сш-35 и ВЛ-35 Полевая-Ерковцы-Рогозовка (сх. ремонтная: ПС Рогозовка питается по ф-16 10кВ ПС Поздеевка). Обесточена ПС Ерковцы. В 19:54 вкл Полевая-Ерковцы, потребитель запитан. Повреждение на участке ВЛ-35 Ерковцы-Рогозовка (был на ХХ), поврежд. верхнего изол. оп №160, провод упал на нижний. Устранено в 21:17. Рем. сх. продолжает действовать. |  | 0.079861 |  | 1712 чел /14ТП / 0,12МВт | 219 | +24, дождь, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Благословенное | 115 | 2014-07-10 | 18:47 | 2014-07-10 | 18:47 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Благословенное | В-10-Т1 | 2014-07-10 | 18:47 | 2014-07-10 | 18:52 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп | Обесточена 1сш-10 кВ |  | 0.0034722 |  | нет / 0,2 МВт | 19 | +24, гроза
Ам ВЭС | 10 | Куприяновка | 7 | 2014-07-10 | 19:23 | 2014-07-10 | 21:10 | 0.074306 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Убрано дерево оп №55, без повреждения провода. |  | 0.074306 |  | нет / 153 чел / 0,03 МВт | 26 | +24, гроза
ЭС ЕАО | 10 | БВС | 171 | 2014-07-10 | 19:34 | 2014-07-10 | 23:20 | 0.15694 | МТЗ, АПВ ну. РПВ ну | Биробиджан, 300 чел. Вкл без отп. "дачи". Оп.185/02/33 убрана ветка. Оп.185/02/36 заменены два изолятора. Все включено в 14:14 |  | 0.15694 |  | нет / 3ТП / 0,58Мвт | 1695 | +24, гроза
ЭС ЕАО | 10 | БВС | 159 | 2014-07-10 | 19:35 | 2014-07-10 | 20:07 | 0.022222 | МТЗ, АПВ ну | Биробиджан, 800 чел. Включен без жилмассива, обрыв провода оп №193-01/14 и №193-01/15. Устранено. Повреждение ножа ф-С ЛР оп №159-00/61, УСТАНОВЛЕН ШУНТ. Вкл 11.7.14 в 1:49. В 17:20 ЛР восстановлен, ШУНТ снят. |  | 0.022222 |  | КНС / 0,1Мвт | 71 | +24, гроза
Прим ЭС | 10 | Рощино | 2 | 2014-07-10 | 19:45 | 2014-07-10 | 21:50 | 0.086806 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Оп. №80 заменили два разрушенных изолятора ф "В" и "С". |  | 0.086806 |  | дс, водозабор, школа / 16ТП / 3750 чел / 0,5 МВт | 1042 | +25, гроза
Ам ЦЭС | 10 | Кооперативная | 10 | 2014-07-10 | 20:05 | 2014-07-10 | 20:23 | 0.0125 | АПВ ну. МТЗ-2. РПВ усп | Благовещенск, 50 чел. |  | 0.0125 |  | дальнеприводная аэропорт, БТЭЦ осветление воды / 15ТП / 0,18МВт | 53 | +20, пасм
Прим ЭС | 10 | Полевая | 16 | 2014-07-10 | 20:18 | 2014-07-10 | 20:22 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0027778 |  | школа / 1350 чел / 21 ТП / 0,4 МВт | 29 | +24, гроза
Прим ЭС | 10 | Полевая | 13 | 2014-07-10 | 20:18 | 2014-07-10 | 20:26 | 0.0055556 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0055556 |  | нет / 3ТП / 90 чел / 0,01 МВт | 5 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Самарка | 2 | 2014-07-10 | 20:40 | 2014-07-10 | 20:40 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Кролевцы | 25 | 2014-07-10 | 21:25 | 2014-07-10 | 21:34 | 0.00625 | МТЗ. РПВ усп | часть с.Суражевка, 70чел. |  | 0.00625 |  | 0,3МВт / 9ТП | 45 | +22, пасм
ЭС ЕАО | 10 | Дубовое | 111 | 2014-07-10 | 21:50 | 2014-07-10 | 21:50 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Дубовое | 116 | 2014-07-10 | 21:50 | 2014-07-10 | 21:50 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Дубовое | 114 | 2014-07-10 | 21:50 | 2014-07-10 | 21:56 | 0.0041667 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | Дубовое, 303 чел. |  | 0.0041667 |  | нет / 0,05МВт | 5 | +20, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Найфельд | 131 | 2014-07-10 | 21:53 | 2014-07-10 | 22:08 | 0.010417 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | Найфельд, 600 чел. |  | 0.010417 |  | больн, насосная / 0,1МВт | 21 | +20, гроза
Прим ЭС | 10 | Ракитное | 2 | 2014-07-11 | 0:05 | 2014-07-11 | 0:27 | 0.015278 | КУ "земля" | с.Ракитное, с.Орехово, с. Боголюбовка,с.Ясная Поляна, 1323чел. Включен без КТП-5141, в РУ-10 кВ повреждение проходных изоляторов и разрядников. В 14:20 устранено, все включено |  | 0.015278 |  | Школа, Дет.сад, приют / 0,5МВт / 20ТП | 80 | +20, дождь, гроза
Прим ЭС | 10 | Малиново | 2 | 2014-07-11 | 0:32 | 2014-07-11 | 0:48 | 0.011111 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | часть с.Малиново, 831чел. |  | 0.011111 |  | школа, детсад / 0,2МВт / 10ТП | 19 | +20, дождь, гроза
Прим ЭС | 10 | Малиново | 1 | 2014-07-11 | 0:32 | 2014-07-11 | 0:48 | 0.011111 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0.011111 |  | нет / 430 чел / 7ТП / 0,1МВт | 21 | +20, дождь, гроза
Прим ЭС | 10 | Малиново | 3 | 2014-07-11 | 0:32 | 2014-07-11 | 0:48 | 0.011111 | МТО. АПВ не раб. РПВ усп | часть с.Малиново, 381чел. |  | 0.011111 |  | нет / 0,1МВт / 4ТП | 16 | +20, дождь, гроза
Прим ЭС | 10 | Малиново | 4 | 2014-07-11 | 0:32 | 2014-07-11 | 0:59 | 0.01875 | КУ "земля" | часть с.Малиново, с.Савиновка, с.Любитовка, с.Ариадное,с. Пожига, 1291чел. Влючен до СП-21, погашены с. Ариадное и с. Пожига. В 12-33 включено все, оп. 286 заменили изолятор ШС-10 фаза-"С". |  | 0.01875 |  | школа, детсад / 0,4МВт / 13ТП | 1000 | +20, дождь, гроза
Прим ЭС | 10 | Россия | 9 | 2014-07-11 | 6:40 | 2014-07-11 | 6:44 | 0.0027778 | ав.откл, РПВ усп. | Обход без замечаний |  | 0.0027778 |  | нет | 1 | +20, пасм
Ам ЦЭС | 10 | Владимировка | 5 | 2014-07-11 | 8:06 | 2014-07-11 | 8:06 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, ясно
Прим ЭС | 10 | Малиново | В-10-Т1 | 2014-07-11 | 9:00 | 2014-07-11 | 9:10 | 0.0069444 | МТО, РПВ усп. | Обесточена сш-10 кВ (ПС однотрансф-я). При осмотре: ф.1 отключился от МТО, при отключении затянул привод выключателя. Все включено в работу. 14.7.14 в 15:28 произведена ревизия В-10 ф.1. |  | 0.0069444 |  | нет / 2916 чел / 34ТП / 0,8 МВт | 66 | +18, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Малиново | 1 | 2014-07-11 | 9:00 | 2014-07-11 | 9:16 | 0.011111 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0.011111 |  | нет / 430 чел / 7ТП / 0,1МВт | 23 | +20, дождь, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | 3 | 2014-07-11 | 9:53 | 2014-07-11 | 9:53 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
Прим ЭС | 10 | Уссури | 4 | 2014-07-11 | 11:08 | 2014-07-11 | 11:08 | 0 | МТЗ, АПВ усп | Пр.оп.48-49 проведена чистка просеки, спилены угрожающие деревья 12.07.14. |  | 0 |  | нет | 0 | +18, гроза
Прим ЭС | 35 | Барано-Оренбургская | Т1 | 2014-07-11 | 14:38 | 2014-07-12 | 0:08 | 0.39583 | ДЗТ, МТЗ | Обесточена 1,2 сш-10 кВ (Т2 в резерве). Обеспечен резерв, кроме ф.1 (РСК), ф.11 (вед). В 16:14 включен ф.1, в 16:55 включен ф.11. Произвели испытание Т1-замечаний нет, в яч.10 РТ Т1 заменили поврежденный проходной изолятор ф"А". Т1 введен в работу. Проверка РЗА без замечаний. | Т2 | 0.0083333 | 2014-07-11 14:50 | 1963 чел / 1,6 МВт | 1537 | +22, гроза
Прим ЭС | 10 | Павло-федоровка | 4 | 2014-07-11 | 12:02 | 2014-07-11 | 12:02 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
Прим ЭС | 110 | Восточная-тяг - Голубовка |  | 2014-07-11 | 13:22 | 2014-07-11 | 15:50 | 0.10278 | Голубовка: МТО, НЗЗ 2 ст, АПВ ну, РПВ усп | На ПС Восточная/т при выводе в ремонт Т-1 и разборке схемы ОД-110 Т-1 падение колонки изоляторов в сторону шин 110 кВ, при этом отключился СВ-110. Разрыв транзита. Включен по норм.схеме после ревизии В-110 на ПС Голубовка. На 21.7.14 запланирована проверка устройства для питания соленоидов В-110 |  | 0 |  | нет | 0 | +25, ясно
Прим ЭС | 10 | Лесозаводск | 15 | 2014-07-11 | 13:25 | 2014-07-11 | 14:37 | 0.05 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | РПВ успешно после грозы |  | 0.05 |  | нет / 1021 чел / 0,1 МВт / 8ТП | 72 | +20, гроза
Хаб ЭС | 110 | Лермонтовка - Котиково | С-31 | 2014-07-11 | 14:03 | 2014-07-11 | 14:03 | 0 | Лермонтовка: НЗЗ 1ст, АПВ усп; Котиково: НЗЗ 2 ст, АПВ усп | Обход без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
Прим ЭС | 10 | Рощино | 3 | 2014-07-11 | 14:45 | 2014-07-11 | 18:55 | 0.17361 | МТЗ, АПВ ну. РПВ не произв | Оп.48 (дерев) из-за удара молнии опора расщепилась, выпал крюк ф.В, схлест проводов в пр.оп.№48-49. Заменили опору, заменили два изолятора ф.В,С, оп.49 заменили один изолятор. |  | 0.17361 |  | школа, дс / 11ТП / 2052 чел / 0,3 МВт | 1160 | +22, гроза
Прим ЭС | 10 | Полевая | 21 | 2014-07-11 | 15:30 | 2014-07-11 | 15:36 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0041667 |  | школа, дс / 360 чел / 3ТП / 0,2 | 20 | +26, гроза
Прим ЭС | 10 | Покровка | 3 | 2014-07-11 | 15:30 | 2014-07-11 | 15:55 | 0.017361 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп | При включени для поиска прибором - самоустранилось |  | 0.017361 |  | школа / 270 чел / 6ТП / 0,1 МВт | 42 | +26, гроза
Прим ЭС | 10 | Барано-Оренбургская | СВ-10 | 2014-07-11 | 15:38 | 2014-07-11 | 15:43 | 0.0034722 | МТЗ с "землей" | Обесточена 1сш-10 кВ (была в работе без ф.1 РСК, включен в 16:14). Введена в работу без ф.6 (РСК), КИ в норме. В 17:51 включили ф.6 без ТП-5365, ТП-5373. В 18-50 в ТП-5365 разрушен вводной опорный изолятор ф-"В" следы перекрытия, ТП-5373 разрушен вводной проходной изолятор Ф-"В". В 21-50 всё устранено: ТП-5373 включили в 19:50, ТП-5365 включили в 21:35 |  | 0.0034722 |  | нет / 1500 чел / 13 ТП / 0,3 МВт | 603 | +22, гроза
ЮЯ ЭС | 10 | Укулан | В-10-Т2 | 2014-07-11 | 15:43 | 2014-07-12 | 0:02 | 0.34653 | МТЗ | Обесточена 2сш-10 кВ (три фидера РСК). Повреждение вакуум. выключателя ф.МПС. Произведена ревизия, чистка изоляции 2СШ-10. Установлена перемычка: ф.МПС от ф.Синегорье. Всё успешно включено. 16.7.14 В-10 испытан, введён в работу. |  | 0.34653 |  | 1930 чел / 0,3 МВт | 2495 | +26, гроза
Прим ЭС | 10 | Чугуевка | 16 | 2014-07-11 | 15:45 | 2014-07-11 | 16:10 | 0.017361 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Включен без 8ТП. Оп.393 поврежден изолятор ф.В, провод упал на нижний провод. Устранено и все включено в 17:12 |  | 0.017361 |  | школа / 20 ТП / 1511 чел / 0,6 МВт | 242 | +26, гроза
ЭС ЕАО | 35 | Хинганск - ЦЭС-Облучье | Т-158 | 2014-07-11 | 15:47 | 2014-07-11 | 15:47 | 0 | ДЗ 1 ст, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
ЭС ЕАО | 35 | Облучье - Хинганск | Т-152 | 2014-07-11 | 15:47 | 2014-07-11 | 15:47 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Ам ЗЭС | 35 | Серышево-110 - Арга |  | 2014-07-11 | 16:15 | 2014-07-11 | 16:15 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, гроза
Прим ЭС | 10 | Приозерная | 6 | 2014-07-11 | 17:03 | 2014-07-11 | 18:20 | 0.053472 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Включен без с.Усачевка. После обхода вкл полностью в 20:34. |  | 0.053472 |  | школа / 8ТП / 389 чел / 0,11 МВт | 285 | +26, гроза
Ам ВЭС | 10 | Набережная | 1 | 2014-07-11 | 17:12 | 2014-07-11 | 17:12 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Ам ВЭС | 35 | Набережная - Спасск |  | 2014-07-11 | 17:14 | 2014-07-11 | 17:14 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Хаб ЭС | 110 | Гродеково - Хор | С-27 | 2014-07-11 | 17:25 | 2014-07-11 | 17:25 | 0 | НЗЗ 2 ст, МТО, АПВ усп | 29.07.14 обход без замечаний |  | 0 |  | нет | 0 | +22, гроза
Прим ЭС | 10 | Корсаковка | 1 | 2014-07-11 | 17:31 | 2014-07-11 | 17:38 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0048611 |  | нет / 0,03 МВт | 3 | +26, гроза
Прим ЭС | 10 | Корсаковка | 3 | 2014-07-11 | 17:31 | 2014-07-11 | 17:45 | 0.0097222 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0097222 |  | нет / 0,02 МВт | 17 | +26, гроза
Ам ВЭС | 10 | Набережная | 14 | 2014-07-11 | 17:33 | 2014-07-11 | 17:33 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Хаб ЭС | 35 | МайГРЭС - Кислородная | Т1ф | 2014-07-11 | 17:34 | 2014-07-11 | 17:53 | 0.013194 | ДЗ, АПВ ну, РПВ усп | Обесточены ПС Кислородная, Городская, Центральная. Через 19 мин запитана ПС Городская (6,3МВт), ч/з 38 набрана нагрузка на ПС Кислородная, Центральная. Пр.оп. 37-38 обнаружено спиленое упавшее дерев. Провод не поврежден. |  | 0.026389 | 2014-07-11 18:12 | 18 320 чел / 17 МВт | 5400 | +13, дождь
Ам ЦЭС | 10 | Ромны | 1 | 2014-07-11 | 17:40 | 2014-07-11 | 19:25 | 0.072917 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Включен без одного ТП. Устранён схлёст проводов оп №392-393, вкл в 20:20. |  | 0.072917 |  | школа / 531чел / 10 ТП / 0,03МВт | 52 | +20, гроза
Ам ВЭС | 35 | Хвойная - Таежная |  | 2014-07-11 | 17:52 | 2014-07-11 | 17:52 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
Прим ЭС | 10 | Кировка | 1 | 2014-07-11 | 18:18 | 2014-07-11 | 18:18 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
Прим ЭС | 10 | Покровка | 3 | 2014-07-11 | 18:30 | 2014-07-11 | 20:11 | 0.070139 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | ТП-5069 "Школа" заменили оп.изолятор |  | 0.070139 |  | школа / 9ТП / 270 чел / 0,1 МВт | 297 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Покровка | 13 | 2014-07-11 | 18:30 | 2014-07-11 | 19:34 | 0.044444 | "земля" от КУ | Оп.21 заменили изолятор ф.А |  | 0.044444 |  | нет / 0,03 МВт / 540 чел | 35 | +22, гроза
Ам ВЭС | 10 | Хвойная | 6 | 2014-07-11 | 18:31 | 2014-07-11 | 19:41 | 0.048611 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Оп.69 убрана ветка |  | 0.048611 |  | нет / 5000 чел / 0,48МВт | 551 | +25, гроза
Хаб ЭС | 10 | Гродеково | 12 | 2014-07-11 | 18:37 | 2014-07-11 | 23:20 | 0.19653 | "земля" от КУ | 1/2 нагрузки и соц.объекты запитаны от резерва. В 23:20 вкл без ТП-710, произведена сушка, чистка изоляции, вкл в 23:50. | ф-3 Переясловка | 0.15 | 2014-07-11 22:13 | школа, дс / 2350 чел / 24 ТП / 0,74 МВт | 245 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Лучегорск | 2 | 2014-07-11 | 18:55 | 2014-07-11 | 20:48 | 0.078472 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | Оп №9-10 убрали ветку с проводов. |  | 0.078472 |  | 9ТП / 311 чел / 0,2 МВт | 915 | +20, гроза
Прим ЭС | 35 | Кировка - Руновка |  | 2014-07-11 | 19:17 | 2014-07-11 | 19:35 | 0.0125 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | Обход без замечаний |  | 0.0125 |  | нет / 0,1 МВт | 27 | +20, гроза
Прим ЭС | 10 | Кировка | 1 | 2014-07-11 | 19:17 | 2014-07-11 | 19:17 | 0 | МТЗ, АПВ усп | Обход без замечаний |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
Прим ЭС | 10 | Полевая | 16 | 2014-07-11 | 19:27 | 2014-07-11 | 19:32 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | школа, дс / 1000 чел / 16ТП / 0,4 МВт | 40 | +20, гроза
Хаб ЭС | 10 | Гродеково | 19 | 2014-07-11 | 19:59 | 2014-07-11 | 22:22 | 0.099306 | "земля" от КУ | Включен без ТП-550. Повреждены прох. изоляторы ТП-550. Устранено. | ф-7 | 0.086111 | 2014-07-11 22:03 | школа, дс / 1298 чел / 16 ТП | 946 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Пантелеймоновка | 1 | 2014-07-11 | 20:05 | 2014-07-11 | 20:06 | 0.00069444 | МТЗ, РПВ усп |  |  | 0.00069444 |  | нет/0,02 МВТ | 1 | +20, гроза
Прим ЭС | 10 | Варфоломеевка | 14 | 2014-07-11 | 20:45 | 2014-07-11 | 20:50 | 0.0034722 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | Обход без замечаний |  | 0.0034722 |  | 0,12МВт / 382 чел / 10ТП | 10 | +20, гроза
Прим ЭС | 10 | Баневур | по ф-6 РП Кондратеновка | 2014-07-11 | 21:50 | 2014-07-11 | 22:03 | 0.0090278 | МТЗ. РПВ усп |  |  | 0.0090278 |  | школа / 120 чел / 5ТП / 0,16МВт | 35 | +23, пасм.
Прим ЭС | 10 | Веденка | 5 | 2014-07-11 | 22:46 | 2014-07-11 | 22:50 | 0.0027778 | МТО. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0.0027778 |  | нет / 306 чел / 0,03МВт / 2ТП | 2 | +20, гроза
Прим ЭС | 10 | Лесозаводск | 15 | 2014-07-12 | 0:11 | 2014-07-12 | 0:15 | 0.0027778 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0027778 |  | насосная / 1021 чел / 0,2МВт / 8ТП | 4 | +20, пасм
Прим ЭС | 10 | Лесозаводск | ф-13 откл СП "Орловка" | 2014-07-12 | 1:00 | 2014-07-12 | 1:04 | 0.0027778 | Авар. откл. РПВ усп |  |  | 0.0027778 |  | насосная / 0,08МВт / 380 чел / 5ТП | 5 | +22, дождь
Прим ЭС | 10 | Лесозаводск | 15 | 2014-07-12 | 2:43 | 2014-07-12 | 2:45 | 0.0013889 | МТО. РПВ усп | В КТП-1034 заменены 3 в/в ПК |  | 0.0013889 |  | насосная / 1021 чел / 0,2МВт / 8ТП | 4 | +22, дождь
Прим ЭС | 10 | Тайфун | 6 | 2014-07-12 | 6:47 | 2014-07-12 | 19:47 | 0.54167 | МТО. РПВ ну | В яч. ф.6 повреждена концевая разделка кабеля. В 12:26 по ф-6 на оп.1 смонтирован шлейф на ф.7 ПС Тайфун, по ф.6 проведен обход, без замечаний. Ч/з 7 ч 5 мин включен ф.7 с нагрузкой ф.6, все запитано. Повреждение устранено, 14.7.14 в 15:22 схема приведена в исх. состояние. | ф.7 Тайфун | 0.29514 | 2014-07-12 13:52 | школа / 70 чел / 0,1МВт / 6ТП | 350 | +20, пасм
Хаб ЭС | 110 | Сита - Обор | С-33 | 2014-07-12 | 7:03 | 2014-07-12 | 7:03 | 0 | НЗЗ 2ст. АПВ усп | Обход без замечаний |  | 0 |  | нет | 0 | +13, дождь
Прим ЭС | 10 | Россия | 6 | 2014-07-12 | 8:20 | 2014-07-12 | 8:25 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | школа / 900 чел / 13ТП / 0,4 МВт | 12 | +20, морось
Прим ЭС | 10 | Россия | 9 | 2014-07-12 | 8:20 | 2014-07-12 | 11:51 | 0.14653 | МТЗ, АПВну, РПВ ну | В 11:06 включен головной уч. до оп.99, В 11-51 включен полностью. Замечаний не обнаружено. |  | 0.14653 |  | нет / 3ТП / 200 чел / 0,01 МВт | 44 | +20, морось
ЭС ЕАО | 10 | Ленинск | 75 | 2014-07-12 | 8:48 | 2014-07-12 | 9:51 | 0.04375 | "земля" от КУ | Включен без 1 ТП. Все включено в 12:11, повреждений не обнаружено. |  | 0.04375 |  | школа, д/сад / 650 чел / 7ТП / 0,1 МВт | 86 | +20, пасм.
Прим ЭС | 10 | Алексее-Никольск | 2 | 2014-07-12 | 8:50 | 2014-07-12 | 8:52 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0013889 |  | школа, п/з /4ТП / 200 снл / 0,2МВт | 2 | +20, морось
ЭС ЕАО | 10 | Дубовое | 114 | 2014-07-12 | 9:36 | 2014-07-12 | 9:43 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ не раб, РПВ усп |  |  | 0.0048611 |  | нет / 300 чел / 0,04 МВт | 5 | +20, пасм.
ЭС ЕАО | 10 | Ленинск | 78 | 2014-07-12 | 9:51 | 2014-07-12 | 11:03 | 0.05 | "земля" от КУ | Повреждение на вед. ТП |  | 0.05 |  | нет / 1280 чел / 8ТП / 0,4 МВт | 491 | +20, пасм.
Прим ЭС | 10 | Глубинная | 1 | 2014-07-12 | 10:08 | 2014-07-12 | 13:35 | 0.14375 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | В пр.оп.15-16 снята ветка с проводов |  | 0.14375 |  | нет / 3ТП / 250 чел / 0,06 МВт | 180 | +20, дождь
Прим ЭС | 10 | Раздольное 2 | 4 | 2014-07-12 | 10:15 | 2014-07-12 | 10:43 | 0.019444 | МТО, АПВ выв, РПВ ну | В ТП-5179 следы перекрытия на ВН-16, изоляция целая |  | 0.019444 |  | нет / 444 чел / 0,7 МВт/7ТП | 176 | +18, пасм
Прим ЭС | 10 | Кировка | 3 | 2014-07-12 | 15:29 | 2014-07-12 | 15:29 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, дождь
Прим ЭС | 10 | Хороль | 18 | 2014-07-12 | 15:51 | 2014-07-12 | 15:55 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0027778 |  | нет / 245 чел /0,4 МВт /9 ТП | 8 | +23, гроза
Прим ЭС | 35 | Липовцы - Дружба |  | 2014-07-12 | 16:20 | 2014-07-12 | 16:20 | 0 | МТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Пронькино | 98 | 2014-07-12 | 16:31 | 2014-07-12 | 16:34 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | п.Желтый Яр, Пронькино, 820чел |  | 0.0020833 |  | д/сад / 11ТП / 600 чел / 0,1 МВт | 5 | +25, обл.
Прим ЭС | 110 | Хороль - Приозерная |  | 2014-07-12 | 16:42 | 2014-07-12 | 16:42 | 0 | Хороль: НЗЗ 2ст, АПВ усп, Приозерная: ТЗНП 2 ст, АПВ ну | ИМФ ф.В 12,4 км. Разрыв транзита. |  | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза
Прим ЭС | 110 | Хороль - Приозерная |  | 2014-07-12 | 16:52 | 2014-07-12 | 16:52 | 0 | Хороль: НЗЗ 2ст, АПВ усп. | ИМФ ф.А 13,3 км. Линия была под напряжением со стороны ПС Хороль. На ПС Приозерная РПВ усп в 18:52 (по прибытии ОВБ), транзит восстановлен. При обходе на оп. 34 ф.А разбиты изоляторы в гирлянде 1-й и 7ой, по ф.С видны подгары провода. |  | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза
Прим ЭС | 10 | Полевая | 21 | 2014-07-12 | 16:55 | 2014-07-12 | 16:59 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0027778 |  | школа / 360 чел / 0,6 МВт/ 6ТП | 10 | +23, гроза
Прим ЭС | 35 | Покровка - Ал.Никольск - Корсаковка |  | 2014-07-12 | 17:35 | 2014-07-12 | 17:50 | 0.010417 | МТО, АПВ не раб, РПВ усп. |  |  | 0.010417 |  | школа/ 1900 чел / 1,1 МВт | 99 | +23, гроза
Прим ЭС | 10 | Сиваковка | 1 | 2014-07-12 | 18:25 | 2014-07-12 | 18:30 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | школа / 5ТП / 320 чел / 0,07 МВт | 6 | +23, гроза
Прим ЭС | 10 | Приозерная | 1 | 2014-07-12 | 18:38 | 2014-07-12 | 18:38 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза
Прим ЭС | 10 | Покровка | 6 | 2014-07-12 | 20:15 | 2014-07-12 | 21:42 | 0.060417 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на вед уч-ке |  | 0.060417 |  | быта нет / 0,15 МВт / 5ТП | 213 | +18, гроза
Прим ЭС | 10 | Корсаковка | 3 | 2014-07-12 | 20:35 | 2014-07-12 | 20:39 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0027778 |  | нет/250 чел / 0,1МВт/7ТП | 5 | +18, гроза
Прим ЭС | 10 | Чугуевка | 10 | 2014-07-12 | 21:08 | 2014-07-12 | 21:08 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Руновка | 1 | 2014-07-12 | 22:54 | 2014-07-12 | 22:57 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0020833 |  | школа, детдом /176 чел / 0,03 МВт | 2 | +25, гроза
ЭС ЕАО | 110 | Биджан - Дежнево -Ленинск |  | 2014-07-13 | 1:09 | 2014-07-13 | 1:09 | 0 | Биджан: 2ст НЗНП, АПВ усп; Дежнево: НЗНП 2 ст, АПВ усп; Ленинск: 2 ст НЗНП, АПВ усп | ИМФ-25 км. Ф.А от ПС Биджан. На ПС Дежнево изменены уставки реле времени СВ-110. (по осцилограммам затянул СВ 110) |  | 0 |  | нет | 0 | +25, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Кировка | 1 | 2014-07-13 | 3:47 | 2014-07-13 | 3:47 | 0 | МТЗ, АПВ усп | Обход без замечаний |  | 0 |  | нет | 0 | +20, дождь
Прим ЭС | 10 | Лучегорск | 11 | 2014-07-13 | 4:10 | 2014-07-13 | 5:33 | 0.057639 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Включен без отпайки МТФ (без нагрузки). 14.7.14 в 14:50 запитана отпайка МТФ после чистки просеки пр. оп. 9-18. |  | 0.057639 |  | школа, дс / 14ТП / 0,3 МВт / 870 чел | 276 | +20, дождь
Хаб ЭС | 110 | Амурская ТЭЦ - Эльбан | цепь №2 | 2014-07-13 | 5:51 | 2014-07-13 | 6:48 | 0.039583 | 1 ст НЗНП, АПВ ну, РПВ усп | Схема ремонтная(цепь №1 была отключена для рем.работ на Т1 ПС Эльбан). Обесточены ПС-110 Эльбан, Падали, ПС-35 Менгон, Приусадебная, Тейсин, вед.Дальняя 13.7.14 произведен обход замечаний нет. |  | 0.039583 |  | 5МВт / 17 200 чел | 4768 | +20, ясно
Прим ЭС | 10 | Полевая | 21 | 2014-07-13 | 6:05 | 2014-07-13 | 13:50 | 0.32292 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Оп.115 попала молния, отгорела макушка опоры, разрушены два изолятора. Заменили опору, изоляторы. В 13:50 включен полностью |  | 0.32292 |  | школа / 360 чел / 0,6 МВт/ 6ТП | 566 | +20, туман
Прим ЭС | 10 | Осиновка | 6 | 2014-07-13 | 7:35 | 2014-07-13 | 7:40 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | школа / 11ТП / 0,7 МВт / 909 чел | 12 | +20, туман
Прим ЭС | 10 | Чернышевка | 20 | 2014-07-13 | 8:25 | 2014-07-13 | 8:26 | 0.00069444 | МТЗ, РПВ усп | В пролете ОП 96-97 под проводами обнаружено упавшее дерево. Провод не поврежден. |  | 0.00069444 |  | школа / 7ТП / 352 чел / 0,2 МВт | 4 | +20, туман
Прим ЭС | 10 | Птицефабрика | 3 | 2014-07-13 | 9:06 | 2014-07-13 | 10:46 | 0.069444 | МТЗ, АПВ нет, РПВ не произв. | В пролете оп. 6-7 убрана ветка с проводов. |  | 0.069444 |  | птицефабрика / 0,3 МВт / 1ТП | 60 | +20, пасм.
Прим ЭС | 10 | Иман | 3 | 2014-07-13 | 11:45 | 2014-07-13 | 11:48 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0020833 |  | школа, интернат/ 1217 чел / 27ТП / 0,3 МВт | 15 | +20, дождь
ЭС ЕАО | 10 | БВС | 190 | 2014-07-13 | 12:15 | 2014-07-13 | 12:50 | 0.024306 | "земля" от КУ | часть г.Биробиджан, 2500ч. Выделен участок КЛ от ТП 640 до ТП641 (без нагрузки). | ф.72 ЧТФ | 0.024306 | 2014-07-13 12:50 | 2 КНС / 16ТП | 258 | +26, обл.
Ам ВЭС | 10 | Старая райчиха | 2 | 2014-07-13 | 15:42 | 2014-07-13 | 15:53 | 0.0076389 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0076389 |  | нет / 480 чел / 0,08 МВт | 15 | +25, гроза
Прим ЭС | 35 | Камень-Рыболов - Новоселище - РП3 - Жариково |  | 2014-07-13 | 16:20 | 2014-07-13 | 16:20 | 0 | Ав. откл, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, ветер, гроза
Прим ЭС | 35 | Камень-Рыболов - Новоселище - РП3 - Жариково |  | 2014-07-13 | 16:23 | 2014-07-13 | 16:27 | 0.0027778 | Ав. откл, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0027778 |  | нет/ 2800 чел / 0,8 МВт | 51 | +20, ветер, гроза
Прим ЭС | 35 | Жариково - Богуславка |  | 2014-07-13 | 16:31 | 2014-07-13 | 16:35 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | Обход без замечаний |  | 0.0027778 |  | нет / 50 чел / 0,4 МВт | 27 | +20, ветер, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Пронькино | 98 | 2014-07-13 | 17:09 | 2014-07-13 | 17:10 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | п.Желтый Яр, Пронькино, 820чел |  | 0.00069444 |  | нет / 820 чел / 11 ТП / 0,1 МВт | 2 | +26, обл.
Прим ЭС | 35 | Новосысоевка - В2 |  | 2014-07-13 | 17:11 | 2014-07-13 | 17:15 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | Обход без замечаний |  | 0.0027778 |  | 15 000 чел / 3,8 МВт | 253 | +20, ветер, дождь
Прим ЭС | 10 | Хороль | 23 | 2014-07-13 | 17:50 | 2014-07-13 | 17:50 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза, ветер
Прим ЭС | 10 | Гражданка | 10 | 2014-07-13 | 17:52 | 2014-07-13 | 18:28 | 0.025 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. | Обход без замечаний |  | 0.025 |  | нет / 8ТП / 502 чел / 0,1 МВт | 102 | +20, пасм.
Прим ЭС | 10 | Барано-Оренбургская | 1 | 2014-07-13 | 18:00 | 2014-07-13 | 21:17 | 0.13681 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | В 20:30 включен головной участок без нагрузки. В 21:17 включен без одного ТП. В 22:10 включено все, причина не установлена |  | 0.13681 |  | школа / 165 чел / 0,1 МВт/6ТП | 103 | +24, гроза, ветер
Прим ЭС | 10 | Алексее-Никольск | 3 | 2014-07-13 | 18:45 | 2014-07-13 | 18:56 | 0.0076389 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0076389 |  | нет / 400 чел / 8ТП/0,1 МВт | 8 | +24, ветер, гроза
Прим ЭС | 10 | Покровка | 1 | 2014-07-13 | 18:50 | 2014-07-13 | 18:58 | 0.0055556 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0055556 |  | нет / 0,1МВт 250 чел / 6ТП | 6 | +24, ветер, гроза
Прим ЭС | 10 | Покровка | 3 | 2014-07-13 | 18:50 | 2014-07-13 | 18:58 | 0.0055556 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | 14.7.14 на ОП 120 заменили изолятор |  | 0.0055556 |  | нет / 270 чел / 0,3 МВт/9ТП | 10 | +24, ветер, гроза
Прим ЭС | 10 | Покровка | 4 | 2014-07-13 | 18:50 | 2014-07-13 | 18:58 | 0.0055556 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0055556 |  | нет / 790 чел / 0,2 МВт/3ТП | 2 | +24, ветер, гроза
Прим ЭС | 10 | Покровка | 12 | 2014-07-13 | 18:50 | 2014-07-13 | 18:58 | 0.0055556 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0055556 |  | нет / 0,3 МВт / 400 чел / 6ТП | 20 | +24, ветер, гроза
Прим ЭС | 10 | Покровка | 13 | 2014-07-13 | 18:50 | 2014-07-13 | 18:58 | 0.0055556 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | 14.7.14 обход без замечаний. |  | 0.0055556 |  | нет / 0,2 МВт / 540 чел / 2ТП | 6 | +24, ветер, гроза
Прим ЭС | 10 | Корсаковка | 3 | 2014-07-13 | 19:16 | 2014-07-13 | 19:26 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0069444 |  | нет / 250 чел / 0,2МВт/ 7ТП | 10 | +24, гроза, ветер
Прим ЭС | 10 | Чугуевка | 7 | 2014-07-13 | 19:30 | 2014-07-13 | 19:30 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | обход без замечаний |  | 0 |  | нет | 0 | +22, гроза
Прим ЭС | 10 | Полевая | 16 | 2014-07-13 | 19:52 | 2014-07-14 | 0:56 | 0.21111 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Включен голов.уч-к. В 00:56 включен без двух ТП (12 час.домов, ферма). В 09:50 запитали ТП 5594, в 11:32 запитали ТП 5598 после замены трех проходных изоляторов 10 кВ на вводе. |  | 0.21111 |  | школа,дс / 1350 чел / 21ТП / 0,6 МВт | 2205 | +20, дождь, гроза
Прим ЭС | 10 | Чугуевка | 10 | 2014-07-13 | 19:58 | 2014-07-13 | 20:15 | 0.011806 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Включен без отп. на ТП-3202 (соб.нужды Чугуевка-2 МЭС, резерв.питание). В 11:13 включен полностью после обхода. |  | 0.011806 |  | насосная / 2268 чел / 0,4 МВт / 27 ТП | 133 | +22, гроза
Прим ЭС | 35 | Ракитное - Малиново |  | 2014-07-13 | 19:58 | 2014-07-13 | 20:05 | 0.0048611 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | Обход зоны ИМФ без замечаний |  | 0.0048611 |  | нет/0,4 МВт | 51 | +20, дождь, гроза
Прим ЭС | 10 | Ново-Георгиевка | 3 | 2014-07-13 | 21:39 | 2014-07-13 | 21:44 | 0.0034722 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | нет / 7ТП / 210 чел / 0,3 МВт | 31 | +20, дождь, гроза
Прим ЭС | 10 | Россия | 7 | 2014-07-13 | 21:42 | 2014-07-13 | 21:44 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0013889 |  | школа / 7ТП / 450 чел / 0,03 МВт | 1 | +20, дождь, гроза
Прим ЭС | 10 | Дружба | 3 | 2014-07-13 | 21:42 | 2014-07-13 | 23:39 | 0.08125 | Ав.откл, при РПВ "земля", КУ | Включен с "землей" для поиска. Оп.175 разрушен изолятор ф.С, провод касается траверсы, провод отвели от траверсы. 15.07.14 в 16:54 повреждение устранено, включен по нормальной схеме. |  | 0.08125 |  | школа / 6ТП / 0,3 МВт | 507 | +20, дождь, гроза
Хаб ЭС | 6 | Приусадебная | 22 | 2014-07-13 | 21:50 | 2014-07-13 | 22:20 | 0.020833 | МТЗ, АПВ нет, РПВ не произ | По фидеру питаются два ТП, были под охр.напряжением. В ТП-718 следы проникновения, включен ЗН на СР-6 кВ в сторону секции шин. Сообщено в СБ. Пострадавших нет |  | 0 |  | нет | 0 | +20, ясно
Прим ЭС | 10 | Дружба | по ф.1 СП-5301 | 2014-07-13 | 23:08 | 2014-07-13 | 23:12 | 0.0027778 | МТЗ, РПВ усп |  |  | 0.0027778 |  | нет / 0,02 МВт | 1 | +20, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Пантелеймоновка | 8 | 2014-07-14 | 0:30 | 2014-07-14 | 0:31 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.00069444 |  | нет / 140 чел / 0,02 МВт | 3 | +18, дождь
Прим ЭС | 10 | Лесозаводск | по ф.13 СП-Орловка | 2014-07-14 | 6:04 | 2014-07-14 | 6:07 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0020833 |  | нет / 0,02 МВт | 1 | +19, дождь
Прим ЭС | 35 | Веденка - Новотроицкое - Ракитное - Малиново |  | 2014-07-14 | 6:35 | 2014-07-14 | 9:13 | 0.10972 | МТО, АПВ ну, при РПВ ну | Обесточены ПС Новотроицкое, Ракитное, Малиново. Ч/з 12 мин запитаны ПС Ракитное, ПС Малиново (0,7МВт). Осталась обесточена ПС Новотроцикое (0,1 МВт, 512 чел). Бригада в обходе. В 8:07 ПС Новотроицкое запитана по 10 кВ от ф.5 ПС Ракитное. В 9:13 включена ВЛ-35 Веденка-Новотроицкое на ХХ. Отключена ВЛ-35 Новотроицкое-Ракитное. оп.34 разрушены изоляторы ф."В","С". В 18:30 произведена замена изоляции, ВЛ-35 Новотроицкое-Ракитное осталась выведена в ремонт по заявке. | ПС Новопокровка | 0.0083333 | 2014-07-14 06:47 | 6430 чел / 82ТП / 0,8МВт | 60 | +19, дождь
Ам ВЭС | 10 | Винниково | 14 | 2014-07-14 | 6:44 | 2014-07-14 | 7:05 | 0.014583 | "земля" от КУ | Повреждение на вед.участке. |  | 0.014583 |  | дс, школа / 10 ТП / 514 чел / 0,02 МВт | 51 | +20, дождь
Прим ЭС | 10 | Пантелеймоновка | 8 | 2014-07-14 | 8:07 | 2014-07-14 | 8:14 | 0.0048611 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. | Обход без замечаний |  | 0.0048611 |  | нет / 3ТП / 140 чел / 0,02 МВт | 2 | +19, дождь
Прим ЭС | 10 | Пантелеймоновка | по ф.6 СП-7 | 2014-07-14 | 9:12 | 2014-07-14 | 9:13 | 0.00069444 | ав.откл, АПВ нет, РПВ усп. | с.Тамга, 252чел. Обход без замечаний. |  | 0.00069444 |  | нет / 6ТП / 0,05МВт | 1 | +19, дождь
Прим ЭС | 10 | Пантелеймоновка | по ф.6 СП-8 | 2014-07-14 | 9:44 | 2014-07-14 | 9:46 | 0.0013889 | ав.откл, АПВ нет, РПВ усп. | с.Елизаветовка, 111чел. Обход без замечаний. |  | 0.0013889 |  | нет / 3ТП / 0,03МВт | 1 | +19, дождь
Прим ЭС | 10 | Алексее-Никольск | по ф.1 в РП Пуциловка ф.5 | 2014-07-14 | 9:45 | 2014-07-14 | 13:38 | 0.16181 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | с. Улитовка, 128чел. В 10:27 включен головной участок до оп.94. В 13:38 включен полностью по нормальной схеме. В КТПН-20845 убран кот с шин 10 кВ. |  | 0.16181 |  | нет / 2ТП / 0,01МВт | 32 | +20, ясно
Прим ЭС | 10 | Раздольное2 | 4 | 2014-07-14 | 9:46 | 2014-07-14 | 9:54 | 0.0055556 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Раздольное, Кипарисово1, 444чел. |  | 0.0055556 |  | нет / 7ТП / 0,3МВт | 33 | +20, пасм
Прим ЭС | 10 | Лесозаводск | По ф.13 СП"Орловка" | 2014-07-14 | 10:14 | 2014-07-14 | 10:17 | 0.0020833 | ав.откл.,РПВ усп. | с. Курское,с. Глазовка, с. Орловка, с.Иннокентьевка, 41чел. Произведен обход, в КТП-1031 заменен предохранитель 10 кВ |  | 0.0020833 |  | нет / 4ТП / 0,02МВт | 1 | +20, пасм
Ам ЗЭС | 10 | Воскресеновка | 1 | 2014-07-14 | 11:20 | 2014-07-14 | 11:33 | 0.0090278 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | с.Воскресеновка |  | 0.0090278 |  | нет/0,013 МВт | 3 | +22, обл
Прим ЭС | 6 | Партизан | 5 | 2014-07-14 | 11:44 | 2014-07-14 | 12:04 | 0.013889 | МТЗ, АПВ выв, РПВ не произв. | г.Партизанск, 1473чел. Под оп.15 обнаружена обгоревшая птица. |  | 0.013889 |  | школа, больница / 11ТП / 1,2МВт | 400 | +24, ясно
Прим ЭС | 10 | Покровка | 13 | 2014-07-14 | 13:00 | 2014-07-14 | 16:25 | 0.14236 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | с.Синельниково-1, 540чел. Включен до РТП-5113 (оп.73) без КТП-5113. В КТП повреждение разрядника ф.В, демонтирован. В 17:40 включен полностью по нормальной схеме. |  | 0.14236 |  | нет / 2ТП / 0,04МВт | 50 | +24, ясно
ЭС ЕАО | 10 | Надеждинск | 77 | 2014-07-14 | 13:53 | 2014-07-14 | 13:53 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | с.Головино, Надеждинское, 800ч. |  | 0 |  | нет | 0 | +22, дождь
ЭС ЕАО | 10 | Надеждинск | СВ-10 | 2014-07-14 | 13:53 | 2014-07-14 | 14:03 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. | Одновременно с ф.77 (единственный на 2сш-10, по ф.77 АПВ усп.) |  | 0.0069444 |  | нет | 5 | +22, дождь
Хаб ЭС | 10 | Бычиха | 1а | 2014-07-14 | 16:20 | 2014-07-14 | 21:05 | 0.19792 | ав.откл, АПВ нет, РПВ ну. | с.Казакевичево, 419чел. Запитано от резерва кроме 3ТП. В пролётах оп. 141-142 убрана ветка | ф.14 | 0.059028 | 2014-07-14 17:45 | нет / 11ТП / 0,38МВт | 510 | +22, дождь
ЭС ЕАО | 110 | Биробиджан - Унгун - Биджан | С-57 | 2014-07-14 | 16:45 | 2014-07-14 | 16:45 | 0 | Биробиджан: НЗНП 1ст, ДЗ 2ст, АПВ усп. Биджан: НЗНП 1ст, АПВ усп. | ИМФ ф.А 24,1км от ПС Биджан. |  | 0 |  | нет | 0 | +20, пасм
Прим ЭС | 6 | Новицкое | 6 | 2014-07-14 | 16:48 | 2014-07-14 | 16:54 | 0.0041667 | ав.откл, АПВ нет, РПВ усп. | с.Николаевка, часть с.Новицкое, 231чел. |  | 0.0041667 |  | нет / 13ТП / 0,3МВт | 10 | +25, ясно
Прим ЭС | 6 | Тереховка | 1 | 2014-07-14 | 17:16 | 2014-07-14 | 17:23 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Гордечное, 141чел. |  | 0.0048611 |  | нет / 4ТП / 0,08МВт | 3 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Промышленная | В-10 Т2 | 2014-07-14 | 17:21 | 2014-07-14 | 23:42 | 0.26458 | МТЗ | Обесточена 2сш-10кВ. При осмотре обнаружено: блинкера МТЗ на вед. ф.20 и 29 (РСК). По ф.29 В-10 не отключился, по ф.20 разрушен средний полюс и опорные изоляторы по ф.А, С . 18:15 запитана 2С 10 кВ (кроме вед. Ф-20) через СВ 10 кВ. При включении В-10 Т2 появились посторонние шумы, В-10 Т2 отключен. Вед. ф.20 в 19:00 перезапитан в сетях абонента (Уссур. горсети). 15.07.14 в 15:50 устранены повреждения на В-10 ф.20, готов к включению, на повреждении вед. головной кабель. 14.7.14 В 23:42 включен В10 Т2 заменили полюс ф.В , опорные изоляторы. | Т1 | 0.0375 | 2014-07-14 18:15 | г.Уссурийск, 250чел / 9ТП / 0,3МВт | 270 | +25, гроза
Прим ЭС | 110 | Приозерная - Липовцы |  | 2014-07-14 | 17:54 | 2014-07-14 | 20:26 | 0.10556 | Липовцы: НЗЗ 2ст, АПВ ну., РПВ усп. Приозерная: НЗНП 2ст, АПВ не раб | ИМФ ф.В 10,9 км от ПС Липовцы. Разрыв транзита (на ПС Приозерная по заявке выведен в ремонт Т-2). По прибытию ОВБ на ПС Приозерная РПВ усп. в 20-33,транзит замкнут, замеч.нет. (L до базы 100 км. База в Ярославке). При обходе на оп.46 разбиты 2 из 9 изолятора. |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Новокачаловка | 6 | 2014-07-14 | 19:08 | 2014-07-14 | 19:35 | 0.01875 | "земля" от КУ | с.Первомайское , Рассказово, 842чел. Включен до РС-316 (оп. 203) без 4 ТП (с.Рассказово). ОП.246 (Ж/Б) (промежут), разрушены 2-а изолятора, отгорел провод. Выделен участок от ОП 203 до ОП 260 (без нагрузки). Оставшийся потребитель запитан в 21:33 от Ф-7 ПС Турий рог. 15.07.14 14:25 устранено и включен по нормальной схеме. | ф.7 ПС Турий рог | 0.01875 |  | школа, реаб.центр / 9ТП / 0,06МВт | 235 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Студгородок | 10 | 2014-07-14 | 19:35 | 2014-07-14 | 19:44 | 0.00625 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Утесное, 480чел. |  | 0.00625 |  | нет / 3ТП / 0,2МВт | 20 | +25, обл
Хаб ЭС | 110 | ПримГРЭС - Бикин |  | 2014-07-14 | 20:36 | 2014-07-14 | 20:36 | 0 | авар. откл. от межфазкного к.з. АПВ усп. | Осмотр не делали. |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Барановский полигон | 10 | 2014-07-14 | 21:35 | 2014-07-14 | 21:56 | 0.014583 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. | г.Уссурийск, 450чел. |  | 0.014583 |  | нет/0,4 МВт/7ТП | 18 | +25, гроза
Ам ЗЭС | 10 | 10/70 | 27 | 2014-07-14 | 21:49 | 2014-07-14 | 21:49 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | п.Углегорск |  | 0 |  | ТУСМ | 0 | +23, обл.
ЭС ЕАО | 110 | Биджан - Благословенное |  | 2014-07-14 | 22:01 | 2014-07-14 | 22:01 | 0 | НЗНП 1ст., АПВ усп., ИМФ 32,9 км, ф.В |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, пасм.
Ам ЦЭС | 10 | Новотроицкая | 5 | 2014-07-14 | 22:26 | 2014-07-14 | 22:26 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | К.Комунна, 50 чел. |  | 0 |  | нет | 0 | +23, обл.
Прим ЭС | 10 | Барано-Оренбургская | 6 | 2014-07-14 | 23:40 | 2014-07-14 | 23:45 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | с.Б-Оренбургское с.Богуславка, 1500чел. |  | 0.0034722 |  | школа, приют / 13ТП / 1500 чел / 0,3 МВт | 21 | +25, обл.
Ам ВЭС | 10 | Архара | 2 | 2014-07-15 | 7:38 | 2014-07-15 | 7:38 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | п.Архара, 400ч. |  | 0 |  | нет/8ТП | 0 | +20, пасм
Ам ВЭС | 10 | Поярково | 5 | 2014-07-15 | 7:41 | 2014-07-15 | 7:41 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | п.Поярково, 3000ч. |  | 0 |  | нет/14ТП | 0 | +20, пасм
Прим ЭС | 110 | Западная - Давыдовка |  | 2014-07-15 | 8:23 | 2014-07-15 | 12:19 | 0.16389 | Откл. КУ | В 6:45 ВЛ 110 кВ Западная-Давыдовка по показаниям приборов неполнофазный режим. В 8:23 по согласованной с РДУ заявке ВЛ 110 Западная-Давыдовка выведена из работы. Обесточенного потребителя нет, разрыв транзита. На оп.86 обрыв шлейфа верхнего провода. Устранено. |  | 0 |  | нет | 0 | +20, пасм.
Хаб ЭС | 10 | Гродеково | 12 | 2014-07-15 | 8:27 | 2014-07-15 | 9:29 | 0.043056 | "земля" от КУ | с.Гродеково, Переясловка, 2350чел. Выделен участок без нагрузки. 16.7.14 11:46 включен полностью после обхода, замечаний нет. |  | 0.043056 |  | д/с, школа / 24ТП / 0,4МВт | 413 | +20, пасм.
ЭС ЕАО | 10 | КРС | 153 | 2014-07-15 | 8:27 | 2014-07-15 | 8:34 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | с.Алексеевка, 332 чел. |  | 0.0048611 |  | нет / 4ТП / 0,02МВт | 2 | +22, дождь
ЭС ЕАО | 10 | КРС | 158 | 2014-07-15 | 8:27 | 2014-07-15 | 8:34 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп. | п.Бирофельд, 1272ч. |  | 0.0048611 |  | больница, соц.дом / 5ТП / 0,2МВт | 19 | +22, дождь
Прим ЭС | 10 | Хороль | 18 | 2014-07-15 | 9:20 | 2014-07-15 | 9:20 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +28, ясно
Прим ЭС | 10 | Раздольное-2 | 8 | 2014-07-15 | 13:47 | 2014-07-15 | 17:07 | 0.13889 | МТЗ, АПВ , РПВ усп. | перемычка с ПС Раздольное1. |  | 0 |  | нет | 0 | +22, ясно
Прим ЭС | 10 | Славянка | 26 | 2014-07-15 | 14:05 | 2014-07-15 | 14:10 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | п.Славянка-2, 60чел. |  | 0.0034722 |  | водонасосная / 5ТП / 0,1МВт | 20 | +23, ясно
Ам ЗЭС | 35 | Амурская - Костюковка | №2 | 2014-07-15 | 14:35 | 2014-07-15 | 14:35 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Пронькино | 98 | 2014-07-15 | 14:40 | 2014-07-15 | 20:08 | 0.22778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | п.Желтый Яр, Пронькино, 820чел. ОП 98-00/1 заменили изолятор. | ф.131 Найфельд | 0.15347 | 2014-07-15 18:21 | д/с / 11ТП / 0,08МВт | 296 | +22, гроза
Ам СЭС | 35 | Призейская - Бомнак |  | 2014-07-15 | 15:24 | 2014-07-15 | 15:24 | 0 | ДЗ 1ст, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза
Ам ЗЭС | 35 | Амурская - Костюковка | №1 | 2014-07-15 | 15:32 | 2014-07-15 | 15:32 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза
Ам ЗЭС | 35 | Амурская - Костюковка | №2 | 2014-07-15 | 15:32 | 2014-07-15 | 15:32 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза
Ам ЗЭС | 10 | Свободный | 2 | 2014-07-15 | 16:00 | 2014-07-15 | 16:00 | 0 | МТО, АПВ усп. | п.Дубовка, 800ч. |  | 0 |  | больница/18ТП | 0 | +23, гроза
Ам СЭС | 6 | Сиваки | 14 | 2014-07-15 | 16:05 | 2014-07-15 | 16:05 | 0 | МТЗ1, АПВ усп. | с.Сиваки, 2000ч. |  | 0 |  | д/сад/13 ТП | 0 | +23, гроза
Ам СЭС | 6 | Сиваки | 18 | 2014-07-15 | 16:05 | 2014-07-15 | 16:23 | 0.0125 | МТЗ1, АПВ не раб, РПВ усп. | п.Сиваки, 100ч. |  | 0.0125 |  | РРС / 0,02МВт | 5 | +23, гроза
Ам СЭС | 6 | Сиваки | 20 | 2014-07-15 | 16:05 | 2014-07-15 | 16:23 | 0.0125 | МТЗ1, АПВ не раб, РПВ усп. | п.Сиваки |  | 0 |  | РРС | 0 | +23, гроза
ЮЯ ЭС | 6 | Лебединый | Орбита2 | 2014-07-15 | 16:52 | 2014-07-15 | 16:52 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза
ЮЯ ЭС | 6 | Лебединый | Поселок3 | 2014-07-15 | 16:52 | 2014-07-15 | 16:52 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза
ЮЯ ЭС | 6 | Лебединый | Поселок2 | 2014-07-15 | 17:31 | 2014-07-15 | 17:48 | 0.011806 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | Повреждение на вед. отпайке. |  | 0.011806 |  | нет / 0,15МВт | 43 | +23, гроза
Ам СЭС | 6 | Сиваки | 14 | 2014-07-15 | 17:38 | 2014-07-15 | 17:38 | 0 | МТЗ1, АПВ усп. | п. Сиваки, 2000ч. |  | 0 |  | д/сад/13ТП | 0 | +23, гроза
Прим ЭС | 10 | Осиновка | 3 | 2014-07-15 | 17:40 | 2014-07-15 | 23:02 | 0.22361 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | с.Каленовка, 639чел. В пролете оп. 16-17 обнаружено спиленое дерево, провода не повреждены. Дерево убрали и в 23:02 включили по нормальной схеме. | ф.5 | 0.029861 | 2014-07-15 18:23 | школа / 8ТП / 0,1МВт | 500 | +25, ясно
ЮЯ ЭС | 110 | ЧТЭЦ - М.Нимныр - Б.Нимныр - Юхта |  | 2014-07-15 | 18:12 | 2014-07-15 | 18:17 | 0.0034722 | ТО, АПВ выв, РПВ усп. | Схема ремонтная (в ремонте ВЛ-110 Лебединый-Юхта, замена оп №1) |  | 0.0034722 |  | 550чел / 0,9МВт | 75 | +23, гроза
ЭС ЕАО | 110 | Ленинск - Дежнево |  | 2014-07-16 | 2:39 | 2014-07-16 | 2:39 | 0 | Ленинск: НЗНП 2ст. АПВ усп. ИМФ -21,5км. Ф.В; ПС Дежнево: НЗНП 3ст., АПВ усп., ИМФ 25,8 км. Ф.В |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, обл.
Прим ЭС | 10 | Веденка | 4 | 2014-07-16 | 5:28 | 2014-07-16 | 7:15 | 0.074306 | МТО, АПВ выв., РПВ неусп. | с.Веденка, 350ч. Включен до ОП 82 (без 2-х ТП), вкл ч/з 11:22. Устранено повреждение КЛ на спуске с оп 82 до ТП 5047. |  | 0.074306 |  | насосная/5ТП/0,4 МВт | 713 | +20, обл.
Ам СЭС | 35 | Магдагачи - Толбузино |  | 2014-07-16 | 7:42 | 2014-07-16 | 8:24 | 0.029167 | КУ, земля | Вкл с землей (изоляция-фарфор). Заменен изолятор на оп.222 и включено по нормальной схеме в 20:59. (П/з на ДГ, запитать поселок возможности нет) (на 11:25 пройдено 206 оп из 425, без замечаний, в 14:35 обход всей ВЛ без замечаний, разрыв на оп 298 земля ост, в 18:05 разрыв на оп 167, земля исчезла). |  | 0.029167 |  | школа, д/с, п/з на ДГ/ 0,05 МВт/ 308 чел | 36 | +18, облачно
Прим ЭС | 10 | Ракушка | 12 | 2014-07-16 | 8:55 | 2014-07-16 | 11:24 | 0.10347 | КУ, земля | Вкл без ТП2038 (без нагрузки), повреждение тр-ра (250 кВА). 18.07.14 произведена замена. |  | 0.10347 |  | нет/ 0,03 МВт/100 чел/ 3ТП | 44 | +20, облачно
ЭС ЕАО | 10 | Ин-тяг | 8 | 2014-07-16 | 9:39 | 2014-07-16 | 10:23 | 0.030556 | МТЗ, АПВ нет, РПВ не произв | Повреждение на ведомственном ТП. | ПС Хабаровская ф7 | 0.0097222 | 2014-07-16 09:53 | школа, д/с/ 0,1 МВт/ 63 чел | 135 | +20, облачно
Ам ЗЭС | 10 | Бузули | 18 | 2014-07-16 | 10:35 | 2014-07-16 | 13:30 | 0.12153 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Пр оп 98-99 убрано упавшее дерево. Без повреждения ВЛ. |  | 0.12153 |  | школа/0,1 МВт/ 563 чел | 124 | +25, облачно
Прим ЭС | 10 | Сергеевка | 10 | 2014-07-16 | 10:50 | 2014-07-16 | 12:05 | 0.052083 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | РТП 7038 отгорание шлейфа ф.В, схлест. Устранено. |  | 0.052083 |  | школа/ 0,2 МВт/ 414 чел/7 ТП | 310 | +23, облачно
Прим ЭС | 10 | Лучегорск | 8 | 2014-07-16 | 12:32 | 2014-07-16 | 13:05 | 0.022917 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл с выделенным поврежденным уч, потребителю обеспечен резерв. Повреждение КЛ м/ду ТП2042-ТП2087. 17.7.14 смонтирована муфта, 23.7.14 включено по норм схеме 17:03. | Ф14 | 0.022917 | 2014-07-16 13:05 | насосон/0,4 МВт/ 420 чел/ 4ТП | 160 | +25, облачно
ЭС ЕАО | 10 | Известковое | 76 | 2014-07-16 | 12:37 | 2014-07-16 | 12:40 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп | с.Снарк, 25чел. |  | 0.0020833 |  | нет/ 0,01 МВт | 1 | +25, облачно
Ам СЭС | 110 | Сиваки - Октябрьская |  | 2014-07-16 | 14:53 | 2014-07-16 | 14:53 | 0 | ДЗ 1з, АПВ усп | Обход не планируется. |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Ильинка | 9 | 2014-07-16 | 15:35 | 2014-07-16 | 17:10 | 0.065972 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл без отпайки на п/з Виноградная (есть ДГ). В 20:49 включено полностью после обхода, замечаний нет. |  | 0.065972 |  | школа/0,1 МВт/730 чел/ 16 ТП | 382 | +25, гроза
Ам ЗЭС | 35 | Коболдо - Огоджа | №1 | 2014-07-16 | 15:42 | 2014-07-16 | 15:42 | 0 | МТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Ам ВЭС | 10 | Архара | 10 | 2014-07-16 | 15:58 | 2014-07-16 | 15:58 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Игнатьевка | 6 | 2014-07-16 | 16:40 | 2014-07-16 | 22:48 | 0.25556 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | с.Ласточка, Емельяново, 309чел. Включен до РЛ-2 (ост 3 пз на ДГ), вкл 17.7.14 в 9:45 без 1пз (ДГ). |  | 0.25556 |  | водокачка, 3 п/з / 6ТП / 0,09МВт | 490 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Веденка | 4 | 2014-07-16 | 16:56 | 2014-07-16 | 17:43 | 0.032639 | КУ, земля | Включен без ТП-5047, повреждение каб.муфты 10кВ. Устранено и включено полностью в 22:57 |  | 0.032639 |  | насосн/5ТП/0,4 МВт/ 350 чел | 50 | +25, гроза
Прим ЭС | 110 | ПримГРЭС - Разрез - Надаровская - Ласточка-тяг |  | 2014-07-16 | 17:06 | 2014-07-16 | 17:16 | 0.0069444 | НЗЗ 1ст, МТО, АПВ ну, РПВ усп | С обесточиванием 1/2 ПС Разрез (0,3 МВт). В 17:38 на ПС Разрез нагрузка переведена на Т2. На оп.3 обрыв шлефа ф.С. В 18:46 при переводе нагрузки ПС Ласточка-тяг на ВЛ-110 ПримГРЭС-Разрез-Надаровская-Игнатьевка ВЛ-110 отключалась от защит, включена без ПС Ласточка-тяг. На участке ВЛ-110 Игнатьевка-Ласточка-тяг на оп.113/2 обрыв шлейфа с замыканием на траверсу (участок ЖД; (на ПС Игнатьевка норм.разрыв в стор ПС Ласточка-тяг). В 21:40 повреждение по ВЛ-110 ПримГРЭС-Разрез-Надаровская-Ласточка/т на оп.3 устранено и в 23:15 ВЛ-110 введена в работу. |  | 0.0069444 |  | жд/ 6,6 МВт/ быта нет | 1100 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Лучегорск | В-10 Т1 | 2014-07-16 | 17:14 | 2014-07-16 | 17:28 | 0.0097222 | МТЗ, РПВ усп | При осмотре по вед. ф.7 бл.МТЗ, не отключился. Включено без ф.7. Ч/з 17 мин включен. |  | 0.0097222 |  | школа, д/с, насосн/ 0,4 МВт/3100 чел | 303 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Алексее-Никольск | 3 | 2014-07-16 | 17:30 | 2014-07-16 | 17:34 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | с.Корфовка, Н.Львовск, 400чел. |  | 0.0027778 |  | школа / 0,1 МВт | 3 | +27, гроза
Прим ЭС | 10 | Лучегорск | 2 | 2014-07-16 | 17:42 | 2014-07-16 | 17:44 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | п.Лучегорск, 311чел. |  | 0.0013889 |  | нет/ 9ТП / 0,6 МВт | 7 | +27, гроза
Прим ЭС | 10 | Разрез | 3 | 2014-07-16 | 17:45 | 2014-07-16 | 17:55 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | с.Федосьевка, Бурлит, 498чел. |  | 0.0069444 |  | школа / 0,5 МВт | 84 | +27, гроза
Прим ЭС | 10 | Лучегорск | 6 | 2014-07-16 | 17:47 | 2014-07-16 | 17:50 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | п.Лучегорск, 100чел. |  | 0.0020833 |  | ст.обезжелезования / 5ТП / 0,02 МВт | 10 | +27, гроза
Прим ЭС | 10 | Малиново | 4 | 2014-07-16 | 18:05 | 2014-07-16 | 18:12 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Включен без отп. на с. Ариадное и с.Пожига, вкл ч/з 16:27. В пр.оп. 270-271 падение дерева, обрыв проводов по трем фазам в пр.оп.270-272. Устранено. |  | 0.0048611 |  | школа, д/с/ 0,4 МВт/ 1291 чел/ 13 ТП | 15 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Корсаковка | 3 | 2014-07-16 | 18:20 | 2014-07-16 | 18:27 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | с.Монакино, Богатыревка, 250чел. |  | 0.0048611 |  | нет/ 0,1 МВт/250 чел | 9 | +26, гроза
Прим ЭС | 35 | Иман - Веденка |  | 2014-07-16 | 18:25 | 2014-07-17 | 8:54 | 0.60347 | ДЗ 1з, АПВ небыло (неиспр. привода В-35). РПВ не произв | С обесточиванием ПС Веденка, Новотроицкое, Ракитное, Малиново. На ПС Иман (МЭС) неисправность привода В-35 "Веденка" по мех.части. В 21:18 неисправность привода устранена (персоналом МЭС). ВЛ включена в работу. | ВЛ-35 кВ Н.Покровка-Ракитное | 0.015972 | 2014-07-16 18:48 | школа, д/с, адм / 1,4 МВт / 6483 чел | 537 | +26, гроза
Прим ЭС | 110 | ПримГРЭС - Разрез - Надаровская - Игнатьевка |  | 2014-07-16 | 18:46 | 2014-07-16 | 19:02 | 0.011111 | НЗЗ, МТО, АПВ ну, РПВ усп | Отключалась при переводе на неё нагрузки ПС Ласточка-тяг. Обесточены ПС Разрез, Надаровская, Игнатьевка, Ласточка-тяг. |  | 0.011111 |  | жд / 1,5МВт / 324 чел. | 450 | +26, гроза
Прим ЭС | 35 | Камень-Рыболов | 1сш-35кВ | 2014-07-16 | 18:52 | 2014-07-16 | 19:23 | 0.021528 | "земля" от КУ | В 17:43 на ПС Камень-Рыболов появилась земля по ф.А на 1,2сш-35 (СВ-35 включен). В 18:30 отключены СВ-35 и ВЛ-35 Камень-Рыболов-Ильинка (ПС Ильинка предвар. перезапитана). В 18:36 отключена ВЛ-35 Камень-Рыболов-Новоселище-РП3-Жариково, обесточились ПС Жариково, Новоселище, Богуславка, "земля" не устранилась. В 18:50 на ПС Камень-Рыболов задымился (по данным приморского филиала задымления не было)ТН-35 1сш-35, отключили В-35 Т1, выведен из работы ТН-35 1сш-35, включен СВ-35, "земля" не устранилась. В 19:13 (ч/з 37 мин) ПС Богуславка, Жариково запитаны от ПС Пограничная. В 19:23 на ПС К.Рыболов отключили конденсатор связи на 1сш-35кВ ф.А - "земля" устранилась. В 19:26 включена ВЛ-35 Камень-Рыболов-Ильинка, в 19:27 включена ВЛ-35 Камень-Рыболов-Новоселище-РП3-Жариково - замечаний нет. 17.7.14 испытана 1сш-35 и конденсатор связи, замечаний нет, включено по нормальной схеме в 18:35. | ПС Пограничная | 0.025694 | 2014-07-16 19:13 | 3710чел / 46ТП / 0,6МВт | 370 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Рощино | 3 | 2014-07-16 | 18:54 | 2014-07-16 | 20:36 | 0.070833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | с.Вострецово, Незаметное, 2052чел. В пр. оп. 65-66 сняли ветку с проводов. |  | 0.070833 |  | школа, д/с / 11ТП / 0,8МВт | 425 | +17, гроза
Прим ЭС | 10 | Пограничная | 4 | 2014-07-16 | 19:00 | 2014-07-16 | 19:21 | 0.014583 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | с.Пограничное, Бойкое, 330чел. |  | 0.014583 |  | школа/ 0,3 МВт | 26 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Новопокровка | 3 | 2014-07-16 | 19:20 | 2014-07-17 | 9:05 | 0.57292 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | с.Ромны, 354чел. Включен до РЛ-10 без 3 ТП., вкл ч/з 13:45. Пр оп. 162-163 убрано упавшее дерево, устранен схлест проводов, на оп. 162 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.57292 |  | нет / 4ТП / 0,02МВт | 1400 | +25, гроза
Прим ЭС | 35 | К.Рыболов - Платоновка с отп. Ильинка |  | 2014-07-16 | 19:28 | 2014-07-17 | 2:46 | 0.30417 | ДЗ 1,2 з, АПВ ну, РПВ ну | Обесточены Платоновка, Турий Рог, 1/2 ПС Ново-Качаловка. На ПС Ново-Качаловка отключили В-35 "Платоновка" и в 19:36 (ч/з 8 мин) включили СВ-35 - запитаны ПС Ново-Качаловка, Турий Рог. В 19:44 (ч/з 16 мин) на ПС Платоновка отключили В-35 "Камень-Рыболов" и запитали ПС Платоновка от ПС Ново-Качаловка. На оп. 234 (ж/б) по ф.А обрыв провода в сторону оп.235. Устранено. В 3:01 схема восстановлена. | ВЛ-35 Камень-Рыболов-Ильинка-Ново-качаловка | 0.0055556 | 2014-07-16 19:36 | 2771чел / 33ТП / 1 МВт | 49 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Крыловка | 2 | 2014-07-16 | 19:41 | 2014-07-16 | 19:54 | 0.0090278 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | с.Крыловка, межгорье, 68чел. |  | 0.0090278 |  | насосон / 3ТП / 0,05 МВт | 1 | +22, гроза
Прим ЭС | 10 | Крыловка | 3 | 2014-07-16 | 19:41 | 2014-07-16 | 19:41 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, гроза
Прим ЭС | 10 | Крыловка | 7 | 2014-07-16 | 19:41 | 2014-07-16 | 19:41 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, гроза
Прим ЭС | 35 | Жариково | 1сш-35кВ | 2014-07-16 | 19:58 | 2014-07-16 | 20:37 | 0.027083 | "земля" от КУ | В 19:44 доклад с ПС Жариково о попадании молнии в ОПН-35кВ Т1 ф.А. В 19:24 на ПС Липовцы появилась "земля" в сети 35 кВ по ф.А. В 19:58 на ПС Жариково отключен В-35 "Богуславка", обесточилась ПС Жариково. Повреждение ОПН 35 Т1 ф.А. В 20:37 (ч/з 39 мин) по Т1 разобрали схему с двух сторон и запитали ПС Жариково от ПС Камень-Рыболов. |  | 0.027083 |  | 2868чел / 32ТП / 0,25МВт | 163 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Рощино | 7 | 2014-07-16 | 20:09 | 2014-07-16 | 20:46 | 0.025694 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | часть с.Рощино, 1380чел. На ЗТП-4052 повреждение предохранителей 10 кВ по трем фазам. Устранено. |  | 0.025694 |  | больница / 5ТП / 0,27МВт | 370 | +18, гроза
Прим ЭС | 35 | Покровка - Алексее-Никольск - Корсаковка |  | 2014-07-16 | 21:12 | 2014-07-16 | 21:30 | 0.0125 | "земля" от КУ | Погашение ПС Алексее-Никольск. Включена повторно, земля устранилась. По информации от жителей связисты с.Покровка уронили ветку на ВЛ 35 кВ. Сообщено в СБ. |  | 0.0125 |  | 5сел, 1900чел / 23ТП / 1,23МВт | 97 | +25, пасм
Прим ЭС | 10 | Лукьяновка | 2 | 2014-07-16 | 21:27 | 2014-07-16 | 22:55 | 0.061111 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | с.Лукьяновка, 470чел. Включен после обхода, замечаний нет. |  | 0.061111 |  | школа / 3ТП / 0,05МВт | 8 | +18, гроза
Прим ЭС | 110 | ПримГРЭС - Разрез - Надаровская - Ласточка-тяг |  | 2014-07-16 | 23:32 | 2014-07-16 | 23:32 | 0 | МТЗ, ЗНЗ 1ст, АПВ усп. | По информации от РЖД на вед. ПС Ласточка-тяг при вводе в работу Т1 и включении В-110 Т1 отключился В-2 110 от ДЗШ-110 (на В-110 Т1 сгорели катушки отключения). Повреждение ОПН-110 Т1. |  | 0 |  | нет | 0 | +17, дождь
Ам ВЭС | 10 | Поярково | 5 | 2014-07-17 | 0:03 | 2014-07-17 | 0:03 | 0 | МТЗ-1, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, обл
Прим ЭС | 10 | Лукьяновка | 3 | 2014-07-17 | 1:15 | 2014-07-17 | 1:35 | 0.013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | с.Гоголевка, Саровка, Покровка, Вербовка, 430чел. Включен до РЛ-12 оп. 205, запитано 3 ТП, 2ТП остается погашено (с.Саровка, Покровка), вкл 17.7.14 в 19:18. Наклон оп 330, схлест проводов. (оп.выправлена, схлест устранен). |  | 0.013889 |  | школа / 5ТП / 0,02МВт | 900 | +17, дождь
Прим ЭС | 10 | Лесозаводск | 13 | 2014-07-17 | 4:25 | 2014-07-17 | 4:25 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +18, пасм
Прим ЭС | 35 | Залив | В-35 Т1, В-35 Т2, В-35 Голубинка, В-35 ВТЭЦ1 №2 | 2014-07-17 | 5:41 | 2014-07-18 | 5:01 | 0.97222 | Дуг.защита. | Погашена 1,2сш-35кВ ПС Залив и 2сш-35,6кВ ПС Телецентр (4500 чел, часть быта г.Владивостока, 53 ТП, 7,15 МВт).Ч/з 43 мин на ПС Телецентр вкл СВ-6, потребитель запитан полностью. На ПС Залив в ЗРУ 35 задымление. В 6:33 на ПС Телецентр введен в работу Т2 (вкл СВ-35). В 6:35 на Пс Залив отключен КУ В-35 ВТЭЦ1 №1- возле ячейки СВ 35 закопчение и задымление, СВ-35 поврежден по всем трем фазам (тип ВБЭК-35). /на ПС Залив 15:35 испытаны шины 2С 35, замечаний нет, допущена бригада РЗА для проверки вторичных цепей СВ 35/. Причина повреждения ПС Залив СВ-35 кВ: Вытекание жидкости "Винипол" между дугогасительной камерой и баком выключателя по фазе "В",растекание жидкости на поверхность изолятора бака выключателя, перекрытие по поверхности бака, однофазное замыкание на землю переходящее в между фазное. Заменена ячейка СВ-35 на резервную и в 4:36 включен В-35 Т1, запитана 1сш-35кВ, в 5:01 включен СВ-35кВ, запитана 2сш-35кВ. Вкл по норм. сх. 19.7.14 в 0:33 (из-за нехватки персонала) | ПС Телецентр Т2 (вкл СВ-6) | 0.029861 | 2014-07-17 06:24 | 4500чел / 53ТП / 7,15МВт | 4650 | +18, пасм
Прим ЭС | 10 | Барабаш | 4 | 2014-07-17 | 8:01 | 2014-07-17 | 9:49 | 0.075 | МТО, МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Обход без замечаний. |  | 0.075 |  | школа, д/с, насосн/ 0,6 МВт/520 чел/5ТП | 350 | +23, облачно
Прим ЭС | 10 | Тереховка | 1 | 2014-07-17 | 10:55 | 2014-07-17 | 13:56 | 0.12569 | КУ, земля | Повреждение на ведомственном ТП. |  | 0.12569 |  | нет/ 0,2 МВт/141 чел/ 4ТП | 50 | +22, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Россия | 8 | 2014-07-17 | 11:25 | 2014-07-17 | 12:27 | 0.043056 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл без отп на ТП 20103, вкл ч/з 3:50. ТП 20103 повреждены оп.изоляторы, отгорание шлейфов м/ду оп. и проходными изоляторами. Устранено. |  | 0.043056 |  | школа, д/с/ 0,3 МВт/250 чел/5 ТП | 76 | +23, дождь
Прим ЭС | 10 | Россия | 9 | 2014-07-17 | 11:25 | 2014-07-17 | 12:18 | 0.036806 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл без ТП20097, вкл ч/з 5:41 после замены поврежденных изоляторов. |  | 0.036806 |  | нет/ 0,1 МВт/200 чел/3 ТП | 13 | +23, дождь
Прим ЭС | 10 | Хороль | 16 | 2014-07-17 | 11:36 | 2014-07-17 | 11:36 | 0 | МТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, дождь
Прим ЭС | 110 | АТЭЦ - Смоляниново-тяг |  | 2014-07-17 | 11:44 | 2014-07-17 | 12:11 | 0.01875 | НЗЗ 4ст, АПВ ну, РПВ усп | Разрыв транзита. Одностороннее откл со стороны ПС Смоляниново-тяг. |  | 0 |  | нет | 0 | +20, облачно
Хаб ЭС | 10 | Черняево | 7 | 2014-07-17 | 12:40 | 2014-07-17 | 14:58 | 0.095833 | КУ, земля | Оп 10 убрана проволока. |  | 0.095833 |  | школа, интернат, д/с, насосн/ 0,2 МВт/ 1068 чел | 396 | +24, облачно
Ам ЗЭС | 10 | Угловая | 10 | 2014-07-17 | 13:44 | 2014-07-17 | 13:44 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Ам ЗЭС | 10 | Угловая | 11 | 2014-07-17 | 13:44 | 2014-07-17 | 13:44 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Корсаковка | В-10 Т1 | 2014-07-17 | 13:54 | 2014-07-17 | 14:12 | 0.0125 | МТЗ, РПВ усп | Т2 в резерве. Осмотр- откл положение ф1,3 (РСК, МТЗ) |  | 0.0125 |  | адм, школа, кот, скваж/ 0,9 МВт/3350 чел/ 31 ТП | 568 | +23, дождь
Прим ЭС | 10 | Корсаковка | 1 | 2014-07-17 | 13:54 | 2014-07-17 | 20:25 | 0.27153 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв. | Повреждение ТТ 10 кВ фС. Устранено. | ф3 | 0.061806 | 2014-07-17 15:23 | нет/ 0,01 МВт/быта нет | 44 | +23, дождь
Прим ЭС | 10 | Корсаковка | 3 | 2014-07-17 | 13:54 | 2014-07-17 | 14:36 | 0.029167 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.029167 |  | нет/ 0,2 МВт/250 чел/ 7ТП | 20 | +23, дождь
Ам СЭС | 10 | Сковородино-т | 5 | 2014-07-17 | 14:03 | 2014-07-17 | 14:20 | 0.011806 | МТО, АПВ выв, РПВ усп | Находился на ХХ. |  | 0 |  | нет | 0 | +22, гроза
Ам ЦЭС | 10 | Ивановка | 6 | 2014-07-17 | 16:06 | 2014-07-17 | 16:06 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Ам СЭС | 110 | Горная - Дамбуки |  | 2014-07-17 | 16:16 | 2014-07-17 | 16:16 | 0 | МТО, АПВ усп | Обход не планируется. |  | 0 |  | нет | 0 | +22, гроза
Ам ЦЭС | 10 | Серышево110 | 9 | 2014-07-17 | 16:29 | 2014-07-17 | 19:10 | 0.11181 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв. | Пр оп 4-5 падение дерева, обрыв 3-х проводов. Устранено. |  | 0.11181 |  | больн, школа, д/с/ 0,53 МВт/ 3500 чел | 238 | +25, гроза
Ам ЦЭС | 10 | Александровка | 1 | 2014-07-17 | 16:38 | 2014-07-17 | 16:40 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0013889 |  | нет/ 0,1 МВт | 3 | +25, гроза
Ам СЭС | 110 | Светлая - Мехзавод | №1 | 2014-07-17 | 16:48 | 2014-07-17 | 16:48 | 0 | МТО, АПВ усп | ИМФ 27.4км, фВ. 18.7.14 произведён осмотр, замечаний нет. |  | 0 |  | нет | 0 | +22, гроза
Ам СЭС | 110 | Светлая - Мехзавод | №2 | 2014-07-17 | 16:48 | 2014-07-17 | 16:48 | 0 | МТО, АПВ усп | ИМФ 25,9км, фВ. 18.7.14 произведён осмотр, замечаний нет. |  | 0 |  | нет | 0 | +22, гроза
Прим ЭС | 10 | Покровка | 7 | 2014-07-17 | 16:50 | 2014-07-17 | 16:53 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0020833 |  | скваж, школа, д/с/ 0,9 МВт/550 чел | 18 | +20, гроза
Ам СЭС | 10 | Энергия | 13 | 2014-07-17 | 16:53 | 2014-07-17 | 18:52 | 0.082639 | МТО, АПВ ну, РПВ не произв | Пр оп 23-24 убрано упавшее дерево. Без повреждения ВЛ. |  | 0.082639 |  | школа, д/с/ 0,7 МВт/ 1500 чел | 350 | +22, ветер
Хаб ЭС | 6 | Приусадебная | 22 | 2014-07-17 | 17:20 | 2014-07-17 | 20:23 | 0.12708 | МТО, АПВ ну, РПВ не произв | Находилась на ХХ. Произведен осмотр: ТП 711 стороннее воздействие- сбит замок на дверях РУ-6 кВ, отключен ВН-6кВ, включены ЗН в сторну ВЛ. Сообщено в СБ, ОВД. |  | 0 |  | нет | 0 | +25, облачно
Прим ЭС | 110 | АТЭЦ - Смоляниново-тяг |  | 2014-07-17 | 18:25 | 2014-07-18 | 0:36 | 0.25764 | НЗЗ 4ст, АПВ ну | Разрыв транзита. Одностороннее откл со стороны ПС Смоляниново-тяг. По сообщ РДУ на ПС Смолянино-тяг на приходит 1 фаза со стороны АТЭЦ. На оп. 64 обрыв шлейфа среднего провода (соединение АС-120 и М-70 в соединителе ГАМ). Устранено. |  | 0 |  | нет | 0 | +20, облачно
Прим ЭС | 10 | Корсаковка | 3 | 2014-07-17 | 19:00 | 2014-07-17 | 19:06 | 0.0041667 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп | с.Монакино, Богатырка, 250чел. |  | 0.0041667 |  | нет/ 0,2 МВт/ 7ТП | 7 | +20, гроза
Ам ЗЭС | 35 | Георгиевка - Саскаль |  | 2014-07-17 | 19:20 | 2014-07-17 | 19:20 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | 15 | 2014-07-17 | 20:26 | 2014-07-17 | 20:48 | 0.015278 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | с.Амурзет, 134чел. Включен без отп. на 1ТП, в пр.оп.15-00/27-28 падение дерева на ВЛ, обрыв проводов. Устранено и включен полностью в 1:38. |  | 0.027083 | 2014-07-17 21:05 | очистные, в/н башня / 6ТП / 0,35МВт | 127 | +22, гроза
Прим ЭС | 10 | Барабаш | 5 | 2014-07-17 | 20:40 | 2014-07-17 | 21:35 | 0.038194 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | с.Барабаш, Овчинниково, 370чел. Включен до РЛ-1 (оп.65) без 4 ТП (с.Овчинниково). 18.7.14 в 10-54 включили до РСП без п/з Овчинниково. В 11-15 пр. №67-68 убрали ветки с проводов и включили полностью. |  | 0.038194 |  | нет / 7ТП / 0,4МВт | 200 | +20, пасм
Прим ЭС | 10 | Краскино | 11 | 2014-07-17 | 21:20 | 2014-07-17 | 21:25 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | п.Краскино, 25чел. |  | 0.0034722 |  | водонасосная / 4ТП / 0,2МВт | 17 | +20, гроза
Прим ЭС | 10 | Игнатьевка | 3 | 2014-07-17 | 21:38 | 2014-07-17 | 23:00 | 0.056944 | МТО, АПВ нет, РПВ не произв. | с.Игнатьевка, 556чел. В ТП-2007 заменены ВВ предохранители 3-х фаз, убрана птица с РУ-10кВ. |  | 0.056944 |  | школа, д/с / 3ТП / 0,2МВт | 150 | +18, обл
Прим ЭС | 10 | Краскино | 4 | 2014-07-17 | 21:50 | 2014-07-18 | 14:32 | 0.69583 | МТО, АПВ нет, при РПВну | с.Цуканово, 560чел. В 1:10 включен до РЛ-1 (оп.130) запитано 1 ТП. В пр.оп.139-140 оп.146 сняты ветки с проводов. |  | 0.69583 |  | школа, д/с / 6ТП / 0,3МВт | 400 | +18, гроза
Прим ЭС | 110 | Давыдовка - Барабаш - Славянка | №1 | 2014-07-17 | 22:10 | 2014-07-17 | 22:10 | 0 | Давыдовка: бл.межфазного КЗ, МТЗ 2ст, АПВ усп. Славянка: ПНДЗ, КЗ на землю, АПВ ну. | ИМФ-53,5 км ф.А,В,С. На ПС Славянка при РПВ В-110 не включился, повреждение соленоида включения. Устранено и В-110 включен в 4:55. |  | 0 |  | нет | 0 | +18, гроза
Прим ЭС | 110 | Давыдовка - Барабаш - Славянка | №2 | 2014-07-17 | 22:10 | 2014-07-17 | 22:10 | 0 | Давыдовка: ЗЗ, МТЗ 2ст, АПВ усп. Славянка: ПНДЗ, КЗ на землю, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +18, гроза
ЭС ЕАО | 110 | Биджан - Благословенное | С-62 | 2014-07-17 | 22:47 | 2014-07-17 | 22:47 | 0 | НЗНП 1ст, АПВ усп. | 18.7.14 обход: оп №46, 140 гнёзда птиц. |  | 0 |  | нет | 0 | +22, гроза
ЭС ЕАО | 35 | Благословенное - Амурзет | 113 | 2014-07-17 | 22:50 | 2014-07-17 | 23:19 | 0.020139 | ДЗ 1ст, АПВ ну, РПВ усп. | Погашена ПС Амурзет |  | 0.020139 |  | 3700чел / 0,34МВт | 163 | +22, гроза
Прим ЭС | 110 | Залив | Т1 | 2014-07-17 | 23:23 | 2014-07-18 | 4:21 | 0.20694 | Дуг.зашита 1сш-35, зашита шин, бл.внешнее откл. | При вводе в работу Т1 отключился от защит с посадкой напряжения. В р-не В-35 Т1 видели вспышку. При осмотре в ячейке В-35 Т1 перекрытие по нижним втычным контактам через увлажненную шторку (конденсат), шторка демонтирована. В 4:21 включен В-110 Т1, в 4:36 включен В-35 Т1 запитана 1сш-35кВ, в 5:01 включен СВ-35кВ, запитана 2сш-35кВ. /0:33 19.8.14 сх.приведена в норм.сост/ |  | 0 |  | нет | 0 | +23, дождь
Прим ЭС | 10 | Ново-Георгиевка | В-10 Т2 | 2014-07-18 | 1:30 | 2014-07-18 | 1:46 | 0.011111 | МТЗ | Погашение 1,2сш-10кВ. Отключены все фидера и запитаны 1,2сш-10кВ на ХХ. После включения В-10 Т2 пропали цепи управления В-10. Сгорели счетчики прямого включения. В 4:34 устранено, включены все фидера, потребители запитаны полностью. |  | 0.12778 | 2014-07-18 04:34 | 1520чел / 48ТП / 0,9МВт | 2620 | +18, гроза
Ам ВЭС | 10 | Болдыревка | 6 | 2014-07-18 | 1:48 | 2014-07-18 | 1:55 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | с.Верхнеильиновка, 283чел. |  | 0.0048611 |  | школа, скважина / 5ТП / 0,1МВт | 12 | +23, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | 9 | 2014-07-18 | 2:15 | 2014-07-18 | 2:22 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | с.Амурзет, 3000чел. Выделен участок от ТП-295 до ТП-268, обесточено 1ТП (3 частн.дома, пекарня) повреждение проходных изоляторов. В 10:31 устранено, потребитель запитан. | ф.15 | 0.0048611 |  | в/н башня / 13ТП / 0,32МВт | 38 | +23, гроза
Прим ЭС | 6 | Надеждинская | 20 | 2014-07-18 | 2:39 | 2014-07-18 | 3:13 | 0.023611 | ТМ, АПВ нет, РПВ усп. | с. Прохладное, Южный, Шмидтовка, 370чел. |  | 0.023611 |  | школа / 8ТП / 0,53МВт | 300 | +18, гроза
Прим ЭС | 6 | Надеждинская | 15 | 2014-07-18 | 2:41 | 2014-07-18 | 10:00 | 0.30486 | ТМ. РПВ ну | с.В-Надеждинское, Новый, 1273чел. Включен успешно после обхода. |  | 0.30486 |  | нет / 15ТП / 1,1МВт | 15 | +18, гроза
Прим ЭС | 110 | Западная - Кипарисово - Раздольное1 |  | 2014-07-18 | 2:43 | 2014-07-18 | 17:10 | 0.60208 | Западная: ТНЗНП 1ст, ДЗ 1з., АПВ ну., РПВ ну. Раздольное1: ДЗ 1ст, АПВ ну. РПВ ну. | ИМФ ф.А 6,3 км от ПС Западная. Погашена ПС Кипарисово. Оп. №48 разрыв гирлянды изоляторов среднего провода, провод целый. Устранено. |  | 0.60208 |  | 280чел / 1МВт | 14450 | +18, гроза
Прим ЭС | 6 | Птицефабрика | 20 | 2014-07-18 | 2:46 | 2014-07-18 | 2:59 | 0.0090278 | ТМ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Суражевка, 470чел. |  | 0.0090278 |  | школа / 8ТП / 0,6МВт | 130 | +18, гроза
Ам СЭС | 10 | Ключевая | 4 | 2014-07-18 | 3:20 | 2014-07-18 | 9:02 | 0.2375 | МТО, АПВ нет, РПВ ну. | п.Тыгда, 2200чел. Поврежд на вед. ТП. |  | 0.2375 |  | больница, водозабор / 17ТП / 0,22МВт | 454 | +23, гроза
Ам СЭС | 10 | Ключевая | 8 | 2014-07-18 | 3:20 | 2014-07-18 | 12:40 | 0.38889 | МТО, АПВ нет, РПВ ну. | п.Тыгда, 300чел. Повреждение каб. муфты оп №1. Устранено. |  | 0.38889 |  | нет / 8ТП / 0,06МВт | 410 | +23, гроза
Прим ЭС | 35 | А - З - Луговая - Восточная - Соллерс | №1 | 2014-07-18 | 3:41 | 2014-07-19 | 1:33 | 0.91111 | ДЗ 1ст, АПВ не раб, РПВ ну. | Погашены ПС Луговая, Восточная, Солерс, З. (Схема ремонтная: в ремоте цепь №2). В 6:05 (ч/з 2:24) Включена цепь №2, в 6:09 (ч/з 2:28) запитаны ПС Солерс, З, Восточная. В 7:06 (ч/з 3:25) запитана ПС Луговая. На оп.13/3(анкер) разрушена гирлянда изоляторов. Устранено. | цепь №2 | 0.10278 | 2014-07-18 06:09 | 8355чел / 7,35МВт | 18250 | +18, гроза
Прим ЭС | 110 | Береговая2 - Топаз - Песчаная |  | 2014-07-18 | 4:33 | 2014-07-18 | 4:33 | 0 | ДЗ 1ст, ТЗНП 1ст, АПВ усп. | ИМФ ф.С 21,3км. |  | 0 |  | нет | 0 | +18, гроза
Прим ЭС | 10 | Баневур | 6 | 2014-07-18 | 5:00 | 2014-07-18 | 5:00 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +18, гроза
Прим ЭС | 6 | Надеждинская | 13 | 2014-07-18 | 5:05 | 2014-07-18 | 5:13 | 0.0055556 | ТМ, АПВ нет, РПВ усп. | п.Новый, 46чел. |  | 0.0055556 |  | насосная / 7ТП / 0,4МВт | 140 | +18, гроза
Прим ЭС | 6 | Надеждинская | 20 | 2014-07-18 | 5:08 | 2014-07-18 | 5:22 | 0.0097222 | "земля" от КУ | с. Прохладное, Южный, Шмидтовка, 370чел. Самоустранилась. |  | 0.0097222 |  | школа / 8ТП / 0,35МВт | 82 | +18, гроза
Прим ЭС | 10 | РП Кондратеновка | 1 | 2014-07-18 | 5:25 | 2014-07-18 | 5:32 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0048611 |  | нет / 0,18МВт | 21 | +18, гроза
Прим ЭС | 10 | РП Кондратеновка | 3 | 2014-07-18 | 5:25 | 2014-07-18 | 5:35 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0069444 |  | нет / 0,14МВт | 23 | +18, гроза
Прим ЭС | 10 | Россия | 6 | 2014-07-18 | 5:27 | 2014-07-18 | 5:35 | 0.0055556 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Григорьевка, 900чел. |  | 0.0055556 |  | школа / 13ТП / 0,1МВт | 12 | +18, гроза
Прим ЭС | 10 | Россия | 1 | 2014-07-18 | 5:27 | 2014-07-18 | 5:31 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0027778 |  | нет / 0,01МВт | 1 | +18, гроза
Прим ЭС | 6 | Надеждинская | 13 | 2014-07-18 | 5:29 | 2014-07-18 | 10:00 | 0.18819 | КУ | п.Новый, 46 чел. По запросу АЗС. Повреждение на вед ТП. |  | 0.18819 |  | насосная / 6ТП / 0,2МВт | 140 | +18, гроза
Прим ЭС | 10 | Гражданка | 10 | 2014-07-18 | 5:32 | 2014-07-18 | 7:49 | 0.095139 | МТЗ. РПВ ну | Гражданка, Лугохутор, 502 чел. Включили в работу без ТП-5058. В ТП заменили поврежденный опорный изолятор и включили полностью в 13-52. |  | 0.095139 |  | детсад / 6ТП / 0,1МВт | 250 | +18, гроза
Прим ЭС | 110 | Штыково - Анисимовка-тяг |  | 2014-07-18 | 5:35 | 2014-07-18 | 7:28 | 0.078472 | Анисимовка/т:ЗЗ 1,2,3,4ст, АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +18, гроза
Прим ЭС | 110 | АТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково | №2 | 2014-07-18 | 5:35 | 2014-07-18 | 5:35 | 0 | Штыково: МТО-НЗЗ, НЗЗ 3ст, АПВ усп. | Обход без замечаний |  | 0 |  | нет | 0 | +18, гроза
Ам СЭС | 35 | Магдагачи - Толбузино |  | 2014-07-18 | 5:42 | 2014-07-18 | 18:44 | 0.54306 | МТО, АПВ ну., РПВ ну. | Обесточена ПС Толбузино. Повреждение изоляции оп №217 ф-А и №95 ф-С, обрыв провода ф-А оп №51-53. Устранено. |  | 0.54306 |  | 308чел / 0,17МВт | 2200 | +23, гроза
Ам ЦЭС | 110 | Тамбовка - Михайловка |  | 2014-07-18 | 5:57 | 2014-07-18 | 5:57 | 0 | Тамбовка: ТНЗНП 1ст, АПВ усп. Михайловка: ДЗФ, АПВ усп. | ИМФ ф.В 5,7км от ПС Тамбовка. Произведён осмотр, замечаний нет. |  | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза
Хаб ЭС | 10 | Переяславка | 4 | 2014-07-18 | 6:03 | 2014-07-18 | 6:40 | 0.025694 | МТО, АПВ нет, РПВ не произв | с.Переясловка, 500чел. Включен без ТП 517. 18.7.14 заменили прох. изоляторы и вкл в 11:30. |  | 0.025694 |  | насосная, детдом / 15ТП / 0,96МВт | 796 | +19, гроза
Прим ЭС | 10 | Гражданка | 13 | 2014-07-18 | 6:16 | 2014-07-18 | 9:14 | 0.12361 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | Включили в работу после обхода в 9-14. |  | 0.12361 |  | нет | 504 | +18, гроза
Прим ЭС | 10 | Троица | 25 | 2014-07-18 | 6:30 | 2014-07-18 | 13:00 | 0.27083 | МТО, АПВ выв, РПВ не произв. | Повреждение на вед. ТП. | ф-24 | 0.14583 | 2014-07-18 10:00 | школа, насосная / 37ТП / | 1200 | +19, гроза
Прим ЭС | 6 | Партизан | 21 | 2014-07-18 | 6:35 | 2014-07-18 | 6:40 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп. | г.Партизанск, 1308чел. |  | 0.0034722 |  | нет / 11ТП / 1,5МВт | 125 | +18, гроза
Прим ЭС | 6 | ЦРП ПаГРЭС | 4-й участок | 2014-07-18 | 6:40 | 2014-07-18 | 10:38 | 0.16528 | МТЗ, АПВ ну. | п.Лозовый, 541чел. Вкл без ТП 7312 (на ХХ) |  | 0.16528 |  | больница / 8ТП / 0,6МВт | 1200 | +18, гроза
Прим ЭС | 110 | Широкая - Голубовка |  | 2014-07-18 | 6:52 | 2014-07-18 | 6:52 | 0 | ТНЗНП 1ст, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +18, гроза
Прим ЭС | 110 | Находка - Находка-тяг |  | 2014-07-18 | 6:56 | 2014-07-18 | 22:29 | 0.64792 | ДЗ, АПВ не раб, РПВ ну. | Разрыв транзита. ИМФ ф.В 3,9км. Оп. №67(пром.) обрыв грозотроса, оп. №58(анкер) обрыв провода с "лодочки", оп. №59 разрушена гирлянда изоляторов верхнего провода. Устранено. 19-02 При вводе в работу ВЛ 110 Находка/т-Находка и включении на ПС Находка отключился В 110 ВЛ Находка/т-Находка (НЗЗ 1ст.). Пр. оп 57-58 срубили дерево ветками касалось проводов |  | 0 |  | нет | 0 | +18, гроза
Прим ЭС | 110 | Находка - Учебная | №1 | 2014-07-18 | 7:05 | 2014-07-18 | 12:55 | 0.24306 | МТО, АПВ выв. | Находилась на ХХ. |  | 0 |  | нет | 0 | +19, гроза
Прим ЭС | 110 | Широкая - Голубовка |  | 2014-07-18 | 7:13 | 2014-07-18 | 14:35 | 0.30694 | ТНЗНП 2ст, АПВ ну. | Разрыв транзита. Произведён обход, замечаний нет. |  | 0 |  | нет | 0 | +18, гроза
Прим ЭС | 110 | Голубовка - Восточная тяга |  | 2014-07-18 | 7:13 | 2014-07-18 | 8:33 | 0.055556 | МТО. НЗЗ 3ст. АПВ ну, РПВ усп | Обесточ ПС Голубовка. |  | 0.055556 |  | школа, насосон, УВД/ 1,8 МВт/ 2000 чел | 2680 | +19, гроза
Прим ЭС | 10 | Ильинка | 9 | 2014-07-18 | 7:25 | 2014-07-18 | 11:23 | 0.16528 | МТЗ. , АПВ ну, РПВ ну | Коммисарово, Дворянка, 730 чел. Повреждение на вед участке. |  | 0.16528 |  | п/з, школа / 0,1МВт / 16ТП | 294 | +23, пасм
Прим ЭС | 6 | Волчанец | 2 | 2014-07-18 | 7:27 | 2014-07-18 | 11:00 | 0.14792 | МТЗ. РПВ ну | Волчанец, 800 чел. Включили в работу, в пр. №28-29 устранили обрыв проводов. |  | 0.14792 |  | ЦТК / 4ТП / 0,9МВт | 1500 | +19, гроза
Прим ЭС | 10 | Ново-Качаловка | 6 | 2014-07-18 | 7:28 | 2014-07-18 | 13:45 | 0.26181 | КУ "земля" | Первомайское, Раздольное, 842 чел. Включили , заменили поврежденный изолятор на оп.372. |  | 0.26181 |  | школа, реабил. Центр / 0,1МВт / 9ТП | 528 | +19, гроза
Прим ЭС | 6 | Соловей ключ | 6 | 2014-07-18 | 7:32 | 2014-07-18 | 7:41 | 0.00625 | авар. откл. РПВ усп |  |  | 0.00625 |  | нет | 68 | +19, гроза
Прим ЭС | 6 | Соловей ключ | 8 | 2014-07-18 | 7:32 | 2014-07-18 | 7:41 | 0.00625 | авар. откл. РПВ усп |  |  | 0.00625 |  | нет | 1 | +19, гроза
Прим ЭС | 10 | Сокольчи | 1 | 2014-07-18 | 7:40 | 2014-07-18 | 7:44 | 0.0027778 | авар. откл. РПВ усп | с.Данильченково, 46чел. |  | 0.0027778 |  | нет / 0,1МВт / 2ТП | 9 | +19, гроза
Прим ЭС | 10 | Сокольчи | 6 | 2014-07-18 | 7:40 | 2014-07-18 | 7:45 | 0.0034722 | МТЗ. РПВ усп | п.Сокольчи, 143чел. |  | 0.0034722 |  | школа, детсад / 6ТП / 0,2МВт | 17 | +19, гроза
Прим ЭС | 10 | Ивановка | 1 | 2014-07-18 | 7:40 | 2014-07-18 | 11:32 | 0.16111 | МТЗ. РПВ ну | В 8:05 включили до РС 659, запитано 1ТП. В 11-32 пр. №187-188 убрали дерево, расщепленное молнией и включили полностью в 11:32 |  | 0.16111 |  | школа / 1035 чел / 14ТП / 0,17МВт | 882 | +19, гроза
Прим ЭС | 10 | Хороль | 18 | 2014-07-18 | 7:50 | 2014-07-18 | 7:50 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +19, гроза
Хаб ЭС | 10 | Красицкая | 6 | 2014-07-18 | 8:15 | 2014-07-18 | 8:26 | 0.0076389 | МТО. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0.0076389 |  | 0,15МВт | 28 | +19, гроза
Прим ЭС | 6 | Голубовка | 19 | 2014-07-18 | 8:19 | 2014-07-18 | 8:44 | 0.017361 | МТО. РПВ усп |  |  | 0.017361 |  | нет | 13 | +19, гроза
Прим ЭС | 10 | Лазо | 13 | 2014-07-18 | 8:27 | 2014-07-18 | 10:31 | 0.086111 | авар. откл. РПВ ну | Вкл без КТП-7198 (на ХХ), повреждение изол. Устранено и вкл в 16:35. |  | 0.086111 |  | больн, скваж, детсад / 0,5МВт / 743 чел. | 700 | +19, гроза
Прим ЭС | 10 | Сокольчи | 6 | 2014-07-18 | 8:27 | 2014-07-18 | 14:11 | 0.23889 | авар. откл. РПВ ну | 13-21 ПЮЭС ПС Сокольчи Ф-6 включили на ХХ без нагрузки. В 14-11 включили без КТП-7206. В 14-52 включили КТП-7206, замечаний нет. |  | 0.23889 |  | школа, детсад / 6ТП / 0,2МВт | 800 | +19, гроза
Ам СЭС | 35 | Ключевая - Черняево |  | 2014-07-18 | 8:40 | 2014-07-18 | 15:15 | 0.27431 | КУ, земля | Обесточена ПС Черняево. Поврежд. изоляции оп №179 ф-В. |  | 0.27431 |  | 3 нас. пункта, 1600 чел / 0,11МВт | 730 | +18, дождь
Прим ЭС | 10 | Сокольчи | 2 | 2014-07-18 | 8:44 | 2014-07-18 | 13:03 | 0.17986 | авар. откл. РПВ ну | Черноручье, Валентин, 570 чел. вкл после обхода. |  | 0.17986 |  | школа, школа, больница,скважина/ 15ТП / 0,5МВт | 1800 | +19, гроза
Ам ЗЭС | 10 | Южная | 3 | 2014-07-18 | 8:45 | 2014-07-18 | 8:45 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +18, облачно
Прим ЭС | 35 | Екатериновка - Лозовая |  | 2014-07-18 | 8:45 | 2014-07-18 | 20:43 | 0.49861 | КУ, земля | Находилась на ХХ. Оп 6 заменен поврежденный изолятор. |  | 0 |  | нет | 0 | +19, гроза
Прим ЭС | 10 | Ново-Георгиевка | 3 | 2014-07-18 | 8:52 | 2014-07-18 | 9:00 | 0.0055556 | МТЗ. РПВ усп |  |  | 0.0055556 |  |  | 44 | +19, гроза
Прим ЭС | 10 | Ново-Георгиевка | 4 | 2014-07-18 | 8:52 | 2014-07-18 | 9:00 | 0.0055556 | МТЗ. РПВ усп |  |  | 0.0055556 |  |  | 53 | +19, гроза
Прим ЭС | 10 | Ново-Георгиевка | 2 | 2014-07-18 | 8:52 | 2014-07-18 | 10:38 | 0.073611 | МТЗ. РПВ ну | Вкл без отп.на п.Байкал, вкл 19.7.14 в 21:07. ТП-5132 заменены две муфты на КЛ 10 кВ от РТП до тр-ра. |  | 0.073611 |  | нет / 12ТП / 0,1МВт / 330 чел | 226 | +19, гроза
Прим ЭС | 10 | Вл.Александровское | 10 | 2014-07-18 | 9:04 | 2014-07-18 | 9:12 | 0.0055556 | авар. откл. РПВ усп |  |  | 0.0055556 |  | нет / 1МВт / 11ТП / 900 чел | 130 | +21, пасм
Прим ЭС | 10 | Тайфун | 7 | 2014-07-18 | 9:12 | 2014-07-18 | 10:00 | 0.033333 | авар. откл. РПВ усп | с.Чистоводное, 115чел. |  | 0.033333 |  | школа / 0,08МВт / 6ТП | 64 | +19, гроза
Прим ЭС | 10 | Тайфун | 12 | 2014-07-18 | 9:15 | 2014-07-18 | 10:00 | 0.03125 | авар. откл. РПВ усп |  |  | 0.03125 |  |  | 8 | +19, гроза
Прим ЭС | 10 | Игнатьевка | 6 | 2014-07-18 | 10:25 | 2014-07-18 | 10:34 | 0.00625 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | Включили до РЛ-2 . В 12-04 включили до РЛ 3, без 2-х П/З. В 17:27 включено, повреждение на вед. участке П/З Леонова |  | 0.00625 |  | 3 п/з, водокачка / 6ТП / 0,06МВт / 309 чел | 12 | +21, пасм
Прим ЭС | 10 | Малиново | 4 | 2014-07-18 | 10:59 | 2014-07-18 | 11:19 | 0.013889 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | Включили до СП-21. В 11-13 включили полностью, на оп.132 сняли птицу. |  | 0.013889 |  | школа, д/с/ 0,4 МВт/ 1291 чел/ 13 ТП | 228 | +23, пасм
Прим ЭС | 10 | Лучегорск | 6 | 2014-07-18 | 11:12 | 2014-07-18 | 11:34 | 0.015278 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | п.Лучегорск, 100чел. Включили до РЛ-13 (ост уч.без нагрузки), вкл в 18:30. Обход без замечаний. |  | 0.015278 |  | ст.обезжелезования / 5ТП / 0,02 МВт | 30 | +23, пасм
Прим ЭС | 35 | Спутник | В-35 Т2 | 2014-07-18 | 11:19 | 2014-07-18 | 22:24 | 0.46181 | МТЗ | Погашены ПС Лазурная и 1СШ-35 ПС Сахарный ключ. В 12:17 (ч/з 58 мин) 1СШ-35 ПС Сахарный ключ (1930 чел/1,4МВт) запитали через СВ 35 от ПС Океанская. 14-09 при осмотре обнаружили следы закопчения в яч.ТН 35 1С и на самом ТН (ТН-2 отсуствует). ПС Лазурная (1,51 МВт, 2250 чел) остаётся обесточена. На ПС Спутник испытаны 1,2СШ-35кВ, ТН-35, без замечаний. В 22:24 вкл В-35 Т2, в 22:28 (ч/з 11:09) запитана ПС Лазурная. | ВЛ-35 Океанская-Сах.ключ | 0.040278 | 2014-07-18 12:17 | 4180 чел / 2,91МВт | 14840 | +23, пасм
Прим ЭС | 10 | Лесозаводск | 7 | 2014-07-18 | 11:19 | 2014-07-18 | 11:19 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, пасм
Прим ЭС | 110 | Штыково - Анисимовка-тяг |  | 2014-07-18 | 12:35 | 2014-07-19 | 23:10 | 1899-12-31 10:35 | Штык: ДЗ. АПВ ну. Анис: ДЗ 2,3з. АПВ ну | Разрыв транзита. Частичный обход без замечаний. 19.7.14 в 18:00 найдено повреждение: опора № 272 промежуточная, обрыв гирлянды среднего провода. Устранено 19.7.14 в 22:00 (гирлянда заменена) |  | 0 |  | нет | 0 | +23, пасм
Ам ЗЭС | 10 | Саскаль | 1 | 2014-07-18 | 14:11 | 2014-07-18 | 14:11 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +30, облач
Ам ВЭС | 10 | Максимовка | 6 | 2014-07-18 | 14:54 | 2014-07-18 | 14:54 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +27, гроза
Ам СЭС | 10 | Сковородино | 5 | 2014-07-18 | 15:05 | 2014-07-18 | 15:14 | 0.00625 | МТО. АПВ выв. РПВ усп |  |  | 0.00625 |  | нет / 0,1МВт | 15 | +27, гроза
Ам ВЭС | 10 | Набережная | 11 | 2014-07-18 | 15:12 | 2014-07-18 | 15:18 | 0.0041667 | МТЗ-2. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0.0041667 |  | нет / 0,05МВт | 51 | +27, гроза
Ам ВЭС | 10 | Набережная | 10 | 2014-07-18 | 15:12 | 2014-07-18 | 19:02 | 0.15972 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | Архара, 600 чел. Запитан от резерва. Повреждение кабеля под ж/д. Подключен резервный кабель. | ф-11 | 0.042361 | 2014-07-18 16:13 | нет / 3ТП / 0,1МВт | 150 | +27, гроза
Ам СЭС | 10 | Сковородино | 4 | 2014-07-18 | 15:15 | 2014-07-18 | 15:25 | 0.0069444 | МТО. АПВ выв. РПВ усп |  |  | 0.0069444 |  | нет / 0,06МВт | 10 | +27, гроза
Прим ЭС | 10 | Краскино | 4 | 2014-07-18 | 15:35 | 2014-07-18 | 15:50 | 0.010417 | МТЗ. РПВ усп | с.Цуканово, 560чел. |  | 0.010417 |  | детсад, школа, телефонная станция / 0,3МВт / 6ТП | 25 | +23, гроза
Хаб ЭС | 6 | Горький | 33 | 2014-07-18 | 15:51 | 2014-07-18 | 16:15 | 0.016667 | МТЗ. РПВ усп |  |  | 0.016667 |  | насосная, поликл / 1,5МВт 510 чел | 604 | +20, гроза
Хаб ЭС | 6 | Горький | 36 | 2014-07-18 | 15:51 | 2014-07-18 | 16:15 | 0.016667 | МТЗ. РПВ усп | На ХХ. |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
Хаб ЭС | 6 | ГВФ | 20 | 2014-07-18 | 16:07 | 2014-07-18 | 16:35 | 0.019444 | МТЗ. ЗЗ. РПВ усп |  |  | 0.019444 |  | 0,24МВт | 113 | +20, гроза
Прим ЭС | 10 | Тайфун | 7 | 2014-07-18 | 16:08 | 2014-07-18 | 18:17 | 0.089583 | МТО. РПВ ну | с.Чистоводное, 115чел. Включили до РКЛ на оп.243. Заменён прох. изолятор ТП-517 и вкл. в 18:42. |  | 0.089583 |  | школа / 0,02МВт / 6ТП | 20 | +23, пасм
Прим ЭС | 10 | Пограничная | В-10 Т2 | 2014-07-18 | 16:08 | 2014-07-18 | 16:15 | 0.0048611 | МТЗ. РПВ усп | Отходящие фидера не отключались. Обесточивалась 1,2СШ-10. |  | 0.0048611 |  | 4,3МВт / 3000 чел | 510 | +23, пасм
Ам СЭС | 10 | Сковородино | 4 | 2014-07-18 | 16:58 | 2014-07-18 | 17:30 | 0.022222 | МТЗ. АПВ выв. РПВ усп | п.Лесной, 1853 чел. |  | 0.022222 |  | Детский дом, школа, водокачка, больница / 0,06МВт | 33 | +27, гроза
Прим ЭС | 10 | Барано-Оренбургская | 6 | 2014-07-18 | 18:00 | 2014-07-18 | 18:08 | 0.0055556 | МТЗ. РПВ усп | с.Б-Оренбургское с.Богуславка, 1500чел. |  | 0.0055556 |  | школа, детприют / 0,6МВт / 13ТП | 55 | +23, гроза
Ам ЗЭС | 35 | Новокиевка - Сапроново |  | 2014-07-18 | 18:08 | 2014-07-18 | 18:08 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Ам СЭС | 35 | Сковородино - Джалинда |  | 2014-07-18 | 18:14 | 2014-07-18 | 18:14 | 0 | 1зДЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Прим ЭС | 35 | Липовцы - Дружба |  | 2014-07-18 | 18:23 | 2014-07-18 | 18:29 | 0.0041667 | МТЗ. РПВ усп | Обесточивалась ПС Дружба. Обход без замечаний. |  | 0.0041667 |  | 1950 чел / 6,5МВт | 647 | +23, гроза
Ам ЦЭС | 10 | Амурсельмаш | 3 | 2014-07-18 | 18:35 | 2014-07-18 | 18:37 | 0.0013889 | МТО. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0.0013889 |  | нет | 27 | +29, облач
Прим ЭС | 35 | Липовцы - Ильичёвка |  | 2014-07-18 | 18:50 | 2014-07-18 | 18:50 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза, дождь
Прим ЭС | 35 | Камень-Рыболов - Ильинка |  | 2014-07-18 | 19:10 | 2014-07-18 | 19:35 | 0.017361 | КУ, земля | Обесточена ПС Ильинка, 1/2 Новокачаловка. В 19-32 на ПС Ильинка запитали потребителей от Т-2. В 19-35 Включили ВЛ 35 Кам.Рыболов-Ильинка. 19-38 (ч/з 28 мин) Н.Качаловка вкл. СВ 35. Запитали всех потребителей. Осмотр ПС Ильинка: Т-1 откл от ГЗ. 19.7.14 произведена проверка, произведена замена контрольного кабеля от клемной коробки Т-1 до панели защит. Т-1 включен в работу в 14:46. |  | 0.017361 |  | 6950 чел / 3МВт | 572 | +23, гроза, дождь
Прим ЭС | 10 | Многоудобное | 1 | 2014-07-18 | 19:42 | 2014-07-18 | 20:21 | 0.027083 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Вкл без ТП 5320, вкл ч/з 3:28, повреждение тр-ра, произведена замена (400 кВА) |  | 0.027083 |  | д/с/ 0,1 МВт/ 190 чел | 100 | +20, гроза
Прим ЭС | 110 | ВТЭЦ-2 - Орлиная с отп Голубинка |  | 2014-07-18 | 19:53 | 2014-07-18 | 20:37 | 0.030556 | ВТЭЦ-2: ДЗЛ, ДЗ 1 зона, ТЗНП 1ст, Защ. от двойных замык на землю., АПВ не раб, РПВ усп. Орлиная: ДЗЛ ф.С 6,42 км, АПВ выв, РПВ усп | Погашены ПС Орлиная, ВТЭЦ-1, Инструментальный завод, Телецентр, аб ПС Торговый порт. Пр.оп. №10-11 под ВЛ дерево, на оп.12 дерево (угрозы замыкания нет). 19.7.14 с 7:22 до 15:09 замечания устранены (без ограничения потребителя). |  | 0.030556 |  | 23000 чел / 33МВт | 24200 | +25, пасм
Прим ЭС | 10 | Чугуевка | 0 | 2014-07-18 | 20:14 | 2014-07-18 | 20:14 | 0 | МТЗ. АПВ усп | часть с.Чугуевка, 987чел. |  | 0 |  | ИТК, детдом / 0,1МВт / 13ТП | 0 | +23, гроза
Прим ЭС | 10 | Чугуевка | 11 | 2014-07-18 | 20:15 | 2014-07-18 | 20:16 | 0.00069444 | МТЗ. АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.00069444 |  | нет | 1 | +23, гроза
Прим ЭС | 10 | Чугуевка | 7 | 2014-07-18 | 20:41 | 2014-07-18 | 20:42 | 0.00069444 | МТО. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0.00069444 |  | 0,66МВт | 11 | +23, гроза
Прим ЭС | 6 | Тайфун | 7 | 2014-07-18 | 20:46 | 2014-07-18 | 20:50 | 0.0027778 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0027778 |  | школа/0,2 МВт/ 115 чел | 3 | +25, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Чугуевка | 10 | 2014-07-18 | 20:49 | 2014-07-18 | 21:31 | 0.029167 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Вкл без ТП 3185, вкл ч/з 1:46 после замены поврежденных изол.ф.А,В |  | 0.029167 |  | насосн/ 0,8 МВт/2268 чел | 280 | +23, гроза
Прим ЭС | 10 | Чугуевка | 16 | 2014-07-18 | 20:49 | 2014-07-18 | 23:07 | 0.095833 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | Обход без замечаний. |  | 0.095833 |  | школа, насосн, жд/ 0,3 МВт/1511 чел/ 20 ТП | 805 | +23, гроза
Прим ЭС | 10 | Россия | 8 | 2014-07-18 | 20:54 | 2014-07-18 | 20:54 | 0 | Ав.откл, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза
Прим ЭС | 10 | Хороль | 16 | 2014-07-18 | 20:55 | 2014-07-18 | 20:55 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза
Прим ЭС | 10 | Россия | 7 | 2014-07-18 | 20:58 | 2014-07-18 | 20:58 | 0 | Ав.откл, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза
Прим ЭС | 10 | Павловка1 | 1 | 2014-07-18 | 21:20 | 2014-07-18 | 22:01 | 0.028472 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.028472 |  | нет/ 0,05 МВт/52 чел/ 6ТП | 10 | +23, гроза
Прим ЭС | 6 | Тайфун | 7 | 2014-07-18 | 21:27 | 2014-07-19 | 5:20 | 0.32847 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Падение оп125, подмыта ручьем (сорвало изоляторы, провода целые). Оп выравнена, укреплена оттяжками. В 5:20 вкл с выделенным поврежденным уч. 19.7.14 в пр. 441-442 устранили обрыв провода и в 19:46 включили без ТП-7226, вкл 19.7.14 в 23:56 после замены трансформатора. |  | 0.32847 |  | школа/0,2 МВт/ 115 чел/ 6ТП | 680 | +25, дождь
Прим ЭС | 10 | Н.Георгиевка | 3 | 2014-07-18 | 21:47 | 2014-07-18 | 22:48 | 0.042361 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на ведомственной отпайке. |  | 0.042361 |  | вч/0,5 МВт/760 чел/ 7ТП | 290 | +20, гроза
Ам ЦЭС | 110 | Белогорская - Ср.Белая |  | 2014-07-18 | 21:52 | 2014-07-18 | 21:52 | 0 | НЗНП 2ст, АПВ усп | ИМФ 48,6 км, фВ. |  | 0 |  | нет | 0 | +20, облачно
Прим ЭС | 35 | Кировка - Руновка |  | 2014-07-18 | 22:02 | 2014-07-18 | 22:14 | 0.0083333 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0083333 |  | адм, школа, насосн, д/с/ 0,1 МВт/ 482 чел | 32 | +20, гроза
Прим ЭС | 35 | Михайловка - Россия |  | 2014-07-18 | 22:03 | 2014-07-18 | 22:03 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза
Прим ЭС | 10 | Россия | 8 | 2014-07-18 | 22:27 | 2014-07-18 | 22:27 | 0 | Ав.откл, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
Прим ЭС | 10 | Россия | 7 | 2014-07-18 | 22:27 | 2014-07-19 | 1:18 | 0.11875 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Вкл в 23:58 до оп 99, запитано 2ТП из 10, вкл ч/з 2:51 без 5ТП, вкл ч/з 7:12. Повреждение на ведомственной отпайке. |  | 0.11875 |  | нет/ 0,1 МВт/ 450 чел/ 10 ТП | 336 | +20, гроза
Прим ЭС | 10 | Россия | 6 | 2014-07-18 | 22:27 | 2014-07-18 | 22:36 | 0.00625 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.00625 |  | школа/ 0,2 МВт/ 900 чел/ 13ТП | 22 | +20, гроза
Прим ЭС | 10 | Россия | 1 | 2014-07-18 | 22:27 | 2014-07-18 | 22:31 | 0.0027778 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0027778 |  | нет/ 0,01 МВт/ быта нет | 1 | +20, гроза
Прим ЭС | 10 | Осиновка | 6 | 2014-07-18 | 22:30 | 2014-07-18 | 22:48 | 0.0125 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0125 |  | школа,почта/0,2 МВт/909 чел/11 ТП | 35 | +20, гроза
Прим ЭС | 10 | Осиновка | 8 | 2014-07-18 | 22:30 | 2014-07-18 | 22:48 | 0.0125 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0125 |  | школа, д/с/ 0,3 МВт/ 790 чел | 53 | +20, гроза
Прим ЭС | 35 | Россия - Родина |  | 2014-07-18 | 22:42 | 2014-07-18 | 22:48 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0041667 |  | школа, скваж, адм/ 0,38 МВт/ 980 чел | 52 | +20, гроза
Прим ЭС | 10 | Ивановка | 7 | 2014-07-18 | 23:03 | 2014-07-18 | 23:28 | 0.017361 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Ведется поиск МП |  | 0.017361 |  | Ростелеком/0,01 МВт/20 чел/ 1ТП | 73 | +20, гроза
Прим ЭС | 10 | Ивановка | 9 | 2014-07-18 | 23:03 | 2014-07-18 | 23:32 | 0.020139 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Ведется поиск МП |  | 0.020139 |  | школа, д/с/ 0,5 МВт/ 1650 чел/ 23 ТП | 64 | +20, гроза
Прим ЭС | 10 | Кировка | 3 | 2014-07-18 | 23:34 | 2014-07-18 | 23:34 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
Прим ЭС | 10 | Кировка | 10 | 2014-07-18 | 23:34 | 2014-07-18 | 23:34 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
Прим ЭС | 10 | Лесозаводск | 7 | 2014-07-18 | 23:50 | 2014-07-18 | 23:50 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
Прим ЭС | 35 | Липовцы - Ильичевка |  | 2014-07-18 | 23:56 | 2014-07-19 | 0:56 | 0.041667 | КУ, земля | Вкл. на ХХ. Повреждение на вед ПС Ильичевка (1 фидер, 10 ч.домов). После устранения повреждения потребителем взята нагрузка 19.7.14 в 10:27 (ч/з 10ч 31 мин). |  | 0.041667 |  | нет/ 0,001 МВт/30 чел | 103 | +20, гроза
Прим ЭС | 10 | Ивановка | 9 | 2014-07-19 | 0:03 | 2014-07-19 | 0:10 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0048611 |  | школа, д/с/ 0,5 МВт/ 1650 чел/ 23 ТП | 15 | +20, гроза
Прим ЭС | 10 | Лесозаводск | 7 | 2014-07-19 | 0:15 | 2014-07-19 | 0:15 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
Прим ЭС | 10 | Речная | 5 | 2014-07-19 | 0:17 | 2014-07-19 | 0:21 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0027778 |  | жд, вч/ 0,6 МВт/ 1019 чел/10 ТП | 18 | +20, гроза
Прим ЭС | 10 | Пантелеймоновка | 2 | 2014-07-19 | 0:20 | 2014-07-19 | 0:24 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0027778 |  | вч/ 0,01 МВт/ 50 чел | 1 | +20, гроза
Прим ЭС | 10 | Лесозаводск | по ф-13 В-10 СП2 | 2014-07-19 | 0:22 | 2014-07-19 | 0:25 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0020833 |  | нет/ 0,01 МВт/ 14 чел | 1 | +20, гроза
Прим ЭС | 10 | Лесозаводск | 7 | 2014-07-19 | 0:30 | 2014-07-19 | 0:55 | 0.017361 | МТЗ, АПВну, РПВ усп |  |  | 0.017361 |  | насосн/ 0,1 МВт/325 чел/ 11ТП | 100 | +20, гроза
Прим ЭС | 10 | Кировка | 10 | 2014-07-19 | 0:50 | 2014-07-19 | 1:05 | 0.010417 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.010417 |  | школа, д/с/544 чел/ 0,6 МВт | 36 | +20, гроза
Прим ЭС | 10 | Лукьяновка | 2 | 2014-07-19 | 1:14 | 2014-07-19 | 1:18 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0027778 |  | школа/ 0,1 МВт/470 чел/3ТП | 3 | +20, гроза
Ам ЦЭС | 10 | Тамбовка | 16 | 2014-07-19 | 1:21 | 2014-07-19 | 1:27 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0041667 |  | нет/ 0,01 МВт/ 22 чел | 2 | +20, облачно
Ам ЦЭС | 10 | Тамбовка | 14 | 2014-07-19 | 1:37 | 2014-07-19 | 2:03 | 0.018056 | КУ, земля | Самоустранилась. |  | 0.018056 |  | вн.башня/ 0,04 МВт/ 571 чел | 32 | +20, облачно
Прим ЭС | 10 | Лесозаводск | 7 | 2014-07-19 | 3:03 | 2014-07-19 | 5:15 | 0.091667 | МТЗ, АПВну, РПВ ну | Вкл в 3:49, запитали с.Надежда. (ост. Тургенево, с.Лесное), вкл ч/з 5:15 без с.Тургенево). В пр. оп. №167-168 убрали дерево с проводов и на опоре № 168 заменили два разрушенных изолятора, включили полностью в 10-38 (ч/з 7ч 35м). |  | 0.091667 |  | насосн/ 0,2 МВт/1000 чел/ 11ТП | 351 | +20,дождь
Ам СЭС | 10 | Светлая | 7 | 2014-07-19 | 4:30 | 2014-07-19 | 4:30 | 0 | МТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +18, дождь
Ам ЦЭС | 110 | Белогорская - Ср.Белая |  | 2014-07-19 | 5:22 | 2014-07-19 | 5:22 | 0 | НЗНП 2ст, ДЗ 1з, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +18, облачно
Ам СЭС | 10 | Светлая | 7 | 2014-07-19 | 7:25 | 2014-07-19 | 7:25 | 0 | МТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +18, дождь
Прим ЭС | 10 | Чугуевка | 0 | 2014-07-19 | 7:40 | 2014-07-19 | 8:33 | 0.036806 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | Обход- под оп 137 птица (ворона). |  | 0.036806 |  | насосн, д.дом, УИН/ 1МВт/ 987 чел | 883 | +20, дождь
ЭС ЕАО | 10 | Бира | 6 | 2014-07-19 | 8:00 | 2014-07-19 | 8:44 | 0.030556 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0.030556 |  | 0,02МВт | 12 | +20, дождь
Ам ЗЭС | 10 | Шимановск | 28 | 2014-07-19 | 8:05 | 2014-07-19 | 8:05 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, дождь
Хаб ЭС | 110 | Троицкая | 1Т | 2014-07-19 | 8:05 | 2014-07-19 | 9:52 | 0.074306 | ДЗТ | Работа ОД-КЗ 110кВ (2Т в ремонте). Откл ВЛ 110 кВ "Иннокентьевка-Троицкая с отп Лидога " (ДЗ 2з, НЗНП 2ст, АПВ усп). Обесточена ПС Троицкая, повреждение проходного изолятора ШР-10кВ 1ТСН ф-А. Устранено. |  | 0.074306 |  | школа, адм, д/с, скваж/ 1,3 МВт/ 5 насел. пунктов: 4355 чел | 2200 | +20, дождь
Ам ЦЭС | 10 | Томь | 30 | 2014-07-19 | 8:55 | 2014-07-19 | 11:48 | 0.12014 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | с.Низинное, 510 чел. Повреждение изолятора оп №10. |  | 0.12014 |  | школа / 8ТП / 0,08МВт | 230 | +22, пасм
Прим ЭС | 35 | Беневское - Лазо |  | 2014-07-19 | 8:58 | 2014-07-19 | 19:00 | 0.41806 | КУ, земля | Погашено: ПС Лазо, ПС Сокольчи, ПС Милоградово, аб. ПС Солнечная. В пр. оп. №104-105 обрыв среднего провода. Устранено. |  | 0.41806 |  | 3684 чел / 1,5МВт | 15050 | +21, пасм
Прим ЭС | 110 | 2Р - Бурун |  | 2014-07-19 | 9:23 | 2014-07-19 | 9:23 | 0 | 2Р: ТЗНП 1ст. АПВ усп. Бурун: не откл | Произведён осмотр: в пролё оп. №12-14 расстояние до крон боковых деревьев от 1,5 до 2 метров, других замечаний нет. |  | 0 |  | нет | 0 | +21, дождь, гроза
Прим ЭС | 10 | Покровка | 12 | 2014-07-19 | 11:42 | 2014-07-19 | 13:20 | 0.068056 | КУ "земля" | с. Поречье, с. Ильичевка, 400 чел. Самоустранилась. |  | 0.068056 |  | школа / 0,1Мвт / 6ТП | 240 | +25. пасм
Хаб ЭС | 10 | Сита | 4 | 2014-07-19 | 11:45 | 2014-07-19 | 12:14 | 0.020139 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | Сита, 34 км. Змейка, 78 чел. |  | 0.020139 |  | нет / 0,02МВт / 3ТП | 10 | +18, дождь
Прим ЭС | 10 | Лучегорск | 3 | 2014-07-19 | 12:28 | 2014-07-19 | 12:29 | 0.00069444 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0.00069444 |  | ст. обезжелезивания-1 / 0,36МВт / 180 чел | 6 | +22, ливень
Ам СЭС | 10 | БАМ | 11 | 2014-07-19 | 12:55 | 2014-07-19 | 12:55 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
Ам ЗЭС | 10 | Саскаль | 1 | 2014-07-19 | 15:58 | 2014-07-19 | 15:58 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +27, гроза
Ам ЗЭС | 10 | Саскаль | 6 | 2014-07-19 | 15:58 | 2014-07-19 | 15:58 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +27, гроза
Ам ЗЭС | 10 | Саскаль | 10 | 2014-07-19 | 15:58 | 2014-07-19 | 15:58 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +27, гроза
Прим ЭС | 6 | Птицефабрика | 20 | 2014-07-19 | 16:18 | 2014-07-19 | 16:30 | 0.0083333 | авар. откл. РПВ усп | часть с. Суражевка 400 чел. |  | 0.0083333 |  | школа / 1МВт / 8ТП | 200 | +26, облач
Прим ЭС | 6 | Надеждинская | 20 | 2014-07-19 | 16:59 | 2014-07-19 | 17:06 | 0.0048611 | авар. откл. РПВ усп |  |  | 0.0048611 |  | 0,3МВт | 35 | +26, облач
Ам СЭС | 10 | Светлая | 7 | 2014-07-19 | 17:15 | 2014-07-20 | 11:50 | 0.77431 | МТО. АПВ ну. РПВ ну | Оп №73 заменены 2 поврежденных изолятора (21:32), РПВ ну, земля. В 22:02 вкл с выделенным уч ЛР3-ЛР8 (ост 2ТП, турбаза, локатор). Оп.109 заменен изолятор, все включено 20.7.14 11:50 | Ф36 | 0.25903 | 2014-07-19 23:28 | аэропорт на ДГ / турбаза / 0,03МВт/ 8ТП | 211 | +25, гроза
Прим ЭС | 6 | Надеждинская | 20 | 2014-07-19 | 17:17 | 2014-07-19 | 21:20 | 0.16875 | авар. откл. РПВ не произв. | В 18:30 вкл головной уч, вкл ч/з 4:03. Повреждение на ведомственной отпайке. |  | 0.16875 |  | школа / 8ТП / 0,3МВт/ 370 чел. | 850 | +26, облач
Прим ЭС | 10 | Кировка | 4 | 2014-07-19 | 17:59 | 2014-07-19 | 18:08 | 0.00625 | МТО. РПВ усп |  |  | 0.00625 |  | 0,13МВт | 20 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Кировка | 3 | 2014-07-19 | 18:25 | 2014-07-19 | 18:25 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Кировка | 4 | 2014-07-19 | 18:25 | 2014-07-19 | 18:25 | 0 | МТЗ. РПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Шмаковка | В-10 Т2 | 2014-07-19 | 18:29 | 2014-07-19 | 19:14 | 0.03125 | Дуговая защита | Т1 в резерве. После осмотра включили в работу, запитали всех потребителей. |  | 0.03125 |  | школа, д/с, адм, скваж/2,5МВт/1348 чел | 1875 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Лазо | 4 | 2014-07-19 | 19:05 | 2014-07-19 | 20:25 | 0.055556 | МТЗ. РПВ ну | часть с. Лазо, 297 чел. Включен после обхода. |  | 0.055556 |  | нет / 12ТП / 0,09МВт | 120 | +25, гроза
Прим ЭС | 35 | Ново-Георгевка - Ильичевка |  | 2014-07-19 | 19:28 | 2014-07-19 | 23:30 | 0.16806 | КУ "земля" | Находилась на ХХ. Оп 56 заменен поврежденный изолятор, фВ. |  | 0 |  | нет | 0 | +25, дождь
Ам СЭС | 110 | Светлая - Горная |  | 2014-07-19 | 20:54 | 2014-07-19 | 20:54 | 0 | ДЗ 1з, АПВ усп | ИМФ 6,6 км, фА,В,С. |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
Прим ЭС | 10 | Полевая | 21 | 2014-07-19 | 21:05 | 2014-07-20 | 0:02 | 0.12292 | КУ, земля | Оп 157 заменен поврежденный изолятор |  | 0.12292 |  | школа/0,6 МВт/360 чел | 87 | +24, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Покровка | 12 | 2014-07-19 | 21:05 | 2014-07-20 | 0:50 | 0.15625 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Оп. 271 заменен поврежденный изолятор, устранен схлест. |  | 0.15625 |  | школа/ 0,3 МВт/ 400 чел | 551 | +24, дождь
ЭС ЕАО | 110 | Ленинск | 2Т | 2014-07-19 | 21:11 | 2014-07-22 | 19:19 | 1900-01-01 22:08 | МТЗ, ГЗ, ГЗ рпн, неисправность защиты охлажд. Токовая защита шин-10кВ. | ПС Ленинск: включился КЗ, не отошел ОД, отключился СВ-110. (одновремен отключалась ВЛ 110 Биджан-Дежнево с усп АПВ со сторо Биджан). Обесточены ПС 35 1/2 Бабстово, Воскресеновка (запитаны ч/з 41 мин); ПС 35 Венцелово, Доброе (запит ч/з 31 мин); ПС Ленинск 2СШ-10кВ (запитаны ч/з 1 ч 35мин). ПС Ленинск: повреждение В-10 кВ ф.78 (не отключился, внутрибаковое повреждение, тип ВМПП-10/630), повреждение метал. крыши ЗРУ-10 (взрывной волной). Неисправен блок питания защит 2Т. Произведена чистка изоляции 2 сш-10, яч.ф.78, замена опор.изоляторов 10 кВ в яч.78. Произведён ремонт крыши ЗРУ-10кВ. П роизведена замена блока питания защит 2Т. Схема восстановлена | 1Т | 0.021528 | 2014-07-19 21:42 | скваж, адм, школа, д/с/ 2,3 МВт/ 8794 чел | 1205 | +24, пасмурно
Ам СЭС | 35 | Светлая - Овсянка | №2 | 2014-07-19 | 21:22 | 2014-07-19 | 21:22 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
Ам ЦЭС | 10 | Томь | 18 | 2014-07-19 | 21:46 | 2014-07-20 | 1:59 | 0.17569 | КУ, земля | Оп 1 заменен поврежден изолятор. |  | 0.17569 |  | вч/0,35 МВт/ 2000 чел | 186 | +20, пасмурно
Прим ЭС | 35 | Шмаковка | Т2 | 2014-07-19 | 21:50 | 2014-07-19 | 22:06 | 0.011111 | Дуговая защита, РПВ усп | С обесточиванием ПС Шмаковка. Осмотр: ф10 не откл, блинк.нет, откл от КУ. (очевидцы наблюдали впышку на ВЛ) |  | 0.011111 |  | школа, д/с, адм, скваж, насосн/2,57 МВт/1348 чел | 685 | +24, гроза
Прим ЭС | 10 | Шмаковка | 10 | 2014-07-19 | 22:06 | 2014-07-19 | 23:21 | 0.052083 | КУ | Обход без замечаний. |  | 0.052083 |  | школа, насосн, д/с//0,4 МВт/ 130 чел. | 75 | +24, гроза
Ам ЦЭС | 10 | Поздеевка | 13 | 2014-07-19 | 22:10 | 2014-07-19 | 22:59 | 0.034028 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.034028 |  | школа/ 0,2 МВт/ 384 чел | 120 | +24, пасмурно
ЭС ЕАО | 110 | Ленинск - Дежнево | С-59 | 2014-07-19 | 23:43 | 2014-07-19 | 23:43 | 0 | Дежн: НЗЗ 2ст, АПВ усп; Ленинск: НЗЗ 2ст, АПВ ну | Разрыв транзита. |  | 0 |  | нет | 0 | +20, пасмурно
Ам СЭС | 10 | Речная | 5 | 2014-07-19 | 23:52 | 2014-07-19 | 23:59 | 0.0048611 | МТО, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0048611 |  | ОВД, прокурат, д/с/ 0,35 МВт/ 250 чел | 78 | +20, дождь
ЭС ЕАО | 110 | Ленинск - Дежнево | С-59 | 2014-07-19 | 23:56 | 2014-07-19 | 23:56 | 0 | Дежн: НЗЗ 2ст, АПВ усп. | На ПС Ленинск: СВ-110 был отключен (неисправность СВ-110). |  | 0 |  | нет | 0 | +20, пасмурно
ЭС ЕАО | 110 | Биджан - Благословенное | С-62 | 2014-07-20 | 1:06 | 2014-07-20 | 1:06 | 0 | НЗЗ 2ст, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, пасмурно
ЭС ЕАО | 110 | Ленинск - Дежнево | С-59 | 2014-07-20 | 1:46 | 2014-07-20 | 1:46 | 0 | Дежн: НЗЗ 2ст, АПВ усп. | На ПС Ленинск: СВ-110 был отключен (неисправность СВ-110). 20.7.14 проведена проверка РЗА, регулировка привода. СВ-110 вкл в 0:46 21.7.14, транзит замкнут. Произведён обход по ВЛ, замечаний нет. |  | 0 |  | нет | 0 | +20, пасмурно
Прим ЭС | 6 | Славянка | 4 | 2014-07-20 | 2:55 | 2014-07-20 | 8:50 | 0.24653 | КУ, земля | Включен голов.уч-к. В 8:50 включен без трех ТП. Наклон оп 229 (подмыло дождями), из-за тяжения провода разрушен изолятор оп 228. Устранено и все включено в 11:40 |  | 0.24653 |  | нет/ 8ТП / 0,3 МВт/ 84 чел | 500 | +20, пасмурно
ЭС ЕАО | 110 | Биджан - Благословенное | С-62 | 2014-07-20 | 4:13 | 2014-07-20 | 4:13 | 0 | НЗНП 1ст, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, пасмурно
ЭС ЕАО | 110 | Биджан - Благословенное | С-62 | 2014-07-20 | 5:33 | 2014-07-20 | 5:33 | 0 | НЗНП 1ст, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, пасмурно
ЭС ЕАО | 110 | Биджан - Благословенное | С-62 | 2014-07-20 | 6:06 | 2014-07-20 | 6:06 | 0 | НЗНП 1ст, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, пасмурно
ЭС ЕАО | 110 | Биджан - Благословенное | С-62 | 2014-07-20 | 6:46 | 2014-07-20 | 6:46 | 0 | НЗНП 1ст, АПВ усп | Оп.140 гнездо аиста, оп.175 под опорой обгоревшие ветки гнезда. |  | 0 |  | нет | 0 | +20, пасмурно
Ам ЗЭС | 35 | Коболдо - Огоджа | №1,2 | 2014-07-20 | 7:03 | 2014-07-20 | 7:03 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +18, гроза
Ам ЗЭС | 10 | Шимановск | 26 | 2014-07-20 | 7:10 | 2014-07-20 | 7:10 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +18, дождь
Ам ЦЭС | 35 | Тамбовка - Раздольная |  | 2014-07-20 | 7:26 | 2014-07-20 | 7:26 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, ясно
Прим ЭС | 10 | Алексее-Никольск | по ф.1 РП-Пуциловка | 2014-07-20 | 9:15 | 2014-07-20 | 9:24 | 0.00625 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.00625 |  | школа / 9ТП / 1350 чел / 0,2 МВт | 23 | +18, дождь
Прим ЭС | 10 | Ивановка | 8 | 2014-07-20 | 10:00 | 2014-07-20 | 11:48 | 0.075 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Включен без ТП-6803, в 12:04 включено все. Заменены ПК-10 в ТП 6803 |  | 0.075 |  | нет / 5ТП / 20 чел / 0,01 МВт | 54 | +20, пасмурно
Ам ВЭС | 10 | Михайловка | 18 | 2014-07-20 | 10:13 | 2014-07-20 | 10:28 | 0.010417 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.010417 |  | скважина / 3ТП / 0,03 МВт / 266 чел | 7 | +20, дожь
Хаб ЭС | 110 | Лермонтовка - Котиково | С-31 | 2014-07-20 | 10:40 | 2014-07-20 | 10:40 | 0 | Лермонтовка: НЗЗ 1 ст, АПВ усп; Котиково: Ав.откл, АПВ усп | В пролете ОП 22-23; 133-134 обнаружены упашие деревья (провод не поврежден) |  | 0 |  | нет | 0 | +25, ветер
Ам ВЭС | 6 | Новорайчиха | 21 | 2014-07-20 | 11:37 | 2014-07-20 | 11:40 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0020833 |  | нет / 5ТП / 163 чел / 0,02 МВт | 1 | +20, дождь
Прим ЭС | 6 | Надеждинская | 15 | 2014-07-20 | 11:52 | 2014-07-20 | 14:10 | 0.095833 | МТЗ, РПВ ну | Повреждени е на вед . ТП. |  | 0.095833 |  | нет / 15 ТП / 0,9 МВт / 1273 чел | 1700 | +20, пасмурно
Ам ВЭС | 6 | Новорайчиха | 21 | 2014-07-20 | 16:09 | 2014-07-20 | 16:48 | 0.027083 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Включен без одного ТП. В 18:40 включено все. Оп.168 заменен изолятор |  | 0.027083 |  | нет / 5ТП / 163 чел / 0,02 МВт | 14 | +20, дождь
Хаб ЭС | 6 | Южная | 32А | 2014-07-20 | 18:33 | 2014-07-23 | 18:40 | 1900-01-02 00:07 | МТО, АПВ выв, РПВ ну | Поврежден голов.кабель. 21.7.14 испытан каб, найдено повреждение. 22.7.14 земляные работы. 23.7.14 устранено |  | 1900-01-02 00:07 |  | быта нет / 0,01 МВт / 1 вед. ТП | 10818 | +23, ветер
Ам ЦЭС | 110 | Белогорская - Ср.Белая |  | 2014-07-20 | 20:50 | 2014-07-20 | 20:50 | 0 | 2ст НЗНП. АПВ усп | ОП.192 гнездо аиста |  | 0 |  | нет | 0 | +23, дождь
Ам ВЭС | 110 | РайГРЭС - Бурейск |  | 2014-07-20 | 21:32 | 2014-07-20 | 21:32 | 0 | РГРЭС: 1стНЗНП. АПВ усп. Бур: 1стНЗНП. АПВ усп. | Обход без замечаний |  | 0 |  | нет | 0 | +23, дождь
Хаб ЭС | 6 | Чегдомын | 12 | 2014-07-20 | 22:50 | 2014-07-20 | 23:10 | 0.013889 | КУ "земля" | Чегдомын, 100 чел. В ТП-16 повреждение шин 0,4кВ 2Т, вкл. без 2Т (обесточено 2 5-ти этажных дома). 21.7.14 в 13:00 запитаны от Т1 ч/з перемычку. В 18:00 2Т введён в работу, повреждения устранены. |  | 0.013889 |  | скваж, очистные, 6ТП / 0,3МВт | 350 | +22, ливень
Прим ЭС | 10 | Губерово | 14 | 2014-07-20 | 22:54 | 2014-07-20 | 22:57 | 0.0020833 | МТО. РПВ усп |  |  | 0.0020833 |  | 0,1МВт | 5 | +22, морось
ЭС ЕАО | 10 | МК | 118 | 2014-07-20 | 23:17 | 2014-07-20 | 23:17 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, пасм
Ам ЦЭС | 10 | Комплекс | 1 | 2014-07-21 | 4:25 | 2014-07-21 | 4:28 | 0.0020833 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0.0020833 |  | нет / 0,04МВт / 408 чел | 2 | +16, дождь
Ам ЗЭС | 10 | Климауцы | 2 | 2014-07-21 | 5:45 | 2014-07-21 | 8:34 | 0.11736 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | В 8:34 запитано 50% нагрузки. В 11:27 запитано все. Оп.248/140 перекрытие птицей. |  | 0.11736 |  | 2 скваж / 11ТП / 0.03МВт / 578 чел | 83 | +16, дождь
Ам ЗЭС | 10 | Климауцы | 13 | 2014-07-21 | 6:00 | 2014-07-21 | 8:48 | 0.11667 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | Повреждение на вед.участке. |  | 0.11667 |  | 2 скважины, больница, АТС / 856 чел / 9ТП / 0,1МВт | 248 | +16, дождь
Ам ЦЭС | 10 | Ключи | 6 | 2014-07-21 | 6:30 | 2014-07-21 | 8:58 | 0.10278 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | Включен без двух ТП. ТП-1105 заменен проход.изол. Все включено в 10:39 |  | 0.10278 |  | нет / 5ТП / 0,02МВт / 50 чел | 31 | +17, пасм
Ам ВЭС | 10 | Архара | 2 | 2014-07-21 | 7:01 | 2014-07-21 | 7:01 | 0 | МТЗ-1. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +16, дождь
Ам ЦЭС | 10 | Хохлатская | 3 | 2014-07-21 | 7:05 | 2014-07-21 | 9:15 | 0.090278 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | Включен без одного ТП. В 10:10 включено все. ТП-1808 заменены два опор.изол |  | 0.090278 |  | школа / 6ТП / 0,03МВт / 353 чел | 63 | +16, дождь
ЭС ЕАО | 10 | ЖБИ | 55 | 2014-07-21 | 7:55 | 2014-07-21 | 8:58 | 0.04375 | МТО, АПВ нет, РПВ не произ | Включен без одного ТП. В 9:03 запитано все. Повреждение КЛ яч.4 ТП-194 |  | 0.04375 |  | школа, 3 детсада / 6ТП / 3800 чел / 0,6 МВт | 624 | +16, дождь
Прим ЭС | 10 | Дмитриевка | 8 | 2014-07-21 | 8:30 | 2014-07-21 | 8:31 | 0.00069444 | МТО, АПВ выв, РПВ усп |  |  | 0.00069444 |  | школа, дс / 9 ТП / 0,1МВт | 2 | +22, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Дмитриевка | 2 | 2014-07-21 | 8:55 | 2014-07-21 | 12:02 | 0.12986 | "земля" от КУ | В 9:05 включен без 9ТП. В 12:02 включено все. Оп.48 заменен изолятор |  | 0.12986 |  | школа, дс / 12ТП / 831 чел / 0,2 МВт | 168 | +22, пасмурно
ЭС ЕАО | 10 | Биджан | 234 | 2014-07-21 | 9:08 | 2014-07-21 | 9:08 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +16, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Биджан | 233 | 2014-07-21 | 9:08 | 2014-07-21 | 9:08 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +16, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Ленинск | 72 | 2014-07-21 | 9:26 | 2014-07-21 | 9:26 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +16, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Ленинск | 204 | 2014-07-21 | 9:26 | 2014-07-21 | 9:26 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +16, гроза
Хаб ЭС | 10 | Корфовская | 22 | 2014-07-21 | 10:02 | 2014-07-21 | 16:42 | 0.27778 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну | Повреждение на вед. отп. |  | 0.27778 |  | школа, д/с, скваж/ 0,54 МВт | 2687 | +20, ветер
ЮЯ ЭС | 10 | Укулан | ф."Синегорье" | 2014-07-21 | 10:02 | 2014-07-21 | 10:38 | 0.025 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | на ф."Синегорье" переведена нагрузка ф."МПС" (ч/з перемычку). Повреждение на вед.ТП |  | 0.025 |  | школа, дс / 9ТП / 1370 чел / | 210 | +20, дождь
Прим ЭС | 10 | Губерово | 6 | 2014-07-21 | 10:10 | 2014-07-21 | 10:10 | 0 | МТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, пасмурно
Хаб ЭС | 10 | Сита | 4 | 2014-07-21 | 10:15 | 2014-07-22 | 19:55 | 1899-12-31 09:40 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | В 12:12 вкл. до ЛР-1 без нагрузки. В пр.оп. 47-48 обрыв провода упавшим деревом. Устранено |  | 1899-12-31 09:40 |  | нет / 0,02МВт / 78 чел / 3ТП | 33 | +22, ветер
Прим ЭС | 10 | Ивановка | 9 | 2014-07-21 | 10:30 | 2014-07-21 | 13:40 | 0.13194 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Включен без с.Васияновка(0,03МВт). Повторно откл в 18:05. |  | 0.13194 |  | школа -2, дс -2, атс / 23ТП / 0,25 МВт | 684 | +23, пасмурно
Ам ЦЭС | 10 | Александровка | 1 | 2014-07-21 | 10:40 | 2014-07-21 | 10:40 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, дождь
ЭС ЕАО | 6 | ТЭЦ | 1 | 2014-07-21 | 10:51 | 2014-07-25 | 14:12 | 1900-01-03 03:21 | МТО, АПВ выв, РПВ ну | Поврежден голов.кабель. Устранено. | ф.98 ЧТФ | 0.029167 | 2014-07-21 11:33 | школа, дс / 19 ТП / 1МВт | 767 | +20, гроза
Ам ЦЭС | 10 | ДИМ | 18 | 2014-07-21 | 11:06 | 2014-07-21 | 12:18 | 0.05 | "земля" от КУ | На ХХ. (резерв для РП-Козьмодемьяновка). Включен до ЛР-104. В 14:47 включен по норм.схеме. Оп.64 заменен изолятор |  | 0 |  | нет | 0 | +20, дождь
Ам ЦЭС | 10 | Дачная | по ф.13 РК-17 | 2014-07-21 | 11:11 | 2014-07-21 | 11:50 | 0.027083 | МТЗ | Повреждение на вед.участке. | ф.4 Кооперативная | 0.016667 | 2014-07-21 11:35 | нет / 0,11МВт / 300 чел | 47 | +20, дождь
ЭС ЕАО | 6 | ЧТФ | 72 | 2014-07-21 | 12:19 | 2014-07-21 | 13:10 | 0.035417 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Поврежден КЛ-10 ТП-6 яч.1 до оп.72-00-22 |  | 0.035417 |  | нет / 5000 чел / 10ТП / | 212 | +20, дождь
Прим ЭС | 35 | Манзовка - Речная |  | 2014-07-21 | 12:22 | 2014-07-21 | 12:22 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +26, ветер
Ам ВЭС | 35 | Трудовое | СВ-35 | 2014-07-21 | 12:40 | 2014-07-21 | 12:43 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | обесточены: ПС Максимовка, Панино, Таёжное. |  | 0.0020833 |  | 6178 чел / 0,2 МВт | 10 | +25, дождь
Ам ВЭС | 10 | Ильиновка | 1 | 2014-07-21 | 12:52 | 2014-07-21 | 12:52 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, дождь
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 17 | 2014-07-21 | 13:09 | 2014-07-21 | 13:15 | 0.0041667 | МТО, АПВ выв, РПВ усп |  |  | 0.0041667 |  | нет / 6ТП / 282 чел / 0,16 МВт | 16 | +25, ветер
Прим ЭС | 35 | Осиновка - Ивановка |  | 2014-07-21 | 13:10 | 2014-07-21 | 19:20 | 0.25694 | "земля" от КУ | Предварительно обеспечен резерв потребителю ПС Ивановка. Оп.13 заменили изоляторы ф.А, схема восстановлена | ПС Речная | 0 |  | нет | 0 | +26, ветер
Ам ВЭС | 35 | Михайловка - Трудовое |  | 2014-07-21 | 13:20 | 2014-07-21 | 13:25 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | обесточены: ПС Максимовка, Панино, Таёжное, Трудовое. |  | 0.0034722 |  | 6699чел / 0,25 МВт | 21 | +25, дождь
Ам ЗЭС | 10 | Базовая | 15 | 2014-07-21 | 13:22 | 2014-07-21 | 13:22 | 0 | МТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, дождь
Ам ВЭС | 10 | Успеновка | 1 | 2014-07-21 | 13:27 | 2014-07-21 | 13:27 | 0 | МТО, МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, дождь
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 17 | 2014-07-21 | 13:29 | 2014-07-21 | 13:32 | 0.0020833 | МТО, АПВ выв, РПВ усп |  |  | 0.0020833 |  | нет / 6ТП / 282 чел / 0,16 МВт | 8 | +25, ветер
Хаб ЭС | 10 | Корфовская | 9 | 2014-07-21 | 13:29 | 2014-07-22 | 18:11 | 1899-12-31 04:42 | МТО, ЗЗ, АПВ выв, РПВ ну | 22.7.14 в 18:11 включен без вед.отпаек. Повреждение на вед.ТП-Радон. В 23:55 потребителю обеспечен резерв. | ф.15 | 1899-12-31 09:26 | 2014-07-22 22:55 | нет / 368 чел / 8ТП / 0,2 МВт | 6687 | +25, ветер
Хаб ЭС | 10 | Сита | 3 | 2014-07-21 | 13:50 | 2014-07-21 | 14:41 | 0.035417 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну | Повреждение на вед.участке. |  | 0.035417 |  | нет / 1ТП / 0,01 МВт | 14 | +25, ветер
Прим ЭС | 10 | Родина | 4 | 2014-07-21 | 14:05 | 2014-07-21 | 14:08 | 0.0020833 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0020833 |  | нет / 4ТП / 600 чел / 0,1 МВт | 7 | +26, ветер
Прим ЭС | 10 | Вадимовка | 10 | 2014-07-21 | 14:26 | 2014-07-21 | 14:33 | 0.0048611 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0048611 |  | нет / 11ТП / 69 чел / 0,03 МВт | 4 | +26, ветер
Прим ЭС | 10 | Чернышевка | 7 | 2014-07-21 | 14:38 | 2014-07-21 | 15:41 | 0.04375 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | В пр.оп.2-3 убрали дерево с проводов, без повреждений |  | 0.04375 |  | школа / 595 чел / 18ТП / 0,25 МВт | 270 | +26, ветер
Прим ЭС | 6 | Речная | 5 | 2014-07-21 | 14:40 | 2014-07-21 | 14:44 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0027778 |  | нет / 10 ТП / 1019 чел / 0,28 МВт | 19 | +28, ветер
Ам ЗЭС | 10 | Северная | 15 | 2014-07-21 | 14:47 | 2014-07-21 | 14:47 | 0 | МТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +26, дождь
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 17 | 2014-07-21 | 15:10 | 2014-07-21 | 15:15 | 0.0034722 | МТО, АПВ выв, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | нет / 6ТП / 282 чел / 0,05 МВт | 7 | +25, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Биджан | 221 | 2014-07-21 | 15:35 | 2014-07-21 | 15:35 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +21, дождь
ЭС ЕАО | 10 | Биджан | 222 | 2014-07-21 | 15:35 | 2014-07-21 | 15:44 | 0.00625 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.00625 |  | нет | 17 | +21, дождь
ЭС ЕАО | 10 | Левобережная | 173 | 2014-07-21 | 15:42 | 2014-07-21 | 15:42 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, дождь
Прим ЭС | 35 | Кожзавод - Известковая |  | 2014-07-21 | 15:44 | 2014-07-21 | 16:00 | 0.011111 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +28, ветер
Хаб ЭС | 10 | Черняево | 6 | 2014-07-21 | 16:05 | 2014-07-21 | 17:22 | 0.053472 | Ав.откл, АПВ выв, РПВ ну | в 16:22 вкл. до Р-4. В 17:22 вкл. до Р-5, без погранзаставы Чирки (на ДГ). Накренились оп.84,85 (подмыты ручьем). В пр.оп.17-18 дерево на проводах, без повреждения. Устранено, произведена перетяжка провода на оп.84,85 и включено полностью 24.7.14 в 17:37. |  | 0.053472 |  | 3 п/з / 279 чел / 0,09 МВт | 26 | +26, дождь
Прим ЭС | 10 | Спасск | 5 | 2014-07-21 | 16:13 | 2014-07-21 | 17:51 | 0.068056 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Оп.56 с РЛ-131 сняли макушку дерева без повреждений. |  | 0.068056 |  | быта нет / 0,3 МВт / 7ТП | 207 | +22, ветер
Прим ЭС | 10 | Речная | 5 | 2014-07-21 | 16:50 | 2014-07-21 | 18:00 | 0.048611 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | Включен без 4ТП. Пр.оп.157-158 произведена чистка просеки, перетянут провод, включили полностью в 18-55. |  | 0.048611 |  | нефтебаза, вч, жд / 10 ТП / 1019 чел / 10 ТП / 0,5 МВт | 250 | +22, дождь
Прим ЭС | 10 | Ивановка | 13 | 2014-07-21 | 16:52 | 2014-07-21 | 18:02 | 0.048611 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Включен без 2 ТП. В 19:13 включено все. Повреждение на вед.уч-ке. |  | 0.048611 |  | нет / 5ТП / 821 чел / 0,17 МВт | 200 | +28, ветер
ЭС ЕАО | 6 | ДСК | 216 | 2014-07-21 | 16:55 | 2014-07-21 | 18:25 | 0.0625 | МТЗ, АПВ не работало, РПВ по ТМ ну | Включен после осмотра, замечаний не выявлено. |  | 0.0625 |  | школа / 13 ТП / 3500 чел | 1048 | +25, дождь
Прим ЭС | 10 | Чернышевка | 14 | 2014-07-21 | 17:01 | 2014-07-21 | 17:05 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Пр.оп.94-95 обнаружено упавшее дерево, без повреждения |  | 0.0027778 |  | нет / 6ТП / 0,1 МВт | 5 | +25, ветер
Хаб ЭС | 10 | Черняево | 1 | 2014-07-21 | 17:37 | 2014-07-23 | 16:00 | 1899-12-31 22:23 | Ав.откл, АПВ выв, РПВ ну | Поврежден голов.участок. В пролете ОП 64-65; 85-86 падение двух деревьев, провод не поврежден. | ф.7 Гродеково | 0.050694 | 2014-07-21 18:50 | дс, школа / 612 чел / 10 ТП / | 200 | +25, дождь
Прим ЭС | 10 | Приозерная | 6 | 2014-07-21 | 17:44 | 2014-07-21 | 17:47 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Включен без двух ТП. В 19:40 включено все. Причина не установлена |  | 0.0020833 |  | школа / 8ТП / 389 чел / 0,11 МВт | 5 | +26, ветер
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 17 | 2014-07-21 | 17:45 | 2014-07-21 | 17:50 | 0.0034722 | МТО, АПВ выв, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | нет / 6ТП / 282 чел / 0,07 МВт | 6 | +25, ветер
Прим ЭС | 10 | Ивановка | 9 | 2014-07-21 | 18:05 | 2014-07-21 | 20:00 | 0.079861 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Был в работе без с.Васияновка(0,03МВт). Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Пр.оп.385-386 произведена перетяжка провода |  | 0.079861 |  | школа -2, дс -2, атс / 21ТП / 0,21 МВт | 403 | +26, ветер
ЭС ЕАО | 6 | ГЗУ | 477 | 2014-07-21 | 18:28 | 2014-07-21 | 19:07 | 0.027083 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.027083 |  | нет / 1500 чел / 12 ТП / | 156 | +26, дождь
ЭС ЕАО | 6 | ГЗУ | 477 | 2014-07-21 | 19:23 | 2014-07-21 | 20:02 | 0.027083 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Убрана ветка на отпайке оп №477-03/3 и 477-00/51. |  | 0.025694 |  | нет / 1500 чел / 12 ТП / | 260 | +22, дождь, ветер
Прим ЭС | 10 | Ивановка | 1 | 2014-07-21 | 18:42 | 2014-07-21 | 20:10 | 0.061111 | "земля" от КУ | Включили до РС-660 опора №192 без с. Отрадное. Вкл в 22:00, повреждение на аб. отпайке "Пасека Олейникова". |  | 0.061111 |  | школа / 1036 чел / 14ТП / 0,3 МВт | 240 | +26, ветер
Прим ЭС | 10 | Михайловка | 2 | 2014-07-21 | 19:20 | 2014-07-22 | 0:35 | 0.21875 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Запитан от резерва. Выведен участок без нагрузки от опоры № 26 до опоры №83 (производится чистка просеки). | ф.1 | 0.029167 | 2014-07-21 20:02 | нет / 7ТП / 0,1 МВт | 62 | +26, ветер
Ам ЦЭС | 10 | Игнатьево | 4 | 2014-07-21 | 19:36 | 2014-07-21 | 21:23 | 0.074306 | МТО. АПВ, РПВ ну | с.Игнатьево, 278 чел. Вкл без 1ТП. Вкл в 22:05 успешно. |  | 0.074306 |  | нет / 3ТП / 0,02МВт | 180 | +19, дождь
Ам ЗЭС | 10 | Базовая | 15 | 2014-07-21 | 19:49 | 2014-07-21 | 19:49 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +19, дождь
Хаб ЭС | 35 | Корфовская - Бычиха | Т-60 | 2014-07-21 | 19:49 | 2014-07-22 | 21:34 | 1899-12-31 01:45 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Обесточены ПС Бычиха, Кор.поселок, 1/2 Краснореченская. Потребитель запитан от резерва. Пр.оп.163-164 упавшее дерево на проводах, без повреждений. Для безопасного проведения работ по снятию дерева с 20:39 до 21:34 отключали ВЛ 35 кВ Корейский поселок-Бычиха (совместный подвес) с обесточиванием ПС Кор. поселок, Бычиха (1,7 МВт,3563 чел.) по соглас.заявке. | ВЛ-35 Горка-Краснореченская | 0.055556 | 2014-07-21 21:09 | 2762 чел / 1,5 МВт | 2000 | +26, ливень, гроза
Хаб ЭС | 10 | Корфовская | 22 | 2014-07-21 | 19:54 | 2014-07-22 | 12:05 | 0.67431 | МТО, АПВ выв, РПВ ну | п.Бычиха, 300ч. В 12:05 включен до ЛР 44 |  | 0.67431 |  | школа, д/с, скваж/ 0,54 МВт | 5200 | +26, ливень, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Левобережная | 154 | 2014-07-21 | 20:39 | 2014-07-21 | 20:39 | 0 | МТО. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, дождь, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Левобережная | 160 | 2014-07-21 | 20:39 | 2014-07-22 | 10:20 | 0.57014 | МТО. АПВ, РПВ ну | п.им.Тельмана, 1100 чел. Повреждение на вед. участке. |  | 0.57014 |  | нет / 6ТП / 0,25МВт | 350 | +22, дождь, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Надеждинская | 77 | 2014-07-21 | 21:30 | 2014-07-23 | 16:27 | 1899-12-31 18:57 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | Запитан от резерва. В ячейке повреждены 2 изолятора, ТТ ф."С". 22.7.14 Заменили изоляторы, проведена ревизия контактов разъеденителя, демонтирован ТТ. Устранено. | ф-85 | 0.085417 | 2014-07-21 23:33 | 2 школы / 4ТП / 806 чел | 66 | +22, дождь, ветер
Хаб ЭС | 10 | Бычиха | 7 | 2014-07-21 | 21:35 | 2014-07-23 | 16:20 | 1899-12-31 18:45 | Ав. откл., АПВ выв., РПВ ну | п.Бычиха, 1800ч. В пролете ОП15-16 падение дерева, обрыв провода. Устранено. |  | 1899-12-31 18:45 |  | нет | 713 | +25, ветер, дождь
Прим ЭС | 10 | Черниговка | 5 | 2014-07-21 | 21:50 | 2014-07-21 | 22:35 | 0.03125 | МТЗ. РПВ ну | Рем.схема: по ф.5 запитана ПС Дмитриевка (в ремонте ВЛ 110 Спасск - Дмитриевка - Ярославка и на ПС Дмитриевка 1 и 2С 110). Погашено: часть с. Черниговка, ПС Дмитриевка. В 22:35 включен в работу, запитали с.Черниговка (сделали разрыв на ПС Дмитриевка). На ПС Дмитриевка ввели в работу 2С 110 и Т-2, запитали ПС Дмитриевка в 22-45 (ч/з 55 мин), повреждение на ф-1,2. |  | 0.038194 | 2014-07-21 22:45 | 3365 чел / 0,5МВт | 407 | +22, морось, ветер
Прим ЭС | 10 | Промышленная | 2 | 2014-07-21 | 22:10 | 2014-07-22 | 0:54 | 0.11389 | МТЗ. РПВ ну | часть быта г. Уссурийска, 400 чел. На опоре №50 устранен срыв изолятора по фазе С. |  | 0.11389 |  | нет / 5ТП / 0,01МВт | 27 | +22, морось, ветер
Хаб ЭС | 10 | Петровичи | 7 | 2014-07-21 | 22:14 | 2014-07-21 | 23:22 | 0.047222 | МТО. РПВ ну | Марусино, Соколовка, 862 чел. Вкл. без с.Соколовка (0, 04МВт). 22.07.14 в 13:01 включено все, обход без замечаний. |  | 0.047222 |  | школа / 11ТП / 0,2МВт | 181 | +20, сильный дождь, гроза
Хаб ЭС | 10 | Смирновка | 9 | 2014-07-21 | 22:38 | 2014-07-22 | 16:00 | 0.72361 | МТЗ. РПВ ну | с.Чистополье, 262 чел. Падение оп 60, пр оп 60-61 деревья. Устранено. |  | 0.72361 |  | нет / 11ТП / 0,14МВт | 2084 | +20, сильный дождь, гроза
Прим ЭС | 10 | Дмитриевка | 2 | 2014-07-21 | 22:45 | 2014-07-21 | 23:05 | 0.013889 | МТЗ. РПВ ну | п.Синий гай, Искра, Майское, 830 чел. Включили до РС-763 опора №24, без п.Синий гай, Искра. Оп. №135, заменили изолятор по фазе А и включили полностью в 04-48. |  | 0.013889 |  | школ, сад, психдиспансер / 12ТП / 0,15МВт | 350 | +22, морось, ветер
Прим ЭС | 10 | Дмитриевка | 1 | 2014-07-21 | 22:45 | 2014-07-22 | 2:53 | 0.17222 | КУ "земля" | с. Меркушевка, часть с. Дмитриевка, 717 чел. Повреждение вязки ф.В оп.127 |  | 0.17222 |  | школа, д. сад / 7ТП / 0,04МВт | 180 | +22, морось, ветер
Хаб ЭС | 10 | Тополево | 7 | 2014-07-21 | 23:23 | 2014-07-22 | 0:06 | 0.029861 | авар. откл. РПВ ну | п.Тополево, 1000 чел. Потребитель запитан полностью. На ТП-2122 убрана ветка с проводов. | ф-10 | 0.029861 |  | больница, школа, детсад / 0,2МВт /10ТП | 147 | +19, дождь, гроза
Прим ЭС | 10 | РП Кондратеновка | 1 | 2014-07-22 | 0:11 | 2014-07-22 | 0:13 | 0.0013889 | МТЗ. РПВ усп |  |  | 0.0013889 |  | 0,14МВт | 5 | +22, дождь, ветер
Прим ЭС | 10 | Осиновка | 8 | 2014-07-22 | 0:59 | 2014-07-22 | 10:15 | 0.38611 | МТЗ. РПВ ну | часть с.Кремово, 790чел. в 02-09 включен до оп.176 . На оп.191 заменен изолятор , на оп.138 снято гнездо. При включении в 08-25 работе не удержался. Проведен обход, замеч.нет, включен полностью в 10-15 |  | 0.38611 |  | школа, АТС, почта / 0,15МВт / 10ТП | 1224 | +20, дождь, ветер
Прим ЭС | 10 | Михайловка | 1 | 2014-07-22 | 2:20 | 2014-07-22 | 4:20 | 0.083333 | авар. откл. РПВ ну | п.Васильевка, 500 чел. Включили до РК-207 опора №64. В 5:21 включили полностью, повреждение на аб. отпайке "гарнизон". |  | 0.083333 |  | нет / 2ТП / 0,2МВт | 330 | +18, дождь, ветер
Хаб ЭС | 10 | Дормидонтовка | 8 | 2014-07-22 | 2:30 | 2014-07-22 | 10:50 | 0.34722 | МТО. АПВ, РПВ ну | с.Кукелево, 298 чел. Обход, замечаний нет. |  | 0.34722 |  | п/з / 7ТП / 0,08МВт | 833 | +18, дождь, ветер
Хаб ЭС | 10 | Бикин | 5 | 2014-07-22 | 2:30 | 2014-07-22 | 3:39 | 0.047917 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | Вкл без 2-х ТП. В 09:50 включен полностью. В пролете ОП 106/172/13-106/172/14 убрано дерево, провод не поврежден. |  | 0.047917 |  | школа / 11ТП / 0,44МВт / 2623 чел | 286 | +18, дождь, ветер
Прим ЭС | 6 | Птицефабрика | 20 | 2014-07-22 | 3:15 | 2014-07-22 | 3:25 | 0.0069444 | авар. откл. РПВ усп | с.Суражевка, 470чел. |  | 0.0069444 |  | школа / 8ТП / 0,4МВт | 115 | +18, дождь
Прим ЭС | 10 | РП Кондратеновка | 1 | 2014-07-22 | 5:57 | 2014-07-22 | 6:03 | 0.0041667 | МТЗ. РПВ усп |  |  | 0.0041667 |  | нет / 0,18МВт | 8 | +21, дождь
Прим ЭС | 10 | РП Кондратеновка | 3 | 2014-07-22 | 5:57 | 2014-07-22 | 6:03 | 0.0041667 | МТЗ. РПВ усп |  |  | 0.0041667 |  | нет / 0,14МВт | 15 | +21, дождь
Прим ЭС | 35 | Птицефабрика | В-6/35 Т2 | 2014-07-22 | 6:30 | 2014-07-22 | 7:08 | 0.026389 | авар. откл. МТЗ | Обесточена 2СШ-6кВ. В 7:08 вкл под напряжение. В 7:25 набрана нагрузка без вед. ф-13 (вкл в 7:35). |  | 0.038194 | 2014-07-22 07:25 | 1140 чел / 1,8МВт | 1000 | +18, дождь
Ам ЦЭС | 10 | Лозовое | 10 | 2014-07-22 | 7:01 | 2014-07-22 | 7:06 | 0.0034722 | МТЗ. АПВ нет. РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | нет / 0,1МВт | 8 | +20, облачно
Хаб ЭС | 35 | Приусадебная - Тейсин | Т-191 | 2014-07-22 | 7:05 | 2014-07-22 | 15:30 | 0.35069 | КУ "земля" | Потребителю обеспечен резерв. В пролете ОП 11-13 убрано 10 угрожающих деревьев. | ВЛ-35 Менгон-Тейсин | 0 |  | нет | 0 | +20, ветер
Прим ЭС | 6 | Птицефабрика | 20 | 2014-07-22 | 7:28 | 2014-07-22 | 10:20 | 0.11944 | авар. откл. | с.Суражевка, 470чел. В 10-20 без отпайки на насосную (рез.пит). В 14:38 включено все, на ОП 1-18 заменили изолятор. |  | 0.11944 |  | школа / 8ТП / 0,4МВт | 2500 | +18, дождь
Прим ЭС | 10 | Самарка | 5 | 2014-07-22 | 7:43 | 2014-07-22 | 8:07 | 0.016667 | МТО. АПВ, РПВ ну | с.Саратовка, 146чел. Повреждение на вед. отпайке |  | 0.016667 |  | школа / 0,1МВт 4ТП | 40 | +18, дождь
Прим ЭС | 10 | Лучегорск | 6 | 2014-07-22 | 7:45 | 2014-07-22 | 7:45 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, дождь
Прим ЭС | 10 | Игнатьевка | 6 | 2014-07-22 | 7:47 | 2014-07-22 | 7:47 | 0 | КУ "земля" | Работали с "землёй". В 7:47 разобрали сх РЛ-2 оп.134 и включили без погранзастав "Стрельникова", "Емельянова", "Леонова" (на ДГ). В 13-07 включен полностью в пр.оп.300-301 снята ветка с проводов. Провода целые. |  | 0 |  | 3 п/з, водокачка / 309 чел / 0,1 МВт / 6ТП | 0 | +20, пасм
Прим ЭС | 6 | Многоудобное | 1 | 2014-07-22 | 8:00 | 2014-07-22 | 8:32 | 0.022222 | авар. откл. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0.022222 |  | д/с/ 0,1 МВт/ 190 чел | 75 | +20, пасм
Прим ЭС | 6 | Многоудобное | 1 | 2014-07-22 | 8:34 | 2014-07-22 | 11:20 | 0.11528 | авар. откл. АПВ ну. РПВ не произв. | В пр.оп.25/17-25/18 убрали ветку с проводов провода целые. |  | 0.11528 |  | д/с/ 0,1 МВт/ 190 чел | 350 | +20, пасм
Прим ЭС | 35 | Мелькомбинат | Т1 | 2014-07-22 | 10:50 | 2014-07-23 | 9:04 | 0.92639 | МТЗ 35,6 | В работе Т1 (Т2 в резерве). Обесточены 1,2 сш 6 кВ. По отходящим фидерам отключений нет, блинкера не выпадали. 23.7.14 проверка РЗА без замечаний. | Т2 | 0.0125 | 2014-07-22 11:08 | нет/0,4МВт | 106 | +20, обл.
Прим ЭС | 10 | Троица | 24 | 2014-07-22 | 11:10 | 2014-07-22 | 11:15 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | школа, водонасосная / 595 чел /10ТП/1МВт | 120 | +20, обл.
Прим ЭС | 10 | Лучегорск | 2 | 2014-07-22 | 11:58 | 2014-07-22 | 12:22 | 0.016667 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Включен без одной отпайки. Оп.47 (ж/б, промеж) упала, подмыло грунтовыми водами В 16-00 фидер включен полностью, оп.47 восстановлена |  | 0.016667 |  | нет / 311 чел / 9ТП / 1,2 МВт | 550 | +20, обл.
Прим ЭС | 10 | Пантелеймоновка | 8 | 2014-07-22 | 12:18 | 2014-07-22 | 12:29 | 0.0076389 | МТО, АПВ ну, РПВ не произв. | Пр.оп.16-17 перекрытие на крупногаб. технику (ведутся ремонтные работы трассы М-60), пострадавших нет, провода целые. Сообщено в СБ |  | 0.0076389 |  | нет / 3ТП / 140 чел / 0,05 МВт | 10 | +20, обл.
Хаб ЭС | 10 | Корфовская | 22 | 2014-07-22 | 13:02 | 2014-07-22 | 14:48 | 0.073611 | МТО, АПВ выв, РПВ не произв. | Ранее был включен до ЛР 44 . В пр.оп. 94-95 убрано дерево, провод не поврежден. |  | 0.073611 |  | школа, д/с, скваж/ 0,54 МВт | 954 | +23, ветер
Ам СЭС | 10 | Светлая | 36 | 2014-07-22 | 13:34 | 2014-07-22 | 14:40 | 0.045833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв. | В 14:40 включен до ЛР 5 (без 3-х ТП). В 16:16 включено все. В пр.оп. 305-306 убрано дерево, провод не поврежден. |  | 0.045833 |  | школа, д.сад, водокачка, больница / 400 чел / 9ТП / 0,03 МВт | 32 | +24, обл.
Прим ЭС | 10 | Безверхово | В 10 Т1 | 2014-07-22 | 14:15 | 2014-07-22 | 14:19 | 0.0027778 | Ав. откл., РПВ усп. | Обесточена 1сш-10 кВ (однотрансф). При осмотре откл.состояние ф.2 (Ав. откл, РСК). Включен В-10-Т1, все запитано кроме ф.2 |  | 0.0027778 |  | д/сад, водонасосная / 0,9 МВт | 60 | +20, обл.
Прим ЭС | 10 | Безверхово | 2 | 2014-07-22 | 14:15 | 2014-07-22 | 14:55 | 0.027778 | Ав. откл., АПВ выв, РПВ не произв (инфор о поврежд) | В КТП-40111 обнаружена змея. Поврежден выключатель нагрузки, три опор.изолятора. КТП вновь вводимое, находилось под напряжением, без нагрузки |  | 0.027778 |  | водонасосная / 6ТП / 540 чел / 0,2МВт | 340 | +20, обл.
Прим ЭС | 6 | Кожзавод | 1 | 2014-07-22 | 15:11 | 2014-07-22 | 16:57 | 0.073611 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение в вед. ТП "Радужный" |  | 0.073611 |  | нет / 6ТП / 0,17 МВт | 311 | +20, обл.
Прим ЭС | 10 | Глубинная | 1 | 2014-07-22 | 15:58 | 2014-07-22 | 15:58 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | Обход без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +20, обл.
Хаб ЭС | 10 | Николаевская ТЭЦ | 6 | 2014-07-22 | 16:20 | 2014-07-22 | 19:00 | 0.11111 | МТО, АПВ выв, РПВ не произв. | Выделен участок от КТП-23 до оп. 35 без нагрузки, все запитано |  | 0.11111 |  | нет / 2600 чел /0,4 МВт | 800 | +23, ветер
Прим ЭС | 10 | Самарка | 5 | 2014-07-22 | 18:46 | 2014-07-22 | 21:43 | 0.12292 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | В 21:04 включен головной участок (без нагрузки). Заменен опорн.изолятор РТП-3022, все включено |  | 0.12292 |  | школа / 0,1 МВт / 146 чел /4ТП | 290 | +20, обл.
Прим ЭС | 6 | Штыково | 2 | 2014-07-23 | 1:33 | 2014-07-23 | 3:21 | 0.075 | "земля" от КУ | Включен без 4ТП. оп.154, 130 обрыв вязки, оп.80 на реклоузере демонтирован ОПН-10 . В 20:40 все включено. |  | 0.075 |  | нет / 20 чел / 15ТП / 0,1 МВт | 100 | +23, ясно
Прим ЭС | 10 | Ольга | 5 | 2014-07-23 | 1:57 | 2014-07-23 | 3:11 | 0.051389 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Включен без трех ТП. В 6:17 включено полностью. Выправлена оп.402, заменены два изолятора, сделана перетяжка провода |  | 0.051389 |  | школа / 432 чел / 11 ТП / 0,2 МВт | 210 | +23, ясно
Хаб ЭС | 10 | Болин | 23 | 2014-07-23 | 6:35 | 2014-07-23 | 11:24 | 0.20069 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Оп №4 обрыв провода. Устранено |  | 0.20069 |  | нет / 600 чел / 0,32 МВт | 1500 | +23, ветер
Прим ЭС | 10 | Малиново | 4 | 2014-07-23 | 8:29 | 2014-07-23 | 8:32 | 0.0020833 | МТО, РПВ усп |  |  | 0.0020833 |  | школа, дс / 1240 чел / 13 ТП / | 7 | +24, ясно
Прим ЭС | 35 | Соленое озеро | Т1 | 2014-07-23 | 9:22 | 2014-07-23 | 16:31 | 0.29792 | ДЗТ | Обесточено 1/2 ПС Соленое Озеро. В ячейке ввода Т1 повреждены два проходных изолятора. Устранено | Т2 | 0.013194 | 2014-07-23 09:41 | школа, больница, д/сад/КНС/3500ч/2,8 МВт. | 866 | +20, обл.
Хаб ЭС | 35 | РЦ - Р | Т16 | 2014-07-23 | 9:26 | 2014-07-23 | 9:55 | 0.020139 | ДЗ, АПВ не усп, РПВ усп. | АВР 35 на ПС Р успешен | АВР 35 успешен | 6.4676e-13 | 2014-07-23 09:26 | нет | 0 | +18, обл.
ЭС ЕАО | 10 | Камышовка | 116 | 2014-07-23 | 9:45 | 2014-07-23 | 9:51 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0041667 |  | д/сад / 1060 чел / 0,1 МВт /3ТП | 13 | +23, обл.
Прим ЭС | 10 | Раздольное2 | 2 | 2014-07-23 | 11:26 | 2014-07-23 | 13:21 | 0.079861 | МТЗ, АПВ выв, РПВ не произв. | Включен после осмотра, замечаний не выявлено. |  | 0.079861 |  | нет / 60 чел / 4ТП | 60 | +23, обл.
Хаб ЭС | 10 | Ильинка | 9 | 2014-07-23 | 11:40 | 2014-07-23 | 12:05 | 0.017361 | МТО, АПВ ну, РПВ ну. | Оп.47-48 устранен схлест проводов |  | 0.017361 |  | нет / 900 чел / 9ТП | 250 | +24, обл.
ЭС ЕАО | 10 | Биджан | 221 | 2014-07-23 | 11:51 | 2014-07-23 | 13:38 | 0.074306 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Выведен участок КЛ от ОП 221/00/42 до ТП 109 (резервный) |  | 0.074306 |  | насосная, д/сад/администрация / 2000 чел / 0,27 МВт | 430 | +25, ясно
Хаб ЭС | 10 | Втормет | 13 | 2014-07-23 | 12:19 | 2014-07-23 | 22:30 | 0.42431 | МТЗ, АПВ выв., РПВ не произв. | В пр.оп.13-14 обрыв двух проводов (со слов очевидцев краном). Виновник срылся. Сообщено в СБ, полицию. Устранено |  | 0.42431 |  | нет / 0,1 МВт | 1118 | +23, обл.
Хаб ЭС | 10 | Втормет | 20 | 2014-07-23 | 12:19 | 2014-07-23 | 12:36 | 0.011806 | МТО, АПВ выв, РПВ усп |  |  | 0.011806 |  | нет / 0,7 МВт | 204 | +23, обл.
Хаб ЭС | 35 | ГВФ - Заозерная |  | 2014-07-23 | 13:10 | 2014-07-28 | 17:56 | 1900-01-04 04:46 | "земля" от КУ | Предварительно обеспечен резерв. Опробован напряжением воздушный головной участок, замечаний нет. 24.7.14 произведены испытания кабельного участка, МП 345м от ПС Заозерная. 25.7.14 проводились земляные работы. 26- кабель разрезан, испытан, 27- монтаж муфт. 28.7.14 вкл на ХХ. 30.7.14 приведена схема в исх.сост. | ПС Горький | 0 | 2014-07-23 13:10 | нет | 0 | +23, обл.
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 17 | 2014-07-23 | 14:25 | 2014-07-23 | 14:56 | 0.021528 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на вед. отпайке |  | 0.021528 |  | нет / 282 чел / 0,1 МВт / 6ТП | 38 | +32, обл.
Ам ВЭС | 6 | Угольная | 3 | 2014-07-23 | 17:50 | 2014-07-23 | 17:57 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. | часть г.Райчихинск,2300ч. |  | 0.0048611 |  | 2 д/сада, насосная/0,7 МВт | 85 | +28, обл.
Хаб ЭС | 10 | Некрасовка | 13 | 2014-07-23 | 18:10 | 2014-07-23 | 18:35 | 0.017361 | МТО, АПВ нет, РПВ ну. | с.Никрасовка, 1700ч. В ТП 10/86 поврежден изолятор. Устранено |  | 0.017361 |  | нет / 0,6МВт | 258 | +24, дождь
ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | 4 | 2014-07-23 | 19:05 | 2014-07-23 | 19:07 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0013889 |  | нет / 900 чел / 7ТП / 0,06 МВт | 2 | +20, гроза
ЭС ЕАО | 10 | ДСК | 219 | 2014-07-23 | 19:19 | 2014-07-23 | 19:20 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.00069444 |  | нет / 1450 чел / 0,4 МВт | 7 | +27, обл.
ЭС ЕАО | 10 | Ленинск | 70 | 2014-07-23 | 21:50 | 2014-07-23 | 21:50 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, пасмурно
ЭС ЕАО | 110 | Биджан - Благословенное | С-62 | 2014-07-23 | 21:51 | 2014-07-23 | 21:51 | 0 | НЗНП 1 ст, АПВ усп | ИМФ ф.А - 5,4 км |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
Прим ЭС | 10 | Родина | 6 | 2014-07-23 | 22:09 | 2014-07-23 | 22:16 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0048611 |  | нет / 6ТП / 350 чел / 0,07 МВт | 9 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Алексее-Никольск | 2 | 2014-07-23 | 22:35 | 2014-07-23 | 22:43 | 0.0055556 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0055556 |  | нет / 200 чел / 5ТП / 0,04 МВт | 6 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Алексее-Никольск | 3 | 2014-07-23 | 22:35 | 2014-07-23 | 22:43 | 0.0055556 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0055556 |  | нет / 200 чел / 2ТП / 0,07 МВт | 10 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Осиновка | 8 | 2014-07-23 | 22:42 | 2014-07-23 | 23:00 | 0.0125 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Включен до оп.175 (запитано больше 50%). В 23:27 включено все. Причина не установлена. Повторный обход 25.7.14 |  | 0.0125 |  | школа / 790 чел / 10 ТП / 0,3 МВт | 187 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Глубинная | 1 | 2014-07-23 | 23:07 | 2014-07-23 | 23:07 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
Прим ЭС | 10 | Хороль | 16 | 2014-07-23 | 23:35 | 2014-07-23 | 23:35 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Россия | 3 | 2014-07-23 | 23:58 | 2014-07-24 | 0:01 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0020833 |  | школа / 700 чел / 0,08 МВт | 4 | +20, гроза
Прим ЭС | 10 | Россия | 7 | 2014-07-23 | 23:58 | 2014-07-24 | 0:07 | 0.00625 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.00625 |  | ретранслятор / 450 чел / 0,06 МВт | 9 | +20, гроза
ЭС ЕАО | 110 | Ленинск - Дежнево | С-59 | 2014-07-23 | 23:58 | 2014-07-23 | 23:58 | 0 | Ленинск: НЗНП 2 ст, АПВ усп; Дежнево: 3 ст НЗНП, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, ясно
Прим ЭС | 10 | Приозерная | 6 | 2014-07-24 | 0:54 | 2014-07-24 | 1:38 | 0.030556 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Включен без двух ТП (0,01 МВт, 74 чел). Включен полностью после обхода в 10:39, замечаний нет. |  | 0.030556 |  | школа / 6ТП / 220 чел / 0,2 МВт | 54 | +19, гроза
Прим ЭС | 35 | Новодевица | В-35-Т1 | 2014-07-24 | 1:20 | 2014-07-24 | 5:53 | 0.18958 | МТЗ | Обесточены 1,2сш-10 кВ (Т2 в резерве). Одновремен отключились ф.1, ф.5, ф.8 (МТО, МТЗ, РСК). В 6:20 по прибытии ОВБ (Lбаза=30 км Ярославка) обнаружены повреждения в яч.ф.1, ф.5, повреждение по ф.8 Введены в работу 1,2сш-10 кВ без ф.1,5,8 |  | 0.18958 |  | нет / 16 ТП / 550 чел / 0,3 МВт | 1208 | +19, гроза
Прим ЭС | 10 | Борисовка | 3 | 2014-07-24 | 1:20 | 2014-07-24 | 1:29 | 0.00625 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.00625 |  |  | 2 | +19, гроза
Прим ЭС | 10 | Новодевица | 1 | 2014-07-24 | 1:20 | 2014-07-25 | 9:40 | 1899-12-31 08:20 | МТО, МТЗ, АПВ нет, РПВ не произ | В яч.ф.1 разрушен проходной изолятор от РШ-10 в сторону В-10 ф.В. Устранено. На 25.07.14 проверка РЗА. | ф.8 | 0.35625 | 2014-07-24 09:53 | нет / 3ТП / 60 чел / 0,02Мвт | 126 | +19, гроза
Прим ЭС | 10 | Новодевица | 5 | 2014-07-24 | 1:20 | 2014-07-24 | 17:05 | 0.65625 | МТО, МТЗ, АПВ нет, РПВ не произ | В яч. Ф-5 разрушен проходной изолятор от РШ-10 в сторону В-10 ф.С. Устранено. | ф.2 | 0.23403 | 2014-07-24 06:57 | школа, дс / 12 ТП / 170 чел / 0,03 МВт | 168 | +19, гроза
Прим ЭС | 10 | Новодевица | 8 | 2014-07-24 | 1:20 | 2014-07-24 | 9:53 | 0.35625 | МТО, МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | На оп. 90 срыв вязки верхнего провода, устранено. |  | 0.35625 |  | быта нет / 0,02 МВт | 126 | +19, гроза
Хаб ЭС | 10 | Петровичи | 11 | 2014-07-24 | 6:33 | 2014-07-24 | 7:00 | 0.01875 | "земля" от КУ | Включен до СМЛ-2 без 4 поселков, 1739 чел. В 10:52 (ч/з 4:19) включен полностью. В пр.оп.19-20 падение дерева на ВЛ, без повреждения. Устранено. |  | 0.01875 |  | 6 нас.пункт, 3261чел / 0,25МВт | 1113 | +20, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Левобережная | 173 | 2014-07-24 | 7:09 | 2014-07-24 | 7:09 | 0 | МТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +19, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Левобережная | 156 | 2014-07-24 | 7:09 | 2014-07-24 | 7:12 | 0.0020833 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0020833 |  | нет / 3ТП / 0,3 МВт | 16 | +19, гроза
Хаб ЭС | 110 | Елабуга | Т1 | 2014-07-24 | 8:00 | 2014-07-24 | 9:25 | 0.059028 | ДЗТ | Обесточены ПС-110 Елабуга, ПС-35 Маяк. Следы перекрытия на ТСН-1, сгорели два ПК-10 (ТСН-1 питается с ШМ-10, ТСН-2 с сш-10 кВ). ТСН-1 выведен в ремонт (вкл 25.7.14 в 18:45 после заменены поврежденные проходные изоляторы). и включен Т1. |  | 0.059028 |  | 3600 чел / 1,62 МВт | 2300 | +20, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Левобережная | 173 | 2014-07-24 | 9:06 | 2014-07-24 | 9:06 | 0 | МТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, пасм
ЭС ЕАО | 10 | Левобережная | 156 | 2014-07-24 | 9:06 | 2014-07-24 | 9:10 | 0.0027778 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | В ТП-102 повреждены опорные изоляторы ф.А,В,С. Устранено. |  | 0.0027778 |  | нет / 3ТП / 0,3 МВт | 25 | +20, пасм
Ам ЗЭС | 10 | Шимановск | 28 | 2014-07-24 | 9:09 | 2014-07-24 | 9:09 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, обл
Хаб ЭС | 35 | ХТЭЦ1 - СМ | №2 | 2014-07-24 | 10:35 | 2014-07-24 | 13:41 | 0.12917 | "земля" от КУ | Потребители предварительно перезапитаны. На оп.15 ветка на проводах. Устранено. | цепь №1 | 0 |  | нет | 0 | +22, гроза
Прим ЭС | 10 | Борисовка | 3 | 2014-07-24 | 11:38 | 2014-07-24 | 12:03 | 0.017361 | МТЗ, АПВ ну. | с.Борисовка, 200чел. На оп.65 сняли ветку с проводов. |  | 0.017361 |  | школа / 2ТП / 0,2МВт | 31 | +24, ясно
ЭС ЕАО | 10 | Ядрин-тяга | 1 | 2014-07-24 | 12:16 | 2014-07-24 | 16:29 | 0.17569 | "земля" от КУ | Резервный. На оп 10 срыв изолятора. Устранено. |  | 0 |  | нет | 0 | +20, пасм
Хаб ЭС | 10 | НС-2 | 3 | 2014-07-24 | 13:10 | 2014-07-24 | 19:39 | 0.27014 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | п.Уссурийский, 100чел. В пр.оп.35-36 убрано дерево с проводов, без повреждения. |  | 0.27014 |  | нет | 650 | +22, гроза
Прим ЭС | 10 | Борисовка | 6 | 2014-07-24 | 13:31 | 2014-07-24 | 13:35 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | с.Борисовка, 1200чел. |  | 0.0027778 |  | д/с / 8ТП / 0,6МВт | 12 | +26, ясно
Прим ЭС | 10 | Корсаковка | 10 | 2014-07-24 | 14:03 | 2014-07-24 | 14:06 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с. Яконовка, 250чел. |  | 0.0020833 |  | нет / 3ТП / 0,1МВт | 3 | +26, ясно
Хаб ЭС | 10 | Корфовская | 22 | 2014-07-24 | 14:12 | 2014-07-24 | 20:53 | 0.27847 | МТО, АПВ нет, РПВ не произв | Дачи Сосновка, дачи Корфовская. В 15:20 включен головной участок до Р-43. В пр.оп.117-118, 129-130 убраны деревья с проводов, без повреждения. |  | 0.27847 |  | нет / 0,5МВт | 612 | +22, дождь
ЭС ЕАО | 10 | Биджан | 222 | 2014-07-24 | 14:15 | 2014-07-24 | 16:02 | 0.074306 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | с.Башмак, 790чел. Включен после обхода, замечаний нет. |  | 0.074306 |  | насосная / 9ТП / 0,1МВт | 172 | +23, обл.
Прим ЭС | 10 | Лесозаводск | по ф.13 СП-2 | 2014-07-24 | 14:16 | 2014-07-24 | 14:20 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с. Орловка, 46чел. При обходе На оп.548 обрыв провода в сторону потребителей. Устранено. |  | 0.0027778 |  | нет / 1ТП / 0,1МВт | 10 | +20, пасм
Прим ЭС | 10 | Малиново | по ф.4 СП-21 | 2014-07-24 | 14:35 | 2014-07-24 | 16:03 | 0.061111 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну., РПВ2 усп. | с.Ариадное, Пожига, 905чел. |  | 0.061111 |  | нет / 13ТП / 0,4МВт | 132 | +20, пасм
Ам ЦЭС | 110 | Тамбовка - Михайловка |  | 2014-07-24 | 15:28 | 2014-07-24 | 15:28 | 0 | Тамбовка: ДФЗ, ТНЗНП 1ст, АПВ усп. Михайловка: ДФЗ, ТНЗНП 1ст, АПВ усп. | ИМФ ф.А 31,2км от ПС Тамбовка. Обход без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +25, обл
Прим ЭС | 10 | Вл.-Александровское | 10 | 2014-07-24 | 15:49 | 2014-07-24 | 16:01 | 0.0083333 | ав.откл., АПВ нет, РПВ усп. | с.Вл.-Александровское, 900чел. |  | 0.0083333 |  | нет / 11ТП / 1,2МВт | 240 | +27, ясно
Хаб ЭС | 35 | Эмальзавод | Т2 | 2014-07-24 | 17:41 | 2014-07-24 | 20:20 | 0.11042 | МТЗ | Обесточена 2сш-6кВ. Залито дождевой водой ЗРУ-6, произведена откачка воды. Ч/з 59 мин 40% потребителей запитано от резерва. Повреждение секционной перемычки м/ду яч.11 и 13. Выведены из работы яч.11, 13. 25.7.14 повреждения устранены и включено по нормальной схеме в 17:05. |  | 0.11042 |  | 16858чел / 6,5МВт | 17225 | +25, обл
ЭС ЕАО | 110 | Биробиджан - СК |  | 2014-07-24 | 19:48 | 2014-07-24 | 20:30 | 0.029167 | от КУ | Обесточена ПС СК, ПС 35кВ Горки. На ПС СК задымление ЗРУ-6, повреждение в яч.В-6 ф.403 (вед). В 20:30 включена ВЛ-110 Биробиджан-СК, запитана ПС СК кроме 1,2сш-6кВ. В 21:27 после осмотра запитана 2сш-6кВ. 1сш выведена в ремонт (на вед. ф.403 повреждение, по остальным фидерам 1 сш 6кВ обеспечен резерв). 25-27.7.14 восстановление вторичных цепей, испытания, проверка РЗА. 28.7.14 в 15:57 1СШ-6 введена в работу.1.2.14 в 22:00 повреждения устранены, схема привед. в норм. состояние. |  | 0.029167 |  | 2 нас. пункта/400ч./0,4МВт | 280 | +23, обл.
Прим ЭС | 10 | Раздольное2 | 4 | 2014-07-24 | 21:40 | 2014-07-24 | 23:57 | 0.095139 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | часть с.Раздольное Кипарисово1, 444чел. На оп.65 восстановлены 2 отгоревших шлейфа. |  | 0.095139 |  | нет/7ТП/0,7 МВт | 1870 | +27, обл.
Прим ЭС | 10 | Речная | 5 | 2014-07-24 | 22:50 | 2014-07-24 | 23:05 | 0.010417 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | с.Кремово, 1019чел. Повреждение на вед. отпайке, в ТП6804 250кВА поврежден тр-р. (погаш. в с.Кремово, 15 домов). 25.7.14 в 14:50 устранено и потребители запитаны полностью. |  | 0.010417 |  | нет/10ТП/0,6 Мвт | 110 | +25, обл.
Хаб ЭС | 6 | ГВФ | 36 | 2014-07-24 | 23:15 | 2014-07-24 | 23:58 | 0.029861 | Ав. откл., АПВ неусп., РПВ неусп. | с.Матвеевка, 400ч. Повреждение на вед. участке. |  | 0.029861 |  | нет/2ТП | 200 | +25, обл.
ЭС ЕАО | 10 | ДМ | 33 | 2014-07-25 | 0:10 | 2014-07-25 | 12:50 | 0.52778 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | с.Осиновка, Владимировка, дачный поселок, 289чел. В 2:27 включен до оп.55, запитано 2 ТП. |  | 0.52778 |  | водозавор / 19ТП / 0,27МВт | 1867 | +20, обл.
ЭС ЕАО | 110 | Ленинск - Дежнево - Биджан |  | 2014-07-25 | 0:15 | 2014-07-25 | 0:15 | 0 | Ленинск: НЗНП 2ст., АПВ усп. ИМФ 66 км, ф.С, Биджан: НЗНП 2ст., АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, пасм.
Ам ВЭС | 10 | Поярково | 5 | 2014-07-25 | 1:21 | 2014-07-25 | 1:21 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | п.Поярково, 3000ч. |  | 0 |  | нет | 0 | +22, обл.
ЭС ЕАО | 110 | Ленинск - Дежнево - Биджан |  | 2014-07-25 | 2:18 | 2014-07-25 | 2:18 | 0 | Ленинск: НЗНП 2ст., АПВ усп. ИМФ 39 км, ф.С, Биджан: НЗНП 3ст., АПВ усп. | Повреждение изолятора в гирлянде оп №169, замена на 4.8.14. |  | 0 |  | нет | 0 | +23, пасм.
Хаб ЭС | 110 | НПЗ - ХЭС | №2 | 2014-07-25 | 6:02 | 2014-07-25 | 6:02 | 0 | НЗЗ 1ст., АПВ усп. | ИМФ ф.С-1,6 км. Обход без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +20, обл.
ЭС ЕАО | 6 | Облучье | 136 | 2014-07-25 | 7:07 | 2014-07-25 | 7:07 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | п.Облучье, 3500ч. |  | 0 |  | больница, насосная | 0 | +20, туман
Хаб ЭС | 10 | Многовершинная | 1 | 2014-07-25 | 7:20 | 2014-07-25 | 22:30 | 0.63194 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв. | пос.Многовершинный, быт,1530 чел. Сбиты оп.1-5 (дерев) сторонним грузовым а/м. В 18:00 допущена бригада на устранение повреждений. В 22:30 повреждения устранены, установлено 3 опоры, 2 выровнены. |  | 0.63194 |  | насосная/0,9 МВт/5ТП | 13687 | +20, пасм.
Прим ЭС | 10 | Россия | 6 | 2014-07-25 | 7:55 | 2014-07-25 | 8:00 | 0.0034722 | Ав. откл, АПВ нет, РПВ усп. | Григорьевка, 900чел. |  | 0.0034722 |  | школа/13Тп/0,4 МВт | 12 | +14, пасм.
Ам ЦЭС | 10 | Чигири | по ф.2 РК-9 | 2014-07-25 | 9:37 | 2014-07-25 | 11:17 | 0.069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | Включен после обхода, замечаний нет. |  | 0.069444 |  | нет / 8ТП / 0,15МВт | 250 | +24, обл.
Прим ЭС | 10 | Лесозаводск | 17 | 2014-07-25 | 11:00 | 2014-07-25 | 11:00 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, обл
Прим ЭС | 35 | Ново-Георгевка | Т2 | 2014-07-26 | 5:30 | 2014-07-26 | 19:19 | 0.57569 | ДЗТ | Т1 находился в резерве. Обесточены 1,2 сш 10 кВ. В 6:10 ввели в работу Т-1, все потребители запитаны.(2220чел) . 27- проверка РЗА, устранено повреждение контр.кабеля в цепях ДЗТ (от В10Т2 до В-35 Т2). | Т1 | 0.027778 | 2014-07-26 06:10 | нет/1,8 МВт | 730 | +18, дождь
ЮЯ ЭС | 6 | Алдан | ф."Алдан1" | 2014-07-26 | 5:35 | 2014-07-26 | 5:35 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +16, обл.
Прим ЭС | 6 | Рыбный порт | В6кВ.Т1 | 2014-07-26 | 6:44 | 2014-07-26 | 6:56 | 0.0083333 | блинкер "неисправность Т1" | Обесточена 1 сш 6кВ.(часть г.Владивостока, 3200ч.) В 6:56 В 6 Т1 включен после осмотра. Проверка РЗА без замечаний. |  | 0.0083333 |  | 3200ч./62ТП/0,8 МВт | 160 | +18, пасм.
Прим ЭС | 10 | Иман | по ф.3 СП2 | 2014-07-26 | 7:41 | 2014-07-26 | 7:42 | 0.00069444 | Ав. откл., РПВ усп. | с.Сальское, с.Сухановка, 119 чел. |  | 0.00069444 |  | нет/10ТП/0,1Мвт | 5 | +18, пасм.
Хаб ЭС | 10 | Корфовская | 22 | 2014-07-26 | 7:47 | 2014-07-26 | 8:03 | 0.011111 | МТЗ,АПВ нет, РПВ усп. | Дачи Сосновка, дачи Корфовская. |  | 0.011111 |  | нет | 144 | +20, обл.
Ам ЦЭС | 35 | Ивановка - Алексеевка |  | 2014-07-26 | 7:52 | 2014-07-26 | 7:57 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | С обесточиванием ПС Ивановка, Дмитриевка, Правосточная. Обход без замечаний. |  | 0.0034722 |  | школа, д/с, ОВД, МЧС, в/ч, насосн/2,5 МВт/10069 чел | 208 | +18, туман
Прим ЭС | 10 | Партизан | 17 | 2014-07-26 | 7:55 | 2014-07-26 | 8:25 | 0.020833 | Откл. КУ "Земля" | часть быта г.Партизанск, 2141чел. В 8-25 включен до ТП-7425 (запитали 10 ТП), осталось погашено 6 ТП (часть г. Партизанск), вкл ч/з 2:40. Пр оп 81-52 убрано дерево, оп 81 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.020833 |  | ТНС,д/сад/16ТП/1,2 МВт | 650 | +18, дождь
Хаб ЭС | 10 | Корфовская | по ф.9 реклоузер | 2014-07-26 | 7:55 | 2014-07-26 | 11:27 | 0.14722 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.14722 |  | нет/ 0,1 МВт/ 220 чел | 304 | +18, облачно
Прим ЭС | 10 | Губерово | 14 | 2014-07-26 | 9:20 | 2014-07-26 | 9:20 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, дождь
Прим ЭС | 6 | Птицефабрика | 20 | 2014-07-26 | 10:05 | 2014-07-26 | 13:39 | 0.14861 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Вкл без 3 ТП, вкл ч/з 5:24 без 1ТП, вкл ч/з 5:59. ТП-5218 заменены поврежденные изоляторы. |  | 0.14861 |  | школа/ 1МВт/470 чел | 2700 | +18, дождь
ЭС ЕАО | 110 | Биджан - Дежнево | С-60 | 2014-07-26 | 12:02 | 2014-07-26 | 12:02 | 0 | АПВ усп | Обход без замечаний |  | 0 |  | нет | 0 | +20, облачно
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 6 | 2014-07-26 | 12:27 | 2014-07-26 | 12:34 | 0.0048611 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0048611 |  | школа/ 1,2 Мвт/2619 чел | 63 | +20, дождь
Прим ЭС | 10 | Ал.Никольск | 2 | 2014-07-26 | 12:30 | 2014-07-26 | 12:38 | 0.0055556 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0055556 |  | школа, п/з/ 0,2 МВт/200 чел | 9 | +20, дождь
Прим ЭС | 10 | Ал.Никольск | 3 | 2014-07-26 | 12:30 | 2014-07-26 | 12:38 | 0.0055556 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0055556 |  | школа / 0,1 МВт/1500 чел | 7 | +20, дождь
ЭС ЕАО | 10 | Биробиджан | 37 | 2014-07-26 | 14:34 | 2014-07-26 | 14:59 | 0.017361 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | Повреждение на ведомственной отпайке. |  | 0.017361 |  | кнс/ 0,3 МВт/ 1500 чел | 246 | +28, облачно
Прим ЭС | 10 | Лесозаводск | 17 | 2014-07-26 | 15:56 | 2014-07-26 | 15:56 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +18, дождь
Ам ЦЭС | 35 | Западная - ПРП |  | 2014-07-26 | 19:33 | 2014-07-26 | 19:33 | 0 | МТЗ, АПВ усп | На оп.6 гнездо. |  | 0 |  | нет | 0 | +29, облачно
Прим ЭС | 10 | Хороль | 16 | 2014-07-26 | 20:00 | 2014-07-26 | 21:36 | 0.066667 | КУ, земля | Включен до РС-435 оп.208 без 4-х ТП, вкл ч/з 13:35. Оп 305 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.066667 |  | школа, вн.башня/ 0,5 МВт/482 чел | 423 | +20, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Самарка | 5 | 2014-07-26 | 20:03 | 2014-07-26 | 22:18 | 0.09375 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | В 21:24 включен головной участок до РЛ-42 оп.145. Повреждение на вед. отпайке. |  | 0.09375 |  | школа/ 0,1 МВт/ 146 чел/ 4ТП | 180 | +20, дождь
Прим ЭС | 10 | Корсаковка | 3 | 2014-07-26 | 20:25 | 2014-07-26 | 20:30 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | нет/ 0,2 МВт/ 250 чел/ 7ТП | 6 | +20, дождь
Ам ЦЭС | 110 | Ивановка - Полевая |  | 2014-07-26 | 23:27 | 2014-07-26 | 23:27 | 0 | Ивановка: НЗНП 1ст, АПВ ну, РПВ усп. Полевая: НЗНП 2ст, АПВ усп. | ИМФ ф.В 19,3км от ПС Ивановка. Обход: оп 74, 75 гнезда аистов. |  | 0 |  | нет | 0 | +24, обл.
Ам ЦЭС | 110 | Тамбовка - Узловая |  | 2014-07-27 | 4:42 | 2014-07-27 | 4:42 | 0 | ТНЗНП 1ст, АПВ усп. | ИМФ ф.А 3,1км от ПС Тамбовка. Обход без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +24, обл.
Ам ЦЭС | 10 | Ивановка | 22 | 2014-07-27 | 7:46 | 2014-07-27 | 7:48 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | Осмотр без замечаний. |  | 0.0013889 |  | нет | 2 | +22, обл
Прим ЭС | 10 | Пантелеймоновка | 8 | 2014-07-27 | 8:15 | 2014-07-27 | 12:19 | 0.16944 | МТО, АПВ не раб, РПВ не произв. | с.Ильмовка, 132чел. В пр. 17-18 обрыв провода грузовой техникой по фазе "В", сообщено в СБ, полицию. Устранено. |  | 0.16944 |  | скважина / 3ТП / 0,02МВт | 81 | +18, пасм.
Ам СЭС | 10 | Светлая | 36 | 2014-07-27 | 8:32 | 2014-07-27 | 9:15 | 0.029861 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв. | Вкл до ЛР5 (ост ДОЛ), вкл ч/з 1:58. Пр оп 293-294 убрано упавшее дерево. (без повреждения ВЛ). |  | 0.029861 |  | школа, д/с/ скваж, ДОЛ/ 0,15 МВт/ 405 чел | 21 | +20, облачно
Прим ЭС | 10 | Ивановка | 8 | 2014-07-27 | 9:40 | 2014-07-27 | 9:42 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0013889 |  | школа/ 0,21 МВт/ 355 чел | 9 | +18, туман
Прим ЭС | 10 | Новогеоргиевка | 2 | 2014-07-27 | 10:27 | 2014-07-27 | 10:32 | 0.0034722 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | школа/ 0,2 МВт/ 320 чел | 21 | +24, облачно
Прим ЭС | 10 | Новогеоргиевка | 3 | 2014-07-27 | 10:27 | 2014-07-27 | 10:32 | 0.0034722 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | д/с, скваж/ 0,2 МВт/ 3450 чел | 32 | +24, облачно
Ам ВЭС | 6 | Бурейск | 25 | 2014-07-27 | 13:12 | 2014-07-27 | 13:31 | 0.013194 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Обход без замечаний. |  | 0.013194 |  | школа/ 0,8 МВт/ 1708 чел | 83 | +29, облачно
Прим ЭС | 35 | Залив - Голубинка с отп. Телецентр |  | 2014-07-27 | 20:51 | 2014-07-28 | 21:03 | 1899-12-31 00:12 | ДЗ 1ст, КЗ на землю. | Погашение 2сш-35,6кВ ПС Телецентр. Повреждение каб. муфты ф-А оп №13. Устранено. | Т1 на ПС Телецентр | 0.0069444 | 2014-07-27 21:01 | 4150 чел / 3,8МВт | 633 | +27, облачно
Прим ЭС | 35 | Залив - ВТЭЦ1 | №2 | 2014-07-27 | 20:51 | 2014-07-28 | 4:21 | 0.3125 | МТЗ 2ст, Дуг.защита. | Находилась на ХХ. Испытание КЛ-35 без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +27, облачно
Прим ЭС | 6 | Лучегорск | 6 | 2014-07-28 | 1:22 | 2014-07-28 | 1:22 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, ясно
Хаб ЭС | 10 | Корфовская | 22 | 2014-07-28 | 3:56 | 2014-07-28 | 4:40 | 0.030556 | МТО, ЗЗ, АПВ выв, РПВ усп. | Дачи Сосновка, дачи Корфовская. |  | 0.030556 |  | нет / 0,7МВт | 531 | +23, обл.
Ам ВЭС | 110 | Хвойная - Озерная |  | 2014-07-28 | 4:29 | 2014-07-28 | 4:29 | 0 | Хвойная: НЗНП 1ст, АПВ усп. Озерная: НЗНП 1ст, АПВ усп. | ИМФ ф.В 16,4км от ПС Хвойная. Осмотр, замечаний нет. |  | 0 |  | нет | 0 | +23, обл.
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 6 | 2014-07-28 | 6:22 | 2014-07-28 | 6:24 | 0.0013889 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. | с.Монастырище, 2619чел. |  | 0.0013889 |  | школа / 12ТП / 0,5МВт | 10 | +17, туман
Прим ЭС | 10 | Лесозаводск | 3 | 2014-07-28 | 8:33 | 2014-07-28 | 8:52 | 0.013194 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.013194 |  | нет / 2ТП / 0,15МВт/ 146 чел | 38 | +20, обл
Прим ЭС | 10 | Тавричанка | 16 | 2014-07-28 | 11:32 | 2014-07-28 | 12:32 | 0.041667 | МТЗ. АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на вед. ТП. |  | 0.041667 |  | нет / 9ТП / 820 чел/ 0,8МВт | 900 | +22, ясно
Ам ЦЭС | 35 | Сергеевка - Петровка |  | 2014-07-28 | 12:10 | 2014-07-28 | 12:24 | 0.0097222 | МТО. Апв ну. РПВ усп | С обесточиванием ПС Петровка. |  | 0.0097222 |  | скваж, адм, школа, д/с/ 1228 чел / 0,27МВт | 64 | +28, гроза
Ам ЦЭС | 10 | Совхозная | 6 | 2014-07-28 | 12:57 | 2014-07-28 | 13:05 | 0.0055556 | МТЗ. Апв ну. РПВ усп |  |  | 0.0055556 |  | нет / 3ТП / 0,06МВт | 8 | +28, гроза
Ам ЗЭС | 10 | Свободный | 9 | 2014-07-28 | 13:10 | 2014-07-28 | 13:18 | 0.0055556 | МТО. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0.0055556 |  | скваж, детсад / 200 чел / 0,08МВт | 11 | +28, гроза
Ам ЗЭС | 35 | Новокиевка - Сапроново |  | 2014-07-28 | 13:30 | 2014-07-28 | 13:30 | 0 | МТО. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +28, гроза
Ам ЗЭС | 35 | Новокиевка - Мазаново |  | 2014-07-28 | 13:30 | 2014-07-28 | 13:38 | 0.0055556 | МТО. Апв ну. РПВ усп | С обесточиванием ПС Мазаново. |  | 0.0055556 |  | наосн, адм, школа, д/с/ 453 чел / 0,07МВт | 1 | +28, гроза
Ам ЦЭС | 10 | Петровка | 11 | 2014-07-28 | 13:46 | 2014-07-28 | 14:30 | 0.030556 | КУ, земля | Повреждение на вед. участке. |  | 0.030556 |  | больница / 0,1МВт /137 чел/ 16ТП | 40 | +28, гроза
Ам ЦЭС | 10 | Новотроицкая | 1 | 2014-07-28 | 13:48 | 2014-07-28 | 13:58 | 0.0069444 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0.0069444 |  | О-л Мухинка, Огонек, в-ч /13ТП / 0,4МВт/ 100 xtk/ | 68 | +28, гроза
Ам ЗЭС | 35 | Белогорская - Державинка |  | 2014-07-28 | 14:12 | 2014-07-28 | 14:12 | 0 | МТО. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +28, гроза
Ам ЦЭС | 10 | Среднебелая | 6 | 2014-07-28 | 14:20 | 2014-07-28 | 14:26 | 0.0041667 | МТЗ.АПВ ну, РПВ усп. | Произведен обход. ТП-13/3 повреждение разрядника. Заменен. |  | 0.0041667 |  | школа / 8ТП / 0,1МВт/ 533 чел. | 11 | +29. пасм
Ам ЦЭС | 10 | Среднебелая | 28 | 2014-07-28 | 14:20 | 2014-07-28 | 14:26 | 0.0041667 | МТЗ.АПВ ну, РПВ усп. | Произведен обход. Оп №54 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.0041667 |  | колония УВ-14/4 / 2ТП / 0,1МВт | 29 | +29. пасм
Ам ЦЭС | 10 | Белогорская | 6 | 2014-07-28 | 14:24 | 2014-07-28 | 14:45 | 0.014583 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0.014583 |  | приют, радиоцентр / 15ТП / 0,07МВт/100 чел | 25 | +28, гроза
Ам ЗЭС | 10 | РП-2 | 15 | 2014-07-28 | 14:35 | 2014-07-28 | 15:56 | 0.05625 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | Вкл с выделенным уч.без нагрузки. Повреждение КЛ между ТП-145 и ТП-130. |  | 0.05625 |  | гор. суд, школа /10ТП / 3500 чел. | 624 | +30, ясно
Ам ЦЭС | 35 | Белогорская - Пригородная |  | 2014-07-28 | 15:00 | 2014-07-28 | 15:00 | 0 | МТО. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +28, гроза
Ам ЗЭС | 10 | Серышево-110 | 15 | 2014-07-28 | 15:35 | 2014-07-28 | 16:38 | 0.04375 | МТЗ. АПВ, РПВ ну. | ТП-2114 заменен поврежденный разрядник. |  | 0.04375 |  | Школа, д/сад, водонапорная башня / 8ТП / 0,1МВт | 138 | +28, гроза
Ам ЗЭС | 10 | Серышево-110 | 17 | 2014-07-28 | 15:35 | 2014-07-28 | 17:29 | 0.079167 | МТЗ. АПВ ну, РПВ ну. | Оп №62-1/2 заменен поврежденный изол. Вкл с выделенным уч.без нагрузки, вкл ч/з 4:56. Оп 354, 370 заменены поврежденные изоляторы. |  | 0.079167 |  | Школа, д/сад, В/башня / 9ТП / 0,3МВт/ 984 чел. | 363 | +28, гроза
Ам ЦЭС | 10 | Томь | 18 | 2014-07-28 | 16:10 | 2014-07-28 | 17:32 | 0.056944 | КУ "земля" | Повреждение изолятора оп №13. Устранено. |  | 0.056944 |  | нет / 3ТП / 2000 чел / 0,06МВт | 78 | +28, гроза
Ам ЗЭС | 10 | Шимановск | 28 | 2014-07-28 | 18:27 | 2014-07-28 | 18:27 | 0 | МТО. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +28, гроза
Ам ЗЭС | 10 | Шимановск | 26 | 2014-07-28 | 18:29 | 2014-07-28 | 18:29 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +28, гроза
Ам ЗЭС | 35 | Шимановск - Мухино |  | 2014-07-28 | 18:29 | 2014-07-28 | 18:46 | 0.011806 | МТО. АПВ ну. РПВ усп | С обесточиванием ПС Мухино. |  | 0.011806 |  | школа, д/с, насосн/ 1300 чел / 0,06МВт | 20 | +28, гроза
Ам СЭС | 110 | Светлая - Горная |  | 2014-07-28 | 18:57 | 2014-07-28 | 18:57 | 0 | Без бл, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +28, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Левобережная | 160 | 2014-07-28 | 21:03 | 2014-07-28 | 21:03 | 0 | МТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +28, облачно
Хаб ЭС | 6 | КПУ | 6 | 2014-07-28 | 23:05 | 2014-07-31 | 17:24 | 1900-01-01 18:19 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ не произв | Повреждение каб.муфты в яч.ф.6. Устранено. |  | 0 |  | нет (резерв насосной) | 0 | +24, облачно
Ам СЭС | 10 | Магдагачи | 12 | 2014-07-28 | 23:17 | 2014-07-29 | 8:48 | 0.39653 | КУ, земля | Всю ночь лил дождь. Заменили изолятор ф-А оп. №30. |  | 0.39653 |  | аэропорт/ 0,1 МВт/ 800 чел | 900 | +20, гроза
Ам СЭС | 10 | Светлая | 7 | 2014-07-29 | 0:54 | 2014-07-29 | 0:54 | 0 | МТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +18, гроза
Ам СЭС | 10 | Светлая | 26 | 2014-07-29 | 1:26 | 2014-07-29 | 1:26 | 0 | МТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +18, гроза
Ам СЭС | 10 | Светлая | 19 | 2014-07-29 | 1:31 | 2014-07-29 | 1:31 | 0 | МТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +18, гроза
Ам ЗЭС | 110 | Февральск - Коболдо | №1,2 | 2014-07-29 | 2:25 | 2014-07-29 | 2:25 | 0 | ДЗ 2з, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +26, гроза
Ам ЗЭС | 35 | Белогорская - Державинка |  | 2014-07-29 | 2:45 | 2014-07-29 | 2:45 | 0 | МТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +26, гроза
Ам ЗЭС | 10 | Шимановск | 26 | 2014-07-29 | 2:45 | 2014-07-29 | 2:45 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +26, гроза
Ам ЗЭС | 10 | Шимановск | 20 | 2014-07-29 | 2:45 | 2014-07-29 | 2:45 | 0 | МТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +26, гроза
Ам ЗЭС | 10 | Шимановск | 26 | 2014-07-29 | 2:54 | 2014-07-29 | 2:54 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +26, гроза
Прим ЭС | 10 | Новокачаловка | 2 | 2014-07-29 | 4:47 | 2014-07-29 | 6:30 | 0.071528 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на ведомственной отпайке. |  | 0.071528 |  | школа, скваж/ 0,4 МВт/ 1552 чел/ 16 ТП | 172 | +18, облачно
Ам ЗЭС | 35 | Белогорская - Н.Сергеевка |  | 2014-07-29 | 5:54 | 2014-07-29 | 5:54 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +26, гроза
Хаб ЭС | 35 | ХЭС - БН с отп. Интурист | Т-7 | 2014-07-29 | 11:02 | 2014-07-29 | 11:02 | 0 | МТО. АПВ усп | Произведён осмотр, замечаний нет. |  | 0 |  | нет | 0 | +30, ясно
Хаб ЭС | 35 | ХЭС - БН с отп. Интурист | Т-8 | 2014-07-29 | 11:02 | 2014-07-29 | 11:02 | 0 | ДЗ 1ст. АПВ усп | Произведен обход. Оп 20 обрыв шлейфа. Устранено ( 12:15- 18:08 ВЛ выводилась в ремонт, без ограничения потребителя). |  | 0 |  | нет | 0 | +30, ясно
ЭС ЕАО | 110 | Биробиджан - СК | С-51 | 2014-07-29 | 11:10 | 2014-07-29 | 11:10 | 0 | МТО. АПВ усп | Обход без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
ЭС ЕАО | 6 | СК | 414 | 2014-07-29 | 11:31 | 2014-07-29 | 11:31 | 0 | МТО. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
ЭС ЕАО | 6 | Облучье | 140 | 2014-07-29 | 11:39 | 2014-07-29 | 12:12 | 0.022917 | КУ, земля | ТП 55 повреждение ОПН ф-А, исключён из схемы. |  | 0.035417 | 2014-07-29 12:30 | нет / 1ТП / 0,01МВт / населения нет | 8 | +20, дождь
Ам СЭС | 10 | Ключевая | 8 | 2014-07-29 | 11:50 | 2014-07-29 | 12:09 | 0.013194 | МТО. АПВ нет. РПВ усп |  |  | 0.013194 |  | нет / 8ТП / 0,07МВт/300 чел. | 23 | +20, гроза
Ам СЭС | 35 | Ключевая - Черняево |  | 2014-07-29 | 12:00 | 2014-07-29 | 18:58 | 0.29028 | КУ "земля" | Lвл=46,6км. Обесточена ПС Черняево. Оп 27 повреждение гирл.изоляторов, фВ. Устранено. |  | 0.29028 |  | школа, д/с, скваж, адм/ 0,15 МВт/ 1600 чел | 992 | +20, гроза
Ам ВЭС | 35 | Хвойная - Смелое |  | 2014-07-29 | 14:34 | 2014-07-29 | 14:34 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, гроза
Ам ВЭС | 10 | Смелое | 6 | 2014-07-29 | 15:00 | 2014-07-29 | 15:26 | 0.018056 | МТО. АПВ ну РПВ усп |  |  | 0.018056 |  | нет / 0,07МВт | 31 | +25, гроза
ЭС ЕАО | 6 | ЖБИ | 55 | 2014-07-29 | 15:37 | 2014-07-29 | 15:44 | 0.0048611 | МТЗ. АПВ нет. РПВ усп |  |  | 0.0048611 |  | школа, д/с/ 0,7МВт/ 3800 чел/ 6ТП | 80 | +20, гроза
Ам ЦЭС | 10 | Садовая | 11 | 2014-07-29 | 16:20 | 2014-07-29 | 16:22 | 0.0013889 | ЗЗ. АПВ запрет. РПВ усп |  |  | 0.0013889 |  | нет / 1ТП / 0.15МВт/ 210 чел | 5 | +25, гроза
Ам ЗЭС | 110 | Февральск - Коболдо | №1,2 | 2014-07-29 | 18:44 | 2014-07-29 | 18:44 | 0 | ДЗ 2з, АПВ усп | 30.7.14 произведен обход зоны показания приборов, замечаний нет. |  | 0 |  | нет | 0 | +26, гроза
Ам СЭС | 10 | Светлая | 36 | 2014-07-29 | 19:17 | 2014-07-29 | 19:20 | 0.0020833 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0.0020833 |  | школа, д.сад, водокачка, больн / 0,28МВт / 405 чел/9ТП | 14 | +26, гроза
Ам ЗЭС | 35 | Красноярово | Т1 | 2014-07-29 | 19:18 | 2014-07-29 | 19:40 | 0.015278 | ДЗТ. | В работе Т1 (Т2 в резерве). Обесточена 1,2СШ-10кВ. Произведен осмотр: на ШМ-10 кВ ворона. Повреждения оборудования нет. (ворона убрана) | Т2 | 0.010417 | 2014-07-29 19:33 | школа, д/с, адм/ вн.башня/0,88 МВт/ 4400 чел | 220 | +28, облачно
Прим ЭС | 10 | Сокольчи | 6 | 2014-07-29 | 21:35 | 2014-07-30 | 0:40 | 0.12847 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Вкл без 2 ТП, вкл ч/з 3:26 без 1 ТП, вкл ч/з 4:05. ТП 7144 заменили автомат 0,4 кВ. |  | 0.12847 |  | школа, д/с/ 0,13 МВт/143 чел/ 6ТП | 400 | +25, облачно
Ам ЗЭС | 10 | Уландочка | 3 | 2014-07-29 | 21:50 | 2014-07-29 | 22:07 | 0.011806 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.011806 |  | школа/ 0,2 МВт/ 595 чел | 100 | +24, гроза
Ам ЗЭС | 10 | Уландочка | 4 | 2014-07-29 | 21:50 | 2014-07-29 | 22:07 | 0.011806 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.011806 |  | школа, больн/ 0,1 МВт/ 450 чел | 10 | +24, гроза
Прим ЭС | 10 | Лесозаводск | 13 | 2014-07-29 | 23:16 | 2014-07-29 | 23:16 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, облачно
Прим ЭС | 10 | Марьяновка | 3 | 2014-07-30 | 1:52 | 2014-07-30 | 1:52 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | Произведен обход. РТП4162 заменен поврежденный изолятор. |  | 0 |  | нет | 0 | +22, облачно
Прим ЭС | 10 | Лесозаводск | 15 | 2014-07-30 | 5:12 | 2014-07-30 | 5:25 | 0.0090278 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0090278 |  | насосон/0,3 МВт/1021 ичел | 13 | +20, облачно
Ам СЭС | 10 | Светлая | 19 | 2014-07-30 | 7:10 | 2014-07-30 | 7:10 | 0 | МТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +18, дождь
Ам СЭС | 10 | Светлая | 10 | 2014-07-30 | 7:10 | 2014-07-30 | 7:22 | 0.0083333 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0083333 |  | нет/ 0,05 МВт | 9 | +18, дождь
Ам ЦЭС | 10 | Ивановка | 22 | 2014-07-30 | 7:24 | 2014-07-30 | 7:24 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +18, туман
Ам ЦЭС | 10 | Кооперативная | 10 | 2014-07-30 | 7:38 | 2014-07-30 | 7:38 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, облачно
Прим ЭС | 10 | Малиново | 3 | 2014-07-30 | 7:42 | 2014-07-30 | 7:43 | 0.00069444 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.00069444 |  | школа/ 0,1 МВт/ 381 чел/ 4ТП | 1 | +15, облачно
Прим ЭС | 10 | Малиново | 4 | 2014-07-30 | 7:42 | 2014-07-30 | 7:43 | 0.00069444 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.00069444 |  | школа, д/с, насосн/ 0,4 МВт/ 1291 чел/ 13ТП | 3 | +15, облачно
Прим ЭС | 10 | Малиново | 1 | 2014-07-30 | 7:42 | 2014-07-30 | 7:43 | 0.00069444 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.00069444 |  | нет/ 0,1 МВт/ 403чел | 1 | +15, облачно
Прим ЭС | 10 | Покровка | 3 | 2014-07-30 | 8:25 | 2014-07-30 | 8:48 | 0.015972 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. | с.Синельниково-2, 270чел. Обход без замечаний. |  | 0.015972 |  | нет/6ТП/0,1 МВт | 46 | +19, обл.
Ам ВЭС | 10 | Поярково | 4 | 2014-07-30 | 11:54 | 2014-07-30 | 12:22 | 0.019444 | Откл. КУ "Земля" | п.Поярково, 2600ч. В 12:22 запитано 7 ТП, включен до ЛР 423. В 13:00 включен без 4-х ТП. В 17:49 включено всё, ТП 35 заменили проходной изолятор, нож РТП |  | 0.019444 |  | д/сад, администрация/ 14ТП | 171 | +23, гроза, ветер
Ам ВЭС | 35 | Хвойная - Смелое |  | 2014-07-30 | 13:00 | 2014-07-30 | 13:00 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | гроза |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Ам ВЭС | 10 | Смелое | 6 | 2014-07-30 | 13:25 | 2014-07-30 | 13:33 | 0.0055556 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. | с.Смелое, 190ч. |  | 0.0055556 |  | нет | 10 | +25, гроза
Ам ЦЭС | 10 | Ромны | 17 | 2014-07-30 | 13:30 | 2014-07-30 | 13:30 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | с.Калиновка, 260ч. |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Ам ВЭС | 10 | Таежная | 4 | 2014-07-30 | 13:45 | 2014-07-30 | 14:15 | 0.020833 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. | с.Екатеринославка, 1500ч. |  | 0.020833 |  | нет/0,07 Мвт | 36 | +25, гроза
ЭС ЕАО | 35 | Лондоко - Биракан | Т144 | 2014-07-30 | 15:33 | 2014-07-30 | 15:33 | 0 | ДЗ 2з., АПВ усп. | гроза |  | 0 |  | нет | 0 | +26, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Лондоко | 39 | 2014-07-30 | 16:20 | 2014-07-30 | 16:20 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | п.Теплое озеро |  | 0 |  | нет | 0 | +26, гроза
ЭС ЕАО | 35 | Лондоко - Бира - Будукан | Т145 | 2014-07-30 | 17:16 | 2014-07-30 | 17:16 | 0 | МТО, АПВ усп. | гроза |  | 0 |  | нет | 0 | +26, гроза
Хаб ЭС | 6 | Эмальзавод | В6 Т1 | 2014-07-30 | 17:31 | 2014-07-30 | 18:28 | 0.039583 | МТЗ | Обесточена 1 сш 6кВ.(часть г.Хабаровск,20300ч.). При осмотре по ф.8 блинкер МТЗ, при этом выключатель не отключался. В 18:28 1 сш включена, запитано все, кроме вед. ф.8 (вкл в 19:27). 31.7.14 проведена регулировка привода выключателя ф.8, проверка РЗА (замечаний нет) |  | 0.039583 |  | часть г.Хабаровск, 20300ч./4 МВт | 3800 | +24, обл.
ЭС ЕАО | 35 | Лондоко - Бира - Будукан | Т145 | 2014-07-30 | 18:49 | 2014-07-30 | 18:49 | 0 | блинкер "отключение от защит", АПВ усп. | гроза |  | 0 |  | нет | 0 | +26, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Лондоко | 29 | 2014-07-30 | 19:57 | 2014-07-30 | 22:10 | 0.092361 | МТО, АПВ ну, РПВ ну |  |  | 0.092361 |  | нет | 1 | +23, гроза
Ам ВЭС | 35 | Михайловка - Поярково |  | 2014-07-30 | 20:05 | 2014-07-30 | 20:05 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза, ливень
Ам ВЭС | 10 | Завитая | 13 | 2014-07-30 | 20:13 | 2014-07-31 | 0:05 | 0.16111 | МТО. АПВ ну. РПВ ну | г.Завитинск, 194 чел. Заменили изолятор оп №56 ф-А, №54 ф-В, фидер вкл на ХХ в 0:05. В 2:46 вкл ТП-9, заменили 2 прох. изол. В 3:14 (ч/з 7ч 01м) запитаны все. |  | 0.16111 |  | школа, скважина / 3ТП / 0,25МВт | 452 | +20, гроза, ливень
Ам ВЭС | 10 | Городская | В-10 Т1 | 2014-07-30 | 20:25 | 2014-07-30 | 21:06 | 0.028472 | МТЗ. | Т2 резерв. Обесточена единственная СШ-10. Перегорели ВВ предохранители ТН-10. Произведена замена предохр. |  | 0.028472 |  | 3 нас. пункта: 8819 чел / 1МВт | 709 | +20, гроза, ливень
ЭС ЕАО | 110 | Биробиджан - Унгун - Биджан |  | 2014-07-30 | 20:48 | 2014-07-30 | 20:48 | 0 | Бироб: 1стНЗНП. АПВ усп. Бидж: 1стНЗНП. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
ЭС ЕАО | 6 | ТЭЦ | 1 | 2014-07-30 | 21:04 | 2014-07-30 | 22:04 | 0.041667 | МТО. АПВ, РПВ ну | Выделен участок КЛ от ТП-112 до ТП-3 (без нагрузки) |  | 0.041667 |  | больница, школа, д/сад, 4 кнс / 1ТП / 1МВт / населения нет | 295 | +20, гроза
ЭС ЕАО | 6 | ЖБИ | 65 | 2014-07-30 | 21:16 | 2014-07-30 | 23:13 | 0.08125 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | г.Биробиджан, 1600 чел. Выделен участок КЛ от ТП 81 до ТП 78 (без нагрузки) |  | 0.08125 |  | сизо / 10ТП / 0,7МВт | 709 | +20, гроза
Хаб ЭС | 35 | Котиково | В 35кВ 2Т | 2014-07-30 | 21:35 | 2014-07-30 | 22:17 | 0.029167 | МТЗ | На ПС Котиково: от МТЗ откл В-35 2Т; В 35кВ Котиково-Шереметьево не откл., выпал блинкер МТЗ; СМВ 35 кВ не откл., блинкера не выпадали. Обесточена 1,2СШ-35кВ Котиково, тупиковая ПС Шереметьево. На ПС Шереметьево: по 2Т (находился на Х.Х.) выпал блинкер ДЗТ, при этом В35 2Т не отключались. В 22:17 на ПС Котиково включен В-35 2Т. В 23:08 опробована ВЛ-35 Котиково-Шереметьево на ХХ. В 23:18 (ч/з 1ч 43м) на ПС Шереметьево всё запитано от 1Т. 31.07.14 на ПС Шереметьево обнаружено перекрытие птицами (две сороки) на вводах ТСН-2 . 1.8.14 в 22:08 восстановлена нормальная схема. | 1Т ПС Шереметьево | 0.071528 | 2014-07-30 23:18 | с.Видное, Глебово, Шереметьево: 1013 чел / 0,88МВт | 1514 | +25, ясно
ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан | 25 | 2014-07-30 | 21:40 | 2014-07-31 | 1:36 | 0.16389 | МТЗ. АПВ нет. РПВ ну | г.Биробиджан, 2000 чел. Выделен участок КЛ от ТП-170 до ТП 171 (без нагрузки) |  | 0.16389 |  | Правительство ЕАО / 7ТП / 1МВт | 2319 | +20, гроза
ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан | 20 | 2014-07-30 | 21:40 | 2014-07-30 | 21:42 | 0.0013889 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. | часть г.Биробиджан |  | 0.0013889 |  | нет | 1 | +23, гроза
ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан | 18 | 2014-07-30 | 21:46 | 2014-07-31 | 3:37 | 0.24375 | КУ, земля | г.Биробиджан, 525 чел. Включен до ОП 18/00-57 (без 2-х ТП). Поврежден изол. ОП 18/00/94. Устранено. | ф-414 СК | 0.22292 | 2014-07-31 03:07 | больн / 15ТП / 0,4МВт | 526 | +20, гроза
Ам ВЭС | 10 | Успеновка | 1 | 2014-07-30 | 22:04 | 2014-07-30 | 22:08 | 0.0027778 | МТО. МТЗ. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0.0027778 |  | нет / 0,02МВт / 334 чел | 1 | +20, гроза, ливень
Прим ЭС | 6 | ПаГРЭС | Несвоевка | 2014-07-30 | 22:07 | 2014-07-30 | 22:41 | 0.023611 | МТЗ. РПВ ну | часть п.Лозовый, 644чел. Вкл до ТП-7320. В пр.123-124 обрыв верхнего провода из-за падения ветки дерева (ясень), срыв изоляторов. В 2:30 (ч/з 4ч 23м) устранено и всё включено. |  | 0.023611 |  | насосная, школа, интернат, телевышка / 0,7МВт / 11ТП | 600 | +24, ясно
ЭС ЕАО | 10 | Хабаровская | 3 | 2014-07-31 | 0:30 | 2014-07-31 | 0:30 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза
ЭС ЕАО | 6 | ЧТФ | 86 | 2014-07-31 | 0:41 | 2014-07-31 | 3:57 | 0.13611 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | г.Биробиджан, 3000 чел. Включен до ОП 72/05/1. В 15:28 выделен участок от ОП 72-00/40 до ТП155 (без нагрузки) |  | 0.13611 |  | школа, д/сад, кнс, водозаб / 0,7МВт / 9ТП | 963 | +20, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Хабаровская | 4 | 2014-07-31 | 1:12 | 2014-07-31 | 1:12 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | ОП 4-00/87 отгорел шлейф. Устранено |  | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Биджан | 234 | 2014-07-31 | 1:45 | 2014-07-31 | 2:23 | 0.026389 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Выделен участок КЛ от ОП 104 до 180 (без нагрузки) |  | 0.026389 |  | нет | 20 | +23, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Ленинск | 75 | 2014-07-31 | 2:12 | 2014-07-31 | 5:52 | 0.15278 | Откл. КУ "Земля" | Повреждение на вед. участке. |  | 0.15278 |  | насосная | 294 | +20, гроза
ЭС ЕАО | 110 | КРС - Ленинск |  | 2014-07-31 | 2:59 | 2014-07-31 | 2:59 | 0 | КРС: НЗНП 1ст. АПВ усп. Лен: 3ст НЗНП. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
Хаб ЭС | 110 | Князе-Волконка - Елабуга |  | 2014-07-31 | 3:49 | 2014-07-31 | 3:49 | 0 | НЗЗ 1ст. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +21, гроза
ЭС ЕАО | 110 | Биробиджан - Унгун - Биджан | С57, С61 | 2014-07-31 | 3:58 | 2014-07-31 | 3:58 | 0 | Бироб: 2стНЗНП. АПВ усп. Бидж: НЗНП 1ст. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Ленинск | 209 | 2014-07-31 | 5:08 | 2014-07-31 | 6:53 | 0.072917 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | с.Ленинское, 1100ч. ОП 209-02/4 заменили изолятор | ф.207 Ленинск | 0.0625 | 2014-07-31 06:38 | нет | 1085 | +23, гроза
Прим ЭС | 6 | Приморская | 8 | 2014-07-31 | 6:38 | 2014-07-31 | 6:42 | 0.0027778 | МТЗ. РПВ усп | с.Перевозное, 340чел. |  | 0.0027778 |  | насосная, школа / 0,03МВт / 3ТП | 2 | +22, морось
Прим ЭС | 10 | Чугуевка | 10 | 2014-07-31 | 6:52 | 2014-07-31 | 6:54 | 0.0013889 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | часть с.Чугуевка, Соколовка, 2268чел. |  | 0.0013889 |  | насосная / 27ТП / 0,6МВт | 20 | +23, облачно
Хаб ЭС | 10 | Гродеково | 1 | 2014-07-31 | 7:50 | 2014-07-31 | 8:04 | 0.0097222 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. | с.Черняево, 100ч. |  | 0.0097222 |  | нет | 0 | +20, гроза
Хаб ЭС | 10 | Гродеково | 7 | 2014-07-31 | 7:50 | 2014-07-31 | 8:04 | 0.0097222 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. | с.Могилевка, 30ч. |  | 0.0097222 |  | нет | 101 | +20, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Унгун | СМВ 10 | 2014-07-31 | 7:57 | 2014-07-31 | 8:03 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | п.Унгун, 1310ч. Повреждение на вед. ф.151 |  | 0.0041667 |  | нет/9ТП | 11 | +23, гроза
Хаб ЭС | 35 | Хор | В-35 1Т | 2014-07-31 | 8:02 | 2014-07-31 | 10:12 | 0.090278 | МТЗ | Обесточена 1СШ-35 ПС Хор, ПС Черняево. ПС Черняево запитана по сети 10кВ, при осмотре обнаружено откл. состояние Ф-6, Ф-7 (МТЗ, РСК). В 10:12 на ПС Хор вкл. В 35 1Т. На ПС Черняево по ф7 РПВ усп., по ф.6 РПВ неусп. (вкл в 9:38). | ф-1 Гродеково | 0.090278 |  | 1620 чел / 0,7МВт | 2559 | +20, гроза
Хаб ЭС | 10 | Черняево | 7 | 2014-07-31 | 8:02 | 2014-07-31 | 9:00 | 0.040278 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. | с.Черняево, 1060ч. |  | 0.040278 |  | КНС, школа | 18 | +20, гроза
Хаб ЭС | 10 | Черняево | 6 | 2014-07-31 | 8:02 | 2014-07-31 | 9:38 | 0.066667 | МТЗ, АПВ выв., РПВ не усп. | 3-и П/З: Черки, Невильское, Аргунск. В 9:38 включен до ЛР 4( без 2-х ТП). В прол. ОП 102-103 убрано дерево, попытка включить не успешная. 1.8.14 включен до Р-5 без 1 п/з Аргунск (есть ДГ). В пр.оп.87-88 убрано дерево, без повреждения. Включено полностью 2.8.14 в 14:35. |  | 0.066667 |  | 3 П/З / 0,05МВт | 80 | +20, гроза
Хаб ЭС | 10 | Бычиха | 11 | 2014-07-31 | 8:23 | 2014-07-31 | 11:50 | 0.14375 | МТО, АПВ неусп., РПВ не усп | п.Бычиха-305чел. В 09:14 вкл. до ТП-405 Выделен участок КЛ от ОП 21 до ТП 373А (без нагрузки). Участок за Тп запитан от ф.1А Бычиха. ТП 373 повреждена каб. муфта. Устранено. | ф.1А Бычиха | 0.14375 | 2014-07-31 11:50 | нет/0,25 МВт | 780 | +20, гроза
Ам ЦЭС | 10 | Дим | 18 | 2014-07-31 | 8:45 | 2014-07-31 | 10:55 | 0.090278 | Откл. КУ "Земля" | с.Леманное, 200ч. В 10:55 при включении "Земля" исчезла. |  | 0.090278 |  | нет | 64 | +24, ясно
Хаб ЭС | 10 | Бычиха | 1А | 2014-07-31 | 8:47 | 2014-07-31 | 8:50 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. | с.Казакевичево, 350ч. |  | 0.0020833 |  | нет / 0,12МВт | 6 | +20, гроза
Прим ЭС | 10 | Корсаковка | 2 | 2014-07-31 | 9:10 | 2014-07-31 | 9:18 | 0.0055556 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | с. Кроуновка, 700чел. |  | 0.0055556 |  | школа/8ТП/0,5 МВт | 45 | +20, обл.
Прим ЭС | 10 | Корсаковка | 10 | 2014-07-31 | 9:10 | 2014-07-31 | 9:18 | 0.0055556 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | с. Яконовка, 250чел. |  | 0.0055556 |  | нет/3ТП/0,1 МВт | 45 | +20, обл.
Хаб ЭС | 10 | Бройлерная | 2 | 2014-07-31 | 9:27 | 2014-07-31 | 11:40 | 0.092361 | МТО, АПВ неусп., РПВ усп. | с.Некрасовка два частн.дома.В проеле ОП 9-10 убрано упавшее дерево, провод не поврежден. |  | 0.092361 |  | нет / 0,1МВт | 220 | +24, гроза
Хаб ЭС | 10 | Бройлерная | 20 | 2014-07-31 | 9:27 | 2014-07-31 | 9:28 | 0.00069444 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | с.Некрасовка, ферма |  | 0.00069444 |  | нет / 0,3МВт | 5 | +24, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Бабстово | 15 | 2014-07-31 | 9:41 | 2014-07-31 | 9:46 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ не работало, РПВ усп. | с.Бабстово, 1300ч. |  | 0.0034722 |  | насосная / 0,08МВт | 7 | +21, гроза
ЭС ЕАО | 6 | ТЭЦ | 1 | 2014-07-31 | 10:10 | 2014-07-31 | 12:20 | 0.090278 | МТО, АПВ выв., РПВ неусп. | часть г.Биробиджан. Выделен участок КЛ от ТП 115 до ТП7 (без нагрузки) и участок от ТП 67 до ТП 114(без нагрузки). | ф.98 ЧТФ | 0.090278 | 2014-07-31 12:20 | больница, школа, д/сад, 4 кнс / 1ТП / 1МВт / населения нет | 1556 | +26, обл.
Ам ЗЭС | 10 | РП2 | 15 | 2014-07-31 | 12:20 | 2014-07-31 | 12:41 | 0.014583 | МТЗ, АПВ нет, РПВ неусп. | часть г.Свободный. В 12:41 включен до ТП 44. В 16:54 выделен участок от ТП 44 до ТП 47 (без нагрузки) | ф.16 ПС Базовая | 0.014583 |  | нет / 1МВт / 11ТП | 257 | +26, ясно
Ам ЗЭС | 10 | Северная | 15 | 2014-07-31 | 12:35 | 2014-07-31 | 14:40 | 0.086806 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | Часть г.Свободный. Включен до ЛР 14-15/04 (запитана большая часть нагрузки). В 15:56 выделен участок от ОП 9 до ОП 10. (без нагрузки) | ф.15 ПС Базовая | 0.086806 |  | 5158 чел / 0,27МВт | 572 | +26, ясно
Прим ЭС | 10 | Глубинная | 1 | 2014-07-31 | 13:14 | 2014-07-31 | 13:14 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | с.Глубинное, 250чел |  | 0 |  | нет/0,1 МВт/3ТП | 0 | +20, обл.
Прим ЭС | 10 | Глубинная | 1 | 2014-07-31 | 16:02 | 2014-07-31 | 16:02 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | с.Глубинное, 250чел. |  | 0 |  | нет/0,1 МВт/3ТП | 0 | +20, дождь
Хаб ЭС | 110 | К - Солнечная | цепь №1,2 | 2014-07-31 | 16:02 | 2014-07-31 | 16:02 | 0 | НЗЗ 1ст. АПВ усп | Гроза |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
Хаб ЭС | 110 | Старт - ТЭЦ3 с отп. БАМ, ПТФ | цепь №1,2 | 2014-07-31 | 16:02 | 2014-07-31 | 16:07 | 0.0034722 | ПС Старт: НЗЗ 1ст. АПВ не раб., РПВ усп. | Транзит. Отключения на ТЭЦ3 не было. На ПС Старт АПВ с контролем напряжения. Если со стороны ТЭЦ3 ВЛ остается под напряжением то АПВ не работает. |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
Прим ЭС | 35 | Анучино | Т1 | 2014-07-31 | 16:48 | 2014-07-31 | 17:17 | 0.020139 | ДЗТ | На ПС Анучено откл.Т1 от ДЗТ, Т-2 в резерве. Обесточена ПС Анучино (4250ч.). На ШМ-6 Т-1 обнаружена сорока. В 17:17 Т-1 введен в работу. |  | 0.020139 |  | 4 школы, д/сад / 4253чел / 78 ТП / 2,3МВт | 1111 | +20, обл.
Прим ЭС | 10 | Дмитриевка | 1 | 2014-07-31 | 18:28 | 2014-07-31 | 18:32 | 0.0027778 | Откл. КУ "Земля" | Меркушевка, Дмитриевка, 717чел. Повреждение на вед. отпайке. |  | 0.0027778 |  | школа, д/сад/7ТП/0,2 МВт | 5 | +20, ясно
Прим ЭС | 6 | Океанская | В-6 Т1 | 2014-07-31 | 20:52 | 2014-07-31 | 21:42 | 0.034722 | аварийное откл. РПВ усп по приезду ОВБ | Обесточена 1СШ-6кВ. При осмотре ПС обнаружено: отключенный вед. Ф-5 (без блинкеров). Вкл без вед. ф-5 (0,2МВт/ ВПЭС). |  | 0.034722 |  | 2000 чел / 0,9МВт | 750 | +25, ясно
Ам ЦЭС | 35 | Ивановка - Алексеевка |  | 2014-07-31 | 21:35 | 2014-07-31 | 21:35 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, ливень, ветер
Ам ЦЭС | 10 | Берёзовка | 6 | 2014-07-31 | 22:34 | 2014-07-31 | 22:34 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, ливень, ветер
Ам ЦЭС | 10 | Кооперативная | 10 | 2014-07-31 | 22:46 | 2014-07-31 | 22:46 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, ливень, ветер
Ам ЦЭС | 10 | Астрахановка | 25 | 2014-07-31 | 23:01 | 2014-08-01 | 3:30 | 0.18681 | МТО. АПВ, РПВ ну | Излом ж/б оп №51, 53, падение оп №52, выделен участок. Обесточено 2ТП РСК (38 част. домов), 2ТП вед. 1.8.14 в 16:38 устранено и включено полностью. | ф-12 Моховая | 0.18681 |  | нет / 14ТП / 0,08МВт / 708 чел | 300 | +23, ливень, ветер
Ам ЦЭС | 10 | Моховая | 11 | 2014-08-01 | 0:21 | 2014-08-01 | 2:47 | 0.10139 | КУ, земля | Резервное питание. Повреждение на вед отпайке. |  | 0 |  | водозабор северный / 1ТП / 0,08МВт / населения нет | 0 | +23, ливень, ветер
Ам ЦЭС | 10 | Моховая | 12 | 2014-08-01 | 0:21 | 2014-08-01 | 1:50 | 0.061806 | КУ, земля | п.Моховая падь. Снят лист железа оп №2. | резерв у потребителя | 0 |  | водозабор / 1ТП / 0,08МВт | 0 | +23, ливень, ветер
Ам ВЭС | 35 | А - Виноградовка |  | 2014-08-01 | 3:43 | 2014-08-01 | 3:50 | 0.0048611 | МТЗ-2. Апв ну. РПВ усп | Обесточивалась ПС Виноградовка. |  | 0.0048611 |  | 613 чел / 0,1МВт | 10 | +20, дождь
Прим ЭС | 10 | Полевая | 20 | 2014-08-01 | 3:52 | 2014-08-01 | 3:58 | 0.0041667 | МТЗ. РПВ усп | с.Степное., 400чел. |  | 0.0041667 |  | нет / 0,03МВт / 11ТП | 3 | +19, облач
Ам ЦЭС | 10 | Хохлатская | 6 | 2014-08-01 | 6:10 | 2014-08-01 | 7:37 | 0.060417 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | с.Братолюбовка, 122 чел. Вкл после осмотра. |  | 0.060417 |  | 122чел / 3ТП / 0,05МВт | 21 | +23, ветер
Хаб ЭС | 10 | Бикин | 5 | 2014-08-01 | 7:00 | 2014-08-01 | 7:39 | 0.027083 | МТО. АПВ, РПВ ну | с.Покровка, с.Оренбурское, п.Лесопильный, г.Бикин, 2623 чел. Включен до ЛР-39 без 2-х ТП (быта нет). В 15:34 включено полностью после осмотра, замечаний нет. |  | 0.027083 |  | хоспис, школа / 11ТП / 0,3МВт | 286 | +20, ясно
Ам ЦЭС | 10 | Новотроицкая | 5 | 2014-08-01 | 8:24 | 2014-08-01 | 8:30 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | с.К-Коммуна, 80чел. |  | 0.0041667 |  | нет / 10ТП / 0,05МВт | 5 | +24, обл
Прим ЭС | 110 | Студгородок | Т2 | 2014-08-01 | 8:47 | 2014-08-01 | 22:05 | 0.55417 | ДЗТ | Т1 в резерве. Погашена ПС Студгородок. Ч/з 49 мин включен Т1,запитана 1сш-6кВ кроме вед. ф.3 ("земля", включен в 11:26). В 11:11 2сш-6кВ выведена в ремонт (потребители запитаны от резерва, допущена бригада испытателей. В 13:40 (ч/з 4:53) произведена чистка изоляции и 2сш-6кВ включена. Повреждение разрядника на ТН-2С-6. Заменен в 14:24. В ячейке В-6 Т-2 обнаружено повреждение ТТ-6кВ ф.А (нет в наличии). В 21:31 проведены испытания Т2, ШМ 6кВ, В 6кв Т2 - замечаний нет. В 22:05 Т2 поставлен на Х.Х. 2.8.14 ТТ ф-В перемонтирована на Ф-А, заменён опорный изолятор на шинах, переделана защита с треугольника на 2-х фазную. | Т1 | 0.034028 | 2014-08-01 09:36 | г.Уссурийск, 9210 чел / 3,7МВт | 4620 | +20, облачно
Хаб ЭС | 10 | Корфовская | 22 | 2014-08-01 | 9:57 | 2014-08-01 | 10:12 | 0.010417 | МТО, АПВ выв, РПВ усп. | Дачи Сосновка, дачи Корфовская. |  | 0.010417 |  | нет / 0,5МВт | 135 | +24, обл
ЭС ЕАО | 6 | ДСК | 234 | 2014-08-01 | 10:41 | 2014-08-01 | 10:41 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | Николаевка, 4250ч. |  | 0 |  | нет | 0 | +24, обл
Ам ЦЭС | 10 | Волково | 4 | 2014-08-01 | 12:01 | 2014-08-01 | 14:44 | 0.11319 | "земля" от КУ | В пр.оп.5-6 обрыв провода. Устранено. |  | 0.11319 |  | 100чел / 0,01МВт | 40 | +25, обл
Прим ЭС | 10 | Беневское | 10 | 2014-08-01 | 13:25 | 2014-08-01 | 17:22 | 0.16458 | ав.откл., АПВ нет, при РПВ "земля" от КУ | с.Беневское, 130чел. В пр.оп.18-19 ветка на проводах, устранено. |  | 0.16458 |  | школа / 5ТП / 0,12МВт | 4 | +25, обл
Ам ВЭС | 10 | Болдыревка | 6 | 2014-08-01 | 13:42 | 2014-08-01 | 13:44 | 0.0013889 | МТЗ, МТО, АПВ ну, РПВ усп. | с.Верхнеильиновка, 283чел. |  | 0.0013889 |  | 283чел / 0,06МВт | 2 | +25, ветер
Прим ЭС | 10 | Барабаш | 5 | 2014-08-01 | 14:10 | 2014-08-01 | 14:45 | 0.024306 | МТО, АПВ нет, РПВ неусп. | с.Барабаш, с.Овчинниково, 370чел. Включен до РЛ-1 оп.65 без 3-х ТП. В 16:30 включен до СП-2 (оп.220) без П/З Овчинникова. В пр.оп. 24-25 убрали ветку с проводов, включен полностью в 18:35. |  | 0.024306 |  | нет / 7ТП / 0,4МВт | 235 | +27, обл
Ам ЗЭС | 35 | Костюковка - Сычевка |  | 2014-08-01 | 15:31 | 2014-08-01 | 19:02 | 0.14653 | "земля" от КУ | Обесточены ПС Сычевка, Загорное, Гуран. Оп.88 падение дерева, без повреждения. Устранено. |  | 0.14653 |  | 1820чел / 0,32МВт | 540 | +25, дождь
Ам ЗЭС | 10 | Базовая | 15 | 2014-08-01 | 15:44 | 2014-08-01 | 15:44 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | часть г.Свободный, 7200ч. |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Ам ЗЭС | 35 | Новокиевка - Белоярово |  | 2014-08-01 | 16:24 | 2014-08-01 | 16:24 | 0 | МТО, АПВ усп. | гроза |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Ам ЗЭС | 35 | Амурская - Костюковка | №2 | 2014-08-01 | 16:29 | 2014-08-01 | 16:29 | 0 | МТЗ-2, АПВ усп. | гроза |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Ам ЗЭС | 10 | Свободный | 2 | 2014-08-01 | 16:48 | 2014-08-01 | 16:51 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | гроза |  | 0.0020833 |  | нет | 11 | +25, гроза
Ам ЦЭС | 110 | Благовещенская - Птицефабрика |  | 2014-08-01 | 17:33 | 2014-08-02 | 0:12 | 0.27708 | МТО, АПВ ну, РПВ не произв | Обесточены ПС Птицефабрика, Моховая. Ч/з 40 мин ПС Птицефабрика запитана по сети 10 кВ от резерва. В 19:13 запитана ПС Моховая по сети 10 кВ от ПС Птицефабрика. В пр.оп.23-24 обрыв 1 провода прилетевшей сорванной крышей. В 0:12 повреждение устранено, ВЛ введена в работу. (крыша базы СП "Начало", двухскатная, со стропилами). | ф.11 ПС Астрахановка | 0.027778 | 2014-08-01 18:13 | 1500 чел / 2,25МВт | 392 | +25, гроза, ветер
Ам ЦЭС | 110 | Благовещенская - Силикатная с отп. Птицефабрика |  | 2014-08-01 | 17:33 | 2014-08-02 | 17:39 | 1899-12-31 00:06 | ДЗ 1ст, МТО, АПВ ну, РПВ не произв | Обесточены ПС Силикатная, Новотроицкая. Ч/з 17 мин всем потребителям обеспечен резерв сети 35 кВ. В пр.оп.23-24 обрыв 3-х проводов прилетевшей сорванной крышей. Устранено и ВЛ включена 2.8.14 в 17:39. (крыша базы СП "Начало", двухскатная, со стропилами). | от ПС Среднебелая по 35 кВ | 0.011806 | 2014-08-01 17:50 | 3840 чел / 3МВт | 325 | +25, гроза, ветер
Ам СЭС | 110 | Сиваки - Октябрьская |  | 2014-08-01 | 17:40 | 2014-08-01 | 17:40 | 0 | ТНЗНП 1ст, АПВ усп. | Гроза |  | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза
Ам СЭС | 6 | Сиваки | 18 | 2014-08-01 | 17:48 | 2014-08-01 | 17:48 | 0 | МТЗ 3ст, АПВ усп. | РРС |  | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза
Ам СЭС | 110 | Сиваки - Октябрьская |  | 2014-08-01 | 17:50 | 2014-08-01 | 17:50 | 0 | ДЗ 1ст, МТО, АПВ усп. | Гроза |  | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза
Ам ЦЭС | 10 | Ивановка | 20 | 2014-08-01 | 18:05 | 2014-08-01 | 18:05 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | с.Ивановка, 90ч. |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Ам ЦЭС | 10 | Тамбовка | 4 | 2014-08-01 | 18:18 | 2014-08-01 | 21:15 | 0.12292 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | с. Тамбовка, Орлецк, 300чел. Сломана оп.4. упавшим тополем (излом в месте крепления укоса). Опора заменена. |  | 0.12292 |  | в/н башня, школа / 12ТП / 0,09МВт | 231 | +25, гроза
Ам ВЭС | 10 | Завитая | 11 | 2014-08-01 | 19:11 | 2014-08-01 | 19:22 | 0.0076389 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. | с.Камышовка, 240ч. |  | 0.0076389 |  | нет / 0,09МВт | 16 | +25, гроза
Ам ЦЭС | 35 | Западная - ПРП |  | 2014-08-01 | 19:26 | 2014-08-01 | 19:26 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, обл
Ам ВЭС | 10 | Болдыревка | 6 | 2014-08-01 | 19:32 | 2014-08-01 | 19:53 | 0.014583 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | с.Верхнеильиновка, 283чел. |  | 0.014583 |  | нет / 0,06МВт | 20 | +25, гроза
Ам ЦЭС | 10 | Полевая | 1 | 2014-08-01 | 20:16 | 2014-08-01 | 20:16 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | с.Ерковцы, 130чел |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Ам ЦЭС | 10 | Полевая | 13 | 2014-08-01 | 20:16 | 2014-08-01 | 20:21 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ у | кольцо с ПС Ерковцы |  | 0.0034722 |  | нет | 0 | +25, гроза
Прим ЭС | 110 | Улисс | В-110 Т2 | 2014-08-01 | 20:30 | 2014-08-01 | 21:29 | 0.040972 | МТЗ | Обесточены 2,4сш-6кВ. При смотре обнаружено отключенное положение В-6 №2 Т-2, В-6№1 Т-2 не отключался. В 21-21 включили СВ-6№1 запитана 2С-6кВ (6,7 МВт), кроме вед ф.30 (откл. от МТЗ, МТО при наборе нагрузки, вся нагрузка переведена в сетях ВПЭС, включен 2.7.14 в 9:46). 21-29 включен в работу В-110 Т-2, запитаны все потребители. В 21-43 В-6№1 Т-2 включен в работу после регулировки привода. 2.8.14 в 0:53 проведена проверка РЗА, замечаний нет. | СВ 6кВ №1 | 0.035417 | 2014-08-01 21:21 | часть г.Владивосток, 11600чел / 8,2МВт | 7195 | +25, обл
Ам ВЭС | 6 | Обувная | 10 | 2014-08-01 | 21:37 | 2014-08-01 | 21:50 | 0.0090278 | МТО, АПВ неусп., РПВ усп. | часть г.Райчихинск, 600ч. |  | 0.0090278 |  | в/ч | 76 | +20, гроза
Ам ВЭС | 6 | Обувная | 14 | 2014-08-01 | 21:37 | 2014-08-01 | 21:50 | 0.0090278 | МТО, АПВ неусп., РПВ усп. | часть г.Райчихинск, 950ч. |  | 0.0090278 |  | очистные, КНС, в/ч | 76 | +20, гроза
Ам ВЭС | 10 | Старая Райчиха | 2 | 2014-08-01 | 23:53 | 2014-08-02 | 0:23 | 0.020833 | Откл. КУ "Земля" | с.Правая Райчиха, с.Успеновка, 517ч. В 0:23 включен без 2-х ТП. В 1:15 включено все. Оп 100/5/4 заменили изолятор. |  | 0.020833 |  | школа / 0,16МВт | 81 | +20, гроза
Хаб ЭС | 35 | Эльбан - Приусадебная | цепь №1,2 | 2014-08-02 | 3:10 | 2014-08-02 | 3:10 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | В пр.оп.49-50 обрыв грозотроса. 2.8.14 с 13:38 до 14:21 выводилась по заявке, устранено. |  | 0 |  | нет | 0 | +18, гроза
Хаб ЭС | 10 | Городская | 22 | 2014-08-02 | 7:50 | 2014-08-02 | 10:15 | 0.10069 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | ДОЛ "Орбита", 250ч. В пр.оп.70-71 падение дерева на ВЛ, без повреждения. Устранено. |  | 0.10069 |  | ДОЛ/0,04 МВт | 85 | +18, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Камышовка | 102 | 2014-08-02 | 9:04 | 2014-08-02 | 9:09 | 0.0034722 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. | с.Даниловка, 820чел. |  | 0.0034722 |  | нет / 9ТП / 820 чел/ 0,23МВт | 19 | +30, ясно
Прим ЭС | 10 | Барано-Оренбургская | 6 | 2014-08-02 | 10:00 | 2014-08-02 | 10:04 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Б-Оренбургское, Богуславка, 1500чел. |  | 0.0027778 |  | школа, приют / 13ТП / 1500 чел / 0,25МВт | 17 | +23, туман
Прим ЭС | 10 | Глубинная | 1 | 2014-08-02 | 10:39 | 2014-08-02 | 10:39 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | Обход без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +30, ясно
Ам ВЭС | 10 | Городская | 5 | 2014-08-02 | 13:45 | 2014-08-02 | 14:23 | 0.026389 | МТО, МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | В пр.оп.105-106 снята ветка с проводов. |  | 0.026389 |  | 4190чел / 0,24МВт | 150 | +22, обл
Хаб ЭС | 110 | Старт - ТЭЦ3 с отп. БАМ-ПТФ | цепь №2 С-116 | 2014-08-02 | 16:03 | 2014-08-02 | 16:03 | 0 | ВЧБ, АПВ усп. | гроза |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
Хаб ЭС | 110 | Старт - Азимут с отп. Лиан | С-95 | 2014-08-02 | 16:03 | 2014-08-02 | 16:03 | 0 | НЗНП 2ст, АПВ усп. | гроза |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
Ам СЭС | 110 | Сковородино - Бам |  | 2014-08-02 | 16:15 | 2014-08-02 | 16:15 | 0 | ДЗ 3ст, АПВ усп. | гроза |  | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза
Хаб ЭС | 10 | Бикин | 5 | 2014-08-02 | 17:04 | 2014-08-02 | 18:12 | 0.047222 | МТЗ, ЗЗ, АПВ ну, РПВ ну. | с.Покровка, с.Оренбурское, п.Лесопильный, г.Бикин, 2623 чел. Включен до Р-18 без 3-х ТП. В 20:44 включено все, повреждение на вед ТП |  | 0.047222 |  | хоспис, школа / 11ТП / 0,3МВт | 530 | +23, ветер
Прим ЭС | 6 | Сергеевка | 16 | 2014-08-02 | 17:19 | 2014-08-02 | 17:51 | 0.022222 | ав.откл., АПВ нет, РПВ ну. | с.Сергеевка, Ястребовка, Южная, 281чел. Включен до РЛ-2 (оп.87) без 4-х ТП (с. Ястребовка). В 22-15 включен полностью, на оп.156 заменили изолятор. |  | 0.022222 |  | нет / 14ТП / 0,4МВт | 90 | +30, ясно
Ам СЭС | 35 | Невер - Соловьевск |  | 2014-08-02 | 17:35 | 2014-08-02 | 18:05 | 0.020833 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. | гроза |  | 0.020833 |  | 4128чел / 0,83МВт | 415 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Пантелеймоновка | 6 | 2014-08-03 | 0:10 | 2014-08-03 | 22:57 | 0.94931 | Откл. КУ "Земля" | с.Ружино, с.Тамга,с.Елизаветовка, 621чел. Включен после обхода, замечаний нет. | ф.7 ПС Лес | 0.053472 | 2014-08-03 01:27 | школа, д/сад/16 ТП/0,3 Мвт | 300 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Игнатьевка | 6 | 2014-08-03 | 0:38 | 2014-08-03 | 2:51 | 0.092361 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | с. "Ласточка", с.Емельяновка, П/з "Стрельникова", "Емельянова", "Леонова", 309чел. В пр.оп 47-48 убрали дерево с проводов, провода целые |  | 0.092361 |  | 3 П/З /6ТП/0,1 МВт | 170 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Барано-Оренбургская | 6 | 2014-08-03 | 1:25 | 2014-08-03 | 3:39 | 0.093056 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | с.Б-Оренбургское с.Богуславка, 1500чел. Выведен участок от оп.82 до оп 522, (2ТП ,30 домов частного сектора.), вкл ч/з 13:03. Оп. 50 заменены поврежденные изоляторы. | ф.3 ПС Пограничная | 0.093056 | 2014-08-03 03:39 | школа/0,6 МВт/13 ТП | 638 | +20, гроза
ЭС ЕАО | 35 | Волочаевка - Новокуровка |  | 2014-08-03 | 2:12 | 2014-08-03 | 2:12 | 0 | МТО, АПВ усп. | гроза |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
Прим ЭС | 10 | К | 1 | 2014-08-03 | 7:15 | 2014-08-03 | 7:31 | 0.011111 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | часть с.Гарнореченск, с. Синигорье, часть с.Устиновка ,280 чел. В 07-31 включен, без ТП-2082(1дом), вкл ч/з 5:19. Пр оп 70-71 падение дерева на ВЛ. Устранено. (несанкц.спил, сообщено в ОВД) |  | 0.011111 |  | нет/0,07 Мвт | 15 | +18, обл.
Ам ЗЭС | 10 | Шимановск | 28 | 2014-08-03 | 7:16 | 2014-08-03 | 7:30 | 0.0097222 | МТО, МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | с.Петруши, с.Базисное, с.Берея, часть г.Шимановск, 780ч. |  | 0.0097222 |  | школа, д/сад | 64 | +22, обл.
Ам ВЭС | 10 | Завитая | 6 | 2014-08-03 | 7:22 | 2014-08-03 | 7:22 | 0 | МТО, АПВ усп. | с.Преображеновка, 301ч. |  | 0 |  | школа | 0 | +23, ясно
Прим ЭС | 10 | Тайфун | 7 | 2014-08-03 | 8:25 | 2014-08-03 | 13:47 | 0.22361 | КУ, земля | В 11:17 вкл до оп 243 (запитали 2 ТП из 6), вкл ч/з 5:22. Оп 469 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.22361 |  | школа/6ТП/0,2 МВт/ 115 чел | 180 | +21, обл.
ЭС ЕАО | 10 | БВС | 185 | 2014-08-03 | 8:37 | 2014-08-03 | 9:46 | 0.047917 | КУ, земля | Оп 182-02/34 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.047917 |  | нет/ 0,3 МВт/ 1500 чел | 94 | +20, облачно
Прим ЭС | 10 | Лесозаводск | 13 | 2014-08-03 | 10:10 | 2014-08-03 | 10:10 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +17, облачно
Прим ЭС | 6 | А | 15 | 2014-08-03 | 10:23 | 2014-08-07 | 16:32 | 1900-01-03 06:09 | МТЗ, АПВ выв | Находился наХХ . Lкл=2400 м, повреждение 550 м от ТП4, 4.8.14. определено 2-е МП - 1730 м от ПС А. 5.8.14 разрезан кабель в местах повреждения, не выдержал ВВ испытания. 6.8.14 найдено 3-е МП 610м от ТП-4. 7.8.14 повреждение устранено, испытания выдержал |  | 0 |  | нет | 0 | +17, облачно
Прим ЭС | 10 | Глубинная | 1 | 2014-08-03 | 11:30 | 2014-08-03 | 11:30 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, облачно
ЮЯ ЭС | 10 | Серебряный бор | 4 | 2014-08-03 | 12:35 | 2014-08-03 | 12:50 | 0.010417 | ТО, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение головного уч.КЛ. Переведено на резерную КЛ. |  | 0.010417 |  | школа, адм/ 0,4 МВт/ 2700 чел | 250 | +20, облачно
Ам СЭС | 110 | Светлая - Мехзавод | №1 | 2014-08-03 | 15:00 | 2014-08-03 | 15:00 | 0 | ДЗ1з, МТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, гроза
Ам СЭС | 110 | Светлая - Мехзавод | №2 | 2014-08-03 | 15:00 | 2014-08-03 | 15:19 | 0.013194 | ДЗ1з, МТО, ТНЗНП, АПВ ну, РПВ усп | С обесточиванием вед. ПС Пионер. 7.8.14 обход без замечаний. | ВЛ №1 | 0.0055556 | 2014-08-03 15:08 | 1000чел / 7,9 МВт | 1125 | +22, гроза
Ам ЗЭС | 10 | Шимановск | 28 | 2014-08-03 | 15:05 | 2014-08-03 | 15:05 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
Хаб ЭС | 10 | Лермонтовка | 4 | 2014-08-03 | 15:20 | 2014-08-03 | 15:40 | 0.013889 | МТЗ, "земля", АПВ выв, РПВ не произв. | Вкл без вед.ТП 8097 (обеспечен резерв). Сторонним грузовым а/м "Хёндай" обрыв проводов пр оп 33/41-42. (устранено в 19:30). Водитель (работник фирмы Стройсервис, 27 лет) при попытке выбраться из кабины попал под напряжение и погиб, произошло возгорание а/м. | ПС Хор ф12 | 0.17361 | 2014-08-03 19:30 | д/с, д.дом, школа/ 0,4 МВт/ 861 чел | 93 | +25, облачно
Хаб ЭС | 10 | Петровичи | 11 | 2014-08-03 | 16:00 | 2014-08-03 | 17:23 | 0.057639 | МТО, АПВ ну, РПРВ усп |  |  | 0.057639 |  | школа, д/с, насосн/ 0,8 МВт/ 1569 чел | 840 | +25, облачно
Ам ЗЭС | 110 | Белогорская - Серышево110 |  | 2014-08-03 | 16:15 | 2014-08-03 | 16:23 | 0.0055556 | 1,3 ст НЗНП, МТО, АПВ ну, РПВ усп | С обесточиванием ПС Украина, Арга, Красноярово, Белоярово, Серышево35, Бочкаревка. 4.8.14 произведён осмотр ВЛ, замечаний нет. |  | 0.0055556 |  | школа, адм, в.забор, ОВД/ 7,2 МВт/20450 чел | 431 | +22, гроза
Ам ВЭС | 35 | Михайловка - Поярково |  | 2014-08-03 | 16:30 | 2014-08-03 | 16:30 | 0 | МТЗ-1, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
Ам ЗЭС | 35 | Белогорская - Державинка |  | 2014-08-03 | 16:34 | 2014-08-03 | 16:34 | 0 | ББ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
Ам ВЭС | 10 | Михайловка | 16 | 2014-08-03 | 17:10 | 2014-08-03 | 18:30 | 0.055556 | КУ, земля | Повреждение на ведомственном участке. |  | 0.055556 |  | скваж/ 0,25 МВт/ 761 чел | 215 | +22, гроза
Прим ЭС | 110 | Горелое - Горбуша |  | 2014-08-03 | 17:45 | 2014-08-03 | 17:45 | 0 | МТЗ, НЗЗ 2ст, АПВ усп | Обход 8.4.14 без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +30, гроза
Ам ВЭС | 10 | Слава | 9 | 2014-08-03 | 18:01 | 2014-08-03 | 18:01 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, гроза
Ам ЗЭС | 10 | Реммаш | 6 | 2014-08-03 | 18:15 | 2014-08-03 | 19:45 | 0.0625 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Включен до ЛР-38-06-02. Падение оп.138 (ж/б, в болоте). Устранено и потребители запитаны полностью в 23:17. |  | 0.0625 |  | школа, д/с/ 0,1 МВт/ 395 чел | 22 | +20, гроза
Хаб ЭС | 10 | Корфовская | ф-9 реклоузер | 2014-08-03 | 18:20 | 2014-08-03 | 18:53 | 0.022917 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.022917 |  | нет/0,25 МВт/450 чел | 85 | +25, облачно
Ам СЭС | 10 | Ключевая | 8 | 2014-08-03 | 18:38 | 2014-08-03 | 19:02 | 0.016667 | МТО, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.016667 |  | нет/ 0,15 МВт/ 300 чел | 43 | +20, гроза
Ам ВЭС | 35 | Набережная - Ленинское |  | 2014-08-03 | 19:29 | 2014-08-03 | 19:29 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
ЮЯ ЭС | 110 | НГРЭС - Об.фабрика |  | 2014-08-03 | 19:29 | 2014-08-03 | 19:29 | 0 | ДЗЛ, АПВ усп | 4.8.14 осмотр, замечаний нет. |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
Ам ВЭС | 10 | Ленинское | 6 | 2014-08-03 | 19:32 | 2014-08-03 | 21:58 | 0.10139 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | На вводе ТП-955 убрана ветка. |  | 0.10139 |  | д/с/ 0,1 МВт/ 274чел | 35 | +20, гроза
ЮЯ ЭС | 10 | Серебряный бор | 18 | 2014-08-03 | 19:33 | 2014-08-03 | 19:33 | 0 | ТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
Ам ВЭС | 10 | Набережная | 6 | 2014-08-03 | 19:49 | 2014-08-03 | 23:25 | 0.15 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | с.Орловка, Вольное, 175чел. Включен до ЛР-942, без 3-х ТП (с.Вольное). В пр.оп.244-245 убрано дерево с ВЛ, без повреждения и включен полностью в 9:00. |  | 0.15 |  | школа, медпункт / 7ТП / 0,03МВт | 105 | +20, гроза
Ам ЗЭС | 35 | Амурская - Костюковка | №2 | 2014-08-03 | 21:23 | 2014-08-03 | 21:23 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | гроза |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Малиново | 2 | 2014-08-03 | 22:54 | 2014-08-03 | 22:54 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Малиново | 3 | 2014-08-03 | 22:54 | 2014-08-03 | 23:00 | 0.0041667 | МТО, РПВ усп. | с.Малиново, 381чел. |  | 0.0041667 |  | нет / 4ТП / 0,1МВт | 5 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Барано-Оренбургская | 6 | 2014-08-03 | 23:46 | 2014-08-03 | 23:50 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Б-Оренбургское, Богуславка, 1500чел. |  | 0.0027778 |  | школа, приют / 13ТП / 1500 чел / 0,25МВт | 17 | +20, морось
Прим ЭС | 10 | Барано-Оренбургская | 6 | 2014-08-04 | 0:11 | 2014-08-04 | 2:27 | 0.094444 | "земля" от КУ | с.Б-Оренбургское, Богуславка, 1500чел. Оп.50 заменен натяжной изолятор ф.С. |  | 0.094444 |  | школа, приют / 13ТП / 1500 чел / 0,25МВт | 593 | +20, морось
Ам ЗЭС | 35 | Новокиевка - Белоярово |  | 2014-08-04 | 1:14 | 2014-08-04 | 1:14 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза
Прим ЭС | 10 | Пограничная | 4 | 2014-08-04 | 1:45 | 2014-08-04 | 1:53 | 0.0055556 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | п.Пограничное, Бойкое, 330чел. |  | 0.0055556 |  | нет / 9ТП / 0,3МВт | 30 | +21, дождь
Ам ЦЭС | 110 | Белогорск - Среднебелая |  | 2014-08-04 | 5:03 | 2014-08-04 | 5:03 | 0 | ДЗ 1ст, НЗНП 2ст, АПВ усп. | ИМФ ф.В 57,4км. Осмотр, замечаний нет. |  | 0 |  | нет | 0 | +22, обл
Прим ЭС | 10 | Пантелеймоновка | 6 | 2014-08-04 | 5:25 | 2014-08-04 | 13:39 | 0.34306 | "земля" от КУ | с.Ружино, Тамга, Елизаветовка, 621чел. Ч/з 35 мин все потребители запитаны от резерва. Земля самоустранилась. В 21:20 схема восстановлена. | ф.7 ПС Лесозаводск | 0.024306 | 2014-08-04 06:00 | школа, д/с, ФАП / 16ТП / 0,3МВт | 175 | +19, обл
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 6 | 2014-08-04 | 7:03 | 2014-08-04 | 7:14 | 0.0076389 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Монастырище, 2619чел. |  | 0.0076389 |  | школа / 12ТП / 0,5МВт | 90 | +19, обл
ЭС ЕАО | 10 | Хабаровская | 3 | 2014-08-04 | 7:25 | 2014-08-04 | 7:25 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, обл
Прим ЭС | 10 | Самарка | 5 | 2014-08-04 | 9:00 | 2014-08-04 | 11:56 | 0.12222 | МТЗ, Апв ну, РПВ ну | Оп 119 заменен поврежденный изолятор, устранен схлест проводов. | ПС Уборка ф14 | 0.024306 | 2014-08-04 09:35 | школа/ 0,1 МВт/ 146 чел/ 4ТП | 53 | +20, дождь
Ам ВЭС | 10 | Романовка | 4 | 2014-08-04 | 10:01 | 2014-08-04 | 10:01 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, облачно
Прим ЭС | 35 | Западная - Артемовская |  | 2014-08-04 | 12:18 | 2014-08-04 | 18:43 | 0.26736 | МТО, ДЗ1з, АПВ выв, РПВ не произв | Находилась на ХХ. На ПС Западная на ВЧ заградителе отгорел шлейф фС, перекрытие на фВ. Устранено. |  | 0 |  | нет | 0 | +25, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Вл.Александровское | 10 | 2014-08-04 | 16:13 | 2014-08-04 | 17:02 | 0.034028 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Вкл без ТП7238, вкл ч/з 3:15 после замены поврежденного тр-ра. (250 кВа). |  | 0.034028 |  | школа, д/с, скваж/2МВт/900 чел/ 11ТП | 1640 | +18, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Россия | 6 | 2014-08-04 | 16:15 | 2014-08-04 | 16:20 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | школа/ 0,3 МВт/ 900 чел | 14 | +29, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 15 | 2014-08-04 | 16:25 | 2014-08-04 | 18:00 | 0.065972 | КУ, земля | Оп 97 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.065972 |  | кот/0,6 МВт/422 чел/ 6ТП | 792 | +30, облачно
Ам ЦЭС | 10 | Кооперативная | 10 | 2014-08-04 | 17:23 | 2014-08-04 | 18:07 | 0.030556 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл до ЛР 168, вкл ч/з 1:44. Повреждение на вед.участке. |  | 0.030556 |  | дальнеприводная аэропорт, БТЭЦ осв.воды, ОРТПЦ/ 0,5 МВт/ 50 чел | 174 | +25, облачно
Прим ЭС | 10 | Лесозаводск | 7 | 2014-08-04 | 17:27 | 2014-08-04 | 22:12 | 0.19792 | КУ, земля | Оп 286 обрыв вязки, провод на траверсе. Устранено. |  | 0.19792 |  | насосн, школа, д/с/ 0,4 МВт/ 1328 чел/ 31ТП | 1360 | +25, пасмурно
Ам СЭС | 10 | Магдагачи | 4 | 2014-08-04 | 18:24 | 2014-08-04 | 18:24 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Ам СЭС | 10 | Магдагачи | 6 | 2014-08-04 | 18:24 | 2014-08-04 | 18:24 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 6 | 2014-08-04 | 22:07 | 2014-08-04 | 22:13 | 0.0041667 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. | с.Монастырище, 2619чел. |  | 0.0041667 |  | школа / 12ТП / 0,5МВт | 50 | +25, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Корсаковка | 6 | 2014-08-05 | 4:16 | 2014-08-05 | 4:27 | 0.0076389 | ав.откл, АПВ нет, РПВ усп. | с. Корсаковка, 1800чел. |  | 0.0076389 |  | нет / 2ТП / 0,1МВт | 5 | +19, пасм
Прим ЭС | 10 | Корсаковка | 10 | 2014-08-05 | 4:16 | 2014-08-05 | 4:27 | 0.0076389 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Яконовка, 250чел. |  | 0.0076389 |  | нет / 3ТП / 0,1МВт | 18 | +19, пасм
Ам ВЭС | 6 | Бурейск | 24 | 2014-08-05 | 4:17 | 2014-08-05 | 4:21 | 0.0027778 | МТЗ-1, АПВ ну, РПВ усп. | с.Николаевка |  | 0.0027778 |  | нет / 9ТП / 0,15МВт | 10 | +20, обл
Ам ЦЭС | 10 | Кооперативная | 10 | 2014-08-05 | 7:33 | 2014-08-05 | 7:40 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0048611 |  | дальнеприводная аэропорт, БТЭЦ осв.воды, ОРТПЦ/ 0,07 МВт/ 50 чел | 8 | +20, пасм
Ам ВЭС | 10 | Максимовка | 6 | 2014-08-05 | 7:45 | 2014-08-05 | 7:45 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, пасм
Ам ЦЭС | 10 | Кооперативная | 4 | 2014-08-05 | 10:04 | 2014-08-05 | 12:45 | 0.11181 | МТЗ. АПВ усп., откл от КУ. | Откл от КУ по звонку очевидца. Наезд а/м Камаз на опору 15/10 (РПТ 15-10). Обрыв вязки. Сообщено СБ, ОВД. Через 36 мин запитаны 4ТП из 20 по резервной сх. В 12:45 (ч/з 2:41) повреждение устранено, восстановлена норм.схема. | ф-13 дачная | 0.025 | 2014-08-05 10:40 | п/з / 20ТП / 0,3МВт / 500 чел | 400 | +21, ясно
Ам ЦЭС | 10 | Чигири | 2 | 2014-08-05 | 13:57 | 2014-08-05 | 14:06 | 0.00625 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | Повреждение на ведомственном ТП. |  | 0.00625 |  | в.канал/ 6ТП / 0,1МВт/ 200 чел. | 7 | +24, облачно
Ам ВЭС | 6 | Угольная | 3 | 2014-08-05 | 14:12 | 2014-08-05 | 14:27 | 0.010417 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0.010417 |  | водонасосная, детсад / 15ТП / 1,1МВт/ 2700 чел | 275 | +20, гроза
Ам ВЭС | 6 | Прогресс | 6 | 2014-08-05 | 14:47 | 2014-08-05 | 15:46 | 0.040972 | МТО. МТЗ. АПВ ну. РПВ не произв. | Пр.оп 1-2 схлест проводов. Устранено. |  | 0.040972 |  | больн, в.забор, адм, д/с/ОВД / 15ТП / 0,43МВт/5500 чел | 500 | +20, гроза, ветер
Ам ВЭС | 35 | Набережная - Спасск |  | 2014-08-05 | 15:56 | 2014-08-05 | 15:56 | 0 | МТЗ, АПВ усп | 7.8.14 обход без замечаний |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза, ветер
Ам ЦЭС | 10 | Среднебелая | 11 | 2014-08-05 | 18:22 | 2014-08-05 | 21:21 | 0.12431 | МТЗ, АПВ усп, земля, откл от КУ. | После АПВ земля, откл от КУ. Вкл без 2ТП, вкл ч/з 5:05. Оп 5/7 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.12431 |  | больн/0,2 МВт/ 2570 чел/ 11ТП. | 219 | +20, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Дубовое | 114 | 2014-08-05 | 22:21 | 2014-08-05 | 22:26 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | нет/ 0,1 МВт/ 303 чел | 3 | +20, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Надеждинск | 86 | 2014-08-05 | 22:24 | 2014-08-05 | 22:40 | 0.011111 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.011111 |  | скваж/ 0,05 МВт/ 87чел | 2 | +20, гроза
Ам ЦЭС | 10 | Ивановка | 6 | 2014-08-06 | 0:34 | 2014-08-06 | 0:34 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
Прим ЭС | 10 | Иман | 3 | 2014-08-06 | 4:50 | 2014-08-06 | 4:50 | 0 | МТЗ, АПВ усп | Обход на 11.08. |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
Прим ЭС | 10 | Хороль | 23 | 2014-08-06 | 10:32 | 2014-08-06 | 10:52 | 0.013889 | КУ "земля" | с.Поповка, 345чел. Вкл без 3-х ТП. Убрана птица с прох. изол. КТП-2570. Всё вкл в 12:04 (ч/з 1ч 32м). |  | 0.013889 |  | школа / 0,5МВт / 11ТП | 161 | +23, облачно
Прим ЭС | 10 | Уборка | 14 | 2014-08-06 | 11:46 | 2014-08-06 | 11:46 | 0 | МТО. РПВ усп. по ТМ |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, облачно
Прим ЭС | 10 | Уборка | 14 | 2014-08-06 | 12:28 | 2014-08-06 | 12:29 | 0.00069444 | МТО. РПВ усп | Произведена чистка просеки пр оп №164-165. |  | 0.00069444 |  | медпункт, школа / 17ТП / 0,06МВт/ 595 чел | 1 | +26, облачно
Хаб ЭС | 35 | РЦ - Эмальзавод | цепь №1,2 | 2014-08-06 | 14:39 | 2014-08-06 | 14:48 | 0.00625 | КУ | Обесточена ПС Эмальзавод. На ПС Эмальзавод затопление ОРУ-35, ЗРУ-6 , каб. каналов дождевыми стоками при прохождении ливня (стационарный насос по откачке воды не справился). /Через 9 мин вкл цепь №1,2, подано U на 1,2 сш 35, запитаны собств.нужды (ТСН-1,2). Подключен дополнит насос, вода откачена. В 16:10 (ч/з 1:31) вкл 1,2 сш-6кВ, потребитель запитан в 16:33 (ч/з 1ч 54м). |  | 0.079167 | 2014-08-06 16:33 | часть г.Хабаровска: 37140 чел / 8МВт | 15067 | +23, сильный дождь
Хаб ЭС | 10 | Водозабор | 1 | 2014-08-06 | 15:10 | 2014-08-06 | 15:40 | 0.020833 | КУ "земля" | Повреждение на вед. отпайке. |  | 0.020833 |  | нет / 9ТП / 0,3МВт/ 1100 чел. | 152 | +25, облач
ЭС ЕАО | 35 | КРС - Опытная | Т-80 | 2014-08-06 | 15:35 | 2014-08-06 | 15:35 | 0 | МТО. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза
ЭС ЕАО | 10 | КРС | 167 | 2014-08-06 | 15:38 | 2014-08-06 | 15:38 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза
ЭС ЕАО | 35 | Воскресеновка - Надеждинск |  | 2014-08-06 | 16:28 | 2014-08-06 | 16:30 | 0.0013889 | МТО. АПВ не раб. РПВ усп | С обесточиванием ПС Воскресеновка, Надеждинск. Планируется обход. |  | 0.0013889 |  | адм, школа, д/с/ 1768 чел / 0,12МВт | 4 | +23, гроза
Хаб ЭС | 10 | Гродеково | 2 | 2014-08-06 | 18:15 | 2014-08-06 | 21:32 | 0.13681 | МТЗ. АПВ ну, РПВ ну | В 19:38 вкл до ЛР-1, вкл ч/з 3:17 без ТП 787. (20 ч.домов). По согласованию с потребителем оставлено до утра. 7.08.16 включено все, в ТП заменили изолятор. |  | 0.13681 |  | д/с, школа / 12ТП / 0,2МВт/ 1168 чел. | 565 | +23, дождь, гроза
Хаб ЭС | 10 | Гродеково | 15 | 2014-08-06 | 18:15 | 2014-08-06 | 19:00 | 0.03125 | КУ, земля | Обход без замечаний, земля самоустранилась. |  | 0.03125 |  | Очистные, скважина, школа / 7ТП / 0,4МВт | 518 | +23, дождь, гроза
Прим ЭС | 10 | Камень-Рыболов | 7 | 2014-08-06 | 19:25 | 2014-08-06 | 19:45 | 0.013889 | КУ, земля | Вкл. без ТП-3321, ТП-3314, вкл ч/з 1:25. Обход без замечаний. Земля самоустранилась. |  | 0.013889 |  | скваж/ 16ТП / 0,3МВт/ 280 чел. | 134 | +27, облачно
ЭС ЕАО | 35 | Волочаевка - Новокуровка с отп Победа |  | 2014-08-06 | 21:22 | 2014-08-06 | 22:55 | 0.064583 | КУ, земля | С обесточиванием ПС Новокуровка, Победа. Вкл ч/з 1:28 без ПС Новокуровка, вкл ч/з 4:05. Земля самоустранилась. |  | 0.064583 |  | больн, интернат/ 0,15 МВт/ 480 чел | 968 | +23, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Яковлевка | 1 | 2014-08-06 | 21:37 | 2014-08-07 | 3:06 | 0.22847 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Пр оп 60-62 убраны упавшие деревья. Без повреждения ВЛ. |  | 0.22847 |  | школа, д/с/0,8 МВт/480 чел/ 6ТП | 4386 | +23, гроза
Прим ЭС | 10 | Яковлевка | 6 | 2014-08-06 | 21:37 | 2014-08-07 | 0:14 | 0.10903 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Пр.оп 68-69, 150-151 убраны упавшие деревья. Без повреждения ВЛ. |  | 0.10903 |  | скваж/ 0,55 МВт/ 650 чел/ 11ТП | 1439 | +23, гроза
ЭС ЕАО | 10 | КРС | 167 | 2014-08-07 | 0:18 | 2014-08-08 | 15:12 | 1899-12-31 14:54 | КУ, земля | Обеспечен резерв. 7.8.14 работы не велись. 8.08.12 заменили изоляторы на ОП 32, 82 | ф153 | 0.067361 | 2014-08-07 01:55 | насосная/ 0,3 МВт/ быта нет | 27 | +18, пасмурно
ЭС ЕАО | 6 | Облучье | 133 | 2014-08-07 | 5:04 | 2014-08-07 | 8:56 | 0.16111 | КУ, земля | В ТП 200 разрушены РВС. | ф129 | 1.1574e-05 | 2014-08-07 05:04 | ретранслятор/ 0,1 МВт/ 6 чел | 0 | +18, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Губерово | 8 | 2014-08-07 | 7:05 | 2014-08-07 | 11:50 | 0.19792 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | на РТП 2054 отгорел шлейф. Устранено |  | 0.19792 |  | нет/ 0,05 МВт/ 224 чел/ 4ТП | 240 | +16, облачно
Хаб ЭС | 110 | Б.Гора - Многовершинная |  | 2014-08-07 | 7:56 | 2014-08-07 | 7:56 | 0 | 1 ст НЗНП, АПВ усп | Обход не производили. |  | 0 |  | нет | 0 | +16, гроза
Прим ЭС | 10 | Варфоломеевка | 14 | 2014-08-07 | 9:00 | 2014-08-07 | 17:34 | 0.35694 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну | с. Покровка, Минеральное, 382чел. В пролете ОП 300-301 упало дерево , порвано 3 провода, на оп 301 погнута траверса. Повреждения устранены |  | 0.35694 |  | нет/0,1 МВт/10 ТП | 830 | +16, пасм.
Прим ЭС | 10 | Чугуевка | 16 | 2014-08-07 | 9:15 | 2014-08-07 | 9:17 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | часть с.Чугуевка, Ново-Михайловка, Каменка, 1511чел. |  | 0.0013889 |  | насосная, школа/0,9 МВт/20 Тп | 30 | +16, пасм.
Прим ЭС | 10 | Лесозаводск | 15 | 2014-08-07 | 9:53 | 2014-08-07 | 9:58 | 0.0034722 | МТО, АПВ ну., РПВ усп. | п Красное знамя, 1021чел. В КТП 10-53 заменили предохр. 10 кВ. |  | 0.0034722 |  | насосная/0,1 МВт/8 Тп | 10 | +18, пасм.
Прим ЭС | 10 | Корсаковка | 8 | 2014-08-07 | 9:57 | 2014-08-07 | 11:44 | 0.074306 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну | часть с. Корсаковка, 250чел. Произведен обход , замечаний не обнаружено, включен после регулировки привода. |  | 0.074306 |  | школа/0,14 МВт/6 Тп | 249 | +20, пасм.
Прим ЭС | 10 | Новопокровка | 4 | 2014-08-07 | 10:08 | 2014-08-07 | 11:02 | 0.0375 | Откл. КУ "Земля" | с.Гончаровка, 245чел. В 11:02 включен для поиска "земли" прибором, "земля" самоустранилась. |  | 0.0375 |  | нет/3ТП/0,03 МВт | 11 | +21, пасм.
Прим ЭС | 10 | Пластун | 5 | 2014-08-07 | 15:36 | 2014-08-07 | 16:44 | 0.047222 | Откл. КУ "Земля" | Пластун, 1350чел. 16:44 включен до РЛ-3 (оп 24), запитана большая часть нагрузки). В 18:15 включен без ТП 1019 (повреждён тр-р 400кВА), обесточено 200 чел. 8.08.14 заменен в 15:19 |  | 0.047222 |  | больница/15ТП/ 0,6 МВт | 1880 | +28, обл.
Прим ЭС | 10 | Малиново | 1 | 2014-08-07 | 17:04 | 2014-08-07 | 17:05 | 0.00069444 | МТО, АПВ ну., РПВ усп. | с.Вербное с.Зимники, 403чел. КТП-5100 заменили ВВ предохр. Ф-А,В. |  | 0.00069444 |  | нет/7ТП/0,04 МВт | 1 | +18, обл.
Прим ЭС | 10 | Барано-Оренбургская | 1 | 2014-08-07 | 17:40 | 2014-08-07 | 18:40 | 0.041667 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп | с.С-Алексеевк, с.Байкал, 165чел. Обход 11.08. |  | 0.041667 |  | школа/6ТП/0,1 МВт | 100 | +23, гроза
Прим ЭС | 10 | Барано-Оренбургская | 6 | 2014-08-07 | 17:40 | 2014-08-07 | 21:40 | 0.16667 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | с.Б-Оренбургское с.Богуславка, 1500чел. Заменили изол. Ф-С оп №50. |  | 0.16667 |  | школа, д, приют / 10ТП / 0,3МВт | 1117 | +23, гроза
Хаб ЭС | 10 | Пивань | 9 | 2014-08-07 | 17:00 | 2014-08-07 | 17:12 | 0.0083333 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. | п.Верхний Эконь, 520ч. |  | 0.0083333 |  | нет | 44 | +22, гроза
Хаб ЭС | 6 | Чернореченская | 6 | 2014-08-07 | 18:35 | 2014-08-07 | 19:03 | 0.019444 | Ав. откл., АПВ нет, РПВ не произв. | часть г.Хабаровск, 230ч. ул. Окружная 1а сбита ж/б опора №15/3, виновник скрылся, сообщено в с.б., полицию. Вкл. без отпайки от ТП-2305 до ТП-203, в 21:05 (ч/з 2ч 30м) потребители запитаны в полном объёме (опору заменили). |  | 0.019444 |  | нет / 5ТП /0,2МВт | 126 | +23, обл.
ЭС ЕАО | 10 | Благословенное | 118 | 2014-08-07 | 9:25 | 2014-08-07 | 9:44 | 0.013194 | Откл. КУ "Земля" | Доброе, Нагибово, Садовое, 870 чел. Включен для поиска "земли" прибором. На ОП 118-00/202 и 118-00/210 заменили два изолятора. |  | 0.013194 |  | нет / 7ТП / 0,08МВт | 25 | +22, пасм.
ЭС ЕАО | 6 | Кульдур | 257 | 2014-08-07 | 10:50 | 2014-08-07 | 18:38 | 0.325 | МТО, АПВ ну., РПВ ну | п.Кульдур, 300ч. В пролете оп 8-9 строительной техникой обрыв провода. Виновник установлен, пострадавших нет. Сообщено в с.б., полицию. |  | 0.325 |  | нет / 0,06МВт | 460 | +23, пасм.
Прим ЭС | 10 | Ново-Георгиевка | 2 | 2014-08-07 | 20:38 | 2014-08-07 | 21:08 | 0.020833 | МТЗ. РПВ ну | часть с.Ново-Георгиевка часть с.Фадеевка, с.Байкал., 330чел. Сняли ветку с оп.131. |  | 0.020833 |  | нет / 0,2МВт / 9ТП | 96 | +22, гроза
Прим ЭС | 110 | Славянка - Троица - Краскино |  | 2014-08-07 | 22:25 | 2014-08-07 | 23:44 | 0.054861 | МТО, НЗЗ 1ст, АПВ ну. РПВ усп после вкл. домкратом | ИМФ ф.А 27 км. Обесточены ПС 110кВ: Троица, Краскино; ПС 35кВ: Гвоздево, Посьет, Хасанская, вед. Хасан, Ж/Д станция. На ПС Славянка сгорела катушка включения В-110 Троица-Краскино, включен домкратом. 8.08.14 в 10:32 ВЛ 110 отключена для устранения повреждения. При обходе на анкерной оп. 117 обнаружено расцепление натяжной гирлянды изоляторов. В 20:00 по ВЛ повреждение устранено, введена в работу. |  | 0.054861 |  | 15000 чел / 5,7МВт | 8163 | +20, пасм
Хаб ЭС | 10 | Корфовская | 22 | 2014-08-08 | 1:20 | 2014-08-08 | 2:30 | 0.048611 | ав. откл. АПВ выв. РПВ ну | п.Бычиха, 300ч, дачи Корфовская. Повреждение на вед. отпайке. |  | 0.048611 |  | школа, д/с, скваж/ 0,54 МВт | 1100 | +20, облачно
ЭС ЕАО | 6 | Облучье | 133 | 2014-08-08 | 3:22 | 2014-08-08 | 4:00 | 0.026389 | КУ, земля | На ХХ. Вкл до оп №110 . В 13:22 включено все. Устранен наклон ОП 202 |  | 0 |  | нет | 0 | +20, облачно
Прим ЭС | 6 | Шкотово | 13 | 2014-08-08 | 1:41 | 2014-08-08 | 1:42 | 0.00069444 | авар. откл. РПВ усп по ТУ | п.Олений, 360 чел. |  | 0.00069444 |  | нет / 0,06МВт / 3ТП | 1 | +17, облачно
Прим ЭС | 35 | Океанская | В-35 Т1 | 2014-08-08 | 7:15 | 2014-08-08 | 15:16 | 0.33403 | Ав. откл. | При осмотре: обесточена 1СШ-6кВ, В-6 Т1 не отключался. Отключены ф-8,9 (Ав. откл.). Через 1ч 11м вкл СВ-6, запитана 1СШ-6 без вед. ф-1,3,8,9 (ВПЭС, обесточ: 1710 чел/1,4МВт). Повреждение головных участков вед. КЛ сторонней организацией при горизонтальном бурении под автотрассой М-60 (Владивосток-Хабаровск). В 15:00 по Т-1 произведена проверка РЗА замечаний нет, по В-35 Т-1 произведена ревизия привода, введен в работу. По вед. ф.3,8,9 введены в работу резервные КЛ, фидера включены. | СВ-6 | 0.049306 | 2014-08-08 08:26 | часть г.Владивосток: 2110 чел / 2МВт | 4200 | +17, облачно
Хаб ЭС | 110 | Обор - Мухен с отп. Дурмин | С-35 | 2014-08-08 | 7:34 | 2014-08-08 | 7:34 | 0 | НЗЗ 2ст. АПВ усп | Обход без замечаний |  | 0 |  | нет | 0 | +18, пасм
Прим ЭС | 10 | Покровка | 7 | 2014-08-08 | 9:00 | 2014-08-08 | 9:04 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. | с.Заречное, Покровка, 550ч. |  | 0.0027778 |  | нет | 15 | +17, ясно
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 6 | 2014-08-08 | 9:25 | 2014-08-08 | 9:28 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. | с.Монастырище, 2600чел. |  | 0.0020833 |  | школа/12ТП | 18 | +17, обл.
ЭС ЕАО | 6 | ЖБИ | 68 | 2014-08-08 | 9:45 | 2014-08-08 | 9:56 | 0.0076389 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | часть г.Биробиджан, 5000ч. Выделен участок КЛ от ТП 195 до ТП 190 (без нагрузки, в конце линии) |  | 0.0076389 |  | интернат, д/сад / 0,9МВт | 174 | +16, обл.
Прим ЭС | 10 | Пантелеймоновка | 8 | 2014-08-08 | 10:56 | 2014-08-08 | 11:09 | 0.0090278 | МТО, АПВ выв., РПВ усп. | с. Ильмовка, 140 чел.В пр.оп.№32-33 заезд на карьер обнаружены следы перекрытия Ф-"А-В" без повреждения проводов. |  | 0.0090278 |  | нет | 10 | +20, ясно
Прим ЭС | 10 | Хороль | 23 | 2014-08-08 | 10:58 | 2014-08-08 | 13:42 | 0.11389 | Откл. КУ "Земля" | с.Поповка, 345чел. На оп.№233 слетел изолятор , провод лег на траверсу. Устранено |  | 0.11389 |  | школа/11Тп/0,1 Мвт | 328 | +22, обл.
Ам ЦЭС | 110 | Белогорская - Среднебелая |  | 2014-08-08 | 13:25 | 2014-08-08 | 13:25 | 0 | НЗНП 1ст., АПВ усп. ИМФ ф.С- 4,3 км. | Обход без замечаний |  | 0 |  | нет | 0 | +28, ясно
Ам СЭС | 35 | Сковородино - Джалинда |  | 2014-08-08 | 18:18 | 2014-08-08 | 18:18 | 0 | ДЗ 2з., АПВ усп. | Гроза |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
Ам СЭС | 35 | БАМ - Тахтамыгда |  | 2014-08-08 | 20:43 | 2014-08-08 | 20:43 | 0 | МТО. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
Хаб ЭС | 110 | РЦ - ГВФ | С-46 | 2014-08-08 | 22:40 | 2014-08-08 | 22:40 | 0 | 1стТЗНП. АПВ усп | В прол. оп. №5-6 произошло ДТП: а/м врезался в опору уличного освещения, провода СИП подхлеснули ВЛ-110 и перегорели. По ВЛ-110 следы подгара, без повреждения провода. В 2:00 9.8.14 ВЛ-110 отключена (без ограничения потребителя) для безопасности эвакуации пострадавших в ДТП, проведения следственных действий и перетяжки провода СИП 0,4кВ. 9.8.14 в 18:26 ВЛ-110 включена. |  | 0 |  | нет | 0 | +20, ясно
ЭС ЕАО | 6 | Облучье | 133 | 2014-08-08 | 22:55 | 2014-08-08 | 23:41 | 0.031944 | КУ, земля | Вкл до оп №110 . Оставшийся участок включен после осмотра, замечаний не выявлено. | АВР у потребителя | 0 |  | ретранслятор / 1ТП | 0 | +20, облачно
Хаб ЭС | 10 | Гродеково | 19 | 2014-08-09 | 0:40 | 2014-08-09 | 10:31 | 0.41042 | МТЗ. РПВ ну | Гродеково, Могилёвка, 270 чел. Повело траверсу оп №29 (в поле), сорван изолятор (схлёст проводов). Устранено. |  | 0.41042 |  | нет / 3ТП / 0,01МВт | 89 | +20, ясно
ЮЯ ЭС | 6 | МПС | мпс-2 | 2014-08-09 | 4:32 | 2014-08-09 | 4:48 | 0.011111 | МТЗ. АПВ, РПВ ну. | Алдан, 856 чел. Вкл без 8-ми ТП. Вкл в 6:15 (ч/з 1ч 43м), повреждение на вед. отпайке. |  | 0.011111 |  | ж/д вокзал, Ж\д станция / 23ТП / 0,55МВт | 660 | +13, ясно
Прим ЭС | 10 | Кировка | 3 | 2014-08-09 | 8:07 | 2014-08-09 | 8:07 | 0 | МТЗ. АПВ усп | Обход без замечаний |  | 0 |  | нет | 0 | +20, ясно
Прим ЭС | 10 | Павло-Федоровка | 1 | 2014-08-09 | 8:45 | 2014-08-09 | 8:50 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Павло-Федоровка. В КТП-6136 заменен проходной изолятор ф.В. |  | 0.0034722 |  | п/з / 2ТП / 0,02МВт | 2 | +14, обл
Хаб ЭС | 10 | Дружба | 6 | 2014-08-09 | 9:05 | 2014-08-09 | 9:10 | 0.0034722 | МТО, АПВ выв, РПВ усп. | с.Дружба, 216чел. Под оп.1 лежит ворона. |  | 0.0034722 |  | нет / 3ТП / 0,04МВт | 3 | +25, обл
Хаб ЭС | 10 | Тополево | 10 | 2014-08-09 | 9:34 | 2014-08-09 | 14:25 | 0.20208 | МТЗ, АПВ выв, РПВ не произв. | с.Тополево, 2295чел. В пр.оп.6-7 оборван нижний провод сторонним трактором, виновник установлен. Собщено в СБ, полицию. Ч/з 56 мин часть нагрузки запитано от резерва. Устранено. | ф.7 | 0.038889 | 2014-08-09 10:30 | нет / 8ТП / 0,78МВт | 776 | +25, обл
Ам ЦЭС | 10 | Хохлатская | В-10 Т1 | 2014-08-09 | 9:50 | 2014-08-09 | 10:00 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ выв. | Обесточена 1сш-6кВ. Повреждение ОПН-10 ф.С в яч. ТН-10, выведен из схемы. В 12:11 устранено. |  | 0.0069444 |  | 596чел / 0,1МВт | 18 | +25, обл
Прим ЭС | 10 | Ново-Георгиевка | 3 | 2014-08-09 | 11:05 | 2014-08-09 | 11:08 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Чернятино, 760чел. |  | 0.0020833 |  | нет / 7ТП / 0,5МВт | 38 | +20, обл
Ам ЦЭС | 10 | Томь | 11 | 2014-08-09 | 12:15 | 2014-08-09 | 15:11 | 0.12222 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв. | г.Белогорск. На оп.42 повреждение кабельной муфты. Ч/з 1:05 часть потребителей запитано от резерва кроме 4-х ТП (частн сектор). Устранено. 13.8.14. в 13:00 восст.норм.схема. | ф.7 ПС Коммунальная | 0.045139 | 2014-08-09 13:20 | 15400чел / 0,9МВт | 930 | +25, обл
Прим ЭС | 6 | Надеждинская | 15 | 2014-08-09 | 14:00 | 2014-08-09 | 14:19 | 0.013194 | ав.откл., АПВ нет, РПВ усп. | с.В-Надеждинское, Новый, 1273чел. |  | 0.013194 |  | нет / 15ТП / 0,5МВт | 170 | +20, обл
Прим ЭС | 6 | Надеждинская | 20 | 2014-08-09 | 14:14 | 2014-08-09 | 16:03 | 0.075694 | "земля" от КУ | с. Прохладное, п. Южный, с. Шмидтовка, 370чел. Включен после обхода. Самоустранилось. |  | 0.075694 |  | школа / 8ТП / 0,3МВт | 550 | +20, обл
Прим ЭС | 10 | Краскино | 4 | 2014-08-09 | 20:35 | 2014-08-09 | 20:36 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Цуканово, 560чел.Обход на 12.08. |  | 0.00069444 |  | д/с, школа / 6ТП / 0,1МВт | 1 | +26, обл
Ам СЭС | 10 | Сковородино | 5 | 2014-08-09 | 23:29 | 2014-08-09 | 23:33 | 0.0027778 | МТО, АПВ выв, РПВ усп. |  |  | 0.0027778 |  | нет | 26 | +24, облачно
Прим ЭС | 110 | Подъяпольск | СВ 110 | 2014-08-10 | 1:57 | 2014-08-10 | 19:16 | 0.72153 | НЗЗ 1ст, АПВ неусп. | Разрушен ввод СВ 110кВ (МКП-110) ф.С в сторону 2СШ-110. По вед. ВЛ 110кВ Подъяпольск-178Ф (Оборонэнерго) обрыв провода в пр.оп.50-51. ПС 178Ф запитана в 2:38. 10.8.14 в 19:16 заменен ввод СВ-110 и включен. /18:53 11.8.14 восст.норм.сх/ | ПС 178Ф от ПС Промысловка, ПС Подъяпольск от ПС Новый мир | 0.064583 | 2014-08-10 03:30 | 680чел / 0,7 МВт | 1100 | +24, облачно
Прим ЭС | 10 | Западная | 32 | 2014-08-10 | 6:05 | 2014-08-10 | 10:41 | 0.19167 | МТО, АПВ неусп. | Включен до РЛ-1 без 3-х ТП. В 11:40 включен полностью. Повреждение на вед. ТП |  | 0.19167 |  | нет / 10ТП / 0,1 МВт / 120ч | 500 | +16, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Варфоломеевка | 7 | 2014-08-10 | 9:21 | 2014-08-10 | 9:28 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | с.Варфаломеевка, 620чел. Под РТП6085 обнаружена ворона. |  | 0.0048611 |  | нет / 15ТП / 0,3МВт | 36 | +22, обл
ЭС ЕАО | 6 | ЖБИ | 68 | 2014-08-10 | 12:45 | 2014-08-10 | 12:49 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп. | В ТП-191 в РУ-0,4кВ перекрытие вводного рубильника 1Т. |  | 0.0027778 |  | интернат / 8ТП / 5000чел / 0,88МВт | 59 | +24, обл
ЭС ЕАО | 10 | БВС | 169 | 2014-08-10 | 16:20 | 2014-08-10 | 16:50 | 0.020833 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.020833 |  | нет / 4ТП / 0,03МВт | 16 | +24, обл
Прим ЭС | 10 | Чугуевка | 10 | 2014-08-10 | 18:45 | 2014-08-10 | 18:46 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | с.Чугуевка, Соколовка, 2268чел. На ТП3104 перегорели предохранители по всем фазам, отключился вед. фидер 0,4кВ. Устранено. |  | 0.00069444 |  | насосная / 27ТП / 0,5МВт | 9 | +26, обл
Прим ЭС | 10 | Малиново | 2 | 2014-08-10 | 20:22 | 2014-08-10 | 22:05 | 0.071528 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | с.Малиново, 711чел. Пр. 30-33 устранен наброс ветки. |  | 0.071528 |  | школа, д/с / 10ТП / 0,09МВт | 162 | +20, пасм
Ам СЭС | 10 | Сковородино | 18 | 2014-08-10 | 20:42 | 2014-08-10 | 20:47 | 0.0034722 | МТО, АПВ выв, РПВ усп. | п. Лесной |  | 0.0034722 |  | нет / 0,2МВт | 17 | +20, гроза
Прим ЭС | 10 | Реттиховка | 12 | 2014-08-10 | 21:00 | 2014-08-10 | 21:32 | 0.022222 | Земля, КУ. | Повреждение на вед. отпайке. |  | 0.022222 |  | нет / 0,04 МВт | 21 | +23, пасмурно
Ам ЦЭС | 110 | Ивановка - Полевая |  | 2014-08-11 | 1:31 | 2014-08-11 | 1:38 | 0.0048611 | НЗНП 1ст, АПВ неусп., РПВ усп. | Произведен обход, оп 75 гнездо аиста. |  | 0 |  | нет | 0 | +20, облачно
Прим ЭС | 10 | Пластун | 5 | 2014-08-11 | 2:47 | 2014-08-11 | 8:42 | 0.24653 | Земля, КУ. | Оп 2, 23 заменены поврежденные изоляторы, фА. | ф.6 (8ТП из 15) | 0.085417 | 2014-08-11 04:50 | 1350 чел / 0,5 МВт / 15 ТП | 1543 | +17, дождь, ветер
Ам ЦЭС | 110 | Ивановка - Полевая |  | 2014-08-11 | 2:49 | 2014-08-11 | 2:49 | 0 | НЗНП 1ст, АПВ усп | Произведен обход, оп 75 гнездо аиста. |  | 0 |  | нет | 0 | +20, облачно
ЭС ЕАО | 110 | Биробиджан - Унгун - Биджан |  | 2014-08-11 | 6:54 | 2014-08-11 | 6:54 | 0 | 3зона ДЗ, 1ст НЗНП, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +17, облачно
Прим ЭС | 10 | Сокольчи | 2 | 2014-08-11 | 7:07 | 2014-08-11 | 7:14 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. |  |  | 0.0048611 |  | нет / 0,7 МВт | 90 | +17, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Биджан | 233 | 2014-08-11 | 7:35 | 2014-08-11 | 8:49 | 0.051389 | МТО, АПВ, РПВ неусп. | Оп.233-00/100 заменены поврежденные изоляторы. |  | 0.051389 |  | 900чел, 0,05 МВт / 14ТП | 6 | +17, облачно
Прим ЭС | 10 | Сокольчи | 2 | 2014-08-11 | 12:30 | 2014-08-11 | 12:40 | 0.0069444 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0069444 |  | школа, скваж, больн/0,3 МВт/569 чел | 60 | +18, дождь
Прим ЭС | 10 | Сокольчи | 2 | 2014-08-11 | 13:10 | 2014-08-11 | 18:12 | 0.20972 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Пр. оп. 90-91. произведена чистка просеки. |  | 0.20972 |  | школа, скваж, больн/0,3 МВт/569 чел | 560 | +18, дождь
Прим ЭС | 10 | Пластун | 6 | 2014-08-11 | 14:15 | 2014-08-12 | 9:16 | 0.79236 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Lвл=29км. п.Пластун, 800чел. Вкл без 4 ТП, вкл ч/з 19:45 без 3ТП, вкл ч/з 20:27 без 2ТП, вкл ч/з 24:59. Оп. 401, 408, 417 заменены поврежденные изоляторы. |  | 0.79236 |  | аэропорт, больн/0,13 МВт/ 800 чел/ 8ТП | 1900 | +14, дождь
Прим ЭС | 10 | Пластун | 5 | 2014-08-11 | 15:04 | 2014-08-11 | 18:28 | 0.14167 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл в 17:16 (запитано 3ТП из 15), вкл ч/з 3:24 без 3-х ТП, вкл ч/з 23:03. Пр оп 113-118 убраны ветки. |  | 0.14167 |  | больн/0,42 МВт/ 1350чел/ 15ТП | 1024 | +14, дождь
Прим ЭС | 10 | Новопокровка | 4 | 2014-08-11 | 15:10 | 2014-08-11 | 16:34 | 0.058333 | КУ, земля | Оп. 141 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.058333 |  | школа/ 0,3МВт/ 245 чел/ 3ТП | 392 | +14, дождь
Прим ЭС | 10 | Пластун | 1 | 2014-08-11 | 15:23 | 2014-08-11 | 22:07 | 0.28056 | КУ, земля | В ТП-1011 заменен опороный изолятор ф.А, на оп.26 заменен изолятор ф.А. |  | 0.28056 |  | нет/ 0,15 МВт/ 270 чел/ 4ТП | 1010 | +14, дождь
Прим ЭС | 10 | Лучегорск | 6 | 2014-08-11 | 16:28 | 2014-08-11 | 16:28 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +14, дождь
Прим ЭС | 10 | Рощино | 3 | 2014-08-11 | 16:42 | 2014-08-11 | 18:28 | 0.073611 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | Обход без замечаний. |  | 0.073611 |  | школа, д/с/ 0,16 МВт/ 2052 чел | 490 | +11, гроза
Прим ЭС | 10 | Ново-Георгиевка | 4 | 2014-08-11 | 16:44 | 2014-08-11 | 16:46 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0013889 |  | инетрнат/ 0,7 МВт/ 700 чел | 9 | +23, ветер
ЭС ЕАО | 10 | БВС | 169 | 2014-08-11 | 16:59 | 2014-08-11 | 17:00 | 0.00069444 | МТО, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.00069444 |  | вч/ 0,1 МВт/ быта нет | 1 | +25, облачно
Хаб ЭС | 10 | Гродеково | 12 | 2014-08-11 | 17:00 | 2014-08-11 | 17:51 | 0.035417 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Оп 38 убрано упавшее дерево. |  | 0.035417 |  | школа, кнс/ 1,6 МВт | 879 | +20, ветер
Прим ЭС | 10 | Корсаковка | 8 | 2014-08-11 | 17:14 | 2014-08-11 | 17:33 | 0.013194 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Пр оп 25-26 убрана ветка. |  | 0.013194 |  | школа/ 0,5 МВт/ 250 чел | 56 | +23, ветер
Прим ЭС | 10 | Ново-Георгиевка | 4 | 2014-08-11 | 17:15 | 2014-08-11 | 18:50 | 0.065972 | КУ, земля | Вкл с землей для поиска МП прибором. отключили в 01-20 На оп.50 срыв изолятора, провод лег на траверсу. С 1:20 до 2:36 фидер отключали, устранено. |  | 0.065972 |  | инетрнат/ 0,4 МВт/ 700 чел | 509 | +23, ветер
Прим ЭС | 10 | Малиново | 2 | 2014-08-11 | 17:15 | 2014-08-11 | 17:15 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, дождь
Прим ЭС | 10 | Малиново | 3 | 2014-08-11 | 17:15 | 2014-08-11 | 17:20 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | нет | 1 | +15, дождь
Прим ЭС | 10 | Малиново | 4 | 2014-08-11 | 17:15 | 2014-08-11 | 20:04 | 0.11736 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Вкл в 19:04, запитано 1 ТП из 13, вкл ч/з 2:49 без 7ТП (с.Ариадное, Пожига). В 21:08 включен полностью. Повреждение на вед. отпайке. |  | 0.11736 |  | школа/ 0,2 МВт/ 1291 чел/ 13ТП | 530 | +15, дождь
Прим ЭС | 10 | Уборка | 4 | 2014-08-11 | 17:15 | 2014-08-11 | 23:37 | 0.26528 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | На оп.229 заменен разрушенный изолятор, устранен схлест проводов. |  | 0.26528 |  | школа, д/с/ 0,34 МВт/ 2236 чел/ 17ТП | 1783 | +14, дождь
Хаб ЭС | 10 | Георгиевка | 6 | 2014-08-11 | 17:25 | 2014-08-11 | 17:57 | 0.022222 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | Убрано дерево с края просеки пролет оп. 12-13. |  | 0.022222 |  | скваж, школа, д/с/ 0,05МВт/ 540 чел | 28 | +20, ветер
Прим ЭС | 6 | Сокольчи | 6 | 2014-08-11 | 17:32 | 2014-08-11 | 17:38 | 0.0041667 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0041667 |  | школа, д/с/ 0,15 МВт/ 143 чел | 15 | +18, ветер
Прим ЭС | 10 | Ольга | по ф.5 в РП-10 ф.5 | 2014-08-11 | 17:55 | 2014-08-12 | 13:25 | 0.8125 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Оставлено до утра, большой разлив рек. Вкл 12.8.14 в 13:25 до ЛР17 (запитали с.Горноводное). Вкл 12.8.14 в 14:50. Самоустранилось. |  | 0.8125 |  | нет/ 0,1 МВт/ 250 чел | 150 | +15, дождь
Прим ЭС | 10 | Ольга | по ф.15 в РП-10 ф.9 | 2014-08-11 | 17:55 | 2014-08-11 | 19:54 | 0.082639 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл до РЛ-23 (запитаны с.Николаевка, Молдовановка). В 21:50 включен до РЛ-24 (запитано с.Михайловка). Остается обесточено с.Фурманово, до утра, большой разлив рек. Вкл в 13:25 с выделенным уч. от РЛ-19 до РЛ РП-3 без нагрузки. Оп. 221 вырвало два крюка, произведена замена траверсы, включили полностью 12.08.14 в 19:05. |  | 0.082639 |  | больн/0,1 МВт/ 4 села, 432 чел/ 11ТП | 69 | +15, дождь
Прим ЭС | 10 | Ракитное | 3 | 2014-08-11 | 17:58 | 2014-08-11 | 17:58 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, дождь
Прим ЭС | 10 | Ракитное | 5 | 2014-08-11 | 17:58 | 2014-08-11 | 17:59 | 0.00069444 | МТЗ, АПВну, РПВ усп |  |  | 0.00069444 |  | школа/ 0,2 МВт/475 чел | 1 | +15, дождь
Прим ЭС | 10 | Ольга | 15 | 2014-08-11 | 17:58 | 2014-08-11 | 22:24 | 0.18472 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | После обхода включен. Замечаний нет. |  | 0.18472 |  | школа/ 0,01 МВт/ 122 чел | 310 | +18, дождь
Прим ЭС | 10 | Лесозаводск | 13 | 2014-08-11 | 17:59 | 2014-08-11 | 17:59 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, дождь
Хаб ЭС | 10 | Лермонтовка | 4 | 2014-08-11 | 18:43 | 2014-08-11 | 19:50 | 0.046528 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | с.Лермонтовка, Пушкино, 520чел. Включен до Р-37 без 4-х ТП (ДРСУ, артель Таёжная). Устранен обрыв провода в 3-х пролетах. Не включается. 13.8.14 устранён обрыв провода ф-С оп №109-110, вкл в 15:50. |  | 0.046528 |  | школа, д/с/ 0,28 МВт | 313 | +20, дождь
Хаб ЭС | 10 | Шереметьево | 1 | 2014-08-11 | 19:00 | 2014-08-11 | 22:00 | 0.125 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. (по приб) |  |  | 0.125 |  | скважина / 0,09 МВт/ 250 чел | 270 | +18, дождь
Хаб ЭС | 10 | Дормидонтовка | 8 | 2014-08-11 | 19:12 | 2014-08-11 | 19:50 | 0.026389 | МТО, АПВ выв, РПВусп |  |  | 0.026389 |  | п/з/ 0,1 МВт/ 298 чел | 63 | +20. ветер
Прим ЭС | 6 | Партизан | 21 | 2014-08-11 | 19:13 | 2014-08-11 | 22:33 | 0.13889 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | На ТП-7364 убрали ветку с проводов, повреждений нет. |  | 0.13889 |  | кот/0,5 МВт/1308 чел/11 ТП | 1800 | +16, ветер
Прим ЭС | 6 | Партизан | 17 | 2014-08-11 | 19:15 | 2014-08-11 | 19:22 | 0.0048611 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0048611 |  | насосн, д/с/ 1МВт/2141 чел/61 ТП | 110 | +16, ветер
Хаб ЭС | 10 | Котиково | 6 | 2014-08-11 | 19:27 | 2014-08-11 | 20:08 | 0.028472 | Ав.откл, АПВ выв, РПВ усп |  |  | 0.028472 |  | школа, д/с / 0,18 мВт/ 512 чел | 123 | +18, дождь
Хаб ЭС | 10 | Лермонтовка | 14 | 2014-08-11 | 19:35 | 2014-08-12 | 0:40 | 0.21181 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | с.Лермонтовка, с.Лончаково, с.Козловка, 829чел. Ч/з 4:10 запитано от резерва кроме с.Лончаково, Козловка. В 0:40 включен до Р-74, вкл ч/з 13:05 (10 чел). 12.8.14 в 21:11 включено полностью, убрано дерево в прол. опор 350-351. | ф.5 | 0.17361 | 2014-08-11 23:45 | вч, школа, д/с/ 0,3 МВт/ 829 чел | 22 | +18, дождь
Прим ЭС | 6 | Партизан | 20 | 2014-08-11 | 19:45 | 2014-08-11 | 19:56 | 0.0076389 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0076389 |  | школа, больн/ 2,5 МВт/ 1916 чел | 160 | +16, ветер
Хаб ЭС | 10 | Черняево | 6 | 2014-08-11 | 19:45 | 2014-08-11 | 20:00 | 0.010417 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну | Включен до Р-4 без 2-х П/з (есть ДГ), оставлено до утра. В пр.оп.102-103, 107-108 и на отп. на ТП-643 в пр.оп.108-109, 116-117 убраны деревья с ВЛ без повреждения. Включен полностью 12.8.14 в 20:20. |  | 0.010417 |  | нет/ 0,09МВт/ 320 чел | 22 | +18, дождь
Прим ЭС | 6 | Партизан | 7 | 2014-08-11 | 19:48 | 2014-08-11 | 23:50 | 0.16806 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | ТП-7401 падение дерева, обрыв провода 3-х фаз. Устранено. |  | 0.16806 |  | школа, д/с/ 1 МВт/ 1460 чел | 4000 | +16, ветер
Хаб ЭС | 10 | Лермонтовка | 12 | 2014-08-11 | 20:05 | 2014-08-12 | 15:57 | 0.82778 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Потребителю обеспечен резерв. Вкл 12.8.14 в 15:57. РЛ 59 отгорел шлейф, схлест. Устранено. | ф.4 | 0.16806 | 2014-08-12 00:07 | школа, д/с/ 0,15 МВт/ 792 чел | 605 | +18, дождь
Прим ЭС | 6 | Партизан | 17 | 2014-08-11 | 20:06 | 2014-08-12 | 1:40 | 0.23194 | МТО, АПВ ну, РПВну | В 20:25 вкл до ТП 7425. В 1:40 включен полностью. В пр.оп.65-66 падение дерева, устранен обрыв проводов. |  | 0.23194 |  | насосн, д/с/ 1,2 МВт/2141 чел/16 ТП | 2000 | +15, дождь
Прим ЭС | 110 | Южная | Т2 | 2014-08-11 | 20:14 | 2014-08-11 | 20:50 | 0.025 | ДЗТ | Погашена ПС Южная (Т1 был в резерве). Проведен осмотр зоны ДЗТ Т2, замечаний нет. Проведена проверка РЗА, замечаний нет. |  | 0.025 |  | 805чел / 0,5МВт | 100 | +15, дождь
Прим ЭС | 10 | Веденка | 1 | 2014-08-11 | 20:28 | 2014-08-11 | 20:28 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, дождь
Прим ЭС | 10 | Пластун | 12 | 2014-08-11 | 21:04 | 2014-08-11 | 22:35 | 0.063194 | МТО, АПВ ну, РПВ не произв. | п.Пластун. В пр.оп.6-7 убрано дерево с проводов, без повреждения. |  | 0.063194 |  | нет / 1ТП / 0,01МВт | 5 | +15, дождь
Прим ЭС | 10 | Иман | 3 | 2014-08-11 | 21:25 | 2014-08-11 | 21:25 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, дождь
Прим ЭС | 10 | Пантелеймоновка | 1 | 2014-08-11 | 21:35 | 2014-08-11 | 22:06 | 0.021528 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | с.Невское, 464чел. |  | 0.021528 |  | насосная, школа / 9ТП / 0,2МВт | 100 | +15, дождь
Прим ЭС | 10 | Пантелеймоновка | 3 | 2014-08-11 | 21:38 | 2014-08-12 | 2:08 | 0.1875 | "земля" от КУ | с.Прохаско,с.Буссе, 99чел. В 22:54 включен до РЛ-50 оп.45 (запит. 1ТП). В 02:08 включен до РЛ-51 оп.97 без 2-х ТП (п/з, МТФ), вкл 12.8.14 в 9:24. оп. 155 заменены поврежденные изоляторы. |  | 0.1875 |  | нет / 6ТП / 0,1МВт | 80 | +15, дождь
Прим ЭС | 6 | Екатериновка | 5 | 2014-08-11 | 21:40 | 2014-08-11 | 23:39 | 0.082639 | МТО, АПВ нет, РПВ ну. | с.Золотая долина, 570чел. В 22:35 включен головной участок. Включен полностью после осмотра замечаний нет. |  | 0.082639 |  | нет / 9ТП / 2,2МВт | 1900 | +15, дождь
Прим ЭС | 6 | Сергеевка | 5 | 2014-08-11 | 21:46 | 2014-08-11 | 21:49 | 0.0020833 | ав.откл., АПВ нет, РПВ усп. | с.Сергеевка, 639чел. |  | 0.0020833 |  | больница / 7ТП / 0,5МВт | 38 | +15, дождь
Прим ЭС | 10 | Пантелеймоновка | 1 | 2014-08-11 | 22:07 | 2014-08-11 | 23:49 | 0.070833 | МТЗ, АПВ ну. | с.Невское, 464чел. Возгорания в КТП-1138 в РУ-10кВ, выгорел эл.счетчик и рубильник 0,4кВ, тр-р ТМ-160КВА разрушены изоляторы. В 23:30 возгорание ликвидировано пожарной командой. Включено без КТП-1138, вкл ч/з 14:22 после заменены тр-ра, восстановлен РУ-0,4 кВ. |  | 0.070833 |  | насосная, школа / 9ТП / 0,2МВт | 300 | +12, дождь
Прим ЭС | 35 | Крутая - Л - Фабричная2 |  | 2014-08-11 | 22:23 | 2014-08-12 | 17:22 | 0.79097 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | С обесточиванием ПС Л. ( питает самолетную вышку , на ДГ). Оставлено до утра. Вкл 12.8.14 в 17:22 до оп 45, запитали ПС Л. Оп 46 повреждена траверса. 13.8.14 в 17:14 заменена оп №46. |  | 0.79097 |  | объект аэропорта (вышка), на ДГ/ 0,1 МВт/ быта нет | 385 | +12, дождь
Прим ЭС | 10 | Пантелеймоновка | 5 | 2014-08-11 | 22:41 | 2014-08-11 | 23:19 | 0.026389 | "земля" от КУ | с.Пантелеймоновка, 1002чел. Самоустранилось. |  | 0.026389 |  | школа, д/с, дом престарелых / 8ТП / 0,3МВт | 104 | +12, дождь
Прим ЭС | 6 | Тайфун | по ф.7 рекл-р на оп.243 | 2014-08-11 | 23:00 | 2014-08-12 | 1:05 | 0.086806 | МТЗ, РПВ усп. | с.Чистоводное, 115чел. |  | 0.086806 |  | школа / 6ТП / 0,03МВт | 68 | +12, дождь
Прим ЭС | 10 | Плавзавод | 3 | 2014-08-11 | 23:06 | 2014-08-12 | 4:10 | 0.21111 | МТО, АПВ ну, РПВ ну. | с.Каменка, 2050чел. В пр.оп.483-484 убрано дерево с проводов, без повреждения. |  | 0.21111 |  | школа / 6ТП / 1,3МВт | 3293 | +12, дождь
Прим ЭС | 6 | Партизан | 7 | 2014-08-12 | 0:19 | 2014-08-12 | 1:00 | 0.028472 | "земля" от КУ | г.Партизанск, 1460чел. В пр.оп.5/25/2-5/25/3 провод на земле. Устранено. |  | 0.028472 |  | школа, д/с / 15ТП / 0,1МВт | 30 | +12, дождь
Хаб ЭС | 10 | Корфовская | 15 | 2014-08-12 | 1:15 | 2014-08-12 | 10:39 | 0.39167 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | Вкл до оп 9, вкл ч/з 18:18. Пр оп 78-79 убрано дерево, устранен обрыв проводов. | ф9 | 0.059028 | 2014-08-12 02:40 | школа, д/с/ 0,4 МВт/ 540 чел | 28 | +15, дождь
Прим ЭС | 10 | Баневур | 7 | 2014-08-12 | 1:28 | 2014-08-12 | 1:33 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Горнотаежка. |  | 0.0034722 |  | нет / 3ТП / 0,02МВт | 4 | +12, дождь
ЭС ЕАО | 10 | Левобережная | 160 | 2014-08-12 | 1:40 | 2014-08-12 | 3:08 | 0.061111 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | Повреждение на вед. участке. |  | 0.061111 |  | нет / 12ТП / 1100чел / 0,08МВт | 120 | +18, дождь
Ам ЦЭС | 110 | Ивановка - Полевая |  | 2014-08-12 | 2:01 | 2014-08-12 | 2:01 | 0 | НЗНП 1ст, МТО, АПВ усп. | ИМФ ф.С 16,1км. На оп.75 гнездо, на оп.76 наброс. Устранено 13.8.14 в 14:40. |  | 0 |  | нет | 0 | +20, обл
Прим ЭС | 6 | Ярославка | 11 | 2014-08-12 | 2:15 | 2014-08-12 | 4:40 | 0.10069 | "земля" от КУ | с.Камышовка, 61чел. Включен до оп.65 без 1 вед. ТП. В 6:34 включен полностью. На оп.97 по ф.В,С заменены два стеклянных изолятора. |  | 0.10069 |  | скважина / 2ТП / 0,1МВт | 26 | +12, дождь
ЭС ЕАО | 35 | Волочаевка - Новокуровка с отп Победа |  | 2014-08-12 | 3:10 | 2014-08-12 | 12:00 | 0.36806 | "земля" от КУ | С обесточиванием ПС Новокуровка, Победа. Включена с "землей". Земля самоустранилась. Обход 13.8.14: разрушена гирлянда изол. верхнего провода оп №71, провод упал на траверсу. Устранено. | ВЛ 35 кВ "Волочаевка-ПТФ" | 0.063194 | 2014-08-12 04:41 | больн, интернат/ 0,15 МВт/ 480 чел | 596 | +15, дождь
Прим ЭС | 10 | Пантелеймоновка | 4 | 2014-08-12 | 3:59 | 2014-08-12 | 4:00 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Пантелеймоновка. |  | 0.00069444 |  | насосная / 1ТП / 0,1МВт | 1 | +10, дождь
Прим ЭС | 6 | Партизан | 7 | 2014-08-12 | 4:00 | 2014-08-12 | 4:01 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп. | часть быта г.Партизанск, 1460чел. При обходе: на оп.5/27 отключен РКЛ, в пр.оп.5/25/2-5/25/3 обрыв 3-х проводов упавшей веткой. В 8:30 восстановлено. |  | 0.00069444 |  | школа, д/с / 15ТП / 0,1МВт | 1 | +12, дождь
Прим ЭС | 6 | Лазо | 2 | 2014-08-12 | 4:50 | 2014-08-12 | 10:57 | 0.25486 | ав.откл, АПВ нет, РПВ ну. | Вкл до оп. 94 , вкл ч/з 7:48 до оп 158 (ост 2ТП), вкл ч/з 13:18. Пр оп 175-176 дерево на проводах. Устранено. /вкл после окончания работ по ВЛ 35 "Тайфун-Беневское", план заявка/ |  | 0.25486 |  | нет / 4ТП / 93 чел/0,1МВт | 333 | +10, ветер
Хаб ЭС | 10 | Осиновая речка | 7 | 2014-08-12 | 5:40 | 2014-08-12 | 6:45 | 0.045139 | ав.откл, АПВ выв, РПВ ну. | с.Осиновая речка, с.Новотроицкое, 359чел. Включен до оп.42, вкл ч/з 5:26 без 2ТП, вкл ч/з 8:20. Пр оп 58/12-13 падение дерева, обрыв 3 проводов. Устранено. |  | 0.045139 |  | нет / 10ТП / 0,13МВт | 228 | +15, дождь
Хаб ЭС | 10 | Лермонтовка | 5 | 2014-08-12 | 7:10 | 2014-08-12 | 12:55 | 0.23958 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | Вкл до Р-45 (ост.с.Дальний Восток, Добролюбово), вкл ч/з 7:57. Пр оп 36-37 убрано дерево. |  | 0.23958 |  | школа, д/с / 17ТП / 0,4МВт/ 804 чел | 1610 | +15, дождь
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 6 | 2014-08-12 | 7:53 | 2014-08-12 | 8:07 | 0.0097222 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Монастырище, 2619чел. |  | 0.0097222 |  | школа / 12ТП / 1,2МВт | 80 | +18, дождь
Хаб ЭС | 10 | Переяславка | 4 | 2014-08-12 | 8:25 | 2014-08-12 | 8:40 | 0.010417 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Вкл до Р1, вкл ч/з 1:02 без ТП 690 (без нагрузки), повреждение проходных изоляторов. Устранено 13.8.14 в 16:48. |  | 0.010417 |  | школа, д/с/ 0,9 МВт/ 500 чел | 240 | +18, дождь
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 3 | 2014-08-12 | 8:28 | 2014-08-12 | 8:31 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0020833 |  | школа/ 0,8 МВт/1293 чел | 18 | +16, пасмурно
Хаб ЭС | 10 | Гродеково | 19 | 2014-08-12 | 8:32 | 2014-08-12 | 9:25 | 0.036806 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Вкл до ТП-550; вкл ч/з 2:54. Пр оп 58-59 убрано дерево, отп на ТП 645 убрана ветка. |  | 0.036806 |  | скваж/0,3 МВт/ 1400 чел | 274 | +18, дождь
ЭС ЕАО | 35 | Левобережная - ДСК | Т-101 | 2014-08-12 | 10:10 | 2014-08-12 | 16:55 | 0.28125 | КУ | С обесточиванием ПС ДСК, Ключевое, Камышовка. Оп 59 расцепление гирлянды изоляторов. Устранено. | ВЛ 35 кВ "Волочаевка-Камышовка" | 0.020833 | 2014-08-12 10:40 | жд, адм, школа, д/с, кнс/3 МВт, 15 000 чел | 1424 | +19, пасмурно
Хаб ЭС | 10 | Елабуга | 13 | 2014-08-12 | 10:50 | 2014-08-12 | 16:03 | 0.21736 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Пр оп 39-40 убрано дерево. |  | 0.21736 |  | нет/ 0,04 МВт/ 117 чел | 417 | +18, дождь
Хаб ЭС | 10 | РЦ | 33 | 2014-08-12 | 10:50 | 2014-08-12 | 12:47 | 0.08125 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на ведомственном участке. |  | 0.08125 |  | нет/ 0,4 МВт/ 832 чел | 560 | +18, дождь
Хаб ЭС | 10 | Анастасьевка | 11 | 2014-08-12 | 11:00 | 2014-08-12 | 14:46 | 0.15694 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на ведомственной отпайке. |  | 0.15694 |  | школа/ 0,25 МВт/ 1125 чел | 640 | +18, дождь
Прим ЭС | 10 | Марьяновка | 3 | 2014-08-12 | 12:30 | 2014-08-12 | 12:30 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, дождь
Прим ЭС | 10 | Реттиховка | 12 | 2014-08-12 | 18:10 | 2014-08-12 | 20:46 | 0.10833 | КУ, земля | Повреждение на вед. отпайке на ГУИН. |  | 0.10833 |  | УИН/0,1 МВт/50 чел | 38 | +18, дождь
Прим ЭС | 6 | Тайфун | 7 | 2014-08-12 | 18:12 | 2014-08-12 | 21:32 | 0.13889 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Пр.оп.62-63 убрана ветка с проводов. |  | 0.13889 |  | школа/ 0,2 МВт/115 чел | 175 | +24, облачно
Прим ЭС | 10 | Мельгуновка | 4 | 2014-08-12 | 19:50 | 2014-08-13 | 0:35 | 0.19792 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | В 20:29 включен до РС-305 (оп.47), запитано 2 вед.ТП. В 0:35 включен до оп.114, без 1ТП (без нагрузки). 13.8.14 на ТП3288 заменили прох. изол ф.В, вкл в 14:57. |  | 0.19792 |  | школа, дом престарелых/ 0,4 МВт/ 594 чел/7ТП | 628 | +18, дождь
Прим ЭС | 6 | Сокольчи | 2 | 2014-08-12 | 19:50 | 2014-08-12 | 21:16 | 0.059722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Включен до СП Черноручье, без п.Валентин. Вкл. полностью в 14:25 13.8.14 (ч/з 18ч 35м), оп. №315-316 сняли ветки с проводов. |  | 0.059722 |  | школа, больн, скваж / 15ТП /0,8 МВт/ 569 чел | 4000 | +20, облачно
Прим ЭС | 10 | Барано-Оренбургская | 6 | 2014-08-12 | 21:32 | 2014-08-12 | 22:55 | 0.057639 | "земля" от КУ | с.Б-Оренбургское, Богуславка, 1500чел. Включен без ТП-5327, разрушен проходной изолятор ф.А. Устранено и включен полностью в 0:14. |  | 0.057639 |  | школа, детприют / 13Тп / 0,6МВт | 407 | +18, дождь
Прим ЭС | 10 | Ивановка | 13 | 2014-08-12 | 23:53 | 2014-08-13 | 14:50 | 0.62292 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | с.Горная, Горбатка, 821чел. 13.8.14 в 14:50 вкл. по норм. сх., опора №24 (дерев, анкер) заменили траверсу и изол по ф.В. | ф.2 ПС Осиновка | 0.056944 | 2014-08-13 01:15 | нет / 5ТП / 0,5МВт | 160 | +16, пасм
Ам ЦЭС | 10 | Поздеевка | 10 | 2014-08-13 | 7:20 | 2014-08-13 | 7:29 | 0.00625 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.00625 |  | нет / 0,01МВт | 2 | +20, обл
Прим ЭС | 10 | Ракитное | 5 | 2014-08-13 | 8:30 | 2014-08-13 | 8:35 | 0.0034722 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | школа / 12ТП / 0,1МВт/ 475 чел. | 5 | +16, морось
Прим ЭС | 10 | Ракитное | 2 | 2014-08-13 | 8:40 | 2014-08-13 | 9:55 | 0.052083 | КУ, земля | На КТП5143 повреждены прох. изоляторы, перегорели ВВ предохранители, пр.оп 384-385 обрыв провода ф.А. (следов стороннего воздействия нет). Выделен повреждённый участок (ост ТП5142, вкл ч/з 6:08, ТП5143, вкл ч/з 8:53). Повреждения устранены, восстановлена норм.схема. | ф-1 | 0.052083 |  | школа, д/с, приют / 20ТП / 0,2МВт/ 1323 чел. | 225 | +16, морось
Ам ВЭС | 10 | Усть-Кивда | 2 | 2014-08-13 | 9:10 | 2014-08-13 | 11:33 | 0.099306 | Ав. откл. АПВ, РПВ ну. | Повреждение на ведомственной отпайке. |  | 0.099306 |  | вн.башня / 5ТП / 0,02МВт/ 30 чел. | 70 | +21, ясно
Прим ЭС | 10 | Троица | 24 | 2014-08-13 | 9:51 | 2014-08-13 | 10:58 | 0.046528 | МТО, АПВ ну, РПВ ну. | Вкл без ТП4016 , вкл ч/з 15:06. Повреждение тр-ра (630 кВА), произведена замена. |  | 0.046528 |  | школа, насосн, 10ТП / 0,3МВт/ 595 чел. | 1250 | +21, ясно
Прим ЭС | 10 | Ивановка | по ф-5 откл. реклоузер оп.207 | 2014-08-13 | 11:25 | 2014-08-13 | 12:09 | 0.030556 | МТО, АПВ ну, РПВ ну. | Вкл. до оп.325 , вкл ч/з 4:00. Оп. №377 ф.В обрыв вязки, схлест проводов. Устранено. |  | 0.030556 |  | нет/ 0,1 МВт/ 43 чел | 34 | +21, ясно
ЭС ЕАО | 6 | ЧТФ | 72 | 2014-08-13 | 11:45 | 2014-08-13 | 11:45 | 0 | МТО. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, дождь
Прим ЭС | 6 | Горная | 6 | 2014-08-13 | 14:20 | 2014-08-13 | 15:31 | 0.049306 | Ав. откл. АПВ ну, РПВ не произв. | Снята ветка оп №55-56. |  | 0.049306 |  | школа / 11ТП / 1,3МВт | 1538 | +25, ясно
Прим ЭС | 10 | Богополь | 7 | 2014-08-13 | 14:30 | 2014-08-13 | 18:00 | 0.14583 | МТЗ. АПВ ну, РПВ ну | Вкл. без ТП2014, вкл ч/з 6:50. На ТП 2014 падение дерева. (несанкц.спил, сообщено в СБ, ОВД). Повреждение изоляторов ТП, РТП. Устранено. Восстановлена норм.схема. |  | 0.14583 |  | школа / 3ТП / 0,1МВт/ 50 чел | 275 | +20, облачно
Ам ВЭС | 110 | Тамбовка - Михайловка |  | 2014-08-13 | 16:02 | 2014-08-13 | 16:02 | 0 | ДФЗ. АПВ усп | ИМФ 50,9км ф-В. 14.8.14 произведён обход оп №1-111, замечаний нет. |  | 0 |  | нет | 0 | +26, ясно
Прим ЭС | 6 | Тайфун | 12 | 2014-08-13 | 16:18 | 2014-08-13 | 19:18 | 0.125 | КУ, земля | Вкл без ТП "Ретранслятор", вкл ч/з 5:42. Пр. оп. 111-112 убрана ветка. |  | 0.125 |  | ретранслятор / 0,04МВт / 2ТП/ 51 чел | 100 | +25, ясно
Хаб ЭС | 10 | Бикин | 5 | 2014-08-13 | 17:50 | 2014-08-13 | 18:12 | 0.015278 | КУ, земля | Вкл. без 2-х ТП, вкл ч/з 3:35. Оп оп.№106/172/28 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.015278 |  | хоспис, школа / 11ТП / 0,3МВт / 2623 чел | 161 | +23, ясно
Прим ЭС | 6 | Шмидтовка | 8 | 2014-08-13 | 19:40 | 2014-08-13 | 21:23 | 0.071528 | МТО. АПВ ну, РПВ ну. | Повреждение на ведомственном участке. |  | 0.071528 |  | нет / 1ТП / 0,01МВт/40 чел. | 30 | +25, ясно
ЭС ЕАО | 10 | Ленинск | 70 | 2014-08-13 | 21:34 | 2014-08-14 | 2:09 | 0.19097 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Пр.оп 70-00/24-25 обрыв провода, оп 70-00/24 повреждение изолятора. |  | 0.19097 |  | молокозавод/ 0,2 МВт/ 661 чел | 372 | +20, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Биджан | 221 | 2014-08-13 | 21:38 | 2014-08-13 | 21:38 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Биджан | 233 | 2014-08-13 | 21:38 | 2014-08-13 | 21:38 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Ленинск | 72 | 2014-08-13 | 21:51 | 2014-08-14 | 0:27 | 0.10833 | КУ, земля | Оп 72-00/14 заменен поврежденный изолятор. | ф77 | 0.05 | 2014-08-13 23:03 | школа, насосн, интернат/ 0,35 МВт/ 1500 чел | 292 | +20, гроза
ЭС ЕАО | 10 | ДМ | 233 | 2014-08-13 | 21:58 | 2014-08-13 | 23:06 | 0.047222 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл с выделенным уч. (ост. 0,1 МВт, 100 чел, быт). Падение оп 18 (ж/б в болоте). 14.8.14 в 15:33 запитаны все, оп №18 исключена из схемы (увеличен пролёт, габарит в норме). |  | 0.047222 |  | нет/ 0,2 МВт/ 289 чел | 164 | +20, облачно
Ам ЗЭС | 10 | Южная | 4 | 2014-08-14 | 1:02 | 2014-08-14 | 1:12 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0069444 |  | кнс, больн, насосн/ 0,9 МВт/ 3000 чел | 170 | +20, облачно
Прим ЭС | 10 | Уссури | 4 | 2014-08-14 | 9:08 | 2014-08-14 | 9:08 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, облачно
Ам ЗЭС | 10 | Новокиевка | 12 | 2014-08-14 | 9:35 | 2014-08-14 | 9:35 | 0 | МТО. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +17, ясно
Прим ЭС | 10 | Барабаш | 13 | 2014-08-14 | 10:14 | 2014-08-14 | 10:16 | 0.0013889 | МТЗ. АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0013889 |  | школа / 4ТП / 0,1МВт/ 415 чел. | 3 | +20, ясно
ЭС ЕАО | 6 | ДСК | 216 | 2014-08-14 | 12:55 | 2014-08-14 | 12:55 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, ясно
Прим ЭС | 10 | Дмитриевка | 1 | 2014-08-14 | 14:04 | 2014-08-14 | 14:46 | 0.029167 | КУ "земля" | Повреждение на вед. отпайке. |  | 0.029167 |  | д/с, школа / 7ТП / 0,1МВт/ 717 чел. | 51 | +30, ясно
Ам ЦЭС | 110 | Полевая - Озёрная |  | 2014-08-14 | 14:43 | 2014-08-14 | 14:43 | 0 | 1стНЗНП. АПВ усп. | ИМФ 18,8км ф-А. Обход без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +27, облачно
Прим ЭС | 6 | Владимиро-Александровское | 10 | 2014-08-14 | 14:57 | 2014-08-14 | 15:08 | 0.0076389 | ав. откл. АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0076389 |  | нет / 0,45МВт / 11ТП/ 900 чел. | 89 | +24, ясно
ЭС ЕАО | 35 | Облучье - Пашково | Т-153 | 2014-08-14 | 18:47 | 2014-08-14 | 18:47 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
Ам ВЭС | 6 | Поярково | 5 | 2014-08-15 | 7:53 | 2014-08-15 | 7:53 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | п.Поярково, 3000ч. |  | 0 |  | нет | 0 | +22, обл.
Ам ВЭС | 6 | Поярково | 14 | 2014-08-15 | 7:53 | 2014-08-15 | 7:53 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | п.Поярково, 1600ч. |  | 0 |  | нет | 0 | +22, обл.
Хаб ЭС | 10 | Бройлерная | 20 | 2014-08-15 | 9:12 | 2014-08-15 | 9:37 | 0.017361 | ав. откл. АПВ ну, РПВ усп. | Свинокомплекс. В ТП 3605 повреждена каб. муфта Т2. Устранено в 15:38 |  | 0.017361 |  | нет | 58 | +20, обл.
Ам ЦЭС | 10 | Ивановка | 10 | 2014-08-15 | 9:23 | 2014-08-15 | 9:23 | 0 | МТО, АПВ усп. | с.Ивановка |  | 0 |  | нет | 0 | +23, пасм.
Ам ЦЭС | 10 | Кооперативная | 10 | 2014-08-15 | 9:41 | 2014-08-15 | 10:01 | 0.013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | дальнеприводная аэропорт, БТЭЦ осветление воды, ОРТПЦ. Повреждение на вед. участке. |  | 0.013889 |  | дальнеприводная аэропорт, БТЭЦ осветление воды | 72 | +22, пасм
Ам ВЭС | 10 | Завитая | 15 | 2014-08-15 | 10:48 | 2014-08-15 | 12:17 | 0.061806 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | резервное питание ретранслятора МТС. Включен до ЛР 754. В 16:25 включено все. ОП 82, 118 заменили 2 изолятора. |  | 0 |  | нет | 0 | +26, обл.
ЮЯ ЭС | 10 | В.Куранах | ф."Поселок" | 2014-08-15 | 12:30 | 2014-08-15 | 12:30 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +18, обл.
Прим ЭС | 35 | Бархатная | Т2 | 2014-08-15 | 15:32 | 2014-08-15 | 19:27 | 0.16319 | МТЗ | Обесточена 2 сш 6кВ. Часть г.Находка, 750ч. В яч. Ф17 повреждение опорного изолятора 2СШ 6кВ, перекрытие по нижним втычным контактам по трем фазам. 2СШ 6кВ выведена в ремонт, нагрузка переведена в сетях потребителя. В 16:52 бригада допущена на чистку и замену изоляции. В 19:27 повреждения устранены. | нагрузка переведена в сетях потребителя | 0.064583 | 2014-08-15 17:05 | нет/1,5 Мвт | 2325 | +23, обл.
Ам ЦЭС | 35 | Совхозная - Сергеевка |  | 2014-08-15 | 17:30 | 2014-08-15 | 17:30 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | Гроза |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
Прим ЭС | 10 | Яковлевка | 1 | 2014-08-15 | 17:46 | 2014-08-15 | 19:26 | 0.069444 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну | часть с.Яковлевка, 480 чел. В 18:51 ВЛ включена на Х.Х. В 19:26 запитано 4 ТП. В 19-56 включили без ТП6006 (часть с.Яковлевка), повреждение кабеля 10кВ. Вкл в 21:45 на резервном кабеле. Устранено 16.8.14. |  | 0.069444 |  | нет/0,3 МВт/6ТП | 477 | +26, обл.
Хаб ЭС | 10 | Корфовская | 9 | 2014-08-15 | 17:48 | 2014-08-15 | 18:02 | 0.0097222 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. | с. Зоевка,Чирки, Владимировка 368 чел. |  | 0.0097222 |  | нет | 47 | +23, гроза
Прим ЭС | 10 | Кипарисово | 6 | 2014-08-15 | 17:52 | 2014-08-15 | 18:20 | 0.019444 | Ав. откл, АПВ ну, РПВ ну | часть п. Кипарисово-1. В пролете ОП 5-6 убрано дерево (провод не поврежден) |  | 0.019444 |  |  | 250 | +23, ясно
Прим ЭС | 10 | Яковлевка | 4 | 2014-08-15 | 18:05 | 2014-08-15 | 18:19 | 0.0097222 | Откл. КУ"Земля" | часть с.Яковлевка, Покровка, 595чел. В 18:19 включили до РЛ-48 (оп. №71, запитали 0,2МВт). В 20:45 включили полностью земля самоустранилась. |  | 0.0097222 |  | нет/0,3 МВт/12 Тп | 470 | +26, ясно
Хаб ЭС | 10 | ГВФ | 28 | 2014-08-15 | 19:44 | 2014-08-15 | 20:45 | 0.042361 | Ав. откл, АПВ ну, РПВ ну | котеджный поселок. В ТП 22-35 обнаружен кот. |  | 0.042361 |  | нет | 214 | +24, обл.
Ам ЦЭС | 35 | Верхняя Полтавка - Полтавка |  | 2014-08-15 | 22:49 | 2014-08-16 | 1:47 | 0.12361 | МТЗ. АПВ ну. РПВ ну. | Обесточены ПС Полтавка, Ключи, Комплекс. Вкл после ревизии по мех. части В-35 на ПС В.Полтавка. |  | 0.12361 |  | 6 населённых пункта: 2943 чел. / 0,35МВт | 1020 | +17, гроза
Прим ЭС | 10 | Лесозаводск | 15 | 2014-08-16 | 0:40 | 2014-08-16 | 0:45 | 0.0034722 | МТО. РПВ усп | п.Красное знамя, 1021чел. В КТП 10-34 заменили 8 изоляторов. |  | 0.0034722 |  | насосная / 8ТП / 0.06МВт | 5 | +20, ясно
ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | 3 | 2014-08-16 | 6:42 | 2014-08-16 | 6:59 | 0.011806 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп. | Озёрное, 360 чел. |  | 0.011806 |  | нет / 4ТП / 0,03МВт | 5 | +17, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | 16 | 2014-08-16 | 6:52 | 2014-08-16 | 7:01 | 0.00625 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп. |  |  | 0.00625 |  | нет / 0,1МВт | 15 | +17, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | 15 | 2014-08-16 | 6:52 | 2014-08-16 | 6:52 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +17, гроза
ЭС ЕАО | 35 | Дежнёво - Венцелево | Т-117 | 2014-08-16 | 7:02 | 2014-08-16 | 7:02 | 0 | 3стДЗ. АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +17, гроза
ЭС ЕАО | 35 | Благословенное - Амурзет | Т-113 | 2014-08-16 | 7:05 | 2014-08-16 | 14:45 | 0.31944 | МТЗ. АПВ ну. РПВ "земля ф-А=0". Откл КУ. | Обесточивалась 1/2 ПС Амурзет, запитана от резерва. ОП 79 заменили изолятор. | ВЛ-35 Самара-Амурзет | 0.0013889 | 2014-08-16 07:07 | 3700 чел / 0,5МВт | 17 | +17, гроза
Прим ЭС | 110 | Приозёрная - Липовцы |  | 2014-08-16 | 7:19 | 2014-08-16 | 18:08 | 0.45069 | Приозёрная: МТО. НЗЗ 2,3ст. АПВ, РПВ ну. Липовцы: НЗЗ 1ст, АПВ ну. , РПВ не произв. | Разрыв транзита. ИМФ ф.В,С 2,7 км. ОП 14 (промежут.) обрыв верхнего провода (в "лодочке"). В пролете ОП 13-15 падение провода на землю. Устранено. |  | 0 |  | нет | 0 | +17, облачно
ЭС ЕАО | 35 | Дежнёво - Венцелево | Т-117 | 2014-08-16 | 7:43 | 2014-08-16 | 7:43 | 0 | 3стДЗ. АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +17, гроза
Ам ЦЭС | 10 | Среднебелая | 17 | 2014-08-16 | 8:05 | 2014-08-16 | 9:58 | 0.078472 | Откл. КУ"Земля" | с.Среднебелое. ОП 50 заменили изолятор |  | 0.078472 |  | нет | 57 | +20, обл.
Прим ЭС | 110 | Ярославка - Дмитриевка - Спасск |  | 2014-08-16 | 8:10 | 2014-08-16 | 8:10 | 0 | Ярославка: НЗЗ 1ст, МТО. АПВ усп Спаск: ТЗНП. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +17, облачно
Прим ЭС | 110 | Ярославка - Дмитриевка - Спасск |  | 2014-08-16 | 9:54 | 2014-08-16 | 9:54 | 0 | Ярославка: НЗЗ 1ст, МТО. АПВ усп Спаск: ТЗНП. АПВ усп | ИМФ 15,9км фаза А-0. Произведен обход ВЛ оп 58-80 (зона действия ИМФ). На оп 74 разрушен верхний изолятор , в гирлянде осталось 6 изоляторов. Других замечаний нет. |  | 0 |  | нет | 0 | +17, облачно
Хаб ЭС | 10 | Хурба | 13 | 2014-08-16 | 10:07 | 2014-08-16 | 11:06 | 0.040972 | МТЗ, АПВ нет, РПВ не произв. | п.Хурба, 250ч. Повреждение на вед. участке. |  | 0.040972 |  | нет/0,84кВт | 997 | +18, обл.
Хаб ЭС | 10 | Переяславка | 4 | 2014-08-16 | 10:42 | 2014-08-16 | 11:18 | 0.025 | МТЗ, АПВ ну, РПВ у | п.Переялавка |  | 0.025 |  | нет | 576 | +26, обл.
Хаб ЭС | 10 | Ракитное | 10 | 2014-08-16 | 11:05 | 2014-08-16 | 11:40 | 0.024306 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. | с.Ракитное, 1960ч. |  | 0.024306 |  | нет | 432 | +26, обл.
ЭС ЕАО | 35 | Доброе | 1Т | 2014-08-16 | 11:14 | 2014-08-16 | 11:43 | 0.020139 | б/б. РПВ усп | Обесточена ПС Доброе (однотрансф.). Одновременно с ф.38 (РСК, МТЗ, АПВ ну), ф.33(РСК, б/б). Всё включено. Послеав. проверка 18.08.14 без замечаний. |  | 0.020139 |  | нет | 84 | +24, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Доброе | 38 | 2014-08-16 | 11:14 | 2014-08-16 | 12:08 | 0.0375 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | с.Доброе, 180ч. |  | 0.0375 |  | п/з | 30 | +24, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Доброе | 33 | 2014-08-16 | 11:14 | 2014-08-16 | 12:14 | 0.041667 | б/б, РПВ усп. | с.Ручейки, 70ч. |  | 0.041667 |  | нет | 33 | +24, гроза
Хаб ЭС | 10 | Переяславка | 7 | 2014-08-16 | 11:23 | 2014-08-16 | 16:55 | 0.23056 | Откл. КУ"Земля" | п. Переяславка, Екатеринославка. В 12:00 включен до ЛР2 (без ДОЛ (включен ДГ), п.Екатеринославка). В пролете ОП 43-44 упало дерево, ОП 42 обрыв вязки. Провод не поврежден. Устранено |  | 0.23056 |  | ДОЛ | 460 | +26, обл.
Ам ЗЭС | 35 | Новокиевка - Белоярово |  | 2014-08-16 | 13:05 | 2014-08-16 | 13:05 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | Гроза |  | 0 |  | нет | 0 | +22, гроза
Ам ЦЭС | 35 | Ромны - Знаменка |  | 2014-08-16 | 13:25 | 2014-08-16 | 13:32 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | гроза |  | 0.0048611 |  | 872чел / 0,3МВт | 35 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Пантелеймоновка | 8 | 2014-08-16 | 15:01 | 2014-08-16 | 15:04 | 0.0020833 | МТО, АПВ ну., РПВ усп. | с.Ильмовка, 140ч. В пролете оп 17-18 ( пересечение с дорогой) следы подгара |  | 0.0020833 |  | нет | 1 | +25, обл.
Ам ЦЭС | 35 | Белогорская - Державинка |  | 2014-08-16 | 15:12 | 2014-08-16 | 15:12 | 0 | МТО, АПВ усп. | Гроза |  | 0 |  | нет | 0 | +26, гроза
Ам ЦЭС | 10 | Коммунальная | 8 | 2014-08-16 | 15:36 | 2014-08-16 | 16:06 | 0.020833 | МТЗ, АПВ ну., РПВ не произв. | чать г.Белогорск, 2000ч. Повреждение на вед. участке |  | 0.020833 |  | инфекционная больница/12ТП | 350 | +26, гроза
Ам ЗЭС | 35 | Полтавка - Ключи |  | 2014-08-16 | 15:45 | 2014-08-16 | 17:05 | 0.055556 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | Обесточена ПС Ключи, Комплекс |  | 0.055556 |  | 1100ч./0,7 МВт | 1030 | +26, гроза
ЭС ЕАО | 35 | Пашково - Башурово |  | 2014-08-16 | 15:45 | 2014-08-16 | 16:02 | 0.011806 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | Гроза |  | 0.011806 |  | нет | 32 | +25, гроза
Ам ЗЭС | 10 | Южная | 3 | 2014-08-16 | 16:11 | 2014-08-16 | 16:21 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | часть г.Свободный, 1568ч. |  | 0.0069444 |  | нет | 85 | +26, гроза
Ам ЗЭС | 10 | Новокиевка | 8 | 2014-08-16 | 16:16 | 2014-08-16 | 16:25 | 0.00625 | МТО, АПВ ну., РПВ усп. | с.Н.Увал, Мазаново, 691ч. |  | 0.00625 |  | нет | 9 | +26, гроза
Ам ЗЭС | 10 | Новокиевка | 12 | 2014-08-16 | 16:25 | 2014-08-16 | 16:25 | 0 | МТО, АПВ усп. | с.Н.Увал, 2309чел |  | 0 |  | нет | 0 | +26, гроза
Ам ЗЭС | 10 | Новокиевка | 6 | 2014-08-16 | 16:25 | 2014-08-16 | 16:25 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | с.Н.Увал, 1963ч. |  | 0 |  | нет | 0 | +26, гроза
Ам ЦЭС | 10 | Ивановка | 10 | 2014-08-16 | 17:11 | 2014-08-16 | 17:11 | 0 | МТО, АПВ усп. | с.Ивановка |  | 0 |  | нет | 0 | +26, гроза
Ам ЗЭС | 10 | Саскаль | 1 | 2014-08-16 | 17:34 | 2014-08-16 | 17:34 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | с.Симоново, 257ч. |  | 0 |  | п/з | 0 | +26, гроза
Ам ЗЭС | 10 | Саскаль | 10 | 2014-08-16 | 17:34 | 2014-08-16 | 17:34 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | с.Ушаково, 513ч. |  | 0 |  | п/з | 0 | +26, гроза
ЭС ЕАО | 35 | Лондоко - Биракан | Т-144 | 2014-08-16 | 18:08 | 2014-08-16 | 18:08 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +19, гроза
ЭС ЕАО | 6 | ДСК | 216 | 2014-08-16 | 18:43 | 2014-08-16 | 19:03 | 0.013889 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | Николаевка, 3500 чел. |  | 0.013889 |  | КНС / 13ТП / 1,6МВт | 552 | +19, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Биджан | 223 | 2014-08-16 | 20:06 | 2014-08-16 | 20:35 | 0.020139 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | Новотроицкое, 460 чел. |  | 0.020139 |  | нет / 0,05МВт / 2ТП | 24 | +19, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Биракан | В-10 2Т | 2014-08-16 | 20:24 | 2014-08-16 | 20:26 | 0.0013889 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | Обесточивались 1,2СШ-10кВ. |  | 0.0013889 |  | 3045 чел / 0,33МВт | 11 | +19, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Биракан | 60 | 2014-08-16 | 20:24 | 2014-08-16 | 20:31 | 0.0048611 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0.0048611 |  | нет / 0,02МВт / 480 чел / 1ТП | 2 | +19, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Биракан | 48 | 2014-08-16 | 20:24 | 2014-08-16 | 21:10 | 0.031944 | КУ "земля" | совхоз Известковый, 965 чел. Вкл без 2-х ТП, повреждён опорный изолятор в КТП-53. Устранено и вкл в 1:26. |  | 0.031944 |  | детсад / 6ТП / 0,1МВт | 62 | +19, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Биджан | 224 | 2014-08-16 | 20:53 | 2014-08-18 | 14:52 | 1899-12-31 17:59 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | Преображеновка, 600 чел. Неисправен привод В-10. Запитано от резерва. Устранено. | ф-223 | 0.05625 | 2014-08-16 22:14 | школа, детсад / 5ТП / 0,08МВт | 111 | +19, гроза
ЭС ЕАО | 110 | Биробиджан - Унгун - Биджан - Дежнёво - Ленинск | С-57, 61, 60, 59 | 2014-08-16 | 21:01 | 2014-08-16 | 21:01 | 0 | Бироб: 2стНЗНП. АПВ усп. Биджан: 1,2стНЗНП. 3зДЗ. АПВ усп. Ленинск: 3стНЗНП. АПВ ну. РПВ усп | п/с Биджан попадание молнии в портал 110 кВ без повреждения. Транзит замкнут в 21:32 после включения СВ-110 на ПС Ленинск. |  | 0 |  | нет | 0 | +19, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Биджан | В-10 2Т | 2014-08-16 | 21:01 | 2014-08-16 | 21:01 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +19, гроза
Ам ЦЭС | 10 | Астрахановка | 3 | 2014-08-16 | 21:38 | 2014-08-16 | 21:38 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, пасм
Прим ЭС | 110 | Волна - Бурун с отп. 2Ркотельная |  | 2014-08-16 | 23:15 | 2014-08-16 | 23:15 | 0 | 1ст НЗЗ. АПВ усп | ИМФ ф-С 2,4км. В 1:20 ВЛ выведена в ремонт по неотложной заявке. Произведена подрезка крон деревьев оп №21-23. вкл в 2:30. |  | 0 |  | нет | 0 | +20, ясно
Прим ЭС | 10 | Ивановка | по ф-5 откл. реклоузер оп.207 | 2014-08-17 | 0:35 | 2014-08-17 | 4:10 | 0.14931 | КУ "земля" | Lвл=16км (проходит по лесному массиву). Орловка, Тигровый, 43 чел. На оп.316 заменен разрушенный изолятор. |  | 0.14931 |  | нет / 0,1 МВт/ 5 ТП | 683 | +22, пасм
Прим ЭС | 10 | Полевая | 19 | 2014-08-17 | 0:40 | 2014-08-17 | 0:44 | 0.0027778 | МТЗ. РПВ усп | Струговка, 800. |  | 0.0027778 |  | нет / 12ТП / 0,27МВт | 18 | +22, пасм
Прим ЭС | 10 | Алексее-Никольск | 2 | 2014-08-17 | 7:55 | 2014-08-17 | 8:00 | 0.0034722 | МТЗ. РПВ усп | часть с.Корфовка часть с. Алексее-Никольск, 200чел. |  | 0.0034722 |  | школа, котельная П/З Орлиха / 0,05 МВт / 4 ТП | 4 | +18, туман
ЭС ЕАО | 10 | Надеждинск | СВ-10 | 2014-08-17 | 8:00 | 2014-08-17 | 8:05 | 0.0034722 | МТЗ, РПВ усп. | Кратковременное погашение 2сш-10кВ. |  | 0.0034722 |  | нет / 513чел / 8ТП / 0,06МВт | 5 | +20, пасм
Ам ЦЭС | 10 | Ивановка | 22 | 2014-08-17 | 8:24 | 2014-08-17 | 8:24 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, пасм
Прим ЭС | 10 | Малиново | 4 | 2014-08-17 | 9:00 | 2014-08-17 | 9:03 | 0.0020833 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. | с.Малиново, Савиновка, Любитовка, Ариадное, Пожига, 1291чел. Повреждение на вед. КТП-5127 (вкл 20.8.14 в 11:25). |  | 0.0020833 |  | школа, д/с / 13ТП / 0,2МВт | 9 | +17, дождь
Ам СЭС | 10 | Светлая | 7 | 2014-08-17 | 10:12 | 2014-08-17 | 11:03 | 0.035417 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | Включен до ЛР-5 без 2-х ТП (локатор, турбаза). В пр.оп.173/38-39 убрана ветка с проводов и включен полностью в 13:39. |  | 0.035417 |  | нет / 0,02МВт | 13 | +20, пасм
ЭС ЕАО | 10 | Дубовое | 114 | 2014-08-17 | 10:51 | 2014-08-17 | 11:00 | 0.00625 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.00625 |  | нет / 3ТП / 0,01МВт | 1 | +20, пасм
Хаб ЭС | 10 | Гродеково | 1 | 2014-08-17 | 12:14 | 2014-08-17 | 13:24 | 0.048611 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | Резервное питание ПС Черняево. Обход на 18.8.14. |  | 0 |  | нет | 0 | +21, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Унгун | 161 | 2014-08-17 | 13:09 | 2014-08-17 | 14:21 | 0.05 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | На оп.161-00/210 заменен изолятор. |  | 0.05 |  | нет / 8ТП / 0,06МВт | 77 | +20, пасм
Ам ЗЭС | 35 | Ледяная - Бузули |  | 2014-08-17 | 13:43 | 2014-08-17 | 13:43 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
Хаб ЭС | 10 | ОПП Болонь | 2 | 2014-08-17 | 15:32 | 2014-08-17 | 22:25 | 0.28681 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ не произв | п.Ждуен, Семенюр,450 чел., 2ТП строителей домов для подтопленцев. Повреждение КЛ-10 подрядной организацией. Повреждение устранено. |  | 0.28681 |  | нет / 7ТП / 0,15МВт | 930 | +22, обл
Ам ЗЭС | 10 | Шимановск | 28 | 2014-08-17 | 15:59 | 2014-08-17 | 15:59 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, гроза
Ам ЗЭС | 10 | Саскаль | 1 | 2014-08-17 | 16:00 | 2014-08-17 | 16:00 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, дождь
Ам ВЭС | 10 | Поярково | 15 | 2014-08-17 | 17:21 | 2014-08-17 | 17:24 | 0.0020833 | МТЗ-2, АПВ ну, РПВ усп. | с.Дубовое, 390чел |  | 0.0020833 |  | в/н башня / 7ТП / 0,1МВт | 5 | +22, гроза
ЭС ЕАО | 35 | Лондоко - Бира - Будукан |  | 2014-08-17 | 20:35 | 2014-08-17 | 20:45 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ выв (работа подряд.орг. по чистке просеки), РПВ усп. | Гроза |  | 0.0069444 |  | нет/0,6 МВт | 93 | +22, гроза
Прим ЭС | 10 | Ильинка | 9 | 2014-08-17 | 21:49 | 2014-08-18 | 0:00 | 0.090972 | Откл. КУ"Земля" | с.Комисарово с.Дворянка, 730чел. Повреждение на вед. участке |  | 0.090972 |  | школа/16ТП/0,3 МВт | 654 | +20, ясно
ЭС ЕАО | 10 | Известковая | 73 | 2014-08-17 | 22:26 | 2014-08-18 | 4:02 | 0.23333 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну | п.Известковый,Заречье, 1500ч. ОП 73-00/25 обрыв провода. Устранено |  | 0.23333 |  | д/сад, 2 школы/8ТП | 1651 | +20, гроза
Хаб ЭС | 110 | К - Солнечная |  | 2014-08-18 | 6:15 | 2014-08-18 | 6:15 | 0 | ВЧБ, АПВ успешно. | Обход без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +18, обл.
Прим ЭС | 110 | АТЭЦ - Смоляниново тяга |  | 2014-08-18 | 7:29 | 2014-08-18 | 7:29 | 0 | НЗЗ 1ст., АПВ усп. | Обход 18-19.8.14, повреждений не обнаружено. |  | 0 |  | нет | 0 | +17, обл.
ЭС ЕАО | 6 | ДСК | 216 | 2014-08-18 | 9:17 | 2014-08-18 | 9:21 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | с.Николаевка, 3500чел. |  | 0.0027778 |  | КНС / 13ТП / 1МВт | 66 | +20, гроза
ЭС ЕАО | 35 | Лондоко - Биракан |  | 2014-08-18 | 10:01 | 2014-08-18 | 10:01 | 0 | ДЗ 2ст, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
Прим ЭС | 6 | Голубовка | 19 | 2014-08-18 | 10:07 | 2014-08-18 | 10:43 | 0.025 | "земля" от КУ | с.Голубовка, 330чел. Включен до ТП-7107 без АБЗ и дачи (0,35МВт). В 11:48 включен полностью, на оп.№ 92 сняли короткую проволоку с провода, повреждений нет (гнездуются птицы). |  | 0.025 |  | нет / 8ТП / 0,8МВт | 478 | +21, обл.
Хаб ЭС | 35 | БН | В-35, В-6 2Т | 2014-08-18 | 10:30 | 2014-08-19 | 0:16 | 0.57361 | МТЗ | Т1 в ремонте, погашение 1,2сш-6кВ. Ч/з 8 мин Т1 включен, потребители запитаны полностью. Повреждение проходных изоляторов м/ду ШР-6кВ 2Т и 2сш-6кВ по всем фазам, отгорание заземляющего спуска на концевой муфте на ШМ-6кВ 2Т ф.А. Повреждения устранены | 1Т | 0.0055556 | 2014-08-18 10:38 | 14261чел / 9МВт | 1200 | +22, обл
Ам ЗЭС | 10 | Шимановск | 28 | 2014-08-18 | 10:57 | 2014-08-18 | 10:57 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | с.Берея, Петруши, Базисное, 1000ч. |  | 0 |  | нет | 0 | +22, гроза
Ам ЦЭС | 10 | Дачная | 4 | 2014-08-18 | 11:46 | 2014-08-18 | 14:43 | 0.12292 | "земля" от КУ | с.Чигири, 50чел. Обрыв провода в пр.оп.37-38 сторонним грузовым а/м, с места скрылся (совм. подвес с ф.2 ПС Чигири). Сообщено в СБ, полицию. Устранено. |  | 0.12292 |  | нет / 0,1МВт | 297 | +25, обл
Ам ЦЭС | 10 | Чигири | по ф.2 РК-9 | 2014-08-18 | 11:49 | 2014-08-18 | 14:47 | 0.12361 | "земля" от КУ | Обрыв провода в пр.оп.77-78 сторонним грузовым а/м, с места скрылся (совм. подвес с ф.4 ПС Дачная). Сообщено в СБ, полицию. Устранено. |  | 0.12361 |  | нет / 7ТП / 0,1МВт | 193 | +25, обл
Ам ЗЭС | 35 | Шимановск - Георгиевка |  | 2014-08-18 | 11:58 | 2014-08-18 | 12:09 | 0.0076389 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0076389 |  |  | 47 | +22, гроза
Прим ЭС | 10 | Раздольное2 | 8 | 2014-08-18 | 13:14 | 2014-08-18 | 19:20 | 0.25417 | МТО, "земля", АПВ нет. | Резервное питание ПС Раздольное-1. Повреждение КЛ-6кВ цепь1 , искл.из схемы. Включена цепь №2. |  | 0 |  | нет | 0 | +24, обл
Ам ЗЭС | 35 | Амурская - Костюковка | №1 | 2014-08-18 | 14:29 | 2014-08-18 | 14:31 | 0.0013889 | МТЗ 3ст, АПВ запрет, РПВ усп. |  |  | 0.0013889 |  | 0,39МВт | 13 | +24, гроза
Хаб ЭС | 35 | ХЭС - БН с отп. Интурист | №1 | 2014-08-18 | 14:32 | 2014-08-18 | 14:32 | 0 | ДЗ 1ст, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
ЭС ЕАО | 10 | КРС | 157 | 2014-08-18 | 14:37 | 2014-08-18 | 14:45 | 0.0055556 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | п.Бирофельд |  | 0.0055556 |  | водонасосная / 2ТП / 0,02МВт | 2 | +24, гроза
Ам ЗЭС | 110 | Февральск - Коболдо | №1 | 2014-08-18 | 15:05 | 2014-08-18 | 15:05 | 0 | НЗНП 1ст, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
Ам ЗЭС | 110 | Февральск - Коболдо | №2 | 2014-08-18 | 15:05 | 2014-08-18 | 15:05 | 0 | ДЗ 2ст, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Бира | 7 | 2014-08-18 | 15:20 | 2014-08-18 | 15:23 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | п.Бира, 2400чел. |  | 0.0020833 |  | зона / 16ТП / 0,32МВт | 16 | +24, гроза
Ам ЦЭС | 35 | Западная - Водозабор |  | 2014-08-18 | 17:14 | 2014-08-18 | 17:14 | 0 | МТЗ-2, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
ЭС ЕАО | 110 | Биробиджан - Унгун - Биджан |  | 2014-08-18 | 17:30 | 2014-08-18 | 17:30 | 0 | НЗНП 2ст, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
Ам ЗЭС | 35 | Белогорск - Державинка |  | 2014-08-18 | 18:02 | 2014-08-18 | 18:02 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
ЭС ЕАО | 110 | Биробиджан - Унгун - Биджан |  | 2014-08-18 | 18:20 | 2014-08-18 | 18:20 | 0 | НЗНП 2ст, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Дубовое | 114 | 2014-08-18 | 21:35 | 2014-08-18 | 21:39 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0027778 |  | школа, д/с | 4 | +24, гроза
Ам ВЭС | 10 | Завитая | 7 | 2014-08-18 | 19:38 | 2014-08-18 | 20:55 | 0.053472 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | г.Завитинск, 3000ч. Включен до ЛР 790. В 22:18 (ч/з 2ч.40 мин.) включено все. ОП 116-117 убрана ветка. |  | 0.053472 |  | нет | 600 | +24, гроза
Ам ВЭС | 10 | Завитая | 15 | 2014-08-18 | 19:45 | 2014-08-18 | 21:15 | 0.0625 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | резервный фидер РРС. Включен до ЛР 754, вкл ч/з 17:39. Оп 59, 119 заменены поврежденные изоляторы. |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
Ам ВЭС | 10 | Городская | 10 | 2014-08-18 | 20:51 | 2014-08-18 | 21:18 | 0.01875 | Откл. КУ"Земля" | с.Валуево, 160ч. Включен до ЛР 731. В 22:00 включен без ТП "МТС", вкл 19.8.14 в 11:04 после замены поврежденных изол. в ТП. |  | 0.01875 |  | ФАП | 236 | +24, гроза
Ам ВЭС | 10 | Городская | 5 | 2014-08-18 | 20:51 | 2014-08-18 | 22:28 | 0.067361 | Откл. КУ"Земля" | г.Завитинск, 4100ч. ОП 23 заменили изолятор |  | 0.067361 |  | скважина, школа | 1250 | +24, гроза
Прим ЭС | 6 | Партизан | 5 | 2014-08-18 | 20:55 | 2014-08-19 | 1:50 | 0.20486 | МТО, АПВ выв, РПВ ну. | г.Партизанск, 1473чел. Автомобилем "тойотой марк-2" сбиты ж/б оп №25,26,27 сообщено в с.б., полицию. Выделен поврежденный участок , весь потребитель запитан. Устранено 19.8.14 в 18:22, восстановлена норм.схема. | ф.20 Партизан | 0.070139 | 2014-08-18 22:36 | больница, школа / 11ТП / 1МВт | 1400 | +26, обл
ЭС ЕАО | 10 | Унгун | 165 | 2014-08-18 | 19:04 | 2014-08-18 | 19:09 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | с.Унгун, Красивое, 445чел. |  | 0.0034722 |  | 2 школы / 8ТП / | 30 | +24, гроза
ЭС ЕАО | 110 | Биджан - Дежнево |  | 2014-08-18 | 23:10 | 2014-08-18 | 23:10 | 0 | Биджан: ДЗ 2з., АПВ усп. Дежнево: НЗНП 2ст., АПВ усп. | Гроза |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
ЭС ЕАО | 35 | Дежнёво - Венцелево |  | 2014-08-18 | 23:35 | 2014-08-18 | 23:35 | 0 | ДЗ 2ст, АПВ усп. | Гроза |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Дежнево | 50 | 2014-08-18 | 23:37 | 2014-08-19 | 0:31 | 0.0375 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну | с.Дежнево, Новое, 1200ч. Включен до ОП 191. Оставшийся участок без нагрузки. Оставлено до 19.8.14, вкл в 13:12. Оп 50-00/92 заменен поврежд.изолятор. |  | 0.0375 |  | д/сад | 72 | +20, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Дежнево | 52 | 2014-08-18 | 23:37 | 2014-08-19 | 21:45 | 0.92222 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну | Повреждение оп 52-00/46 (жб, разрушена попаданием молнии, падение). Устранено. | ф.222 ПС Дежнево | 0.12778 | 2014-08-19 02:41 | 0,1 МВт/ д/с/ 460 чел | 99 | +20, гроза
Прим ЭС | 110 | Орлиная | В 110 "ВТЭЦ2" | 2014-08-19 | 7:23 | 2014-08-19 | 8:28 | 0.045139 | ДЗ 3ст., РПВ усп. | на ПС Орлиная отключился В 110кВ ВЛ "ВТЭЦ2-Орлинная с отп на ПС Голубинку". Обесточенных потребителей нет, разрыв транзита. На ПС Орлиная включен В110 "ВТЭЦ2-Орлинная с отп Голубинка" успешно. Обход ВЛ-110 без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +20, обл.
Ам ЦЭС | 10 | Водозабор | 11 | 2014-08-19 | 8:24 | 2014-08-19 | 9:00 | 0.025 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.025 |  | п/з/ 0,5 МВт/ 500 чел | 25 | +20, облачно
Ам ЦЭС | 10 | Астрахановка | 18 | 2014-08-19 | 9:11 | 2014-08-19 | 10:05 | 0.0375 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на ведомственном участке. |  | 0.0375 |  | нет/ 0,3 МВт/ 100 чел | 77 | +20, облачно
Прим ЭС | 10 | Ракитное | 5 | 2014-08-19 | 13:35 | 2014-08-19 | 16:21 | 0.11528 | КУ, земля | Оп.101 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.11528 |  | школа/ 0,02 МВт/475 чел/ 12 ТП | 50 | +24, пасмурно
ЮЯ ЭС | 6 | Алдан | Аэропорт1 | 2014-08-19 | 15:29 | 2014-08-19 | 16:39 | 0.048611 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Вкл после прохождения грозы. |  | 0.048611 |  | дисп аэропорт, больн, теплопункт/ 0,6 МВт/ 567 чел | 467 | +20, гроза
Ам ЗЭС | 110 | Февральск - Коболдо | №2 | 2014-08-19 | 15:38 | 2014-08-19 | 15:38 | 0 | НЗНП 2,4 ст, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
ЮЯ ЭС | 110 | Н.Куранах - Лебединый с отп Рябиновый, В.Куранах |  | 2014-08-19 | 15:41 | 2014-08-19 | 16:15 | 0.023611 | Н.Куранах: ТНЗНП 2ст, АПВ выв, РПВ усп, Лебед: ДЗ 1з, АПВ выв, РПВ усп | С обесточиванием вед ПС Рябиновая. Вкл после прохождения грозы. |  | 0.023611 |  | нет/ 0,75 МВт | 425 | +20, гроза
ЮЯ ЭС | 6 | Алдан | Аям | 2014-08-19 | 15:47 | 2014-08-19 | 15:47 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
ЮЯ ЭС | 110 | ЧТЭЦ - Хатыми - М.Нимныр с отп Угольная |  | 2014-08-19 | 15:52 | 2014-08-19 | 15:52 | 0 | ДЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
ЮЯ ЭС | 10 | Лебединый | Орбита1 | 2014-08-19 | 17:10 | 2014-08-19 | 19:33 | 0.099306 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на ведомственном ТП. | орбита2 | 0 |  | телецентр/ 0,5 МВт/ быта нет | 0 | +20, гроза
Прим ЭС | 35 | Кожзавод - Известковая |  | 2014-08-19 | 17:23 | 2014-08-20 | 1:52 | 0.35347 | МТО, ДЗ 1з, АПВ ну, РПВ не произв | Находилась на ХХ. На Кожзавод по В-35 "Известковая" сгорела катушка включения, (заменена 20.08.14 в 15:36). Произвели обрезку деревьев в пр.31-32 . Восстановлена норм.сх. |  | 0 |  | нет | 0 | +24, пасмурно
Прим ЭС | 35 | Бурная - Эгершельд | №2 | 2014-08-19 | 17:31 | 2014-08-19 | 18:42 | 0.049306 | ТЗНП, АПВ выв | С обесточиванием 1/2 ПС Эгершельд. Осмотр ПС Эгершельд без замечаний. /В 18:42 КВЛ вкл на ХХ, в 18:51 запитана 1 сш 35 кВ, 19:08 опробованы U все присоединения 35кВ, тр-р Т1 без замечаний., в 20:00 сх.приведена в исходное сост/. Частичный обход по КВЛ-35 Русская-Эгершельд без замечаний. Продолжение осмотра 20.8.14 (уч. на о.Елена)- под оп 28 обгоревшая веревка, L=1метр. /РЗА: На ПС Бурная сняты осциолограммы по КВЛ 35 Русская-Эгершельд, посадки напряжения не было. Резкий рост нагрузки с 60А до 160А , фВ. В сочетании с режимом работы нейтрали на ПС Бурная (резистивно-заземленная) , произошло отключение КВЛ/. | ПС Эгершельд СВ-6 кВ | 0.035417 | 2014-08-19 18:22 | 3,5 МВт/ 4150 чел, г.Владивосток | 2974 | +24, пасмурно
Хаб ЭС | 35 | Ургал - Ургальская ЦЭС с отп Чегдомын | Т-302 (цепь 2) | 2014-08-19 | 17:33 | 2014-08-19 | 18:43 | 0.048611 | ДЗ 1з, АПВ ну, РПВ ну | Обесточены ПС Чегдомын, вед ПС Ургальская ЦЭС. Падение ВЧ-заградителя на вед. ПС Ургальская ЦЭС. Устранено собственником (Хабаровские ТС), 20.8.14 в 18:43 ВЛ в работе по нормальной сх. | ВЛ-35 "Шахта Чегдомын" | 0.088194 | 2014-08-19 19:40 | кнс, скваж, очистные/ 9,9 МВт/ 7550 чел/ п.Чегдомын | 20032 | +24, гроза
ЮЯ ЭС | 110 | Н.Куранах - Лебединый с отп Рябиновый, В.Куранах |  | 2014-08-19 | 18:35 | 2014-08-19 | 21:24 | 0.11736 | Н.Куранах: ТНЗНП 2ст, АПВ выв, РПВ ну | С обесточиванием вед ПС Рябиновая. Выделен участок ВЛ-110 Н.Куранах-РП Рябиновый и включено со стороны ПС Лебединый, потребители запитаны. 20.8.14 обход: оп 221 (дер, П-обр, излом траверсы), требуется замена опоры. Устранено и включена по нормальной схеме 20.8.14 в 22:20. |  | 0.11736 |  | нет/ 0,75 МВт | 425 | +20, гроза
Хаб ЭС | 6 | Горка | В-6 2Т | 2014-08-19 | 21:30 | 2014-08-20 | 15:06 | 0.73333 | МТЗ | При включении вед. ф.14 отключился В-6 2Т, отключился ф.14, обесточена 2сш-6кВ. Ч/з 14 мин потребители запитаны от резерва полностью. | 1Т | 0.0097222 | 2014-08-19 21:44 | 5269чел / 3,4МВт | 793 | +25, гроза
Хаб ЭС | 35 | Горка | 2Т | 2014-08-19 | 21:40 | 2014-08-20 | 15:06 | 0.72639 | ДЗТ | При включении В-6 Т2 отключился В-35, В-6 Т2. В яч. В-6 Т2 перекрытие ТТ-6кВ ф.А,С, изолятора ф.В. В яч.ТСН-6 (на ШМ-6 2т) перекрытие проходных изоляторов ф.А,В,С. Устранено в 15:06 20.8.14, восстановлена норм.сх. | 1Т | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Хаб ЭС | 110 | Солнечная - Горная | С-108 | 2014-08-19 | 16:24 | 2014-08-19 | 16:24 | 0 | НЗНП 1ст, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Ам СЭС | 10 | Ключевая | 8 | 2014-08-19 | 21:20 | 2014-08-19 | 22:18 | 0.040278 | МТО, АПВ нет, РПВ ну. | п.Тыгда, 300чел. Включен до ЛР на оп.26 (без произв. баз, быт запитан). Включен полностью в 24:00, повреждение на вед. ТП. |  | 0.040278 |  | нет / 8ТП / 0,03МВт | 28 | +25, гроза
ЭС ЕАО | 110 | КРС - Ленинск |  | 2014-08-20 | 5:57 | 2014-08-20 | 5:57 | 0 | НЗНП 2ст, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, обл
Прим ЭС | 10 | Чернышевка | 20 | 2014-08-20 | 7:13 | 2014-08-20 | 7:13 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | с.Пухово, 352чел. Обход без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +14, обл
Ам ЦЭС | 10 | Чигири | 2 | 2014-08-20 | 6:15 | 2014-08-20 | 6:33 | 0.0125 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | с.Чигири, 200чел. |  | 0.0125 |  | нет / 0,07МВт | 20 | +22, гроза
Ам ЦЭС | 110 | Благовещенская - Силикатная с отп. Птицефабрика |  | 2014-08-20 | 6:40 | 2014-08-20 | 6:40 | 0 | НЗНП 1ст, АПВ усп. | Осмотр без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +22, гроза
Прим ЭС | 10 | Алексее-Никольск | 3 | 2014-08-20 | 7:42 | 2014-08-20 | 7:47 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Николольвовск,часть с.Корфовка, 400чел. |  | 0.0034722 |  | школа / 8ТП / 0,2МВт | 4 | +15, облачно
Хаб ЭС | 10 | Вяземская | 14 | 2014-08-20 | 8:26 | 2014-08-20 | 9:14 | 0.033333 | МТО, АПВ ну, РПВ ну. | Повреждение на вед.ТП. |  | 0.033333 |  | ДОЛ / 2ТП / 0,09МВт | 128 | +20, обл
Прим ЭС | 10 | Покровка | 7 | 2014-08-20 | 9:00 | 2014-08-20 | 9:05 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | школа, д/с/ 0,9 МВт/ 550 чел/ 13 ТП | 35 | +16, пасмурно
ЭС ЕАО | 10 | Найфельд | 131 | 2014-08-20 | 8:27 | 2014-08-20 | 10:01 | 0.065278 | КУ, земля | Вкл с выделенным поврежденным уч, вкл ч/з 4:18. Оп 131-00/51 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.065278 |  | школа, д/с, больн/ 0,1 МВт/ 649 чел | 130 | +20, облачно
Ам ЦЭС | 10 | Новотроицкая | 5 | 2014-08-20 | 8:03 | 2014-08-20 | 9:30 | 0.060417 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | Произведен обход, повреждение на ведомственном уч. (откл ЛР185) |  | 0.060417 |  | нет/ 0,1 МВт/ 50 чел | 121 | +20, дождь
Ам ЦЭС | 10 | Марково | 4 | 2014-08-20 | 8:09 | 2014-08-20 | 8:29 | 0.013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.013889 |  | скваж/ 0,1 МВт/ 50 чел | 20 | +20, дождь
ЭС ЕАО | 110 | КРС - Ленинск | С-159 | 2014-08-20 | 9:37 | 2014-08-20 | 9:37 | 0 | НЗНП 3ст, АПВ усп. | 21.8.14 произведён обход, снят погибший аист с траверсы оп №178. |  | 0 |  | нет | 0 | +20, облачно
Ам СЭС | 10 | Магдагачи | 6 | 2014-08-20 | 8:23 | 2014-08-20 | 8:23 | 0 | МТО, МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +18, облачно
Ам ВЭС | 10 | Куприяновка | 6 | 2014-08-20 | 8:43 | 2014-08-20 | 8:45 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0013889 |  | школа, скваж/ 0,1 МВт/ 257 чел | 1 | +20, облачно
ЭС ЕАО | 10 | Найфельд | 142 | 2014-08-20 | 9:55 | 2014-08-20 | 9:55 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, облачно
ЭС ЕАО | 10 | Дубовое | 111 | 2014-08-20 | 10:30 | 2014-08-20 | 10:34 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ не раб, РПВ усп |  |  | 0.0027778 |  | атс/ 0,1 МВт/ 219 чел | 2 | +20, облачно
Ам ЦЭС | 10 | Новотроицкая | 1 | 2014-08-20 | 9:28 | 2014-08-20 | 11:59 | 0.10486 | КУ, земля | ЛР 213 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.10486 |  | ОЛ Мухинка, Огонек/ 0,2 МВт/ 100 чел | 156 | +20, пасмурно
Ам ВЭС | 10 | Поярково | 4 | 2014-08-20 | 10:21 | 2014-08-20 | 10:21 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, дождь
Ам ВЭС | 10 | Поярково | 5 | 2014-08-20 | 10:21 | 2014-08-20 | 10:21 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, дождь
Ам ЗЭС | 10 | Новокиевка | 12 | 2014-08-20 | 11:50 | 2014-08-20 | 11:50 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, облачно
Ам ЦЭС | 10 | Кирпичная | 1 | 2014-08-20 | 11:40 | 2014-08-20 | 12:00 | 0.013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.013889 |  | нет/ 0,1 МВт/ 50 чел | 15 | +20, облачно
Хаб ЭС | 110 | НТЭЦ - Б.Гора с отп Маго | С-172 | 2014-08-20 | 19:04 | 2014-08-20 | 19:04 | 0 | НЗНП 1ст, МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
Хаб ЭС | 110 | НТЭЦ - Многовершинная | С-171 | 2014-08-20 | 19:10 | 2014-08-20 | 19:10 | 0 | НЗНП 1ст, МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
Ам СЭС | 10 | Талдан-т | 10 | 2014-08-20 | 18:46 | 2014-08-20 | 19:55 | 0.047917 | МТО, МТЗ, АПВ выв, РПВ ну | п.Талдан, 900чел. Включен до ЛР-1. Сильный дождь, оставлено до утра, с потребителями согласовано. 21.8.14 в 14:37 потребитель запитан полностью, повреждение на вед. отпайке. (вкл 21.8.14 в 18:55) |  | 0.047917 |  | нет/ 0,2 МВт/ 900 чел | 583 | +20, гроза
Хаб ЭС | 110 | Комсомольская - Гайтер | С-123 | 2014-08-20 | 20:26 | 2014-08-20 | 20:26 | 0 | ВЧБ, АПВ усп | 22.8.14 произведён обход, замечаний нет. |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
Хаб ЭС | 10 | Маго | 3 | 2014-08-20 | 21:34 | 2014-08-20 | 23:55 | 0.097917 | "земля" от КУ | п. Иннокентьевка, Сахаровка, 520 чел. На оп.7 заменен изолятор. |  | 0.097917 |  | водокачка / 6ТП / 0,2МВт | 477 | +20, гроза
Хаб ЭС | 10 | Пивань | 9 | 2014-08-20 | 21:47 | 2014-08-20 | 22:09 | 0.015278 | ав.откл, АПВ нет, РПВ усп. | п.Верхняя Эконь, 520 чел. |  | 0.015278 |  | нет / 5ТП / 0,19МВт | 68 | +20, гроза
Хаб ЭС | 10 | Корфовская | 9 | 2014-08-20 | 23:40 | 2014-08-20 | 23:44 | 0.0027778 | "земля" от КУ | Включен до реклоузера (осталось обесточено 0,02МВт, 502 чел). Оставлено до утра, с потребителем согласовано. 21.08.14 в 13:11 потребители запитаны в полном объёме, заменён изолятор ф-В, оп. №35. |  | 0.0027778 |  | нет / 0,25МВт | 460 | +22, обл
Ам ЦЭС | 10 | Тамбовка | 12 | 2014-08-21 | 5:07 | 2014-08-21 | 5:12 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | с.Тамбовка, Придорожное, Привольное, 1261чел. |  | 0.0034722 |  | в/н башня, школа, д/с / 18ТП / 0,07МВт | 6 | +23, гроза
ЭС ЕАО | 6 | ЖБИ | 65 | 2014-08-21 | 6:53 | 2014-08-21 | 6:56 | 0.0020833 | "земля" от КУ | г.Биробиджан, 1600чел. Включен без 5ТП. В 7:38 без ТП-52 (повреждён вводной каб. 6кВ 1Т). Устранено и вкл. в 11:00. |  | 0.0020833 |  | сизо / 10ТП / 0,7МВт | 20 | +23, пасм.
Ам ЦЭС | 110 | Западная | Т1 | 2014-08-21 | 4:31 | 2014-08-21 | 18:40 | 0.58958 | ГЗ | АВР-35, 10кВ успешно, потребители не обесточивались. В реле газа нет. Проведены ВВ испытания Т1, замечаний нет. Неисправна мембрана РПН и перепускного крана (работало струйное реле при перепуске масла из основного расширителя в бак расширителя РПН). Устранено, вкл. на ХХ. 22.8.14 в 11:31 Т1 вкл. под нагрузку. | Т2 | 0 |  | нет | 0 | +23, пасм.
Ам ЦЭС | 10 | РП Грибское | 7 | 2014-08-21 | 6:07 | 2014-08-21 | 7:02 | 0.038194 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | с. Передовое, Удобное, Грибское |  | 0.038194 |  | нет | 70 | +23, пасм.
Ам ВЭС | 35 | Бурейск - Родионовка |  | 2014-08-21 | 6:14 | 2014-08-21 | 7:33 | 0.054861 | МТЗ-2, АПВ ну, РПВ усп. | Lвл=27км. Обесточена ПС Родионовка. После осмотра ВЛ-35 включена. |  | 0.054861 |  | 550чел / 0,05МВт | 67 | +21, гроза
Ам ВЭС | 6 | Обувная | 14 | 2014-08-21 | 6:25 | 2014-08-21 | 6:40 | 0.010417 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | г.Райчихинск, 950чел. |  | 0.010417 |  | очистные, КНС, В/ч / 7ТП / 0,18МВт | 45 | +21, гроза
Прим ЭС | 10 | Иман | 3 | 2014-08-21 | 8:54 | 2014-08-21 | 8:54 | 0 | МТЗ. АПВ усп. | Произведен обход. В СП 2 откл В-10 кВ (с.Сухановка, 300 чел), РПВ усп ч/з 1:08. |  | 0.047222 | 2014-08-21 10:02 | нет / 0,04МВт / 9ТП/ 430 чел | 40 | +17, пасмурно
Ам ЦЭС | 10 | Западная | 42 | 2014-08-21 | 10:26 | 2014-08-21 | 12:35 | 0.089583 | КУ, земля | Вкл с выделенным уч. (без нагрузки), вкл ч/з 4:40. Пр оп 18-19 обрыв провода (самосвал подрядчика БТЭЦ, при отсыпке грунта (болото)). Сообщено СБ. | ф-9 Кооперативная | 0.089583 | 2014-08-21 12:35 | БТЭЦ осветление воды / 9ТП / 0,08МВт/ 200 чел. | 147 | +23, ясно
Ам ЦЭС | 35 | Томичи - Князевка |  | 2014-08-21 | 15:31 | 2014-08-21 | 15:41 | 0.0069444 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | С обесточиванием ПС Князевка. Обход 21.8.14 без замечаний. |  | 0.0069444 |  | скваж, школа, д/с, адм/ 2200 чел / 1,5МВт | 260 | +27, ясно
Ам ЗЭС | 10 | Базовая | 13 | 2014-08-21 | 15:45 | 2014-08-21 | 18:42 | 0.12292 | КУ, земля | ТП11 повреждение ВН-10 кВ, фВ. Устранено. |  | 0.12292 |  | адм, больн,д/с/ 0,8МВт / 6ТП /3517 чел | 250 | +27, ясно
Прим ЭС | 10 | Ильинка | 9 | 2014-08-21 | 19:19 | 2014-08-21 | 20:48 | 0.061806 | МТЗ. РПВ ну | Включили без СП-Дворянка, без напряжения остались 2ТП абон., 1ТП РСК. 21:50 включили СП-Дворянка, разрыв на РС-396 оп.1231, без напряжения 2 абон ТП (п/з Белоберёзовая и Узкая), отп. на п/з Белоберезовая включили 22.08.14. в 10-57, п/з Узкая включили 22.08.14 в 16-30. На оп.1543 заменен разрушенный стеклянный изолятор по ф"В", провод лег на ф"А". Устранено. |  | 0.061806 |  | 2 п/з, школа / 0,18МВт / 16ТП/ 730 чел | 244 | +27, ясно
Ам ЦЭС | 110 | Ивановка - Полевая |  | 2014-08-21 | 21:42 | 2014-08-21 | 21:42 | 0 | НЗНП 2ст, АПВ усп. | ИМФ 20,2 км, фВ. 22.8.14 произведён обход, замечаний нет. |  | 0 |  | нет | 0 | +24, облачно
Прим ЭС | 10 | Марьяновка | 3 | 2014-08-22 | 3:16 | 2014-08-22 | 3:16 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, облачно
Ам ВЭС | 10 | Набережная | 6 | 2014-08-22 | 3:36 | 2014-08-22 | 3:36 | 0 | МТЗ-2, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +18, облачно
Ам ЦЭС | 110 | Волково - Ивановка |  | 2014-08-22 | 4:15 | 2014-08-22 | 4:15 | 0 | Ивановка: НЗНП 2ст, АПВ усп. Волк: 1ст НЗНП, АПВ усп. | ИМФ 3,4 км, фС. Произведён обход , замечаний нет. |  | 0 |  | нет | 0 | +20, туман
Прим ЭС | 10 | Ал.Никольск | 2 | 2014-08-22 | 7:55 | 2014-08-22 | 8:00 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | школа/ 0,1 МВт/ 200 чел. | 5 | +23, облачно
Прим ЭС | 10 | Ал.Никольск | 3 | 2014-08-22 | 7:55 | 2014-08-22 | 8:00 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | КТП-20838 следы перекрытия на проходных изоляторах ф "А" и "С. |  | 0.0034722 |  | школа/ 0,1 МВт/ 400 чел. | 4 | +23, облачно
ЭС ЕАО | 110 | Дежнево - Ленинск | С-59 | 2014-08-22 | 8:25 | 2014-08-22 | 8:25 | 0 | НЗНП 2ст, АПВ усп | Произведён обход, под оп №180 обнаружена обгоревшая птица (аист). |  | 0 |  | нет | 0 | +20, облачно
Прим ЭС | 10 | Заря | 2 | 2014-08-22 | 10:40 | 2014-08-22 | 10:45 | 0.0034722 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | с. Бусевка, 302чел. |  | 0.0034722 |  | интернат, школа, детсад, насосная / 0,12МВт / 6ТП | 10 | +22, пасм
ЭС ЕАО | 6 | ДСК | 216 | 2014-08-22 | 10:47 | 2014-08-22 | 10:57 | 0.0069444 | МТЗ. АПВ выв. РПВ усп | Николаевка, 3500 чел. |  | 0.0069444 |  | школа, КНС / 1,5МВт / 13ТП | 246 | +17, ясно
Хаб ЭС | 10 | Бикин | 14 | 2014-08-22 | 12:47 | 2014-08-22 | 16:30 | 0.15486 | КУ, земля | Повреждение изолятора ф-С оп №22. |  | 0.15486 |  | застава, 30 чел / 0,06МВт / 1ТП | 233 | +30, ясно
Хаб ЭС | 10 | Вяземская | 14 | 2014-08-22 | 12:59 | 2014-08-22 | 13:13 | 0.0097222 | КУ, земля | Потребитель: детский п/л г.Вяземский. Повреждение на вед. отпайке. |  | 0.0097222 |  | 0,18МВт / 2ТП | 37 | +30, ясно
Прим ЭС | 10 | Троица | 24 | 2014-08-22 | 13:08 | 2014-08-22 | 15:40 | 0.10556 | МТО. РПВ ну | с.Андреевка, 595чел. Повреждение на вед. ТП-Океан. |  | 0.10556 |  | школа, насосная / 0,8МВт / 10ТП | 2000 | +20, пасм
Прим ЭС | 6 | Надеждинская | 15 | 2014-08-22 | 15:42 | 2014-08-23 | 5:57 | 0.59375 | ав. откл. РПВ ну | Lвл=4,7км. с. В-Надеждинское, п. Новый, 1273чел. После ревизии по мехчасти В-6кВ включен в 18:26 до ЛР-1, без нагрузки. Оп 7/13/3 заменен поврежденный изол., РПВ ну. В 23:14 вкл до оп 41. Оп 1 заменен поврежденный изоляор, вкл ч/з 14:15. 23.8.14 в 15:50 ф-15 отключили по заявке Абонента до 16:42 (в течении 52 мин) для замены поврежденного изолятора на аб.отпайке на ТП Насос.надежд.ПТФ (отпайка без разъединителя) с полным погашением потребителя. |  | 0.59375 |  | насосн / 15ТП / 1,5МВт | 22000 | +20, дождь
Ам ЦЭС | 10 | Ивановка | 6 | 2014-08-22 | 16:12 | 2014-08-22 | 16:12 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +30, ясно
Хаб ЭС | 110 | Бикин - Лермонтовка | С-32 | 2014-08-22 | 16:42 | 2014-08-22 | 16:48 | 0.0041667 | НЗЗ 2ст. АПВ не работал. РПВ усп. | С кратковр.погашением 5ПС-110 кВ, 2ПС-35 кВ. ИМФ 21км ф-В. 23.8.14 при обходе на ОП 76 обнаружено повреждение 2 изоляторов в гирлянде. Других замечаний нет. Проверка РЗА 28.8.14 - замечаний нет, произведена ревизия В-110 по мех. Части. |  | 0.0041667 |  | 7 МВт/31050 чел. | 700 | +30, ясно
Прим ЭС | 10 | Вишнёвка | 2 | 2014-08-22 | 18:05 | 2014-08-22 | 18:35 | 0.020833 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | с.Прохоры с. Малые Ключи, 1260чел. РЛ-124 оп. 422 сняли обгоревшую птицу. |  | 0.020833 |  | школа, насосная / 0,4МВт / 17ТП | 210 | +24, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 6 | 2014-08-22 | 21:54 | 2014-08-22 | 22:00 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0041667 |  | школа/ 0,4 МВт/ 2619 чел | 61 | +20, дождь
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 15 | 2014-08-22 | 21:54 | 2014-08-22 | 22:00 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0041667 |  | нет/ 0,1 МВт/ 422 чел | 35 | +20, дождь
Прим ЭС | 10 | Чкаловка | 13 | 2014-08-22 | 23:50 | 2014-08-22 | 23:50 | 0 | Ав.откл, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, дождь
Прим ЭС | 10 | Ал.Никольск | 2 | 2014-08-23 | 2:05 | 2014-08-23 | 2:10 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | школа, п/з/0,1 МВт/ 200 чел | 5 | +20, гроза
Прим ЭС | 35 | Чайка - Океанская |  | 2014-08-23 | 17:20 | 2014-08-23 | 18:03 | 0.029861 | МТО, АПВ выв., РПВ не произв. | Обесточена ПС Океанская, 1/2 ПС Сахарный ключ. 4,5 МВТ, 2100 чел. В 17:26 (Ч/з 6 мин.) на Пс Сах.ключ включен СВ 6кВ. (запитано 3 МВт). На ПС Океанская: РС 35 2СШ поврежден оп. изолятор в сторону 2СШ 35. Под РС 35 обнаружена обгоревшая ворона. 18:03 КЛ 35 Чайка-Океанская включена в работу, запитали 1С-6 на ПС Океанская, в 18:10 включен СВ 6кВ. Весь потребитель запитан. В 21:41 повреждение устранено, 2С 35 введена в работу. | на ПС Сах. ключ включен Св 6кВ | 0.0041667 | 2014-08-23 17:26 | часть г.Владивосток, 2100ч./4,5 Мвт | 1700 | +22, ясно
Прим ЭС | 10 | Полевая | В-10 Т2 | 2014-08-23 | 8:04 | 2014-08-23 | 8:09 | 0.0034722 | МТЗ, РПВ усп. | С обесточиванием 3 сш 10 кВ. (с.Полевое, Стругуновка, 0,9 МВт). Осмотр: откл положение ф19 (РСК,МТЗ, РПВ усп ч/з 10 мин) |  | 0.0034722 |  | школа, д/с, насосн/0,9 МВт/ 2145 чел | 87 | +20, дождь
Прим ЭС | 10 | Иман | 3 | 2014-08-23 | 8:30 | 2014-08-23 | 12:50 | 0.18056 | КУ, земля | с.Сальское, Сухановка, 1217ч. На оп.23 заменили изолятор |  | 0.18056 |  | школа/0,5 МВт/ 1217 чел/ 27 ТП | 1800 | +20, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Корсаковка | 10 | 2014-08-23 | 9:10 | 2014-08-23 | 9:15 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. | с.Яконовка, 250чел. |  | 0.0034722 |  | нет/0,01 мВт/3 ТП | 3 | +20, дождь
Прим ЭС | 10 | Ал.Никольск | 2 | 2014-08-23 | 9:31 | 2014-08-23 | 9:33 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. | с.Николольвовск, часть с.Корфовка, 400чел. |  | 0.0013889 |  | нет/0,07/8ТП | 2 | +20, дождь
Прим ЭС | 10 | Лучегорск | 5 | 2014-08-23 | 16:30 | 2014-08-23 | 16:33 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | часть п. Лучегорск, 120чел. |  | 0.0020833 |  | водозабор, ст. обезжелезивания/5Тп/0,1 МВт | 40 | +30, гроза
Прим ЭС | 10 | Вишнёвка | 3 | 2014-08-23 | 17:20 | 2014-08-23 | 18:01 | 0.028472 | МТО, АПВ не раб., РПВ усп. | с. Евсеевка, 140чел. |  | 0.028472 |  | насосная/0,1 МВт/9 Тп | 30 | +28, обл.
Прим ЭС | 10 | Алексее-Никольск | 1 | 2014-08-23 | 18:28 | 2014-08-23 | 18:29 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. | часть с. Алексееникольск, с.Пуциловка, с. Улитовка, 1500чел |  | 0.00069444 |  | школа/12 Тп/0,3 Мвт | 5 | +22, пасм.
Прим ЭС | 6 | Троица | 24 | 2014-08-23 | 8:25 | 2014-08-23 | 12:30 | 0.17014 | МТО, АПВ ну, РПВ не произв. | с.Андреевка, 595чел. В 12-30 включен без 3-х ТП, в 12-45 включен полностью. На оп.1 провернулась натяжная изоляция, произошло сближение и перекрытие на шлейфах соседних фаз (переход КЛ в ВЛ). |  | 0.17014 |  | школа, насосн/0,5 МВт/ 595 чел/ 10 ТП | 3800 | +20, пасмурно
Хаб ЭС | 10 | Кирзавод | 2 | 2014-08-23 | 13:55 | 2014-08-25 | 16:55 | 1900-01-01 03:00 | МТЗ, АПВ нет, РПВ не произв. | п.Хапсоль, 400ч. Сторонней организацией поврежден головной участок КЛ. Пострадавших нет. Виновник скрылся. Сообщено в с.б., полицию. Устранено. | ф.15 | 0.065972 | 2014-08-23 15:30 | нет / 0,45МВт | 700 | +23, обл.
Хаб ЭС | 10 | Некрасовка | 13 | 2014-08-23 | 17:35 | 2014-08-23 | 18:20 | 0.03125 | Ав. откл., АПВ выв, РПВ не произв. | Погашено с.Некрасовка (1704чел.). Поврежден кабель между ТП3557 и ТП3555, виновник установлен ( подрядная орг. ведет благоустр-во села), пострадавших нет. Выделен поврежденный участок без нагрузки. Сообщено в с.б., полицию. Потребитель запитан полностью. 25.08.14 испытания без зам ечаний.. | 14 | 0.03125 | 2014-08-23 18:20 | школа, д/сад / 0,6МВт | 465 | +26, обл.
Прим ЭС | 35 | Веденка - Новотроицкое |  | 2014-08-23 | 19:02 | 2014-08-23 | 19:41 | 0.027083 | МТО, АПВ не раб., РПВ усп.ИМФ - 37,8 км, ф.С | Обесточена ПС Новотроицкая, Ракитное, Малиново (4000 чел, 1,1 МВт). В 19-24 запитали ПС Ракитное и Малиново от ПС Новопокровка(0,9МВт) остается обесточена ПС Новотроицкая (0,2 МВт). В 19:41 ВЛ Веденка - Новотроицкое включена успешно, весь потребитель запитан. В 20:25 схема приведена в исх. состояние. 25.8.14 обход без замечаний. | ПС Новопокровка | 0.015278 | 2014-08-23 19:24 | 4000ч./1,1 Мвт | 375 | +26, ясно
Прим ЭС | 10 | Алексее-Никольск | 1 | 2014-08-23 | 19:54 | 2014-08-23 | 19:58 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. | часть с. Алексееникольск,с. Пуциловка, с. Улитовка, 1500чел. |  | 0.0027778 |  | школа/12ТП/0,3 МВт | 23 | +24, дождь
Прим ЭС | 10 | Алексее-Никольск | 3 | 2014-08-23 | 19:54 | 2014-08-23 | 19:58 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. | с.Николольвовск, часть с.Корфовка, 400чел, |  | 0.0027778 |  | школа/8ТП/0,1 МВт | 4 | +24, дождь
Прим ЭС | 10 | Шмаковка | 10 | 2014-08-23 | 20:19 | 2014-08-23 | 22:08 | 0.075694 | МТЗ, АПВну, РПВ ну | с.Уссурка, 130чел. включен до РЛ-33 оп.191 запитано 2ТП. Всё вкл в 0:25, повреждение на вед ТП. |  | 0.075694 |  | д/сад/школа / 6ТП / 0,1 МВт | 360 | +23, обл.
Хаб ЭС | 110 | Князе-Волконская - Елабуга | С-50 | 2014-08-24 | 0:05 | 2014-08-24 | 0:05 | 0 | МТО. АПВ усп | Обход участка показания приборов без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +21, гроза
Прим ЭС | 10 | Ново-Георгиевка | 1 | 2014-08-23 | 21:35 | 2014-08-23 | 21:41 | 0.0041667 | МТЗ. РПВ усп | часть с.Ново-Георгиевка часть с.Фадеевка, 285чел. |  | 0.0041667 |  | школа / 0,05МВт / 8ТП | 5 | +23, гроза
Прим ЭС | 35 | Чайка - Океанская |  | 2014-08-23 | 22:07 | 2014-08-23 | 22:59 | 0.036111 | ав. откл. РПВ ну. | При включении на ПС Океанская В-35 Сахарный ключ, обесточена ПС Океанская. На ПС Чайка не включается В-35 Океанская. Произведена регулировка БК КСА, включен В-35 Океанская, потребитель запитан полностью. Выведена в ремонт КЛ-35 Океанская-Сах.ключ, произведены ВВ испытания, замечаний нет. На ПС Сахарный ключ следы сильного закопчения проходных изоляторов в КРУН-35. В 3:30 КЛ-35 Океанская-Сах.ключ включена под напряжение. 25.08.14 в 22:02 изоляторы заменены. В 23:20 схема приведена в исх. состояние |  | 0.036111 |  | 1700 чел / 4,8МВт | 4160 | +22, ясно
Прим ЭС | 10 | Покровка | 7 | 2014-08-23 | 22:50 | 2014-08-23 | 22:55 | 0.0034722 | МТЗ. РПВ усп | с.Заречное с.Покровка, 550чел. |  | 0.0034722 |  | нет / 0,5МВт / 13ТП | 40 | +20, пасм
Прим ЭС | 10 | Хвалынка | 1 | 2014-08-23 | 23:15 | 2014-08-23 | 23:16 | 0.00069444 | МТО, РПВ усп | с.Хвалынка, 794чел. |  | 0.00069444 |  | школа, детсад, насосная / 0,12МВт / 11ТП | 2 | +19, гроза
Прим ЭС | 10 | Лучегорск | 11 | 2014-08-23 | 23:43 | 2014-08-23 | 23:44 | 0.00069444 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | с.Нагорное, 870чел. |  | 0.00069444 |  | школа, детсад / 0,24МВт / 14ТП | 4 | +15, облачно
Прим ЭС | 10 | Хвалынка | 1 | 2014-08-24 | 0:10 | 2014-08-24 | 0:30 | 0.013889 | КУ "земля" | с.Хвалынка, 794чел. Самоустранилась. |  | 0.013889 |  | школа, детсад, насосная / 0,12МВт / 11ТП | 40 | +19, дождь
Прим ЭС | 10 | Уссури | 4 | 2014-08-24 | 2:21 | 2014-08-24 | 2:57 | 0.025 | КУ "земля" | с.Марково, 646чел. Самоустранилась. |  | 0.025 |  | насосн, школа, детсад / 0,12МВт / 7ТП | 72 | +15, пасм
Ам ЦЭС | 10 | РП Грибское | 7 | 2014-08-24 | 0:43 | 2014-08-24 | 1:40 | 0.039583 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | с. Передовое, Удобное, Грибское. |  | 0.039583 |  | нет / 0,07МВт | 75 | +22, ясно
ЭС ЕАО | 10 | Левобережная | 156 | 2014-08-24 | 1:47 | 2014-08-24 | 3:22 | 0.065972 | без бл. РПВ ну. | п.Приамурский, 3450 чел. Вкл без ТП-автосервис (без потребителя). Включен полностью 25.8.14 в 14:00. Повреждение на вед. отпайке. |  | 0.065972 |  | водозабор, скваж / 0,5МВт / 10ТП | 778 | +22, ясно
Прим ЭС | 10 | Чернышевка | 9 | 2014-08-24 | 16:42 | 2014-08-24 | 16:42 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | часть с.Чернышевка, Н.Троицкое, Тихоречное,, 711чел. |  | 0 |  | нет/11ТП/0,2 МВт | 0 | +25, гроза
Прим ЭС | 110 | Спасск - Дмитриевка - Ярославка |  | 2014-08-24 | 13:52 | 2014-08-24 | 13:52 | 0 | Спасск: ТЗНП 3 ст., АПВ усп. ПС Яровславка: НЗЗ 1ст., АПВ усп. ИМФ ф.А-28,7 км. | Гроза. Обход зоны показания приборов без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза
Прим ЭС | 110 | Спасск - Дмитриевка - Черниговка |  | 2014-08-24 | 13:52 | 2014-08-24 | 13:52 | 0 | Спасск: ТНЗНП 3ст., АПВ усп, Ярославка: НЗЗ 1ст., МТО, АПВ усп. ИМФ ф.А-29,3 км. | Гроза. Обход зоны показания приборов без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза
Прим ЭС | 110 | АТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково | цепь №1 | 2014-08-24 | 14:55 | 2014-08-24 | 14:55 | 0 | ПС Западная: ТЗНП 1ст., АПВ усп. ПС Штыково: АПВ усп. ИМФ 39,1 км . фА | На АТЭЦ В 110 цепь №1 в ремонте. 19-08 сделан обход по ВЛ 110 №1,2 от оп.140-177(7км)-повреждений не обнаружено. |  | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза
Прим ЭС | 110 | АТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково | цепь №2 | 2014-08-24 | 14:55 | 2014-08-24 | 14:55 | 0 | АТЭЦ: НЗЗ 2ст, АПВ усп., ПС Западная: ТНЗНП 2ст., АПВ усп. ИМФ 76,6 км. Ф.С, А | 19-08 сделан обход по ВЛ 110 №1,2 от оп.140-177(7км)-повреждений не обнаружено. |  | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза
Прим ЭС | 110 | Липовцы - Приозерная |  | 2014-08-24 | 18:43 | 2014-08-24 | 18:43 | 0 | Лип: НЗЗ 1ст., АПВ усп. ИМФ - 3,5 км. Ф.В Приоз: НЗНП 2ст. АПВ усп | Обход без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
Прим ЭС | 35 | Дружба - Барано-Оренбургская |  | 2014-08-24 | 17:56 | 2014-08-24 | 18:03 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | с кратковременным обесточением ПС Б.-Оренбургская,Пограничная. Гроза |  | 0.0048611 |  | 5,2 МВт | 580 | +23, гроза
Прим ЭС | 10 | Корсаковка | 1 | 2014-08-24 | 11:45 | 2014-08-24 | 11:49 | 0.0027778 | МТЗ,АПВ выв., РПВ у | часть Монакино (быта нет) |  | 0.0027778 |  | нет/2ТП | 1 | +24, обл.
Прим ЭС | 10 | Ярославка | 6 | 2014-08-24 | 14:29 | 2014-08-24 | 14:29 | 0 | МТО, АПВ усп. | с.Лучки, с.Березовое, 1039чел |  | 0 |  | школа/17 Тп/0,4 Мвт | 0 | +22, гроза
Прим ЭС | 10 | Штыково | 27 | 2014-08-24 | 15:52 | 2014-08-24 | 22:18 | 0.26806 | Ав. откл., АПВ выв., РПВ не поизв. | часть п.Олений, 400чел. В 19:28 нагрузка переведена на ф-13 ПС Шкотово, кроме 4-х аб. ТП. В 22:18 включен. Повреждение КЛ (переход ч/з жд), переведено на резервную КЛ. | ф.13Шкотово | 0.15 | 2014-08-24 19:28 | школа/7ТП/0,4 МВт | 1500 | +23 гроза
Прим ЭС | 10 | Баневур | 4 | 2014-08-24 | 17:43 | 2014-08-24 | 17:46 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. | с.Кондратеновка, 250чел. |  | 0.0020833 |  | нет/0,1 Мвт/5 ТП | 4 | +27, гроза
Прим ЭС | 10 | Дружба | 4 | 2014-08-24 | 18:16 | 2014-08-24 | 18:20 | 0.0027778 | Ав. откл, АПВ ну, РПВ у | с.Сергеевка с.Садовое, 50чел. |  | 0.0027778 |  | нет/3ТП | 1 | +21, гроза
Прим ЭС | 10 | Липовцы | 10 | 2014-08-24 | 18:34 | 2014-08-24 | 18:35 | 0.00069444 | Ав. откл, АПВ выв., РПВ усп. | с.Липовцы,с.Владимеровка,Поспеловка, Галенки, 608чел. |  | 0.00069444 |  | школа/0,2 МВт/9ТП | 2 | +23, гроза
Прим ЭС | 10 | Тимирязьевка | 5 | 2014-08-24 | 18:44 | 2014-08-24 | 18:49 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. | Воздвиженка, 300чел. |  | 0.0034722 |  | нет/0,4 Мвт/11 Тп | 6 | +23, гроза
Прим ЭС | 10 | Реттиховка | 12 | 2014-08-24 | 18:46 | 2014-08-24 | 21:03 | 0.095139 | Откл.КУ "Земля" | Колония, 50чел. При включении для отыскания "земли" прибором, "земля" исчезла. Обход без замечаний. |  | 0.095139 |  | колония/0,02 Мвт/4ТП | 41 | +23, гроза
Хаб ЭС | 6 | НС-1 | 5 | 2014-08-24 | 9:05 | 2014-08-24 | 9:07 | 0.0013889 | Ав. откл., АПВ выв., РПВ усп. |  |  | 0.0013889 |  | нет | 6 | +20, обл.
Прим ЭС | 35 | Покровка - Алексее-Никольск - Корсаковка |  | 2014-08-24 | 20:04 | 2014-08-24 | 20:08 | 0.0027778 | МТО, АПВ не раб., РПВ усп. | Гроза |  | 0.0027778 |  | нет/0,5 Мвт/21 Тп | 30 | +22, гроза
Прим ЭС | 10 | Ивановка | по ф-5 откл. реклоузер оп.207 | 2014-08-25 | 6:10 | 2014-08-25 | 6:30 | 0.013889 | МТЗ. РПВ ну | с. Орловка Тигровый, 43чел. Включен без п. Тигровый, 25 чел./1ТП. В пр.оп.469-470 снято дерево с проводов без повреждения, на оп.470 заменен изолятор и включено полностью в 11:20. |  | 0.013889 |  | нет / 0,1МВт / 2ТП | 5 | +18, дождь
Прим ЭС | 6 | Суражевка | 12 | 2014-08-25 | 8:46 | 2014-08-25 | 8:50 | 0.0027778 | ав.откл, АПВ нет, РПВ усп. | Птицефабрика |  | 0.0027778 |  | птицефабрика / 2ТП / 0,09МВт | 6 | +19, пасм
Ам ВЭС | 10 | Завитая | 6 | 2014-08-25 | 9:35 | 2014-08-25 | 14:42 | 0.21319 | МТО, АПВ ну., РПВ не произв. | с.Преображенка, 300чел. В 10:05 включен до ЛР-725, запитано 1ТП. На оп.120/1, 120/9 заменены изоляторы разных фаз и включен полностью в 14:42. |  | 0.21319 |  | ФАП, школа, скважина / 6ТП / 0,02МВт | 22 | +23, обл
Ам ЦЭС | 10 | Волково | 16 | 2014-08-25 | 10:24 | 2014-08-25 | 12:27 | 0.085417 | МТО, АПВ ну, РПВ не произв. | с.Гродеково, Каникурган, ПС Владимировка (ремонтная схема). Выделен участок от ЛР-3 до ЛР-277 без нагрузки. Потребители запитаны от резерва. На оп.1/90 гнездо, падение ветки на провода. Устранено. | РП Усть-Ивановка по 10кВ | 0.0090278 | 2014-08-25 10:37 | 2320чел / 1,4МВт | 301 | +22, ветер
Ам СЭС | 110 | Сковородино - Бам |  | 2014-08-25 | 11:06 | 2014-08-25 | 13:03 | 0.08125 | НЗНП 2ст., АПВ ну, РПВ не произв. | Обесточена ПС Бам, 4 ПС-35кВ. В 1-м пролете от ПС Бам подхлест вед. ВЛ-35 Бам-Монголи (на ВЛ-35 излом траверсы, собственник: ОАО "Прииск Соловьевский"). Устранено и ВЛ-110 включена. |  | 0.08125 |  | 5094чел / 1,2МВт | 1577 | +22, обл
ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан | 18 | 2014-08-25 | 12:54 | 2014-08-25 | 12:58 | 0.0027778 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. | г.Биробиджан, 525чел |  | 0.0027778 |  | больница / 15ТП / 0,21МВт | 14 | +24, обл
Ам ЦЭС | 10 | Климауцы | 2 | 2014-08-25 | 16:39 | 2014-08-25 | 18:59 | 0.097222 | "земля" от КУ | с. Талали, Новостепановка, 578чел. На оп.295 обрыв вязки. Устранено. |  | 0.097222 |  | скважина / 11ТП / 0,01МВт | 15 | +20, обл
Прим ЭС | 6 | Горная | 6 | 2014-08-25 | 18:56 | 2014-08-25 | 19:31 | 0.024306 | ав.откл, АПВ нет, РПВ ну. | г.Партизанск, 1289чел. Включен до ТП-7396, запитали 5 ТП из 11 (большая часть нагрузки). В 19:40 включен без 2-х ТП. После обхода включен полностью, замечаний нет. 27.8.14 произведена чистка просеки. (+ откл 26.8.14 в 1:59) |  | 0.024306 |  | школа / 11ТП / 0,3МВт | 600 | +26, обл
Ам ЦЭС | 10 | Чигири | 22 | 2014-08-25 | 19:05 | 2014-08-25 | 19:48 | 0.029861 | МТО, АПВ ну, РПВ не произв. | г.Благовещенск, 2000чел. Повреждение на вед. участке. |  | 0.029861 |  | насосная, школа / 5ТП / 0,8МВт | 632 | +23, ветер
Прим ЭС | 10 | Горная | 6 | 2014-08-26 | 1:59 | 2014-08-26 | 2:06 | 0.0048611 | Ав. откл., АПВ выв., РПВ усп. | часть Партизанска,1289 чел Пр оп 5-9 снята ветка. 27-29.8.14 проводилась чистка просеки пр оп 1-43. |  | 0.0048611 |  | нет/0,3 МВт | 50 | +18, обл.
ЭС ЕАО | 10 | БВС | 185 | 2014-08-26 | 4:44 | 2014-08-26 | 12:22 | 0.31806 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | часть г.Биробиджан, 1500ч. В 5:07 включен головной участок. На оп.185-06/1 перекрытие животным (бурундук), на оп.185-01/2 заменен изолятор. Устранено. | ф.171 ПС БВС | 0.041667 | 2014-08-26 05:44 | нет / 0,2МВт | 195 | +18, обл.
Прим ЭС | 10 | Полевая | 13 | 2014-08-26 | 7:57 | 2014-08-26 | 8:07 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. | с.Элитное., 90чел. |  | 0.0069444 |  | нет/0,1 МВт/3ТП | 24 | +17, обл.
Ам ЦЭС | 10 | Среднебелая | 24 | 2014-08-26 | 9:58 | 2014-08-26 | 12:07 | 0.089583 | "земля" от КУ | с.Среднебелое, 1100чел. На оп.1/8 заменен изолятор. |  | 0.089583 |  | колония, школа / 6ТП / 0,4МВт | 407 | +20, обл
Прим ЭС | 6 | Горная | 4 | 2014-08-26 | 15:15 | 2014-08-26 | 16:51 | 0.066667 | "земля" от КУ | с.Калиновка, 6чел. На оп.4 излом траверсы, обрыв провода. Устранено. |  | 0.066667 |  | нет / 1ТП / 0,01МВт | 15 | +25, обл
Ам ЦЭС | 10 | Узловая | 8 | 2014-08-27 | 8:41 | 2014-08-27 | 9:47 | 0.045833 | КУ, земля | Оп 35 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.045833 |  | школа, д/с, насосн/ 0,3 МВт/ 800 чел. | 32 | +18, облачно
Хаб ЭС | 6 | РЦ | 33 | 2014-08-27 | 10:20 | 2014-08-27 | 11:06 | 0.031944 | МТО, АПВ выв, РПВ усп |  |  | 0.031944 |  | нет/ 0,4 МВт/ 832 чел | 230 | +18, облачно
Прим ЭС | 10 | Занадворовка | 10 | 2014-08-27 | 10:40 | 2014-08-27 | 10:42 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0013889 |  | насосн/ 0,1 МВт/ 150 чел | 20 | +20, пасмурно
Прим ЭС | 6 | Новицкое | 6 | 2014-08-27 | 12:34 | 2014-08-27 | 13:53 | 0.054861 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ не произв | Оп.7 заменен поврежденный изолятор, устранен схлест проводов. |  | 0.054861 |  | нет/ 0,2 МВт/ 231 чел/ 13 тП | 10 | +18, облачно
Прим ЭС | 10 | Лесозаводск | 17 | 2014-08-27 | 13:49 | 2014-08-27 | 13:56 | 0.0048611 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0048611 |  | нет/ 0,03 МВт/ 38 чел | 4 | +20, облачно
Хаб ЭС | 35 | ХТЭЦ1 - Индустриальная | Т-82 | 2014-08-27 | 17:46 | 2014-08-27 | 23:34 | 0.24167 | ДЗ 2з, АПВ выв, РПВ не произв | Обесточенного потребителя нет (на ПС Индустриальная, Протока работа АВР-6кВ усп). Осмотр оборудования ХТЭЦ1 без замечаний. Испытания КЛ без замечаний. Включена на ХХ. 28.8.14 в 22:50 включена под нагрузку. |  | 0 |  | нет | 0 | +24, облачно
Прим ЭС | 6 | Спутник | В-6 Т2 | 2014-08-27 | 18:52 | 2014-08-27 | 19:00 | 0.0055556 | МТЗ, РПВ усп | Погашение 2,3сш-6кВ. При осмотре отключ. положение вед. ф 5 (МТЗ, вкл. 23:07), ф.17 (МТЗ, вкл. 1:45), ф.23 (МТЗ, вкл. 22:46). (предварительно была земля на 2 сш-6, затем отключились). |  | 0.0055556 |  | насосн, интернат, больн/ 1,5 МВт / 2050 чел | 200 | +24, облачно
Прим ЭС | 10 | Марьяновка | 3 | 2014-08-28 | 1:15 | 2014-08-28 | 1:15 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, облачно
Прим ЭС | 10 | Полевая | 13 | 2014-08-28 | 8:06 | 2014-08-28 | 8:11 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Элитное, 90чел. |  | 0.0034722 |  | нет / 3ТП / 0,07МВт | 6 | +15, облачно
Прим ЭС | 10 | Полевая | 16 | 2014-08-28 | 8:06 | 2014-08-28 | 8:11 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Галенки, Дзержинец, 1000чел. Обход 29.8.14 |  | 0.0034722 |  | школа, д/с / 16ТП / 0,44МВт | 37 | +15, облачно
Прим ЭС | 10 | Хороль | 16 | 2014-08-28 | 8:50 | 2014-08-28 | 8:50 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +18, облачно
Ам ВЭС | 10 | Ильиновка | 1 | 2014-08-28 | 9:01 | 2014-08-28 | 9:01 | 0 | МТО, МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, пасм
ЭС ЕАО | 35 | Дежнево - Венцелово | Т-117 | 2014-08-28 | 9:43 | 2014-08-28 | 9:43 | 0 | ДЗ 3з, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +18, облачно
Прим ЭС | 6 | Касатка | 7 | 2014-08-28 | 10:34 | 2014-08-28 | 12:05 | 0.063194 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл без ТП-5057, вкл ч/з 2:06. Заменены перегоревшие ВВ-предохранители. |  | 0.063194 |  | нет/ 0,1 МВт/ 700 чел | 40 | +17, облачно
ЭС ЕАО | 10 | БВС | 185 | 2014-08-28 | 11:26 | 2014-08-28 | 12:36 | 0.048611 | КУ, земля | Оп 185-02/12 снята проволока. |  | 0.048611 |  | кот/ 0,3 МВт/1500 чел | 252 | +20, облачно
Прим ЭС | 35 | УАМР | Т1 | 2014-08-28 | 14:57 | 2014-08-28 | 15:48 | 0.035417 | МТЗ, РПВ усп | Обесточена 1/2 ПС УАМР (2 вед.фидера). Повреждение на вед.ф 6 (не откл, бл.нет, нагрузка переведена по сетям потребителя). Проверка РЗА 29.8.14, замечаний нет. Произведена регулировка привода. | Т2 (СВ-6) | 0.0048611 | 2014-08-28 15:04 | насосн/ 0,5 МВт/ 900 чел. | 500 | +22, облачно
Ам СЭС | 35 | Ключевая - Черняево |  | 2014-08-28 | 18:35 | 2014-08-28 | 18:35 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, пасмурно
Ам ВЭС | 10 | Поярково | 18 | 2014-08-28 | 19:11 | 2014-08-28 | 19:11 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, гроза
Прим ЭС | 10 | Барабаш | 13 | 2014-08-28 | 19:22 | 2014-08-28 | 19:37 | 0.010417 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на ведомственной отпайке. |  | 0.010417 |  | школа/ 0,1 МВт/ 415 чел. | 40 | +24, облачно
Ам ЦЭС | 10 | Промышленная | 10 | 2014-08-28 | 23:52 | 2014-08-29 | 2:49 | 0.12292 | "земля" от КУ | г.Белогорск. В 0:17 включен до ТП-84, запитано 1ТП. В 2:49 включен полностью. Повреждение на вед.ТП. |  | 0.12292 |  | нет / 26ТП / 0,6МВт | 250 | +24, обл
Ам ВЭС | 10 | Хвойная | 2 | 2014-08-29 | 4:54 | 2014-08-29 | 7:45 | 0.11875 | "земля" от КУ | п.Восточный, 1500чел. Повреждение изолятора оп №18. |  | 0.11875 |  | школа, скважина, соц.приют / 7ТП / 0,15МВт | 428 | +20, туман
Ам ЦЭС | 10 | Волково | 12 | 2014-08-29 | 8:22 | 2014-08-29 | 8:22 | 0 | МТО. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +16, ясно
ЭС ЕАО | 6 | СК | 414 | 2014-08-29 | 8:24 | 2014-08-29 | 8:25 | 0.00069444 | ТМ. АПВ выв. РПВ усп |  |  | 0.00069444 |  | нет / 17ТП / 100 чел / 0,1МВт | 2 | +16, ясно
ЭС ЕАО | 10 | Пронькино | 93 | 2014-08-29 | 13:38 | 2014-08-29 | 17:01 | 0.14097 | МТО. АПВ, РПВ ну | Пронькино, Красный Восток, 267 чел. Срыв изолятора (схлёст проводов) на приёмном портале КРУН-10 по ф-93 . Устранено. |  | 0.14097 |  | нет / 4ТП / 0,03МВт | 109 | +28, ясно
Ам ЦЭС | 10 | Сетевая | СВ-10 | 2014-08-29 | 16:38 | 2014-08-29 | 17:02 | 0.016667 | Дуг. защита | В ремонте Т1, 1СШ-110 - реконструкция. Обесточена 1СШ-10кВ. Вкл. без вед. ф-46 (дуг. защ.) "Фининвест", повреждение кабеля собственником. |  | 0.016667 |  | часть г.Благовещенск: 18700 чел/6,9МВт | 2765 | +26, ясно
Ам СЭС | 35 | Призейская - Бомнак |  | 2014-08-29 | 17:23 | 2014-08-29 | 17:23 | 0 | МТО. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, гроза
Прим ЭС | 10 | Алексее-Никольск | 3 | 2014-08-29 | 18:45 | 2014-08-29 | 18:49 | 0.0027778 | ав. откл. РПВ усп | с.Николольвовск, часть с.Корфовка, 400чел. 1.09.14 произведен обход, в КТП-20838 неисправен тр-р 250 кВа, КТП отключили (питается только овощехранилище, быта нет). 03.09.14 в 13:45 устранено и включено полностью. |  | 0.0027778 |  | школа / 8ТП / 0,35МВт | 23 | +20, ясно
Прим ЭС | 6 | Северная | 3 | 2014-08-29 | 20:55 | 2014-08-29 | 21:36 | 0.028472 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв. | ТП-7380 заменены перегоревшие предохранители. 6кВ. |  | 0.028472 |  | нет/ 0,1 МВт/237 чел | 40 | +26, облачно
Прим ЭС | 6 | Сергеевка | 12 | 2014-08-29 | 21:38 | 2014-08-29 | 22:13 | 0.024306 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл без 3ТП (ост с.Монакино 15 ч.домов). Оп 68/85 падение дерева, повреждение траверсы, обрыв провода. Включен полностью в 11:40 30.8.14. |  | 0.024306 |  | скваж/ 0,2 МВт/410 чел/ 15ТП | 200 | +18, облачно
ЭС ЕАО | 110 | Биджан - Благословенное | С-62 | 2014-08-29 | 21:45 | 2014-08-29 | 21:45 | 0 | НЗНП 1ст, АПВ усп | На оп.140 гнездо аиста. |  | 0 |  | нет | 0 | +24. облачно
Прим ЭС | 110 | Ярославка - Сибирцево-тяг - Манзовка |  | 2014-08-29 | 22:42 | 2014-08-29 | 22:42 | 0 | НЗЗ 2ст, АПВ усп | ИМФ 4,5 км, фС от ПС Ярославка. 30.8.14 произведён обход, замечаний нет. |  | 0 |  | нет | 0 | +18, облачно
Прим ЭС | 6 | Новицкое | 11 | 2014-08-30 | 1:25 | 2014-08-30 | 7:10 | 0.23958 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл без ТП 7064. (ферм.хоз-во), течь кровли. В 14:45 в ключен в работу после сушки оборудования. | ЦРП ПаГРЭС ф"Насосная" | 0.23472 | 2014-08-30 07:03 | школа/ 0,2 МВт/243 чел | 250 | +17, облачно
Ам СЭС | 35 | Призейская - Бомнак |  | 2014-08-30 | 1:29 | 2014-08-30 | 1:29 | 0 | ДЗ 2з, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +18, гроза
Прим ЭС | 6 | Новицкое | 8 | 2014-08-30 | 5:50 | 2014-08-30 | 6:50 | 0.041667 | КУ, земля | Земля самоустранилась. |  | 0.041667 |  | школа, д/с насосн/0,3 МВт/515 чел | 250 | +17, облачно
Прим ЭС | 6 | Новороссия | 3 | 2014-08-30 | 7:20 | 2014-08-30 | 7:30 | 0.0069444 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0069444 |  | школа/0,2 МВт/414 чел | 46 | +19, облачно
Прим ЭС | 10 | Россия | 6 | 2014-08-30 | 7:50 | 2014-08-30 | 7:57 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0048611 |  | школа/0,1 МВт/900 чел | 17 | +17, облачно
Прим ЭС | 6 | А | по ф-3 в ЦРП откл ввод №2 | 2014-08-30 | 13:22 | 2014-08-30 | 13:30 | 0.0055556 | ав. откл. РПВ усп | С кратковременным обесточиванием ЦРП. |  | 0.0055556 |  | больница / 21ТП / 0,4МВт / 37 чел | 53 | +21, пасм
Прим ЭС | 10 | Чугуевка | 16 | 2014-08-30 | 13:52 | 2014-08-30 | 13:53 | 0.00069444 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | часть с.Чугуевка, Ново-Михайловка, Каменка, 1511чел. Проиведён осмотр, замечаний нет. |  | 0.00069444 |  | насосная, школа, ж/д / 0,9МВт / 20ТП | 15 | +23, облачно
Ам ЦЭС | 10 | Возжаевка | 22 | 2014-08-30 | 14:05 | 2014-08-30 | 16:59 | 0.12083 | КУ "земля" | с.Дубровка, 122 чел. Сбита ж/б оп. №27 (в поле), предположительно трактором. Сообщено в полицию, СБ. Устранено. |  | 0.12083 |  | нет / 3ТП / 0,01МВт | 215 | +28, ясно
Прим ЭС | 6 | А | по ф-3 в ЦРП откл ввод №2 | 2014-08-30 | 14:16 | 2014-08-30 | 15:08 | 0.036111 | ав. откл. РПВ не произв. | Обесточен ЦРП, запитан от резерва. Повреждение на вед. ф-5. | ввод №1 ЦРП | 0.030556 | 2014-08-30 15:00 | больница / 21ТП / 0,4МВт / 37 чел | 293 | +21, облач
Ам ВЭС | 10 | Спасск | 8 | 2014-08-30 | 14:20 | 2014-08-30 | 14:20 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +28, ясно
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 3 | 2014-08-30 | 19:20 | 2014-08-30 | 19:35 | 0.010417 | МТО. РПВ усп | с.Халкидон, Светлое, 1293чел. |  | 0.010417 |  | школа / 0,22МВт / 21ТП | 55 | +21, гроза, дождь
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 6 | 2014-08-30 | 19:20 | 2014-08-30 | 19:35 | 0.010417 | МТО. РПВ усп | с.Монастырище, 2619чел. |  | 0.010417 |  | школа / 0,5МВт / 12ТП | 128 | +21, гроза, дождь
Прим ЭС | 6 | Волчанец | 15 | 2014-08-30 | 21:25 | 2014-08-31 | 2:05 | 0.19444 | Ав.откл, АВП ну, РПВ ну | Повреждение на ведомственной отпайке. (на оп1 на ЛР требуется регулировка контактов, по согласовани. С потребителем) |  | 0.19444 |  | школа, радиоцентр/ 0,3 МВт/ 300 чел | 3101 | +20, пасмурно
ЭС ЕАО | 110 | Дежнево - Ленинск | С-59 | 2014-08-31 | 2:40 | 2014-08-31 | 2:40 | 0 | Дежн: 3 ст НЗНП, АПВ усп. Лен: 1ст НЗНП, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +18, облачно
ЮЯ ЭС | 110 | ЧТЭЦ - Лебединый |  | 2014-08-31 | 6:36 | 2014-08-31 | 6:36 | 0 | ЧТЭЦ: ДЗ 2з АПВ усп, Леб: ТМ, РПВ усп ч/з 2 мин |  |  | 0 |  | нет | 0 | +14, гроза
Ам ЦЭС | 35 | Благовещенская - Марково |  | 2014-08-31 | 14:29 | 2014-08-31 | 14:35 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. | Гроза |  | 0.0041667 |  | нет/0,2 Мвт | 20 | +26, гроза
Прим ЭС | 35 | АТЭЦ - Шахтовая |  | 2014-08-31 | 10:36 | 2014-08-31 | 16:36 | 0.25 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв. | Находилась на Х.Х. Произведен обход. В пролете оп. 37-38 перекрытие на грузовой автомобиль SCANIA с поднятым кузовом (в районе ведутся дорожные работы) . Пострадавших нет. Виновник на месте. Распушен средний провод, необходим ремонт. На место вызван наряд полиции, сообщено в СБ. Устранено. |  | 0 |  | нет | 0 | +19, обл.
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 3 | 2014-08-31 | 10:06 | 2014-08-31 | 10:07 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. | с.Халкидон, Светлое, 1293чел. |  | 0.00069444 |  | нет/0,25 Мвт/21ТП | 3 | +18, обл.
Прим ЭС | 10 | Россия | 6 | 2014-08-31 | 17:42 | 2014-08-31 | 17:45 | 0.0020833 | Ав. откл., АПВ ну, РПВ усп. | с.Григорьевка, 900чел. |  | 0.0020833 |  | школа/13ТП/0,17 МВт | 7 | +18, ясно
ЭС ЕАО | 10 | Хабаровская | 4 | 2014-08-31 | 14:39 | 2014-08-31 | 14:47 | 0.0055556 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | с.Песчаное, 1100ч. |  | 0.0055556 |  | нет | 21.8 | +26, обл.
ЭС ЕАО | 10 | Хабаровская | 3 | 2014-08-31 | 14:39 | 2014-08-31 | 14:39 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | п.Смидовичи |  | 0 |  | нет | 0 | +26, обл.
Ам ЦЭС | 10 | Чигири | 1 | 2014-08-31 | 18:55 | 2014-08-31 | 18:57 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | п.Чигири, 100ч. |  | 0.0013889 |  | нет | 10 | +26, гроза
Ам ЦЭС | 10 | Дачная | 14 | 2014-08-31 | 18:58 | 2014-08-31 | 18:58 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | Гроза |  | 0 |  | нет | 0 | +26, гроза
ЭС ЕАО | 110 | Биджан - Благословенное |  | 2014-08-31 | 20:26 | 2014-08-31 | 20:26 | 0 | НЗНП 1ст, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, обл.
Ам СЭС | 35 | Призейская - Бомнак |  | 2014-08-31 | 19:46 | 2014-08-31 | 19:46 | 0 | ДЗ 1з., АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, гроза
Ам ЦЭС | 10 | Чигири | 7 | 2014-08-31 | 20:35 | 2014-08-31 | 23:30 | 0.12153 | МТЗ. АПВ ну. РПВ не произв. | Чигири, 500 чел. Восстановлен провод оп №36-37 (гроза). |  | 0.12153 |  | Амурсельсвязь с.Чигири, администрация / 25ТП / 0,13МВт | 375 | +22, гроза
Ам ЦЭС | 35 | Амурская - Костюковка | №1 | 2014-08-31 | 21:00 | 2014-08-31 | 21:00 | 0 | МТЗ-1. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, гроза
Ам ЦЭС | 10 | Костюковка | 2 | 2014-08-31 | 21:48 | 2014-08-31 | 21:48 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, гроза
Ам СЭС | 10 | Светлая | 36 | 2014-08-31 | 21:05 | 2014-08-31 | 21:05 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, гроза
Ам ЦЭС | 10 | Южная | 3 | 2014-08-31 | 22:06 | 2014-08-31 | 22:08 | 0.0013889 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | Свободный, 1530 чел. |  | 0.0013889 |  | 0,36МВт | 12 | +22, гроза
Ам ЦЭС | 10 | Томь | 18 | 2014-08-31 | 22:25 | 2014-08-31 | 22:25 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, гроза, град
Ам ЦЭС | 35 | Томь - Никольская |  | 2014-08-31 | 22:25 | 2014-08-31 | 22:25 | 0 | МТО. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, гроза, град
Ам СЭС | 110 | Светлая - Мехзавод | №1 | 2014-08-31 | 22:45 | 2014-08-31 | 22:45 | 0 | 3ст ТНЗНП. АПВ усп | ИМФ 93,8км ф-В. |  | 0 |  | нет | 0 | +22, гроза, град
Ам СЭС | 110 | Светлая - Мехзавод | №2 | 2014-08-31 | 22:45 | 2014-08-31 | 22:45 | 0 | 3ст ТНЗНП. АПВ усп | ИМФ 84,4км ф-В. |  | 0 |  | нет | 0 | +22, гроза, град
Ам СЭС | 110 | Светлая - Мехзавод | №1 | 2014-08-31 | 22:55 | 2014-08-31 | 22:55 | 0 | МТО. Апв усп | ИМФ 56,4км. |  | 0 |  | нет | 0 | +22, гроза, град
Ам ЦЭС | 10 | Белогорская | 6 | 2014-08-31 | 22:55 | 2014-08-31 | 22:55 | 0 | МТО, МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, гроза, град, ветер
Прим ЭС | 10 | Ильинка | по ф-10 в РП Троицкое откл. ф-1 | 2014-08-31 | 23:57 | 2014-09-01 | 0:20 | 0.015972 | МТЗ. РПВ ну | Троицкое, 552чел. Повреждение на вед. отп. |  | 0.015972 |  | нет / 8ТП / 0,1МВт | 30 | +20, ясно
Ам ЦЭС | 10 | Белогорская | 6 | 2014-08-31 | 23:15 | 2014-09-01 | 0:39 | 0.058333 | МТЗ. АПВ не раб. РПВ не произв. | Белогорск, 1000 чел. Вкл после осмотра. |  | 0.058333 |  | приют / 15ТП / 0,4МВт | 550 | +22, гроза, град, ветер
Ам ЦЭС | 10 | Белогорская | 14 | 2014-08-31 | 23:41 | 2014-09-01 | 5:44 | 0.25208 | без блинкеров. АПВ ну. РПВ ну. | Белогорск, 2500 чел. Запитано от резерва без 3-х ТП (из них 1ТП-быт). Схлёст проводов оп №20-21. Устранено. | ф-3 Амурсельмаш | 0.098611 | 2014-09-01 02:03 | приют, КНС / 11ТП / 0,1МВт | 150 | +22, гроза, град, ветер
Ам ЦЭС | 10 | Ромны | 1 | 2014-09-01 | 1:50 | 2014-09-01 | 1:50 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, гроза
Ам ЦЭС | 35 | Ромны - Знаменка |  | 2014-09-01 | 2:00 | 2014-09-01 | 2:00 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, гроза
Ам ЦЭС | 35 | Трудовое - Максимовка |  | 2014-09-01 | 2:14 | 2014-09-01 | 2:36 | 0.015278 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | Обесточивались ПС-35: Максимовка, Таёжная, Панино. |  | 0.015278 |  | 7600 чел / 1,6МВт | 603 | +22, гроза
Ам ЦЭС | 10 | Новотроицкая | 5 | 2014-09-01 | 2:50 | 2014-09-01 | 3:10 | 0.013889 | КУ "земля" | К.Коммуна, 60 чел. Повреждение на вед. участке. |  | 0.013889 |  | Полигон ТБО / 10ТП / 0,3МВт | 103 | +22, гроза
Ам ЦЭС | 10 | Рогозовка | 10 | 2014-09-01 | 3:20 | 2014-09-01 | 3:25 | 0.0034722 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | с. Высокое, с. Григорьевка, 184 чел. |  | 0.0034722 |  | нет / 0,1МВт / 12ТП | 6 | +17, пасм
Прим ЭС | 10 | Корсаковка | 2 | 2014-09-01 | 8:28 | 2014-09-01 | 9:06 | 0.026389 | МТЗ, АПВ выв., РПВ ну | с.Кроуновка, 700чел. Включен в 9:06 до ЛР275 (оп. 121) Осталось отключено 2 ТП. В прол. 166-167 сняли ветку с проводов. В 11:08 включен по нормальной схеме. |  | 0.026389 |  | школа/0,1 МВт/8ТП | 189 | +18, обл.
Ам ЗЭС | 35 | Огоджа - Софийск |  | 2014-09-01 | 15:07 | 2014-09-01 | 19:32 | 0.18403 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ ну. | п. Софийск, 1100ч. На ПС Огоджа не включается В 35, из Коболдо выехала бригада , в пути около 1,5 часов. В 17:40 бригада на месте, ждут окончания грозы. Сгорела катушка включения В 35. Устранено. | Введены в работу ДГ потребителя | 0.068056 | 2014-09-01 16:45 | 1100чел / 0,46 МВт | 2032 | +20, гроза
Прим ЭС | 6 | Восток | 9 | 2014-09-01 | 19:30 | 2014-09-01 | 21:05 | 0.065972 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | п.Восток, 1200чел. |  | 0.065972 |  | нет/0,3 МВт/18 Тп | 175 | +19, гроза
Прим ЭС | 6 | Восток | СВ 6 | 2014-09-01 | 19:30 | 2014-09-01 | 22:30 | 0.125 | блинкер неисправность цепей управления. | Отключился одновременно с ф.9 (включен в 21:05, находится на 2сш). СВ-6 не управляется. Обесточена: 2СШ-6кВ ПС Восток. Из резерва ввели в работу Т-2 (Т-1 работает на 1СШ-6кВ), запитана 2СШ-6кВ. В 22:30 вкл СВ-6кВ без ШУ (В-6 Т2 отключен). 2.9.14 устранена неисправность реле фиксации СВ-6. 3.9.14 произведена регулировка привода, испытания и СВ-6 введен в работу в 11:30. | Т-2 | 0.060417 | 2014-09-01 20:57 | 1200 чел / 1,1МВт / 36ТП | 1932 | +19, гроза
Хаб ЭС | 10 | Хурба | 18 | 2014-09-01 | 20:45 | 2014-09-01 | 20:47 | 0.0013889 | МТО. РПВ усп |  |  | 0.0013889 |  | 0,75МВт | 25 | +23, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Пашково | 21 | 2014-09-01 | 21:06 | 2014-09-01 | 21:13 | 0.0048611 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп. | Пашково, Заречье, 268 чел. |  | 0.0048611 |  | школа, детсад / 0,03МВт / 7ТП | 4 | +23, гроза
ЭС ЕАО | 110 | Биджан - Благословенное | С-62 | 2014-09-01 | 21:14 | 2014-09-01 | 21:14 | 0 | 1стНЗНП. АПВ усп | ИМФ ф-А 32,5км. На оп.140 гнездо аиста. |  | 0 |  | нет | 0 | +23, облачно
Прим ЭС | 10 | Сергеевка | 12 | 2014-09-01 | 23:26 | 2014-09-02 | 0:24 | 0.040278 | ав. откл. РПВ ну | часть с.Сергеевка, с.Слинкино, с.Манакино, с.Молчановка, п.Романовский, 410чел. Включено до РЛ-2 оп.69 без с.Манакино (2ТП). Оп. 60/80-60/81 убрали дерево с проводов. В 02:25 включили полностью, по нормальной схеме. |  | 0.040278 |  | школа, скважина / 15ТП / 0,2МВт | 250 | +22, облачно
Прим ЭС | 10 | Уссури | 6 | 2014-09-02 | 8:03 | 2014-09-02 | 8:03 | 0 | МТЗ, АПВ усп | На КТП-1049 перекрытие животным (кот), повреждений нет. |  | 0 |  | нет | 0 | +20, ясно
Прим ЭС | 10 | Ильинка | 10 | 2014-09-02 | 8:15 | 2014-09-02 | 9:38 | 0.057639 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | с. Троицкое, 1552чел. Повреждение на вед. отпайке. |  | 0.057639 |  | школа / 0,1МВт / 13ТП | 456 | +16, туман
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 3 | 2014-09-02 | 8:18 | 2014-09-02 | 8:30 | 0.0083333 | МТЗ. РПВ усп | с. Халкидон, Светлое, 1293чел. |  | 0.0083333 |  | школа / 0,3МВт / 21ТП | 59 | +24, ясно
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 6 | 2014-09-02 | 8:18 | 2014-09-02 | 8:30 | 0.0083333 | МТО. РПВ усп | с.Монастырище, 2619чел. |  | 0.0083333 |  | школа / 0,3МВт / 12ТП | 59 | +24, ясно
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 11 | 2014-09-02 | 8:18 | 2014-09-02 | 8:30 | 0.0083333 | МТО. РПВ усп | с.Сибирцево, 5чел. На оп.1 обрыв шлейфа верхнего провода, устранено. |  | 0.0083333 |  | нет / 0,02МВт / 1ТП | 3 | +24, ясно
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 15 | 2014-09-02 | 8:18 | 2014-09-02 | 8:30 | 0.0083333 | МТЗ. РПВ усп | с.Сибирцево, 422чел. |  | 0.0083333 |  | поликлиника / 0,3МВт / 6ТП | 59 | +24, ясно
Прим ЭС | 10 | Лесозаводск | 13 | 2014-09-02 | 9:15 | 2014-09-02 | 9:15 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | Обход без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +20, обл
Прим ЭС | 6 | Партизан | 20 | 2014-09-02 | 9:45 | 2014-09-02 | 9:50 | 0.0034722 | МТО, АПВ выв, РПВ усп. | г.Партизанск, 1916чел. Обход без замечаний. |  | 0.0034722 |  | школа, больн / 13ТП / 0,8МВт | 30 | +19, туман
Хаб ЭС | 110 | РЦ - ГВФ | С-46 | 2014-09-02 | 18:50 | 2014-09-02 | 19:52 | 0.043056 | РЦ: ТЗНП 1ст, АПВ ну. ГВФ: б/б, АПВ ну., РПВ усп (по команде РДУ). | На ПС ГВФ АВР-110 усп. Произведен частичный обход, замечаний нет. 3.9.14 полный обход без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +27, обл.
Ам ЦЭС | 10 | Моховая | 11 | 2014-09-03 | 0:18 | 2014-09-03 | 0:39 | 0.014583 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | Резерв водоканала |  | 0 |  | резерв водоканала | 0 | +18, дождь
Ам ЦЭС | 10 | Чигири | 9 | 2014-09-03 | 3:10 | 2014-09-03 | 3:21 | 0.0076389 | Откл.КУ "Земля" | чать г.Благовещенск, 5000ч. Повреждение на вед. участке. |  | 0.0076389 |  | насосная, 2 школы/0,15 МВт | 26 | +18, дождь
Прим ЭС | 110 | Ярославка - Сибирцево-тяг - Манзовка |  | 2014-09-03 | 6:11 | 2014-09-03 | 6:11 | 0 | ПС Ярославка: НЗЗ 2ст., АПВ усп., ПС Манзовка: НЗЗ 2ст., АПВ усп. | ИМФ - 3,8 км. фС от ПС Ярославка. В пр.оп.22-35 обнаружено гнездование аистов, на оп.32 крупное гнездо, следы перекрытия с провода на траверсу. |  | 0 |  | нет | 0 | +17, обл.
Прим ЭС | 110 | Западная - Давыдовка |  | 2014-09-03 | 7:33 | 2014-09-03 | 7:33 | 0 | ПС Западная:ТЗНП 1 ст., АПВ усп., ИМФ -3,3 км ф.В, ПС Давыдовка: НЗЗ 2ст, АПВ усп. | ИМФ ф."В"- 3,3 км. В пр.оп.21-22 под проводами выгружены бетонные кольца, на нижнем проводе следы перекрытия, посторонних лиц не обнаружено. |  | 0 |  | нет | 0 | +18, обл.
Прим ЭС | 10 | Чугуевка | 10 | 2014-09-03 | 8:49 | 2014-09-03 | 8:50 | 0.00069444 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. | с.Чугуевка, Соколовка, 2268чел. Обход без замечаний. |  | 0.00069444 |  | насосная / 27ТП / 0,8МВт | 10 | +18, обл
Ам ВЭС | 10 | Михайловка | 15 | 2014-09-03 | 9:13 | 2014-09-03 | 9:52 | 0.027083 | "земля" от КУ | с.Михайловка, с.Петропавловка, 1110чел. На оп.65 заменен изолятор. |  | 0.027083 |  | в/н башни, школа, д/с / 14ТП / 0,22МВт | 143 | +20, обл
Прим ЭС | 10 | Сокольчи | 2 | 2014-09-03 | 12:05 | 2014-09-03 | 12:11 | 0.0041667 | ав.откл, АПВ нет, РПВ усп. | п.Черноручье, п.Валентин, 569чел. |  | 0.0041667 |  | школа, больница, скважина / 15ТП / 0,45МВт | 45 | +22, дождь
Прим ЭС | 35 | Спасск - ЗСМ - Луговая - Заря - Александровка - Чкаловка |  | 2014-09-03 | 13:56 | 2014-09-03 | 13:56 | 0 | МТО, ДЗ 1ст, АПВ усп. | ИМФ 8,5км ф.В. В пр.оп.8-9 падение ветки на провода, без повреждения. |  | 0 |  | нет | 0 | +22, дождь
Прим ЭС | 110 | Славянка - Краскино с отп. Троица |  | 2014-09-03 | 14:00 | 2014-09-03 | 18:57 | 0.20625 | МТО, НЗЗ 1ст, АПВ ну., РПВ ну., РПВ2 ну. | ИМФ 3,8км. Обесточены ПС-110 Троица, Краскино, ПС-35 Посьет, Гвоздево, Хасанская, вед. ЖД.ст, Хасан. Осмотр до оп.130 без замечаний, РПВ2 неусп. Повреждение полимерного изолятора верхнего провода оп.21. Устранено. |  | 0.20625 |  | 7477чел / 6,2МВт | 26000 | +22, дождь
Прим ЭС | 10 | Занадворовка | 10 | 2014-09-03 | 17:24 | 2014-09-03 | 20:50 | 0.14306 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | В 20:30 включен до РЛ-1. В 20:50 включен до РЛ-2 без 2ТП. На оп. 42 заменили разрушенный изолятор нижней фазы. В 22:48 РПВ ну (откл от МТЗ). 4.9.14 в 14:00 запитано все. Оп.123 убрана ветка с верхнего провода. |  | 0.14306 |  | насосная / 155 чел / 9ТП / 0,1МВт | 10 | +21, дождь
Прим ЭС | 10 | Занадворовка | 3 | 2014-09-03 | 17:24 | 2014-09-03 | 17:30 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Береговое, Рыбачий, 631чел. Обход 5.9.14 |  | 0.0041667 |  | насосная, школа / 5ТП / 0,3МВт | 10 | +21, дождь
Прим ЭС | 10 | Занадворовка | В-10 Т1 | 2014-09-03 | 17:24 | 2014-09-03 | 17:27 | 0.0020833 | б/б, РПВ усп. | Обесточение 1сш-10кВ. Одновременно отключались ф.3, 10. |  | 0.0020833 |  | 700чел / 15ТП / 0,27МВт | 20 | +21, дождь
Прим ЭС | 10 | Пограничная | 4 | 2014-09-03 | 18:20 | 2014-09-04 | 18:00 | 0.98611 | МТЗ, АПВ нет, при РПВ "земля", от КУ | п.Пограничный, с.Бойкое, 330чел. В 19:28 включен до РС-529/78, запитано 3ТП (п. Пограничный), осталось отключено 6ТП (с.Бойкое). 4.9.14 в 18:00 включено все. Оп.347 заменен изол. ф.В, оп.348 заменен изол. ф.А, оп.527 по ф.В устранен обрыв вязки, на РЛ-528 заменен оп. изол ф.В. |  | 0.98611 |  | школа / 9ТП / 0,1МВт | 1502 | +22, пасм
Ам ЦЭС | 10 | Кирпичная | 2 | 2014-09-03 | 18:29 | 2014-09-03 | 18:41 | 0.0083333 | МТО, АПВ запрет, РПВ усп. |  |  | 0.0083333 |  | нет / 10ТП / 0,06МВт | 13 | +22, пасм
Ам СЭС | 110 | Сиваки - Октябрьская |  | 2014-09-03 | 18:55 | 2014-09-03 | 18:55 | 0 | ДЗ 1ст, МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
Ам ВЭС | 6 | Усть-Кивда | 2 | 2014-09-03 | 19:40 | 2014-09-03 | 20:35 | 0.038194 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | с.Гомелевка, 30ч. РПВ усп. по прибытию бригады |  | 0.038194 |  | нет/0,02 МВт | 27 | +18, дождь
Прим ЭС | 10 | Ново-Георгиевка | 2 | 2014-09-03 | 20:12 | 2014-09-03 | 22:17 | 0.086806 | МТЗ, АПВ выв., РПВ ну | часть с.Ново-Георгиевка часть с.Фадеевка, с.Байкал., 330чел. Произведен обход, повреждений не обнаружено. |  | 0.086806 |  | нет/0,1 МВт/9ТП | 511 | +21, дождь
Ам ЦЭС | 110 | Белогорская - Среднебелая |  | 2014-09-03 | 21:03 | 2014-09-03 | 21:03 | 0 | ДЗ 1з.,НЗНП 2ст, АПВ усп, ИМФ - ф.С-45км. | Гроза |  | 0 |  | нет | 0 | +18, дождь, гроза
Прим ЭС | 10 | Тайфун | 7 | 2014-09-03 | 21:13 | 2014-09-03 | 21:15 | 0.0013889 | МТО, АПВ ну., РПВ усп. | с.Чистоводное, 115чел |  | 0.0013889 |  | школа/0,1 МВт/6ТП | 5 | +17, дождь, ветер
Прим ЭС | 10 | Авангард | 3 | 2014-09-03 | 21:57 | 2014-09-03 | 22:00 | 0.0020833 | Ав. откл., АПВ ну, РПВ усп. | с.Залесье,с.Мельники, 183чел. |  | 0.0020833 |  | нет/0,1МВт/7ТП | 2 | +18, дождь
Прим ЭС | 10 | Сокольчи | 1 | 2014-09-03 | 22:05 | 2014-09-03 | 22:15 | 0.0069444 | Ав. откл, АПВ ну., РПВ усп. | с.Данильченково, 46чел. |  | 0.0069444 |  | нет/2ТП | 12 | +18, дождь, ветер
Прим ЭС | 10 | Сокольчи | 2 | 2014-09-03 | 22:05 | 2014-09-03 | 22:15 | 0.0069444 | Ав. откл, АПВ ну., РПВ усп. | п.Черноручье, п.Валентин, 569чел. |  | 0.0069444 |  | 2 школы, больница/0,5МВт | 12 | +18, дождь, ветер
Прим ЭС | 10 | Сокольчи | 6 | 2014-09-03 | 22:05 | 2014-09-03 | 22:15 | 0.0069444 | Ав. откл, АПВ ну., РПВ усп. | п.Сокольчи, 143чел. |  | 0.0069444 |  | школа, д/сад/0,1МВт/6ТП | 12 | +18, дождь, ветер
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 3 | 2014-09-03 | 22:44 | 2014-09-03 | 22:58 | 0.0097222 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. | Халкидон,Светлое, 1293чел. |  | 0.0097222 |  | школа/21ТП/0,8 МВт | 45 | +15, дождь
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 6 | 2014-09-03 | 22:44 | 2014-09-03 | 22:58 | 0.0097222 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. | с.Монастырище, 2619чел. |  | 0.0097222 |  | школа/12ТП/0,4 МВт | 45 | +15, дождь
Прим ЭС | 10 | Авангард | 3 | 2014-09-03 | 22:58 | 2014-09-04 | 2:00 | 0.12639 | Ав. откл., АПВ ну., РПВ ну | с.Залесье,с.Мельники, 183чел. Включен после обхода, замечаний нет. |  | 0.12639 |  | нет/0,01 МВт/7ТП | 3 | +15, дождь
Прим ЭС | 10 | Тайфун | 7 | 2014-09-03 | 23:13 | 2014-09-03 | 23:15 | 0.0013889 | Ав. откл., АПВ ну., РПВ усп. | с.Чистоводное, 115чел |  | 0.0013889 |  | школа/0,09 Мвт/6ТП | 3 | +17, дождь, ветер
Прим ЭС | 10 | Тайфун | 7 | 2014-09-03 | 23:30 | 2014-09-04 | 2:40 | 0.13194 | Ав. откл., АПВ ну, РПВ ну | с.Чистоводное, 115чел. В 2:00, включен до оп. 243(осталось откл. 4 ТП.). В 2-40, включено все потребители запитаны. Обход без замечаний. |  | 0.13194 |  | школа/0,09 Мвт/6ТП | 55 | +17, дождь, ветер
Прим ЭС | 10 | Ново-Сысоевка | 9 | 2014-09-04 | 0:08 | 2014-09-04 | 0:12 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | п.Ново-Сысоевка, 500ч. |  | 0.0027778 |  | нет/0,255 МВт | 17 | +15, пасм.
Прим ЭС | 10 | Екатериновка | 5 | 2014-09-04 | 0:30 | 2014-09-04 | 5:05 | 0.19097 | б/б, РПВ ну | с.Золотая долина, 570 чел. Произведен обход, повреждений не обнаружено. |  | 0.19097 |  | нет/9ТП/0,7 МВт | 2748 | +15, дождь, ветер
Прим ЭС | 10 | Барановский полигон | 10 | 2014-09-04 | 0:35 | 2014-09-04 | 0:45 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. | часть г.Уссурийск, 450ч. |  | 0.0069444 |  | нет/0,36 МВт | 61 | +18, дождь
Прим ЭС | 10 | Полевая | В 10кВ Т3 | 2014-09-04 | 0:44 | 2014-09-04 | 1:23 | 0.027083 | МТЗ, РПВ усп. | Одновременно с ф. 20 (РСК, МТЗ).Обесточена 3 СШ 10кВ. |  | 0.027083 |  | школа, д/сад/0,8 МВт | 574 | +17, дождь, ветер
Прим ЭС | 10 | Полевая | 20 | 2014-09-04 | 0:44 | 2014-09-04 | 1:40 | 0.038889 | МТЗ, АПВ не смонтир., РПВ усп. | с.Степное, 400ч. |  | 0.038889 |  | школа/0,17 Мвт | 158 | +17, дождь, ветер
Прим ЭС | 10 | Кировка | 3 | 2014-09-04 | 1:40 | 2014-09-04 | 1:40 | 0 | МТЗ,АПВ усп. | Преображенка Еленовка Подгорное Архангеловка Кировка, 350ч. При успешном АПВ появился "Перекос" На РЛ-9 (оп. 71) отгорел шлейф ф. "А", в 7-34 фидер выведен в ремонт. Устранено, все вкл в 08:21 |  | 0 |  | школа, насоная | 0 | +17, дождь
Прим ЭС | 35 | Спутник - Сахарный ключ |  | 2014-09-04 | 2:22 | 2014-09-04 | 15:52 | 0.5625 | МТЗ, РПВ не произв. | Обесточена 1 СШ 6кВ ПС Сах. ключ (часть г.Владивосток 2000чел, 3 МВт). На ПС Сах.ключ:отключеное состояние В-35, 6 Т-1 (ДЗТ, ЗДЗ-35 1С), по отходящим фидерам 1 сш 6кВ отключений нет, блинкера не выпадали. В 3:31 включен СВ 6кВ, все потребители запитан. В ячейке В-35 КВЛ Спутник-Сах.ключ перекрытие проходных изоляторов. Произведена чистка изоляции 1сш-35кВ. В 19:00 по ТН-35 1сш-35 выявлено повреждение изоляции жгута втор. цепей от ТН к штепсельному разъему. В 21:27 повреждения устранены, все включено по нормальной схеме. | СВ 6кВ | 0.047917 | 2014-09-04 03:31 | 2000ч./3МВт | 3450 | +18, дождь
Прим ЭС | 35 | Чайка - Океанская |  | 2014-09-04 | 4:52 | 2014-09-04 | 6:02 | 0.048611 | МТО, РПВ усп. | Обесточены: ПС Океанская, ПС Сах.ключ. На ПС Сах.ключ отключились В-35,6 кВ Т2 (Дуг.защита 2сш-35). Перекрытие в ячейке В 35 КЛ Океанская-Сах.ключ проходных изоляторов. Ч/з 1 ч 10 мин включена КЛ Чайка-Океанская, запитана ПС Океанская (1,5 МВт). В 6:55 ПС Сах.ключ ф.4.18 запитаны по сети потребителя, остается обесточено 2,5 МВт. В 8:14 повреждение устранено, КЛ-35 Океанская-Сахарный ключ введена в работу. Ч/з 4 ч 46 мин потребители запитаны полностью от Т2 Сах.Ключ. | КЛ-35 Океанская - Сахарный Ключ | 0.19861 | 2014-09-04 09:38 | 4000ч./5МВт | 3240 | +18, дождь
Прим ЭС | 10 | Петровичи | 4 | 2014-09-04 | 6:38 | 2014-09-04 | 6:43 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | с.Петровичи, 480ч. |  | 0.0034722 |  | нет/0,084 МВт | 7 | +18, дождь
Прим ЭС | 10 | Ново-Сысоевка | 9 | 2014-09-04 | 1:17 | 2014-09-04 | 1:35 | 0.0125 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Включен без ТП - 6089, поврежден проход.изоляторы ф.А,С. 4.9.14 в 15:09 устранено и все включено |  | 0.0125 |  | нет/ 500 чел / 0,25 МВт | 75 | +17, дождь
Прим ЭС | 10 | Новицкое | 8 | 2014-09-04 | 8:24 | 2014-09-04 | 10:36 | 0.091667 | "земля" от КУ | ТП-7060 демонтирован поврежд.разрядник ф.А |  | 0.091667 |  | школа, д/сад/0,4 МВт/11ТП / 515 чел | 600 | +17, морось
Прим ЭС | 10 | Тайфун | 7 | 2014-09-04 | 8:23 | 2014-09-04 | 12:40 | 0.17847 | МТО, АПВ выв, РПВ ну. | Пр.оп.51-52 убрано дерево, без повреждений |  | 0.17847 |  | школа/0,1 МВт/6ТП | 66 | +17, морось
ЭС ЕАО | 10 | Биджан | 223 | 2014-09-04 | 7:30 | 2014-09-04 | 14:42 | 0.3 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Оп.228/00/73 заменен поврежд.изолятор | ф.234 | 0.12153 | 2014-09-04 10:25 | нет / 0,02 МВт | 48 | +17, дождь
Прим ЭС | 10 | Рощино | 6 | 2014-09-04 | 9:21 | 2014-09-04 | 9:31 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Включен до РЛ-5, запитана основ.нагрузка. В 10:11 запитано все. Оп.156 убрано дерево, без повреждений |  | 0.0069444 |  | школа, дс / 13 ТП / 1227 чел / 0,6 МВт | 150 | +16, ветер
Прим ЭС | 6 | Западная | 28 | 2014-09-04 | 9:29 | 2014-09-04 | 12:15 | 0.11528 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | В 10:37 включен до РЛ-1, запитано два ТП. В 12:15 запитано все. Повреждение на вед.уч-ке |  | 0.11528 |  | нет / 131 чел / 11ТП / 0,1 МВт | 250 | +20, облачно
Прим ЭС | 6 | Горная | 17 | 2014-09-04 | 9:32 | 2014-09-04 | 13:38 | 0.17083 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | Пр.оп.52-53 убрано дерево, без повреждений |  | 0.17083 |  | нет / 143 чел / 4ТП / 0,1 МВт | 40 | +20, облачно
Прим ЭС | 10 | Рощино | 2 | 2014-09-04 | 11:35 | 2014-09-04 | 13:00 | 0.059028 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | На ТП-4007 ветка на вводах, на РТП4007 отгорел шлейф ф.С в ст ТП. Устранено |  | 0.059028 |  | школы - 2, дс, водозабор / 3750 чел / 16ТП / 0,7 МВт | 1065 | +20, ветер
Прим ЭС | 10 | Игнатьевка | 3 | 2014-09-04 | 12:48 | 2014-09-04 | 14:20 | 0.063889 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на вед.уч-ке |  | 0.063889 |  | школа, дс/ 3ТП / 556 чел / 0,1 МВт | 184 | +18, ливень
Ам ВЭС | 10 | Усть-Кивда | 2 | 2014-09-04 | 11:50 | 2014-09-04 | 14:20 | 0.10417 | "земля" от КУ | Оп.41 заменен поврежд.изолятор |  | 0.10417 |  | вн башня / 5ТП / | 41 | +20, дождь
Ам ВЭС | 10 | Усть-Кивда | 12 | 2014-09-04 | 11:50 | 2014-09-04 | 13:12 | 0.056944 | "земля" от КУ | Повреждение на вед.уч-ке |  | 0.056944 |  | вн башня / 3ТП / | 40 | +20, дождь
Хаб ЭС | 10 | Переясловка | 3 | 2014-09-04 | 12:40 | 2014-09-04 | 14:35 | 0.079861 | МТЗ, АПВ выв, РПВ не произ | Включен без ТП-540 (70 чел), повреждение опор.изолятора ф.С. Устранено и вкючен полностью в 19:43. |  | 0.079861 |  | скважина , вн башня, школа / 5221 чел / 15 ТП / 1,3 МВт | 448 | +20, дождь
Прим ЭС | 10 | Кировка | 3 | 2014-09-04 | 14:20 | 2014-09-04 | 14:20 | 0 | МТЗ, АПВ усп | Обход без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +20, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Кировка | 4 | 2014-09-04 | 14:20 | 2014-09-04 | 14:20 | 0 | МТЗ, АПВ усп | КТП-6119 заменены ВВ предохранители |  | 0 |  | нет | 0 | +20, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Варфоломеевка | 14 | 2014-09-04 | 15:00 | 2014-09-04 | 16:29 | 0.061806 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Включен до РЛ-28, запитано 7 ТП из 10. В 18:15 включено все. Повреждение на вед.уч-ке. |  | 0.061806 |  | нет / 382 чел / 10ТП / 0,2 МВт | 178 | +20, пасмурно
Хаб ЭС | 6 | РЦ | 13 | 2014-09-04 | 16:32 | 2014-09-04 | 18:19 | 0.074306 | МТЗ, АПВ выв, РПВ не произ | Пр.оп.9-10 падение желез.листа с крыши здания, обрыв провода. Устранено |  | 0.074306 |  | дс / 4ТП / | 1541 | +20, ветер
Хаб ЭС | 6 | РЦ | 25 | 2014-09-04 | 16:32 | 2014-09-04 | 17:45 | 0.050694 | МТО, АПВ выв, РПВ не произ | Повреждение КЛ-6 между ТП-1439 и ТП-2083, выделен уч-к без нагрузки, все запитано |  | 0.050694 |  | 1440 чел / школа / 1,4 МВт | 1630 | +20, ветер
ЭС ЕАО | 6 | ГЗУ | 477 | 2014-09-04 | 17:06 | 2014-09-04 | 17:24 | 0.0125 | "земля" от КУ | Включен без трех ТП. КТП-802 обрыв шлейфа. Устранено. |  | 0.0125 |  | в/ч / 1500 чел / 12ТП / 0,3 МВт | 90 | +18, дождь
Хаб ЭС | 110 | ХТЭЦ-1 - Корфовская с отп МЖК, АК | №2 | 2014-09-04 | 17:12 | 2014-09-04 | 17:12 | 0 | ХТЭЦ-1: ВЧБ, АПВ усп; Корфовская: ВЧБ, АПВ усп | ОМП 15,3 км от ПС Корфовская ф.С |  | 0 |  | нет | 0 | +20, ветер, дождь
ЭС ЕАО | 10 | Пашково | 25 | 2014-09-04 | 8:01 | 2014-09-04 | 8:11 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0069444 |  | школа, дс / 958 чел / 0,1 МВт | 19 | +20, дождь
Хаб ЭС | 110 | Хехцир - Корфовская | С-23 | 2014-09-04 | 17:12 | 2014-09-04 | 17:12 | 0 | Корфовская: МТО, АПВ усп. | Излишняя работа защит |  | 0 |  | нет | 0 | +20, ветер, дождь
Прим ЭС | 10 | Тайфун | 7 | 2014-09-04 | 19:05 | 2014-09-04 | 19:25 | 0.013889 | МТО, АПВ выв, РПВ усп |  |  | 0.013889 |  | школа/0,1 МВт/6ТП | 1 | +24, ясно
Прим ЭС | 10 | Пантелеймоновка | по ф.6 СП-8 | 2014-09-04 | 20:50 | 2014-09-04 | 23:40 | 0.11806 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | с.Елизаветовка, 111чел. В 22:10 включен гол.участок. В 23:16 запитано 1 ТП. В 23:40 включено без КТП-1136, поврежден тр-р 100 кВА (единств.), обесточено 10 частн.домов. 5.9.14 в 12:35 тр-р заменен, все включено |  | 0.11806 |  | нет / 3ТП / | 3 | +20, обл
Ам ЗЭС | 10 | Бузули | 21 | 2014-09-04 | 20:38 | 2014-09-04 | 20:38 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет / 3ТП / | 0 | +20, дождь
ЭС ЕАО | 110 | Биджан - Благословенное | С-62 | 2014-09-04 | 22:22 | 2014-09-04 | 22:22 | 0 | НЗНП 1ст, АПВ усп. | ИМФ ф.С 33,3км. |  | 0 |  | нет | 0 | +20, дождь
ЭС ЕАО | 110 | Биджан - Благословенное | С-62 | 2014-09-04 | 22:38 | 2014-09-04 | 22:38 | 0 | НЗНП 1ст, АПВ усп. | ИМФ ф.В 34,6 км. |  | 0 |  | нет | 0 | +20, дождь
Ам ВЭС | 6 | Обувная | 10 | 2014-09-04 | 23:10 | 2014-09-04 | 23:15 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | в/ч / 4ТП / 0,13МВт | 11 | +20, обл
ЭС ЕАО | 110 | Биджан - Благословенное | С-62 | 2014-09-05 | 0:39 | 2014-09-05 | 0:39 | 0 | НЗНП 1ст, АПВ усп. | ИМФ ф.С 33,3км. |  | 0 |  | нет | 0 | +20, дождь
Ам ЦЭС | 10 | Рогозовка | 10 | 2014-09-04 | 23:06 | 2014-09-05 | 2:52 | 0.15694 | "земля" от КУ | с. Высокое, с. Григорьевка, 184 чел. На ЛР-14/06 заменен изолятор. |  | 0.15694 |  | нет / 0,02МВт | 50 | +20, дождь
Прим ЭС | 10 | Раздольное2 | 4 | 2014-09-05 | 0:52 | 2014-09-05 | 1:58 | 0.045833 | МТО, АПВ нет, РПВ не произв | с.Раздольное, Кипарисово1, 444чел. Включен до РЛ-3, запитано 3 ТП. На оп. 34/36 разрушен изолятор. Устранено. |  | 0.045833 |  | нет / 9ТП / 0,3МВт | 100 | +18, обл
Ам ЦЭС | 10 | Кооперативная | 10 | 2014-09-05 | 1:50 | 2014-09-05 | 1:50 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, пасм
Прим ЭС | 10 | Баневур | 3 | 2014-09-05 | 2:47 | 2014-09-05 | 2:52 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Обход без замечаний. |  | 0.0034722 |  | нет/ 0,05 МВт/284 чел | 4 | +17, облачно
Прим ЭС | 10 | Краскино | 4 | 2014-09-05 | 3:43 | 2014-09-05 | 9:05 | 0.22361 | МТЗ, АПВ нет, при РПВ "земля", от КУ | с.Цуканово, 560чел. В 6:56 включен до оп.130, запитано 1ТП. Оп.150 заменен поврежд.изолятор, все включено |  | 0.22361 |  | д/с, школа / 6ТП / 0,1МВт | 700 | +17, гроза
ЭС ЕАО | 110 | Биджан - Благословенное | С-62 | 2014-09-05 | 3:53 | 2014-09-05 | 3:53 | 0 | НЗНП 1ст, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, туман
ЭС ЕАО | 110 | Биджан - Благословенное | С-62 | 2014-09-05 | 4:12 | 2014-09-05 | 4:12 | 0 | НЗНП 1ст, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, туман
ЭС ЕАО | 110 | Биджан - Благословенное | С-62 | 2014-09-05 | 4:33 | 2014-09-05 | 4:33 | 0 | НЗНП 1ст, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, туман
ЭС ЕАО | 110 | Биджан - Благословенное | С-62 | 2014-09-05 | 4:51 | 2014-09-05 | 4:51 | 0 | НЗНП 1ст, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, туман
Прим ЭС | 110 | Ярославка - Сибирцево-тяг - Манзовка |  | 2014-09-05 | 7:15 | 2014-09-05 | 7:15 | 0 | Яросл: НЗЗ 2ст, АПВ ну, РПВ усп. Манзовка: НЗЗ 2ст, АПВ усп. | Оп. 29 поврежден изолятор ф.А. Устранено |  | 0 |  | нет | 0 | +18, дождь
Хаб ЭС | 10 | Пивань | 9 | 2014-09-04 | 21:00 | 2014-09-04 | 22:31 | 0.063194 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | п.Верхняя Эконь, 520чел. Повреждение на вед. участке. |  | 0.063194 |  | нет / 5ТП / 0,2МВт | 308 | +20, пасм
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 3 | 2014-09-05 | 11:22 | 2014-09-05 | 12:15 | 0.036806 | "земля" от КУ | Включен после осмотра, "земля" самоустранилась |  | 0.036806 |  | школа / 21 ТП / 1293 чел / 0,25 МВт | 221 | +22, ясно
Прим ЭС | 10 | Занадворовка | 3 | 2014-09-05 | 11:50 | 2014-09-05 | 14:26 | 0.10833 | "земля" от КУ | Оп.415 убрали ветку с проводов |  | 0.10833 |  | школа / 5ТП / 0,3 МВт / 631 чел | 300 | +24, ясно
Хаб ЭС | 110 | Лермонтовка - Котиково | С-31 | 2014-09-05 | 12:50 | 2014-09-05 | 12:50 | 0 | Лермонтовка: 2 ком.защит, АПВ усп; Котиково: НЗЗ 2 ст, АПВ усп | Пр.оп.91-92 под линией дерево (упало с края просеки) |  | 0 |  | нет | 0 | +23, пасмурно
Прим ЭС | 6 | Многоудобное | 1 | 2014-09-05 | 13:23 | 2014-09-05 | 13:33 | 0.0069444 | ав.откл, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0069444 |  | дс / 7ТП / 190 чел / 0,2 МВт | 30 | +23, ясно
Прим ЭС | 10 | Чкаловка | 9 | 2014-09-05 | 15:15 | 2014-09-05 | 19:28 | 0.17569 | МТЗ, АПВ ну, РПВ | Поврежден проходной изолятор в ячейке. Устранено, схема восстановлена | ф.6 Новорусановка | 0.066667 | 2014-09-05 16:51 | школа, дс / 9ТП / 656 чел / 0,2 МВт | 300 | +23, ясно
Хаб ЭС | 110 | Многовершинная | Т2 | 2014-09-05 | 15:55 | 2014-09-05 | 16:34 | 0.027083 | ДЗТ | Одновременно с ВЛ-110 НТЭЦ - Многовершинная с усп АПВ. Обесточена 2сш-6 кВ (АВР-6 выведен по заявке для монтажа Дуг.защиты 1сш-6 кВ). Перекрытие крысой в ячейке В-6-Т2. Животное убрано, Т2 введен в работу |  | 0.027083 |  | 782 чел / 6,5 МВт | 4200 | +23, ясно
Прим ЭС | 10 | Тереховка | 1 | 2014-09-05 | 17:00 | 2014-09-05 | 19:29 | 0.10347 | "земля" от КУ | В 18:36 включен головной участок без нагрузки. В 19:29 включено все. Повреждение на вед.уч-ке |  | 0.10347 |  | нет / 4ТП / 0,1 МВт / 141 чел | 50 | +23, ясно
Ам ЦЭС | 10 | Водозабор | по ф-11 откл РК-11 | 2014-09-05 | 23:12 | 2014-09-05 | 23:52 | 0.027778 | КУ "земля" | Повреждение на вед. ТП ЗАО Асфальт. (вкл 6.9.14 в 12:31). |  | 0.027778 |  | нет / 0,03МВт / 3 вед. ТП | 20 | +18, пасм
Прим ЭС | 10 | Партизан | 7 | 2014-09-06 | 6:28 | 2014-09-06 | 7:04 | 0.025 | КУ "земля" | Вкл без 3 ТП, вкл 3:10. Оп 26 с изолятора снята летучая мышь. |  | 0.025 |  | школа, детсад / 0,2МВт / 15ТП/ 1460 чел | 150 | +7, ясно
ЭС ЕАО | 10 | Воскресеновка | 121 | 2014-09-06 | 0:35 | 2014-09-06 | 0:51 | 0.011111 | МТЗ. РПВ ну | Повреждение ТТ 10 кВ ф.С в ячейке основ.выкл-ля. (на фидере два выкл-ля: основной и резервный, потребитель запитан от резервного) |  | 0.011111 | 2014-09-06 00:51 | нет / 0,06МВт | 17 | +16, туман
Ам ЦЭС | 10 | Волково | 14 | 2014-09-06 | 1:52 | 2014-09-06 | 1:52 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, ясно
Ам ЗЭС | 10 | Северная | 12 | 2014-09-06 | 6:13 | 2014-09-06 | 8:49 | 0.10833 | КУ "земля" | п.Аэропорт, 230 чел. Повреждение изолятора оп №47. Устранено. |  | 0.10833 |  | 5 скважин, 3 в/ч, аэродром / 15ТП / 0,3МВт | 570 | +13, ясно
ЭС ЕАО | 6 | ДСК | 216 | 2014-09-06 | 7:35 | 2014-09-06 | 8:16 | 0.028472 | МТЗ. АПВ ну, РПВ ну. | Вкл с выделенным поврежд.уч (ост 5ТП), вкл ч/з 6:42. Сторонним а/м сбита оп №234-04/3 (жб), произведена замена. Виновник установлен, сообщено в полицию, СБ. повреждение вводного каб. 6кВ ТП-712, остается откл, срок не определен, обесточенного потребителя нет. |  | 0.028472 |  | школа, КНС / 29ТП / 0,7МВт/3500 чел. | 1895 | +16. пасм
Ам ЦЭС | 10 | Ивановка | 10 | 2014-09-06 | 7:10 | 2014-09-06 | 7:10 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +13, ясно
Ам ЗЭС | 10 | Новокиевка | 6 | 2014-09-06 | 8:14 | 2014-09-06 | 8:14 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +12, облачно
Ам ЦЭС | 10 | Астрахановка | 3 | 2014-09-06 | 8:55 | 2014-09-06 | 8:55 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +17, облачно
Прим ЭС | 10 | Ивановка | 9 | 2014-09-06 | 10:55 | 2014-09-06 | 11:05 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0069444 |  | школа, д/с/ 0,3 МВт/1650 чел/23 ТП. | 83 | +20, облачно
Прим ЭС | 110 | Находка - Волчанец-С55 |  | 2014-09-06 | 11:56 | 2014-09-06 | 12:12 | 0.011111 | Находка: НЗЗ 1ст, АПВ ну, РПВ усп; С-55: НЗЗ 2ст, АПВ ну, РПВ усп | С обесточиванием ПС Волчанец, 1/2 ПС Гайдамак, 1/2 ПС Связь. Пр. оп 176-177 следы перекрытия на нижний провод, провод распушен. Под ВЛ следы гусеничной техники. Необходим ремонт провода. Устранено, смонтирована вставка на нижний провод пр.оп.176-177 |  | 0.011111 |  | школа, д/с, УИН/ 4 МВт/ 4560 чел | 1067 | +20, облачно
Прим ЭС | 10 | Лесозаводск | 13 | 2014-09-06 | 12:23 | 2014-09-06 | 14:14 | 0.077083 | КУ, земля | Вкл без ТП-1083, вкл ч/з 3:13. РТП -1083 заменены поврежденные изоляторы. |  | 0.077083 |  | дс, школа/0,3 МВт/1890 чел | 370 | +20, облачно
Ам ЦЭС | 10 | Волково | 14 | 2014-09-06 | 14:00 | 2014-09-06 | 15:40 | 0.069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв. | Повреждение каб.муфты резервной КЛ на линейном портале. Поврежденная резервная КЛ исключена из схемы. |  | 0.069444 |  | нет/ 0,1 МВт/ быта нет | 76 | +25, облачно
Прим ЭС | 6 | Трикотажная | 14 | 2014-09-06 | 17:19 | 2014-09-06 | 19:05 | 0.073611 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | В 18:16 вкл головной уч, ч/з 1:46 включено все. Повреждение на вед.уч-ке |  | 0.073611 |  | кнс/ 0,1 МВт/350 чел/ 6ТП | 177 | +24, облачно
Прим ЭС | 10 | Малиново | В-10 Т1 | 2014-09-06 | 21:05 | 2014-09-06 | 21:27 | 0.015278 | МТЗ, РПВ усп | Обесточена 1сш-10 кВ (ПС однотранс). Одновременно с ф.4 (РСК, МТЗ). Введена в работу без ф.4 |  | 0.015278 |  | 7 нас.пунктов / 2514 чел / 0,2 МВт | 66 | +24, ясно
Прим ЭС | 10 | Малиново | 4 | 2014-09-06 | 21:05 | 2014-09-06 | 22:23 | 0.054167 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Включен до РЛ-96, запитано 1/2 нагрузки. В 23:40 запитано все. Повреждение на вед.уч-ке |  | 0.054167 |  | нет / 1152 чел / 0,1 МВт | 150 | +24, ясно
ЭС ЕАО | 110 | Биробиджан - Унгун - Биджан | С-57 | 2014-09-07 | 2:36 | 2014-09-07 | 2:36 | 0 | НЗНП 1 ст, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, ясно
Прим ЭС | 110 | Западная - Раздольное - 1 с отп Кипарисово |  | 2014-09-07 | 8:33 | 2014-09-07 | 8:33 | 0 | Западная: ДЗ-1ст, ТНЗНП-1ст, АПВ усп, Раздольное-1:ДЗ 1з, АПВ ну, РПВ усп. | Оп. 56 разрушены 2 изолятора в гирлянде (из 7). |  | 0 |  | нет | 0 | +24, ясно
Ам ЦЭС | 10 | Петровка | 11 | 2014-09-07 | 8:35 | 2014-09-07 | 8:44 | 0.00625 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.00625 |  | больн/ 0,1 МВт/ 130 чел | 14 | +14, облачно
Хаб ЭС | 10 | Святогорье | 11 | 2014-09-07 | 13:15 | 2014-09-07 | 20:20 | 0.29514 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | В 17:59 включен голов.уч-к без нагрузки. В 20:20 включен без двух ТП. В 21:12 выделен уч-к без нагрузки, все запитано (по ф.11 Петровичи) |  | 0.29514 |  | вч / 0,1 МВт/ 177 чел / 18 ТП | 220 | +24, облачно
ЮЯ ЭС | 110 | ЧТЭЦ - Лебединый |  | 2014-09-07 | 17:32 | 2014-09-07 | 17:32 | 0 | ЧуТЭЦ: ДЗ 2з, АПВ усп. Лебединый: ДЗ 1з, АПВ усп | Планируется обход. |  | 0 |  | нет | 0 | +5, дождь
ЮЯ ЭС | 6 | Н.Куранах | ф.Котельная 2 | 2014-09-07 | 19:21 | 2014-09-08 | 20:59 | 1899-12-31 01:38 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение вед. каб. 6кВ. | АВР ф.Котельная 1 | 1.4552e-12 | 2014-09-07 19:21 | нет | 0 | +5, дождь
Прим ЭС | 6 | Сокольчи | 2 | 2014-09-07 | 23:09 | 2014-09-07 | 23:17 | 0.0055556 | ав.откл, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0055556 |  | школы -2, скважина / 569 чел / 15 ТП / 0,5 МВт | 36 | +20, ясно
Прим ЭС | 10 | Безверхово | В-10 Т1 | 2014-09-07 | 23:20 | 2014-09-07 | 23:25 | 0.0034722 | МТЗ, РПВ усп | Обесточена 1сш-10 кВ (ПС однотранс). Одновременно с ф.2 (РСК, МТЗ). Введена в работу без ф.2 |  | 0.0034722 |  | нет / 13ТП /1000 чел / 0,6 МВт | 30 | +20, ясно
Прим ЭС | 10 | Безверхово | 2 | 2014-09-07 | 23:20 | 2014-09-08 | 5:55 | 0.27431 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну | В 3:22 включен голов.уч-к без нагрузки. В 5:55 включено все. Повреждение на вед.отп |  | 0.27431 |  | нет / 6ТП /70 чел / 0,2 МВт | 900 | +20, ясно
ЭС ЕАО | 10 | Дубовое | 114 | 2014-09-07 | 19:40 | 2014-09-07 | 19:48 | 0.0055556 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0055556 |  | нет / 303 чел / 3ТП / 0,03 МВт | 4 | +20, дождь
ЭС ЕАО | 110 | Биджан - Благословенное | С-62 | 2014-09-08 | 0:15 | 2014-09-08 | 0:15 | 0 | 1 ст НЗНП, АПВ усп | ИМФ ф.С 18,4 км. Обход 9.9.14, гнездо аиста оп №46. |  | 0 |  | нет | 0 | +20, ясно
Прим ЭС | 6 | А | 15 | 2014-09-08 | 2:28 | 2014-09-11 | 19:54 | 1900-01-02 17:26 | МТЗ, АПВ выв, РПВ не произв | Находилась на ХХ. 9.9.14 найдено МП - 340 м от ПС. 10.9.14 подтвердили МП. 11.9.14 установлены две каб.муфты, испытан, введен в работу |  | 0 |  | нет | 0 | +20, ясно
Прим ЭС | 10 | Безверхово | 5 | 2014-09-08 | 5:45 | 2014-09-08 | 10:03 | 0.17917 | МТО, АПВ выв | В яч. фидера повреждение тр-ра тока ф-А. Произведена замена. |  | 0.17917 |  | нет / 3ТП / 0,1 МВт / 260 чел | 200 | +18, ясно
Прим ЭС | 10 | Чернышевка | 7 | 2014-09-08 | 6:03 | 2014-09-08 | 6:03 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +17, ясно
Прим ЭС | 10 | Баневур | 3 | 2014-09-08 | 7:20 | 2014-09-08 | 7:20 | 0 | Ав.откл, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, ясно
Прим ЭС | 10 | Лучегорск | 6 | 2014-09-08 | 7:45 | 2014-09-08 | 7:45 | 0 | МТЗ АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +16, облачно
Ам ЦЭС | 10 | Узловая | 4 | 2014-09-08 | 8:00 | 2014-09-08 | 8:40 | 0.027778 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0.027778 |  | скваж, п/з / 0,07МВт /106 чел/ 3ТП | 150 | +18, ветер
Прим ЭС | 10 | Безверхово | В-10 Т1 | 2014-09-08 | 9:14 | 2014-09-08 | 9:17 | 0.0020833 | ББ, РПВ усп | Обесточена 1сш-10 кВ. Осмотр: откл полож ф2(РСК, без бл., вкл ч/з 5:49). Произведена проверка РЗА: на реле тока РТВ изменены уставки. (сбились). |  | 0.0020833 |  | скваж / 13ТП /1000 чел / 0,6 МВт | 40 | +20, ясно
Прим ЭС | 10 | Безверхово | 2 | 2014-09-08 | 9:14 | 2014-09-08 | 15:03 | 0.24236 | ББ, АПВ ну, РПВ не произв | Пр оп 16-18, 39-40 произведена рубка ОСД. Проверка РЗА без замечаний. Повреждение на вед.отпайке. |  | 0.24236 |  | нет / 6ТП / 0,2 МВт/ 70 чел | 1020 | +20, ясно
ЮЯ ЭС | 110 | Лебединый | 2Т | 2014-09-08 | 9:24 | 2014-10-01 | 15:51 | 1900-01-22 06:27 | МТЗ, РПВ не произв. | Разрушение В-110 кВ 2Т, фВ. (тип ВМТ). Заменен. /на ПС Н.Куранах откл В-110 "Лебединый", НЗНП 4 ст, АПВ усп/. | 1Т | 0.042361 | 2014-09-08 10:25 | школа, д/с, адм/642 чел / 0,31МВт | 315 | +8, облач
ЭС ЕАО | 6 | БВС | 186 | 2014-09-08 | 11:07 | 2014-09-08 | 11:50 | 0.029861 | МТО. АПВ ну, РПВ ну. | Вкл с выделенным уч.без нагрузки. Повреждение КЛ-6кВ ТП 1000-ТП 609. | ф-190 | 0.029861 |  | насосн / 4ТП / 0,1МВт/ 500 чел. | 72 | +18, дождь
ЭС ЕАО | 6 | ТЭЦ | 1 | 2014-09-08 | 11:55 | 2014-09-09 | 11:23 | 0.97778 | КУ, земля | Потребителю обеспечен резерв. Повреждена КЛ-6кВ, (от ТП 115 до ТП 7). Фидер вкл до повреждённого участка. | ф-98 | 0.031944 | 2014-09-08 12:41 | больн, школа, д/с, кнс / 11ТП / 1,3МВт / быта нет | 995 | +18, дождь
Прим ЭС | 6 | Раковка | 7 | 2014-09-08 | 16:20 | 2014-09-08 | 16:27 | 0.0048611 | МТЗ. АПВ ну, РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.0048611 |  | школа / 0,36МВт / 5ТП/ 100 чел. | 42 | +21, ясно
Прим ЭС | 110 | Краскино | Т2 | 2014-09-08 | 17:48 | 2014-09-08 | 20:05 | 0.095139 | ДЗТ | Обесточены 1,2 сш 35 кВ, 2 сш 10 кВ ПС Краскино, ПС 35 Посьет, Хасанская, Гвоздево, вед. ПС ЖД.ст, ПС Хасан. Осмотр: отключалась ВЛ 35 кВ "Краскино-Хасанская №1" (без блинк, АПВ усп); по тр-ру Т2 осмотр без замечаний. 9.9.14 проверка РЗА Т2, замечаний нет, в 20:05 вкл. по норм. сх.. | Т1 | 0.0069444 | 2014-09-08 17:58 | насосн, школа, д/с, интернат/ 7000 чел / 1,5МВт | 250 | +19, гроза
Прим ЭС | 10 | Гвоздево | 7 | 2014-09-08 | 17:48 | 2014-09-08 | 18:23 | 0.024306 | МТЗ. АПВ ну, РПВ усп | Обход 12.9.14 |  | 0.024306 |  | нет / 7ТП / 0,1МВт/ 310 чел | 58 | +19, гроза
Прим ЭС | 35 | Краскино | В-35 Т1 | 2014-09-08 | 18:12 | 2014-09-08 | 18:13 | 0.00069444 | без блинкеров. РПВ усп | Обесточены 1,2 сш 35кВ ПС Краскино, ПС 35кВ: Посьет, Хасанская, Гвоздево, вед. ПС ЖД.ст, ПС Хасан. Вкл без ВЛ-35 "Краскино-Хасанская №1" (не откл, бл.нет, выведена в ремонт). (ост ПС Хасанская, 0,1 МВт, 140 чел, запит ч/з 18 мин по цепи №2). 9.9.14 по ВЛ-35 "Краскино-Хасанская №1" произведён обход, оп №15 в гирлянде изоляторов, фВ, поврежден 1 изолятор (из 3-х), других замечаний нет. 10.9.14 проверка РЗА В-35 "Хасанская №1" без замечаний, введена в работу. |  | 0.00069444 |  | насосн, школа, д/с, интернат/ 7000 чел / 1,5МВт | 25 | +19, гроза
Прим ЭС | 10 | Чугуевка | 5 | 2014-09-08 | 18:20 | 2014-09-08 | 18:24 | 0.0027778 | МТО. АПВ ну. РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.0027778 |  | насосн / 12ТП / 0,3МВт / 450 чел. | 19 | +15, дождь
Прим ЭС | 10 | Лучегорск | 3 | 2014-09-08 | 18:22 | 2014-09-08 | 19:25 | 0.04375 | МТО. АПВ, РПВ ну | Вкл с выделенным уч,без нагрузки. Повреждение КЛ 10 кВ ТП2102-ТП2103. Устранено 9.9.14 в 16:03. | Лучегорск Ф4 | 0.04375 |  | нет / 0,2МВт /500 чел/ 1ТП | 350 | +20, дождь
Прим ЭС | 35 | Заря - Чкаловка |  | 2014-09-08 | 19:50 | 2014-09-08 | 20:02 | 0.0083333 | МТЗ. АПВ ну, РПВ усп | /Сх.сети 35 кВ ремонтная. При вводе в работу уч ВЛ 35 "Спасск-Чкаловка",на ПС Спасск появилась земля в сети 35 кВ, затем откл ВЛ 35 "Заря-Чкаловка"/. Обесточены ПС: Чкаловка, Сташевка, Луговая, Александровка, ЗСМ, Новорусановка. Через 12 мин восст.исх.схема, потребитель запитан. Уч ВЛ 35 кВ "Спасск-Чкаловка" до РП-1 выведен в ремонт, опора 43 (анкер) повреждение гирл.изоляторов, фВ, в обе стороны. Устранено. 9.9.14 в 21:39 восстановлена норм. схема. |  | 0.0083333 |  | школа, д/с, кнс, скваж, больн/10500 чел / 3,8МВт | 760 | +19, дождь
Прим ЭС | 10 | Плавзавод | 20 | 2014-09-08 | 20:15 | 2014-09-09 | 0:10 | 0.16319 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Наезд а/м на оп 161, срыв проводов. Оп. без повреждений. Устранено. |  | 0.16319 |  | нет / 0,2МВт /750 чел/ 3ТП | 78 | +20, дождь
Прим ЭС | 10 | Полевая | В-10 Т2 | 2014-09-08 | 21:23 | 2014-09-08 | 21:45 | 0.015278 | МТЗ, РПВ усп | Обесточена 3 сш 10 кВ. Осмотр: откл положение ф20 (РСК,МТЗ, АПВ нет, РПВ усп ч/з 33 мин), следы перекрытия на СВ 3-4 сш (был откл, норм сх.) 9.9.14 в 17:07 на СВ-10 заменен поврежденный изолятор, фВ. |  | 0.015278 |  | вч, школа/ 0,5 МВт/ 600 чел | 425 | +18, гроза
Прим ЭС | 10 | Полевая | В-10 Т3 | 2014-09-08 | 21:23 | 2014-09-08 | 21:58 | 0.024306 | МТЗ, РПВ усп | Обесточена 4 сш 10 кВ. Следы перекрытия на СВ 3-4 сш (был откл, норм сх.) |  | 0.024306 |  | школа, д/с, вч/ 0,7 МВт/ 850 чел | 411 | +18, гроза
Прим ЭС | 10 | Полевая | 20 | 2014-09-08 | 21:23 | 2014-09-08 | 22:06 | 0.029861 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп | Обход без замечаний |  | 0.029861 |  | вч/ 0,3 МВт/ 400 чел | 158 | +18, гроза
Прим ЭС | 10 | Полевая | 19 | 2014-09-08 | 21:45 | 2014-09-08 | 22:12 | 0.01875 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | Обход 16.9.14 |  | 0.01875 |  | школа, д/с, вч/ 0,6 МВт/ 800 чел | 251 | +18, гроза
Прим ЭС | 10 | Родина | 6 | 2014-09-08 | 22:15 | 2014-09-08 | 22:28 | 0.0090278 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп | Обход 12.6.14 |  | 0.0090278 |  | нет/ 0,1 МВт/ 360 чел | 6 | +18, гроза
Прим ЭС | 6 | Многоудобное | 1 | 2014-09-08 | 22:40 | 2014-09-08 | 23:27 | 0.032639 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Вкл без ТП 5320, вкл ч/з 5:35, повреждена каб.воронка вводной КЛ 6 кВ. Устранено. |  | 0.032639 |  | д/с/ 0,2 МВт/ 190 чел | 117 | +18, пасмурно
Ам ВЭС | 6 | Прогресс | 11 | 2014-09-08 | 22:48 | 2014-09-08 | 22:54 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.0041667 |  | нет/ 0,1 МВт/ быта нет | 1 | +16, дождь
Ам ЗЭС | 10 | Шимановск | 28 | 2014-09-09 | 5:42 | 2014-09-09 | 5:42 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | Планируется обход. |  | 0 |  | нет | 0 | +13, дождь
Прим ЭС | 6 | Авангард | 3 | 2014-09-09 | 6:45 | 2014-09-09 | 10:46 | 0.16736 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | В пр.оп. 144/1-144/2 убрали дерево с проводов, провода целые. |  | 0.16736 |  | нет/ 0,05 МВт/ 183 чел/ 7ТП | 200 | +15, дождь
Прим ЭС | 110 | Краскино | Т1 | 2014-09-09 | 8:34 | 2014-09-09 | 8:55 | 0.014583 | ДЗТ | Обесточены: ПС Краскино, Хасанская, Гвоздево, Посьет; вед ПС Хасан, ЖД станция. Осмотр Т1 без замечаний. В 8:55 вкл Т1 на ХХ, в 9:00 (ч/з 26 мин) все потребители запитаны. Проверка РЗА, снятие вект.диаграмм 10.9.14, без замечаний. |  | 0.018056 | 2014-09-09 09:00 | насосн, школа, д/с, интернат/ 7000 чел / 2,4МВт | 1120 | +14, дождь
Прим ЭС | 10 | Сокольчи | 2 | 2014-09-09 | 9:10 | 2014-09-09 | 9:15 | 0.0034722 | Ав.откл. АПВ ну, РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.0034722 |  | школа, больн, скваж / 0,5МВт / 15ТП/ 569 чел | 30 | +16, дождь
Прим ЭС | 10 | Хороль | 18 | 2014-09-09 | 9:54 | 2014-09-09 | 10:04 | 0.0069444 | МТО. АПВ ну, РПВ усп | Обход без замечаний. |  | 0.0069444 |  | нет / 0,17МВт / 9ТП/ 245 чел. | 28 | +16, пасм
Прим ЭС | 10 | Ново-Георгиевка | 4 | 2014-09-09 | 10:20 | 2014-09-09 | 10:30 | 0.0069444 | МТЗ. АПВ ну, РПВ усп | Обход 16.9.14 |  | 0.0069444 |  | интернат, школа / 13ТП / 0,1МВт/ 700 чел | 14 | +13, пасм
Ам СЭС | 10 | Магдагачи | 6 | 2014-09-09 | 11:34 | 2014-09-09 | 11:34 | 0 | МТО. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +17, дождь
Прим ЭС | 10 | Сокольчи | 2 | 2014-09-09 | 11:35 | 2014-09-09 | 14:45 | 0.13194 | ав. откл.АПВ ну, РПВ ну | Вкл. без отп на пос.Валентин (0,2 МВт, 215 чел). Размыт мост. 10.9.14 организована переправа силами МЧС. В 12:06 включено все. Пр.оп.284-285 убрано дерево без поврежд |  | 0.13194 |  | школа, больн, скваж / 0,5МВт / 569 чел/15ТП | 1200 | +16, дождь
Прим ЭС | 35 | Заря | В-35 Хвалынка | 2014-09-09 | 12:02 | 2014-09-09 | 12:12 | 0.0069444 | МТЗ. АПВ ну, РПВ ну | /Схема сети 35 кВ ремонтная, в ремонте ВЛ-35 "Спасск-Луговая" до РП-7, "Спасск-Чкаловка" до РП-1/. Обесточены ПС: Заря, Евгеньевка, Луговая, Новосельская, Александровка, Чкаловка, Сташевка, Новорусановка, вед. ЗСМ. Через 10 мин на ПС Заря вкл. В-35 "Хвалынка", запитана ПС Заря (0,43МВт), через 43 мин запитаны ПС Луговая, Новосельская, Евгеньевка, вед. ЗСМ (5,3МВт, по 35 кВ от ПС Спасск); ч/з 1:38 оставшийся потребитель: ПС Чкаловка, Сташевка, Александровка, Н.Русановка (1,87 МВт от ПС Заря). Причина отключения: перегруз сети 35 кВ. Восстановлена норм.схема сети 35 кВ 9.9.14 в 21:39. | ВЛ-35 Спасск-Луговая | 0.029861 | 2014-09-09 12:45 | 19540 чел / 7,6МВт | 7125 | +16, дождь
Прим ЭС | 10 | Лазо | 13 | 2014-09-09 | 14:50 | 2014-09-09 | 14:55 | 0.0034722 | ав. откл. РПВ усп | п. Лазо, 743чел. Обход 12.9.14 |  | 0.0034722 |  | больн, скважина, д/сад / 10ТП / 0,6МВт | 50 | +16, дождь
Ам ЗЭС | 35 | Коболдо - Златоустовск |  | 2014-09-09 | 15:15 | 2014-09-09 | 20:05 | 0.20139 | МТО. АПВ, РПВ ну | Lвл= 75км (ИМФ 34км). Обесточена ПС Златоустовск. В 17:26 вкл до оп №190 (без нагрузки), вкл ч/з 4:50. Пр оп 203-204 убрано упавшее дерево (пал), без повреждения ВЛ. |  | 0.20139 |  | 1890 чел / 0,43МВт | 2100 | +19, облачно
ЭС ЕАО | 10 | Биджан | 221 | 2014-09-09 | 15:20 | 2014-09-09 | 15:20 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +18, дождь
ЭС ЕАО | 10 | Пашково | 25 | 2014-09-09 | 15:32 | 2014-09-09 | 15:45 | 0.0090278 | МТЗ. АПВ выв. РПВ усп | Пашково, 958 чел. |  | 0.0090278 |  | школа, детсад / 7ТП / 0,16МВт | 35 | +18, дождь
Хаб ЭС | 10 | Ильинка | 9 | 2014-09-09 | 17:45 | 2014-09-09 | 18:20 | 0.024306 | Ав. откл. АПВ нет. РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.024306 |  | школа, д/с, больн / 15ТП / 2МВт/ 1697 чел | 1208 | +19, пасм
ЭС ЕАО | 10 | Дубовое | 114 | 2014-09-09 | 17:53 | 2014-09-09 | 20:14 | 0.097917 | МТЗ. АПВ ну, РПВ ну | Оп 114-02/4 перекрытие птицей, отгорание шлейфа. Устранено. |  | 0.097917 |  | нет / 3ТП / 0,05МВт/ 300 чел. | 93 | +16, дождь
Хаб ЭС | 10 | Черняево | 1 | 2014-09-09 | 20:20 | 2014-09-09 | 21:00 | 0.027778 | КУ, земля | Вкл с выделенным уч. (без нагрузки). 10.9.14. произведена замена изолятора оп №146, в 14:30 вкл. по норм. сх. |  | 0.027778 |  | д/с, школа / 10ТП / 0,17МВт/ 612 чел. | 113 | +19, облачно
Прим ЭС | 10 | Баневур | 7 | 2014-09-09 | 20:26 | 2014-09-10 | 0:23 | 0.16458 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну. | Пр.оп 26-27 падение дерева на ВЛ (без повреждения ВЛ). Устранено. |  | 0.16458 |  | скваж/ 0,1 МВт/ 240 чел/ 3ТП | 290 | +19, облачно
Прим ЭС | 6 | Хасанская | 3 | 2014-09-09 | 21:38 | 2014-09-09 | 22:30 | 0.036111 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | Вкл до оп 44/1 (ост п/з (на ДГ). В 14:00 включено все, после замены изолятора на оп.421/3 |  | 0.036111 |  | школа, п/з/ 0,2 МВт/ 125 чел/ 7ТП | 1300 | +16, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Лучегорск | 12 | 2014-09-09 | 21:45 | 2014-09-10 | 0:02 | 0.095139 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Обход без замечаний, РПВ усп. |  | 0.095139 |  | д/с/ 0,7 МВт/660 чел/ 8ТП | 1461 | +15, дождь
Ам ЦЭС | 10 | Владимировка | 3 | 2014-09-09 | 22:01 | 2014-09-09 | 22:01 | 0 | МТЗ, АПВ усп | Планируется обход |  | 0 |  | нет | 0 | +16, дождь
Ам ЦЭС | 10 | Промышленная | 7 | 2014-09-09 | 22:05 | 2014-09-10 | 0:45 | 0.11111 | МТО, АПВ ну, РПВ не произв. | Повреждение КЛ на спуске с оп№1 (каб.муфта), переведено на резервную КЛ. | ПС Коммунальная ф8 | 0.028472 | 2014-09-09 22:46 | школа, ОРТПЦ/ 0,7 МВт/ 2000 чел/ 15 ТП | 248 | +16, дождь
Прим ЭС | 10 | Чернышевка | 20 | 2014-09-09 | 22:33 | 2014-09-09 | 22:33 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | Обход без замечаний |  | 0 |  | нет | 0 | +16, пасмурно
Ам ЗЭС | 35 | Коболдо - Златоустовск |  | 2014-09-09 | 23:42 | 2014-09-10 | 10:41 | 0.45764 | МТО. АПВ, РПВ ну | Обесточена ПС Златоустовск. В 1:55 вкл до ЛР 35 (без нагрузки). Пр оп 203-204 убрано упавшее дерево (пал), без повреждения ВЛ. |  | 0.45764 |  | 1890 чел / 0,25МВт | 2810 | +15, облачно
ЮЯ ЭС | 6 | Н.Куранах | Бойлерная | 2014-09-10 | 1:58 | 2014-09-10 | 16:09 | 0.59097 | ТО, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение каб.муфты на оп1. Устранено, схема восстановлена | Ф жилпоселок | 0.029167 | 2014-09-10 02:40 | д/с, школа/ 0,5 МВт/ 1290 чел | 330 | +8, облачно
Прим ЭС | 35 | ЛДК | Т1 | 2014-09-10 | 2:40 | 2014-09-10 | 17:55 | 0.63542 | ББ, РПВ не произв | На ПС Иман сброс нагрузки по В-35 "ЛДК №1". Осмотр ПС ЛДК: откл положение ОД -35 Т1, КЗ- не работал. Потребителю обеспечен резерв. Замыкание в релейном шкафу Т-1 (залило водой). Устранено (чистка, продувка), схема восстановлена | Т2 | 0.020833 | 2014-09-10 03:10 | нет/ 1,5 МВт/ быта нет | 783 | +12, дождь
Прим ЭС | 10 | Лучегорск | 2 | 2014-09-10 | 4:32 | 2014-09-10 | 4:37 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Планируется обход |  | 0.0034722 |  | нет/ 0,4 МВт/311 | 60 | +12, дождь
Прим ЭС | 10 | Лучегорск | 6 | 2014-09-10 | 4:32 | 2014-09-10 | 4:37 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | ст.обезжелезования/0,1 МВт/ 100 чел | 40 | +12, дождь
Прим ЭС | 10 | Лучегорск | 5 | 2014-09-10 | 4:35 | 2014-09-10 | 5:15 | 0.027778 | КУ, земля | Вкл без 1ТП (быта нет). В 13:30 включено все, причина не установлена |  | 0.027778 |  | вн.башня/0,1 МВт/ 120 чел | 35 | +12, дождь
Прим ЭС | 10 | РП Кондратеновка | 1 | 2014-09-10 | 4:39 | 2014-09-10 | 4:47 | 0.0055556 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп | 12.9.14 обход |  | 0.0055556 |  | нет/ 0,1 МВт/ 130 чел | 19 | +14, облачно
Прим ЭС | 10 | РП Кондратеновка | 3 | 2014-09-10 | 4:39 | 2014-09-10 | 4:47 | 0.0055556 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп | 12.9.14 обход |  | 0.0055556 |  | нет/ 0,2 МВт/ 170 чел | 28 | +14, облачно
Ам ЦЭС | 10 | Никольская | 13 | 2014-09-10 | 7:15 | 2014-09-10 | 10:03 | 0.11667 | КУ, земля | Пр.оп.21-22 обрыв провода ф.С (без стороннего воздействия). Устранено |  | 0.11667 |  | школа/ 0,35 МВт/ 1661 чел | 823 | +12,дождь
ЭС ЕАО | 10 | Пашково | 21 | 2014-09-10 | 8:14 | 2014-09-10 | 8:32 | 0.0125 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0125 |  | нет / 268 чел / 0,14 МВт | 43 | +12, дождь
Прим ЭС | 35 | Руновка | В-35-Т2 | 2014-09-10 | 9:13 | 2014-09-10 | 10:15 | 0.043056 | Дуговая защита (один блинкер на В-35 и В-10 Т2) | Обесточены 1,2 сш-10 кВ (Т1 в резерве). На В-10-Т2 блинкер Дуговая защита, МТЗ (не откл-ся). Следы перекрытия на изоляторах СВ-10 в сторону 1С-10 кВ (причина устанавливается). Т2 введен в работу, Т1 в резерв. 10.9.14 в 12:00 выведена в ремонт 1СШ-10кВ, СВ-10 (потребителю обеспечен резерв). На ТСН-1 обнаружен неисправный фототерристор, произведена замена. С 15.9.14 ведётся плановая замена В-10 на вакуумные выключатели. | Т1 | 0.0090278 | 2014-09-10 09:26 | нет / 4ТП / 482 чел / 0,16 МВт | 40 | +13, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Хороль | 16 | 2014-09-10 | 9:37 | 2014-09-10 | 9:37 | 0 | МТЗ, АПВ усп | Обход без замечаний |  | 0 |  | нет | 0 | +15, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Хороль | 18 | 2014-09-10 | 9:37 | 2014-09-10 | 9:46 | 0.00625 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Обход без замечаний |  | 0.00625 |  | нет / 245 чел / 0,1 МВт / 9ТП | 26 | +15, пасмурно
ЭС ЕАО | 35 | Благословенное - Амурзет | Т-115 | 2014-09-10 | 8:41 | 2014-09-10 | 9:21 | 0.027778 | "земля" от КУ | С обесточиванием ПС Самара, Столбовое (ПС Амурзет работа АВР-10 успешн). Включен с выделенным поврежден уч-ком ВЛ-35 Самара - Амурзет Т-114 (без нагрузки). Оп.34 разрушена гирлянда изоляторов ф.В (гнездо на опоре), провод на траверсе. Устранено, схема восстановлена в 17:25 |  | 0.027778 |  | 3259 чел / 0,35 МВт | 231 | +15, дождь
Прим ЭС | 10 | Лучегорск | 2 | 2014-09-10 | 10:29 | 2014-09-10 | 10:31 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Обход без замечаний |  | 0.0013889 |  | нет / 9ТП / 311 чел / 0,4 МВт | 13 | +15, дождь
Прим ЭС | 10 | Лучегорск | 6 | 2014-09-10 | 10:29 | 2014-09-10 | 11:11 | 0.029167 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Включен до РЛ-14, все запитано. В 16:18 схема восстановлена. Оп. 44 устранили обрыв шлейфа ф."В". |  | 0.029167 |  | станция обезжелез-я / 5ТП / 100 чел / 0,1 МВт | 56 | +15, дождь
Прим ЭС | 110 | Разрез | Т2 | 2014-09-10 | 13:33 | 2014-09-12 | 16:17 | 1900-01-01 02:44 | бб | Работа ОД-КЗ-110 Т2 (одновременно отключалась ВЛ-110 ЛУТЭК-Разрез-Надаровская-Игнатьевка с усп АПВ). При осмотре: отключ.положение В-10-Т2 без блинкеров, обесточена 1сш-10 кВ ПС Разрез /АВР нет, схема ПС: Т1 - 110/6, Т2 - 110/10, связь между секциями через Т3 - 10/6 кВ/. Поврежден ТТ-10 ф.В в ячейке В-10-Т2. 10.9.14 чистка изоляции, ревизия болт.соединений. 11.9.14 испытан ШМ-10 Т-2, заменен ТТ-10 ф.В, 12.9.14 проверка РЗА Т2 без замечаний. | Т1 | 0.042361 | 2014-09-10 14:34 | 700 чел / 0,1 МВт / 12 ТП | 100 | +15, дождь
Ам ВЭС | 6 | Прогресс | 7 | 2014-09-10 | 13:07 | 2014-09-10 | 13:07 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, дождь
Ам ЦЭС | 35 | Полевая - Ерковцы |  | 2014-09-10 | 13:19 | 2014-09-10 | 13:22 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | С обесточиванием ПС Ерковцы |  | 0.0020833 |  | школа / 1712 чел / 14 ТП / 0,4 МВт | 21 | +15, дождь
Прим ЭС | 10 | Самарка | 5 | 2014-09-10 | 23:40 | 2014-09-10 | 23:41 | 0.00069444 | МТЗ. РПВ усп | с.Саратовка, 146 чел. |  | 0.00069444 |  | школа / 4ТП / 0,08МВ | 1 | +15, дождь
Прим ЭС | 10 | Самарка | 5 | 2014-09-11 | 0:18 | 2014-09-11 | 14:01 | 0.57153 | МТЗ. РПВ ну | В пр. оп 124-125 сняли ветку с проводов. | ф-14 Уборка. | 0.05625 | 2014-09-11 01:39 | школа / 146 чел / 4ТП / 0,08 МВт | 108 | +15, дождь
Хаб ЭС | 110 | Комсомольская 500 - Комсомольская 110 | С-120 | 2014-09-11 | 4:24 | 2014-09-11 | 4:24 | 0 | Комс-500: не откл. Комс-110: ВЧБ. АПВ усп | Излишняя работа защит |  | 0 |  | нет | 0 | +12, облачно
Хаб ЭС | 110 | Комсомольская 500 - Хурба - Амурская ТЭЦ | С-94, 72 | 2014-09-11 | 4:24 | 2014-09-11 | 4:24 | 0 | Комс-500: НЗНП 1ст, ВЧБ, АПВ усп. АмТЭЦ: ВЧБ. АПВ усп. Хурба: СВ-110 защит нет | Осмотр без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +12, облачно
Хаб ЭС | 10 | Хурба | 18 | 2014-09-11 | 5:57 | 2014-09-11 | 16:08 | 0.42431 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | Повреждение голов.кабеля. Устранено, схема восстановлена | ф.17 | 0.21736 | 2014-09-11 11:10 | аэропорт / 3700 чел / 9ТП / 0,4МВт | 4000 | +12, облачно
Ам ЦЭС | 10 | Тамбовка | 4 | 2014-09-11 | 7:23 | 2014-09-11 | 7:27 | 0.0027778 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0.0027778 |  | в/н башня, 300 чел, школа, мед пункт / 12ТП / 0,6МВт | 39 | +8, ясно
Ам ЦЭС | 10 | Среднебелая | 6 | 2014-09-11 | 8:36 | 2014-09-11 | 8:36 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, ясно
Ам ЗЭС | 10 | Южная | 4 | 2014-09-11 | 14:19 | 2014-09-11 | 14:19 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, ясно
Ам СЭС | 110 | Светлая - Мехзавод | №2 | 2014-09-11 | 14:46 | 2014-09-11 | 14:46 | 0 | МТО, АПВ усп | Повреждение ОПН-110 на вед.ПС Пионер |  | 0 |  | нет | 0 | +20, ясно
Прим ЭС | 10 | Крыловка | 3 | 2014-09-11 | 17:14 | 2014-09-11 | 17:27 | 0.0090278 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Пр. оп. 685-686 убрано дерево с проводов (рыхлый подмытый грунт) без поврежд. |  | 0.0090278 |  | школа / 7ТП / 0,04 МВт / 322 чел | 9 | +20, пасмурно
Прим ЭС | 6 | Партизан | 20 | 2014-09-11 | 17:20 | 2014-09-11 | 18:17 | 0.039583 | МТО, АПВ выв, РПВ ну. | Обеспечен резерв кроме ТП-7420. Выделен уч-к без нагрузки, в 18:17 запитано все. Повреждение КЛ между ТП 7420 и ТП 7344 (устранено 14.9.14 в 21:15) | ф.5 | 0.020833 | 2014-09-11 17:50 | школа, больница / 1916 чел / 13ТП / 0,8 МВт | 300 | +20, дождь
Прим ЭС | 10 | Сокольчи | 1 | 2014-09-11 | 16:06 | 2014-09-11 | 16:08 | 0.0013889 | ав. откл. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0.0013889 |  | нет / 0,15МВт | 5 | +20, дождь
ЮЯ ЭС | 6 | Водозабор | 22 | 2014-09-11 | 17:35 | 2014-09-11 | 17:35 | 0 | ТМ, АПВ усп | Повреждение на вед.ТП |  | 0 |  | нет | 0 | +15, ясно
Прим ЭС | 6 | Коммунар | 10 | 2014-09-11 | 19:49 | 2014-09-11 | 19:53 | 0.0027778 | ав.откл, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0027778 |  | 600 чел / 8ТП / 0,1 МВт | 24 | +18, пасмурно
Прим ЭС | 6 | Коммунар | 2 | 2014-09-11 | 19:53 | 2014-09-11 | 20:29 | 0.025 | "земля" от КУ | Повреждение на вед.уч-ке |  | 0.025 |  | нет / 0,1 МВт / 5ТП / 150 чел | 16 | +18, пасмурно
Прим ЭС | 6 | Коммунар | 10 | 2014-09-11 | 20:29 | 2014-09-11 | 20:37 | 0.0055556 | КУ "земля" | Самоустранилась |  | 0.0055556 |  | нет / 0,35МВт / 8ТП | 47 | +18, пасмурно
Ам ЦЭС | 10 | РП Грибское | 7 | 2014-09-11 | 20:50 | 2014-09-11 | 21:15 | 0.017361 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | с. Передовое, Удобное, Грибское. |  | 0.017361 |  | нет / 0,45МВт | 190 | +16, ясно
Ам СЭС | 35 | Невер - Соловьёвская |  | 2014-09-11 | 22:33 | 2014-09-11 | 22:37 | 0.0027778 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0.0027778 |  | 3100 чел / 0,8МВт | 52 | +14, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Пашково | В-10 1Т | 2014-09-12 | 4:45 | 2014-09-12 | 4:56 | 0.0076389 | без блинкеров. РПВ усп | Не отключился ф-21 (бл. МТЗ) |  | 0.0076389 |  | 1226 чел / 15ТП / 0,19МВт | 35 | +10, облач
ЭС ЕАО | 10 | Пашково | 21 | 2014-09-12 | 4:45 | 2014-09-12 | 16:42 | 0.49792 | КУ | с.Пашково, Заречье, 260ч. Не отключился от МТЗ (неисправен привод), потребитель от резерва. Обход без замечаний | ф.6 Ядрино | 0.022222 | 2014-09-12 05:17 | школа, д.сад / 8ТП / 0,02МВт | 17 | +10, облач
Прим ЭС | 10 | РП-Кондратеновка | 6 | 2014-09-12 | 5:20 | 2014-09-12 | 5:30 | 0.0069444 | МТЗ. РПВ усп | с.Каменушка, с.Каймановка, 300 чел. Обход 16.9.14 |  | 0.0069444 |  | нет / 18ТП / 0,28МВт | 37 | +14, дождь
Хаб ЭС | 10 | Черняево | 1 | 2014-09-12 | 4:00 | 2014-09-12 | 4:46 | 0.031944 | КУ "земля" | Киинск, 612 чел. Вкл до Р-2, потребитель запитан полностью. Выделен повреждённый участок в хвосте фидера. Вкл полностью в 12:35. Пр. 161-162 убрано дерево. |  | 0.031944 |  | д/с, школа / 10ТП / 0,17МВт | 132 | +9, облач
Хаб ЭС | 10 | Бикин | 14 | 2014-09-12 | 7:00 | 2014-09-12 | 7:32 | 0.022222 | МТО с посадкой. АПВ ну. РПВ не произв | Lвл=25км. с.Васильевка, 50 чел. Вкл до Р-32, запитан соц. знач. потребитель. Оп. 87 разрушение изолятора, схлест. Устранено. |  | 0.022222 |  | 2 в\ч, очистные сооружения / 2ТП / 0,1МВт | 150 | +9, облач
Прим ЭС | 10 | Евгеньевка | 2 | 2014-09-12 | 9:07 | 2014-09-12 | 9:07 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +16, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Сокольчи | 1 | 2014-09-12 | 11:45 | 2014-09-12 | 18:45 | 0.29167 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Подмыта ручъем оп. 83, упала на дерево, обрыв одного провода. Устранено. |  | 0.29167 |  | 2ТП / 0,01 МВт | 210 | +16, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Пограничная | 4 | 2014-09-12 | 19:51 | 2014-09-12 | 19:56 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | 330чел, 9 ТП / 0,1 МВт | 36 | +20, облачно
Прим ЭС | 10 | Лучегорск | 6 | 2014-09-13 | 7:15 | 2014-09-13 | 7:15 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +13, ясно
Прим ЭС | 10 | Борисовка | 3 | 2014-09-13 | 10:14 | 2014-09-13 | 15:36 | 0.22361 | "земля" от КУ | Повреждение проходного изолятора в ячейке. | ф.1 | 0.063194 | 2014-09-13 11:45 | нет | 45 | +11, облачно
Прим ЭС | 35 | А | В35 Т1 | 2014-09-13 | 10:54 | 2014-09-13 | 11:12 | 0.0125 | ББ | Перекос по постоянному току, осмотр без замечаний. Вкл с перекосом, выведен по заявке в 12:47. Низкая изоляция кабеля от панели управления В35 Т1 до ящика зажимов на ОРУ. В 8:30 заменен кабель на ЩПТ длиной 150 м, схема восстановлена |  | 0 |  | нет | 0 | +14, облачно
Ам СЭС | 10 | Магдагачи | 4 | 2014-09-13 | 10:50 | 2014-09-13 | 11:01 | 0.0076389 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0076389 |  | дс / 6525 чел / 0,8 МВт | 150 | +14, облачно
Прим ЭС | 10 | Екатериновка | 23 | 2014-09-13 | 20:20 | 2014-09-14 | 0:51 | 0.18819 | "земля" от КУ | Пр.оп.80-81 сбита ж/б опора 1 0,4кВ по ф.3 ТП 7205. Виновник установлен. Сообщено в СБ. По ф.23 в пр. оп. 80-81 оборван провод по ф.С. По 0,4 кВ опора 1 ТП-7205 повреждена лежит на проводах ф.23, СИП 0,4 кВ без видимых повреждений. Устранено. Включен без ТП-7205. В 1:55 включено все после осмотра |  | 0.18819 |  | изб. уч-к №2312 с.Боец-Кузнецово / 355 чел, 6 ТП/ 0,2 МВт | 1500 | +20, ясно
Ам СЭС | 6 | Энергия | 55 | 2014-09-14 | 6:15 | 2014-09-14 | 6:20 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ не раб, РПВ усп | На х.х. |  | 0 |  | нет | 0 | +15, ветер
Ам ЦЭС | 10 | Раздольное | 11 | 2014-09-14 | 10:45 | 2014-09-14 | 10:45 | 0 | МТЗ, АПВ усп | Планируется обход. |  | 0 |  | нет | 0 | +14, дождь
Ам ВЭС | 10 | Усть-Кивда | 2 | 2014-09-14 | 12:07 | 2014-09-14 | 15:02 | 0.12153 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Пр оп 76-78 устранен обрыв 2 проводов на вед. участке. |  | 0.12153 |  | вн.башня/0,05 МВт/ 30 чел | 85 | +15, дождь, ветер
Ам ВЭС | 10 | Болдыревка | 6 | 2014-09-14 | 12:23 | 2014-09-14 | 14:05 | 0.070833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Пр оп 137-137 убрано дерево. (без повреждения ВЛ). |  | 0.070833 |  | школа, скваж/ 0,1 МВт/ 283 чел | 99 | +15, дождь
Ам ЗЭС | 10 | Базовая | 16 | 2014-09-14 | 12:44 | 2014-09-14 | 12:44 | 0 | МТЗ, АПВ усп | Планируется обход. |  | 0 |  | нет | 0 | +15, дождь, ветер
Ам ВЭС | 35 | Спасск - Ярцево |  | 2014-09-14 | 12:47 | 2014-09-14 | 17:16 | 0.18681 | КУ, земля | Оп 161 обрыв вязки. Устранено. | ПС Спасск Ф3 | 0.0020833 | 2014-09-14 12:50 | школа, д/с/ 0,1 МВт/ 333 чел | 5 | +16, ветер
Прим ЭС | 10 | Лесозаводск | 7 | 2014-09-14 | 13:40 | 2014-09-14 | 13:40 | 0 | МТЗ, АПВ усп | Произведен обход. ТП-1078 следы перекрытия на разрядниках фВ,С. (рядом мертвая птица). |  | 0 |  | изб. уч-к | 0 | +20, облачно
Прим ЭС | 10 | Ярославка | 6 | 2014-09-14 | 13:41 | 2014-09-14 | 13:41 | 0 | МТО, АПВ усп | Произведен обход, ТП-2717 повреждение тр-ра, 180 кВА. (пос.Малые Лучки,76 чел., быт, изб.уч нет). Произведена замена (в 18:29, ч/з 4:48), восстановлена норм.сх. |  | 0 |  | школа, изб.уч-к/ 0,35 МВт/ 900 чел. | 3 | +20, облачно
Ам ЗЭС | 10 | Бузули | 21 | 2014-09-14 | 14:37 | 2014-09-14 | 14:37 | 0 | МТЗ, АПВ усп | Планируется обход. |  | 0 |  | нет | 0 | +18, дождь, ветер
Ам ЗЭС | 10 | Бузули | 22 | 2014-09-14 | 14:37 | 2014-09-14 | 14:37 | 0 | МТЗ, АПВ усп | Планируется обход. |  | 0 |  | нет | 0 | +18, дождь, ветер
Ам ЦЭС | 10 | Белогорск | 6 | 2014-09-14 | 15:06 | 2014-09-14 | 15:20 | 0.0097222 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв. | Повреждение на участке потребителя. |  | 0.0097222 |  | приют/ 0,3 МВт/ 1000 чел | 51 | +18, ветер
Хаб ЭС | 6 | Чегдомын | 7 | 2014-09-14 | 16:02 | 2014-09-14 | 16:18 | 0.011111 | КУ | Для БВР по тушению травы возле ТП. |  | 0.011111 |  | школа, д/с, 3 изб.уч-ка | 110 | +20, облачно
Хаб ЭС | 35 | Шахта - Северная | Т-316 | 2014-09-14 | 16:31 | 2014-09-14 | 16:44 | 0.0090278 | ДЗ 2з, АПВ ну, РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.0090278 |  | нет/ 0,8 МВт/ быта нет | 210 | +20, ветер
Ам ЦЭС | 10 | Кирпичная | 2 | 2014-09-14 | 18:32 | 2014-09-14 | 19:00 | 0.019444 | МТО, АПВ выв, РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.019444 |  | нет/ 0,1 МВт/ 100 чел. | 27 | +18, ветер
Прим ЭС | 10 | Пантелеймоновка | 8 | 2014-09-14 | 18:35 | 2014-09-14 | 18:36 | 0.00069444 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп | Произведен обход. Пр оп 32-33 следы перекрытия, без повреждения ВЛ. (р-н заезда в карьер). |  | 0.00069444 |  | нет/ 0,1 МВт/ 140 чел | 1 | +23, облачно
Хаб ЭС | 6 | Чегдомын | 19 | 2014-09-14 | 19:25 | 2014-09-14 | 21:55 | 0.10417 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | С обесточиванием 4 избират.уч. (№494,496,497,517). Вкл в 19:45 до оп 55, запитано 7 ТП (1 изб.уч №497). Пр оп 57-58 падение дерева, обрыв 2-х проводов. Устранено. |  | 0.10417 |  | 4 изб. уч-ка, школа, д/с/ 1 МВт/ 1000 чел/ 15 ТП | 979 | +18, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Благословенное | 118 | 2014-09-14 | 19:40 | 2014-09-14 | 21:53 | 0.092361 | МТЗ, АПВ не раб, РПВ ну. | При РПВ земля, ведется поиск МП. (Обесточен изб.уч №96, обеспечен резерв ч/з 59 мин). Оп. 118/00-79а заменен поврежденный изолятор. | ф117 | 0.040972 | 2014-09-14 20:39 | изб. уч-к /0,2 МВт/ 870 чел | 80 | +18, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Ольга | 15 | 2014-09-14 | 9:23 | 2014-09-14 | 9:25 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ неусп. РПВ усп. |  |  | 0.0013889 |  | нет | 3 | +18, пасмурно
Ам ЦЭС | 10 | Полевая | 19 | 2014-09-14 | 19:58 | 2014-09-14 | 19:58 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +14, ветер
ЮЯ ЭС | 10 | Алдан | Алдан 11 | 2014-09-14 | 20:25 | 2014-09-14 | 20:45 | 0.013889 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ ну. | Вкл до ЛР№2 запитан изб. уч-к. Пр. 7/3-7/4 налипание снега на дерево, приближение к проводам. Устранено. |  | 0.013889 |  | изб. уч-к / 1 МВт / 12 ТП | 500 | 0, снег, дождь
Прим ЭС | 35 | Крыловка | В35 Т2, В10 Т2 | 2014-09-14 | 21:05 | 2014-09-14 | 22:52 | 0.074306 | ББ | Обесточена 1, 2СШ 10кВ. Осмотр, профиспытания без замечаний. 16.09.14 проверка РЗА, изменена сх. Подключения ТТ-10 ф-А. | Т1 | 0.046528 | 2014-09-14 22:12 | 4 изб. уч-ка / 600чел / 16 ТП / 0,1 МВт | 120 | +18, пасмурно
Хаб ЭС | 10 | Чегдомын | 33 | 2014-09-14 | 22:10 | 2014-09-14 | 22:15 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | изб. уч-к / 900чел / 0,2 МВт | 17 | +16, ветер
ЮЯ ЭС | 10 | Алдан | АЗС | 2014-09-14 | 23:07 | 2014-09-14 | 23:56 | 0.034028 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Повреждение на вед. участке. |  | 0.034028 |  | нет | 100 | 0, снег, дождь
ЭС ЕАО | 10 | КРС | 158 | 2014-09-14 | 23:10 | 2014-09-14 | 23:21 | 0.0076389 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0076389 |  | нет | 15 | +15, гроза
ЭС ЕАО | 10 | КРС | 153 | 2014-09-14 | 23:10 | 2014-09-14 | 23:21 | 0.0076389 | бб, АПВ не раб, РПВ усп. |  |  | 0.0076389 |  | нет | 6 | +15, гроза
Прим ЭС | 10 | Покровка | 13 | 2014-09-14 | 23:20 | 2014-09-15 | 0:13 | 0.036806 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Повреждение в вед ТП. |  | 0.036806 |  | изб. уч-к / 540 ТП / 2ТП / 0,1 МВт | 35 | +18, дождь
Прим ЭС | 10 | Борисовка | 3 | 2014-09-15 | 0:10 | 2014-09-15 | 0:47 | 0.025694 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Вкл без КТП 20015 (7 част домов), перекрытие проходного изолятора. Вкл 15.9.14 в 10:15. На ТП 20015 произведена чистка изоляции. |  | 0.025694 |  | 200чел / 2 ТП / 0,01 МВт | 31 | +18, дождь
Прим ЭС | 10 | Чкаловка | 13 | 2014-09-15 | 0:40 | 2014-09-15 | 0:40 | 0 | ТМ, АПВ усп. | 20.9.14 проведены В.В. Испытание, заменены 4 проходных изолятора в 3 ТП |  | 0 |  | нет | 0 | +17, дождь
Прим ЭС | 10 | Ивановка | 9 | 2014-09-15 | 1:37 | 2014-09-15 | 15:48 | 0.59097 | Земля, КУ. | 5:30 запитали 6 ТП, 7:31 запитаны оставшиеся 17 ТП. Оп 389 сняли ветку, восст.норм.сх (15:48) | ф.8 | 0.24583 | 2014-09-15 07:31 | 1650 чел / 23 ТП / 0,3 МВт | 413 | +17, дождь
Хаб ЭС | 10 | Черняево | 6 | 2014-09-15 | 2:49 | 2014-09-15 | 3:19 | 0.020833 | МТО, АПВ ну, РПВ ну. | Вкл без п/з Чирки, Невельское (есть ДГ), вкл ч/з 13:41. Пр оп 127-128 убрана ветка. |  | 0.020833 |  | изб. уч-к / 280 чел / 0,1 МВт | 9 | +14, дождь
Прим ЭС | 10 | Родина | 6 | 2014-09-15 | 2:55 | 2014-09-15 | 14:00 | 0.46181 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | В 3:47 запитали 3 ТП . Оп 170 устранен обрыв верхн.провода (10:23), ТП 20048 заменен поврежденный разрядник (10:47), оп 93 заменен поврежденный изолятор (14:00). |  | 0.46181 |  | 360 чел / 9ТП/ 0,1 МВт | 43 | +14, дождь
Прим ЭС | 10 | Шмаковка | 10 | 2014-09-15 | 3:05 | 2014-09-15 | 4:10 | 0.045139 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Пр. 4-5 убрано упавшее дерево. |  | 0.045139 |  | 260 чел / 5 ТП / 0,1 МВТ | 95 | +14, дождь
Прим ЭС | 10 | Ивановка | 5 | 2014-09-15 | 4:00 | 2014-09-15 | 9:50 | 0.24306 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Вкл в 9:23 до РС 653 (запитано 2ТП из 5), вкл ч/з 5:50 без ТП6692, вкл ч/з 7:00. ТП 6692 заменены поврежденные изоляторы. |  | 0.24306 |  | 250 чел / 5 ТП / 0,1 МВт | 198 | +14, дождь
Прим ЭС | 35 | Липовцы - Ильичевка |  | 2014-09-15 | 4:08 | 2014-09-15 | 5:20 | 0.05 | Земля, КУ. | Выведена в ремонт ВЛ 35 Ильичевка-Н. Георгиевка (без погашения потребителя). 7:04 включили для поиска земли - самоустранилась. |  | 0.05 |  | 10 чел / 1ТП / 0,1 МВт | 12 | +14, дождь
Прим ЭС | 10 | Ивановка | 8 | 2014-09-15 | 6:30 | 2014-09-15 | 11:30 | 0.20833 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | В 6:44 вкл головн.уч (запитано 2ТП из 5), вкл ч/з 5:00 ТП6880 заменены поврежденные изоляторы. |  | 0.20833 |  | 20 чел / 5 ТП / 0,1 МВт | 147 | +14, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Приморская | 8 | 2014-09-15 | 6:50 | 2014-09-15 | 13:10 | 0.26389 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Вкл в 10:07 до оп 108 (головной уч), вкл ч/з 6:20. Повреждение на ведомственной отпайке. |  | 0.26389 |  | 340 чел, АТС, водонасосная / 3 ТП / 0,1 МВт | 350 | +16, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Новосысоевка | 13 | 2014-09-15 | 7:13 | 2014-09-15 | 9:48 | 0.10764 | Земля, КУ. | Оп 17 снята птица. |  | 0.10764 |  | 360 чел, школа, больница / 6 ТП / 0,1 МВт | 126 | +12, дождь
ЮЯ ЭС | 6 | Алдан | Алдан 9 | 2014-09-15 | 7:13 | 2014-09-15 | 21:50 | 0.60903 | ТО, АПВ ну, РПВ ну | Налипание снега на провода / ветки деревьев, схлёст пров. оп №24-42 (без повреждения). |  | 0.60903 |  | прокурат, адм/ 1,6 МВт/ 3500 чел | 23170 | 0, снег
ЮЯ ЭС | 6 | Алдан | Алдан 3 | 2014-09-15 | 7:16 | 2014-09-15 | 9:52 | 0.10833 | ТО, АПВ ну, РПВ ну | На ТП №34 менены поврежденные разрядники. |  | 0.10833 |  | скваж, школа/ 3,7 МВт/6700 чел/ 14 ТП | 9793 | 0, снег
ЮЯ ЭС | 6 | Алдан | Алдан 5 | 2014-09-15 | 7:19 | 2014-09-15 | 7:53 | 0.023611 | ТО, АПВ ну, РПВ усп | Налипание снега на провода / ветки деревьев. |  | 0.023611 |  | вн.башня, школа/ 3,2 МВт/ 1800 чел | 1845 | 0, снег
ЮЯ ЭС | 6 | Алдан | Дражный | 2014-09-15 | 7:20 | 2014-09-16 | 16:50 | 1899-12-31 09:30 | ТО, АПВ ну, РПВ ну | Падение оп № 6, произведена замена. Замена разрядн. ТП-71. |  | 1899-12-31 09:30 |  | больн, д/с, вн.башня/ 0,8 МВт/ 2300 чел | 25125 | 0, снег
ЮЯ ЭС | 6 | Электрокотельная | Жилпоселок | 2014-09-15 | 7:50 | 2014-09-15 | 16:48 | 0.37361 | ТО, АПВ ну, РПВ ну | Произведена подрезка угрожающих деревьев. |  | 0.37361 |  | д/с, теплопункт/ 0,5 МВт/ 846 чел | 3788 | 0, снег
ЮЯ ЭС | 6 | МПС | МПС2 | 2014-09-15 | 7:52 | 2014-09-16 | 15:41 | 1899-12-31 07:49 | ТО, АПВ ну, РПВ ну | 1/2 фидера запитано от резерва (из соц. значимых потр. остаётся обесточена котельная п.Солнечный). Кабель связи лёг на ВЛ-6кВ (без повреждения) прол. оп №24-25. Устранено и вкл по норм. сх. 16.9.14 в 15:41. | ф-Аям ПС Алдан | 1899-12-31 04:26 | 2014-09-16 12:18 | котельн, жд.станц/ 0,7 МВт/ 856 чел | 29750 | 0, снег
ЮЯ ЭС | 6 | Восточная | Алдан 6 | 2014-09-15 | 7:54 | 2014-09-15 | 11:40 | 0.15694 | ТО, АПВ ну, РПВ ну | Произведена подрезка угрожающих деревьев. |  | 0.15694 |  | теплопункт/ 0,45 МВт/ 25чел | 1695 | 0, снег
ЮЯ ЭС | 6 | Алдан | Аэропорт1 | 2014-09-15 | 8:04 | 2014-09-15 | 8:04 | 0 | ТО, АПВ усп | Налипание снега на провода / ветки деревьев. |  | 0 |  | нет | 0 | 0, снег
ЮЯ ЭС | 6 | Алдан | Прогресс1 | 2014-09-15 | 8:08 | 2014-09-15 | 20:36 | 0.51944 | ТО, АПВ ну, РПВ ну | Налипание снега на провода / ветки деревьев прол. оп. №25-35.. |  | 0.51944 |  | вн.башня/ 0,55 МВт/ 820 чел | 6857 | 0, снег
Прим ЭС | 6 | Авангард | 18 | 2014-09-15 | 8:11 | 2014-09-15 | 13:10 | 0.20764 | КУ, земля | Оп 1 заменен поврежденный изолятор. | ф7 | 0.096528 | 2014-09-15 10:30 | школа, больн/0,4 МВт/812 чел | 750 | +14, дождь
ЮЯ ЭС | 10 | Алдан | АЗС | 2014-09-15 | 8:44 | 2014-09-15 | 20:33 | 0.49236 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Налипание снега на провода / ветки деревьев. Падение вед. оп №24,29/4. |  | 0.49236 |  | нет/ 0,1 МВт/ 340 чел | 1182 | 0, снег, дождь
Прим ЭС | 10 | Кировка | 1 | 2014-09-15 | 9:52 | 2014-09-15 | 9:52 | 0 | МТЗ, АПВ усп | Произведен обход. ТП 6105 заменены перегоревшие ВВ предохр, фА,В. |  | 0 |  | нет | 0 | +14, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 6 | 2014-09-15 | 10:17 | 2014-09-15 | 10:23 | 0.0041667 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.0041667 |  | школа/1МВт/ 2619 чел | 105 | +22, облачно
ЮЯ ЭС | 6 | Восточная | Аэропорт2 | 2014-09-15 | 10:33 | 2014-09-15 | 12:58 | 0.10069 | ТО, АПВ ну, РПВ ну | Произведена подрезка угрожающих деревьев. |  | 0.10069 |  | д/с/ 0,3 МВт/ 800 чел/ 4ТП | 604 | 0, снег, дождь
ЮЯ ЭС | 35 | Алдан - В.Куранах с отп Селигдар, Фермеры, Озерный |  | 2014-09-15 | 10:50 | 2014-09-15 | 21:20 | 0.4375 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | С обесточиванием вед ПС Фермеры, Селигдар (0,1 МВт, быта нет). Вкл без вед ПС Фермеры (находилась на ХХ, фермер.хоз-во, запитаны от ДГ). 19.9.14 произведён обход уч "Озерный-Фермеры" (Л-7)- излом траверсы оп.15П (провод на земле пр.оп. 1-15), падение оп.59, 65. 22.9.14 на уч-ке ВЛ-35 "В.Куранах-РП Озерный" (Л6) устранен обрыв средн.провода пр оп 17-18. (18:00). 24.9.14 в 15:11 линия включена по норм.схеме |  | 0.4375 |  | нет / 0,1 МВт / быта нет | 1575 | 0, снег
ЮЯ ЭС | 110 | Лебединый - Алдан |  | 2014-09-15 | 10:50 | 2014-09-15 | 20:23 | 0.39792 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | С обесточиванием ПС Алдан. Убраны деревья прол.оп №75-76, 82-86. |  | 0.39792 |  | школа, насосн, д/с, адм, скваж/ 5 МВт/ 12,7тыс.чел | 47750 | 0, снег
ЮЯ ЭС | 6 | Восточная | Алдан 4 | 2014-09-15 | 10:58 | 2014-09-15 | 16:01 | 0.21042 | ТО, АПВ ну, РПВ ну | Убраны упавшие деревья с ВЛ. (без повреждения ВЛ). |  | 0.21042 |  | д/с/ 0,7 МВт/ 460 чел/ 8ТП | 3675 | 0, снег, дождь
Прим ЭС | 10 | Марьяновка | 3 | 2014-09-15 | 11:05 | 2014-09-15 | 11:05 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | Планируется обход. |  | 0 |  | нет | 0 | +13, пасмурно
ЮЯ ЭС | 110 | Н.Куранах - Лебединый |  | 2014-09-15 | 11:41 | 2014-09-21 | 19:54 | 1900-01-05 08:13 | НЗЗ 2ст, АПВ ну, РПВ ну | Lвл=40,7км. Разрыв транзита. /15.9.14 обход уч ПС Н.Куранах-оп188, без замечаний. 17.9.14 обход пр оп 1-60 (от ПС Лебединый) без замечаний. 18.9.14 в 13:30 включен в работу уч-к ВЛ-110 Лебединый - РП-Рябиновый, в 8-ми пролетах убраны деревья без повреждения проводов. Повреждение двух опор на вед. отп. на ПС Рябиновый (устранено и включено 26.9.14). 18.9.14 в 20:30 закончен обход уч-ка Н.Куранах-РП Рябиновый: оп. №107-108 обрыв крайнего повода, оп №129 вырван спецболт крепления гирлянды - крайний провод провис, касается опоры. 19.9.14 не работали. 20.9.14 устранено повреждение на ОП 129. 21.9.14 провод в пролете 107-108 восстановлен, ВЛ включена в 19:54 |  | 0 |  | нет | 0 | 0, снег, дождь
ЮЯ ЭС | 6 | Восточная | РПБ3 | 2014-09-15 | 11:49 | 2014-09-15 | 12:56 | 0.046528 | ТО, АПВ ну, РПВ ну | Произведена подрезка угрожающих деревьев. |  | 0.046528 |  | школа / 0,3 МВт/ 500 чел/ 8ТП | 267 | 0, снег, дождь
Прим ЭС | 10 | Михайловка | 2 | 2014-09-15 | 13:20 | 2014-09-15 | 15:06 | 0.073611 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на ведомственной отпайке. |  | 0.073611 |  | нет/ 0,01 МВт/140 чел | 208 | +25, облачно
ЭС ЕАО | 10 | Биробиджан | 37 | 2014-09-15 | 14:46 | 2014-09-15 | 15:04 | 0.0125 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Вкл с выделенным поврежденным уч КЛ (без нагрузки). / ТП 142 яч1 повреждение каб.муфты/. | Ф25 | 0.036806 | 2014-09-15 15:39 | школа, д/с, кнс/0,4 МВт/ 1500 чел | 89.9 | +22, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Безверхово | В-10 Т1 | 2014-09-15 | 15:03 | 2014-09-15 | 15:04 | 0.00069444 | МТЗ, РПВ усп | Осмотр: откл положение ф2 (РСК, МТЗ, АПВ выв, РПВ усп ч/з 18 мин). Планируется проверка РЗА. |  | 0.00069444 |  | школа, д/с, скваж, насосн/0,35 МВт/ 388 чел | 90 | +22, облачно
Ам ЗЭС | 10 | Северная | 14 | 2014-09-15 | 15:33 | 2014-09-15 | 15:43 | 0.0069444 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.0069444 |  | очисные сооруж/ 0,35 МВт/ быта нет | 12 | +19, пасмурно
ЭС ЕАО | 10 | БВС | 169 | 2014-09-15 | 15:42 | 2014-09-15 | 16:09 | 0.01875 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | Повреждение на ведомственной отпайке. |  | 0.01875 |  | нет/ 0,06 МВт/ быта нет | 111 | +22, пасмурно
Хаб ЭС | 10 | Черняево | 1 | 2014-09-15 | 16:22 | 2014-09-15 | 20:00 | 0.15139 | КУ, земля | Повреждение на ведомственном ТП. |  | 0.15139 |  | скваж, школа/ 0,12 МВт/ 612 чел | 436 | +19, пасмурно
ЮЯ ЭС | 35 | Лебединый - Водозабор с отп Ленинский. |  | 2014-09-15 | 16:58 | 2014-09-16 | 17:48 | 1899-12-31 00:50 | КУ | Пр оп 38-42 обрыв провода ф-А (обнаружено при обходе ВЛ 110 кВ "Лебединый-Алдан"). Вкл с выделенным поврежденным уч (без нагрузки), вкл 16.9.14 в 17:48 по норм. сх.(после устранения поврежд) | ВЛ -35 кВ "Алдан-В.Забор" | 0.17847 | 2014-09-15 21:15 | скваж, пекарня/ 0,8 МВт/ 1510 чел | 3150 | 0, снег
ЮЯ ЭС | 6 | Восточная | Алдан 4 | 2014-09-15 | 18:11 | 2014-09-15 | 21:30 | 0.13819 | ТО, АПВ ну, РПВ ну | Налипание снега на провода, ветки деревьев. |  | 0.13819 |  | д/с/ 0,4 МВт/ 460 чел/ 8ТП | 1260 | 0, снег, дождь
ЭС ЕАО | 10 | Благословенное | 118 | 2014-09-15 | 21:15 | 2014-09-15 | 22:24 | 0.047917 | Земля, КУ. | Самоустранилась | ф.117 | 0.047917 | 2014-09-15 22:24 | 870 чел / 7 ТП | 93 | +12, пасмурно
ЮЯ ЭС | 110 | Н.Куранах - Томмот |  | 2014-09-15 | 21:41 | 2014-09-15 | 21:41 | 0 | НЗЗ 3ст. НЗНП 1ст. , АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | 0, снег
ЮЯ ЭС | 6 | Восточная | Алдан 4 | 2014-09-15 | 21:50 | 2014-09-16 | 0:00 | 0.090278 | ТО, АПВ ну, РПВ ну | Налипание снега на провода, ветки деревьев. |  | 0.090278 |  | д/с/ 0,8 МВт/ 460 чел/ 8ТП | 1730 | 0, снег, дождь
Прим ЭС | 10 | Осиновка | 4 | 2014-09-16 | 0:32 | 2014-09-16 | 0:38 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.0041667 |  | нет | 14 | +14, ясно
ЮЯ ЭС | 6 | Восточная | Алдан 6 | 2014-09-15 | 23:07 | 2014-09-16 | 0:00 | 0.036806 | ТО, АПВ ну, РПВ ну | Налипание снега на провода, ветки деревьев. |  | 0.036806 |  | теплопункт/ 0,3 МВт/ 25чел | 225 | 0, снег, дождь
ЮЯ ЭС | 110 | Лебединый - Алдан |  | 2014-09-16 | 2:30 | 2014-09-16 | 8:40 | 0.25694 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Обесточена ПС Алдан. Убраны деревья прол.оп №55-56, 82-87. В 8:40 вкл ВЛ-110, в 9:03 (ч/з 6ч 33м) взята нагрузка. (кроме ПС Алдан ф"Дражный", вкл в 16:50). |  | 0.27292 | 2014-09-16 09:03 | г.Алдан: школа, насосн, д/с, адм, скваж/ 7,5 МВт/ 12,7тыс.чел | 49333 | 0, снег
Прим ЭС | 10 | Новорусановка | 1 | 2014-09-16 | 2:08 | 2014-09-16 | 2:11 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0020833 |  | 500 чел / 7 ТП / 0,1 МВт | 10 | +12, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Сокольчи | 1 | 2014-09-16 | 4:00 | 2014-09-16 | 4:05 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | 50 чел / 2ТП / 0,03 МВт | 2 | +15, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Сокольчи | 6 | 2014-09-16 | 4:00 | 2014-09-16 | 4:05 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | 140 чел / 6ТП / 0,02 МВт | 1 | +15, пасмурно
ЮЯ ЭС | 6 | Алдан | Алдан 5 | 2014-09-15 | 20:35 | 2014-09-16 | 0:12 | 0.15069 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Налипание снега на провода / ветки деревьев. |  | 0.15069 |  | вн.башня, школа/ 0,9 МВт/ 1800 чел | 3570 | 0, снег
ЮЯ ЭС | 110 | ЧТЭЦ - Лебединый |  | 2014-09-16 | 2:47 | 2014-09-16 | 2:47 | 0 | НЗЗ 1ст, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +1, мокр. снег
ЮЯ ЭС | 110 | ЧТЭЦ - Лебединый |  | 2014-09-16 | 3:05 | 2014-09-16 | 3:05 | 0 | НЗЗ 1ст, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +1, мокр. снег
ЮЯ ЭС | 6 | Восточная | РПБ-3 | 2014-09-16 | 7:32 | 2014-09-16 | 19:05 | 0.48125 | МТЗ. АПВ ну, РПВ ну | Налипание снега на провода, ветки деревьев оп №6-8. Замена изоляции оп №8. | ПС Эл.котельная фидер-"Жилпосёлок" | 0.24514 | 2014-09-16 13:25 | школа, вн.башня/ 0,3 МВт/ 500 чел/ 8ТП | 1765 | +1, мокр. снег
Ам ЗЭС | 110 | Февральская - Коболдо с отп Драга93 | №2 | 2014-09-16 | 10:21 | 2014-09-16 | 13:31 | 0.13194 | НЗНП 3,4ст. АПВ выв. РПВ не произв. | Схема сети 110 кВ ремонтная (выведена цепь №1). На вед. ПС Драга93 (обслуживание РСК) во время плановых переключений по выводу в ремонт Т1, произошло падение колонки изоляторов ЛР-110 в сторону ВЛ, без пострадавших. Обесточены ПС 110: Коболдо, Стойба, Маломыр, Селемджинск, вед. ПС "Драга-93", Албын; 8ПС-35кВ. На ПС Драга-93 произведена замена колонки изоляторов ЛР-110, все потребители запитаны. |  | 0.13194 |  | Селемджинский район (Албынский, Маломырский рудник) / 6215 чел / 32МВт. | 96000 | +10, облач
Прим ЭС | 10 | Чугуевка | 10 | 2014-09-16 | 12:19 | 2014-09-16 | 12:38 | 0.013194 | МТО. АПВ ну, РПВ ну | Вкл. без ТП-3069 (АЗС), вкл ч/з 2:21 . ТП 3069 заменены поврежденные изоляторы. |  | 0.013194 |  | насосн / 0,5МВт / 27ТП | 158 | +16, ясно
ЭС ЕАО | 10 | Облучье | 138 | 2014-09-16 | 13:08 | 2014-09-16 | 16:20 | 0.13333 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | При РПВ земля. Вкл. без ТП-56 (1 ч. дом), вкл ч/з 4:22. ТП 56 заменен поврежденный ОПН, фА. |  | 0.13333 |  | нет / 0,19МВт / 1ТП | 598 | +14, дождь
Ам ЦЭС | 10 | Тамбовка | 12 | 2014-09-16 | 15:10 | 2014-09-16 | 17:03 | 0.078472 | МТЗ. АПВ ну. РПВ не произв. | Повреждение резервной каб. муфты 10кВ на портале ПС. Исключена из сх. |  | 0.078472 |  | вн.башня, д/с/ 0,15 МВт/1260 чел/ 18 ТП | 150 | +14, облачно
Прим ЭС | 10 | Соловей ключ | 6 | 2014-09-16 | 16:05 | 2014-09-16 | 16:12 | 0.0048611 | ав. откл. РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.0048611 |  | больн, насосная / 11ТП / 0,5МВт/ 200 чел | 58 | +17, облачно
Прим ЭС | 10 | Кожзавод | 1 | 2014-09-16 | 16:54 | 2014-09-16 | 18:02 | 0.047222 | МТО. АПВ ну, РПВ ну | Оп. 14 повреждение изолятора, срыв вязки, схлест проводов. Устранено. |  | 0.047222 |  | УЦ, газпром / 0,17МВт / 6ТП | 198 | +20, ясно
ЮЯ ЭС | 35 | Восточная - РП Сосновый - Якокут | Л-4, Л-2А | 2014-09-16 | 17:20 | 2014-09-21 | 17:45 | 1900-01-04 00:25 | КУ, земля | Обесточена ПС Якокут. На участке РП Сосновый-Якокут падение оп №13,14,15,16,17,18 (17.8.9.14 подготовка площадок для установки опор- 1 бр/4 чел/2 ед.техн. 18.9.14 установл. оп. №13 П-обр; собрана оп. №14 П-обр, №16 Анк-2 бр./13 чел/6 ед.тех. В 20:00 сломался бур, одна бригада осталась ночевать). 19.9.14 ремонт бура, продолжение работ. По участку Восточная-РП Сосновый обрыв провода ф.С прол. оп №16-21 - не работали. 19.9.14 ремонт бура, установл. оп. №14П, 15П, собрана оп №17П, буровые работы полностью окончены). 20.9.14 установлена все опоры. 21.9.14 в 17:46 введена в работу. | ДГ (Р=200кВТ) | 1900-01-01 22:36 | 2014-09-19 15:56 | кот, туб. дисп/ 0,01 МВт/ 120 чел. | 6973 | +5, дождь
ЭС ЕАО | 10 | Унгун | 161 | 2014-09-17 | 4:16 | 2014-09-17 | 4:16 | 0 | МТЗ, АПВ усп | Планируется обход. |  | 0 |  | нет | 0 | +6, туман
ЭС ЕАО | 10 | Унгун | 165 | 2014-09-17 | 4:16 | 2014-09-17 | 6:10 | 0.079167 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.079167 |  | школа, д/с/ 0,2 МВт/ 445 чел | 126 | +6, туман
Ам ЦЭС | 10 | Верхняя полтавка | 1 | 2014-09-17 | 9:05 | 2014-09-17 | 10:24 | 0.054861 | КУ, земля | Оп 29 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.054861 |  | школа, д/с, скваж/0,15 МВт/ 877 чел | 103 | +10, ясно
Прим ЭС | 10 | Тайфун | 7 | 2014-09-17 | 9:55 | 2014-09-17 | 15:35 | 0.23611 | КУ, земля | В 13:09 вкл головной уч, вкл ч/з 5:40. Оп. №152 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.23611 |  | школа / 0,03МВт / 6ТП/ 115 чел. | 136 | +12, ясно
Ам ВЭС | 6 | Бурейск | 26 | 2014-09-17 | 15:34 | 2014-09-17 | 15:35 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.00069444 |  | кот, 0,1 МВт/ быта нет | 1 | +17, ясно
Хаб ЭС | 10 | Корфовская | 22 | 2014-09-17 | 15:53 | 2014-09-17 | 16:00 | 0.0048611 | МТО. АПВ выв. РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.0048611 |  | нет / 0,45МВт/300 чел | 51 | +13, дождь
Хаб ЭС | 6 | НТЭЦ | 23 | 2014-09-17 | 19:20 | 2014-09-18 | 19:25 | 1899-12-31 00:05 | МТО. АПВ нет. РПВ не произв. | ТП-70 перекрытие изоляции (кот). Произведена чистка изоляции. РПВ ну (22:00). Повреждение КЛ 6 кВ. Устранено, схема восстановлена | ф-36 | 0.015972 | 2014-09-17 19:43 | насосн, д/с/0,18МВт/3350 чел | 70 | +10, дождь
Прим ЭС | 6 | Соловей ключ | 6 | 2014-09-17 | 20:49 | 2014-09-17 | 20:53 | 0.0027778 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.0027778 |  | нет / 0,5 МВт / 300 чел | 50 | +15, облачно
Прим ЭС | 10 | Ивановка | по ф.5 реклоузер | 2014-09-18 | 0:15 | 2014-09-18 | 1:20 | 0.045139 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Оп.317.заменен поврежденный изолятор. |  | 0.045139 |  | нет/0,01 МВт/43 чел/ 5ТП | 20 | +15, облачно
Ам ЦЭС | 110 | Тамбовка - Волково |  | 2014-09-18 | 1:07 | 2014-09-18 | 1:07 | 0 | Тамб: ДФЗ, АПВ усп. Волково: ДФЗ, ТНЗНП 1 ст, АПВ усп | Произведён обход, замечаний нет. |  | 0 |  | нет | 0 | +12, облачно
Прим ЭС | 10 | Полевая | 13 | 2014-09-18 | 8:00 | 2014-09-18 | 11:43 | 0.15486 | МТЗ, АПВ не было, РПВ ну | Оп. 65 сняли птичье гнездо. При включении "земля" ф.В, включен с "землей". Оп.85 поврежден изолятор ф.В. В 13:30 устранено, схема восстановлена |  | 0.15486 |  | нет/ 0,1 МВт/90 чел/3ТП | 372 | +8, туман
Ам ЦЭС | 10 | Ромны | 6 | 2014-09-18 | 8:55 | 2014-09-18 | 8:55 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, ясно
Ам ЦЭС | 10 | Березовка | 12 | 2014-09-18 | 9:26 | 2014-09-18 | 9:26 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, ясно
Прим ЭС | 10 | Полевая | 21 | 2014-09-18 | 12:42 | 2014-09-18 | 14:37 | 0.079861 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Включен с "землей" для поиска. Устранен обрыв провода ф.А в пр.оп.164-165. Все включено в 17-19 |  | 0.079861 |  | школа / 5ТП / 0,1 МВт / 360 чел | 564 | +16, ясно
Прим ЭС | 6 | Соловей ключ | 6 | 2014-09-18 | 14:10 | 2014-09-18 | 15:37 | 0.060417 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Включен без 10ТП. В 16:29 включено все. Повреждение на вед.уч-ке |  | 0.060417 |  | нет / 20 ТП / 500 чел / 0,5 МВт | 750 | +18, ясно
Ам ЦЭС | 10 | Чигири | 22 | 2014-09-18 | 14:18 | 2014-09-18 | 14:38 | 0.013889 | МТО. АПВ ну. РПВ усп | Повреждение на вед. участке. |  | 0.013889 |  | нет / 0,7МВт | 258 | +20, ясно
Ам ЦЭС | 10 | Дачная | 6 | 2014-09-18 | 14:57 | 2014-09-18 | 14:57 | 0 | МТЗ, АПВ усп | Обход без замечаний |  | 0 |  | нет | 0 | +20, ясно
Хаб ЭС | 10 | Осиновкая речка | 12 | 2014-09-18 | 15:30 | 2014-09-18 | 16:55 | 0.059028 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.059028 |  | нет / 170 чел / 8 ТП / 0,2 МВт | 312 | +18, гроза
Прим ЭС | 10 | Камень - Рыболов | 5 | 2014-09-18 | 16:05 | 2014-09-18 | 16:19 | 0.0097222 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну | Включен без двух ТП. Оп.221 поврежден изолятор, провод упал на траверсу. Устранено и все включено в 19-00 |  | 0.0097222 |  | школа, дс, скважина / 28 ТП / 0,26 МВт / 4089 чел | 246 | +18, ясно
ЭС ЕАО | 10 | Пронькино | 98 | 2014-09-18 | 19:12 | 2014-09-18 | 19:12 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, гроза
Ам ЗЭС | 10 | Уландочка | 3 | 2014-09-19 | 4:50 | 2014-09-19 | 4:50 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +8, ясно
Ам ЦЭС | 10 | Архара | 2 | 2014-09-19 | 7:24 | 2014-09-19 | 7:24 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +8, ясно
Прим ЭС | 6 | А | 3 | 2014-09-19 | 8:28 | 2014-09-21 | 17:15 | 1900-01-01 08:47 | ав. откл, АПВ выв, РПВ не произ | Обесточен ЦРП. Повреждение голов.кабеля - 1810 м. от ПС А, длина КЛ - 2360 м.21.9.14 в 17:15включен в работу после установки 2х муфт и в/в испытаний. | ф.12 Мингородок | 0.046528 | 2014-09-19 09:35 | 0,4МВт / 8ТП | 420 | +14, ясно
Прим ЭС | 10 | Лазо | 16 | 2014-09-19 | 8:35 | 2014-09-19 | 8:37 | 0.0013889 | ав. откл. РПВ усп | Ст.Каменка, 71 чел. |  | 0.0013889 |  | нет / 0,1МВт / 5ТП | 10 | +8, ясно
Ам ЦЭС | 10 | РП-Грибское | 6 | 2014-09-19 | 8:51 | 2014-09-19 | 8:51 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, ясно
ЭС ЕАО | 6 | Центр | 276 | 2014-09-19 | 9:32 | 2014-09-19 | 13:45 | 0.17569 | МТЗ, АПВ выв, РПВ не произв | Повреждение КЛ-6 от ТП-48 до ТП-50 строит-й орг-й. Виновник установлен. Сообщено в СБ. Выделен уч-к без нагрузки, последний потребитель запитан в 12:48. | ф.65 ЖБИ | 0.035417 | 2014-09-19 10:23 | г.Биробиджан, 1000 ч ел / 0,8 МВт | 1035 | +15, пасмурно
Ам ЦЭС | 10 | Волково | по ф.6 СП-3 | 2014-09-19 | 13:53 | 2014-09-19 | 14:13 | 0.013889 | "земля" от КУ | Включен без одного ТП. В 14:40 включено все. Повреждение на вед.ТП |  | 0.013889 |  | нет | 44 | +20, ясно
Прим ЭС | 6 | Екатериновка | 5 | 2014-09-19 | 14:58 | 2014-09-19 | 16:08 | 0.048611 | "земля" от КУ | Оп.94/91 заменен изолятор |  | 0.048611 |  | нет / 9ТП / 570 чел / 0,7 МВт | 702 | +20, ясно
Прим ЭС | 10 | Пантелеймоновка | 1 | 2014-09-19 | 16:48 | 2014-09-19 | 16:51 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | 20.9.14 обход без замечаний |  | 0.0020833 |  | школа / 0,2 МВт / 464 чел / 9ТП | 10 | +21, ясно
ЭС ЕАО | 10 | КРС | 153 | 2014-09-19 | 17:03 | 2014-09-19 | 17:23 | 0.013889 | бб, АПВ не раб, РПВ усп. |  |  | 0.013889 |  | нет / 332 чел / 4ТП / 0,01 МВт | 5 | +20, гроза
Прим ЭС | 10 | Хороль | 16 | 2014-09-20 | 9:03 | 2014-09-20 | 9:10 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0048611 |  | школа, водозабор / 482 чел / 18ТП / 0,2 МВт | 42 | +16, ясно
Прим ЭС | 10 | Тайфун | 7 | 2014-09-20 | 12:11 | 2014-09-20 | 12:15 | 0.0027778 | Ав. откл, АПВ выв, РПВ усп |  |  | 0.0027778 |  | школа / 115 чел / 6ТП / 0,1 МВт | 2 | +16, обл.
Ам ЗЭС | 35 | Огоджа - Софийск |  | 2014-09-20 | 13:53 | 2014-09-20 | 13:53 | 0 | МТЗ, АПВ усп | Обход без замечаний |  | 0 |  | нет | 0 | +16, обл.
Хаб ЭС | 10 | Чегдомын | 34 | 2014-09-20 | 18:20 | 2014-09-20 | 18:50 | 0.020833 | Ав. откл, АПВ нет, РПВ ну | Повреждение на вед. участке. |  | 0.020833 |  | нет / 900 чел /0,16 МВт | 81 | +10, обл.
Хаб ЭС | 10 | Белая гора | 2 | 2014-09-20 | 18:53 | 2014-09-20 | 20:42 | 0.075694 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну | В 19:12 включен головной участок. В 20:42 включено все. Устранен схлест проводов в пр.оп.202-203 |  | 0.075694 |  | нет / 630 чел /0,12МВт | 221 | +10, ветер
Прим ЭС | 10 | Троица | 24 | 2014-09-20 | 19:47 | 2014-09-20 | 19:51 | 0.0027778 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0027778 |  | школа / 590 чел / 0,45 МВт | 30 | +18, обл.
Прим ЭС | 10 | Троица | 25 | 2014-09-20 | 19:47 | 2014-09-20 | 19:49 | 0.0013889 | ЗЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0013889 |  | школа, водонасосная, базы отдыха / 140 чел / 0,9 МВт | 35 | +18, обл.
Ам ЦЭС | 10 | Тамбовка | 18 | 2014-09-21 | 2:04 | 2014-09-21 | 3:30 | 0.059722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Повреждены разрядники ТП-12-3. Заменены |  | 0.059722 |  | школа, вн башня / 538 чел / 16ТП | 87 | +15, ясно
Прим ЭС | 10 | Тайфун | 7 | 2014-09-21 | 6:37 | 2014-09-21 | 11:40 | 0.21042 | "земля" от КУ | В 10:17 включен оп.243, запитано 1 ТП из 3х. В 11:40 включен полностью. На оп. 398 заменили изолятор |  | 0.21042 |  | нет / 110 чел / 0,05 МВт/ 3ТП | 175 | +7, ясно
Ам ЦЭС | 10 | Волково | 12 | 2014-09-21 | 7:57 | 2014-09-21 | 7:57 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +7, ясно
ЭС ЕАО | 10 | Облучье | 124 | 2014-09-21 | 14:33 | 2014-09-21 | 15:51 | 0.054167 | МТО, АПВ ну, при РПВ "Земля" | Самоустарнилась. |  | 0.054167 |  | нет / 100 чел / 0,75 МВт | 500 | +20, обл.
Прим ЭС | 10 | Заря | 4 | 2014-09-21 | 17:40 | 2014-09-21 | 19:07 | 0.060417 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | В пр. оп. 170-171 убрана ветка. |  | 0.060417 |  | школа, насосная / 400 чел / 0,1 МВт / 6ТП | 29 | +20, обл.
Прим ЭС | 10 | Игнатьевка | 6 | 2014-09-21 | 18:20 | 2014-09-21 | 18:42 | 0.015278 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | В 18:42 запитано 3 ТП, остаются обесточены три П/З (перешли на дг). В 20:43 запитана П/з Ласточка. Сильный наклон оп.297 (в болоте). 22.9.14 в 12:16 оп 297 выровнена, восст.норм.схема. |  | 0.015278 |  | 3 П/З / 309 чел / 6ТП/0,1 МВт | 29 | +20, обл.
Ам ЦЭС | 10 | РП-Грибское | 4 | 2014-09-21 | 20:40 | 2014-09-21 | 21:00 | 0.013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.013889 |  | нет / 0,07 МВт | 25 | +20, ясно
Ам СЭС | 6 | Энергия | 56 | 2014-09-21 | 21:43 | 2014-09-21 | 22:22 | 0.027083 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв. | Сбита жб опора 26. Виновник установлен. Сообщено в Б. Включен без трех ТП. Заменена опора, все включено в 0:34 |  | 0.027083 |  | дс, школа / 1320 чел / 6 ТП / 0,2 МВт | 158 | +15, ясно
Прим ЭС | 6 | Угловая | 10 | 2014-09-22 | 9:02 | 2014-09-22 | 11:32 | 0.10417 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на ведомственной отпайке. |  | 0.10417 |  | нет/ 0,2 МВт/200 чел/6ТП | 200 | +14, облачно
Ам ВЭС | 10 | Касаткино | 10 | 2014-09-22 | 14:42 | 2014-09-22 | 15:36 | 0.0375 | КУ, земля | РТП 927 снята птица. |  | 0.0375 |  | школа, д/с, адм, больн/ 0,2 МВт/ 441 чел | 65 | +20, облачно
Хаб ЭС | 10 | Вознесенская | 13 | 2014-09-22 | 15:30 | 2014-09-22 | 16:48 | 0.054167 | КУ, земля | Оп 13-01/70 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.054167 |  | скваж/0,34 МВт/ 200 чел | 44 | +20, облачно
Ам ЦЭС | 10 | Поздеевка | 1 | 2014-09-22 | 23:00 | 2014-09-22 | 23:15 | 0.010417 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | с.Ромны,30 чел. |  | 0.010417 |  | нет/0,016МВт | 4 | +14, дождь
ЭС ЕАО | 10 | Благословенное | 118 | 2014-09-23 | 8:20 | 2014-09-23 | 13:20 | 0.20833 | МТЗ, АПВ не раб, РПВ ну. | Оп.118-00/179А заменены поврежденные изоляторы. | Ф117 | 0.10278 | 2014-09-23 10:48 | скваж/ 0,15 МВт/ 870 чел | 81 | +14, дождь
Ам ЦЭС | 10 | Ср.Белая | 17 | 2014-09-23 | 10:52 | 2014-09-23 | 13:41 | 0.11736 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв. | Сбита оп№2/1 (жб) а/м УАЗ. Сообщено СБ, ГИБДД. Устранено (оп.восстановлена). |  | 0.11736 |  | кот/ 0,2 МВт/ 384 чел | 150 | +8, облачно
Ам ЦЭС | 10 | РП Грибское | 3 | 2014-09-23 | 11:20 | 2014-09-23 | 11:42 | 0.015278 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.015278 |  | нет/ 0,1 МВт/ 250 чел | 42 | +8, облачно
ЭС ЕАО | 10 | Дежнево | 52 | 2014-09-23 | 12:06 | 23.09.2014 | 12:34 | 0.019444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.019444 |  | д/с, школа/ 0,1 МВт/ 465 чел | 15 | +14, дождь
Ам ЗЭС | 10 | Красноярово | 6 | 2014-09-23 | 13:49 | 2014-09-23 | 16:35 | 0.11528 | МТО, АПВ ну, РПВ не произв. | Пр оп 9-10 обрыв 2-х проводов грузовым а/м. Сообщено СБ, ОВД. Устранено, восстановлена норм.сх. |  | 0.11528 |  | скваж/ 0,1 МВт/ 1094 чел | 996 | +18, облачно
Хаб ЭС | 110 | Хехцир - Сита | С-24 | 2014-09-23 | 16:02 | 2014-09-23 | 16:16 | 0.0097222 | ДЗ 2з, АПВ ну, РПВ усп | Обесточено 9 ПС. Пр.оп.124-125 следы искусств.наброса (под линией обгоревшая магнит.лента с привязанным камнем), провод без повреждений |  | 0.0097222 |  | адм, больн, школа, д/с, в.канал, в/ч, больн/ 3МВт/ 6580 чел | 730 | +18, облачно
Прим ЭС | 10 | Разрез | 3 | 2014-09-23 | 16:23 | 2014-09-23 | 20:15 | 0.16111 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Стороннее возд. Наклон оп 70 (ж/б , повреждение изоляции, изгиб траверсы, схлест проводов. /при вытягивании застрявшего грузового а/м, повредили опору/. Сообщено СБ, ОВД. Повреждение устранено, восстановлена норм.сх. |  | 0.16111 |  | школа/ 0,2 МВт/498 чел | 348 | +18, облачно
Ам ВЭС | 10 | Родионовка | 2 | 2014-09-23 | 18:28 | 2014-09-23 | 19:10 | 0.029167 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв. | Оп 6 поврежден изолятор, схлест проводов. Устранено. |  | 0.029167 |  | адм, школа, вн.башня/ 0,2 МВт/ 440 чел | 20 | +15, облачно
Ам ЦЭС | 10 | Алексеевка | 1 | 2014-09-23 | 20:29 | 2014-09-23 | 22:20 | 0.077083 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну | с.Ракитное, 130 чел. В пролете ОП 3-4 убрано свежеспиленное дерево. Провод не поврежден. |  | 0.077083 |  | нет | 40 | +8, обл.
ЭС ЕАО | 10 | ОПП Бира | ф."Водокачка" | 2014-09-23 | 20:45 | 2014-09-23 | 21:35 | 0.034722 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | п.Бира. Включен без ТП15. На ОП 08/1 отгорел шлейф. Устранено. |  | 0.034722 |  | вн.башня/ 0,07 МВт | 60 | +14, облачно
Ам ЗЭС | 10 | Новокиевка | 12 | 2014-09-24 | 9:48 | 2014-09-24 | 9:48 | 0 | МТО, АПВ усп | Планируется обход. |  | 0 |  | нет | 0 | +15, ясно
Прим ЭС | 10 | Ивановка | 1 | 2014-09-24 | 11:27 | 2014-09-24 | 12:03 | 0.025 | "земля" от КУ | Повреждение на вед.уч-ке. |  | 0.025 |  | школа / 14 ТП / 1036 чел / 0,12 МВт | 130 | +15, морось
Прим ЭС | 10 | Заря | 1 | 2014-09-24 | 12:50 | 2014-09-24 | 12:50 | 0 | МТЗ, АПВ усп | Планируется обход. |  | 0 |  | нет | 0 | +15, дождь
Прим ЭС | 10 | Ильинка | 8 | 2014-09-24 | 13:10 | 2014-09-24 | 14:11 | 0.042361 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну | Оп.58 снята птица. |  | 0.042361 |  | школа, дс / 10ТП / 1785 чел / 0,44 МВт | 448 | +13, дождь
Ам ЦЭС | 110 | Благовещенская - Игнатьево с отп Дачная |  | 2014-09-24 | 13:36 | 2014-09-24 | 13:57 | 0.014583 | 1 ст НЗНП, АПВ ну, РПВ усп | Обесточены ПС-110 Игнатьево, Дачная, Сергеевка, ПС-35 Совхозная, Петровка.Оп.33/1 (отп на ПС Дачная), фС, следы перекрытия сторон.техникой, провод не поврежден. Сообщено в СБ. |  | 0.014583 |  | Благовещенский р-н / 6275 чел / 4,5 МВт | 1515 | +18, ясно
Прим ЭС | 10 | Ново - Сысоевка | 13 | 2014-09-24 | 14:45 | 2014-09-24 | 15:45 | 0.041667 | "земля" от КУ | Самоустарнилось. Планируется обход. |  | 0.041667 |  | школа, больница / 362 чел / 4ТП / 0,05 МВт | 270 | +15, морось
Прим ЭС | 10 | Приморская | 8 | 2014-09-24 | 15:40 | 2014-09-24 | 17:58 | 0.095833 | "земля" от КУ | Пр.оп.62-63 снята ветка. | ф.5 | 0.011111 | 2014-09-24 15:56 | насосная, школа, связь / 340 чел / 3ТП / 0,1 МВт | 30 | +15, морось
Прим ЭС | 10 | Тимирязевка | 2 | 2014-09-24 | 18:01 | 2014-09-24 | 18:10 | 0.00625 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.00625 |  | нет / 6ТП / 0,2 МВт / 50 чел | 4 | +13, дождь
Прим ЭС | 10 | Тимирязевка | 9 | 2014-09-24 | 18:01 | 2014-09-24 | 18:10 | 0.00625 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.00625 |  | нет / 3ТП / 0,1 МВт | 33 | +13, дождь
Прим ЭС | 6 | Речная | 3 | 2014-09-24 | 19:16 | 2014-09-24 | 19:19 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.0020833 |  | нет / 5ТП / 330 чел / 0,02 МВт | 1 | +12, пасмурно
Прим ЭС | 6 | Речная | 5 | 2014-09-24 | 19:16 | 2014-09-24 | 20:10 | 0.0375 | "земля" от КУ | Повреждение на вед.уч-ке |  | 0.0375 |  | нефтебаза, вч, связь, жд станция / 10 ТП / 0,1 МВт / 1019 чел | 500 | +12, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Ново-Сысоевка | 13 | 2014-09-24 | 21:28 | 2014-09-24 | 22:03 | 0.024306 | КУ, земля | Земля самоустранилась. |  | 0.024306 |  | школа, больн/ 0,1 МВт/ 362 чел/4 ТП | 23 | +12, дождь
Ам ЦЭС | 10 | Новая | СВ-10 | 2014-09-24 | 22:18 | 2014-09-24 | 23:31 | 0.050694 | МТЗ | В работе Т1 (Т2 ремонт). С обесточиванием 2 сш "АК" 10 кВ; 1,2 сш "А"10 кВ. Вкл без ф31 (вед, откл от МТО, потребителю обеспечен резерв). Повреждение каб.воронки в яч ф31 (вед). /произведена чистка изоляции 2сш "А" 10 кВ, вкл в 0:27 25.9.14/ |  | 0.050694 |  | кнс, д/с/ 1МВт/ 3200 чел | 1159 | +15, облачно
Прим ЭС | 6 | Чайка | 7 | 2014-09-25 | 2:36 | 2014-09-27 | 13:38 | 1900-01-01 11:02 | МТЗ, АПВ выв, РПВ не произв | Работа по отысканию места повреждения Ф-7 (головной участок - ТП-23) приостановлены из-за не допуска ремонтной бригады на территорию Дома переговоров охранным предприятием. 26.9.14 работы не велись. 27.9.14 бригада допущена на террит. , введен в работу резервный кабель | Ф13 | 0.039583 | 2014-09-25 03:33 | дом переговоров/0,5 МВт/ 600 чел | 500 | +8, пасмурно
Ам СЭС | 10 | Светлая | 10 | 2014-09-25 | 6:42 | 2014-09-25 | 6:42 | 0 | МТЗ, АПВ усп | Планируется обход. |  | 0 |  | нет | 0 | +3, облачно
Прим ЭС | 10 | Лесозаводск | 7 | 2014-09-25 | 10:00 | 2014-09-25 | 10:00 | 0 | МТЗ, АПВ усп | Произведен обход. ТП-1078 заменены перегоревшие предохр.10 кВ. |  | 0 |  | нет | 0 | +7, туман
Хаб ЭС | 10 | Хурба | 18 | 2014-09-25 | 10:08 | 2014-09-25 | 13:04 | 0.12222 | МТЗ, АПВ нет, РПВ не произв | Повреждение на вед.уч-ке (введен в работу после устранения повреждения собственником, возможности выделить поврежд.уч не было) |  | 0.12222 |  | аэропорт / 3770 чел / 9ТП / 0,7 МВт | 1900 | +15, ясно
Прим ЭС | 10 | Лесозаводск | по ф.13 СП-2 | 2014-09-25 | 10:20 | 2014-09-25 | 10:38 | 0.0125 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп | Обход без замечаний |  | 0.0125 |  | нет / 0,1 МВт | 9 | +7, туман
Ам ВЭС | 10 | Городская | 10 | 2014-09-25 | 10:23 | 2014-09-25 | 10:23 | 0 | МТО, МТЗ, АПВ усп | Планируется обход. |  | 0 |  | нет | 0 | +15, ясно
ЮЯ ЭС | 6 | Восточная | Алдан-6 | 2014-09-25 | 10:36 | 2014-09-25 | 10:36 | 0 | МТО, МТЗ, АПВ усп | Планируется обход. |  | 0 |  | нет | 0 | +5, ветер
Прим ЭС | 6 | Екатериновка | 5 | 2014-09-25 | 11:32 | 2014-09-25 | 11:34 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.0013889 |  | нет / 9ТП / 570 чел / 0,7 МВт | 22 | +14, ясно
Ам ЗЭС | 35 | Шимановск - Георгиевка |  | 2014-09-25 | 11:57 | 2014-09-25 | 12:19 | 0.015278 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | С обесточиванием ПС Георгиевка, Саскаль. Пр.оп.149-150 дерево под ВЛ, провода без повреждений. (следов стороннего воздействия нет). |  | 0.015278 |  | 2200 чел / 0,28 МВт | 103 | +15, ясно
ЮЯ ЭС | 6 | Алдан | Алдан-5 | 2014-09-25 | 13:58 | 2014-09-25 | 13:58 | 0 | ТМ, АПВ усп | Планируется обход. |  | 0 |  | нет | 0 | +16, ветер
ЮЯ ЭС | 6 | Восточная | Алдан-6 | 2014-09-25 | 13:58 | 2014-09-25 | 14:27 | 0.020139 | ТМ, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на ведомственном уч. |  | 0.020139 |  | котельная / 670 чел / 11ТП / | 193 | +16, ветер
Прим ЭС | 6 | Речная | 3 | 2014-09-25 | 14:08 | 2014-09-25 | 14:14 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0041667 |  | нет / 5ТП / 330 чел / 0,02 МВт | 15 | +16, ясно
ЭС ЕАО | 6 | ЧТФ | 72 | 2014-09-25 | 17:30 | 2014-09-25 | 17:47 | 0.011806 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Вкл с выделенным поврежденным уч. (без нагрузки). Повреждение КЛ-6кВ от оп. 72-00/13 до ТП6 сторонней техникой. Сообщено в СБ, ОВД. | ПС ЧТФ ф86 | 0.036111 | 2014-09-25 18:22 | г.Биробиджан, 5000 чел / 11ТП / 0,35 МВт | 98 | +15, ясно
Прим ЭС | 10 | Лазо | 15 | 2014-09-25 | 18:05 | 2014-09-25 | 19:00 | 0.038194 | КУ, земля | ТП-7257 заменен поврежд.разрядник, фА |  | 0.038194 |  | нет / 0,2 МВт / 4ТП / 312 чел | 100 | +18, ясно
Ам ВЭС | 10 | Набережная | 1 | 2014-09-26 | 4:25 | 2014-09-26 | 4:27 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.0013889 |  | вч, в.канал, МТС/0,9 МВт/ 1080 чел | 16 | +8, облачно
ЭС ЕАО | 10 | Благословенное | 125 | 2014-09-26 | 8:26 | 2014-09-26 | 10:08 | 0.070833 | "земля" от КУ | Оп.125-01/9 заменили изолятор. |  | 0.070833 |  | нет / 180 чел / 0,01МВт | 27 | +5, обл.
Прим ЭС | 10 | Чернышевка | 7 | 2014-09-26 | 8:33 | 2014-09-26 | 8:36 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0020833 |  | школа, д/с, больница / 580 чел /0,1 МВт | 15 | +5, облачно
Ам ВЭС | 10 | Поярково | 14 | 2014-09-26 | 8:40 | 2014-09-26 | 8:40 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +5, обл.
Прим ЭС | 10 | Лесозаводск | 7 | 2014-09-26 | 9:39 | 2014-09-26 | 9:39 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +5, ясно
Прим ЭС | 10 | Лучегорск | 11 | 2014-09-26 | 10:35 | 2014-09-26 | 10:35 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +12, ясно
Прим ЭС | 110 | Зеленый угол - А | цепь №2 | 2014-09-26 | 16:16 | 2014-09-26 | 16:16 | 0 | Зеленый угол: ДЗЛ ф.А, АПВ усп; А: ДЗЛ, АПВ усп | Под оп.12 обнаружена проволка со следами подгара, на проводе по фазе А следы перекрытия, ремонт не требуется. |  | 0 |  | нет | 0 | +20, ясно
Прим ЭС | 10 | Троица | 24 | 2014-09-26 | 18:50 | 2014-09-26 | 18:53 | 0.0020833 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0020833 |  | школа, насосная / 600 чел / 0,5 МВт | 25 | +18, ветер
Прим ЭС | 110 | Муравейка - Океан |  | 2014-09-26 | 19:48 | 2014-09-27 | 15:30 | 0.82083 | Муравейка СВ-110: ДЗ 1 з, ТНЗНП 1ст, АПВ ну, РПВ ну | Схема сети ремонтная (отключена по заявке ВЛ-110 Горностай - Океан). Обесточены ПС Океан, 1/2 ПС Муравейка (отключен В-6-Т-2, отключается при погашении 2СШ-110, обесточена 2сш 6 кВ (ф.14"Примводоканал", 2,6МВт, быта нет). В 20:35 2сш-6 кВ Муравейка запитана от Т1 (2,6МВт). В 21:35 введена в работу ВЛ-110 Горностай - Океан. В 23:11 (ч/з 3 ч 11 мин) включен домкратом В-110 на ПС Океан (при отсутствии СН не хватило заряда АБ, тип МКП-110), все запитано. Пр.оп.62-63 обрыв нижнего провода спиленным деревом. Устранено, схема восстановлена | Муравейка Т1 | 0.032639 | 2014-09-26 20:35 | часть г.Владивосток, 1420 чел, Примводоканал / 3,8 МВт | 4080 | +15, ветер
Ам ЦЭС | 10 | Ивановка | 22 | 2014-09-27 | 7:58 | 2014-09-27 | 8:00 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0013889 |  | нет / 250 чел / 0,06 МВт | 2 | +6, дождь
Хаб ЭС | 110 | СМР - КАФ | цепь №1 | 2014-09-27 | 10:55 | 2014-09-28 | 11:59 | 1899-12-31 01:04 | ДЗ 1 з,МТО, АПВ ну, РПВ ну | Обесточены ПС 35 Балтика (производство, быта нет), 1/2 вед.ПС 35 М (РЖД). На ПС КАФ АВР-35 неуспешен, АВР-6 успешен, на ПС Р АВР-35 успешен. Ч/з 11 мин.на вед.ПС М включен СВ-35, все запитано. Оп.20 разрушена горлянда ф.А. Устранено 28.9.14 в 10:07, в 11:59 поставлена под U. На ПС КАФ произведена ревизия привода СВ-35 | от ПС М | 0.0076389 | 2014-09-27 11:06 | быта нет / 3,3 МВт | 605 | +14, пасм.
ЭС ЕАО | 10 | Благословенное | 118 | 2014-09-27 | 11:08 | 2014-09-27 | 19:45 | 0.35903 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Оп.118-00/183 заменили 2 изолятора | ф.117 Благословенное | 0.090278 | 2014-09-27 13:18 | дс / 600 чел / 7ТП / 0,08 МВт | 177 | +12, дождь
Хаб ЭС | 10 | Лермонтовка | 5 | 2014-09-27 | 11:15 | 2014-09-27 | 17:16 | 0.25069 | "земля" от КУ | В 14:13 включен до ЛР 45. В 17:16 включено все. Повреждение в вед. ТП 80-84 |  | 0.25069 |  | д/сад / 800 чел / 17ТП / 0,4 МВт | 831 | +14, пасм.
ЭС ЕАО | 10 | БВС | 190 | 2014-09-27 | 11:34 | 2014-09-27 | 12:20 | 0.031944 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | КТП 34 повреждены два изолятора на приемной траверсе. Устранено |  | 0.031944 |  | школа, КНС, дс / 2000 чел / 0,7 МВт | 527 | +18, дождь
Прим ЭС | 10 | Ярославка | 6 | 2014-09-27 | 11:45 | 2014-09-27 | 11:45 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +17, ветер
Прим ЭС | 10 | Ярославка | 6 | 2014-09-27 | 11:50 | 2014-09-27 | 11:50 | 0 | МТЗ, АПВ усп | Пр.оп.182-184 провис провода. 29.09.14 произведена перетяжка. |  | 0 |  | нет | 0 | +17, ветер
Прим ЭС | 35 | Голдобин - РП-4 - Рыбный порт |  | 2014-09-27 | 12:04 | 2014-09-27 | 15:03 | 0.12431 | МТЗ 2 ст. | Обесточена 1/2 ПС Рыбный порт. РП-4 повреждена концевая муфта ф.С в сторону Рыбного порта, следы перекрытия по другим фазам. В 15:03 ВКЛ включена с выделенным участком РП4-Рыбный порт . Устранено 28.9.14 в 16:22 (произв.ремонт каб.муфты, испытана, вкл по норм.сх) | ПС Рыбный порт СВ 35 | 0.026389 | 2014-09-27 12:42 | часть г.Владивосток, 2600 чел / 2МВт | 1200 | +18, обл.
Хаб ЭС | 10 | Котиково | 10 | 2014-09-27 | 12:20 | 2014-09-27 | 16:18 | 0.16528 | МТО, АПВ ну, РПВ не произв. | В 16:18 запитано 2ТП. В 18:31 запитано все. Пр.оп.114-115 падение дерева, провод не поврежден. На Р-24 отгорел шлейф ф.А. Устранено. |  | 0.16528 |  | д/сад/ п/з / 340 чел / 4ТП / 0,1 МВт | 444 | +17, дождь, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Благословенное | 115 | 2014-09-27 | 12:25 | 2014-09-27 | 17:21 | 0.20556 | "земля" от КУ | Оп.115-05/1 поврежден полюс ЛР . Устранено |  | 0.20556 |  | п/з, пож.часть / 450 чел / 0,13 МВт | 647 | +18, дождь
Прим ЭС | 6 | Речная | 5 | 2014-09-27 | 12:41 | 2014-09-27 | 13:48 | 0.046528 | Ав. откл, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на вед. отпайке. |  | 0.046528 |  | нет / 0,1 МВт / 10ТП / 1000 чел | 156 | +17, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Ленинск | 208 | 2014-09-27 | 13:39 | 2014-09-27 | 15:04 | 0.059028 | "земля" от КУ | Оп.208-06/10 заменен изолятор |  | 0.059028 |  | насосная / 8ТП / 600 чел / 0,08 МВт | 116 | +17, ветер
ЮЯ ЭС | 110 | Н.Куранах - Лебединый |  | 2014-09-27 | 13:39 | 2014-09-27 | 15:33 | 0.079167 | Н.Куранах: НЗНП 4 ст, АПВ ну, РПВ ну. | Схема ремонтная (ВЛ 110 ЧТЭЦ-М.Нимныр и ВЛ 110 ЧТЭЦ-Хатыми выведены по заявке). Одновременно на ПС Восточная от "Перегруза" откл-ся В-35 МПС. Обесточено 12 ПС. В 14:00 запитана ПС МПС (1,2 МВт), в 15:16 запитаны ПС Водозабор, Ленинский (3МВт) по сети 35 от ПС В.Куранах. В 15:33 линия введена в работу без вед.отп.РП "Рябиновый"- ПСРябиновая (собственник артель старателей "Селикдар"), все запитано. В 16:30 ВЛ 110 ЧТЭЦ-Хатыми и ЧТЭЦ-М.Нимныр введены в работу, схема по сети 35 кВ восстановлена. 28.9.14 .по отпайке РП "Рябиновый"- ПСРябиновая собственник произвел обход, замечаний нет, вкл 29.9.14 в 15:11. (ранее 26.9.14 на отпайке собственник произвел ремонт двух опор). |  | 0.079167 |  | 22966 чел / 17 МВт | 29590 | 0, снег
Хаб ЭС | 10 | Переясловка | В-10-Т1 | 2014-09-27 | 14:06 | 2014-09-27 | 14:28 | 0.015278 | Ав. откл, РПВ сп. | Обесточена ПС Переясловка (однотрансф). При осмотре обнаружен откл ф.4 (РСК, Ав.откл, АПВ ну). В 14:28 все включено повторно успешно. При осмотре ф.4 обнаружен на оп.20 отгоревший шлейф ф.А . Устранено 29.9.14 |  | 0.015278 |  | 8900 чел / 5,8 МВт | 2320 | +15, дождь, ветер
Прим ЭС | 6 | Речная | 5 | 2014-09-27 | 14:12 | 2014-09-27 | 15:55 | 0.071528 | Ав. откл, АПВ ну, РПВ ну | Оп.138 поврежден изолятор, устранено. |  | 0.071528 |  | нет / 0,1 МВт / 10ТП / 1000 чел | 240 | +17, ветер
ЭС ЕАО | 35 | Благословенное - Амурзет |  | 2014-09-27 | 14:18 | 2014-09-27 | 17:46 | 0.14444 | "перекос" от КУ | Предварительно нагрузка переведена. ОП 17 обрыв шлейфа. Устранено | ПС Самара | 0 | 2014-09-27 14:18 | нет | 0 | +16, дождь
Прим ЭС | 10 | Заря | 8 | 2014-09-27 | 14:27 | 2014-09-27 | 15:30 | 0.04375 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | Обесточенных потребителей нет (схема ремонтная вся нагрузка на ф-1 ПС Хвалынка) |  | 0 |  | нет | 0 | +17, ветер
ЭС ЕАО | 10 | КРС | 158 | 2014-09-27 | 14:34 | 2014-09-27 | 14:34 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +17, ветер, дождь
ЭС ЕАО | 10 | КРС | 153 | 2014-09-27 | 14:34 | 2014-09-27 | 14:40 | 0.0041667 | б/б, РПВ усп. |  |  | 0.0041667 |  | нет / 330 чел /4ТП / 0,03 МВт | 3 | +17, ветер, дождь
Прим ЭС | 10 | Ярославка | 7 | 2014-09-27 | 13:47 | 2014-09-27 | 13:47 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +19, ветер
Прим ЭС | 10 | Ивановка | 2 | 2014-09-27 | 15:46 | 2014-09-27 | 17:30 | 0.072222 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ ну | Включен без 4ТП. Оп.58 по ф.В поврежден изолятор. Устранено, все включено в 18:53 |  | 0.072222 |  | нет / 1000 чел / 8ТП / 0,2МВТ | 561 | +17, ветер
Прим ЭС | 10 | Пантелеймоновка | по ф.6 СП-8 | 2014-09-27 | 15:56 | 2014-09-27 | 15:58 | 0.0013889 | Ав.откл, РПВ усп |  |  | 0.0013889 |  | школа, дс / 16ТП / 621 чел / 0,2 МВт | 5 | +17, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Унгун | 165 | 2014-09-27 | 16:22 | 2014-09-27 | 18:04 | 0.070833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.070833 |  | нет / 110 чел / 0,08 МВт | 139 | +18, дождь
Хаб ЭС | 110 | Лермонтовка | СВ 110 | 2014-09-27 | 16:34 | 2014-09-27 | 21:08 | 0.19028 | НЗЗ 1 ст, АПВ ну, РПВ усп | Обесточены 1/2 ПС Лермонтовка, 4 ПС-110, 2ПС-35 кВ. На ПС Лермонтовка не включается СВ 110, выгорели губки ШП. Устранено, включен в работу. 28.9.14- обход зоны ИМФ без замечаний, планируется повторный обход всей ВЛ. | по сети 110 кВ от ПС Хор | 0.015278 | 2014-09-27 16:56 | 23750 чел / 5 МВт | 2000 | +15, ветер, гроза
Прим ЭС | 10 | Вл.Петровка | 4 | 2014-09-27 | 16:55 | 2014-09-27 | 21:37 | 0.19583 | "земля" от КУ | Оп.111 поврежден фарфоровый изолятор. Устранено |  | 0.19583 |  | нет / 325 чел / 0,1 МВт / 2ТП | 483 | +20, ветер
Прим ЭС | 10 | Крыловка | 2 | 2014-09-27 | 18:24 | 2014-09-27 | 18:26 | 0.0013889 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0013889 |  | нет / 3ТП / 68 чел / 0,03 МВт | 1 | +20, ветер
Прим ЭС | 10 | Новопокровка | 4 | 2014-09-27 | 19:08 | 2014-09-27 | 20:40 | 0.063889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Пр.оп.33-34 с проводов убрано дерево (высотой более 20 м), провода без повреждений |  | 0.063889 |  | нет / 3ТП / 245 чел / 0,27 МВт | 420 | +13, ветер
Прим ЭС | 10 | Губерово | 18 | 2014-09-27 | 19:13 | 2014-09-27 | 19:13 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +13, ветер
Прим ЭС | 10 | Губерово | 8 | 2014-09-27 | 19:17 | 2014-09-27 | 20:03 | 0.031944 | МТО, АПВ ну, РПВ не произв. | РТП-2055 следы перекрытия (подгар). Устранено |  | 0.031944 |  | нет / 4ТП / 224 чел / 0,05 МВт | 38 | +18, гроза
Прим ЭС | 10 | Пантелеймоновка | 2 | 2014-09-27 | 19:47 | 2014-09-27 | 19:47 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +18, гроза
Ам ЦЭС | 10 | Дачная | 14 | 2014-09-27 | 20:16 | 2014-09-27 | 21:32 | 0.052778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на вед.уч-ке |  | 0.052778 |  | пож.часть / 500 чел / 14ТП / 0,1 МВт | 128 | +15, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Пантелеймоновка | по ф.6 СП-8 | 2014-09-27 | 20:19 | 2014-09-27 | 20:20 | 0.00069444 | Ав.откл, РПВ усп |  |  | 0.00069444 |  | школа, дс / 16ТП / 621 чел / 0,2 МВт | 4 | +18, гроза
Прим ЭС | 10 | Павло-Федоровка | 4 | 2014-09-27 | 21:42 | 2014-09-27 | 21:42 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +18, гроза
Прим ЭС | 10 | Ивановка | 8 | 2014-09-27 | 22:30 | 2014-09-27 | 22:54 | 0.016667 | "земля" от КУ, РПВ усп | Самоустранилась |  | 0.016667 |  | нет / 5ТП / 20 чел / 0,01МВт | 11 | +15, дождь
Прим ЭС | 10 | Осиновка | 1 | 2014-09-27 | 22:40 | 2014-09-27 | 22:46 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0041667 |  | нет / 622 чел / 4ТП / 0,05 МВт | 5 | +15, дождь
Прим ЭС | 10 | Ракитное | 1 | 2014-09-27 | 23:40 | 2014-09-27 | 23:43 | 0.0020833 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0020833 |  | нет / 3ТП / 0,01 МВт | 1 | +15, дождь
Прим ЭС | 10 | Осиновка | 1 | 2014-09-28 | 9:00 | 2014-09-28 | 10:45 | 0.072917 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | В 10:22 вкл на ХХ, в 10:45 запит 3ТП. На вводе ТП 7297 обрыв вязки ф.В. Устранено, восстановлена норм.сх. |  | 0.072917 |  | скваж/ 0,07 МВт/622 чел/ 4ТП | 193 | +11, облачно
ЭС ЕАО | 10 | ЧТФ | 86 | 2014-09-28 | 11:02 | 2014-09-28 | 12:04 | 0.043056 | МТО, МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | Вкл с выделенным уч без нагрузки. Повреждение в КЛ-10 кВ ТП89 . Устранено 29.9.14 17:00. |  | 0.043056 |  | школа, д/с, кн/ 0,75 МВт/ 3000 чел | 131 | +8, облачно
Хаб ЭС | 35 | Хор-Черняево |  | 2014-09-28 | 13:00 | 2014-09-28 | 17:56 | 0.20556 | КУ, земля | С обесточиванием ПС Черняево. Обход до оп 49, без замечаний. В 17:56 вкл до оп 49, ост. уч.в болотистой местности, 29.9.14 обход, оп 164 заменен поврежденный изолятор фВ, в 17:56 сх.приведена в нормальное состояние. | ПС Гродеково ф1 | 0.078472 | 2014-09-28 14:53 | школа, д/с, п/з, дом престарелых/ 0,89 МВт/1614 чел | 1676 | +12, облачно
ЭС ЕАО | 35 | СК-Горки |  | 2014-09-28 | 16:35 | 2014-09-28 | 16:35 | 0 | ДЗ, АПВ усп | Планируется обход. |  | 0 |  | нет | 0 | +14, облачно
Ам ЦЭС | 10 | РП Усть-Ивановка | 6 | 2014-09-28 | 18:48 | 2014-09-28 | 23:50 | 0.20972 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв. | Оп 4/1 сбита а/м Исудзу. Собщено СБ, ОВД. Установлена новая. |  | 0.20972 |  | д/с/ 0,25 МВт/240 чел | 376 | +4, ветер
ЭС ЕАО | 10 | БВС | 185 | 2014-09-28 | 19:15 | 2014-09-28 | 19:17 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | часть г.Биробиджан |  | 0.0013889 |  | нет | 0 | +6, гроза
ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан | 12 | 2014-09-28 | 19:39 | 2014-09-28 | 23:12 | 0.14792 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | часть г.Биробиджан, 400чел. ОП 12-00/40 повреждена каб. воронка ЛР 6кВ, на ЛР повреждены неподвижные полюса (упала ветка). Устранено. |  | 0.14792 |  | больница/4ТП/ 0,05МВт | 177 | +6, гроза
ЭС ЕАО | 35 | Пронькино - Валдгейм |  | 2014-09-28 | 20:00 | 2014-09-29 | 14:42 | 0.77917 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Обесточена ПС Пронькино. (2Т в ремонте. 0,23МВт., 1177 чел). В 21:53 на ПС Пронькино введен в работу Т2. Произведен обход (29.9.14), пр оп 88-89 убрано упавшее дерево (без повреждения ВЛ). | ПС Пронькино Т2 | 0.078472 | 2014-09-28 21:53 | школа, д/сад | 441 | +6, гроза
Ам ЦЭС | 10 | Промышленная | 7 | 2014-09-28 | 20:07 | 2014-09-28 | 20:10 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | часть г.Белогорск, 2000ч. |  | 0.0020833 |  | школа | 109 | +4, пасм.
Прим ЭС | 10 | Руновка | 6 | 2014-09-28 | 20:25 | 2014-09-28 | 20:25 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | с.Руновка, 200чел. В КТП-6042 заменен предохранитель ф.В. |  | 0 |  | нет | 0 | +17, облачно
Прим ЭС | 10 | Яковлевка | 4 | 2014-09-28 | 21:13 | 2014-09-28 | 21:55 | 0.029167 | МТО, АПВ ну., РПВ ну | часть с.Яковлевка, Рославка, Покровка, 595чел. В 21:55 включили до опоры №71 (запитали с. Яковлевка). В 23:38 включили до опоры№302. В пролете ОП 333-335 сорваны изоляторы, слетели провода. ОП №334 предположительно въехал трактор (опора целая, рядом следы техники). Вызвана полиция. В 4:26 демонтированы шлейфа, включено до ОП 326, весь потребитель запитан. 29.09.14 в 14:15 повреждение устранено, восстановлена норм.сх. |  | 0.029167 |  | нет/12ТП/0,16 МВт | 242 | +15, обл.
Ам ЦЭС | 10 | Астрахановка | 3 | 2014-09-29 | 11:48 | 2014-09-29 | 12:14 | 0.018056 | МТО, АПВ запрет, РПВ усп | часть г.Благовещенск, 500 чел. |  | 0.018056 |  | адм/ 0,2 МВт/ 500 чел | 64 | +5, ветер
Прим ЭС | 10 | Россия | 3 | 2014-09-29 | 14:35 | 2014-09-29 | 14:40 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.0034722 |  | школа/ 0,1 МВт/700 чел | 6 | +10, облачно
Ам ЗЭС | 35 | Огоджа - Софийск |  | 2014-09-29 | 14:45 | 2014-09-29 | 14:45 | 0 | МТЗ, АПВ усп | Повреждение на вед. участке. |  | 0 |  | нет | 0 | +7, облачно
Прим ЭС | 10 | Занадворовка | по ф.3 СП-402 В-10 кВ | 2014-09-29 | 18:00 | 2014-09-29 | 18:50 | 0.034722 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | Обход без замечаний |  | 0.034722 |  | нет/ 0,09 МВт/178 чел | 70 | +18, ветер
Хаб ЭС | 6 | Горький | 1 | 2014-09-29 | 18:17 | 2014-09-29 | 18:25 | 0.0055556 | Ав.откл, АПВ выв, РПВ усп | с.Гаровка, Гаровка2, Ракитное, 1340 чел. |  | 0.0055556 |  | школа, д/с, кнс, в/ч/ 0,9 МВт/ 3530 чел | 147 | +14, ветер
Ам ЦЭС | 10 | Чигири | 9 | 2014-09-29 | 19:27 | 2014-09-29 | 20:48 | 0.05625 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв. | часть г.Благовещенск. Повреждение в сетях потребителя. |  | 0.05625 |  | насосн, школа, д/с/ 1,2 МВт/ 5000 чел | 103 | +7, облачно
Прим ЭС | 10 | Троица | 24 | 2014-09-29 | 21:18 | 2014-09-29 | 23:59 | 0.11181 | МТО, АПВ ну., РПВ ну | с.Андреевка, 595чел. В 23-41 включили до оп.120 (запитано одно КТП). В 23-59 включили до оп.173 ( запитано 7 ТП) . На опоре 200 срыв вязки. Устранили и включили все в 01-40. |  | 0.11181 |  | школа, водонасосная, /10ТП/0,5МВт | 850 | +15, дождь, ветер
Прим ЭС | 10 | Приморская | 8 | 2014-09-29 | 22:55 | 2014-09-30 | 1:51 | 0.12222 | МТЗ, АПВ ну., при РПВ появилась"Земля" | с.Перевозное, 340чел. Повреждение на вед. ТП. |  | 0.12222 |  | школа/3ТП/0,1 МВт | 510 | +15, дождь, ветер
Прим ЭС | 10 | Алексее-Никольск | 3 | 2014-09-29 | 23:00 | 2014-09-29 | 23:05 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | с. Николольвовск , часть с.Корфовка, 400чел. |  | 0.0034722 |  | нет/8ТП/0,06 МВт | 4 | +1, снег, дождь
Прим ЭС | 10 | Осиновка | 2 | 2014-09-29 | 23:10 | 2014-09-29 | 23:20 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. | с.Горбатка, с.Горное, 600чел. |  | 0.0069444 |  | нет/0,1 МВт/5ТП | 25 | 0, снег
Прим ЭС | 10 | Промышленная | В10 Т2 | 2014-09-29 | 23:20 | 2014-09-30 | 0:11 | 0.035417 | МТЗ | Обесточена: 2С-10кВ ( часть г.Ус-к, 680чел). Произведен осмотр 2С-10: в яч. ф-23 ( вед. горсеть г.Усс-к, не отключался, блинк. не выпадали) повреждены ТТ 10, втычные контакты, вторичные цепи, устранено 30.9.14 в 16:57; в яч. ф-30 (вед. горсеть г.Усс-к, откл. от МТО) закопчен кабель, устранено 30.9.14 в 16:43. Нагрузка ф.23, 30 переведена в сетях потребителя. При наборе нагрузки не включается выключатель ф-25 (согласующий тр-р 10/6) в 1:00 включен успешно (после нескольких циклов выкатывания тялежки включился). |  | 0.035417 |  | нет/1МВт | 910 | +2, дождь
Прим ЭС | 10 | Береговая2 | 2 | 2014-09-29 | 23:27 | 2014-09-30 | 2:03 | 0.10833 | МТЗ, АПВ нет., РПВ не произв. | В 02:03 включен до ТП-35, без 4ТП. В 5:50 включено полностью, без замечаний. |  | 0.10833 |  | нет / 9ТП / 0,25 МВт | 1000 | +7, дождь
Прим ЭС | 10 | Алексее-Никольск | 3 | 2014-09-30 | 0:15 | 2014-09-30 | 13:48 | 0.56458 | МТЗ, АПВ выв., РПВ ну | с.Николольвовск часть с.Корфовка, 400чел. В 3:05 основную часть перезапитали от ф.2 Алексее-Никольск. Остались обесточено ТП "зерноток" и "СТФ". В 13:48 включен полностью. В пр.оп. 218-220 выпилены деревья, Повреждение на вед. отпайке. | ф.2 | 0.11806 | 2014-09-30 03:05 | нет/0,06МВт | 627 | +1, дождь
Прим ЭС | 10 | Шкотово | 17 | 2014-09-30 | 0:41 | 2014-09-30 | 12:20 | 0.48542 | Ав. откл, АПВ ну., РПВ не произв. | часть пос.Шкотово, 220 чел. В пр.оп. 11-12 убрана ветка с проводов, без повреждения. |  | 0.48542 |  | нет/4Тп / 0,06МВт | 700 | +4, дождь
Прим ЭС | 10 | Баневур | 7 | 2014-09-30 | 1:25 | 2014-09-30 | 11:20 | 0.41319 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну | с. Горнотаежка, 180чел. В пр.оп. 61-66 выпилены деревья. |  | 0.41319 |  | нет/3Тп/0,1 МВт | 793 | 0, снег
Прим ЭС | 10 | Баневур | 3 | 2014-09-30 | 1:25 | 2014-09-30 | 1:35 | 0.0069444 | Ав. откл., АПВ ну., РПВ усп. | с.Баневурово, 284чел. |  | 0.0069444 |  | нет/0,1 МВт/5ТП | 7 | 0, снег
Прим ЭС | 10 | Осиновка | 1 | 2014-09-30 | 1:30 | 2014-09-30 | 1:38 | 0.0055556 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | часть с.Осиновка, 622чел. |  | 0.0055556 |  | школа/0,1 Мвт/4ТП | 17 | 0, снег
Прим ЭС | 10 | Чугуевка | 16 | 2014-09-30 | 2:05 | 2014-09-30 | 11:51 | 0.40694 | МТО, АПВ ну., РПВ ну | часть с.Чугуевка, Ново-Михайловка, Каменка, 1511чел. В пр.оп.29-35, 50-51, 58-60, проведена чистка просеки. | ф.15 Чугуевка | 0.077083 | 2014-09-30 03:56 | кот., школа, насосная/20ТП/ 0,8 МВт | 1310 | 0, снег, дождь
Прим ЭС | 6 | ЦРП ПаГРЭС | ф."Несвоевка" | 2014-09-30 | 2:06 | 2014-09-30 | 2:46 | 0.027778 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | часть п.Лозовый, 644чел. В 2:46 вкл. до ТП-7415 (запитано 8 ТП). В 3:37 включили полностью после обхода. Повреждения не обнаружено. |  | 0.027778 |  | школа, насосная, интернат, телевышка/11ТП/0,5 МВт | 120 | +3, дождь
Прим ЭС | 10 | Ивановка | 13 | 2014-09-30 | 2:32 | 2014-09-30 | 2:58 | 0.018056 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну | с.Горная, Горбатка, 821чел.В 2:58 включили до ЛР-678(Осталось обесточено 2 ТП). В 4:20 включен без ТП 6629 (сотовая связь). В ЗТП-6629 заменен разрушенный предохранитель ф.А и схема восстановлена в 12:38. |  | 0.018056 |  | котельная/5ТП/0,2 МВт | 136 | 0, пасм.
Прим ЭС | 10 | Авнгард | 3 | 2014-09-30 | 2:46 | 2014-09-30 | 2:50 | 0.0027778 | Ав. откл., АПВ ну., РПВ усп. | с.Залесье,с.Мельники, 183чел. |  | 0.0027778 |  | нет/7ТП/0,1 МВт | 3 | +3, дождь
Прим ЭС | 10 | Чугуевка | 5 | 2014-09-30 | 3:23 | 2014-09-30 | 4:21 | 0.040278 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну | часть с.Чугуевка, 450чел. Повреждение на вед. участке. |  | 0.040278 |  | котельная, насосная/12ТП, 0,3 МВт | 483 | 0, дождь, снег
Прим ЭС | 10 | Чугуевка | 10 | 2014-09-30 | 3:52 | 2014-09-30 | 4:47 | 0.038194 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну | часть с.Чугуевка, Соколовка, 2268чел. В 4:47 включен без 2-х ТП. В 9:03 включен полностью, в пр.оп.233-234 убрали сломанное дерево, без повреждения. |  | 0.038194 |  | котельная, насосная/27ТП/ 0,7 МВт | 641 | 0, дождь, снег
Прим ЭС | 10 | Кондратеновка | 3 | 2014-09-30 | 3:52 | 2014-09-30 | 3:58 | 0.0041667 | Ав. откл., АПВ ну., РПВ усп. | с.Каймановка, 334 чел. |  | 0.0041667 |  | нет/10ТП | 29 | 0, пасм.
Прим ЭС | 10 | Алексее-Никольск | по ф.2 откл. реклоузер (ОП 276) | 2014-09-30 | 4:55 | 2014-09-30 | 5:10 | 0.010417 | МТЗ, РПВ усп | с.Корфовка, Алексее-Никольск, 200чел. Дополнительно питал часть нагрузки ф.3 (с.Николольвовск, часть Корфовки). Включен без нагрузки ф.3. |  | 0.010417 |  | школа, котельная/0,1 МВт | 10 | 0, пасм.
Прим ЭС | 10 | Ивановка | по ф.5 реклоузер на ОП 207 | 2014-09-30 | 6:00 | 2014-09-30 | 8:05 | 0.086806 | МТЗ, РПВ ну | с. Орловка Тигровый, 47чел. В 06:37 включен при отключеных РС-354 ( оп.366), РС-655 ( оп.329. Запитали одно ТП). В 8:05 включен РС-655 оп.229 (запитано с. Орловка). В 11:15 включен полностью, в пр.оп. 447-448 устранен схлест проводов |  | 0.086806 |  | нет/0,01 МВт/3ТП | 57 | +1, туман
Прим ЭС | 10 | Владимиро-Александровское | 1 | 2014-09-30 | 8:29 | 2014-09-30 | 9:20 | 0.035417 | КУ, земля | Повреждение на вед. участке. |  | 0.035417 |  | нет/0,2 МВт/4ТП/ 240 чел | 280 | +4, пасм.
Прим ЭС | 10 | Осиновка | 4 | 2014-09-30 | 9:08 | 2014-09-30 | 9:15 | 0.0048611 | ав.откл., АПВ нет, РПВ усп. | с.Осиновка, 55чел. |  | 0.0048611 |  | нет / 1ТП / 0,1МВт | 8 | +2, обл
Хаб ЭС | 35 | РЦ - Р | Т-16 | 2014-09-30 | 9:56 | 2014-09-30 | 10:15 | 0.013194 | ДЗ 1ст, АПВ ну, РПВ усп. | С обесточиванием 1/2 ПС Р. Произведен обход. Пр.оп.10-11 несанционированая работа строит.техники. Сообщено в СБ, полицию. |  | 0.013194 |  | нет / 0,12МВт | 37 | +2, обл
Прим ЭС | 10 | Пантелеймоновка | 1 | 2014-09-30 | 12:33 | 2014-09-30 | 12:50 | 0.011806 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | Планируется обход. |  | 0.011806 |  | насосная, школа, / 9ТП / 0,2МВт/ 464 чел | 17 | +5, обл
Прим ЭС | 10 | Пантелеймоновка | 1 | 2014-09-30 | 14:48 | 2014-09-30 | 14:48 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | Обход без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +10, обл
Прим ЭС | 6 | Ярославка | 13 | 2014-09-30 | 14:55 | 2014-09-30 | 16:02 | 0.046528 | КУ, земля | Оп.182 устранен обрыв вязки. |  | 0.046528 |  | д/с, скважина / 22ТП / 0,8МВт | 395 | +10, обл
Ам ВЭС | 10 | Трудовое | 5 | 2014-09-30 | 15:31 | 2014-09-30 | 15:31 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | Планируется обход. |  | 0 |  | нет | 0 | +10, ветер
ЭС ЕАО | 6 | Облучье | 136 | 2014-09-30 | 16:08 | 2014-09-30 | 16:08 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | Планируется обход. |  | 0 |  | нет | 0 | +8, обл
Ам ВЭС | 10 | Коршуновка | 15 | 2014-10-01 | 2:03 | 2014-10-01 | 2:55 | 0.036111 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | Под ВЛ-10 горел частный дом. Включено после тушения пожара. |  | 0.036111 |  | школа, вн.башня/ 0,2 МВт/ 517 чел | 127 | +4, облачно
Прим ЭС | 10 | Самарка | 2 | 2014-10-01 | 3:59 | 2014-10-01 | 6:39 | 0.11111 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | Обход без замечаний. |  | 0.11111 |  | школа/0,14 МВт/ 112 чел/ 10ТП | 370 | +1, облачно
Прим ЭС | 110 | АТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково | №1 | 2014-10-01 | 11:21 | 2014-10-01 | 11:21 | 0 | АТЭЦ: НЗЗ 2ст, АПВ усп. Западная: ТНЗНП 2,4ст, АПВ ну., РПВ ну. Штыково: НЗЗ 1,2,3,4 ст, АПВ ну. | На ПС Кролевцы появился перекос напряжения по 35 кВ: отключен В-110 "АТЭЦ-Западная-Штыково №1" и включен СВ-110 кВ, перекос устранился. Одновременно на ПС Штыково откл-ся В-110 АТЭЦ-Западная-Кролевцы цепь №2 (НЗЗ 3 ст, АПВ ну, РПВ усп ч/з 27 мин, линия двухцепн). На АТЭЦ включен В-110 "Западная-Кролевцы-Штыково №2" (был отключен по заявке) и отключен В-110 "Западная-Кролевцы-Штыково №1". Выведена в ремонт ВЛ-110 цепь №1. На ПС Западная на оп.162/10 ( отпайка на АТЭЦ) обрыв шлейфа на ВЧ заградителе по средней фазе, шлейф проводов и опоры не касается. Устранено. В 21:20 восстановлена норм.сх. |  | 0 |  | нет | 0 | +6, обл
Прим ЭС | 10 | Лукьяновка | 3 | 2014-10-01 | 11:35 | 2014-10-01 | 20:20 | 0.36458 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | с.Гоголевка, Саровка, Покровка, Вербовка, 430чел. На оп.68 слетел провод с изолятора ф.В и лег на траверсу. Устранено. |  | 0.36458 |  | школа / 5ТП / 0,05МВт | 175 | +2, ясно
Прим ЭС | 6 | Суражевка | 2 | 2014-10-01 | 11:40 | 2014-10-01 | 12:28 | 0.033333 | ав.откл., РПВ усп. | на ХХ |  | 0 |  | нет | 0 | +9, ясно
Прим ЭС | 110 | Залив - Амурская |  | 2014-10-01 | 15:29 | 2014-10-01 | 15:29 | 0 | Залив: ДЗЛ ф.А, ВЧТО, ТО, АПВ усп. Амурская: ДЗЛ ф.А, ВЧТО, АПВ усп. | В пр.оп.4-5 а/краном КАТО сторонней организации перекрытие на средний провод, при разгрузки мет. конструкций. Повреждений, пострадавших нет. Сообщено в СБ, полицию. |  | 0 |  | нет | 0 | +8, обл
Ам ВЭС | 10 | Комплекс | 1 | 2014-10-01 | 17:05 | 2014-10-01 | 17:09 | 0.0027778 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0027778 |  |  | 4 | +5, ветер
Хаб ЭС | 10 | Черняево | 1 | 2014-10-01 | 18:30 | 2014-10-01 | 21:30 | 0.125 | КУ, земля | Оп.15 заменен поврежденный изолятор. | ф.19 ПС Гродеково | 0.097222 | 2014-10-01 20:50 | д/с, школа / 10ТП / 0,1МВт/ 612 чел | 276 | +5, обл
Ам ЗЭС | 10 | Южная | 4 | 2014-10-02 | 1:00 | 2014-10-02 | 1:05 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | насосн, д/с, кот/ 1,79 МВт/ 3000 чел | 77 | 0, облачно
Прим ЭС | 6 | Троица | 24 | 2014-10-02 | 3:20 | 2014-10-02 | 6:52 | 0.14722 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Включен без 4ТП. В 10:07 включено все. Повреждение на вед.уч-ке. |  | 0.14722 |  | насосон, школа/0,5 МВт/ 595 чел/10 ТП | 450 | +10, облачно
Прим ЭС | 10 | Ивановка | 9 | 2014-10-02 | 6:50 | 2014-10-02 | 7:06 | 0.011111 | КУ, земля | Вкл до оп. 411. (ост 9ТП), вкл ч/з 1 ч 18 мин без ТП-6888, повреждение изолятора. В 10:50 устранено и все включено. |  | 0.011111 |  | школа, д/с/ 0,3 МВт/ 1650 чел/23ТП | 364 | +7, облачно
Прим ЭС | 10 | Осиновка | 1 | 2014-10-02 | 8:39 | 2014-10-02 | 13:20 | 0.19514 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ ну | В 13:09 включен без трех ТП. В 13:20 включен без одного ТП. В КТП-6771 произведена чистка изоляции, заменен проходной изолятор, в яч. ф-1 заменен проходной изолятор, в ТП-7297 заменены 3-и проходных изолятора. В 13:56 включили полностью. |  | 0.19514 |  | нет / 622 чел / 4ТП / 0,1 МВт | 437 | +7, облачно
Прим ЭС | 10 | Осиновка | 5 | 2014-10-02 | 8:39 | 2014-10-02 | 9:55 | 0.052778 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ ну | Включен без одного ТП-7304. В 18:59 включено все. Оп.122 заменен изолятор. |  | 0.052778 |  | нет / 129 чел / 3ТП / 0,001 МВт | 1 | +7, облачно
Хаб ЭС | 6 | Ч | 66 | 2014-10-02 | 9:55 | 2014-10-02 | 10:15 | 0.013889 | Ав.откл, АПВ выв, РПВ усп |  |  | 0.013889 |  | больница / 200 чел / 4ТП / 0,37 МВт | 125 | +10, ясно
Ам ВЭС | 6 | Бурейск | 22 | 2014-10-02 | 10:16 | 2014-10-02 | 10:23 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | В 10:23 запитано 1/2 нагрузки. В 10:53 запитано все. Повреждение на вед.уч-ке |  | 0.0048611 |  | котельная / склады ВВ / 1092 чел / 12 ТП / 0,4 МВт | 163 | +10, ясно
Хаб ЭС | 35 | Байкальская - Б | №1 | 2014-10-02 | 12:00 | 2014-10-05 | 19:00 | 1900-01-02 07:00 | МТЗ, АПВ выв, РПВ не произ | Повреждение кабеля сторонними лицами при установке винтовой сваи. Сообщено в СБ. 3.10.14 кабель откопан, испытан. 4.10.14 установлена одна муфта. Устранено | АВР-6 ПС Б | 0 |  | нет | 0 | +10, ясно
Ам ВЭС | 6 | Угольная | 3 | 2014-10-02 | 14:02 | 2014-10-02 | 14:05 | 0.0020833 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0020833 |  | насосная, дс / 2700 чел / 15ТП / 0,88 МВт | 44 | +15, ясно
Прим ЭС | 6 | Океанская | В-6-Т1 | 2014-10-02 | 15:57 | 2014-10-02 | 16:02 | 0.0034722 | Ав.откл, РПВ усп | Обесточена 1 сш - 6 кВ. Одновременно откл-ся вед.ф.1. Все включено кроме вед.ф.1 (нагрузка переведена по сетям потребителя) |  | 0.0034722 |  | часть г.Владивосток, 2110 чел / 17 ТП / 2 МВт | 165 | +13, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Троица | по ф.25 реклоузер | 2014-10-02 | 16:23 | 2014-10-02 | 22:27 | 0.25278 | МТЗ, АПВ нет, РПВ не произв. | В 21:30 включено с отключенными ТП. В 22:27 запитаны потребители кроме ТП-4101, повреждение проход.изолят (база отдыха - не раб.) и повреждение на вед. ТП. 3.10.14 в 14:00 устранено, схема восстановлена |  | 0.25278 |  | в/ч, 300 чел / 20 ТП / 0,2 МВт | 1550 | +8, дождь
Прим ЭС | 10 | Раздольное-1 | 19 | 2014-10-02 | 16:28 | 2014-10-02 | 16:48 | 0.013889 | ТМ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.013889 |  | водозабор / 4ТП / 0,3 МВт | 110 | +7, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 3 | 2014-10-02 | 18:58 | 2014-10-02 | 19:06 | 0.0055556 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0055556 |  | школа / 1293 чел / 21 ТП / 0,8 МВт | 58 | +7, дождь
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 6 | 2014-10-02 | 18:58 | 2014-10-02 | 19:06 | 0.0055556 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0055556 |  | школа / 2619 чел / 12ТП / 0,4 МВт | 107 | +7, дождь
Прим ЭС | 10 | Петровичи | 4 | 2014-10-02 | 21:50 | 2014-10-02 | 21:54 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | с.Петровичи, 482чел. Обход без замечаний. |  | 0.0027778 |  | нет / 5ТП / 0,1МВт | 12 | +7, дождь
Прим ЭС | 10 | Приморская | 8 | 2014-10-03 | 2:45 | 2014-10-03 | 2:46 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Перевозное, 340чел. |  | 0.00069444 |  | насосная, школа / 3ТП / 0,1МВт | 1 | +7, дождь
Прим ЭС | 10 | Уборка | 15 | 2014-10-03 | 4:44 | 2014-10-03 | 4:44 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +7, дождь
Прим ЭС | 10 | Россия | 6 | 2014-10-03 | 5:18 | 2014-10-03 | 5:24 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Григорьевка, 900чел. |  | 0.0041667 |  | школа / 13ТП / 0,1МВт | 17 | +7, дождь
Прим ЭС | 10 | Россия | 7 | 2014-10-03 | 5:18 | 2014-10-03 | 5:24 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Новожатково, 450чел. |  | 0.0041667 |  | нет / 7ТП / 0,1МВт/ 310 чел | 8 | +7, дождь
Прим ЭС | 10 | Ивановка | 6 | 2014-10-03 | 6:45 | 2014-10-03 | 6:55 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Ивановка, 350чел. |  | 0.0069444 |  | больница / 3ТП / 0,1МВт | 29 | +5, дождь
Прим ЭС | 35 | Спасск - ЗСМ - Луговая - Заря - Александровка - Чкаловка |  | 2014-10-03 | 8:40 | 2014-10-03 | 8:40 | 0 | МТО, ДЗ 1 ст, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +6, дождь
Прим ЭС | 10 | Осиновка | 6 | 2014-10-03 | 9:20 | 2014-10-03 | 9:25 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп | ТП Школа заменили 3 предохранителя и рубильник 0,4 |  | 0.0034722 |  | школа, АТС / 11ТП / 909 чел / 0,2 МВт | 15 | +6, дождь
Прим ЭС | 10 | Корсаковка | 10 | 2014-10-03 | 9:50 | 2014-10-03 | 10:09 | 0.013194 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.013194 |  | нет / 3ТП / 0,05 МВт/ 250 чел | 7 | +6, дождь
Прим ЭС | 10 | Корсаковка | 8 | 2014-10-03 | 9:50 | 2014-10-03 | 10:59 | 0.047917 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Включен без ТП-20030. В 12:01 включено все после прохождения дождя |  | 0.047917 |  | школа / 6ТП / 0,1 МВт/ 250 чел | 313 | +6, дождь
Прим ЭС | 10 | Корсаковка | 3 | 2014-10-03 | 9:55 | 2014-10-03 | 11:05 | 0.048611 | МТЗ, АПВ ну, РПВ | Повреждение на вед.ТП |  | 0.048611 |  | нет / 7ТП / 0,1МВт/ 250 чел | 69 | +6, дождь
Прим ЭС | 10 | Корсаковка | 2 | 2014-10-03 | 10:01 | 2014-10-03 | 13:31 | 0.14583 | "земля" от КУ | Оп.34 заменили изолятор ф.В |  | 0.14583 |  | школа / 8ТП / 700 чел / 0,1 МВт | 296 | +6, дождь
Ам ВЭС | 6 | А | 12 | 2014-10-03 | 10:31 | 2014-10-03 | 10:40 | 0.00625 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.00625 |  | котельная / 1400 чел / 8 ТП / 0,3 МВт | 50 | +10, ветер
Прим ЭС | 10 | Хороль | 16 | 2014-10-03 | 11:23 | 2014-10-03 | 11:23 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +6, дождь
Прим ЭС | 35 | Петровичи - Сиваковка - Новодевица |  | 2014-10-03 | 11:58 | 2014-10-03 | 18:27 | 0.27014 | "земля" от КУ | Обесточена 2 сш-35, 10 кВ ПС Новодевицы. В пр.оп.110-111 устранили обрыв провода ф.С. (переход через оросительный канал) |  | 0.27014 |  | нет / 210 чел / 0,01МВт | 120 | +6, дождь
Прим ЭС | 6 | Касатка | 7 | 2014-10-03 | 13:27 | 2014-10-03 | 14:00 | 0.022917 | Ав.откл, РПВ усп |  |  | 0.022917 |  | нет / 6ТП / 700 чел / 0,25 МВт | 140 | +10, морось
Прим ЭС | 10 | Сокольчи | 2 | 2014-10-03 | 13:45 | 2014-10-03 | 13:46 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.00069444 |  | школа / 569 чел / 15 ТП / 0,5 МВт | 8 | +10, дождь
Прим ЭС | 10 | Новодевица | 5 | 2014-10-03 | 13:50 | 2014-10-03 | 21:03 | 0.30069 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | На оп.53 повреждение изолятора ф.А и на оп.70 повреждение изолятора ф.В, устранено. |  | 0.30069 |  | школа, дс / 12 ТП / 0,01 МВт / 178 чел | 848 | +6, дождь
Прим ЭС | 10 | Новодевица | 8 | 2014-10-03 | 13:50 | 2014-10-03 | 17:07 | 0.13681 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | Пр.оп.205-206 сняли ветку с проводов |  | 0.13681 |  | нет / 5ТП / 32 чел / 0,001 МВт | 48 | +6, дождь
Прим ЭС | 6 | Партизан | 17 | 2014-10-03 | 13:54 | 2014-10-03 | 14:15 | 0.014583 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну | Включен без 9ТП (запитано 80% нагрузки). В 15:25 включен без ТП-7325. В 16:40 включено все. ТП7325 устранен срыв вязки на опорном изоляторе. |  | 0.014583 |  | дс, насосная / 2141 чел / 16ТП / 0,8 МВт | 500 | +10, дождь
Прим ЭС | 10 | Пантелеймоновка | 1 | 2014-10-03 | 14:40 | 2014-10-03 | 14:40 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +12, дождь
Прим ЭС | 6 | Касатка | 7 | 2014-10-03 | 14:48 | 2014-10-03 | 16:35 | 0.074306 | "земля" от КУ | В 15-22 включен до РЛ-3 (30% нагрузки). В 16-35 вклено все. Повреждение на вед.уч-ке |  | 0.074306 |  | нет / 6ТП / 700 чел / 0,25 МВт | 80 | +10, морось
Прим ЭС | 10 | Пантелеймоновка | 1 | 2014-10-03 | 16:50 | 2014-10-03 | 16:53 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0020833 |  | насосная, школа / 9ТП / 464 чел / 0,1 МВт | 3 | +12, пасмурно
ЮЯ ЭС | 110 | Городская | Т2 | 2014-10-03 | 17:19 | 2014-10-04 | 0:02 | 0.27986 | ДЗТ | Обесточена 2сш-10 кВ. Повреждение конц.муфты КЛ-10 в ячейке ТСН-2. Устранено. | Т1 | 0.011111 | 2014-10-03 17:35 | г.Нерюнгри, 22 221 чел / 2,2 МВт | 600 | +0, снег
Прим ЭС | 10 | Пантелеймоновка | 1 | 2014-10-03 | 17:29 | 2014-10-03 | 17:40 | 0.0076389 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | 18:50 - 20:10 выводился в ремонт по неотлож. заявке для регулировки провиса провода в пр.оп 115-116. |  | 0.0076389 |  | насосная, школа / 9ТП / 464 чел / 0,1 МВт | 11 | +12, пасмурно
Ам ЦЭС | 10 | Астрахановка | 3 | 2014-10-03 | 17:34 | 2014-10-03 | 17:35 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп по ТМ |  |  | 0.00069444 |  | адм-я, котельная / 500 чел / 6ТП / | 1 | +10, пасмурно
Прим ЭС | 6 | Екатериновка | 5 | 2014-10-03 | 21:07 | 2014-10-04 | 2:29 | 0.22361 | "Земля" от КУ | В 22:20 запитано 3 ТП. В 22:28 при отключении В-6 для включения участка после обхода недоотключился В-6. Для разборки схемы ф.5 отлючали 1сш-6кВ (1,8 МВт) на 7 мин. Ч/з 3:48 потребители запитаны от резерва кроме КТП-7264. В 2:29 заменен демфер на В-6 и включен, потребители запитаны полностью. "земля" самоустранилась. Схема восстановлена | ф.5 ПС Вл-Александровка | 0.15833 | 2014-10-04 00:55 | нет / 9ТП / 570 чел / 0,7МВт | 3200 | +9, ясно
Ам ЦЭС | 10 | Полевая | 4 | 2014-10-03 | 21:12 | 2014-10-03 | 23:50 | 0.10972 | МТО, АПВ ну, РПВ ну. | Выделен участок без нагрузки, все запитано. Сбита ж/б оп.46. Сообщено в СБ, виновник устанавливается. В 15:47 установлена новая опора, схема приведена в исх. состояние. | ф.2 ПС Алексеевка | 0.095833 | 2014-10-03 23:30 | д/с, школа / 6ТП / 0,04МВт | 100 | +4, облачно
Прим ЭС | 110 | Промысловка - Береговая1 |  | 2014-10-04 | 3:30 | 2014-10-04 | 16:29 | 0.54097 | Промысловка: ДЗ 1,2,3ст, НЗЗ 2ст, МТО, АПВ не выпадал., РПВ ну. Береговая 1: не отключался | Разрыв транзита. В пр.23-24 обнаружили обрыв среднего провода (следов внешнего возд. нет). Устранено. |  | 0 |  | нет | 0 | +4, ясно
Прим ЭС | 10 | Россия | 6 | 2014-10-04 | 9:00 | 2014-10-04 | 9:10 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0069444 |  | школа, котельная/ 900 чел / 13ТП/0,1 МВт | 3 | -3, обл.
Прим ЭС | 10 | Россия | 7 | 2014-10-04 | 9:00 | 2014-10-04 | 9:10 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0069444 |  | нет / 450 чел / 7ТП/0,1 МВт | 7 | -3, обл.
Прим ЭС | 10 | Лучегорск | 12 | 2014-10-04 | 14:35 | 2014-10-04 | 15:35 | 0.041667 | МТЗ, АПВ ну., РПВ не произв. | В пр.оп.49-50 убран наброс (проволока) с проводов |  | 0.041667 |  | нет / 660 чел / 12ТП / 0,16 МВт | 330 | +12, обл.
Прим ЭС | 10 | Россия | 6 | 2014-10-04 | 14:45 | 2014-10-04 | 15:06 | 0.014583 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на вед.отпайке |  | 0.014583 |  | котельная/ 900 чел / 0,1 МВт/13ТП | 70 | +14, обл.
Хаб ЭС | 10 | Корфовская | 22 | 2014-10-04 | 17:22 | 2014-10-04 | 17:28 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. |  |  | 0.0041667 |  | нет / 0,2 МВт | 24 | +9, ветер
Прим ЭС | 10 | Пантелеймоновка | по ф.6 СП-8 | 2014-10-05 | 8:51 | 2014-10-05 | 8:53 | 0.0013889 | МТЗ, РПВ усп. |  |  | 0.0013889 |  | нет / 3ТП / 111 чел /0,03 МВт | 1 | +6, обл.
ЭС ЕАО | 10 | Бабстово | 5 | 2014-10-05 | 10:17 | 2014-10-05 | 15:32 | 0.21875 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну | В пр.оп.34-35 схлест проводов, поврежден 1 провод (следы подгара). Рядом находится карьер. Повреждение предположительно крупногабаритной техникой, виновника на месте нет. Сообщено в СБ. В 11:57 (ч/з 1ч.40 мин.) три ТП запитали от ф.155 Унгун. Устранено, все запитано. Долго ожидали представителей правоохранительных органов для фиксации повреждений. |  | 0.21875 |  | нет / 8 ТП / 200 чел / 0,1 МВт | 596 | +5, обл.
Прим ЭС | 110 | Спасск - Дмитриевка - Черниговка - Ярославка |  | 2014-10-05 | 12:46 | 2014-10-06 | 7:53 | 0.79653 | Спасск: МТО, ЗЗ 1ст, АПВ ну; Ярославка: МТО, ДЗ 1ст, АПВ ну, РПВ ну, ИМФ ф.В, С -27, 2 км. | Обесточена ПС Черниговка. Lвл-62 км., Пр.оп.123-124 падение дерева (дуб) на провода(нижн и сред, без поврежд), подпиленное неустановленными лицами. Дерево убрано. Транзит восстановлен. | ВЛ 35 М-Черниговка | 0.014583 | 2014-10-05 13:07 | 1,9 МВт/3200 чел. | 560 | +13, обл.
ЭС ЕАО | 6 | Лондоко | 16 | 2014-10-05 | 14:20 | 2014-10-05 | 17:18 | 0.12361 | МТО, АПВ ну., РПВ не произв. | Оп.16-00/1отгорел в наконечнике шлейф ф.В и упал на ф.С. Устранено |  | 0.12361 |  | нет / 1ТП / 0,001МВт | 1 | +14, обл.
Прим ЭС | 6 | А | 15 | 2014-10-05 | 15:00 | 2014-10-24 | 18:22 | 1900-01-18 03:22 | МТЗ, АПВ выв., РПВ не произв. | На Х.Х. На ул.Стрелковая 58 при разработке котлована для прокладки КЛ 110 "Зеленый Угол - А ", экскаватором организации"Баско" повреждена КЛ 6. Сообщено в СБ. 6.10.14- сделана вставка, уст.2 муфты. Есть еще МП. 23.10 определено МП 125м от ПС. 24.10.14 установлена муфта, ВВ испытание успешное. Вкл. в работу. |  | 0 |  | нет | 0 | +14, обл.
Прим ЭС | 6 | Партизан | 11 | 2014-10-05 | 18:24 | 2014-10-05 | 18:54 | 0.020833 | "земля" от КУ | Включили без 3-х ТП, в 20:40 включено все. Оп. 32/2/14 обрыв провода в зажиме. Устранено |  | 0.020833 |  | д/сад/ 1990 чел / насосная / 20 ТП/ 0,16 МВт | 80 | +17, ясно
Прим ЭС | 6 | Верхняя | 14 | 2014-10-05 | 22:04 | 2014-10-05 | 22:40 | 0.025 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.025 |  | нет / 70 чел / 5ТП / 0,01 МВт | 6 | +10, ясно
Прим ЭС | 10 | Троица | 24 | 2014-10-06 | 5:24 | 2014-10-06 | 5:27 | 0.0020833 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0020833 |  | школа, водонасосная / 595 чел / 10 ТП / 0,5 МВт | 22 | +7, ясно
Хаб ЭС | 6 | Судоверфь | В-6 1Т | 2014-10-06 | 12:57 | 2014-10-06 | 20:59 | 0.33472 | ББ | С обесточиванием 1 сш 6 кВ. Отходящие фидера не откл, блинкеров нет. | 2Т | 0.00625 | 2014-10-06 13:06 | насосн, кнс, пнс/4 МВт/17050 чел | 600 | +12, облачно
Хаб ЭС | 35 | ХТЭЦ1 - БН с отп Судовервь, Насосная | Т3 | 2014-10-06 | 14:09 | 2014-10-06 | 21:14 | 0.29514 | КУ, земля | В 12:57 земля в сети 35 кВ. Потребителю предварительно обеспечен резерв. Оп 2 отгорел шлейф фВ (в плашечном зажиме). Устранено. При осмотре ПС Судовервь обнаружено повреждение ОПН 35 кВ 1Т ф.В, заменен. (В 19:10 ВЛ опробована U, в 21:14 восст.исходная сх) | цепь2 | 9.7011e-13 | 2014-10-06 14:09 | нет | 0 | +12, облачно
Прим ЭС | 10 | Луговая | 3 | 2014-10-07 | 1:20 | 2014-10-07 | 3:27 | 0.088194 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну | Вкл с выделенным уч (без нагрузки), вкл ч/з 10:38. Оп 83 заменен поврежденный изолятор. | ф.4 ПС Новосельская | 0.088194 |  | школа, насосн, д/сад, кот/0,2 МВт/ 1091 чел/ | 190 | +9, обл.
Прим ЭС | 10 | Евгеньевка | 4 | 2014-10-07 | 5:03 | 2014-10-07 | 6:48 | 0.072917 | Ав. откл., АПВ ну, РПВ ну | с. Воскресенка, 733чел. На оп.23 обрыв вязки провода. Устранено |  | 0.072917 |  | котельная, д/сад/11ТП/0,2 МВт | 230 | +9, обл.
Ам ЦЭС | 110 | Игнатьево - Сергеевка |  | 2014-10-07 | 6:46 | 2014-10-07 | 11:55 | 0.21458 | МТЗ., АПВ ну, РПВ ну, ИМФ - ф.В, 16 км. | Lвл=24км. Обесточена ПС Сергеевка, Петровка, Совхозная. Все ПС перезапитаны по сети 35 кВ в 7:28. Оп 88 расстрел изоляции. Устранено. Сообщено СБ, ОВД. | по сети 35 кВ от ПС Благовещенская | 0.029167 | 2014-10-07 07:28 | 4538 чел/1,7 МВт | 521 | +8, ветер, дождь
Ам ЦЭС | 110 | Благовещенская - Игнатьево с отп Дачная |  | 2014-10-07 | 6:46 | 2014-10-07 | 6:46 | 0 | НЗНП 2 ст., АПВ усп. ИМФ- ф.А, 37 км. | Lвл- 22,5 км. |  | 0 |  | нет | 0 | +8, ветер, дождь
Прим ЭС | 6 | Вл.Александровское | 5 | 2014-10-07 | 10:08 | 2014-10-07 | 10:12 | 0.0027778 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп | Обход без замечаний. |  | 0.0027778 |  | больн, кот/0,9 МВт/ 900 чел | 124 | +8, облачно
ЭС ЕАО | 10 | БВС | 185 | 2014-10-07 | 10:36 | 2014-10-07 | 12:11 | 0.065972 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | При производстве строительных работ техникой компании "Сельэлектро" сломана оп 182-00/67 (жб). Вкл с выделенным уч (без нагрузки.). Сообщено СБ. В 21:40 заменили опору. В22:06 схему привели в исх. состояние |  | 0.065972 |  | кот/ 0,25 МВт/ 1500 чел | 70 | +6, пасмурно
Ам ЦЭС | 10 | Ивановка | 22 | 2014-10-07 | 11:00 | 2014-10-07 | 11:00 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +8, пасмурно
Ам ВЭС | 6 | Новорайчиха | 18 | 2014-10-07 | 11:32 | 2014-10-07 | 12:24 | 0.036111 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Пр оп 46-47 падение дерева на ВЛ (несанкц.спил), без повреждения ВЛ. Устранено. Сообщено СБ, ОВД. |  | 0.036111 |  | школа, д/с, МЧС, насосон/ 0,6 МВт/ 2900 чел | 497 | +8, пасмурно
Прим ЭС | 35 | Ново-Сысоевка | В 35 Т-1 | 2014-10-07 | 13:42 | 2014-10-07 | 23:45 | 0.41875 | КУ, земля | При осмотре ПС Н.Сысоевка дым с ввода В-35 Т1 со стороны 1С 35 (Т1 в резерве). Для разборки схемы В-35 Т1 обесточивались ПС Н.Сысоевка, ПС Лесная (2,4 МВт, на 13 мин) и ПС Варфоломеевка, ПС В-2. (1,5 МВт, на 37 мин). Отключения согласовывалась с адм. поселений и командованием в/ч. Заменили ввод В 35 Т1 и ввели в резерв в 23:45. |  | 0.025694 |  | 2250чел / 3,9МВт | 2405 | +9, обл
Прим ЭС | 6 | Славянка | 14 | 2014-10-07 | 15:30 | 2014-10-07 | 15:30 | 0 | МТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +12, облачно
Прим ЭС | 6 | Вл.Александровское | 5 | 2014-10-07 | 16:16 | 2014-10-07 | 16:27 | 0.0076389 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп | Обход без замечаний. |  | 0.0076389 |  | больн, кот/0,9 МВт/ 900 чел | 324 | +8, облачно
Хаб ЭС | 6 | НТЭЦ | 5 | 2014-10-07 | 19:30 | 2014-10-07 | 20:43 | 0.050694 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | г.Николаевск. Вкл в 19:53 головной участок. В 20:43 включено 11 ТП. Упала опора 124 (деревянная) от старости. В 0:30 опора установлена (на пасынок), все включено. |  | 0.050694 |  | больн, насосн/ 2 МВт/ 1347 чел/13ТП | 2770 | +6, пасмурно
Хаб ЭС | 6 | НТЭЦ | 6 | 2014-10-07 | 19:30 | 2014-10-08 | 2:00 | 0.27083 | МТО, АПВ нет, РПВ ну | г.Николаевск. Вкл в 19:38 до ТП1. В 0:31 включен до РП1 ( запитано ТП 87). В 02-00 фидер включен полностью. В ТП 66 заменен ОПН. |  | 0.27083 |  | детдом/ 0,65 МВт/ 2680 чел/9 Тп | 1990 | +6, пасмурно
Хаб ЭС | 6 | НТЭЦ | 27 | 2014-10-07 | 19:30 | 2014-10-07 | 21:40 | 0.090278 | МТО, АПВ нет, РПВ ну | г.Николаевск. В 20:40 вкл до ТП-43. В 21:40 выделен участок от ТП 78 до ТП 24 (остается откл. 3-и ТП) . Повреждение КЛ. (без внешнего воздействия). В 0:20 запитано 2ТП (остается откл. 1 ТП). В 2:59 запитано все. 8.10.14 МП откопано, кабель разрезан. На 9.10.14 монтаж муфты.10.10.14 устранено, схема восстановлена | ф.9 НТЭЦ | 0.090278 |  | в.забор/ 0,97 МВт/ 5210 чел/10 Тп | 1961 | +6, пасмурно
Хаб ЭС | 10 | Анастасьевка | 3 | 2014-10-07 | 23:30 | 2014-10-08 | 10:14 | 0.44722 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну | с.Вятское, 450 чел. Потребители перезапитаны от резерва полностью. Выделен уч-к от Р-12 до Р-15 без нагрузки. В пр.оп.155-158 падение дерева. В трёх пролётах срыв всех проводов, изоляторов, повреждение траверс, обрыв одного провода. 8.10.14 восстановлены траверсы, изоляторы. 9.10.14 провод восстановлен и включено по нормальной схеме в 16:20. | ф7 Елабуга | 0.15972 | 2014-10-08 03:20 | в/ч / 0,34МВт | 1303 | +6, обл.
Ам ЦЭС | 10 | Водозабор | 11 | 2014-10-08 | 3:20 | 2014-10-08 | 4:15 | 0.038194 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | часть г.Благовещенск, 500 чел. Включен до ЛР 27 ( остается откл. 5 ТП). В 5:20 включено все. ОП 4/1 заменили 2 изолятора |  | 0.038194 |  | п/застава/13 ТП | 283 | +4, обл.
ЭС ЕАО | 110 | Биробиджан - Унгун - Биджан |  | 2014-10-08 | 7:59 | 2014-10-08 | 8:06 | 0.0048611 | ПС Биробиджан: НЗНП 1ст., АПВ ну., РПВ усп. ПС Биджан: НЗНП 1 ст., АПВ усп | С обесточиванием ПС Унгун, 1/2 ПС Биджан. |  | 0.0048611 |  | 1870чел/0,6Мвт | 59 | +1, пасм.
Прим ЭС | 10 | Хороль | 16 | 2014-10-08 | 8:15 | 2014-10-08 | 8:28 | 0.0090278 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | Обход без замечаний. |  | 0.0090278 |  | кот, школа, вн.башня / 18ТП / 0,2МВт/ 482 чел. | 103 | +8, обл
Прим ЭС | 6 | Соловей ключ | 1 | 2014-10-08 | 11:25 | 2014-10-08 | 17:02 | 0.23403 | Ав.откл, АПВ выв, РПВ не произв. | Находился на ХХ. Обход без замечаний. Призведена регулировка привода В-6кВ. |  | 0 |  | нет / 1ТП/ быта нет | 0 | +12, обл
Ам ЗЭС | 10 | Южная | 18 | 2014-10-08 | 14:25 | 2014-10-08 | 17:21 | 0.12222 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв. | Вкл до оп 1, потребителю обеспечен резерв. Повреждение КЛ-10 сторонним лицом (Малогин А.П.) при проведении земляных работ. Сообщено в СБ, полицию. Решается вопрос об устранении повреждения. | ф.13 | 0.0090278 | 2014-10-08 14:38 | нет /0,19МВт/250 чел. | 41 | +5, обл
Ам ВЭС | 6 | Угольная | 3 | 2014-10-08 | 14:38 | 2014-10-08 | 14:42 | 0.0027778 | МТО, МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0027778 |  | насосн, д/с / 15ТП / 0,96МВт | 64 | +4, обл
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 17 | 2014-10-08 | 15:22 | 2014-10-08 | 15:23 | 0.00069444 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. | Произведен обход. ТП 7306 перекрытие рубильника 0,4 кВ. (заменен в 20:48). Других замечаний нет. |  | 0.00069444 |  | нет / 6ТП / 0,05МВт/ 282 чел. | 2 | +10, обл
Ам ЦЭС | 10 | Волково | 12 | 2014-10-08 | 18:02 | 2014-10-08 | 18:02 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +8, облачно
Прим ЭС | 110 | 2Р-1Р |  | 2014-10-09 | 9:36 | 2014-10-10 | 4:36 | 0.79167 | 2Р: ДЗЛ, ДЗ 1,4 з, АПВ ну. РПВ не произв. | Обесточены 1сш-110кВ, 1,3сш-6кВ ПС 1Р. Сбита оп.15 а/краном "ТОДАНО" (повреждены 2 стойки опоры), наклон опоры на 45 град, обрыв 1 провода. Виновник на месте. Сообщено в СБ, ОВД. В 3:13 проведены АВР, в 4:36 ВЛ в работе по нормальной сх. (опора выправлена) | ПС 1Р тр-р Т2 (вкл СВ-6) | 0.013194 | 2014-10-09 09:55 | часть г.Владивостока, 6500чел / 4,4МВт | 1393 | +8, обл
Прим ЭС | 6 | Ярославка | 7 | 2014-10-09 | 14:00 | 2014-10-09 | 14:00 | 0 | МТЗ, АПВусп. | Обход без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +10, ветер
Хаб ЭС | 10 | Переясловка | 2 | 2014-10-09 | 14:20 | 2014-10-09 | 14:32 | 0.0083333 | ав.откл, АПВ не раб, РПВ усп. | Под оп.1 найдена обгоревшая птица |  | 0.0083333 |  | больница, котельная / 10ТП / 0,86МВт/1000 чел | 172 | +4, обл
Прим ЭС | 6 | Ярославка | 7 | 2014-10-09 | 14:28 | 2014-10-09 | 15:08 | 0.027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | Включен без 5 ТП, вкл ч/з 3:32. Обход без замечаний. |  | 0.027778 |  | школа, скважина / 18ТП / 0,1МВт | 20 | +10, ветер
Прим ЭС | 10 | Осиновка | 2 | 2014-10-09 | 15:00 | 2014-10-09 | 15:05 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | УЦ-10 / 5ТП / 0,1МВт/600 чел | 7 | +15, ветер
Прим ЭС | 10 | Осиновка | 2 | 2014-10-09 | 15:20 | 2014-10-09 | 15:51 | 0.021528 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | Повреждение на ведомственной отпайке. |  | 0.021528 |  | УЦ-10 / 5ТП / 0,1МВт/600 чел | 15 | +15, ветер
Прим ЭС | 10 | Ивановка | 5 | 2014-10-09 | 15:40 | 2014-10-09 | 16:50 | 0.048611 | МТЗ, АПВ нет. | Оп.182 снята ветка. |  | 0.048611 |  | нет / 5ТП/0,1 МВт/ 250 чел. | 22 | +16, ветер
Прим ЭС | 6 | Партизан | 17 | 2014-10-09 | 15:41 | 2014-10-09 | 15:46 | 0.0034722 | МТО, АПВ выв, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | ТНС, д/с / 16ТП / 0,8МВт/2141 чел | 69 | +16, ветер
Прим ЭС | 10 | Осиновка | 2 | 2014-10-09 | 15:58 | 2014-10-09 | 16:33 | 0.024306 | МТЗ, АПВ нет, РПВ не произв. | Повреждение на вед. отпайке. |  | 0.024306 |  | УЦ-10 / 5ТП / 0,1МВт/600 чел | 15 | +16, ветер
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 17 | 2014-10-09 | 16:14 | 2014-10-09 | 16:19 | 0.0034722 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | нет / 6ТП / 0,1МВт/282 чел. | 5 | +16, ветер
Прим ЭС | 10 | Уборка | 1 | 2014-10-09 | 17:12 | 2014-10-09 | 18:54 | 0.070833 | КУ, земля | Оп. 5 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.070833 |  | школа / 5ТП / 0,2МВт/ 427 чел | 442 | +13, гроза
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 17 | 2014-10-09 | 17:21 | 2014-10-09 | 17:27 | 0.0041667 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0041667 |  | нет / 6ТП / 0,1МВт/282 чел. | 7 | +16, ветер
Прим ЭС | 6 | Северная | 3 | 2014-10-09 | 17:27 | 2014-10-09 | 19:45 | 0.095833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Пр.оп.24-25 упало дерево, обрыв 3-х проводов, в пр.оп.19-24 обрыв 2-х проводов. Устранено. |  | 0.095833 |  | нет / 2ТП / 0,1МВт/237 чел | 360 | +16, ветер
Прим ЭС | 10 | Руновка | 8 | 2014-10-09 | 17:32 | 2014-10-09 | 17:38 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0041667 |  | школа, насосная / 4ТП / 0,05МВт/88 чел | 5 | +8, гроза
Прим ЭС | 10 | Уссури | 5 | 2014-10-09 | 17:52 | 2014-10-09 | 17:52 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +8, гроза
Прим ЭС | 6 | Уссури | 4 | 2014-10-09 | 17:53 | 2014-10-09 | 17:53 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +8, гроза
Прим ЭС | 10 | Лесозаводск | 15 | 2014-10-09 | 17:58 | 2014-10-09 | 18:47 | 0.034028 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. | с.Красное знамя, 1021чел. |  | 0.034028 |  | насосная / 8ТП / 0,6МВт | 163 | +8, гроза
Прим ЭС | 10 | Пантелеймоновка | 6 | 2014-10-09 | 17:58 | 2014-10-09 | 18:18 | 0.013889 | ТМ, РПВ усп. |  |  | 0.013889 |  | школа, д/с, ФАП / 16ТП / 0,2МВт/621 чел | 105 | +8, гроза
Прим ЭС | 35 | Хороль - Камень-Рыболов |  | 2014-10-09 | 18:14 | 2014-10-09 | 18:14 | 0 | МТО, АПВ усп. | Частичный обход без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +8, гроза
Прим ЭС | 10 | Хороль | 18 | 2014-10-09 | 18:14 | 2014-10-09 | 18:30 | 0.011111 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.011111 |  | нет / 9ТП / 0,1МВт/245 чел | 39 | +8, гроза
Прим ЭС | 35 | Хороль - Камень-Рыболов |  | 2014-10-09 | 18:20 | 2014-10-09 | 18:20 | 0 | МТО, АПВ усп. | Частичный обход без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +8, гроза
Прим ЭС | 35 | Спасск - Вишневка |  | 2014-10-09 | 18:40 | 2014-10-09 | 18:40 | 0 | ДЗ 2ст, АПВ усп. | Обход без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +8, гроза
Прим ЭС | 10 | Кировка | 1 | 2014-10-09 | 18:55 | 2014-10-09 | 19:21 | 0.018056 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.018056 |  | школа, д/с, насосная / 12ТП / 0,2МВт/337 чел | 130 | +8, гроза
Прим ЭС | 10 | Кировка | 9 | 2014-10-09 | 18:55 | 2014-10-09 | 19:21 | 0.018056 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.018056 |  | нет / 10ТП / 0,1МВт/130 чел | 104 | +8, гроза
Прим ЭС | 10 | Россия | 6 | 2014-10-09 | 18:58 | 2014-10-09 | 19:06 | 0.0055556 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0055556 |  | школа / 13ТП / 0,1МВт/900 чел | 24 | +15, дождь
Прим ЭС | 10 | Россия | 7 | 2014-10-09 | 18:58 | 2014-10-09 | 19:06 | 0.0055556 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0055556 |  | нет / 7ТП / 0,1МВт/450 чел | 10 | +15, дождь
Прим ЭС | 10 | Вишневка | 2 | 2014-10-09 | 19:05 | 2014-10-09 | 19:41 | 0.025 | КУ, земля | Вкл без отп на с.Малые Ключи, вкл ч/з 1:13 . Повреждение на ведомственной отпайке. | ф.4 ПС Евгеньевка | 0.020833 | 2014-10-09 19:35 | школа, насосн / 17ТП / 0,1 МВт/50 чел. | 50 | +8, гроза
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 3 | 2014-10-09 | 19:07 | 2014-10-09 | 19:27 | 0.013889 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.013889 |  | школа / 21ТП / 0,8МВт/1293 чел | 171 | +15, дождь, гроза
Прим ЭС | 10 | Ракитное | 1 | 2014-10-09 | 19:15 | 2014-10-09 | 19:15 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет 0,01 МВт// 3ТП / быта нет | 0 | +8, гроза
Прим ЭС | 10 | Ракитное | 2 | 2014-10-09 | 19:15 | 2014-10-09 | 19:37 | 0.015278 | МТО, АПВ ну, РПВ ну. | Вкл без КТП-5086 повреждение РТП, 3 прох, 6 опорн.изоляторов. Устранено, в 16:31 10.10.14, включено по норм.схеме |  | 0.015278 |  | школа, д/с, приют / 20ТП / 0,2МВт | 77 | +8, гроза
Прим ЭС | 10 | Ракитное | 3 | 2014-10-09 | 19:15 | 2014-10-09 | 19:19 | 0.0027778 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0027778 |  | школа, д/с / 5ТП / 0,1МВт/632 чел | 6 | +8, гроза
Прим ЭС | 10 | Ракитное | 4 | 2014-10-09 | 19:15 | 2014-10-09 | 19:19 | 0.0027778 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0027778 |  | школа, больница, интернат / 7ТП / 0,2МВт/776 чел | 11 | +8, гроза
Прим ЭС | 10 | Ракитное | 5 | 2014-10-09 | 19:15 | 2014-10-09 | 19:19 | 0.0027778 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0027778 |  | школа / 12ТП / 0,1МВт/475 чел | 5 | +8, гроза
Прим ЭС | 10 | Черниговка | 6 | 2014-10-09 | 19:18 | 2014-10-09 | 19:30 | 0.0083333 | МТО, АПВ нет, РПВусп | Вкл без отп на с.Грибное, вкл ч/з 4:58. Обход без замечаний. |  | 0.0083333 |  | в/ч, санаторий / 7ТП / 0,2МВт/ 489 чел | 15 | +15, дождь, гроза
Прим ЭС | 10 | Павло-Федоровка | 7 | 2014-10-09 | 19:19 | 2014-10-09 | 19:19 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +8, гроза
Прим ЭС | 35 | Покровка - Корсаковка с отп. Ал.Никольск |  | 2014-10-09 | 19:20 | 2014-10-09 | 19:20 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, дождь, гроза
Прим ЭС | 10 | Хороль | 18 | 2014-10-09 | 19:20 | 2014-10-09 | 22:15 | 0.12153 | МТО, АПВ ну, РПВ ну. | Вкл без отп на с.Ленинское (ост 3ТП из 9), вкл ч/з 5:15. Оп.288 замененыповрежденные изоляторы. |  | 0.12153 |  | нет / 9ТП / 0,1МВт/245 чел | 643 | +15, дождь, гроза
Прим ЭС | 35 | Арсеньев1 - Анучино |  | 2014-10-09 | 19:38 | 2014-10-09 | 19:38 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +8, гроза
Прим ЭС | 110 | Петровичи-Вадимовка |  | 2014-10-09 | 19:40 | 2014-10-09 | 20:35 | 0.038194 | Вадимовка: НЗЗ 1ст, АПВ ну. Петровичи: НЗЗ 2ст, РПВ усп. | С обесточиванием ПС Вадимовка (Т2 в резерве). ИМФ ф.А 11,9км. 14.10.14 произведен обход, замечаний нет. | ПС Вадимовка Т2 | 0.013889 | 2014-10-09 20:00 | 920чел / 0,3МВт | 280 | +15, дождь, гроза
Прим ЭС | 10 | Вадимовка | 7 | 2014-10-09 | 19:40 | 2014-10-09 | 21:33 | 0.078472 | МТО, АПВ нет, РПВ ну. | Вкл с выделенным уч. (без нагрузки). Оп 103 поврежден изолятор, пр оп.103-104 схлест проводов. 10.10.14. 22:14 включен по нормальной схеме. |  | 0.078472 |  | нет / 5ТП / 0,1МВт/483 чел | 151 | +15, дождь, гроза
Прим ЭС | 10 | Чугуевка | 5 | 2014-10-09 | 19:57 | 2014-10-09 | 20:01 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0027778 |  | насосн/0,3 МВт/450 чел | 33 | +8, гроза
Прим ЭС | 10 | Яковлевка | 4 | 2014-10-09 | 19:57 | 2014-10-09 | 20:02 | 0.0034722 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | нет/ 0,2 МВт/595 чел | 21 | +8, гроза
Прим ЭС | 10 | Чернышевка | 7 | 2014-10-09 | 20:18 | 2014-10-09 | 20:48 | 0.020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл до оп 40, вкл ч/з 3:56. Оп.73 поврежден изолятор, схлест проводов. Устранено. |  | 0.020833 |  | школа, д/с, больн/0,2 МВт/ 580 чел/ 18 Тп | 225 | +8, гроза
Прим ЭС | 10 | Корсаковка | 2 | 2014-10-09 | 20:28 | 2014-10-09 | 20:33 | 0.0034722 | МТЗ, МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | нет/ 0,1 МВт/700 чел | 38 | +8, гроза
Прим ЭС | 10 | Ивановка | 3 | 2014-10-09 | 20:45 | 2014-10-09 | 21:39 | 0.0375 | КУ, земля | Повреждение на ведомственной отпайке. |  | 0.0375 |  | школа/ 0,2 МВт/ 880 чел/ 15 ТП | 199 | +8, гроза
Прим ЭС | 10 | Дмитриевка | 2 | 2014-10-09 | 20:55 | 2014-10-09 | 21:05 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0069444 |  | д/с, больн/ 0,2 МВт/ 831 чел/ 12 ТП | 12 | +8, гроза
Прим ЭС | 10 | Осиновка | 2 | 2014-10-09 | 21:10 | 2014-10-09 | 22:12 | 0.043056 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Пр.оп 211-212 схлест проводов. Устранено. |  | 0.043056 |  | УИН/0,1 МВт/600 чел/ 5ТП | 162 | +8, дождь
Прим ЭС | 10 | Ивановка | 8 | 2014-10-09 | 21:18 | 2014-10-10 | 0:10 | 0.11944 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Оп.339 заменены поврежденные изоляторы. |  | 0.11944 |  | нет/ 0,01 МВт/20 чел/5ТП | 126 | +8, дождь
Прим ЭС | 6 | Авангард | 18 | 2014-10-09 | 22:00 | 2014-10-09 | 23:50 | 0.076389 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Пр.оп. 25-26 убрали дерево , устранен обрыв 3-х проводов. На оп 26 ветка (для снятия необх вышка). /ост 4 ТП, основной потребитель запитан/. 10.10.14 в 10:30 повреждение устранено, все включено |  | 0.076389 |  | школа, больн/0,4 МВт/812 чел/6ТП | 300 | +10, гроза
Прим ЭС | 6 | Птицефабрика | 3 | 2014-10-09 | 23:14 | 2014-10-10 | 14:26 | 0.63333 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | ОДНА ПРИЧИНА с ф2, Падение оп.6 (ПС Птицефабрика ф2) на рядом проходящую ВЛ-10 кВ ПС Птицефабрика ф3 (болотистая местность). Пр оп 6-7 обрыв проводов. Потребителю обеспечен резерв. Устранено, схема восстановлена | ПС Кролевцы ф25 | 0.063194 | 2014-10-10 00:45 | нет/ 0,01 МВт/ быта нет/1ТП | 30 | +8. дождь
Прим ЭС | 6 | Партизан | 7 | 2014-10-09 | 23:15 | 2014-10-10 | 1:04 | 0.075694 | Ав.откл, АПВ нет, РПВусп. | Вкл с выделенным уч (ост ТП 7463). Пр оп 44-47 падение дерева, обрыв 3 проводов, повреждение траверс. 10.10.14 в 1:10 ТП7463 перезапитано от ф. 11ПС Партизан. В 2:00 повреждения устранены, схема приведена в исх. состояние. |  | 0.075694 |  | школа, д/с/ 1 МВт/1460 чел/15 Тп | 1000 | +8, ветер
Прим ЭС | 6 | Партизан | 5 | 2014-10-09 | 23:25 | 2014-10-10 | 1:23 | 0.081944 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ ну | Вкл без 3 ТП, вкл ч/з 2:35. Пр.оп.52-53 падение дерева на ВЛ. Устранено. (ВЛ без повреждения). |  | 0.081944 |  | школа, больн/ 1,8 МВт/1473 чел/11ТП | 1500 | +8, ветер
Прим ЭС | 6 | Партизан | 17 | 2014-10-09 | 23:26 | 2014-10-10 | 2:56 | 0.14583 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ ну | Вкл с выделенным уч (без нагрузки). Падение оп. 16/4 (метал). Устранено. | ф13 | 0.14583 | 2014-10-10 02:56 | насосн/0,8 МВт/2141 чел/16ТП | 2500 | +8, ветер
Прим ЭС | 6 | Птицефабрика | 2 | 2014-10-09 | 23:54 | 2014-10-10 | 14:26 | 0.60556 | КУ, земля | ОДНА ПРИЧИНА с ф3. Падение оп.6 (ПС Птицефабрика ф2) на рядом проходящую ВЛ-10 кВ ПС Птицефабрика ф3 (болотистая местность). Пр оп 6-7 обрыв проводов. Потребителю обеспечен резерв. Устранено, схема восстановлена | ф20 | 0.035417 | 2014-10-10 00:45 | нет/ 0,1 МВт/ быта нет/2ТП | 60 | +8. дождь
Прим ЭС | 110 | Ольга | Т1 | 2014-10-10 | 2:50 | 2014-10-10 | 19:30 | 0.69444 | ДЗТ | Обесточена ПС Ольга (Т2 в резерве). Неуспешная работа ОД-КЗ-110 Т1. Повреждены проходные изоляторы на КРУН-10кВ в яч. В-10 Т1 в сторону Т1 ф.В и в яч.ТСН-1 ф.С, испытания. Т1 без замечаний. Обрыв цепей сопротивления выходного реле отключения ОД-110-Т1. Устранено, схема восстановлена | Т2 | 0.082639 | 2014-10-10 04:49 | 1,7 МВт | 1205 | +6, ветер
Прим ЭС | 110 | Ракушка | ОВ-110 | 2014-10-10 | 2:50 | 2014-10-10 | 13:47 | 0.45625 | ЗНЗ 1,3 ст, МТО, АПВ ну, РПВ ну | Обесточены ПС Тимофеевка (0,8 МВт, вкл ч/з 1:28), ПС Ольга (1,7 МВт, вкл ч/з 1:59). ОВ-110 не идет на включение. Произведена регулировка привода, схема восстановлена | СР-110 ПС Р | 0.061111 | 2014-10-10 04:18 | школа, д/с, больн, насосн, адм / 2,5 МВт / 7000 чел | 4083 | +6, ветер
Прим ЭС | 6 | Новороссия | 7 | 2014-10-10 | 8:03 | 2014-10-10 | 14:23 | 0.26389 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | пр. оп.115-116 убрали ветку с проводов | ф.3 | 0.15694 | 2014-10-10 11:49 | нет/ 0,2 МВт/ 100 чел/8ТП | 800 | +4, облачно
Прим ЭС | 10 | Ново-Георгиевка | 2 | 2014-10-10 | 8:42 | 2014-10-10 | 12:24 | 0.15417 | "земля" от КУ | Оп.262 поврежден изолятор ф.А. Устранено |  | 0.15417 |  | нет / 9ТП / 330 чел / 0,23 МВт | 870 | +3, ясно
Прим ЭС | 10 | Ольга | 5 | 2014-10-10 | 9:49 | 2014-10-10 | 13:49 | 0.16667 | "земля" от КУ | Запитано от резерва без трех ТП. Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. На оп.289 заменен изолятор. | ф.15 | 0.027778 | 2014-10-10 10:29 | школа / 432 чел / 11 ТП / 0,2 МВт | 267 | +4, ясно
Прим ЭС | 10 | Павловка1 | 1 | 2014-10-10 | 13:20 | 2014-10-10 | 17:25 | 0.17014 | МТО, АПВ нет, РПВ ну | Оп.168 выпал крюк из опоры провод упал на нижний. Устранено |  | 0.17014 |  | нет / 6ТП / 52 чел / 0,03 МВт | 273 | +13, ясно
Хаб ЭС | 6 | Николаевская ТЭЦ | 31 | 2014-10-10 | 14:00 | 2014-10-10 | 14:26 | 0.018056 | МТО, АПВ нет, РПВ ну | Повреждение КЛ-6 между ТП -61 и ТП -40. Выделен поврежден.уч-к без нагрузки, все запитано. 11.10.14 в 16:50 устранено, схема восстановлена |  | 0.018056 |  | адм, больница / 5843 чел / 1МВт | 430 | +10, ясно
Ам ЦЭС | 10 | Тамбовка | 10 | 2014-10-10 | 16:20 | 2014-10-10 | 17:00 | 0.027778 | "земля" от КУ | Оп.1/7 устранен обрыв вязки |  | 0.027778 |  | нет / 500 чел / 5ТП / 0,045 МВт | 30 | +10, ясно
ЭС ЕАО | 35 | Волочаевка-тяг - Новокуровка - Победа | Т-104 | 2014-10-10 | 16:58 | 2014-10-10 | 16:58 | 0 | МТО 1ст, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +10, ясно
Ам ЦЭС | 10 | Новотроицкое | по ф.1 СП-51 | 2014-10-10 | 17:20 | 2014-10-10 | 18:14 | 0.0375 | МТЗ | Повреждена резерв.КЛ-10. Отсоединена |  | 0.0375 |  | нет / 3ТП / 0,02МВт | 20 | +10, ясно
Ам ЦЭС | 10 | Водозабор | 11 | 2014-10-11 | 10:14 | 2014-10-11 | 12:00 | 0.073611 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв. | Повреждение на вед.ТП |  | 0.073611 |  | погранзастава / 500 чел / 13ТП / 0,46МВт | 820 | +3, ветер
Прим ЭС | 10 | Ново-Георгиевка | 1 | 2014-10-11 | 10:34 | 2014-10-11 | 10:39 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | школа / 8ТП / 85 чел / 0,06 МВт | 5 | +7, ясно
Прим ЭС | 10 | Ново-Георгиевка | 3 | 2014-10-11 | 10:34 | 2014-10-11 | 10:39 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | нет / 260 чел / 7ТП / 0,3 МВт | 27 | +7, ясно
Ам СЭС | 10 | Магдагачи | 37 | 2014-10-11 | 13:37 | 2014-10-11 | 14:35 | 0.040278 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на вед.уч-ке |  | 0.040278 |  | д/с, котельная, водозабор, адм, школа / 12 ТП / 6525 чел / 0,5 МВт | 498 | +1, ветер, мокрый снег
Ам ВЭС | 6 | Мебельная | 17 | 2014-10-11 | 14:03 | 2014-10-11 | 16:27 | 0.1 | МТЗ, МТО, АПВ ну, РПВ не произ | Пр.оп.4-5 обрыв провода, устранено |  | 0.1 |  | нет / 400 чел / 4ТП / 0,02МВт | 42 | +1, ветер, мокрый снег
Ам ЦЭС | 10 | Новотроицкое | 1 | 2014-10-11 | 15:00 | 2014-10-11 | 16:55 | 0.079861 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | В 15:44 запитано 50% нагрузки (Мухинка, котельная). В 16:13 включен без 4ТП. В 16:55 включено все. Повреждение на вед.уч-ке | ф.11 Петровка | 0.030556 | 2014-10-11 15:44 | о.л.Мухинка, Огонек / 13 ТП / 0,16МВт | 120 | +1, ветер, мокрый снег
Ам ВЭС | 10 | Завитая | 21 | 2014-10-11 | 15:19 | 2014-10-11 | 15:19 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +1, сильный ветер
Ам ВЭС | 10 | Завитая | 5 | 2014-10-11 | 15:46 | 2014-10-11 | 15:46 | 0 | МТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +1, сильный ветер
Ам ЦЭС | 10 | Волково | 12 | 2014-10-11 | 18:07 | 2014-10-11 | 18:07 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +1, ветер, дождь
Ам ЗЭС | 10 | Уландочка | 3 | 2014-10-11 | 19:44 | 2014-10-11 | 20:35 | 0.035417 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | п.Майский, Ивановский, 1000чел. Включен до ЛР-14-03-01, без 4-х ТП. Включен полностью в 21:55. Повреждение на вед. ТП. |  | 0.035417 |  | школа / 8ТП / 0,3МВт | 312 | +2, мокр снег
Ам ВЭС | 10 | Городская | 3 | 2014-10-11 | 19:46 | 2014-10-11 | 20:02 | 0.011111 | "земля" от КУ | г.Завитинск, 4190чел. Включен до ЛР-795 без 4-х ТП. На оп.56/2 заменен изолятор и включено полностью в 21:48. |  | 0.011111 |  | школа, котельная, скважина / 14ТП / 0,6МВт | 133 | +2, дождь
ЮЯ ЭС | 6 | Ленинский | поселок | 2014-10-11 | 23:17 | 2014-10-11 | 23:42 | 0.017361 | МТЗ | п.Ленинский, 1510чел. Повреждение на вед. ТП. |  | 0.017361 |  | котельная, водозабор, школа, д/с / 11ТП / 0,8МВт | 333 | -5, снег
Прим ЭС | 10 | Осиновка | 2 | 2014-10-12 | 2:10 | 2014-10-12 | 2:14 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0027778 |  | УЦ-10 / 5ТП / 0,1МВт/600 чел | 10 | +5, ветер
Хаб ЭС | 10 | Вяземская | 19 | 2014-10-12 | 3:00 | 2014-10-12 | 4:20 | 0.055556 | "земля" от КУ | с.Аван, Отрадное, Венюково, 2233чел. Включен до Р-33 без с. Венюково, 5 ТП, 416 чел. В 10:50 включено все. ОП209 Заменили изолятор. |  | 0.055556 |  | д/с, котельная, школа, п/з / 17ТП / 0,36МВт | 480 | +3, обл
Прим ЭС | 6 | Западная | 32 | 2014-10-12 | 4:10 | 2014-10-12 | 10:35 | 0.26736 | МТЗ, АПВ ну. | с.Красн.казармы, 120чел. Повреждение на абон. участке. |  | 0.26736 |  | нет / 10ТП / 0,1МВт | 700 | +6, обл
Хаб ЭС | 10 | Лермонтовка | 5 | 2014-10-12 | 4:24 | 2014-10-12 | 6:45 | 0.097917 | "земля" от КУ | с.Лермонтовка, Добролюбово, Дальний-Восток, 324чел. Восстановлен шлейф КЛ-6 через ж/д дорогу. |  | 0.097917 |  | школа, д/с, котельн / 0,28МВт | 574 | +3, обл
Хаб ЭС | 110 | СМР - КАФ | №2 | 2014-10-12 | 6:10 | 2014-10-12 | 14:00 | 0.32639 | ДЗ 1ст, АПВ выв., РПВ ну. | На ПС КАФ АВР-35, АВР-6 успешно. ОП 19 разрушение изоляции ф.С (разрушено 7 из 9 изоляторов, следы перекрытия на траверсу), следы расстрела..Повреждение устранено. Сообщено в СБ. | цепь №1 | 0 |  | нет | 0 | +3, ветер, дождь
ЮЯ ЭС | 6 | Лебединый | Орбита2 | 2014-10-12 | 6:57 | 2014-10-12 | 7:47 | 0.034722 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. (по приб) | п.Лебединый, быта нет |  | 0.034722 |  | котельная / 1ТП / 0,25МВт | 367 | -5, снег
Прим ЭС | 10 | Губерово | 18 | 2014-10-12 | 9:19 | 2014-10-12 | 9:20 | 0.00069444 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.00069444 |  | нет / 0,1 МВт / 2ТП | 2 | +4, пасм.
ЮЯ ЭС | 10 | Лебединый | ф."Орбита2" | 2014-10-12 | 9:51 | 2014-10-12 | 12:04 | 0.092361 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну | п.Лебединый, быта нет. ОП 23 заменили изолятор. |  | 0.092361 |  | котельная, телецентр (есть АВР) / 0,2МВт | 443 | -5, ветер
Ам ЗЭС | 110 | Февральск - Коболдо | цепь2 | 2014-10-12 | 9:57 | 2014-10-12 | 9:57 | 0 | НЗНП 3 ст., АПВ усп. | ИМФ - 243,6км. ф.В |  | 0 |  | нет | 0 | -2, снег
Ам ЦЭС | 10 | Кооперативная | 4 | 2014-10-12 | 11:56 | 2014-10-12 | 11:56 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +7, ветер
Прим ЭС | 6 | УАМР | В-6 Т2 | 2014-10-12 | 11:57 | 2014-10-12 | 12:06 | 0.00625 | МТЗ. РПВ усп | Обесточена 2 СШ 6кВ. часть г.Находка, быта нет, 0,6 МВт. После осмотра включили В-6 Т-2. Включены все фидера кроме вед. Ф-14 (Нефтебаза, не отключался, блинкеров не выпадало, по сообщению аб. экскаватором повредили кабель) |  | 0.00625 |  | нет / 0,6 МВт | 90 | +13, обл.
Ам ЦЭС | 10 | Кирпичная | 2 | 2014-10-12 | 12:25 | 2014-10-12 | 12:40 | 0.010417 | МТО, АПВ запрет, РПВ усп | с.Чигири, 100 чел. |  | 0.010417 |  | нет | 58 | +7, ветер
Ам ЗЭС | 10 | Шимановск | 28 | 2014-10-12 | 12:41 | 2014-10-12 | 12:48 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ усп. | с.Петруши, с.Базисное, с.Берея, г.Шимановск, 1000 чел. В ТП 9/02 заменили 3-и предохр. 10 кВ |  | 0 |  | школа | 0 | +8, ветер
Ам СЭС | 10 | Магдагачи | 37 | 2014-10-12 | 13:15 | 2014-10-12 | 14:00 | 0.03125 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну | п.Магдагачи.Включен до ЛР на оп.61, запитано 50%. Включен в 18:15 полностью. Повреждение на вед. участке |  | 0.03125 |  | д/с, котельная, водозабор, администрация, школа, пож.часть / 12ТП / 0,1МВт | 496 | +6, ветер
Ам ЦЭС | 10 | Кооперативная | 4 | 2014-10-12 | 13:58 | 2014-10-12 | 15:18 | 0.055556 | Откл. КУ "Земля" | часть г.Благовещенск, 500ч. В 13:16 появился "перекос". В 13:32 часть нагрузки (25%, в том числе ТП 15-18) перезапитана от ф.13 ПС Дачная. В пролете оп ОП 4/4 -4/5 обрыв провода(без следов внешнего возд.). Устранено |  | 0.055556 |  | погран. Часть / 0,38МВт | 515 | +8, ветер
Прим ЭС | 10 | Губерово | 18 | 2014-10-12 | 14:09 | 2014-10-12 | 16:09 | 0.083333 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | резерв ф-3 ПС "И", быта нет. Включен до оп.134. (РРС АВР успешен). В пр. оп.180-181 сняли дерево с проводов , провода целые. Схема приведена в исх. состояние. |  | 0 |  | нет/0,05МВт/2ТП | 0 | +7, дождь, ветер
Ам СЭС | 10 | Магдагачи | 1 | 2014-10-12 | 14:30 | 2014-10-12 | 14:30 | 0 | МТО, АПВ усп. | п.Магдагачи |  | 0 |  | нет | 0 | +6, ветер
Ам ЗЭС | 110 | Февральская - Коболдо | цепь1 | 2014-10-12 | 14:49 | 2014-10-12 | 14:49 | 0 | НЗНП 2ст., АПВ усп. | ИМФ - 106,3 км. Ф.С |  | 0 |  | нет | 0 | 0, снег
Ам ЗЭС | 110 | Февральская - Коболдо | цепь1 | 2014-10-12 | 15:58 | 2014-10-12 | 16:20 | 0.015278 | НЗНП 2 ст, АПВ ну., РПВ усп. | Обесточено 2 ПС 110кВ (Коболдо, Маломыр), 8 ПС 35 кВ. (5100 чел, 7 МВт). В 16:43 вся нагрузка переведена на цепь №2. ИМФ - 110,2 км., ф.С |  | 0.015278 |  | 5100 чел./7 МВт | 2609 | 0, снег
Ам ЗЭС | 110 | Февральская - Коболдо | цепь1 | 2014-10-12 | 16:47 | 2014-10-12 | 17:01 | 0.0097222 | НЗНП 2 ст, АПВ выв., РПВ усп. | С 16:43 вся нагрузка переведена на цепь №2. ИМФ - 109 км., ф.С. С Коболдо выехала бригада . 13.10.14 в 1:20 прибыла в п.Стойба. Обход 14.10.14 без замечаний, схему привели в исх. состояние |  | 0 |  | нет | 0 | 0, снег
ЭС ЕАО | 10 | Хабаровская | 3 | 2014-10-12 | 17:17 | 2014-10-12 | 17:17 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | Повреждение на вед. ТП. |  | 0 |  | нет | 0 | +5, ветер
Прим ЭС | 10 | Кировка | 10 | 2014-10-12 | 18:57 | 2014-10-12 | 19:03 | 0.0041667 | МТО, АПВ ну., РПВ усп. | с.Луговое, Шмаковка Авдеевка, часть с.Кировка, 544чел. |  | 0.0041667 |  | котельная, школа / 23ТП / 0,2МВт | 50 | +10, дождь
Хаб ЭС | 10 | Корфовская | 22 | 2014-10-12 | 21:11 | 2014-10-12 | 23:12 | 0.084028 | "земля" от КУ | Дачи Сосновка, дачи Корфовская. Повреждение на вед. отп. Мукомол. |  | 0.084028 |  | нет / 0,54МВт | 1089 | +3, обл
Хаб ЭС | 10 | Осиновая речка | 7 | 2014-10-13 | 1:25 | 2014-10-13 | 2:05 | 0.027778 | ав.откл. | с.Осиновая речка, Новотроицкое, 359чел. Включен до Р-103 (оп.68), без отп. на в/ч. ОП 92 заменили изолятор, все включено в 13:15. |  | 0.027778 |  | нет / 13ТП / 0,15МВт | 140 | +3, обл
Хаб ЭС | 10 | Литовко | 4 | 2014-10-13 | 4:20 | 2014-10-13 | 11:47 | 0.31042 | ав.откл, АПВ ну. | п.Лесной 332 чел. Падение оп.39 (дерев.) подгорела в результате пала. Устранено |  | 0.31042 |  | школа, котельная, насосная / 1ТП / 0,08МВт | 620 | +3, обл
Ам ЦЭС | 10 | Рогозовка | 10 | 2014-10-13 | 6:30 | 2014-10-13 | 8:20 | 0.076389 | "земля" от КУ | с. Высокое, Григорьевка, 184чел. ОП 39 обрыв вязки. |  | 0.076389 |  | котельная / 12ТП / 0,1МВт | 125 | -1, обл
Хаб ЭС | 6 | Красная | 1 | 2014-10-13 | 9:40 | 2014-10-14 | 16:30 | 1899-12-31 06:50 | Ав. откл, АПВ выв, РПВ не произв. | г.Комсомольск, быта нет (резервное питание насосной). Повреждение КЛ ф.1,8 (700 м. от ПС) при проведении несанкционированных земляных работ сторонними лицами. Пострадавших нет, сообщено СБ. Устранено 14.10.14, 16:30, схема восстановлена. |  | 0 |  | нет | 0 | +3, обл.
Хаб ЭС | 6 | Красная | 8 | 2014-10-13 | 9:40 | 2014-10-13 | 20:50 | 0.46528 | Ав. откл, АПВ выв, РПВ не произв. | г.Комсомольск, быта нет. Повреждение КЛ ф.1,8 (700 м. от ПС) при проведении несанкционированных земляных работ сторонними лицами. Пострадавших нет, сообщено СБ. Устранено, все запитано |  | 0.46528 |  | насосная / 0,5 МВт | 5600 | +3, обл.
Хаб ЭС | 6 | Южная | 43 | 2014-10-13 | 10:40 | 2014-10-13 | 10:48 | 0.0055556 | МТО, АПВ выв, РПВ усп | Повреждение на вед. отпаке. |  | 0.0055556 |  | нет / 0,01 МВт | 13 | +6, обл.
Хаб ЭС | 6 | Николаевская ТЭЦ | 36 | 2014-10-13 | 10:55 | 2014-10-13 | 19:40 | 0.36458 | МТО, АПВ выв, РПВ не произв | В 11:00 включен головной участок. Наклон Оп.36-01/22, обрыв провода. В 12:30 перезапитали 13 ТП (из 15)от резерва. Повреждения устранены, схема приведена в исх. состояние. |  | 0.065972 | 2014-10-13 12:30 | нет / 0,9 МВт / 2360 чел / 15 ТП | 1500 | +4, ветер
ЮЯ ЭС | 6 | Серебряный бор | 25 | 2014-10-13 | 13:26 | 2014-10-13 | 14:32 | 0.045833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на вед. участке. |  | 0.045833 |  | нет / 300 чел / | 5 | -8, обл.
Хаб ЭС | 10 | Маго | 3 | 2014-10-13 | 15:00 | 2014-10-13 | 15:45 | 0.03125 | "земля" от КУ | ТП-2 повреждение проходного изолятора. Устранено |  | 0.03125 |  | нет / 520 чел /0,25 МВт | 230 | -2, ветер, снег
Прим ЭС | 6 | Верхняя | 16 | 2014-10-14 | 1:52 | 2014-10-14 | 2:10 | 0.0125 | Ав.откл, РПВ усп |  |  | 0.0125 |  | нет / 100 чел / 4ТП / 0,06 МВт | 18 | +10, ясно
Прим ЭС | 10 | Шмаковка | 10 | 2014-10-14 | 9:43 | 2014-10-14 | 9:43 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | -4, облачно
Хаб ЭС | 6 | НТЭЦ | 29 | 2014-10-14 | 15:40 | 2014-10-14 | 16:05 | 0.017361 | МТЗ, АПВ нет, РПВ не произв | Lвл=31,7км. Вкл с выделенным уч (ост 6 ТП), вкл ч/з 2:50. Оп 29-00/62 отгорел шлейф фА. Устранено. | ф31 | 0.017361 |  | кнс, кот/ 1 МВт/ 1433 чел/ 12 Тп | 1350 | +10, облачно
Ам СЭС | 6 | Невер | ф2,4,6,12 | 2014-10-14 | 17:03 | 2014-10-14 | 17:13 | 0.0069444 | АЧР | На ПС Невер действием АЧР отключились ф2,4,6,12. Предварительно ложная работа АЧР. (выведена из работы). Подана заявка на п/авар. проверку АЧР, 15-16 не работали. 17.10.14 введен в работу, проверка без замечаниий. |  | 0.0069444 |  | кот, школа, д/с, больн/ 0,9 МВт/ 1036 чел | 74 | +3, облачно
Прим ЭС | 6 | Западная | 28 | 2014-10-14 | 20:35 | 2014-10-14 | 21:32 | 0.039583 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Совхоз, 130 чел. Повреждение на вед. отпайке. |  | 0.039583 |  | нет/ 0,1 МВт/ 131 чел/ 11 ТП | 200 | +10, облачно
Прим ЭС | 10 | Ярославка | 14 | 2014-10-14 | 20:37 | 2014-10-14 | 20:40 | 0.0020833 | МТО, АПВнет, РПВ усп | Ярославка, 1800 чел. В ЗТП6731 заменили предохранители 10 кВ |  | 0.0020833 |  | больница, д/с/ 0,8 МВт/ 1839 чел | 40 | +3, облачно
Ам ЦЭС | 110 | Белогорск - Ср.Белая |  | 2014-10-15 | 7:36 | 2014-10-15 | 7:36 | 0 | НЗНП 1ст., АПВ усп. | Обход без замечаний |  | 0 |  | нет | 0 | +2, ясно
Прим ЭС | 10 | Новицкое | 8 | 2014-10-15 | 8:19 | 2014-10-15 | 9:39 | 0.055556 | Откл. КУ "Земля" | Оп 24 устранен обрыв вязки. |  | 0.055556 |  | кот, школа, д/сад/11ТП/0,4 МВт | 450 | +3, обл.
Прим ЭС | 6 | Чайка | 13 | 2014-10-15 | 17:01 | 2014-10-17 | 17:56 | 1900-01-01 00:55 | Ав.откл, АПВ выв, РПВ ну | Повреждение головного уч.КЛ. Устранено, схема восстановлена 14.11.14. | ф7 | 0.093056 | 2014-10-15 19:15 | дом переговоров/0,6 МВт/900 чел/ 3ТП | 1340 | +10, облачно
Прим ЭС | 10 | Ольга | 12 | 2014-10-15 | 18:02 | 2014-10-15 | 22:23 | 0.18125 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | с. Серафимовка, 182 чел. ОП 83 расстрел изоляторв Ф-В,С. Сообщено в с.б. |  | 0.18125 |  | школа, д/с, кот/0,3 МВт/182 чел/ 6ТП | 783 | +14, облачно
Прим ЭС | 10 | Новый мир | 4 | 2014-10-15 | 22:58 | 2014-10-15 | 23:18 | 0.013889 | МТЗ, АПВ ну., РПВ у | п.Новый Мир,580 чел. |  | 0.013889 |  | нет/0,5 МВт | 170 | +10, обл.
Ам ЗЭС | 10 | Шимановск | 4 | 2014-10-16 | 4:47 | 2014-10-16 | 4:47 | 0 | МТО, АПВ у | Шимановск, 150 чел. |  | 0 |  | нет | 0 | +3, дождь
Прим ЭС | 6 | Надеждинская | 15 | 2014-10-16 | 4:50 | 2014-10-16 | 11:29 | 0.27708 | МТЗ, АПВ ну.,РПВ не произв. | Потребителю обеспечен резерв. В 10:05 вкл на ХХ, вкл ч/з 6:39. Осмотр без замечаний. | ф8 | 0.19097 | 2014-10-16 09:25 | нет/0,9 МВт/15 ТП | 5041 | +5, гроза
Прим ЭС | 10 | Занадворовка | 3 | 2014-10-16 | 5:30 | 2014-10-16 | 5:53 | 0.015972 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | с.Береговое, п.Рыбачий, 631чел. |  | 0.015972 |  | котельная, школа, насосная1/0,3 МВт/5ТП | 55 | +5, гроза
Прим ЭС | 10 | Занадворовка | 10 | 2014-10-16 | 5:30 | 2014-10-16 | 5:53 | 0.015972 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | с.Кравцовка, с.Занадворовка, 150чел. |  | 0.015972 |  | насосная/9ТП/0,1 МВт | 30 | +5, гроза
Прим ЭС | 110 | Давыдовка - Барабаш - Славянка | цепь2 | 2014-10-16 | 6:20 | 2014-10-16 | 6:20 | 0 | ПС Давыдовка: З.З., АПВ усп. ПС Славянка: ПНДЗ, АПВ усп. | Гроза. ИМФ - 65,7 км., ф.А. Обход пр.оп.186-120, замечаний нет. |  | 0 |  | нет | 0 | +5, гроза
Прим ЭС | 10 | Троица | 24 | 2014-10-16 | 6:25 | 2014-10-16 | 10:23 | 0.16528 | МТО, АПВ ну., РПВ ну. | Повреждение на вед. КТП Фасхеева. |  | 0.16528 |  | котельная, насосн./10ТП/0,5 МП | 1200 | +5, гроза
Прим ЭС | 10 | Славянка | 14 | 2014-10-16 | 6:28 | 2014-10-16 | 6:28 | 0 | МТО, АПВ усп. | п.Славянка, 530чел. |  | 0 |  | насосная/9ТП/ 0,3 МВт | 0 | +5, гроза
Прим ЭС | 10 | Раздольное-1 | 7 | 2014-10-16 | 7:27 | 2014-10-16 | 7:27 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | п.Раздольное, п.Тихий, п.Нежино, 783чел |  | 0 |  | больница, котельная, школа/29ТП/0,5 МВт | 0 | +10, гроза
Прим ЭС | 10 | Занадворовка | В 10кВ Т2 | 2014-10-16 | 7:40 | 2014-10-16 | 7:52 | 0.0083333 | Ав. откл. | Т1 в резерве. Обесточены: 1С и 2С 10кВ 1370 чел, 0,5 МВт. При осмотре: отключились ф-3 (бл. авар.откл., РСК) и ф-10 (бл. авар.откл, РСК). 7:52 В-10кВ Т-2 включен. Запитано все, кроме ф.10 и ф.3 |  | 0.0083333 |  | 1370чел / 0,5МВт | 100 | +10, гроза
Прим ЭС | 10 | Занадворовка | 10 | 2014-10-16 | 7:40 | 2014-10-16 | 16:02 | 0.34861 | Ав. откл., АПВ ну., РПВ не произв. | с.Кравцовка,5 чел. В яч. ф-10 перекрытие на изоляторах , повреждены оголовники баков ф"С" и Ф"В". Устранено. При включении появилась "земля" ф.А, отключен от КУ. В 16:02 включен без ТП 4100, повреждение РВС-10 (исключен из схемы) и в 16:45 включен полностью. |  | 0.34861 |  | нет / 0,06МВт | 510 | +10, гроза
Прим ЭС | 10 | Занадворовка | 3 | 2014-10-16 | 7:40 | 2014-10-16 | 7:52 | 0.0083333 | Ав. откл., АПВ ну., РПВ усп. | п.Береговое, Рыбачий, 480 чел. |  | 0.0083333 |  | котельная, школа, насосная / 0,17МВт | 35 | +10, гроза
Прим ЭС | 10 | Раздольное-1 | 11 | 2014-10-16 | 8:10 | 2014-10-16 | 8:25 | 0.010417 | Ав. откл., АПВ ну., РПВ усп. |  |  | 0.010417 |  | школа, кот/0,2 МВт/184 чел. | 40 | +10, гроза
Прим ЭС | 110 | АТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково | №1 | 2014-10-16 | 8:46 | 2014-10-16 | 8:46 | 0 | АТЭЦ: ДЗ 3ст, АПВ усп. Западная: ТНЗНП 1ст, АПВ усп. Штыково: МТО, НЗЗ 1,2,3ст, АПВ усп. | Осмотр без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +10, гроза
Прим ЭС | 10 | Осиновка | 6 | 2014-10-16 | 9:40 | 2014-10-16 | 9:44 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0027778 |  | школа/ 11ТП / 0,2МВт/909 чел | 22 | +10, гроза
Прим ЭС | 35 | Баневур - Раковка |  | 2014-10-16 | 10:15 | 2014-10-16 | 11:23 | 0.047222 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | С обесточиванием 1/2 ПС Раковка. Потребителю обеспечен резерв. | ПС Раковка Т2 | 0.0083333 | 2014-10-16 10:27 | 1400чел / 0,43МВт | 76 | +10, гроза
Прим ЭС | 10 | Раздольное-1 | 11 | 2014-10-16 | 10:19 | 2014-10-16 | 10:30 | 0.0076389 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0076389 |  | школа, кот/0,2 МВт/184 чел. | 29 | +10, дождь
Прим ЭС | 10 | Раздольное-1 | 11 | 2014-10-16 | 10:43 | 2014-10-16 | 11:22 | 0.027083 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Повреждение на ведомственном ТП. |  | 0.027083 |  | школа, кот/0,2 МВт/184 чел. | 104 | +10, дождь
Прим ЭС | 110 | Береговая2 - Топаз - Н.Мир |  | 2014-10-16 | 11:40 | 2014-10-16 | 11:40 | 0 | Береговая2: ДЗ 1ст, АПВ усп. Н.Мир: НЗЗ 1,4ст, АПВ усп. | Осмотр без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +10, гроза
Прим ЭС | 110 | АТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково | №2 | 2014-10-16 | 11:41 | 2014-10-17 | 0:20 | 0.52708 | АТЭЦ: НЗЗ 2,3ст, ДЗ, АПВ ну. Западная: ДЗ 1ст, ТНЗНП 1ст, АПВ ну., РПВ ну. Штыково: НЗЗ, ДЗ, МТО, ЗНЗ 2ст, АПВ ну., РПВ ну. | ИМФ ф.В,С 64км от ПС Западная. С обесточиванием 1/2 ПС Кролевцы. (запит ч/з 1:57). Оп.162 перегорел средний провод ( 1,5 м от гирлянды, падение на землю). /в 22:15 АВР завершены, в 0:20 17.10.14 ВЛ введена в работу./ На ПС Кролевцы повреждение ОПН-110 Т2 ф.А. /Заменен в 4:37 17.7.14, Т2 введен в работу/. | ПС Кролевцы Т1 | 0.08125 | 2014-10-16 13:38 | 3040 чел / 4МВт | 7800 | +10, гроза
Прим ЭС | 110 | Анисимовка/т - Штыково |  | 2014-10-16 | 11:43 | 2014-10-16 | 11:43 | 0 | ТНЗНП 2ст, АПВ усп. | Осмотр: На ПС Штыково на РЛ -110 "Анисимовка-т" следы перекрытия. |  | 0 |  | нет | 0 | +10, гроза
Прим ЭС | 110 | Вокзальная/т - Фридман/т - Штыково |  | 2014-10-16 | 11:43 | 2014-10-16 | 11:43 | 0 | Вокзальная/т: ТНЗНП 2ст, АПВ усп. Штыково: НЗЗ 1ст, АПВ усп. | Обход не производился |  | 0 |  | нет | 0 | +10, гроза
Прим ЭС | 110 | Береговая2 - Береговая1 |  | 2014-10-16 | 12:00 | 2014-10-16 | 12:00 | 0 | Береговая2: ДЗ 1ст, АПВ усп. Береговая1: МТЗ 1ст, АПВ усп. | Обход не производился |  | 0 |  | нет | 0 | +10, гроза
Прим ЭС | 6 | Береговая2 | 11 | 2014-10-16 | 12:00 | 2014-10-16 | 20:23 | 0.34931 | ав.откл., АПВ нет, РПВ ну | Повреждение на вед. отпайке. |  | 0.34931 |  | нет / 3ТП / 0,03МВт/ 30 чел | 251 | +10, гроза
Прим ЭС | 6 | Береговая2 | 2 | 2014-10-16 | 12:00 | 2014-10-16 | 19:52 | 0.32778 | ав.откл., АПВ нет, РПВ ну | Повреждение на ведомственном ТП. |  | 0.32778 |  | котельная / 10ТП / 0,25МВт | 1966 | +10, гроза
Прим ЭС | 6 | Береговая2 | 12 | 2014-10-16 | 12:00 | 2014-10-16 | 15:04 | 0.12778 | ав.откл., АПВ нет, РПВ усп. | МЭС не согласовывало РПВ. Обход без замечаний. |  | 0.12778 |  | кот / 30ТП / 0,9МВт/ 860 чел | 2637 | +10, гроза
Прим ЭС | 6 | Береговая2 | 33 | 2014-10-16 | 12:00 | 2014-10-17 | 0:08 | 0.50556 | ав.откл., АПВ нет, РПВ ну | Потребителю обеспечен резерв. Обход без замечаний. | ф.4 | 0.024306 | 2014-10-16 12:35 | больница / 1ТП / 0,1МВт | 58 | +10, гроза
Ам ЦЭС | 10 | Марково | 3 | 2014-10-16 | 12:08 | 2014-10-16 | 12:23 | 0.010417 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.010417 |  | школа / 2ТП / 0,03МВт/ 50 чел | 7 | +2, ветер
Прим ЭС | 6 | Кожзавод | 22 | 2014-10-16 | 12:11 | 2014-10-16 | 17:40 | 0.22847 | КУ, земля | На оп.16, 18 заменены поврежденные изоляторы. | ф.16 | 3.0721e-12 | 2014-10-16 12:11 | нет / 1ТП / 0,2МВт | 0 | +10, дождь
Прим ЭС | 10 | Россия | 7 | 2014-10-16 | 12:48 | 2014-10-16 | 12:50 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0013889 |  | нет / 7ТП / 0,1МВт/ 450 чел. | 3 | +10, дождь
Прим ЭС | 10 | Новороссия | 3 | 2014-10-16 | 13:57 | 2014-10-16 | 14:14 | 0.011806 | Ав.откл., АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.011806 |  | школа / 4ТП / 0,2МВт/414 чел | 51 | +10, гроза
Прим ЭС | 10 | Новороссия | 7 | 2014-10-16 | 13:57 | 2014-10-16 | 14:14 | 0.011806 | ав.откл., АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.011806 |  | нет / 8ТП / 0,1МВт/100 чел | 31 | +10, гроза
Прим ЭС | 110 | Подъяпольск - Новый мир |  | 2014-10-16 | 14:51 | 2014-10-16 | 15:06 | 0.010417 | НЗЗ 1ст, АПВ ну., РПВ усп. | Разрыв транзита. |  | 0 |  | нет | 0 | +10, дождь
Прим ЭС | 6 | ЦРП ПаГРЭС | Несвоевка | 2014-10-16 | 15:17 | 2014-10-16 | 15:17 | 0 | ав.откл., АПВ усп. | Произведен обход. В ТП-7398 заменен перегоревший предохранитель 6кВ, ф.А. |  | 0 |  | нет | 0 | +10, гроза
ЭС ЕАО | 6 | ЖБИ | 68 | 2014-10-16 | 15:37 | 2014-10-16 | 15:56 | 0.013194 | МТО, АПВ ну. | Вкл с выделеным уч. (без нагрузки), заявка до 26.10.14. Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-117 до ТП-55 сторонним лицом. Сообщено в СБ, ОВД. | ф.52 | 0.020833 | 2014-10-16 16:07 | школа, д/с / 0,98 МВт/5000чел / 8ТП | 489 | +3, дождь
Прим ЭС | 110 | Смоляниново/т | СВ-110 | 2014-10-16 | 16:04 | 2014-10-16 | 16:04 | 0 | ДЗ 2ст, АПВ усп. | Разрыв транзита. |  | 0 |  | нет | 0 | +10, гроза
Прим ЭС | 6 | Северная | 2 | 2014-10-16 | 16:29 | 2014-10-16 | 17:32 | 0.04375 | КУ, земля | ТП-7166 поврежден подставной изолятор ф.С. (демонтирован) |  | 0.04375 |  | кот, школа / 6ТП / 0,5МВт/ 294 чел | 200 | +10, гроза
Прим ЭС | 35 | Шкотовский водозабор - Насосная1 - Верхняя |  | 2014-10-16 | 17:12 | 2014-10-16 | 18:58 | 0.073611 | МТЗ, РПВ ну. | С обесточиванием ПС Депо, Пристань, Васильки (запит ч/з 23 мин),ПС Верхняя (запит ч/з 1:20), ПС Насосная1 (запит ч/з 1:46). На ПС Шкотовский ВЗ по В-35 "Верхняя" неисправность привода (подгорели контакты КСА). Замечание устранено. В 20:30 восстановлена исходная сх. | по 35 кВ от ПС Смоляниново-т, Шкотовский ВЗ. | 0.015972 | 2014-10-16 17:35 | насосн, школа, д/с, кот/ 3,8 МВт/723чел . | 5100 | +10, гроза
Прим ЭС | 10 | Спасск | 5 | 2014-10-16 | 20:13 | 2014-10-16 | 21:39 | 0.059722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Повреждение на ведомственном ТП. |  | 0.059722 |  | вч/0,2 МВт/ 102 чел | 430 | +8, гроза
Прим ЭС | 6 | Многоудобное | 11 | 2014-10-16 | 21:27 | 2014-10-16 | 21:39 | 0.0083333 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0083333 |  | нет/ 0,1 МВт/ 56 чел | 26 | +12, облачно
Прим ЭС | 6 | Береговая2 | 2 | 2014-10-16 | 21:31 | 2014-10-16 | 22:26 | 0.038194 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | Повреждение на ведомственном ТП. |  | 0.038194 |  | кот/0,25 МВт/ 250 чел/ 10 ТП | 229 | +10, гроза
Прим ЭС | 10 | Милоградово | по ф.7 реклоузер | 2014-10-16 | 21:35 | 2014-10-16 | 21:50 | 0.010417 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ ну | Вкл без отп на с. Моряк-Рыболов, вкл ч/з 3:08. Повреждение на вед. ТП-2115 |  | 0.010417 |  | нет/ 0,15 МВт/ 500 чел/ 5ТП | 288 | +8, гроза
Хаб ЭС | 110 | Мухен - Сидима |  | 2014-10-17 | 1:30 | 2014-10-17 | 1:50 | 0.013889 | НЗЗ 2ст, АПВ ну, РПВ усп | С обесточиванием ПС Сидима, Золотая, Сукпай. |  | 0.013889 |  | школа, д/с, насосн/2,5 МВт/ 3203 чел | 803 | +2, дождь, ветер
Хаб ЭС | 10 | Приусадебная | 24 | 2014-10-17 | 6:30 | 2014-10-17 | 9:10 | 0.11111 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | В пр.оп.63-64 снято дерево с ВЛ-10, без повреждения. |  | 0.11111 |  | кот/0,19 МВт/ 450 чел | 500 | +2, дождь
Ам ЗЭС | 10 | Уландочка | 4 | 2014-10-17 | 8:12 | 2014-10-17 | 10:05 | 0.078472 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | п.Норск, 450чел. Включен до ЛР-14-04-02, запитано 50% нагрузки. В 11:04 включено полностью. На ТП-14/09 заменено 2 проходных изолятора. |  | 0.078472 |  | школа, больница / 5ТП / 0,1МВт | 166 | +2, обл.
Прим ЭС | 35 | Тайфун - Преображение |  | 2014-10-17 | 8:15 | 2014-10-17 | 8:29 | 0.0097222 | ДЗ 2з, АПВ выв, РПВ усп. | Находилась на ХХ (норм.схема). Обход без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +2, пасмурно
Прим ЭС | 35 | К - Кавалерово |  | 2014-10-17 | 10:13 | 2014-10-17 | 10:13 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | Осмотр ПС Кавалерово без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +6, обл
Прим ЭС | 35 | Центральная - Крутая |  | 2014-10-17 | 10:13 | 2014-10-17 | 10:13 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | На ПС Центральная на РЛ-35 перекрытие животным (кошка), скол на опорно-стержневом изоляторе ф.А. В 14:38 ВЛ-35 выведена в ремонт без ограничения потребителей. В 16:39 замечание устранено, ВЛ-35 введена в работу. |  | 0 |  | нет | 0 | +6, обл
Прим ЭС | 110 | Горелое - Горбуша |  | 2014-10-17 | 11:26 | 2014-10-17 | 11:26 | 0 | ДЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +9, обл
Прим ЭС | 110 | Горбуша - Николаевка |  | 2014-10-17 | 11:26 | 2014-10-17 | 11:26 | 0 | Горбуша: МТО, АПВ усп. Николаевка: ДЗ 2ст, АПВ ну. | ФПМ 10.5 км от ПС Николаевка. На вед. ПС Горбуша на конденсаторе связи обрыв шлейфов ф.А,С, шлейфы висят в воздухе. В 12:34 отключена ВЛ-110, выведена в ремонт без ограничения потребителей. В 15:54 ВЛ-110 введена в работу, замечание устранено. |  | 0 |  | нет | 0 | +9, обл
Прим ЭС | 110 | Горбуша - Черемшаны - Пластун |  | 2014-10-17 | 11:26 | 2014-10-17 | 11:26 | 0 | ДЗ 2ст, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +9, обл
Хаб ЭС | 10 | Лермонтовка | 14 | 2014-10-17 | 13:33 | 2014-10-17 | 17:50 | 0.17847 | "земля" от КУ | Lвл=36км. с.Лончаково, Козловка, 195чел. Включен до Р-74, без с.Козловка (В/ч), оставлено до утра, с потребителями согласовано. 18.10.14 в 17:47 все запитано. Оп.375 ф.С заменен изолятор |  | 0.17847 |  | школа, д/с, котельная / 15ТП / 0,3МВт | 1285 | +4, обл
Прим ЭС | 6 | Лучегорск | 13 | 2014-10-17 | 13:40 | 2014-10-17 | 13:40 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +14, обл
Прим ЭС | 6 | Лучегорск | 13 | 2014-10-17 | 13:45 | 2014-10-17 | 16:25 | 0.11111 | МТО, АПВ ну., РПВ не произв. | п. Лучегорск, 240чел. В пр.оп.18-19 сторонней организацией при вырубке веток деревьев упавшей веткой подхлестнуло провод связи (проходивший под ВЛ-10), перекрытие и перегорание двух нижних проводов ВЛ-10. Сообщено в СБ, полицию. Устранено. |  | 0.11111 |  | больница / 3ТП / 0,2МВт | 800 | +14, обл
ЭС ЕАО | 6 | Облучье | 140 | 2014-10-17 | 16:34 | 2014-10-17 | 17:15 | 0.028472 | "земля" от КУ | В КТП-55 повреждение ОПН-6, демонтирован. | АВР-0,4кВ | 0 |  | больница / 1ТП | 0 | +4, обл
Прим ЭС | 6 | Славянка | 14 | 2014-10-17 | 23:28 | 2014-10-18 | 9:46 | 0.42917 | КУ, земля | В 1:27 вкл до оп.99 (запит 3 ТП из 9). В 9:46 запитано 6 ТП из 9. В 11:00 включено все. В КТП-4092 заменили разрядник ф.В |  | 0.42917 |  | насосн/0,3 МВт/530 чел/9ТП | 480 | +4, облачно
Ам СЭС | 6 | Невер | ф.2,4,6,12 | 2014-10-18 | 9:10 | 2014-10-18 | 9:28 | 0.0125 | отключение по цепям АЧР | АЧР выведена из работы. Заявка до 28.10.14. Послеавар.проверка проводилась 14-17.10.14, замечаний нет, 17.10.14 введен в работу. |  | 0.0125 |  | кот, школа, д/с, больн/ 0,7 МВт/ 1036 чел | 210 | +3, облачно
ЮЯ ЭС | 6 | Восточная | Алдан-2 | 2014-10-18 | 11:10 | 2014-10-18 | 11:25 | 0.010417 | "земля" от КУ | Повреждение на вед.уч-ке |  | 0.010417 |  | котельная / 340 чел / 0,8МВт | 200 | -2, снег
Ам ЦЭС | 10 | Астрахановка | 3 | 2014-10-18 | 12:30 | 2014-10-18 | 12:49 | 0.013194 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.013194 |  | с.Садовое, 500 чел, админ, котель / 6 ТП / 0,15 МВт | 46 | +5, пасмурно
Ам СЭС | 6 | Энергия | 514 | 2014-10-18 | 13:03 | 2014-10-18 | 18:07 | 0.21111 | МТО, АПВ не раб, РПВ ну | В 17:34 включен голов.уч-к без нагрузки. Включен без ТП-114, поврежден вводной кабель. 19:31 устранено и включено полностью. |  | 0.21111 |  | ТЭЦ ЗГЭС / 8ТП / 0,05МВт | 278 | +2, ветер
Ам СЭС | 10 | Магдагачи | 4 | 2014-10-18 | 13:38 | 2014-10-18 | 13:38 | 0 | МТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +2, ветер
Прим ЭС | 10 | Дмитриевка | 9 | 2014-10-18 | 15:05 | 2014-10-18 | 15:20 | 0.010417 | МТО, АПВ выв, РПВ усп. |  |  | 0.010417 |  | котельная / 5ТП / 906 чел / 0,2 МВт | 44 | +15, ясно
Прим ЭС | 10 | Дмитриевка | 1 | 2014-10-18 | 15:18 | 2014-10-18 | 16:23 | 0.045139 | "земля" от КУ | Повреждение на вед.уч-ке |  | 0.045139 |  | школа, дс, котельная / 717 чел / 7ТП / 0,2 МВт | 79 | +15, ясно
ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан | 29 | 2014-10-19 | 4:40 | 2014-10-19 | 4:40 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | Повреждение на вед.ТП |  | 0 |  | нет | 0 | +2, обл
Прим ЭС | 10 | Занадворовка | 3 | 2014-10-19 | 10:30 | 2014-10-19 | 10:50 | 0.013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Повреждение на вед.уч-ке |  | 0.013889 |  | школа, насосная, котельная / 631 чел / 5ТП / 0,3 МВт | 56 | +12, облачно
Ам СЭС | 10 | Светлая | 7 | 2014-10-19 | 9:32 | 2014-10-19 | 10:23 | 0.035417 | "земля" от КУ | Включен без одного ТП. В 14:10 включено все. Самоустранилось |  | 0.035417 |  | быта нет / 0,07МВт | 64 | -2, снег
Ам ВЭС | 10 | Таежная | 18 | 2014-10-19 | 10:44 | 2014-10-19 | 10:44 | 0 | МТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +5, облачно
Прим ЭС | 10 | Кировка | 10 | 2014-10-19 | 12:00 | 2014-10-19 | 12:00 | 0 | МТЗ, АПВ усп | В КТП-6066 выгорел АВ-0,4 кВ Ф-1, и сгорели В/В придохрантиели Ф"А" и "С". Устранено. |  | 0 |  | нет | 0 | +15, ясно
Прим ЭС | 10 | Ольга | 5 | 2014-10-19 | 12:29 | 2014-10-19 | 15:05 | 0.10833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Включен без трех ТП. В 15:25 включено все. Частичный обход без замечаний, 20.10.14 обход, замечаний нет. |  | 0.10833 |  | школа, котельная / 9ТП / 432 чел / 0,2 МВт | 440 | +10, ясно
Ам ЦЭС | 10 | Астрахановка | 3 | 2014-10-19 | 11:53 | 2014-10-19 | 11:53 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +5, пасмурно
Ам ВЭС | 10 | Болдыревка | 6 | 2014-10-19 | 13:20 | 2014-10-19 | 13:25 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | нет / 283 чел / 5ТП / 0,07 МВт | 6 | +5, ветер
Ам ЦЭС | 10 | Береговая | 14 | 2014-10-19 | 13:20 | 2014-10-20 | 2:19 | 0.54097 | "земля" от КУ | Производился верховой осмотр пр.оп.1-12 (на оп.12 разобраны шлейфа). Заменена фарфоровая изоляция ф.А на оп.2, 3, 4. |  | 0.54097 |  | интернат / 2500 чел / 25ТП / 0,6МВт | 840 | +5, ветер
Хаб ЭС | 110 | Красицкая | СВ-110 | 2014-10-19 | 14:30 | 2014-10-19 | 16:02 | 0.063889 | НЗЗ 1 ст, АПВ ну, РПВ успешно (ведение РДУ, управ-е ОДИАС) | Обесточены 1сш-110,35,10 кВ Красицкая, ПС-110 Дормидонтовка (отпаечная, схема ОД-КЗ-110). Через 5 мин запитаны потребители ПС Красицкая (0,8 МВт). После осмотра ПС Дормидонтовка (Lбаза=35 км) включен СВ-110 ПС Красицкая, все запитано. | Т2 Красицкая | 0.0034722 | 2014-10-19 14:35 | 1МВт / 2600 чел | 374 | +10, ветер
Прим ЭС | 10 | Ракитное | 1 | 2014-10-19 | 14:40 | 2014-10-19 | 16:35 | 0.079861 | МТО, АПВ нет, РПВ ну | Включен без двух ТП (запитано 50 % нагрузки). Пр.оп.81-82 падение дерева,оп.83 срыв изолятора и пр. оп. 83-84 провод на земле по Ф "С". Повреждение на вед. отпайке "НТК". Устранено. Включен в 20:27 полностью. |  | 0.079861 |  | нет / 3ТП /0,001 МВт | 89 | +18, сильный ветер
Прим ЭС | 10 | Родина | 6 | 2014-10-19 | 15:20 | 2014-10-19 | 15:35 | 0.010417 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп | 20.10.14 при обходе на ОП 42 обнаружен разрушеный изолятор. Устранено. |  | 0.010417 |  | нет / 360 чел / 6ТП / 0,01 МВт | 2 | +15, сильный ветер
Хаб ЭС | 10 | Бикин | 5 | 2014-10-19 | 17:08 | 2014-10-19 | 17:59 | 0.035417 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на вед.уч-ке |  | 0.035417 |  | школа, хоспис, котельная / 2623 чел / 11ТП / 0,52МВт | 439 | +15, сильный ветер
Прим ЭС | 10 | Павло-Федоровка | СВ-10 | 2014-10-19 | 17:10 | 2014-10-19 | 17:12 | 0.0013889 | МТЗ, РПВ усп | Обесточена 1сш-10 кВ. Одновременно откл-ся ф.2. Все включено, кроме ф.2 |  | 0.0013889 |  | ржд / 6 ТП / 0,1 МВт | 3 | +18, сильный ветер
Прим ЭС | 10 | Павло-Федоровка | 2 | 2014-10-19 | 17:10 | 2014-10-19 | 20:42 | 0.14722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв. | Пал в районе с. Павло-Федоровка. Повреждение на на вед. отпайке. |  | 0.14722 |  | нет / 1ТП / 0,02МВт | 70 | +18, сильный ветер
Хаб ЭС | 10 | Бикин | 5 | 2014-10-19 | 18:13 | 2014-10-19 | 18:30 | 0.011806 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Включен до Р-5 (запитано 50%). В 19:13 запитано все. Причина не установлена |  | 0.011806 |  | школа, хоспис, котельная / 2623 чел / 11ТП / 1,2МВт | 332 | +15, сильный ветер
Ам ЗЭС | 10 | Уландочка | 3 | 2014-10-19 | 17:40 | 2014-10-19 | 17:50 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0069444 |  | школа / 8ТП / 595 чел / 0,3 МВт | 50 | +15, сильный ветер
Ам ЦЭС | 10 | Кирпичная | 2 | 2014-10-19 | 17:40 | 2014-10-19 | 18:02 | 0.015278 | МТО, АПВ выв, РПВ усп |  |  | 0.015278 |  | нет / 100 чел / 10 ТП / 0,16 МВт | 58 | +5, сильный ветер
Прим ЭС | 10 | Славянка | 14 | 2014-10-19 | 20:20 | 2014-10-19 | 22:25 | 0.086806 | "земля" от КУ | В 21:35 включен до РКЛ оп. 99, запитано 3 ТП из 9. В 22:25 включен без КТП-4104, повреждение разрядника ф.А на вводе ТП. В 22:50 разрядник демонтирован, запитано КТП 4104. |  | 0.086806 |  | насосная / 530 чел / 0,3 МВт / 9ТП | 150 | +14, ветер
Ам ВЭС | 10 | Ленинское | 1 | 2014-10-19 | 19:54 | 2014-10-19 | 19:57 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | с.Михайловка, 51 чел. |  | 0.0020833 |  | п/з / 1ТП / 0,06МВт | 3 | +5, ветер
Ам ВЭС | 6 | Бурейск | 23 | 2014-10-19 | 20:05 | 2014-10-19 | 20:31 | 0.018056 | "земля" от КУ | п.Новобурейск, 4340чел. На оп.4 заменен изолятор. |  | 0.018056 |  | школа, в/н башня / 21ТП / 1,1МВт | 493 | +5, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Унгун | 161 | 2014-10-19 | 19:53 | 2014-10-19 | 21:34 | 0.070139 | "земля" от КУ | с.Унгун, Красивое, 445чел. Включен до ЛР (оп.161-00/83), запитано с.Унгун (основная часть нагрузки). В пр.оп.161-00/170-171 падение дерева, обрыв провода. Устранено и включено полностью в 23:05. |  | 0.070139 |  | котельная, школа / 8ТП / 0,1МВт | 271 | +7, ветер
Хаб ЭС | 10 | Петровичи | 10 | 2014-10-19 | 21:30 | 2014-10-20 | 0:08 | 0.10972 | ав.откл, АПВ выв. | с.Васильевка, 2-ой сплавной, 189чел. Поврежден бак В-10 ф.А. Включена резервная ячейка. |  | 0.10972 |  | нет / 4ТП / 0,05МВт | 132 | +8, ветер
Прим ЭС | 10 | Уссури | 5 | 2014-10-19 | 23:11 | 2014-10-20 | 0:20 | 0.047917 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | П/з "Черная речка", 25чел. Повреждение на вед. отпайке п/з "Черная речка". |  | 0.047917 |  | насосная, котельная / 2ТП / 0,01МВт | 23 | +15, ветер
Хаб ЭС | 110 | ХТЭЦ3 - Племрепродуктор с отп. Водозабор | №2 | 2014-10-19 | 23:21 | 2014-10-20 | 0:54 | 0.064583 | МТЗ 1ст, АПВ ну., РПВ не произв. | На ПС Племрепродуктор АВР-35, АВР-6 успешно. На ПС Племрепродуктор разрушение опорного изолятора между РВС-110 2Т ф.С и 2Т, отгорели шлейфа между 2Т и РВС-110. Т2 выведен в ремонт. 20.10.14 в 14:30 повреждение устранено, схема приведена в исх. состояние. | Т1 на ПС Племрепродуктор | 0 |  | нет | 0 | +8, ветер
Хаб ЭС | 10 | Бычиха | 14 | 2014-10-19 | 21:35 | 2014-10-20 | 0:49 | 0.13472 | ав.откл, АПВ нет, РПВ ну. | с.Бычиха, Казакевичево, 1425чел. В пр.оп.92-93 убрано дерево, без повреждения. Устранено. |  | 0.13472 |  | водозабор, котельная, школа / 0,17МВт | 550 | +5, ветер
Ам ЦЭС | 10 | Николаевка | по ф.1 СП-7 | 2014-10-20 | 2:15 | 2014-10-20 | 4:59 | 0.11389 | ав.откл, АПВ нет. | Сторонним а/м сбита оп.355 (ж/б), упала на ВЛ-0,4кВ (от ТП-7/1), обрыв проводов. Включено до оп.357, запитано 4ТП.20.10.14 в 13:56 повреждения устранены, все включено. |  | 0.11389 |  | котельная / 8ТП / 520чел / 0,1МВт | 215 | +5, ветер
Ам ВЭС | 10 | Завитая | 7 | 2014-10-20 | 1:37 | 2014-10-20 | 1:46 | 0.00625 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.00625 |  | нет / 0,4МВт | 59 | +5, ветер
Хаб ЭС | 110 | ХТЭЦ1 - Корфовская с отп. МЖК, АК | №1 | 2014-10-20 | 4:46 | 2014-10-20 | 5:06 | 0.013889 | ХТЭЦ1: ЗЗ 1,3ст, МТО, АПВ ну, РПВ усп. Корфовская: НЗЗ 1ст, АПВ ну, РПВ усп. | Обесточились ПС-110: Амуркабель, МЖК, Корфовская, Осиновая Речка, ПС-35: СРЗ, Горка, Карьер, Бычиха, Корейский поселок, Краснореченская, НС-1, НС-2. |  | 0.013889 |  | 46333чел / 26,8МВт | 8933 | +8, гроза, ветер
Хаб ЭС | 110 | ХТЭЦ1 - Корфовская с отп. МЖК, АК | №2 | 2014-10-20 | 4:46 | 2014-10-20 | 5:06 | 0.013889 | ХТЭЦ1: ДЗ 3ст, ЗЗ 3ст, АПВ ну, РПВ усп. Корфовская: не отключался. | Обесточились 4 ПС-110кВ, 8 ПС-35кВ. |  | 0 |  | учтено | учтен | +8, гроза, ветер
Хаб ЭС | 110 | Хехцир - Корфовская |  | 2014-10-20 | 4:46 | 2014-10-20 | 5:22 | 0.025 | ДЗ 3ст, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +8, гроза, ветер
Хаб ЭС | 110 | Корфовская - Гродеково |  | 2014-10-20 | 4:46 | 2014-10-20 | 20:56 | 0.67361 | НЗЗ 2,3 ст, МТО, АПВ ну, РПВ ну | Обесточены ПС-110 Гродеково, Хор, ПС-35 Черняево, Переясловка, Георгиевка. В 5:02 при включении на ПС Хор В-110 "Красицкая" отключился СВ-110 ПС Красицкая (НЗЗ 2ст, МТО). Обесточилось 1/2 ПС Красицкая, ПС Дормидонтовка. В 5:59 включен СВ-110 на ПС Красицкая. В 06:56 на ПС Гродеково отключен ЛР-110 "Корфовская" и включен на ПС Хор включен В-110 "Красицкая", запитаны ПС Хор, 1/2 ПС Гродеково, ПС Переясловка, Георгиевка, Черняево. В 07:07 потребители запитаны полностью. В пр.оп. 81-82 обрыв провода ф.С. Устранено, схема восстановлена | по сети 110 кВ от Прим ГРЭС | 0.090278 | 2014-10-20 06:56 | 43670 чел / 8,4МВт | 18200 | +8, гроза, ветер
Хаб ЭС | 110 | ХТЭЦ1 - РЦ с отп. Городская, Ц | №2 | 2014-10-20 | 4:46 | 2014-10-20 | 4:46 | 0 | РЦ: ДЗ 3ст, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +8, гроза, ветер
Хаб ЭС | 110 | Красицкая | СВ-110 | 2014-10-20 | 5:02 | 2014-10-20 | 5:59 | 0.039583 | НЗЗ 2ст, МТО, АПВ ну, РПВ усп. | В 5:02 при включении на ПС Хор В-110 "Красицкая" отключился СВ-110 ПС Красицкая. Обесточено: 1/2 ПС Красицкая, ПС Дормидонтовка. Отключен В-110 "Красицкая" на ПС Хор и включен СВ-110 на ПС Красицкая. |  | 0.039583 |  | 0,5МВт / 2600 чел | 95 | +8, гроза, ветер
Хаб ЭС | 6 | Р | В-10 Т2 | 2014-10-20 | 5:50 | 2014-10-20 | 6:20 | 0.020833 | ав.откл | Перекрытие концевой муфты ф.12, поврежден В-10 вед. ф.12. Произведена ревизия В10 ф.12, готов к включению. |  | 0.020833 |  | радиоцентр / 0,28МВт | 140 | +8, гроза, ветер
Ам ЗЭС | 10 | Пера | 6 | 2014-10-20 | 11:43 | 2014-10-20 | 11:52 | 0.00625 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.00625 |  | ЦРБ, 7 котельных, 2 скважины, КНС, дет.дом / 7845 чел / 2,3 МВт | 356 | 0, обл.
Ам ЦЭС | 10 | Западная | 38 | 2014-10-20 | 13:41 | 2014-10-20 | 14:03 | 0.015278 | МТО, АПВ запрет, РПВ усп. |  |  | 0.015278 |  | нет / 0,4 МВт | 150 | 0, пасм.
Ам ЦЭС | 10 | Томь | 11 | 2014-10-20 | 13:50 | 2014-10-20 | 15:19 | 0.061806 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв. | В 15:19 включен до ЛР 10 (запитано 50 % нагрузки, больница, д/сад, администрация). Повреждена 1 цепь КЛ проходящяя под ж/д мостом. В 17:20 поврежденая цепь исключена из схемы,все включено |  | 0.061806 |  | больница, администрация, д/сад/13400чел/3,8 МВт. | 1588 | 0, пасм.
Ам ЗЭС | 10 | Уландочка | 4 | 2014-10-20 | 13:48 | 2014-10-20 | 13:48 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | 0, пасм.
Ам ЗЭС | 10 | Шимановск | 28 | 2014-10-20 | 16:16 | 2014-10-20 | 16:16 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +2, ветер
Прим ЭС | 10 | Чугуевка | 10 | 2014-10-20 | 14:31 | 2014-10-20 | 14:32 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.00069444 |  | котельная / насосная / 27ТП / 0,7 МВт | 12 | +10, обл.
Прим ЭС | 10 | Петровичи | 2 | 2014-10-20 | 13:40 | 2014-10-20 | 13:47 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ ну, РПВ у | Находился на Х.Х |  | 0 |  | нет | 0 | +12, пасм.
Хаб ЭС | 110 | Хехцир - Корфовская |  | 2014-10-20 | 9:23 | 2014-10-21 | 15:20 | 1899-12-31 05:57 | ДЗЛ-2, МТО, АПВ ну, РПВ ну | Разрыв транзита. Пр.оп.4-5 обрыв верхнего провода (от гирлянды), падение на землю. 21.10.14 АВР завершены, в 15:20 ВЛ поставлена под напряжение со стороны ПС Корфовская успешно. (на ПС Хехцир В 110 "Корфовская" выведен в ремонт, заявка МЭС. Включено 21.10.14 в 19:05) |  | 0 |  | нет | 0 | +8,пасм.
Хаб ЭС | 110 | ХТЭЦ1 - Корфовская с отп. МЖК, АК | №1 | 2014-10-20 | 9:23 | 2014-10-20 | 9:23 | 0 | ХТЭЦ-1: ВЧБ, АПВ усп; Корфовская: не откл-ся | После АПВ появился "перекос". На оп.20 обрыв шлейфа ф.С. (участок между МЖК и АК). Устранено. В 18:58 поставлена под U со стороны ПС Корфовская успешно. В 19:50 при включениие ВЛ со стороны ХТЭЦ1 отключилась повторно (НЗЗ 1ст, МТО, ИМФ - 5,3 км. ф.С). 21.10.14 обрыв шлейфа на ОП 42 ф.С (отпайка на АК). Повреждение устранено, в 17:46 поставлена на Х.Х., 17:51 транзит замкнут |  | 0 |  | нет | 0 | +8,пасм.
Хаб ЭС | 110 | Городская | 3Т | 2014-10-20 | 10:38 | 2014-10-20 | 20:12 | 0.39861 | ДЗТ, МТЗ 110. | Обесточена 3 сш 6кВ (АВР-6 нет). Обеспечен резерв, кроме вед. ф.50 (откл от МТО). Осмотр зоны действия ДЗТ, замечаний нет. Произведена проверка РЗА, выявлено несоответствие заданных заводом изготовителем условий выставления уставок на терминале защит. | Т1 | 0.0076389 | 2014-10-20 10:49 | г.Хабаровск, 7000 чел / 5МВт | 917 | +8, ветер
Хаб ЭС | 10 | Переясловка | 2 | 2014-10-20 | 14:25 | 2014-10-20 | 14:43 | 0.0125 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. |  |  | 0.0125 |  | котельная / 1000 чел / 1МВт | 310 | +2, ветер
Хаб ЭС | 10 | ОПП Болонь | 2 | 2014-10-20 | 17:30 | 2014-10-20 | 18:18 | 0.033333 | Ав. откл, АПВ нет, РПВ ну | Включен в 18:18 успешно (включ-е участками). Причина не установлена |  | 0.033333 |  | нет / 160 чел /0,05 МВт | 41 | +2, ветер
Хаб ЭС | 10 | ОПП Болонь | 6 | 2014-10-20 | 17:40 | 2014-10-20 | 19:05 | 0.059028 | Ав. откл, АПВ нет, РПВ ну | Повреждение на вед. отпайке |  | 0.059028 |  | в/ч / 30 чел /0,02 МВт | 29 | +2, ветер
Хаб ЭС | 6 | Амурская ТЭЦ | ф."6В" | 2014-10-20 | 17:25 | 2014-10-20 | 19:10 | 0.072917 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | Повреждение на вед. отпайке. |  | 0.072917 |  | нет / 0,1 МВт | 177 | +2, ветер
ЭС ЕАО | 110 | Биробиджан - Унгун - Биджан |  | 2014-10-20 | 15:19 | 2014-10-20 | 15:19 | 0 | Биробиджан: ДЗ 2 з, АПВ усп Биджан: ДЗ 1 з, АПВ усп | Пр.оп.5А-6А (отпайка на ПС СК) следы пала. |  | 0 |  | нет | 0 | -1, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | 9 | 2014-10-20 | 8:03 | 2014-10-20 | 8:38 | 0.024306 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | Включен без 1 ТП. В 9:14 выделен участок от ТП 360 до ТП 266 (без нагрузки), весь потребитель запитан. |  | 0.024306 |  | 3000 чел / 5 котель, школа / 13 ТП / 0,8 МВт | 487 | +2, обл
Прим ЭС | 10 | Ново-Георгиевка | 2 | 2014-10-20 | 19:46 | 2014-10-20 | 19:50 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. |  |  | 0.0027778 |  | нет / 330 чел /9ТП/0,1 МВт | 24 | +7, обл.
Хаб ЭС | 10 | Анастасьевка | 16 | 2014-10-21 | 3:13 | 2014-10-21 | 6:35 | 0.14028 | "земля" от КУ | Повреждение на вед.уч-ке |  | 0.14028 |  | дс, школа, детдом, котельная / 11 ТП / 1460 чел / 0,38 МВт | 1279 | +7, ветер
Прим ЭС | 6 | Надеждинская | 13 | 2014-10-21 | 15:00 | 2014-10-21 | 15:02 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0013889 |  | нет / 7ТП / 46 чел / 0,3 МВт | 10 | +5, обл.
Прим ЭС | 10 | Хороль | 23 | 2014-10-21 | 17:52 | 2014-10-21 | 17:52 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +10, ясно
Прим ЭС | 10 | Раздольное-2 | 2 | 2014-10-21 | 18:03 | 2014-10-21 | 18:08 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | нет/0,1 МВт/4ТП | 10 | +7, ясно
Хаб ЭС | 110 | Хехцир - Южная | цепь 2 | 2014-10-21 | 10:47 | 2014-10-21 | 11:07 | 0.013889 | На ПС Южная: ДЗ 3 ст, АПВ не работало, РПВ усп. | Разрыв транзита. На ПС Хехцир В110 не отключался. |  | 0 |  | нет | 0 | 0, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | В 10 Т1 | 2014-10-21 | 18:09 | 2014-10-21 | 18:13 | 0.0027778 | МТЗ, РПВ усп. | Обесточена 1 сш 10кВ. При осмотре по ф.3 выпал блинкер МТЗ (РСК, фидер не откл-ся). Включено все. |  | 0.0027778 |  | 4 котельных / 4560 чел / 0,8 МВт | 54 | -1, обл.
Прим ЭС | 6 | Надеждинская | 8 | 2014-10-21 | 20:20 | 2014-10-21 | 22:59 | 0.11042 | "земля" от КУ | Обрыв провода в пр.оп.1-2 (отгорел на анкер.оп.1, провод А-50), падение на провода ф.9 и ф.15. Устранено |  | 0.11042 |  | детдом / 600 чел / 5ТП / 2,1 МВт | 5150 | +3, обл.
Прим ЭС | 6 | Надеждинская | 9 | 2014-10-21 | 21:00 | 2014-10-22 | 1:05 | 0.17014 | "земля" от КУ | Перекрытие упавшим проводом ф.8 в месте пересечения пр.оп.1-2. Проводе убран, в 23:00 включение неуспешное. В 0:14 включен головной участок, запитано 1 ТП из 12. В 1:05 50% нагрузки запитано по ф.20, обесточено 6 ТП (2 из них РСК). В 2:40 включено все. Повреждение на вед.уч-ке | ф.20 | 0.17014 | 2014-10-22 01:05 | нет / 12ТП / 154 чел / 0,4 МВт | 1800 | +3, ясно
Прим ЭС | 6 | Надеждинская | 15 | 2014-10-21 | 21:00 | 2014-10-21 | 23:03 | 0.085417 | "земля" от КУ | Перекрытие упавшим проводом ф.8 в месте пересечения пр.оп.1-2 |  | 0.085417 |  | нет / 1,4 МВт / 15ТП / 1273 чел | 3000 | +3, ясно
Ам ЦЭС | 10 | Раздольное | 13 | 2014-10-21 | 19:34 | 2014-10-21 | 19:34 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +3, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Новопокровка | 3 | 2014-10-22 | 7:55 | 2014-10-22 | 11:10 | 0.13542 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | В 9:37 запитано одно ТП. Пр. 164-165 убрано упавшее дерево, без повреждений. Все включено |  | 0.13542 |  | котельная / 354 чел / 4 ТП/ 0,05 МВт | 40 | -7, ясно
Хаб ЭС | 110 | ХТЭЦ-3 - РЦ с отп Березовка, КПУ, СМР | №1 | 2014-10-22 | 8:03 | 2014-10-22 | 8:03 | 0 | ХТЭЦ-3: НЗЗ 4 ст, АПВ усп; РЦ: не отключ-ся |  |  | 0 |  | нет | 0 | -4, ясно
Хаб ЭС | 110 | ХТЭЦ-3 - РЦ с отп Березовка, КПУ, СМР | №1 | 2014-10-22 | 8:04 | 2014-10-22 | 18:50 | 0.44861 | ХТЭЦ-3: НЗЗ 4 ст, АПВ ну; РЦ: не отключ-ся | Разрыв транзита. Оп. 43 излом шлейфа по зажиму в месте крепления к ВЧ заградителю. Устранено, схема восстановлена |  | 0 |  | нет | 0 | -4, ясно
Прим ЭС | 10 | Ильинка | 9 | 2014-10-22 | 8:33 | 2014-10-22 | 11:07 | 0.10694 | "земля" от КУ | 11:07 вкл без отп на п/з Виноградная, 17:55 вкл полностью оп. 635 заменен изолятор, отремонтирован провод. |  | 0.10694 |  | школа, котельная / 16ТП / 736 чел / 0,1 МВт | 485 | 0, ясно
Ам ЦЭС | 10 | Тамбовка | 10 | 2014-10-22 | 9:28 | 2014-10-22 | 9:28 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -2, ясно
Ам СЭС | 10 | Базовая | 13 | 2014-10-22 | 12:07 | 2014-10-22 | 12:26 | 0.013194 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Отгорел нож ВН-16 ф.В ТП-49. Устранено, схема восстановлена |  | 0.013194 |  | туб.больница, дс, адм-я, котель / 0,7 МВт / 3517 чел | 214 | -1, ясно
ЭС ЕАО | 110 | КРС - Ленинское |  | 2014-10-22 | 14:12 | 2014-10-22 | 14:12 | 0 | ДЗ2ст, НЗНП 2ст, АПВ усп. | Обход без замечаний |  | 0 |  | нет | 0 | +4, ясно
ЭС ЕАО | 10 | Биробиджан | 18 | 2014-10-22 | 15:31 | 2014-10-22 | 16:36 | 0.045139 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв. | Включен без одного ТП. Падение спиленного дерева в пр.оп.18-03/8-9. Виновник установлен. Устранено, все включено в 19:00 |  | 0.045139 |  | больница, котельн / 15ТП / 0,39МВт | 426 | +6, облачно
Ам ВЭС | 10 | Бурейск | 26 | 2014-10-22 | 16:07 | 2014-10-22 | 16:07 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | 0, ясно
Хаб ЭС | 110 | РЦ - НПЗ с отп НПЗ-2 | №1 | 2014-10-23 | 9:42 | 2014-10-23 | 10:29 | 0.032639 | РЦ: ДФЗ, ДЗ 3ст. АПВ ну, РПВ не произв. НПЗ: неиспр. цепей напр. НПЗ-2: неиспр. цепей напр. | На ПС НПЗ, НПЗ-2 работа АВР-6 успешно, потребитель не обесточивался. В 10:29 ВЛ-110 вкл на ХХ со стороны ПС РЦ. В пр.оп.7-8 работали компания по укладке нефтепровода и компания комунального хозяйства, на месте никого не обнаружено. Замечаний по осмотру ВЛ нет. 17:26 восстановлена нормальная схема. |  | 0 |  | нет | 0 | +3, ясно
Прим ЭС | 10 | Хороль | 16 | 2014-10-23 | 10:38 | 2014-10-23 | 11:58 | 0.055556 | КУ по "земле" | Вкл без 2-х ТП с.Благодатное. В 15:08 включено все. Оп. 452 восстановлена вязка. |  | 0.055556 |  | котельн, школа, водозабор / 0,2МВт / 482 чел / 18ТП | 722 | +2, ясно
ЭС ЕАО | 110 | КРС - Ленинское | С-58 | 2014-10-23 | 12:50 | 2014-10-23 | 12:50 | 0 | НЗНП 2,3 ст, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +4, ясно
ЭС ЕАО | 110 | КРС - Ленинское | С-58 | 2014-10-23 | 14:55 | 2014-10-23 | 14:55 | 0 | ДЗ 1,2ст, АПВ усп. | 24.10.14 произведён обход, оп.№160-209 следы пала. Оп.205 разрушающееся гнездо аиста на грозотросе, обгоревшие ветки под опорой. Есть следы перекрытия на проводе. 25.10.14 с 10:09 до 14:17 выводилась для устранения замечаний (без ограничения). |  | 0 |  | нет | 0 | +4, ясно
Ам ЦЭС | 10 | Новая | В-10А-Т2К В-10Б-Т2К | 2014-10-23 | 16:22 | 2014-10-23 | 16:54 | 0.022222 | МТЗ, АПВ выв. по расп-ю ГИ | Погашена ПС Новая (Т1 в ремонте). В ЗРУ-10 яч.12 повреждение каб.муфты вед.КЛ ООО "Блок", перекрытие. Восстанавливать не будут, согласован перезавод КЛ вед.ф.12 в КРУН. 24.10.14 проведена проверка РЗА, выявлен дефект рез. защиты микропроцссорного блока "Сириус Т". |  | 0.022222 |  | 6,5 МВт / 9100 чел | 2794 | +5, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Лазо | 4 | 2014-10-23 | 16:45 | 2014-10-23 | 17:55 | 0.048611 | "земля" от КУ | Пр. 68-69 прохождение пала, провода без повреждений. "Земля" самоустранилась. |  | 0.048611 |  | котельная, дс / 5ТП / 350 чел / 0,06 МВт | 70 | +6, ясно
Прим ЭС | 10 | Кировка | 9 | 2014-10-23 | 17:25 | 2014-10-23 | 17:57 | 0.022222 | МТО, АПВ ну, РПВ не произв. | Включен без одного ТП. ТП-6114 сгорели предохр-ли, ф.1 0,4кВ экскаватором порваны провода (обесточен склад). Сообщено в СБ. Устранено, все включено |  | 0.022222 |  | 10 ТП / 130 чел /0,1 МВт | 128 | +12, облачно
Прим ЭС | 10 | Ярославка | 6 | 2014-10-23 | 17:54 | 2014-10-23 | 17:54 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +12, ветер
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 17 | 2014-10-23 | 18:27 | 2014-10-23 | 18:32 | 0.0034722 | МТО, АПВ выв, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | нет / 6ТП / 0,1 МВт / 282 чел | 6 | +12, ветер
Прим ЭС | 10 | Уссури | 5 | 2014-10-23 | 19:44 | 2014-10-23 | 20:24 | 0.027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на вед.уч-ке |  | 0.027778 |  | п/з / 0,01 МВт / 25 чел | 1 | +13, обл.
Ам ЗЭС | 10 | Северная | 14 | 2014-10-23 | 21:58 | 2014-10-23 | 22:06 | 0.0055556 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | Повреждение на вед.уч-ке |  | 0.0055556 |  | котельная, очистные / 1500 чел / 5ТП / 1,1 МВт | 153 | +5, ясно
ЭС ЕАО | 110 | Биробиджан - Унгун - Биджан | С-57 | 2014-10-23 | 23:40 | 2014-10-23 | 23:40 | 0 | Биробиджан: ДЗ 2,3 з, АПВ усп Биджан: ДЗ 1 з, АПВ усп | Пал оп. №88-89. |  | 0 |  | нет | 0 | +6, пасмурно
ЭС ЕАО | 110 | Биробиджан - Унгун - Биджан | С-57 | 2014-10-23 | 23:42 | 2014-10-23 | 23:42 | 0 | Биробиджан: ДЗ 2,4 з, АПВ усп Биджан: ДЗ 1 з, АПВ усп | Пал оп. №88-89. |  | 0 |  | нет | 0 | +6, пасмурно
Хаб ЭС | 10 | Литовко | 15 | 2014-10-24 | 6:08 | 2014-10-24 | 12:15 | 0.25486 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Оп.№71 сгорела деревянная опора на ж/б пасынке (пал). Произведена замена опоры. |  | 0.25486 |  | нет / 20 чел / 0,01 МВт | 55 | +5, ясно
Ам ВЭС | 6 | Прогресс | 4 | 2014-10-24 | 9:52 | 2014-10-24 | 10:32 | 0.027778 | МТЗ. АПВ ну. РПВ не произв. | п.Прогресс, 2500 чел. Подрядчик РайГРЭС при производстве земляных работ повредил кабель между ТП204 и ТП247. Сообщено в СБ. Кабель выведен из схемы, потребитель запитан полностью. Восстановлен 13.11.14 в 14:23. | ф-6 | 0.027778 |  | Д/с; школа; скорая помощь, водозабор, насосная / 21ТП / 1,2МВт | 764 | +1, ясно
Прим ЭС | 10 | Ольга | 5 | 2014-10-24 | 11:09 | 2014-10-24 | 15:54 | 0.19792 | КУ по "земле" | с.Пермское, Ветка, Горноводное, Николаевка, 432чел. Потребитель запитан от резерва. Повреждение ТТ ф.-С в ячейке. Устранено. | ф-15 | 0.0875 | 2014-10-24 13:15 | школа с котельной, частная больн. / 11ТП / 0,17МВт | 340 | +3, ясно
Прим ЭС | 10 | Сергеевка | 16 | 2014-10-24 | 14:01 | 2014-10-24 | 18:44 | 0.19653 | ав. откл. РПВ ну | Lвл=17,3км. часть с.Сергеевка, Ястребовка, Южная, 281чел. В пр. 19-19/1 распушился верхний провод (в середине прол.), касается среднего (следов внешнего воздействия нет). Устранено. |  | 0.19653 |  | котельная / 0,2МВт / 14ТП | 990 | +14, ясно
Прим ЭС | 10 | Кипарисово | 6 | 2014-10-24 | 14:58 | 2014-10-24 | 15:20 | 0.015278 | ав. откл. РПВ ну | часть п.Кипарисово-1, 30 чел. Повреждение на вед. отпайке. |  | 0.015278 |  | нет / 0,03МВт / 3ТП | 10 | +18, ясно
Прим ЭС | 10 | Кировка | 9 | 2014-10-24 | 16:36 | 2014-10-24 | 16:42 | 0.0041667 | МТО. РПВ усп | Уссурка, 130 чел. |  | 0.0041667 |  | Дальминвод / 10ТП / 0,2МВт | 20 | +10, ясно
Хаб ЭС | 10 | Корфовская | 22 | 2014-10-24 | 18:27 | 2014-10-24 | 19:04 | 0.025694 | ав. откл. РПВ ну | Дачи Сосновка, дачи Корфовская. Повреждёние на вед. участке (отпайка на ТП Химик). |  | 0.025694 |  | нет / 0,45МВт/300 чел | 250 | +11, ясно
Хаб ЭС | 10 | Гродеково | 19 | 2014-10-24 | 20:03 | 2014-10-24 | 20:38 | 0.024306 | МТЗ. АПВ ну. РПВ ну | Гродеково, Могилёвка, 1402чел. Вкл до ТП-550. Пр. 60-61 убрано упавшее дерево. Схема восстановлена в 0:23 |  | 0.024306 |  | котельная, школа, д/сад / 0,3МВт. / 16ТП | 881 | +10, дым
Прим ЭС | 10 | Ярославка | 13 | 2014-10-24 | 20:05 | 2014-10-24 | 20:09 | 0.0027778 | МТЗ. РПВ усп | часть п.Ярославка, часть п.Дальзавод, п.Вознесенка, 1781чел. |  | 0.0027778 |  | д/сад, котельная, скважины / 22ТП /0,8МВт | 55 | +12, ясно
Ам ЗЭС | 10 | Южная | 3 | 2014-10-24 | 20:07 | 2014-10-24 | 20:47 | 0.027778 | МТЗ, АПВ неусп. | Вкл без отп. на 2ТП (лодочная станция, 10 частных домов). 25.10.14 в 10:00 всё включено, на оп. №115 заменили 4 изолятора (под опорой сорока). |  | 0.027778 |  | нет / 1570 чел / 12ТП / 0,8МВт | 490 | +4, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Уссури | 4 | 2014-10-24 | 22:17 | 2014-10-25 | 0:07 | 0.076389 | Земля, от КУ. | Вкл после обхода, земля самоустранилась. |  | 0.076389 |  | 650чел / 7ТП / 0,1 МВт | 220 | +15, неб дождь
ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан | 12 | 2014-10-24 | 22:17 | 2014-10-24 | 22:23 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.0041667 |  | 4 ТП / 0,2 МВт | 20 | +5, дождь
ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан | 37 | 2014-10-24 | 22:17 | 2014-10-24 | 23:03 | 0.031944 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Повреждение на потребительской отпайке. |  | 0.031944 |  | 10 ТП / 0,5 МВт | 377 | +5, дождь
Ам ВЭС | 10 | Малиновка | 7 | 2014-10-25 | 1:37 | 2014-10-25 | 1:47 | 0.0069444 | МТО, МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.0069444 |  | нет | 2 | +3, пасмурно
Хаб ЭС | 10 | Корфовская | В10 2Т | 2014-10-25 | 2:02 | 2014-10-25 | 12:06 | 0.41944 | ЗДЗ, РПВ по ТМ неусп. | Вкл СВ 10 по ТМ неусп. Обесточена 2СШ 10кВ, повреждены 2 оп. изол. яч.№13. Потребитель частично (800 чел/0,25МВт) запитан от резерва. Устранено и вкл. по норм. сх.. | сети 10кВ | 0.027778 | 2014-10-25 02:42 | 2200 чел / 0,5 МВт | 3121 | +3, дождь, ветер
Хаб ЭС | 110 | Корфовская - Гродеково | С-25 | 2014-10-25 | 2:09 | 2014-10-25 | 15:33 | 0.55833 | ДЗ 3 зона, НЗЗ, АПВ, РПВ ну | Обесточены 2 ПС 110кВ, 3 ПС 35кВ- запитаны от резерва. Схлёст проводов оп №78-79 после падения дерева. Устранено. | по 110 кВ от Прим ГРЭС | 0.021528 | 2014-10-25 02:40 | 30000чел / 9 МВт | 4650 | +3, дождь, ветер
Хаб ЭС | 110 | Хехцир - Корфовская | С-23 | 2014-10-25 | 2:09 | 2014-10-25 | 3:04 | 0.038194 | Хехцир: ДЗ 3ст, АПВ ну, РПВ усп | Разрыв транзита |  | 0 |  | нет | 0 | +3, дождь, ветер
Прим ЭС | 10 | Уссури | 4 | 2014-10-25 | 2:42 | 2014-10-25 | 6:00 | 0.1375 | МТЗ, АПВ неусп. | Остается погашено 2 ТП. 9:40 включен без КТП-1076 ( Таможня), поврежден проходной изолятор ф "В. Устранено и вкл. в 10-05 |  | 0.1375 |  | 600ч / 7ТП / 0,1 МВт | 400 | +7, дождь
ЭС ЕАО | 10 | КРС | 158 | 2014-10-25 | 3:05 | 2014-10-25 | 3:05 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +5, дождь
Хаб ЭС | 10 | Литовко | 16 | 2014-10-25 | 6:38 | 2014-10-25 | 16:27 | 0.40903 | Земля, от КУ. | п.Санболи, 1220 чел. Заменили траверсы дер. оп. №236, 239 ; заменили дер. опору №231; заменили крюки оп. №161, 206, 232 (пал). |  | 0.40903 |  | нет/ 0,2 МВт / 5ТП | 1991 | +2, пасмурно
ЭС ЕАО | 110 | Унгун | ОД,КЗ-110 и В-35 1Т | 2014-10-25 | 7:44 | 2014-10-25 | 20:33 | 0.53403 | Дуг. защита 1СШ-10кВ | Погашение СШ-35 и 2Т 35/10кВ. Обесточена 1,2СШ-10кВ (питались от 2Т). Отключение ВЛ-110 Биробиджан-Унгун-Биджан (АПВ усп). 9:02 2Т и 2СШ-10 запитаны по ВЛ-35кВ Унгун-Бабстово. Выведена в ремонт 1СШ-10кВ, перекрытие в яч.1 (фидер 151) КРУН-10кВ из-за повреждения ТТ ф-С. Оставшийся потребитель (1160 чел/0,13МВт) перезапитан в 11:36 (ч/з 3ч 52м). В 20:33 после ревизии яч.1 введена в работу 1СШ-10кВ от 1Т. Остаётся отключен В-10 ф-151 (яч.1), замена ТТ ф.-С 28.10.14 в 13:15 повреждения устранены. | ВЛ-35кВ Унгун-Бабстово | 0.054167 | 2014-10-25 09:02 | 4 насел. пункта: 1865 чел / 0,4МВт | 1018 | +2, пасмурно
Ам ЦЭС | 10 | Владимировка | 5 | 2014-10-25 | 11:20 | 2014-10-25 | 11:20 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | 0, ясно
Прим ЭС | 10 | Полевая | 16 | 2014-10-25 | 11:49 | 2014-10-25 | 11:56 | 0.0048611 | МТЗ. РПВ усп | с.Галенки, Дзержинец, 1350 чел. В ТП-5595 заменили два предохранителя 10 кВ. |  | 0.0048611 |  | нет / 21ТП / 0,7МВт | 79 | +14, ясно
Прим ЭС | 10 | Полевая | 20 | 2014-10-25 | 11:49 | 2014-10-25 | 12:30 | 0.028472 | МТЗ. РПВ усп | с.Степное, 425 чел. |  | 0.028472 |  | нет / 11ТП / 0,3МВт | 201 | +14, ясно
Прим ЭС | 10 | Полевая | 15 | 2014-10-25 | 12:06 | 2014-10-25 | 15:05 | 0.12431 | КУ по "земле" | 1 ТП ( сотовая связь, 2 ч\дома). Включен для отыскания "земли" прибором. В 16:18 "земля" самоустранилась. |  | 0.12431 |  | нет / 1ТП / 0,05МВт | 132 | +14, ясно
Прим ЭС | 35 | Спасск - ЗСМ - Луговая - Заря - Александровка - Чкаловка |  | 2014-10-25 | 13:46 | 2014-10-25 | 13:46 | 0 | ДЗ 1ст. АПВ усп. | Обход без замечаний |  | 0 |  | нет | 0 | +1, гроза
Прим ЭС | 10 | Чернышевка | 4 | 2014-10-25 | 15:12 | 2014-10-25 | 17:48 | 0.10833 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | часть с.Чернышевка, 178чел. Оп. №406 заменён изолятор, включен с "землёй". В 18:40 откл. вед. отпайка на в/ч, "земля" исчезла. |  | 0.10833 |  | нет / 0,1МВт / 5ТП | 338 | +6, гроза
Прим ЭС | 10 | Ново-Георгиевка | 2 | 2014-10-25 | 16:00 | 2014-10-25 | 17:15 | 0.052083 | МТЗ. При РПВ "земля" | часть с.Ново-Георгиевка, часть с.Фадеевка, с.Байкал, 330чел. Повреждение изол. оп. №260. Устранено. |  | 0.052083 |  | котельная / 9ТП / 0,3МВт | 422 | +15, пасм
Прим ЭС | 10 | Тимирязевка | 3 | 2014-10-25 | 17:05 | 2014-10-25 | 17:10 | 0.0034722 | МТЗ. РПВ усп | с.Воздвиженка, 700чел. |  | 0.0034722 |  | котельная, школа / 8ТП / 0,8МВт | 67 | +19, пасм
Прим ЭС | 10 | Ярославка | 13 | 2014-10-25 | 17:22 | 2014-10-25 | 17:24 | 0.0013889 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | часть п.Ярославка, часть п.Дальзавод, п.Вознесенка, 1781чел. |  | 0.0013889 |  | д/сад, котель, скважины / 22ТП / 0,8МВт | 26 | +19, пасм
Прим ЭС | 35 | Липовцы - Восток-1 |  | 2014-10-25 | 18:50 | 2014-10-25 | 18:50 | 0 | МТЗ. АПВ усп | На ХХ. Оп.33 отгоревший шлейф,Ф"В", ВЛ выведена в ремонт, погашенных потребителей нет. Устранено 26.10.14 в 11:32. |  | 0 |  | нет | 0 | +12, дождь
Прим ЭС | 10 | Лазо | 15 | 2014-10-25 | 19:34 | 2014-10-25 | 19:36 | 0.0013889 | ав. откл. РПВ усп | п. Лазо, 312чел. |  | 0.0013889 |  | нет / 0,15МВт / 4ТП | 5 | +15, облачно
Прим ЭС | 10 | Уссури | 5 | 2014-10-26 | 0:00 | 2014-10-26 | 0:00 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +8, дождь
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 6 | 2014-10-26 | 2:27 | 2014-10-26 | 2:30 | 0.0020833 | МТО, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.0020833 |  | 266 чел / 12 ТП / 0,4 МВт | 40 | +5, дождь
Прим ЭС | 10 | Промышленная | 29 | 2014-10-26 | 2:52 | 2014-10-26 | 2:56 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.0027778 |  | нет | 1 | +5, дождь
Ам ВЭС | 10 | Обувная | 3 | 2014-10-26 | 3:11 | 2014-10-26 | 3:33 | 0.015278 | Земля, от КУ. | РП 13 разрушен ОПН, исключен из схемы. |  | 0.015278 |  | нет | 220 | +1, дождь
Ам ВЭС | 10 | Обувная | 10 | 2014-10-26 | 4:25 | 2014-10-26 | 5:46 | 0.05625 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Повреждение на вед РТП. |  | 0.05625 |  | нет | 178 | 0, снег
Ам ЦЭС | 10 | Водозабор | 11 | 2014-10-26 | 4:42 | 2014-10-26 | 5:42 | 0.041667 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ не делали. | Сильная посадка напряжения, вкл по частям успешно. |  | 0.041667 |  | нет | 294 | 0, снег
Ам СЭС | 10 | Базовая | 15 | 2014-10-26 | 5:04 | 2014-10-26 | 5:33 | 0.020139 | МТО, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.020139 |  | нет | 467 | 0, снег
Ам ЦЭС | 10 | Совхозная | 6 | 2014-10-26 | 6:20 | 2014-10-26 | 9:00 | 0.11111 | МТЗ, МТО, АПВ, РПА ну | Включен без трех ТП. В 11:20 включено все. Выделен участок без потребителя от ЛР-123 до ЛР-57. Пр.оп.305-306 обрыв провода. Устранено |  | 0.11111 |  | нет / 353 чел / 10ТП / 0,07МВт | 196 | 0, мокрый снег
Ам ЦЭС | 10 | Дачная | по ф-13 откл РК17 | 2014-10-26 | 6:25 | 2014-10-26 | 6:48 | 0.015972 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.015972 |  | нет | 97 | 0, снег
Ам СЭС | 10 | Энергия | 513 | 2014-10-26 | 6:32 | 2014-10-26 | 6:38 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0041667 |  | нет | 41 | 0, снег
Ам ВЭС | 10 | Малиновка | 9 | 2014-10-26 | 6:37 | 2014-10-26 | 6:38 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.00069444 |  | нет | 1 | 0, дождь
Ам СЭС | 10 | Ключевая | 4 | 2014-10-26 | 6:50 | 2014-10-26 | 6:57 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп. |  |  | 0.0048611 |  | нет | 37 | -2, ветер
Прим ЭС | 10 | Ильинка | 9 | 2014-10-26 | 7:11 | 2014-10-26 | 8:10 | 0.040972 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл до СП Дворянка. Остается с. Дворянка, п/з. В 10:50 включен без двух погранзастав. В 11:30 включено все. Повреждение на вед.уч-ке |  | 0.040972 |  | 730 чел / 16 ТП / 0,1 МВт | 172 | +8, дождь
Ам ЦЭС | 10 | Тамбовка | 12 | 2014-10-26 | 7:17 | 2014-10-26 | 7:22 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | 2 котель, 2 школы / 1261 чел / 18 ТП / 0,16 МВт | 13 | 0, мокрый снег
Ам ЦЭС | 10 | Тамбовка | 16 | 2014-10-26 | 7:17 | 2014-10-26 | 7:22 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | нет / 22 чел / 0,01 МВт | 1 | 0, мокрый снег
Ам ЦЭС | 10 | Тамбовка | 12 | 2014-10-26 | 7:40 | 2014-10-26 | 12:26 | 0.19861 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не делали. | Пр.оп.13-24 схлест проводов (пересечение с ф.16). Устранено | ф-3 ПС Дим | 0.10486 | 2014-10-26 10:11 | 2 котель, 2 школы / 1261 чел / 18 ТП / 0,16 МВт | 350 | 0, мокрый снег
Ам ЦЭС | 110 | Тамбовка - Дим |  | 2014-10-26 | 7:56 | 2014-10-26 | 13:35 | 0.23542 | ТНЗНП 1 ст, АПВ ну, РПВ ну | Обесточены ПС-110 Дим, ПС-35 В.Полтавка, Полтавка. Оп.12 обрыв провода. Устранено | по ВЛ-35 кВ Узловая-Комплекс | 0.073611 | 2014-10-26 09:42 | 3700 чел / 0,6МВт | 1102 | 0, мокрый снег
Прим ЭС | 10 | Кировка | 1 | 2014-10-26 | 8:03 | 2014-10-26 | 8:03 | 0 | МТЗ. Апв усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +8, дождь
Ам СЭС | 6 | Энергия | 513 | 2014-10-26 | 8:04 | 2014-10-26 | 10:13 | 0.089583 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Негабарит между оп.17/8 и ТП-109. Устранено, сделана перетяжка |  | 0.089583 |  | 2дс / 8ТП / 0,2 МВт | 474 | 0, сильный ветер
Ам ВЭС | 10 | Городская | 5 | 2014-10-26 | 8:08 | 2014-10-26 | 8:11 | 0.0020833 | МТЗ, МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0020833 |  | 4190 чел / 20ТП / котельная / 0,9 МВт | 44 | 0, мокрый снег
Прим ЭС | 10 | Лесозаводск | по ф.13 СП-Глазовка | 2014-10-26 | 8:09 | 2014-10-26 | 8:37 | 0.019444 | "земля" от КУ | Самоустранилось. |  | 0.019444 |  | 560 чел / 5 ТП / 0,15 МВт | 70 | +8, дождь
Ам ЦЭС | 10 | Петровка | 5 | 2014-10-26 | 8:20 | 2014-10-26 | 8:28 | 0.0055556 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0055556 |  | нет / 582 чел / 10 ТП / | 19 | 0, мокрый снег
Ам ЦЭС | 10 | Рогозовка | 6 | 2014-10-26 | 8:20 | 2014-10-26 | 17:38 | 0.3875 | "земля" от КУ | Оп.144 устранен обрыв провода |  | 0.3875 |  | нет / 105 чел / 6ТП / | 181 | 0, мокрый снег
Ам ЦЭС | 10 | Рогозовка | 9 | 2014-10-26 | 8:20 | 2014-10-26 | 16:50 | 0.35417 | "земля" от КУ | Оп.91 устранен обрыв провода |  | 0.35417 |  | нет / 48 чел / | 184 | 0, мокрый снег
Хаб ЭС | 110 | Корфовская - Гродеково | С-25 | 2014-10-26 | 8:30 | 2014-10-26 | 8:37 | 0.0048611 | Корфовская: ДЗ 2 ст, ускорение, АПВ ну, РПВ усп | С обесточиванием ПС-110 Гродеково, Хор, ПС-35 Переяславка, Георгиевка, Черняево. Выделен уч-к ВЛ-110 Гродеково - Хор, в 8:37 (ч/з 7 мин) включена ВЛ-110 Кофровская-Гродеково, запитана 2СШ-110,35,10 кВ Гродеково (1,4МВт), в 8:45 (ч/з 15 мин) запитаны ПС-110 Хор, ПС-35 Черняево по 110 кВ от ПримГРЭС (7,6 МВт). В 9:08 (ч/з 38 мин) запитан оставшийся потребитель (1СШ-110,35,10 кВ Гродеково, ПС-35 Переяславка, Георгиевка, 2МВт) | по 110 кВ от Прим ГРЭС | 0.010417 | 2014-10-26 08:45 | 30 000 чел / 11 МВт | 1566 | +5, дождь
Ам ЦЭС | 10 | Игнатьево | 12 | 2014-10-26 | 8:35 | 2014-10-26 | 9:02 | 0.01875 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.01875 |  | нет / 500 чел / 10ТП / | 30 | 0, мокрый снег
Ам ЦЭС | 10 | Среднебелая | 9 | 2014-10-26 | 8:38 | 2014-10-26 | 8:38 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | 0, мокрый снег
Ам ЦЭС | 10 | Среднебелая | 23 | 2014-10-26 | 8:38 | 2014-10-26 | 8:38 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | 0, мокрый снег
Ам ЦЭС | 10 | Среднебелая | 11 | 2014-10-26 | 8:38 | 2014-10-26 | 8:39 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.00069444 |  | котельная / 2570 чел / 11ТП / | 7 | 0, мокрый снег
Ам ЦЭС | 10 | Среднебелая | 26 | 2014-10-26 | 8:38 | 2014-10-26 | 12:32 | 0.1625 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Оп №33 восстановлена вязка. |  | 0.1625 |  | нет / 2ТП / 150 чел | 57 | 0, мокрый снег
Ам ЦЭС | 10 | Поздеевка | 16 | 2014-10-26 | 8:40 | 2014-10-26 | 15:10 | 0.27083 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Устранен обрыв вязки на оп.42 |  | 0.27083 |  | школа, котельная / 362 чел / 9ТП / | 101 | 0, мокрый снег
Ам СЭС | 6 | Энергия | 514 | 2014-10-26 | 8:42 | 2014-10-26 | 11:22 | 0.11111 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Включен без одного ТП 11:22 вкл. с разобраными шлефами в пролете оп. 33-33/1 (ограничено одно ТП). В 12:59 все включено. Устранен негабарит от оп. 33/1 до ТП |  | 0.11111 |  | нет / 8ТП / 0,01МВт | 24 | 0, сильный ветер
Ам ЦЭС | 10 | Водозабор | 11 | 2014-10-26 | 8:45 | 2014-10-26 | 9:40 | 0.038194 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Включен до ЛР-37 (запитано 50% нагрузки). Произведён осмотр, замеч нет, всё включено. |  | 0.038194 |  | погранзастава / 500 чел / 13ТП / 0,46МВт | 700 | 0, мокрый снег
Ам СЭС | 6 | Базовая | 7 | 2014-10-26 | 8:50 | 2014-10-26 | 11:22 | 0.10556 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Оп. 12 заменен изолятор ф. А, оп.11 выправлена |  | 0.10556 |  | школа / 6ТП / 0,1 МВт | 186 | 0, сильный ветер
Хаб ЭС | 110 | Хехцир - Корфовская | С-23 | 2014-10-26 | 9:16 | 2014-10-26 | 9:16 | 0 | Корфовская: ДЗ 3ст, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +5, дождь
Хаб ЭС | 110 | Корфовская - Гродеково | С-25 | 2014-10-26 | 9:16 | 2014-10-26 | 9:16 | 0 | Корфовская: ДЗ 3 ст, НЗЗ 2ст, МТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +5, дождь
Хаб ЭС | 110 | Корфовская - Гродеково | С-25 | 2014-10-26 | 9:22 | 2014-10-27 | 18:40 | 1899-12-31 09:18 | КУ "перекос" | Обесточены ПС-110 Гродеково и 2 ПС-35 Переясловка, Георгиевка, обеспечен резерв. Обход пр.оп.49-99 без замечаний, сломался вездеход - увезён на базу. 27.10.14 в 0:33 пройдено до оп №122. замеч. нет. ОП.37 обрыв шлейфа ф.В. Устранено. | по 110 кВ от Прим ГРЭС | 0.0125 | 2014-10-26 09:40 | 3,4 МВт / 15 462 чел | 1020 | +5, дождь
Ам ВЭС | 10 | Михайловка | 16 | 2014-10-26 | 9:36 | 2014-10-26 | 9:40 | 0.0027778 | МТЗ, МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0027778 |  | котельная / 761 чел / 19ТП / 0,26 МВт | 21 | 0, мокрый снег
Ам ЗЭС | 10 | Саскаль | 1 | 2014-10-26 | 9:38 | 2014-10-26 | 9:42 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0027778 |  | школа / 150 чел / 0,05 МВт | 5 | 0, мокрый снег
Хаб ЭС | 6 | ГВФ | 20 | 2014-10-26 | 9:39 | 2014-10-26 | 15:20 | 0.23681 | б/б, АПВ выв, РПВ ну | Повреждение на вед.уч-ке |  | 0.23681 |  | жд округ г.Хабаровск / 0,26 МВт | 1478 | +1, дождь
Ам ЦЭС | 10 | Волково | 16 | 2014-10-26 | 9:42 | 2014-10-26 | 11:50 | 0.088889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на вед. ТП. |  | 0.088889 |  | адм-я, погранотряд / 756 чел / 6ТП | 441 | 0, мокрый снег, ветер
Прим ЭС | 10 | Ново-Качаловка | 6 | 2014-10-26 | 9:45 | 2014-10-26 | 12:45 | 0.125 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | Заменен прох.изолятор ф.С в КРУ -10 | ф.7 Турий Рог | 0.023611 | 2014-10-26 10:19 | школа, 842 чел / 0,1 МВт / 9ТП | 175 | +8, пасмурно
Ам ВЭС | 10 | Поярково | 5 | 2014-10-26 | 10:03 | 2014-10-26 | 14:08 | 0.17014 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Убрана ветка РТП-19. |  | 0.17014 |  | жд станция / 3000 чел /14 ТП / 0,25МВт | 1041 | 0, мокрый снег
Прим ЭС | 10 | Верхний Перевал | В-10-Т1 | 2014-10-26 | 10:10 | 2014-10-26 | 10:12 | 0.0013889 | без блинкеров, РПВ усп | Обесточена сш-10 кВ (однотрансф-я, на секции один ф.1). После РПВ появился перекос по напряжению. В 10:44 перекос самоустранился. |  | 0.0013889 |  | нет / 0,3 МВт / 1422 чел | 100 | +8, дождь
Ам ВЭС | 10 | Поярково | 18 | 2014-10-26 | 10:14 | 2014-10-26 | 11:41 | 0.060417 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Включен до РЛ-415. В 15:59 включен без одного ТП (2 част. дома). Пр.оп.139-142 обрыв провода; пр.оп.138-139, 142-143 - провис провода,. 27.10.14 в 5:44 потребитель запитан от ф.13 Чесноково. В 16:11 повреждения устранены, схема восстановлена |  | 0.060417 |  | котельная, нефтебаза /211 чел / 8ТП /0,4МВт | 554 | 0, мокрый снег
Ам ЦЭС | 35 | Благовещенская - Марково |  | 2014-10-26 | 10:17 | 2014-10-26 | 10:19 | 0.0013889 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. | С обесточиванием ПС Марково |  | 0.0013889 |  | 1429 чел / 17 ТП / 0,5 МВт | 14 | 0, мокрый снег
Ам ВЭС | 10 | Поярково | 14 | 2014-10-26 | 10:33 | 2014-10-26 | 19:26 | 0.37014 | МТЗ-2, АПВ ну, РПВ не произв (вспышка) | Оп.67 заменена траверса |  | 0.37014 |  | дс, адм-я / 15 ТП / 1600 чел / 0,37 МВт | 3270 | 0, мокрый снег
Ам ЦЭС | 110 | Центральная - Волково с отп Владимировка |  | 2014-10-26 | 10:36 | 2014-10-26 | 14:27 | 0.16042 | ДЗ 1,2 зона, АПВ ну, РПВ-1 ну, РПВ-2 усп | Обесточена ПС-110 Владимировка. В 11:42 1,6 МВт запитано по сети 10 кВ. Остается обесточена ф.10 Владимировка (1,5 МВт, 300 чел). В 14:27 РПВ линии после осмотра успешно, в 14:30 все запитано, схема ПС-110 Владимировка восстановлена. Причины не установлена | по 10 кВ | 0.045833 | 2014-10-26 11:42 | с.Владимировка / 1576 чел / 3,1 МВт | 2113 | 0, мокрый снег, ветер
Ам ЦЭС | 10 | Поздеевка | 13 | 2014-10-26 | 10:51 | 2014-10-26 | 13:42 | 0.11875 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Оп.60 заменен изолятор ф.В |  | 0.11875 |  | школа котельная / 7ТП / 385 чел / 0,08МВт | 240 | 0, мокрый снег
Ам ЦЭС | 110 | Тамбовка - Михайловка |  | 2014-10-26 | 10:55 | 2014-10-26 | 11:35 | 0.027778 | ДФЗ, АПВ ну, РПВ усп | Разрыв транзита. Обход без замечаний |  | 0 |  | нет | 0 | 0, мокрый снег
Прим ЭС | 10 | Верхний Перевал | 1 | 2014-10-26 | 11:00 | 2014-10-26 | 14:25 | 0.14236 | б/б, АПВ ну, РПВ ну | ТП-2059 сгорели предохранители. Повреждение на двух вед.ТП. Устранено |  | 0.14236 |  | 1442 чел / 8ТП / 4 котель, школа / 0,3 МВт | 1025 | +8, дождь
Ам ЦЭС | 10 | Дмитриевка | 6 | 2014-10-26 | 11:06 | 2014-10-26 | 12:45 | 0.06875 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | Обрыв пров оп. №12-14, выделен участок с разбором шлейфов без ограничения потребителя. Устранено, схема восстановлена |  | 0.06875 |  | 0,15МВт | 234 | 0, мокрый снег
Ам ЦЭС | 35 | Ромны - Знаменка |  | 2014-10-26 | 11:25 | 2014-10-26 | 11:33 | 0.0055556 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | с обесточиванием ПС Знаменка |  | 0.0055556 |  | 2 котель, 2 школы / 872 чел / 0,22МВт | 30 | +1, снег, ветер
Ам ЦЭС | 10 | Ромны | 1 | 2014-10-26 | 11:25 | 2014-10-26 | 16:10 | 0.19792 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Устранен обрыв провода на оп.244 |  | 0.19792 |  | котельная школы / 531 чел / 10ТП / 0,02МВт | 80 | 0, мокрый снег
Ам ЦЭС | 10 | Кооперативная | 10 | 2014-10-26 | 11:31 | 2014-10-26 | 12:21 | 0.034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.034722 |  | дальнеприводная аэропорт, БТЭЦ осветление воды, ОРТПЦ, котельная / 15 ТП / 50 чел / | 354 | 0, мокрый снег
Ам ВЭС | 6 | Энергетик | 15 | 2014-10-26 | 12:10 | 2014-10-26 | 13:42 | 0.063889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Устранен обрыв провода на оп.17/2 |  | 0.063889 |  | котельная, насосная / 2400 чел / 14ТП / | 947 | 0, мокрый снег
ЭС ЕАО | 10 | КРС | 153 | 2014-10-26 | 12:13 | 2014-10-26 | 12:20 | 0.0048611 | б/б, АПВ не было, РПВ усп |  |  | 0.0048611 |  | 2 котель / 332 чел / 0,15 МВт | 2 | +5, снег
Прим ЭС | 10 | Лесозаводск | 15 | 2014-10-26 | 12:18 | 2014-10-26 | 12:30 | 0.0083333 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0083333 |  | насосная / 8ТП / 0,6 МВт / 1021 чел | 12 | +12, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Краскино | 11 | 2014-10-26 | 12:21 | 2014-10-26 | 13:55 | 0.065278 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.065278 |  | насосная / 4ТП / 25 чел / 0,1 МВт | 150 | +10, ветер
Ам ВЭС | 6 | Энергетик | 2 | 2014-10-26 | 12:28 | 2014-10-26 | 12:32 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0027778 |  | котельная / 500 чел / 5ТП / | 3 | 0, мокрый снег, ветер
Ам ВЭС | 6 | Новорайчиха | 21 | 2014-10-26 | 12:30 | 2014-10-26 | 16:23 | 0.16181 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Вкл до ЛР-203 (50% нагрузки). Всё вкл в 21:30 после осмотра. |  | 0.16181 |  | школа / 150 чел / 5ТП / 0,05 МВт | 228 | 0, мокрый снег
Прим ЭС | 10 | Кировка | 10 | 2014-10-26 | 12:33 | 2014-10-26 | 13:22 | 0.034028 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Включен без отпайки Авдеевка.В 14:27 включено все. Причина не установлена |  | 0.034028 |  | 4 насосные, 2 котель, 2 школы / 23 ТП / 0,2 МВт | 400 | +12, пасмурно
Ам ЗЭС | 10 | Шимановск | 2 | 2014-10-26 | 12:43 | 2014-10-26 | 13:09 | 0.018056 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Включен без ТП-212 (на тр-ре отгорел контакт шинки зануления). Устранено, все включено в 17:50 |  | 0.018056 |  | 5000 чел / адм-я, котельная / 1,5МВт | 670 | 0, мокрый снег, ветер
Прим ЭС | 10 | Троица | 24 | 2014-10-26 | 12:52 | 2014-10-26 | 12:56 | 0.0027778 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0027778 |  | школа, насосная, котельная / 595 чел / 10ТП / 0,5 МВт | 30 | +10, ветер
Ам ВЭС | 35 | РГРЭС - А |  | 2014-10-26 | 12:55 | 2014-10-26 | 15:46 | 0.11875 | ДЗ 2 ст, АПВ ну, РПВ-1 ну, РПВ-2 усп | АВР-35 на ПС А успешно | АВР-35 ПС А | 0 |  | нет | 0 | 0, мокрый снег, ветер
Ам ЦЭС | 10 | Кооперативная | 10 | 2014-10-26 | 13:00 | 2014-10-26 | 13:19 | 0.013194 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв. | Поврежд. на вед. отп. |  | 0.013194 |  | дальнеприводная аэропорт, БТЭЦ осветление воды, ОРТПЦ, котельная / 15 ТП / 50 чел / | 65 | 0, мокрый снег
Ам ВЭС | 110 | РайГРЭС - Михайловка |  | 2014-10-26 | 13:01 | 2014-10-26 | 13:39 | 0.026389 | ДФЗ, АПВ ну, РПВ усп | Разрыв транзита |  | 0 |  | нет | 0 | 0, мокрый снег
Ам ЦЭС | 10 | Кирпичная | 2 | 2014-10-26 | 13:01 | 2014-10-26 | 13:55 | 0.0375 | МТО, АПВ запрет, РПВ усп |  |  | 0.0375 |  | нет / 100 чел / 10ТП / 0,07МВт | 66 | 0, сильный ветер
Ам ЦЭС | 35 | Узловая - Муравьевка с отп Уртуй |  | 2014-10-26 | 13:02 | 2014-10-26 | 14:55 | 0.078472 | ТМ, АПВ ну, РПВ усп | Обесточены ПС Муравьевка, Уртуй |  | 0.078472 |  | 2477 чел / 0,36МВт | 679 | 0, мокрый снег, ветер
Ам ЗЭС | 10 | Шимановск | 28 | 2014-10-26 | 13:27 | 2014-10-26 | 13:27 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | 0, сильный ветер
Хаб ЭС | 10 | Вяземская | 19 | 2014-10-26 | 13:28 | 2014-10-26 | 14:02 | 0.023611 | МТО, МТЗ, АПВ выв, РПВ не произ | Включен без отп с.Венюково (416 чел). В 16:20 включено все, причина не установлена |  | 0.023611 |  | дс, котель школы, застава / 17ТП / 2266 чел / 0,36 МВт | 204 | +8, гроза, ветер
Ам ЗЭС | 10 | Свободный | 8 | 2014-10-26 | 13:45 | 2014-10-26 | 14:40 | 0.038194 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Включен до РЛ-2-08-04 (запитано 50%). Оп.176 заменен изолятор. Все включено в 17:07 |  | 0.038194 |  | школа, дс / 7 ТП / 670 чел / 0,18МВт | 170 | 0, сильный ветер
Хаб ЭС | 10 | Бикин | 15 | 2014-10-26 | 13:47 | 2014-10-26 | 14:30 | 0.029861 | "земля" от КУ | Включён без одной ПЗ. В 15:21 выделен участок от Р-18 до Р-19, все запитано по ф.5. Пр.оп.118-119 обрыв провода ф. В. Устранено, схема восстановлена |  | 0.029861 |  | 2 школы, 2 дс, котель, ПЗ / 10 ТП / 279 чел / 0,4 МВт | 627 | +8, дождь, ветер
Ам ЗЭС | 10 | Шимановск | 28 | 2014-10-26 | 14:07 | 2014-10-26 | 14:19 | 0.0083333 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0083333 |  | котельная, школа, дс / 15 ТП / 1000 чел / 0,4 МВт | 80 | 0, сильный ветер
Прим ЭС | 10 | Краскино | 11 | 2014-10-26 | 14:09 | 2014-10-26 | 17:03 | 0.12083 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Включен после стихания ветра |  | 0.12083 |  | насосная / 4ТП / 25 чел / 0,1 МВт | 150 | +10, сильный ветер
Прим ЭС | 10 | Троица | 24 | 2014-10-26 | 14:24 | 2014-10-26 | 14:29 | 0.0034722 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | школа, насосная, котельная / 595 чел / 10ТП / 0,5 МВт | 80 | +10, сильный ветер
Прим ЭС | 10 | Ивановка | 8 | 2014-10-26 | 14:38 | 2014-10-26 | 16:55 | 0.095139 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | Оп.361 устранен провис провода. |  | 0.095139 |  | нет / 5ТП / 20 чел / 0,01МВт | 114 | +10, сильный дождь
Ам ВЭС | 35 | РГРЭС - Широкий |  | 2014-10-26 | 14:43 | 2014-10-26 | 14:56 | 0.0090278 | ДЗ 1 зона, АПВ ну, РПВ усп | Обесточивались ПС А, Широкий. |  | 0.0090278 |  | 4026 чел / 3,1 МВт | 675 | 0, снег, ветер
Прим ЭС | 10 | Барабаш | 5 | 2014-10-26 | 14:50 | 2014-10-26 | 15:35 | 0.03125 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | Включен без с.Овчинниково и П/З Овчинникова. В 22:00 без п/з Овчинникова (на ДГ). В 13:10 все включено, схема восстановлена. Оп.30 снята ветка, провода целые. |  | 0.03125 |  | нет / 7ТП / 370 чел / 0,1 МВт | 90 | +10, сильный ветер
Прим ЭС | 6 | Береговая2 | 12 | 2014-10-26 | 15:00 | 2014-10-26 | 16:19 | 0.054861 | МТЗ, АПВ ну. РПВ не произв. | Вновь принятые сети.г.Большой Камень. В 16:19 включен до РП-6 (запитано 50% нагрузки), в 17-35 включено все. Повреждение на вед.уч-ке |  | 0.054861 |  | 5 котель / 860 чел / 30 ТП / 0,8 МВт | 1066 | +10, сильный ветер
Ам ЦЭС | 10 | Астрахановка | 25 | 2014-10-26 | 15:03 | 2014-10-26 | 15:43 | 0.027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.027778 |  | нет / 708 чел / 6ТП / 0,2Мвт | 154 | +1, сильный ветер
Ам ЦЭС | 35 | Силикатная - Новотроицкая |  | 2014-10-26 | 15:15 | 2014-10-26 | 15:56 | 0.028472 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | Обесточивалась ПС Новотроицкая. |  | 0.028472 |  | 1103 чел / 0,3 МВт / 38 ТП | 200 | 0, снег, ветер
Ам ВЭС | 35 | Поярково - Чесноково |  | 2014-10-26 | 15:25 | 2014-10-27 | 15:39 | 1899-12-31 00:14 | МТЗ. АПВ ну. РПВ не произв. | Обесточены ПС Винниково, Калинина, Чесноково. Пр.оп. 22-23 обрыв провода, пролет оп. 25-26 обрыв двух проводов, пролет оп. 78-79 обрыв провода. Устранено, схема восстановлена | по 35 кВ от ПС А | 0.59653 | 2014-10-27 05:44 | 2927 чел / 3 котель, школа, дс / 0,9 МВт | 8105 | 0, снег, ветер
Ам ВЭС | 35 | А - Виноградовка |  | 2014-10-26 | 15:25 | 2014-10-27 | 1:58 | 0.43958 | "земля" от КУ | Обесточена ПС Виноградовка. Обрыв проводов в пролете оп. 23-24, оп 29 срыв изолятора. Устранено. |  | 0.43958 |  | котельная, дс / 649 чел / 5ТП / 0,1 МВт | 1034 | 0, снег, ветер
Ам ЗЭС | 10 | Южная | 4 | 2014-10-26 | 15:37 | 2014-10-26 | 15:37 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +1, сильный ветер
Хаб ЭС | 10 | Индустриальная | 4 | 2014-10-26 | 15:40 | 2014-10-26 | 18:30 | 0.11806 | "земля" от КУ | Оп.4-01-18 сбита а/м. Сообщено в СБ. Опора заменена, все включено |  | 0.11806 |  | нет / 250 чел / 0,15 МВт / 4ТП | 430 | +5, снег, ветер
Ам ЦЭС | 10 | Западная | 38 | 2014-10-26 | 15:58 | 2014-10-26 | 16:13 | 0.010417 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.010417 |  | нет | 132 | +1, снег, ветер
Хаб ЭС | 6 | Ургальская ЦЭС | 39 | 2014-10-26 | 16:02 | 2014-10-26 | 17:10 | 0.047222 | МТО, АПВ нет, РПВ-1 ну, РПВ после осмотра усп | После осмотра РПВ успешно. Причина не установлена |  | 0.047222 |  | нет / 200 чел / 0,15 МВт | 170 | +5, снег, ветер
Прим ЭС | 10 | Приозерная | 6 | 2014-10-26 | 16:20 | 2014-10-26 | 16:22 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0013889 |  | школа, котельная / 0,1 МВт / 6 ТП / 220 чел | 4 | +15, сильный ветер
Ам ЦЭС | 10 | Астрахановка | 25 | 2014-10-26 | 16:31 | 2014-10-26 | 16:46 | 0.010417 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.010417 |  | нет / 708 чел / 6ТП / 0,36МВт | 91 | +1, сильный ветер
Прим ЭС | 10 | Россия | 3 | 2014-10-26 | 16:35 | 2014-10-26 | 16:40 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | школа ,котельная / 700 чел / 7ТП / 0,1 МВт | 14 | +15, сильный ветер
Ам ВЭС | 10 | Трудовое | 5 | 2014-10-26 | 17:58 | 2014-10-26 | 18:03 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | школа котельная / 2ТП / 75 чел / | 2 | +1, снег, ветер
Ам ВЭС | 6 | Прогресс | 7 | 2014-10-26 | 18:08 | 2014-10-26 | 18:17 | 0.00625 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.00625 |  | насосная, КНС / 4150 чел / 16 ТП / 0,7 МВт | 119 | +1, снег, ветер
Ам ВЭС | 10 | База | 3 | 2014-10-26 | 18:12 | 2014-10-26 | 18:17 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ запрет, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | котельная, насосная / 400 чел / 8ТП / | 9 | +1, снег, ветер
Хаб ЭС | 10 | Хурба | 19 | 2014-10-26 | 18:19 | 2014-10-26 | 18:45 | 0.018056 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.018056 |  | нет / 250 чел / 0,2 МВт | 112 | +1, снег, ветер
Ам ВЭС | 6 | Прогресс | 7 | 2014-10-26 | 19:30 | 2014-10-26 | 21:51 | 0.097917 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | п.Прогресс, 4150 чел. Оп №52-53 произв. перетяжка пров. |  | 0.097917 |  | насосная, КНС / 4150 чел / 16 ТП / 0,3 МВт | 644 | -5, ветер
Прим ЭС | 110 | Штыково - Анисимовка т |  | 2014-10-26 | 20:37 | 2014-10-26 | 20:37 | 0 | Анисимовка-тяг: НЗЗ 1,2,4 ст. АПВ усп. Штыково: не откл | Одновременно на ПС Штыково откл-ся В-110 АТЭЦ-Западная-Кролевцы №1,2 (МТО, НЗЗ-2,4ст; АПВ усп) и ОСШВ-110 (НЗЗ-2,4ст. АПВ усп). Повреждение на вед ПС Анисимовка-тяг (работа ОД-КЗ-110-Т1) |  | 0 |  | нет | 0 | +9, пасм
Прим ЭС | 10 | Орбита | В-10 Т1, В-10 Т2 | 2014-10-26 | 20:40 | 2014-10-26 | 20:57 | 0.011806 | блинкеров нет. РПВ усп | После осмотра включено без аб. Ф-6 и Ф-9 (вкл в 22:38). |  | 0.011806 |  | в/ч 14038 / 0,7МВт | 209 | +9, пасм
Ам ЦЭС | 10 | Кирпичная | 2 | 2014-10-26 | 21:55 | 2014-10-26 | 22:07 | 0.0083333 | МТО. АПВ запрет. РПВ усп |  |  | 0.0083333 |  | нет | 37 | -5, ветер, снег
Ам ВЭС | 10 | Архара | 10 | 2014-10-26 | 22:04 | 2014-10-26 | 22:04 | 0 | МТЗ-1. Апв усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | -5, ветер, снег
Хаб ЭС | 10 | Картель | 17 | 2014-10-26 | 23:00 | 2014-10-27 | 2:00 | 0.125 | КУ по "земле" | Lвл=17,1км. п.Гайтер, 2000 чел. "Земля" самоустранилась. |  | 0.125 |  | школьная котельн. / 0,17МВт / 7ТП | 510 | -1, мокр. Снег, ветер
Ам ВЭС | 35 | Бурейск - Родионовка |  | 2014-10-26 | 23:12 | 2014-10-26 | 23:12 | 0 | МТЗ-2. Апв усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | -7, ветер, снег
Прим ЭС | 10 | Осиновка | 1 | 2014-10-26 | 23:30 | 2014-10-26 | 23:42 | 0.0083333 | ав. откл. РПВ усп | с.Калёновка, 622 чел. |  | 0.0083333 |  | нет / 4ТП / 0,08МВт | 17 | +4, ветер
Ам ЦЭС | 10 | Владимировка | 5 | 2014-10-26 | 23:54 | 2014-10-27 | 2:17 | 0.099306 | КУ по "земле" | с.Усть-Ивановка, 950 чел. Вкл. до ЛР-314, потребитель запитан полностю. Оп.102 устранен обрыв вязки. Схема восстановлена в 8:25 |  | 0.099306 |  | Больница,котельная / 18ТП / 0,07МВт | 175 | -7, ветер
Прим ЭС | 35 | Барано-Оренбугская | В-35 Т1 | 2014-10-27 | 3:25 | 2014-10-27 | 13:20 | 0.41319 | МТЗ. | Обесточена ПС Барано-Оренбурская, запитана от Т2. Следы перекрытия на шинном мосту 10 кВ Т1 ф.С. Произведены испытания Т1 и Ш-10-Т1, без замечаний | Т2 | 0.024306 | 2014-10-27 04:00 | 4 насел. пункта: 1965 чел / 1,2МВт | 700 | +2, ветер
Ам ВЭС | 110 | РайГРЭС - Михайловка |  | 2014-10-27 | 3:33 | 2014-10-27 | 3:33 | 0 | с обоих сторон ДФЗ. АПВ усп | ИМФ ф-В,С 29,2км. 29.10.14 произведен осмотр, замечаний нет. |  | 0 |  | нет | 0 | -8, ветер
Ам ВЭС | 10 | Обувная | 3 | 2014-10-27 | 4:20 | 2014-10-27 | 7:20 | 0.125 | МТО. АПВ, РПВ ну | г.Райчихинск, 1800 чел. Часть потребителя (70%) запитана от резерва. Ветка на проводах отпайки оп №9/3-9/4. Устранено. | ф-14 | 0.025 | 2014-10-27 04:56 | котельные, д/с, школа, детская поликлиника, горбольница / 11ТП / 0,8МВт | 333 | -8, ветер
Ам ЗЭС | 10 | Шимановск | 28 | 2014-10-27 | 4:58 | 2014-10-27 | 4:58 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | -9, ветер
ЮЯ ЭС | 110 | Хатыми | Т1 | 2014-10-27 | 8:11 | 2014-10-27 | 12:27 | 0.17778 | ГЗ | Обесточена ПС (однотрансф-я, Т1 2,5 МВА). В 9:10 запущен ДГ на котельной. Снижение уровня масла в Т1. Устранено |  | 0.17778 |  | котельная (есть дг), школа, дс, водозабор / 5ТП / 0,4 МВт / 400 чел | 1707 | -35, снег
Хаб ЭС | 10 | Вознесенская | 4 | 2014-10-27 | 8:40 | 2014-10-27 | 9:20 | 0.027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Пр.оп.71-72 убрано дерево, без повреждений |  | 0.027778 |  | нет / 50 чел / 1ТП / 0,03 МВт | 23 | -5, снег, ветер
Ам ВЭС | 10 | Архара | 10 | 2014-10-27 | 10:15 | 2014-10-27 | 10:15 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | -1, ясно
Ам ЦЭС | 10 | Кооперативная | 9 | 2014-10-27 | 10:35 | 2014-10-27 | 10:35 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | -1, ясно
Прим ЭС | 6 | Кролевцы | В-6-Т1 | 2014-10-27 | 11:01 | 2014-10-27 | 16:30 | 0.22847 | МТЗ | Обесточена 1сш-6 кВ, задымление в ЗРУ-6. Поврежден вакуум.выкл-ль ф.11 (РСК, разрушены баки, в 14:30 нагрузка ф.11 переведена на ф.31). После чистки изоляции и испытаний 1сш-6 кВ введена в работу. Выключатель ф.11 заменен, схема по фидеру восстановлена в 20:40 |  | 0.22847 |  | 1520 чел / 16ТП / 2 МВт | 10100 | +6, ясно
Хаб ЭС | 6 | РЦ | 17 | 2014-10-27 | 12:21 | 2014-10-27 | 16:15 | 0.1625 | МТО, АПВ выв, | Пр.оп.17-18 обрыв провода сторонней техникой (газовики). Сообщено в СБ. Устранено, схема восстановлена | АВР-6 ПНС-324 | 0 |  | нет | 0 | -1, ясно
Хаб ЭС | 35 | Селихино - Снежная - Гурская |  | 2014-10-27 | 13:15 | 2014-10-27 | 13:15 | 0 | ДЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -5, мокр. снег, ветер
Хаб ЭС | 10 | Хурба | 16 | 2014-10-27 | 13:20 | 2014-10-27 | 17:25 | 0.17014 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на вед.уч-ке |  | 0.17014 |  | котельная / 6ТП / 100 чел / 0,07Мвт | 300 | -5, мокр. снег, ветер
Ам ЦЭС | 10 | Кирпичная | 2 | 2014-10-27 | 13:40 | 2014-10-27 | 14:20 | 0.027778 | МТО, АПВ запрет, РПВ усп |  |  | 0.027778 |  | нет / 10 ТП / 0,15Мвт | 98 | +5, ясно
ЭС ЕАО | 6 | Кульдур | 234 | 2014-10-27 | 14:10 | 2014-10-27 | 14:10 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +5, ветер
ЭС ЕАО | 6 | Кульдур | 234 | 2014-10-27 | 16:46 | 2014-10-27 | 21:40 | 0.20417 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Телевышка на ДГ. Обледенение проводов. | ДГ | 0 |  | нет / 1ТП / 0,001МВт | 0 | +5, ветер
Хаб ЭС | 6 | Чегдомын | 34 | 2014-10-27 | 18:20 | 2014-10-28 | 1:35 | 0.30208 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Сбита опора на вед. отп. |  | 0.30208 |  | нет / 6ТП / 900 чел / 0,3МВт | 2205 | -5, мокр. снег, ветер
Хаб ЭС | 10 | Хурба | 13 | 2014-10-27 | 19:45 | 2014-10-27 | 22:23 | 0.10972 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на вед. отпайке. |  | 0.10972 |  | нет / 250 чел / 22ТП / 0,16МВт | 420 | -5, мокр. снег, ветер
Хаб ЭС | 6 | Многовершинная | 1 | 2014-10-27 | 20:00 | 2014-10-28 | 10:45 | 0.61458 | КУ по "земле" | Котельная запитана от резерва (ф-18) в 20:37. Падение оп №8,9 (сбиты крупногабаритной техникой), похищены провода в этих пролетах. Опоры восстановлены, перетянут провод. Сообщено в СБ |  | 0.61458 |  | котельная / 1530 чел / 5ТП / 2МВт | 14450 | -5, мокр. снег, ветер
Ам ЗЭС | 10 | Уландочка | 4 | 2014-10-28 | 0:05 | 2014-10-28 | 0:05 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | -5, ясно
Хаб ЭС | 110 | Николевская ТЭЦ - Белая Гора с отп. Маго | С-172 | 2014-10-28 | 4:13 | 2014-10-28 | 4:13 | 0 | НТЭЦ: ТЗНП 1ст. АПВ усп. Б.Гора: ТЗНП 4ст. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | 0, сильн. ветер, снег
Хаб ЭС | 10 | Хурба | 13 | 2014-10-28 | 5:55 | 2014-10-28 | 5:58 | 0.0020833 | МТЗ. РПВ усп |  |  | 0.0020833 |  | нет / 250 чел / 22ТП / 0,3МВт | 15 | -1, ветер, снег
Хаб ЭС | 10 | Маго | 6 | 2014-10-28 | 6:07 | 2014-10-28 | 17:50 | 0.48819 | ав. откл. РПВ ну | Падение оп.50,51. Устранено |  | 0.48819 |  | котельная, насосная / 1223 чел/ 11ТП / 0,8МВт | 3960 | 0, сильн. ветер, снег
Прим ЭС | 10 | Б-Оренбургская | 1 | 2014-10-28 | 8:47 | 2014-10-28 | 15:53 | 0.29583 | "земля" от КУ | L=18,25 км. Оп.123 обрыв провода, в пр.оп.121-123 провод на земле. Следов внешнего возд. нет. Устранено |  | 0.29583 |  | котельная, школа / 6ТП / 165 чел / | 312 | -4, обл.
Хаб ЭС | 10 | Центральная | 3 | 2014-10-28 | 11:50 | 2014-10-28 | 12:08 | 0.0125 | МТО, АПВ выв, РПВ усп |  |  | 0.0125 |  | кнс / 6000 чел / 1МВт | 304 | -2, ветер
Хаб ЭС | 10 | Маго | 3 | 2014-10-28 | 14:00 | 2014-10-28 | 16:40 | 0.11111 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | Оп.1 обрыв шлейфа, схлест. Устранено. |  | 0.11111 |  | нет / 520 чел / 0,2 МВт | 451 | -2, ветер
Хаб ЭС | 35 | Тишкино - Южная | Т6Ф | 2014-10-28 | 14:08 | 2014-10-28 | 14:23 | 0.010417 | Тишкино: ДЗ 3 з, АПВ нет, РПВ усп ПС Южная В 35 не откл. | разрыв транзита. |  | 0 |  | нет | 0 | -2, ветер
Хаб ЭС | 6 | Николаевская ТЭЦ | 36 | 2014-10-28 | 14:56 | 2014-10-28 | 16:48 | 0.077778 | МТО, АПВ выв, РПВ не произв. | В пр.оп. 23-24 убрано дерево. Провод не поврежден. |  | 0.077778 |  | 2300 чел /1 МВт | 1910 | -2, ветер
Хаб ЭС | 6 | Николаевская ТЭЦ | 23 | 2014-10-28 | 15:12 | 2014-10-28 | 15:46 | 0.023611 | "земля" от КУ | Падение оп.144. Устранено |  | 0.023611 |  | очистные, 3 котельные / 18ТП / 4354 чел / 1 МВт | 86 | -2 ветер
Хаб ЭС | 35 | Хурба - С/х Комсомольский | Т-183 | 2014-10-28 | 15:20 | 2014-10-31 | 19:00 | 1900-01-02 03:40 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Обесточена ПС с/х Комсомольский по ВКЛ произведен частичный обход. 29.10.14 обход продолжен, ОП 42 выскочил провод из лодочки, устранено. В 11:50 воздушный участок ВКЛ поставлен под напряжение. Повреждение КЛ-35кВ. 31.10.14 устранено и включена на ХХ. | ф.16 Хурба | 0.041667 | 2014-10-28 16:20 | котельная, насосная / 730 чел / 0,4 МВт | 383 | -2, ветер
Хаб ЭС | 35 | Майская ГРЭС - Кислородная | Т1Ф | 2014-10-28 | 16:01 | 2014-10-28 | 16:19 | 0.0125 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. | Обесточены ПС Кислородная, Городская. 29.10.14 при обходе в пролете ОП 36-37 обнаружено два упавших дерева, повреждение провода. Устранено 30.10.14. |  | 0.0125 |  | 8800 чел / 9,5МВт | 2662 | -2, ветер
Прим ЭС | 10 | Верхняя | 9 | 2014-10-28 | 18:38 | 2014-10-28 | 21:26 | 0.11667 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ не произ. | п.Смоляниново. Включен без ТП-3010. В 21:45 включено все. Причина не установлена |  | 0.11667 |  | котель / 50 чел / 3ТП / 0,1 МВт | 60 | +7, обл.
Хаб ЭС | 10 | Маго | 6 | 2014-10-28 | 19:30 | 2014-10-30 | 17:08 | 1899-12-31 21:38 | Ав.откл. , АПВ нет, РПВ ну | Котельная перешла на ДГ. Упала оп.17 (дерев). Восстановлена. По работе котельной и запасам топлива замечаний нет. |  | 1899-12-31 21:38 |  | котельн, насосная / 1223 чел / 11ТП / 0,26МВт | 11900 | -3, снег, сильн.ветер
Хаб ЭС | 110 | Николаевская ТЭЦ - Белая гора с отп Маго | С-172 | 2014-10-28 | 20:48 | 2014-11-01 | 18:35 | 1900-01-02 21:47 | 1 ст НЗНП, МТО, АПВ ну, РПВ ну | Обесточена ПС Маго.29.10.14 в 11:13 пр.оп.45-46 убрано дерево. Включение неуспешно. Пр.оп.92-93 убрано дерево. В 18:09 включена, в 18:38 отключилась повторно (НЗНП 1ст., МТЗ). На 22:00 обход завершен,техника не может пройти перевал, опоры обледеневшие, бригада возвращаетя в РЭС для переукомплектации. 30.10.14 в 07:05 Бригада вышла в обход 4 ед.техн, 5 чел. в бригаде, погода норма. На оп.236 снято дерево, включение неуспешно. В 16:49 разобраны шлейфа на оп.274 и включен участок ВЛ-110 Б.Гора-Маго-оп.274. В 17:08 ПС Маго запитана полностью. Произведен обход до оп.250. 31.10.14 произведен осмотр до оп.274. Произведён повторный осмотр, убрана ветка оп №94-95, 95-96. Вкл на ХХ со стороны НТЭЦ. 2.11.14 в 14:25 оп. №274 шлейфа собраны, вкл. по норм. сх.. | ПС Б.Гора | 1899-12-31 20:20 | 2014-10-30 17:08 | котельная / 500 чел / 0,3 МВт | 13400 | -3, снег, сильн.ветер
Прим ЭС | 6 | Владимиро-Александровское | 5 | 2014-10-29 | 4:02 | 2014-10-29 | 4:12 | 0.0069444 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0069444 |  | котельная / 9ТП / 900 чел / 1,8 МВт | 306 | +3, ясно
ЭС ЕАО | 110 | Биробиджан - Унгун - Биджан | С-57 | 2014-10-29 | 7:30 | 2014-10-29 | 7:30 | 0 | Биробиджан: 1ст НЗНП, АПВ усп; Биджан: 1 ст НЗНП, АПВ усп | ИМФ ф-В 115,9 км. 30.10.14 осмотр пр.оп.140-200 без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | -3, облачно
Прим ЭС | 10 | Рощино | 7 | 2014-10-29 | 8:54 | 2014-10-29 | 10:39 | 0.072917 | "земля" от КУ | ТП-4006 (при производстве работ собственник повредил приемный портал ТП). Устранено, все включено |  | 0.072917 |  | котельная, больница / 1380 чел / 0,6 МВт / 5ТП | 525 | -7, обл.
Прим ЭС | 10 | Новорусановка | 6 | 2014-10-29 | 9:47 | 2014-10-29 | 12:01 | 0.093056 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | На х.х.. В 12:01 включен с "Землей" для поиска прибором. ОП 44 заменили изолятор. Отключали с 12:42 до 15:30 |  | 0 |  | нет | 0 | -7, ясно
Ам ЦЭС | 110 | Тамбовка - Узловая |  | 2014-10-29 | 14:58 | 2014-10-29 | 14:58 | 0 | ТНЗНП 1 ст, АПВ усп. | Обход без замечаний |  | 0 |  | нет | 0 | -4, обл.
Прим ЭС | 10 | Сергеевка | 16 | 2014-10-29 | 17:33 | 2014-10-29 | 19:40 | 0.088194 | КУ "перекос" | В 17-54 запитано 4 ТП из 14. В 19:40 включено все. Оп.48 заменен поврежден.изолятор |  | 0.088194 |  | нет / 14ТП / 281 чел / 0,4 МВт | 70 | +5, обл.
Прим ЭС | 10 | Ракитное | 1 | 2014-10-29 | 23:05 | 2014-10-30 | 0:57 | 0.077778 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Включен без ТП-5153 поврежден т-р 160кВА (единствен). В 16:50 тр-р заменен, все включено. |  | 0.077778 |  | нет / 0,01 МВт / 2 чел / 3ТП | 25 | +2, ясно
ЭС ЕАО | 10 | БВС | 171 | 2014-10-30 | 5:10 | 2014-10-30 | 5:38 | 0.019444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.019444 |  | котельная / 300 чел / 3ТП / 0,5 МВт | 214 | +1, дождь
Ам ЗЭС | 10 | Северная | 15 | 2014-10-30 | 9:18 | 2014-10-30 | 9:23 | 0.0034722 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | котельная, скважина, интернат / 15ТП / 0,97МВт | 81 | -4, обл.
Хаб ЭС | 6 | Николаевская ТЭЦ | 36 | 2014-10-30 | 9:50 | 2014-10-30 | 13:00 | 0.13194 | МТО, АПВ выв, РПВ не произв. | г.Николаевск-на-Амуре, 2368чел. В 10:25 включен частично, запитано 2 ТП. В 13:00 запитано 5 ТП. В 13:30 запитано еще 2 ТП, осталось погашено 3 ТП. В 14:45 запитаны все потребители. Обрыв шлейфа оп.1 в сторону ТП-8. Устранено. |  | 0.13194 |  | оч.сооруж / 12ТП / 1,5МВт | 2550 | -2, ветер
Ам СЭС | 35 | Соловьевская | Т1 | 2014-10-30 | 16:30 | 2014-10-30 | 16:46 | 0.011111 | ДЗТ | Обесточена ПС Соловьевская. Перекрытие птицей (ворона) ошиновки 35кВ м/ду В-35 Т1 и Т1, без повреждения. |  | 0.011111 |  | 3156чел / 2,7МВт | 715 | -5, обл
Прим ЭС | 6 | Партизан | 20 | 2014-10-30 | 16:42 | 2014-10-30 | 16:47 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп. | г.Партизанск, 1916чел. |  | 0.0034722 |  | школа, котельн, больница / 13ТП / 0,36МВт | 30 | +2, обл
Хаб ЭС | 110 | ХТЭЦ-3 - РЦ с отп. КПУ, СМР, Березовка | №1 | 2014-10-30 | 18:14 | 2014-10-31 | 19:30 | 1899-12-31 01:16 | РЦ: ДЗ 1ст, ТЗНП 1ст, МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. ТЭЦ3:ВЧБ, АПВ ну | ИМФ 1,8км. от ПС РЦ. Обесточены вед. ПС Балтика, 1/2 ПС КАФ, 1/2 вед. ПС М, 1/2 вед. ПС КПУ. На ПС Березовка, ПС СМР АВР-6 усп. На ПС Р АВР-35 усп. В 18:16 на ПС СМР включен В-35 "КАФ" запитана ПС М, ПС Балтика. В 18:20 на ПС СМР вкл. СВ-110 запитана ПС КАФ. В 18:50 на ПС КПУ вся нагрузка переведена на 1Т. На оп.43 обрыв шлейфа. 31.10.14 устранено. | цепь №2 | 0.0041667 | 2014-10-30 18:20 | 11579чел. / 3,5МВт | 466 | -4, обл.
Хаб ЭС | 110 | ХТЭЦ3 - РЦ с отп. КПУ, СМР, Березовка | №2 | 2014-10-30 | 18:14 | 2014-10-30 | 18:14 | 0 | РЦ: ДЗ 1ст, ТЗНП 1ст, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -4, обл.
ЭС ЕАО | 6 | ДСК | 219 | 2014-10-31 | 9:22 | 2014-10-31 | 10:38 | 0.052778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | п.Николаевка, 1450чел. Включен до оп.35 без 4-х ТП. На оп.219-03/12 срыв провода с изолятора экскаватором подрядной организации. Виновник установлен. Сообщено в СБ, полицию. В 12:28 устранено и включено полностью. |  | 0.052778 |  | котельн / 10ТП / 0,7МВт | 1058 | -3, обл
Ам ВЭС | 6 | Прогресс | 6 | 2014-10-31 | 11:26 | 2014-10-31 | 12:27 | 0.042361 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв. | п.Прогресс, 5500чел. Повреждение на вед. участке. |  | 0.042361 |  | д/с, больница, водозабор, насосная, администрация / 13ТП / 0,74МВт | 750 | +10, обл.
Прим ЭС | 35 | Бурная - Эгершельд | №2 | 2014-10-31 | 12:09 | 2014-10-31 | 13:56 | 0.074306 | ТЗНП | Погашена 1/2 ПС Эгершельд. Ч/з 1:13 на ПС Эгершельд включен СВ-6, потребители запитаны полностью. На ПС Эгершельд перекрытие птицей (ворона) на РС-35-1С. | Т2 на ПС Эгершельд | 0.050694 | 2014-10-31 13:22 | 3450чел / 4МВт | 4867 | +10, обл., ветер
Прим ЭС | 10 | Барановский полигон | 10 | 2014-10-31 | 13:00 | 2014-10-31 | 13:04 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0027778 |  | котельная / 7ТП / 0,03МВт | 2 | +10, обл.
Ам ЗЭС | 10 | Базовая | 13 | 2014-10-31 | 15:13 | 2014-10-31 | 15:19 | 0.0041667 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0041667 |  | д/с / 6ТП / 3517чел / 1,86МВт | 186 | -3, обл
Прим ЭС | 6 | Авангард | 3 | 2014-10-31 | 18:30 | 2014-11-01 | 0:42 | 0.25833 | ав.откл, АПВ нет, РПВ ну. | с.Залесье, Мельники, 183чел. В 20:46 включен до оп.50 запитано 1 ТП. Неустановленными лицами спилено дерево, при падении в пролетах 141-143 сорвало провода с изоляторов. Провода целые, лежат на земле. Устранено. |  | 0.25833 |  | нет / 7ТП / 0,2МВт | 480 | +10, обл.
Прим ЭС | 10 | Вадимовка | 3 | 2014-10-31 | 18:44 | 2014-10-31 | 20:35 | 0.077083 | "земля" от КУ | п.Вадимовка, 372чел. Включен без ТП-7005. 21-07 вкл полностью, в ТП-7005 заменили опорный изолятор |  | 0.077083 |  | школа, д/с, котельн / 6ТП / 0,06МВт | 111 | +6, обл.
Хаб ЭС | 110 | Селихино - Вознесенская |  | 2014-11-01 | 7:50 | 2014-11-01 | 7:50 | 0 | НЗЗ 2ст., ДЗ 4 з., АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -4, обл.
ЮЯ ЭС | 6 | Восточная | Алдан-4 | 2014-11-01 | 12:30 | 2014-11-01 | 12:59 | 0.020139 | МТЗ. АПВ ну, РПВ усп | г.Алдан, 460 чел. Наезд а/м на оп №65 (без повреждения), с места ДТП скрылся. Сообщено в полицию, СБ. |  | 0.020139 |  | Д\сад. поликлиника, котельная, теплопункт / 0,65МВт / 8ТП | 314 | -6, облач
ЭС ЕАО | 10 | Унгун | 165 | 2014-11-01 | 14:31 | 2014-11-01 | 15:00 | 0.020139 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | с.Лазарево, 110 чел. |  | 0.020139 |  | нет / 7ТП / 0,05МВт | 23 | -3, мокр. снег
ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | 7 | 2014-11-01 | 16:12 | 2014-11-01 | 16:12 | 0 | МТЗ. Апв усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | -3, мокр. снег
Прим ЭС | 6 | Горная | 6 | 2014-11-01 | 18:15 | 2014-11-01 | 18:40 | 0.017361 | МТО. РПВ ну | часть г.Партизанск, 1156чел. Вкл. после обхода. |  | 0.017361 |  | котельна / 13ТП / 0,9МВт | 360 | +12, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Сиваковка | 2 | 2014-11-01 | 14:15 | 2014-11-01 | 14:22 | 0.0048611 | МТО. РПВ усп | Осмотр, замечаний нет. |  | 0.0048611 |  | нет / 0,1МВт / 5ТП | 10 | +12, пасмурно
Хаб ЭС | 10 | Вяземская | 19 | 2014-11-01 | 21:34 | 2014-11-01 | 22:24 | 0.034722 | "земля" от КУ | включен без РТП-815. |  | 0.034722 |  | котельная, д/с, школа / 0,36МВт | 300 | -1, снег
Прим ЭС | 10 | Беневское | 10 | 2014-11-02 | 1:00 | 2014-11-02 | 3:55 | 0.12153 | ав.откл, АПВ нет. | с.Беневское, 130чел. Сбита а/м оп.31 (ж/б), виновник скрылся. Собщено в СБ, полицию. Включен до оп.27 без ТП-7201 (быт). Опора №31 заменена, ТП запитано в 15-37. |  | 0.12153 |  | школа, котельн / 5ТП / 0,2МВт | 450 | +9, пасм
Прим ЭС | 6 | Надеждинская | 7 | 2014-11-02 | 2:34 | 2014-11-02 | 5:29 | 0.12153 | "земля" от КУ | п.В-Надеждинское, Ключевое, часть п.Новый, 1181чел. На оп.53 сняли наброс проволоки. |  | 0.12153 |  | котельн, д/дом / 22ТП / 2,5МВт | 3000 | +12, дождь
Прим ЭС | 6 | Береговая-2 | 2 | 2014-11-02 | 3:25 | 2014-11-02 | 5:08 | 0.071528 | "земля" от КУ | г.Большой Камень, 250чел. Включен без 5-и ТП. На опоре № 68/10 и 68/11 заменили поврежденные изоляторы и включили полностью в 13-00. |  | 0.071528 |  | котельн / 11ТП / 0,25МВт | 680 | +12, дождь
Прим ЭС | 10 | Камень-Рыболов | 7 | 2014-11-02 | 4:45 | 2014-11-02 | 5:01 | 0.011111 | "земля" от КУ | с.Пархоменко, 280чел. Включен до РС-906 оп.73 без 3-х ТП. Отключили повторно в 6:04. |  | 0.011111 |  | скважина, котельная / 10ТП / 0,36МВт | 36 | +1, дождь
Прим ЭС | 6 | Партизан | 17 | 2014-11-02 | 5:30 | 2014-11-02 | 12:00 | 0.27083 | "земля" от КУ | часть быта г.Партизанск, 2141чел. Потребитель запитан от резерва без ТП-7423. Заменили поврежденный изолятор на опоре № 7, в ТП-7423 заменён поврежденный кабель 6кВ на тр-ор. | ф-8 | 0.17708 | 2014-11-02 09:45 | ТНС, д/с / 16ТП / 0,7МВт | 2975 | +10, дождь
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 6 | 2014-11-02 | 5:43 | 2014-11-02 | 5:57 | 0.0097222 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. | с.Монастырище, 2619чел. |  | 0.0097222 |  | школа / 12ТП / 0,8МВт | 160 | +4, дождь
Прим ЭС | 10 | Камень-Рыболов | 7 | 2014-11-02 | 6:04 | 2014-11-02 | 8:15 | 0.090972 | "земля" от КУ | с.Пархоменко, 280чел. Включен до РС-906 без 3-х ТП. В 8:30 включен полностью. Повреждение на вед. отпайке "Грин Агро" |  | 0.090972 |  | скважина, котельная / 10ТП / 0,36МВт | 994 | +1, дождь
Прим ЭС | 6 | Разрез | 3 | 2014-11-02 | 6:15 | 2014-11-02 | 9:00 | 0.11458 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | с.Федосьевка, Бурлит, 498чел. В 8:08 включен головной участок без нагрузки. 9:00 вкл. без аб. отпайки на АЗС, появилась "земля". Оп. №209 заменён поврежденный изолятор ф-А. |  | 0.11458 |  | котельная, школа / 16ТП / 0,1МВт | 270 | +3, обл.
Прим ЭС | 110 | Давыдовка - Барабаш - Славянка | №1 | 2014-11-02 | 7:07 | 2014-11-02 | 16:10 | 0.37708 | Давыдовка: ЗЗ, НЗЗ 2ст, АПВ ну., РПВ ну. Славянка: ПНДЗ, КЗ на землю, АПВ не выпадал | ИМФ фаза В-0 68,7 км. Обесточена 1/2 ПС Барабаш, запитана от резерва. Осмотр ПС Барабаш, без замечаний. В пр. 108-110 обрыв грозотросса, касается провода по фазе В. Грозотросс демонтирован, ВЛ вкл. по норм. сх. | Т2 на ПС Барабаш | 0.015278 | 2014-11-02 07:29 | 1242чел / 1,2МВт | 550 | +10, дождь
Ам ВЭС | 10 | Спасск | 3 | 2014-11-02 | 6:18 | 2014-11-02 | 6:18 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -1, пасм
Прим ЭС | 10 | Пограничная | В-10 Т1 | 2014-11-02 | 7:38 | 2014-11-02 | 7:56 | 0.0125 | ав.откл., РПВ усп. | Обесточивалась ПС Пограничная. |  | 0.0125 |  | больница, скважина / 4МВт | 1014 | +4, дождь
Прим ЭС | 10 | Чернышевка | 14 | 2014-11-02 | 10:12 | 2014-11-02 | 10:35 | 0.015972 | МТЗ. АПВ ну | с.Корниловка, Шекляево, 446чел. Вкл. без ТП-5102. Заменён разрядник фаза А и С, вкл. в 12:08. |  | 0.015972 |  | нет / 0,1МВт / 6ТП | 47 | +1, дождь
Прим ЭС | 10 | Чугуевка | 0 | 2014-11-02 | 10:59 | 2014-11-02 | 10:59 | 0 | МТО. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +4, дождь
Прим ЭС | 6 | Шкотово | 8 | 2014-11-02 | 11:15 | 2014-11-02 | 15:40 | 0.18403 | ав. откл. АПВ ну. РПВ ну | п.Шкотово, 140 чел. Вкл. без КТП-3045. В 18:20 фидер отключился повторно. |  | 0.18403 |  | насосная / 4ТП / 0,4МВт | 1766 | +6, дождь
Прим ЭС | 10 | Чернышевка | 2 | 2014-11-02 | 11:02 | 2014-11-02 | 14:08 | 0.12917 | КУ по "земле" | часть с. Чернышевка 130 чел. Повреждение на вед. ТП-5214 (насосная). |  | 0.12917 |  | 0,1МВт / 4ТП | 310 | +1, дождь
Прим ЭС | 10 | Новый мир | 9 | 2014-11-02 | 11:20 | 2014-11-02 | 13:43 | 0.099306 | ав. откл. РПВ ну | часть п. Новый мир, 30 чел. В КТП-1146 поврежден ОПН, исключён из схемы. |  | 0.099306 |  | нет / 4ТП / 0,1МВт | 238 | +6, дождь
Ам ВЭС | 35 | Набережная - Ленинское |  | 2014-11-02 | 10:48 | 2014-11-02 | 10:48 | 0 | МТЗ-2. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | -1, пасм
Ам ЦЭС | 10 | Тамбовка | 2 | 2014-11-02 | 10:53 | 2014-11-02 | 12:25 | 0.063889 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | с.Тамбовка, 2500 чел. Срыв изолятора оп №12/2. Устранено. |  | 0.063889 |  | детсад, в/н башня, котельные / 19ТП / 0,45МВт | 700 | -1, пасм
Прим ЭС | 6 | Мингородок | 12 | 2014-11-02 | 13:18 | 2014-11-02 | 13:40 | 0.015278 | ав.откл. РПВ усп |  |  | 0.015278 |  | нет / 180 чел / 3ТП / 0,5МВт | 183 | +4, дождь
Прим ЭС | 10 | Чугуевка | В-10 Т1 | 2014-11-02 | 13:30 | 2014-11-02 | 15:13 | 0.071528 | МТЗ. АПВ ну (сгорела катушка включения) | Одновременно откл. Ф-7 (МТО, АПВ ну), вкл в 13:37. Обесточена 1СШ-10кВ, запитана от Т2 (по ТМ). Произведена замена катушки включения В-10 Т1. | Т2 | 0.00069444 | 2014-11-02 13:31 | 3460 чел / 4МВт | 68 | +2, снег, дождь
Прим ЭС | 10 | Чугуевка | 7 | 2014-11-02 | 13:30 | 2014-11-02 | 13:37 | 0.0048611 | МТО. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0.0048611 |  | насосная, котельная / 560 чел / 15ТП / 0,9МВт | 105 | +2, снег, дождь
Прим ЭС | 6 | Мингородок | 12 | 2014-11-02 | 13:54 | 2014-11-02 | 18:01 | 0.17153 | ав.откл. РПВ не произв. | Включен после осмотра. | ф-3 ПС А | 0.018056 | 2014-11-02 14:20 | нет / 180 чел / 3ТП / 0,5МВт | 216 | +4, дождь
Прим ЭС | 10 | Речная | 3 | 2014-11-02 | 14:08 | 2014-11-02 | 15:38 | 0.0625 | МТЗ. РПВ ну | с.Ляличи, 330 чел. В 14:55 вкл. на ХХ. В 15:38 вкл. без ТП-7181, повреждение прох. изолятора. Устранено и вкл. в 18:35. |  | 0.0625 |  | нет / 0,1МВт / 5ТП | 150 | +2, мокрый снег
Прим ЭС | 10 | Чернышевка | 7 | 2014-11-02 | 15:22 | 2014-11-02 | 15:45 | 0.015972 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | часть с. Чернышевка, с. Новопокровка, с. Рисовое 593 чел. Вкл. до РЛ-42, запитали с Чернышевка в 15-45. В 16:18 вкл без ТП-5081, поврежден проходной изолятор по фазе А. Устранено и вкл. в 17:25. |  | 0.015972 |  | Школа, больница, детсад / 18ТП / 0,7МВт | 265 | 0, снег
Прим ЭС | 6 | Волчанец | 2 | 2014-11-02 | 15:25 | 2014-11-02 | 16:01 | 0.025 | ав. откл. РПВ ну | часть п.Волчанец, 800чел. Вкл. без ТП-7491, повреждение опорного изолятора. Устранено и вкл в 16:33. |  | 0.025 |  | котельн, ЦТК-22 / 0,6МВт / 4ТП | 860 | +5, дождь
Прим ЭС | 6 | Волчанец | 9 | 2014-11-02 | 15:36 | 2014-11-02 | 17:59 | 0.099306 | КУ по "земле" | с.Новолитовск, Васильевка, Кирилловка, 200чел. Восстановлена вязка оп №128 ф.-А. |  | 0.099306 |  | д/сад / 0,2МВт / 10ТП | 470 | +5, дождь
Прим ЭС | 10 | Уссури | 5 | 2014-11-02 | 15:46 | 2014-11-02 | 15:46 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +1, снег, ветер
Прим ЭС | 6 | Береговая-2 | 12 | 2014-11-02 | 17:16 | 2014-11-02 | 18:20 | 0.044444 | МТЗ. РПВ ну | г.Большой Камень, 850 чел. Повреждение на вед. КТП-1058. |  | 0.044444 |  | 5 котельн. / 30ТП / 0,9МВт | 960 | +5, дождь
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 6 | 2014-11-02 | 17:20 | 2014-11-02 | 17:25 | 0.0034722 | МТО. РПВ усп | Монастырище, 2620 чел. |  | 0.0034722 |  | школа / 12ТП / 1,2МВт | 100 | +3, снег, ветер
Прим ЭС | 10 | Ивановка | 5 | 2014-11-02 | 17:45 | 2014-11-02 | 18:34 | 0.034028 | КУ по "земле" | с.Лубянка, Орловка, п.Тигровый, 250чел. Вкл. без отпаек на Тигровый и Орловка. В 19:50 вкл. без с.Орловка. В 21:35 включен полностью. В пр.оп.356-357 дерево накренилось под тяжестью снега, перекрытие, без повреждения ВЛ. Устранено. |  | 0.034028 |  | нет / 0,1МВт / 5ТП | 31 | 0, снег, ветер
Прим ЭС | 6 | Шкотово | 8 | 2014-11-02 | 18:20 | 2014-11-02 | 18:43 | 0.015972 | ав. откл. АПВ ну. РПВ не произв. | п.Шкотово, 140 чел. Повреждение концевой каб. муфты оп №14 (проходит под ж/д). Выделен повреждённый участок КЛ-6кВ оп №14-15 без потребителя. 6.11.14 в 16:18 устранено и включено по нормальной схеме.. | ф-114 | 0.015972 |  | насосная / 4ТП / 0,14МВт | 153 | +2, снег
Ам ЦЭС | 10 | Возжаевка | 26 | 2014-11-02 | 17:30 | 2014-11-02 | 19:09 | 0.06875 | КУ по "земле" | с. Мостовое, Луговое, Новое, 323 чел. Повреждение изолятора оп. №1/40. Устранено |  | 0.06875 |  | нет / 5ТП / 0,01МВт | 15 | -2, пасм
Хаб ЭС | 35 | Тишкино - Южная | Т6Ф | 2014-11-02 | 18:55 | 2014-11-02 | 18:59 | 0.0027778 | без блинкеров. РПВ усп | При поиске "земли в сети 35кВ" в момент отключения КУ ВЛ-35 Т3Ф МайГРЭС-Тишкино. МайГРЭС выделялась на изолированную работу. На ПС Кислородная от АЧР-1 откл 4 фидера (Д9Ф, Д12Ф,Д14Ф,Д25Ф) и ВЛ-35 Кислородная-Центральная с отп Городская, обесточ. ПС Городская. Все потребители запитаны в 19:30 (ч/з 35м). "Земля" самоустранилась. |  | 0.024306 | 2014-11-02 19:30 | 7525 чел / 5МВт | 2500 | -2, снег, ветер
Прим ЭС | 35 | Пожарское - Губерово |  | 2014-11-02 | 19:21 | 2014-11-03 | 6:13 | 0.45278 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | Lвл=15км. Обесточена ПС Губерово. В пр.оп.51-52 падение дерева, обрыв провода ф.А и грозотросса. Устранено. |  | 0.45278 |  | 3 насел. пункта: 670 чел / 0,86МВт | 9400 | 0, снег с дождём, ветер
Хаб ЭС | 35 | Тишкино - Южная | Т6Ф | 2014-11-02 | 19:39 | 2014-11-02 | 20:08 | 0.020139 | без блинкеров. РПВ усп | На ПС Тишкино: выведена дистанционная защита (предположительно ложно работает). 6.11.14 из г.Комсомольск на ПС Тишкино прибыла бригада РЗА. 7.11.14 замечания устранены, введена в работу. |  | 0 |  | нет | 0 | -2, снег, ветер
Прим ЭС | 6 | Партизан | 17 | 2014-11-02 | 22:01 | 2014-11-03 | 14:07 | 0.67083 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну. | часть быта г.Партизанск, 2141чел. В 22:30 включен до ТП-7473, запитано два ТП. Ч/з 1:41 потребители запитаны полностью от резерва. В пр.оп.52-53 падение дерева, обрыв трех проводов, излом 2-х траверс, на оп.57 (опора во дворе частного дома) поврежден изолятор. Устранили. | ф.5, ф.9 | 0.070139 | 2014-11-02 23:42 | ТНС, д/с / 16ТП / 0,9МВт | 1300 | -2, снег, ветер
Прим ЭС | 10 | Варфоломеевка | 14 | 2014-11-02 | 21:44 | 2014-11-03 | 1:00 | 0.13611 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | с.Покровка, Минеральное, 382чел. В 23:36 включен до РЛ-26 (оп.268), запитано три ТП. В 1:00 включен до РЛ-28 (оп.317) без 3-х ТП. В 2:32 включено без ТП-6159 (сторожка). Оп. 343 сломалась из-за падения елки, опору заменили, провод восстановили в 17:40 4.11.14. |  | 0.13611 |  | нет / 10ТП / 0,25МВт | 817 | -2, снег, ветер
Прим ЭС | 10 | Луговая | 5 | 2014-11-02 | 22:11 | 2014-11-02 | 22:11 | 0 | ТМ, РПВ усп. | Обход без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | -2, снег, ветер
Прим ЭС | 10 | Сокольчи | 2 | 2014-11-02 | 22:57 | 2014-11-02 | 23:00 | 0.0020833 | ав.откл, АПВ нет, РПВ усп. | п.Черноручье, п.Валентин, 569чел. |  | 0.0020833 |  | школа, больница, скважина, котельн / 15ТП / 0,8МВт | 25 | -2, снег, ветер
Прим ЭС | 10 | Уссури | 5 | 2014-11-02 | 23:35 | 2014-11-02 | 23:35 | 0 | ТМ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -2, снег, ветер
Прим ЭС | 10 | Сокольчи | 2 | 2014-11-02 | 23:40 | 2014-11-03 | 3:58 | 0.17917 | "земля" от КУ | п.Черноручье, Валентин, 569чел. На РТП КТП-7151 (оп.174/2) устранен обрыв шлейфа по ф.В. |  | 0.17917 |  | школа, больница, скважина, котельн / 15ТП / 0,5МВт | 2000 | -2, снег, ветер
Прим ЭС | 10 | Уссури | 5 | 2014-11-03 | 0:57 | 2014-11-03 | 0:57 | 0 | ТМ, АПВ усп. | Обход без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | -2, снег, ветер
Прим ЭС | 6 | Сергеевка | 12 | 2014-11-03 | 1:00 | 2014-11-03 | 1:45 | 0.03125 | "земля" от КУ | с.Сергеевка, Слинкино, Манакино, Молчановка, п.Романовский, 410чел. Включен до РЛ-2 оп.№ 69 без 3-х ТП (с.Манакино). 10:26 почистили просеку в пр.68/43-68/59 и включили полностью |  | 0.03125 |  | школа, скважина / 15ТП / 0,35МВт | 305 | +1, снег, ветер
Прим ЭС | 10 | Чернышевка | 14 | 2014-11-03 | 1:06 | 2014-11-03 | 4:58 | 0.16111 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | с.Корниловка, Шекляево, 446чел. В 2:32 включили до РЛ-40 оп.№ 136 запитано три ТП. В 4:48 запитано 1ТП. Осталось погашено 4 ТП. В 5:37 после осмотра включен полностью, замечаний нет. |  | 0.16111 |  | нет / 8ТП / 0,3МВт | 437 | -3, снег
Прим ЭС | 10 | Уссури | 5 | 2014-11-03 | 1:28 | 2014-11-03 | 1:28 | 0 | ТМ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -2, снег, ветер
Прим ЭС | 10 | Евгеньевка | 4 | 2014-11-03 | 1:33 | 2014-11-03 | 3:29 | 0.080556 | ТМ, АПВ нет, РПВ ну. | с.Воскресенка, 733чел. Повреждение на вед. отпайке. |  | 0.080556 |  | котельн, д/с / 11ТП / 0,5МВт | 500 | -2, ветер
Прим ЭС | 110 | Арсеньев2 - Молодежная |  | 2014-11-03 | 1:46 | 2014-11-03 | 1:46 | 0 | Арсеньев2: АПВ усп. Молодежная: не отключался | ИМФ ф.С, 7км. Обход без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | -3, снег
Прим ЭС | 10 | Кировка | 10 | 2014-11-03 | 1:43 | 2014-11-03 | 1:43 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | Обход без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | -2, ветер
Прим ЭС | 10 | Пластун | 5 | 2014-11-03 | 2:32 | 2014-11-03 | 7:31 | 0.20764 | МТО, АПВ ну, РПВ ну. | п.Пластун, 1350чел. В-10 не фиксируется во включенном положении при выкаченной тележке. Потребители запитаны от резерва полностью. Произведена ревизия и регулировка привода В-10. | ф.6 | 0.059028 | 2014-11-03 03:57 | больница / 15ТП / 0,5МВт | 1275 | -3, снег
Прим ЭС | 10 | Дмитриевка | 9 | 2014-11-03 | 3:50 | 2014-11-03 | 4:59 | 0.047917 | МТО, АПВ нет, РПВ ну. | с.Дмитриевка, 906чел. Включен после осмотра, замечаний нет. |  | 0.047917 |  | котельн / 5ТП / 0,3МВт | 203 | 0, ветер
Прим ЭС | 10 | Самарка | 1 | 2014-11-03 | 4:35 | 2014-11-03 | 4:38 | 0.0020833 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. | Пр.222-223 сняли ветку с проводов. |  | 0.0020833 |  | нет | 2 | -4, снег, ветер
Прим ЭС | 10 | Тереховка | 33 | 2014-11-03 | 5:03 | 2014-11-03 | 8:41 | 0.15139 | МТЗ, АПВ неусп. РПВ ну | п.Тереховка, 50чел. Повреждение на вед ТП. |  | 0.15139 |  | д/с / 4ТП / 0,1МВт | 125 | +1, пасм
Прим ЭС | 10 | Чугуевка | 10 | 2014-11-03 | 6:10 | 2014-11-03 | 6:50 | 0.027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | с.Чугуевка, Соколовка, 2268чел. Включен до РЛ-35 (оп.246) без 2-х ТП. Оп. 266 сорван изолятор, схлест проводов. Устранено. |  | 0.027778 |  | насосная, котельн / 27ТП / 0,9МВт | 600 | -3, снег, сильн.ветер
Хаб ЭС | 10 | Обор | В-10 1Т | 2014-11-03 | 5:24 | 2014-11-03 | 5:50 | 0.018056 | МТЗ, РПВ усп. | Обесточена 1сш-10кВ. Включено без вед. ф.15 (не откл., "земля"). |  | 0.018056 |  | 913чел / 0,69МВт | 299 | -4, снег
Прим ЭС | 10 | Приморская | 8 | 2014-11-03 | 7:00 | 2014-11-04 | 16:50 | 1899-12-31 09:50 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | с.Перевозное, 340чел. Упали оп. 56, 57 болото. Восстановили в 16:50 4.11.14. | Безверхово ф.5 | 0.16319 | 2014-11-03 10:55 | котельн, насосная / 3ТП / 0,1МВт | 308 | +2, ветер
Хаб ЭС | 10 | Хурба | 13 | 2014-11-03 | 8:54 | 2014-11-03 | 9:10 | 0.011111 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.011111 |  | 250чел / 3 ТП / 0,3 МВт | 90 | -3, ветер, снег
Прим ЭС | 10 | Раздольное 2 | 4 | 2014-11-03 | 9:10 | 2014-11-03 | 11:28 | 0.095833 | МТО, АПВ неусп. | Вкл без 1ТП (заменили ВВ предохранители). Вкл в 12:06. |  | 0.095833 |  | 400чел / 7ТП / 0,7 МВт | 1200 | +3, облачно
Хаб ЭС | 10 | Лермонтовка | 14 | 2014-11-03 | 10:10 | 2014-11-03 | 11:54 | 0.072222 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Вкл. без в/ч Козловка (на ДГ), требуется вездеход. Обход 4.11.14 неуспешен, трал не смог подняться в перевал, гололед. 5.11.14 частичный обход. 6.11.14 обход завершён, оп 328 заменили изолятор, повреждение в вед. ТП 4119 . Включено все в 12:55 | ДГ | 0.072222 | 2014-11-03 11:54 | 195 чел / 0,3 МВт | 520 | -3, снег
ЭС ЕАО | 110 | КРС - Ленинск |  | 2014-11-03 | 11:45 | 2014-11-03 | 11:45 | 0 | ДЗ 2ст, АПВ усп. | 6.11.14 при обходе обнаружено: пр ОП 255-256 наброс провода, ОП 258 обгоревшая ветка, ОП 260 на ф.С наброс (висит неизвестный посторонний предмет). 7.11.14 устранено. |  | 0 |  | нет | 0 | -2, пасмурно
ЭС ЕАО | 10 | Ленинск | 72 | 2014-11-03 | 11:51 | 2014-11-03 | 15:07 | 0.13611 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Обрыв проводов пр. 72-00/9-10. Устранено. | ф.77 | 0.029861 | 2014-11-03 12:34 | 1300 чел / 8 ТП / 0,5 МВт | 470 | -2, пасмурно
Хаб ЭС | 35 | Майская ГРЭС - Тишкино | Т3Ф | 2014-11-03 | 11:58 | 2014-11-03 | 12:06 | 0.0055556 | ДЗ1ст, ДЗ2ст, АПВ неусп, РПВ усп. | В пр.оп.13-14 падение дерева, без повреждения. |  | 0 |  | нет | 0 | -3, ветер, снег
Хаб ЭС | 10 | Хурба | 13 | 2014-11-03 | 11:52 | 2014-11-03 | 12:06 | 0.0097222 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Повреждение на вед участке. |  | 0.0097222 |  | нет | 79 | -3, ветер, снег
Хаб ЭС | 35 | Майская ГРЭС - Тишкино | Т3Ф | 2014-11-03 | 12:18 | 2014-11-03 | 12:22 | 0.0027778 | ДЗ2ст, АПВ неусп, РПВ усп. | В пр.оп.13-14 падение дерева, без повреждения. |  | 0 |  | нет | 0 | -3, ветер, снег
Прим ЭС | 10 | Сергеевка | 5 | 2014-11-03 | 12:37 | 2014-11-03 | 12:40 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.0020833 |  | 0,5 МВт | 12 | +9, ветер
Прим ЭС | 10 | Новогеоргиевка | 2 | 2014-11-03 | 12:34 | 2014-11-03 | 12:39 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | 0,4 МВт | 3 | +2, ветер
Ам ЦЭС | 10 | Средебелая | 24 | 2014-11-03 | 12:00 | 2014-11-03 | 12:06 | 0.0041667 | МТО, АПВ неусп, РПВ усп. | Повреждение на вед участке. |  | 0.0041667 |  | нет | 15 | -3, ясно
Прим ЭС | 10 | Полевая | 19 | 2014-11-03 | 12:40 | 2014-11-03 | 15:28 | 0.11667 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Обход без замечаний. |  | 0.11667 |  | 800чел / 12 ТП / 0,8 МВт | 1200 | +2, ветер
Прим ЭС | 6 | Надеждинская | 20 | 2014-11-03 | 13:50 | 2014-11-03 | 13:55 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | 370 чел / 8ТП / 2,1МВт | 170 | +8, ветер
Хаб ЭС | 35 | Майская ГРЭС - Кислородная | Т1Ф | 2014-11-03 | 13:27 | 2014-11-03 | 13:27 | 0 | ДЗ2ст, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -3, ветер, снег
Хаб ЭС | 35 | Майская ГРЭС - Эгге | Т15Ф | 2014-11-03 | 13:31 | 2014-11-03 | 13:31 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -3, ветер, снег
Прим ЭС | 6 | Надеждинская | 20 | 2014-11-03 | 14:15 | 2014-11-03 | 18:09 | 0.1625 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Повреждение на вед ТП. |  | 0.1625 |  | 370 чел / 8ТП / 1,5 МВт | 6000 | +8, ветер
Прим ЭС | 10 | Сергеевка | 5 | 2014-11-03 | 14:30 | 2014-11-03 | 14:32 | 0.0013889 | МТЗ, Апв неусп, РПВ усп. |  |  | 0.0013889 |  | 640 чел / 7ТП / 0,5 МВт | 1 | +9, ветер
Ам ЦЭС | 10 | Кирпичная | 2 | 2014-11-03 | 13:47 | 2014-11-03 | 14:02 | 0.010417 | МТО, АПВ выв, РПВ усп. |  |  | 0.010417 |  | нет | 74 | -2, ветер
Прим ЭС | 10 | Лучегорск | 11 | 2014-11-03 | 15:25 | 2014-11-03 | 15:35 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. | 5.11.14 обход без замечаний. |  | 0.0069444 |  | 870 чел / 14 ТП / 0,6 МВт | 35 | +1, ветер
Ам ЗЭС | 10 | Лесная | 4 | 2014-11-03 | 14:40 | 2014-11-03 | 15:06 | 0.018056 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.018056 |  | нет | 10 | -2, облачно
Прим ЭС | 10 | Россия | 7 | 2014-11-03 | 15:57 | 2014-11-03 | 16:00 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.0020833 |  | нет | 4 | +7, ветер
Прим ЭС | 10 | Б-Оренбургская | 6 | 2014-11-03 | 16:53 | 2014-11-03 | 16:58 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | нет | 49 | +2, ветер
Хаб ЭС | 10 | Хурба | 18 | 2014-11-03 | 17:05 | 2014-11-03 | 17:18 | 0.0090278 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. | Повреждение в вед ТП. |  | 0.0090278 |  | нет | 183 | -3, ветер, снег
Прим ЭС | 6 | Надеждинская | 20 | 2014-11-03 | 18:19 | 2014-11-03 | 21:33 | 0.13472 | ав. откл. РПВ не произв. | Оп. №132/1 заменили изоляцию. |  | 0.13472 |  | 370 чел / 8ТП / 1,4 МВт | 4500 | +8, ветер
Прим ЭС | 110 | ЛУТЭК - Разрез - Надаровская - Ласточка/тяга |  | 2014-11-03 | 18:11 | 2014-11-03 | 18:11 | 0 | МТЗ, ЗЗ 1ст, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +7, ветер
Прим ЭС | 110 | ЛУТЭК - Разрез - Надаровская - Ласточка/тяга |  | 2014-11-03 | 18:23 | 2014-11-03 | 18:23 | 0 | МТЗ, ЗЗ 1ст, АПВ усп. | Осмотр ПС Разрез, Надаровская - замечаний нет. Обход без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +7, ветер
Хаб ЭС | 10 | Николаевская ТЭЦ | по ф.9 в ТП51 яч.6кВ | 2014-11-03 | 19:03 | 2014-11-03 | 19:20 | 0.011806 | МТО, РПВ усп. |  |  | 0.011806 |  | нет | 110 | -3, снег, ветер
Прим ЭС | 10 | Ново-Георгиевка | 2 | 2014-11-03 | 19:10 | 2014-11-03 | 19:17 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.0048611 |  | нет | 26 | -1, ветер
Ам СЭС | 10 | Магдагачи | 4 | 2014-11-03 | 19:30 | 2014-11-03 | 19:30 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -3, облачно
ЭС ЕАО | 10 | Бабстово | 5 | 2014-11-03 | 20:37 | 2014-11-03 | 20:37 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | -3, ветер, снег
Хаб ЭС | 10 | Черняево | 1 | 2014-11-03 | 20:56 | 2014-11-03 | 21:40 | 0.030556 | ав. откл. АПВ выв. РПВ усп | п.Киинск, 580 чел. |  | 0.030556 |  | Котельная, дет.сад, школа / 0,26МВт / 10ТП | 190 | -3, ветер, снег
Прим ЭС | 10 | Глубинная | 1 | 2014-11-03 | 23:31 | 2014-11-04 | 1:23 | 0.077778 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | с.Глубинное, 250чел. По прибытию ОВБ РПВ усп. |  | 0.077778 |  | нет / 0,1МВт / 3ТП | 120 | -4, ветер
Прим ЭС | 10 | Сержантово | 2 | 2014-11-03 | 23:50 | 2014-11-03 | 23:52 | 0.0013889 | МТЗ. Апв ну. РПВ усп | с.Сержантово, 800чел. |  | 0.0013889 |  | детсад / 2ТП / 0.03Мвт | 1 | -4, ветер
Хаб ЭС | 10 | Гродеково | 19 | 2014-11-04 | 1:00 | 2014-11-04 | 1:47 | 0.032639 | МТЗ. РПВ усп | Гродеково, Могилёвка, 1300 чел. |  | 0.032639 |  | Скважина, школа, котельная, дет.сад / 16ТП / 0,17МВт | 135 | -4, ветер, снег
Хаб ЭС | 10 | Гродеково | 12 | 2014-11-04 | 2:08 | 2014-11-04 | 2:15 | 0.0048611 | ав. откл. РПВ усп | Гродеково, Переясловка, 2350 чел. |  | 0.0048611 |  | котельн / 1МВт / 24ТП | 121 | -4, ветер, снег
Хаб ЭС | 10 | Гродеково | 19 | 2014-11-04 | 2:08 | 2014-11-04 | 2:44 | 0.025 | МТЗ. РПВ ну | Гродеково, Могилёвка, 1300 чел. С головного участка запитано 5ТП, остальные от резерва. | ф-1 Черняево | 0.036806 | 2014-11-04 03:01 | Скважина, школа, котельная, дет.сад / 16ТП / 0,17МВт | 121 | -4, ветер, снег
Хаб ЭС | 10 | Гродеково | 19 | 2014-11-04 | 3:30 | 2014-11-04 | 10:43 | 0.30069 | МТЗ. РПВ не произв | Погашены 5 ТП в с.Могилёвка, 200 чел. С утра 04.11.14 произведён обход, замечаний нет. |  | 0.30069 |  | нет / 5ТП / 0,05МВт | 123 | -4, ветер, снег
Хаб ЭС | 6 | Корейский посёлок | 2 | 2014-11-04 | 3:54 | 2014-11-04 | 8:35 | 0.19514 | ав. откл. РПВ ну | с.Корсаково-1, с.Корсаково-2, п.Кор.поселок, 940 чел. Запитано от резерва без 11ТП (8 вед, 3 РСК). Повреждение на вед отпайке. | ф-5 Краснореченская | 0.063194 | 2014-11-04 05:25 | котельная, скваж / 0,7МВт / 23ТП | 3232 | -4, ветер, снег
Хаб ЭС | 6 | Горький | 1 | 2014-11-04 | 6:23 | 2014-11-04 | 6:58 | 0.024306 | ав. откл. РПВ ну | Гаровка, Гаровка-2, п. Горький, 3568 чел. Вкл. без 8 ТП, соц. знач.: котельная. 10:10 вкл полностью, повреждение на вед участке. |  | 0.024306 |  | КНС, котельная, насосная горячей воды, в/ч-42146 / 1,1МВт / 18ТП | 642 | -7, ветер
Хаб ЭС | 6 | Южная | 43 | 2014-11-04 | 6:58 | 2014-11-04 | 7:13 | 0.010417 | МТО. АПВ выв. РПВ усп | Южный Округ г. Хабаровска. |  | 0.010417 |  | нет / 0,3МВт | 73 | -7, ветер
Хаб ЭС | 6 | НТЭЦ | 5 | 2014-11-04 | 6:50 | 2014-11-04 | 19:40 | 0.53472 | МТЗ. РПВ ну | Lвл=16,7км. г.Николаевск на Амуре, 1347 чел. Вкл. до ТП-38, без нагрузки. ТП-99 перезапитана от ф-23 через 17 мин. Оп. 14 (ДРСК) и оп. 247 (вед) упали, оборваны провода. В 19:40 4.11.14 оп. 14 установлена на оттяжки, вед. отпайка отключена. Остаются обесточены п.Чныррах, Красное (7 ТП). В 22:57 вкл. без 2-х ТП п.Чнырры. 5.11.14 в 14:20 на ОП 5-00/250 устранили срыв изолятора. |  | 0.53472 |  | роддом, больница, подкач. станция, псих. интернат / 1,5МВт / 13ТП | 11200 | -3, ветер
Хаб ЭС | 6 | ГВФ | 10 | 2014-11-04 | 6:10 | 2014-11-04 | 7:30 | 0.055556 | МТО. АПВ выв. РПВ усп | с.Матвеевка, 110 чел. |  | 0.055556 |  | нет / 0,3МВт / 1ТП | 333 | -7, ветер
Хаб ЭС | 10 | Ракитное | 1 | 2014-11-04 | 7:39 | 2014-11-04 | 13:00 | 0.22292 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Падение дерева на оп.43, излом. Установлена на оттяжки. |  | 0.22292 |  | нет / 2ТП / 0,5МВт | 2996 | -6, ветер
Хаб ЭС | 10 | Анастасьевка | 11 | 2014-11-04 | 8:35 | 2014-11-04 | 9:40 | 0.045139 | МТЗ. РПВ ну | Петропаловка, Чичаговка, 1125 чел. Повреждение на вед участке |  | 0.045139 |  | нет / 12ТП / 0,8МВт | 184 | -6, ветер
Хаб ЭС | 10 | Маго | 3 | 2014-11-04 | 8:18 | 2014-11-04 | 9:50 | 0.063889 | МТО. РПВ ну | Оп.1 отгорел шлейф. Устранено. |  | 0.063889 |  | насосная, котельная / 11ТП / 0,8МВт | 337 | -6, ветер
Ам ЗЭС | 10 | Северная | 7 | 2014-11-04 | 8:04 | 2014-11-04 | 13:55 | 0.24375 | МТО, АПВ, РПВ неусп. | Поврежден кабель ТП 150 (скважина). 16:41 обеспечен резерв по 0,4 кВ. | ф.10 | 0.03125 | 2014-11-04 08:49 | г. Свободный / 22 ТП / 1,2 МВт | 2100 | -7, ясно
Прим ЭС | 10 | Западная | 28 | 2014-11-04 | 9:58 | 2014-11-04 | 10:50 | 0.036111 | МТО, Апв неусп. РПВ усп | Поврежд. на вед. участке. |  | 0.036111 |  | 11 ТП / 0,5 МВт | 400 | -3, облачно
Хаб ЭС | 10 | Южная | 23 | 2014-11-04 | 11:38 | 2014-11-04 | 12:54 | 0.052778 | МТО, АПВ, РПВ неусп. | Повреждение на ведомственном участке. | АВР у потребителя | 1.1318e-12 | 2014-11-04 11:38 | нет | 0 | -3, ветер
Хаб ЭС | 10 | Южная | 43 | 2014-11-04 | 11:38 | 2014-11-04 | 11:47 | 0.00625 | МТО, АПВ неусп, РПВ усп. |  | АВР у потребителя | 1.1318e-12 | 2014-11-04 11:38 | нет | 0 | -3, ветер
Прим ЭС | 10 | Корсаковка | 1 | 2014-11-04 | 11:45 | 2014-11-04 | 11:55 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. | Обход без замечаний. |  | 0.0069444 |  | нет | 2 | +5, ветер
Прим ЭС | 10 | Дмитриевка | 8 | 2014-11-04 | 12:06 | 2014-11-04 | 12:14 | 0.0055556 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.0055556 |  | 5 ТП / 0,3 МВт | 30 | +7, облачно
Хаб ЭС | 10 | Черняево | 6 | 2014-11-04 | 12:50 | 2014-11-04 | 12:58 | 0.0055556 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Lвл=39,7км. Вкл без 2-х п/з (есть ДГ). Пр. 106-107 сняты ветки с ВЛ. 5.11.14 в 19:45 включено все, ОП 104 разрушен изолятор, в пролете оп 104-105 схлест проводов. |  | 0.0055556 |  | 2 п/з | 36 | -3, ветер
Хаб ЭС | 10 | Корфовская | 22 | 2014-11-04 | 14:31 | 2014-11-04 | 15:47 | 0.052778 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Повреждение на вед. отпайке. |  | 0.052778 |  | 2 ТП / 0,5 МВт | 684 | -3, ветер
Хаб ЭС | 35 | Елабуга - Маяк |  | 2014-11-04 | 15:31 | 2014-11-04 | 15:31 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -1, ветер
Хаб ЭС | 10 | Литовко | 4 | 2014-11-04 | 18:19 | 2014-11-05 | 13:00 | 0.77847 | МТЗ, АПВ неусп. РПВ ну | Lвл=6,2км. п.Лесной, 332 чел. Осмотр частичный, а/м не смог проехать (снег). 5.11.14 обнаружено падение ОП 82. Опора восстановлена. |  | 0.77847 |  | школа, водонасосная, котельная (ДГ) / 0,1 МВт / 1ТП | 1579 | -2, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Хабаровская | 3 | 2014-11-04 | 12:57 | 2014-11-04 | 12:57 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +1, ясно
ЭС ЕАО | 10 | Хабаровская | 3 | 2014-11-04 | 14:45 | 2014-11-04 | 14:52 | 0.0048611 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0.0048611 |  | 3 котельн. / 0,03МВт | 4 | +1, ветер
ЭС ЕАО | 6 | ДСК | 216 | 2014-11-04 | 13:14 | 2014-11-04 | 13:15 | 0.00069444 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | п.Николаевка, 3500 чел. Заменён прох. изоляторы ТП-703. |  | 0.00069444 |  | 5 котельных, КНС / 0,9МВт | 16 | +1, ветер
Прим ЭС | 10 | Дмитриевка | 2 | 2014-11-04 | 18:20 | 2014-11-04 | 18:23 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.0020833 |  | 5 ТП / 0,16 МВт | 8 | +7, облачно
Хаб ЭС | 6 | РЦ | 33 | 2014-11-05 | 7:52 | 2014-11-05 | 8:00 | 0.0055556 | МТЗ. АПВ выв. РПВ усп | Ж/д округ г.Хабаровска, 830 чел. Повреждение в вед. ТП 22/68 |  | 0.0055556 |  | нет / 18ТП / 0,5МВт | 71 | -1, облач
Прим ЭС | 110 | Спасск - Дмитриевка - Черниговка - Ярославка |  | 2014-11-05 | 8:49 | 2014-11-05 | 8:49 | 0 | Спасск: ДЗ 1з., ТЗНП 1 ст., ИМФ-5,1 км ф.А. Ярославка: НЗЗ 1ст., АПВ усп | Обход без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +2, обл.
Прим ЭС | 10 | Милоградово | 7 | 2014-11-05 | 10:15 | 2014-11-05 | 10:17 | 0.0013889 | Откл. КУ"Земля" | с.Маргаритово, с.Моряк Рыболов, с.Щербаковка, с.Лиственное, с.Бровки, 260чел. В 10:17 включен без отпайки на п.Моряк Рыболов . В 14-35 включено все, повреждение на аб. отпайке |  | 0.0013889 |  | школа/0,4 МВт/7ТП | 2 | +1, обл.
Прим ЭС | 10 | А | 3 | 2014-11-06 | 8:39 | 2014-11-06 | 13:41 | 0.20972 | Ав. откл., АПВ выв., РПВ не произв. | часть г.Владивосток (быта нет). Провели испытания, кабель испытания выдержал включили в 13-41. | ф.12 МГ | 0.049306 | 2014-11-06 09:50 | нет/8Тп | 1000 | +8, обл.
Прим ЭС | 10 | Мучная | 5 | 2014-11-06 | 9:42 | 2014-11-06 | 11:19 | 0.067361 | Откл. КУ"Земля" | с.Алтыновка, 276чел. В 11:19 включен с "Землей" для поиска прибором. На оп.64 обнаружили слетевший изолятор с крюка. В 12:50 повреждение устранено. | ф.4 ПС Черниговка | 0.054167 | 2014-11-06 11:00 | школа/д.сад/котельная/0,2 МВт/2ТП | 89 | +2, пасм.
Прим ЭС | 10 | Западная | 28 | 2014-11-06 | 10:03 | 2014-11-06 | 10:41 | 0.026389 | Откл. КУ"Земля" | часть быта п.Угловое (Совхоз), 131чел. Повреждение на абонентской отпайке |  | 0.026389 |  | нет/0,1 МВт/11 ТП | 40 | +8, ясно
Хаб ЭС | 10 | Красицкая | 11 | 2014-11-06 | 10:10 | 2014-11-06 | 10:11 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ ну., РПВ у | с.Дормидонтовка, 600ч. |  | 0.00069444 |  | школа, д/дом/0,12 Мвт | 2 | -3, обл.
Прим ЭС | 110 | Горбуша - Черемшаны - Пластун |  | 2014-11-06 | 14:14 | 2014-11-06 | 16:07 | 0.078472 | МТО, АПВ ну. , РПВ не произв., ИМФ-86 км. Ф. А, В | Обесточены: ПС Черемшаны, Пластун. На ПС Пластун обрыв шлейфа на ВЧ заградитель ф "В" на выходе из наконечника . Устранено. |  | 0.078472 |  | 2780 чел./2,9 МВт | 3390 | 0, обл.
Прим ЭС | 10 | Беневское | 10 | 2014-11-06 | 14:43 | 2014-11-06 | 14:45 | 0.0013889 | Ав. откл., АПВ выв., РПВ усп. | Беневское, 130чел. |  | 0.0013889 |  | школа, котельная/5ТП/ 0,1 МВт | 3 | +7, обл
Прим ЭС | 10 | Ольга | 12 | 2014-11-06 | 15:11 | 2014-11-06 | 15:29 | 0.0125 | МТЗ, АПВ ну., РПВ у | 15с.Серафимовка, 182чел. На ОП 169 слетел изолятор. Устранено |  | 0.0125 |  | школа, д/сад, котельная/6ТП/ 0,3 Мвт | 54 | +6, обл.
Прим ЭС | 10 | Беневское | 10 | 2014-11-06 | 16:55 | 2014-11-06 | 18:45 | 0.076389 | Ав. откл., АПВ ну., РПВ ну | с.Беневское, 130чел. В пролете 7-8 убрали дерево с проводов (провод не поврежден) |  | 0.076389 |  | школа, котельная/5ТП/ 0,1 МВт | 100 | +7, ветер
Прим ЭС | 10 | Руновка | 6 | 2014-11-07 | 7:20 | 2014-11-07 | 7:25 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | 218 чел, 2 кот, школа, д.сад / 7 ТП / 0,2 МВт | 10 | -4, облачно
Прим ЭС | 10 | Руновка | 6 | 2014-11-07 | 7:32 | 2014-11-07 | 13:39 | 0.25486 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ не делали. | Неисправность блока управления (БМП-РУ). Устранено. | ф.1 | 0.0125 | 2014-11-07 07:50 | 218 чел, 2 кот, школа, д.сад / 7 ТП / 0,2 МВт | 36 | -4, облачно
ЭС ЕАО | 10 | Ленинск | 209 | 2014-11-07 | 8:09 | 2014-11-07 | 13:47 | 0.23472 | "земля" от КУ | с.Ленинское, 100чел. Потребители запитаны от резерва полностью. На оп.209-00/85 повреждение изолятора. Устранено. | ф.207 | 0.036806 | 2014-11-07 09:02 | котельная / 4ТП / | 145 | -6, облач
Ам ВЭС | 10 | Винниково | 14 | 2014-11-07 | 13:15 | 2014-11-07 | 16:14 | 0.12431 | "земля" от КУ | с.Асташиха, с.Алексеевка, 507чел. В 15:22 включен головной участок до ЛР-332. В 16:14 включен полностью. Повреждение на вед. участке. |  | 0.12431 |  | д/с, котельная, скважина, школа / 10ТП / 0,3МВт | 440 | -4, облачно
Прим ЭС | 10 | Хороль | 16 | 2014-11-08 | 8:12 | 2014-11-08 | 8:22 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | с.Благодатное, с.Новобильмановка, 482чел, |  | 0.0069444 |  | школа, котельная, водозабор/18 ТП/0,5 МВт | 73 | -2, ясно
Прим ЭС | 10 | Хороль | 23 | 2014-11-08 | 8:12 | 2014-11-08 | 9:23 | 0.049306 | МТЗ, АПВ ну., При РПВ появилась "Земля" | ТП-2568 разрушен разрядник. Демонтирован. |  | 0.049306 |  | нет/11ТП | 348 | -2, ясно
Прим ЭС | 10 | Сиваковка | В 10 Т1 | 2014-11-08 | 19:17 | 2014-11-08 | 19:21 | 0.0027778 | МТЗ, РПВ усп. | Обесточена 1 сш 10 кВ. (п. Сиваковка, 720 чел.). Обновременно с ф.4 (РСК, МТЗ). 10.11.14 произведена проверка РЗА, изменены уставки защит В-10 Т1. |  | 0.0027778 |  | 13 ТП / 0,3 МВт | 20 | +5, ясно
Прим ЭС | 10 | Сиваковка | 4 | 2014-11-08 | 19:17 | 2014-11-08 | 19:27 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. | Обход без замечаний. |  | 0.0069444 |  | 1 ТП / 0,1 МВ | 12 | +5, ясно
Прим ЭС | 6 | Партизан | 20 | 2014-11-08 | 22:30 | 2014-11-08 | 23:05 | 0.024306 | МТО, АПВ выв., РПВ ну. | часть быта г.Партизанск, 1916чел. В 23-05. Запитали 5 ТП (70%нагрузки). На оп.8 повреждена концевая муфта КЛ 6 к ТП-7386 (ТП проходное). Оставшеюся нагрузку перевели на ф-8 ПС Партизан. 10.11.14 в 17:50 восстановлена концевая муфта. | ф.8 ПС Партизан | 0.048611 | 2014-11-08 23:40 | котельная, школа, больница/13 ТП/2,5 Мвт | 900 | +2, обл.
Ам ЦЭС | 10 | РП Усть-Ивановка | 6 | 2014-11-09 | 9:08 | 2014-11-09 | 11:21 | 0.092361 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | Произведена замена ОПН ф.-А,В в ТП 3-1. |  | 0.092361 |  | д/с/ 0,3 МВт/240 чел | 651 | -3, ясно
Прим ЭС | 10 | Силикатная | 26 | 2014-11-09 | 12:32 | 2014-11-09 | 22:05 | 0.39792 | КУ по "земле" | Lвл=9,12км. часть п.Раздольное, 250чел. Запитан от резерва без 4-х ТП. Оп.45/2 поврежден разрядник ф.В. Устранено в 22:05. | ф-7;4 Раздольное-1 | 0.14097 | 2014-11-09 15:55 | школа, КНС / 0,4МВт / 10ТП | 2645 | +7, ясно
Ам ВЭС | 10 | Малиновка | 7 | 2014-11-09 | 12:41 | 2014-11-09 | 12:43 | 0.0013889 | МТЗ. МТО. АПВ ну. РПВ усп | с.Малиновка, 250 чел. |  | 0.0013889 |  | нет / 0,03МВт / 4ТП | 1 | +2, ясно
Ам ЗЭС | 35 | Шимановск - Георгиевка |  | 2014-11-09 | 13:07 | 2014-11-09 | 13:07 | 0 | 1зДЗ. АПВ усп | Спиленное дерево на земле в прол. опор №385-386 без повреждения провода. |  | 0 |  | нет | 0 | +3, ясно
Ам ВЭС | 10 | Михайловка | 16 | 2014-11-10 | 8:28 | 2014-11-10 | 8:28 | 0 | МТЗ. АПВ усп | Произведена перетяжка провода оп. №266/32-266/33. |  | 0 |  | нет | 0 | -4, ясно
Прим ЭС | 10 | Новодевица | 5 | 2014-11-11 | 6:25 | 2014-11-11 | 6:33 | 0.0055556 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. | Повреждение на вед. ТП. |  | 0.0055556 |  | 12 ТП / 0,8 МВт / 178 чел | 10 | +2, ясно
Ам ЦЭС | 10 | Тамбовка | 14 | 2014-11-11 | 12:08 | 2014-11-11 | 12:58 | 0.034722 | Откл. КУ"Земля" | с.Косицино, 570 чел. Произведён обход, замечаний нет. |  | 0.034722 |  | нет / 7ТП / 0,07МВт | 61 | -9, пасм.
Ам ЦЭС | 10 | Тамбовка | 18 | 2014-11-11 | 12:08 | 2014-11-11 | 12:24 | 0.011111 | МТО, АПВ запрет, РПВ усп | с.Косицино, Жариково, Свободка, 530 ч. Произведён обход, замечаний нет. |  | 0.011111 |  | школа, котельная/16 ТП / 0,3МВт | 78 | -9, пасм.
Ам ЦЭС | 10 | Дачная | 6 | 2014-11-11 | 15:33 | 2014-11-11 | 15:49 | 0.011111 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Чигири, 250 чел. Произведён обход, замечаний нет. |  | 0.011111 |  | котельная / 0,26МВт / 10ТП | 70 | -9, пасм.
Прим ЭС | 10 | Сиваковка | 1 | 2014-11-11 | 12:07 | 2014-11-11 | 12:20 | 0.0090278 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | с. Сиваковка, 320чел. Произведён обход, замечаний нет. |  | 0.0090278 |  | школа/5ТП/0,5 МВт | 400 | +5, ясно
Хаб ЭС | 10 | Бычиха | 11 | 2014-11-11 | 17:15 | 2014-11-11 | 17:40 | 0.017361 | Ав. откл., АПВ нет, РПВ не произв. | В 17:40 включен без ТП-308. Повреждение кабеля от ОП 51/1 до ТП (обесточены четыре котеджа). Устранено в 14:30 12.11.14 |  | 0.017361 |  | нет / 305 чел / 0,25 МВт | 275 | -8, обл.
Хаб ЭС | 6 | РЦ | 17 | 2014-11-11 | 8:48 | 2014-11-11 | 10:10 | 0.056944 | МТО, АПВ выв., РПВ не произв. | Обход без замечаний. АВР 6кВ успешен. В пролете оп 17-18 следы работы техники сторонней организации, провод не поврежден. | ф.34 РЦ | 1.9402e-12 | 2014-11-11 08:48 | нет | 0 | -9, обл.
ЮЯ ЭС | 6 | Нижний Куранах | Бойлерная | 2014-11-11 | 23:21 | 2014-11-12 | 10:48 | 0.47708 | МТО. АПВ нет. РПВ ну | п.Н.Куранах, 1290 чел. Восстановлена каб. муфта оп №1, отремонтирован вводной кабель. | ф-Жилпосёлок | 0.047222 | 2014-11-12 00:29 | Д.сад, гимназия, СОК, Банк / 15ТП / 0,7МВт | 793 | -28, облач
Прим ЭС | 10 | Славянка | 4 | 2014-11-12 | 7:40 | 2014-11-12 | 10:01 | 0.097917 | МТЗ. РПВ ну | с.Рязановка п.Ромашка, 84чел. 9:18 вкл до оп. 113 без 2-х п/з. Включили полностью в 12-55. Причина не установлена |  | 0.097917 |  | 2 П/З (на ДГ) / 8ТП / 0,3МВт | 150 | +5, гроза, дождь
ЮЯ ЭС | 110 | Хатыми | Т1 | 2014-11-11 | 7:32 | 2014-11-11 | 8:13 | 0.028472 | ГЗ | Уход масла из газового реле из-за неисправности шибера между газовым реле и расширительным баком. Устранено |  | 0.028472 |  | Котельная (на ДГ), школа, дет.сад, водозабор / 400 чел / 0,4МВт | 273 | -45, облач
Прим ЭС | 6 | Надеждинская | 7 | 2014-11-12 | 8:07 | 2014-11-12 | 10:08 | 0.084028 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | п.В-Надеждинское, Ключевое, часть п.Новый, 1181чел. Вкл до оп.63. В 10:46 отключился повторно. |  | 0.084028 |  | 22ТП / 2,5МВт | 1000 | +5, гроза, дождь
Прим ЭС | 10 | Пантелеймоновка | ф.6 СП8 | 2014-11-12 | 9:27 | 2014-11-12 | 9:28 | 0.00069444 | МТЗ, РПВ усп. | В КТП-1135 по ф-2 отключался АВ-0,4кВ в пр.оп. 7-8 ВЛ-0,4кВ устранен схлест проводов |  | 0.00069444 |  | нет / 0,3 МВт | 1 | +5, пасмурно
Прим ЭС | 110 | Западная - Давыдовка |  | 2014-11-12 | 9:28 | 2014-11-12 | 9:28 | 0 | ЗПД: НЗНП 1ст, АПВ усп. Дав: нзз 2ст, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +5, гроза, дождь
Прим ЭС | 10 | Раздольное-1 | 11 | 2014-11-12 | 9:26 | 2014-11-12 | 9:35 | 0.00625 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.00625 |  | 11 ТП / 0,06 МВт | 10 | +5, гроза, дождь
Прим ЭС | 10 | Раздольное-1 | 13 | 2014-11-12 | 9:26 | 2014-11-12 | 9:26 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | 16 ТП / 1,4 МВт | 0 | +5, гроза, дождь
Прим ЭС | 10 | Раздольное-1 | 19 | 2014-11-12 | 9:26 | 2014-11-12 | 9:36 | 0.0069444 | МТЗ, РПВ усп |  |  | 0.0069444 |  | 4 ТП / 0,06 МВт | 10 | +1, снег
Прим ЭС | 6 | Надеждинская | 15 | 2014-11-12 | 9:32 | 2014-11-12 | 9:37 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | 15 ТП / 0,18 МВт | 15 | +5, гроза, дождь
Хаб ЭС | 10 | Очистные сооружения | 14 | 2014-11-12 | 9:35 | 2014-11-12 | 11:00 | 0.059028 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Пр. 18-19 убрана ветка. | ф.14 | 0.026389 | 2014-11-12 10:13 | нет | 177 | -3, ветер
Прим ЭС | 35 | Рыбники | В-35 Т1 | 2014-11-12 | 10:26 | 2014-11-12 | 11:30 | 0.044444 | ДЗТ | Осмотр без замечаний. | Т2 | 0.00069444 | 2014-11-12 10:27 | 3 МВт | 50 | +5, гроза, дождь
Прим ЭС | 6 | Надеждинская | 7 | 2014-11-12 | 10:46 | 2014-11-12 | 16:04 | 0.22083 | МТЗ, земля. | п.В-Надеждинское, Ключевое, часть п.Новый, 1181чел. Вкл частями. Повреждение на вед участке. |  | 0.22083 |  | 1118 чел / 22ТП / 1 МВт | 1900 | +5, гроза, дождь
Прим ЭС | 10 | Мингородок | 12 | 2014-11-12 | 11:05 | 2014-11-12 | 14:36 | 0.14653 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Пр. 11-12 устранен схлест проводов. | ПС А ф.3 | 0.040278 | 2014-11-12 12:03 | 5 ТП / 0,5 МВт | 287 | +5, гроза, дождь
Прим ЭС | 10 | Ивановка | 1 | 2014-11-12 | 11:15 | 2014-11-12 | 11:22 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.0048611 |  | 14 ТП / 0,5 МВт | 15 | +1, ветер, снег
Прим ЭС | 10 | Новицкое | 6 | 2014-11-12 | 11:33 | 2014-11-12 | 11:36 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.0020833 |  | 13 ТП / 0,1 МВт | 5 | +1, гроза, дождь, снег
Прим ЭС | 10 | Раздольное-1 | 7 | 2014-11-12 | 11:52 | 2014-11-12 | 15:08 | 0.13611 | МТЗ, АПВ неусп. | Повреждение на вед ТП. |  | 0.13611 |  | школа, котельная / 29 ТП / 0,1 МВт | 300 | +1, гроза, дождь, снег
Ам ЦЭС | 10 | Кирпичная | 2 | 2014-11-12 | 10:45 | 2014-11-12 | 11:14 | 0.020139 | МТО, АПВ выв, РПВ неусп. | Повреждение на вед участке. |  | 0.020139 |  | 100чел (Чигири) / 0,2МВт | 98 | -10, ветер
Прим ЭС | 10 | Дмитриевка | 1 | 2014-11-12 | 12:10 | 2014-11-12 | 16:25 | 0.17708 | МТЗ, АПВ неусп. | Оп.133 (анкерная) заменены разрушенные подвесные и натяжные изоляторы ф"А" и ф"В". |  | 0.17708 |  | школа, д.сад / 7ТП / 0,07 МВт | 312 | +1, снег
Прим ЭС | 110 | Западная - Кипарисово - Раздольное-1 |  | 2014-11-12 | 12:19 | 2014-11-12 | 17:43 | 0.225 | ЗПД: НЗНП 1ст, АПВ, РПВ ну. Разд1: НЗЗ 2ст, АПВ ну. | Погашена ПС Кипарисово. Пр.оп.70-71 провод обледенел и провис , произошло перекрытие на ВЛ-0,4кВ (строящаяся, не в работе), распушение провода 110кВ. 17:02 устранено. |  | 0.225 |  | 280 чел / 1 МВт | 5500 | +1, снег
Прим ЭС | 35 | Тавричанка - Шмидтовка |  | 2014-11-12 | 12:35 | 2014-11-12 | 12:56 | 0.014583 | ДЗ 1ст, АПВ неусп, РПВ усп. | Обестачивались ПС Шмидтовка и 2С-35/6 ПС Надеждинская. |  | 0.014583 |  | 3000 чел / 7,1МВт | 2500 | +1, снег
Прим ЭС | 10 | Раздольное-1 | 11 | 2014-11-12 | 12:06 | 2014-11-12 | 13:08 | 0.043056 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. |  |  | 0.043056 |  | 11 ТП / 0,5 МВт | 430 | +1, снег
Прим ЭС | 10 | Раздольное-1 | 19 | 2014-11-12 | 12:06 | 2014-11-12 | 17:48 | 0.2375 | МТЗ, АПВ неусп. | Повреждение на вед участке. |  | 0.2375 |  | 4 ТП / 0,2 МВт | 100 | +1, снег
Прим ЭС | 110 | Патрокл - Голдобин с отп. Улисс |  | 2014-11-12 | 13:03 | 2014-11-12 | 13:03 | 0 | ДЗ 1ст, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +1, снег
Прим ЭС | 110 | Патрокл - Голдобин с отп. Улисс |  | 2014-11-12 | 13:03 | 2014-11-12 | 13:17 | 0.0097222 | ДЗ 1ст, АПВ ну, РПВ усп. | Обесточены 2СШ-110/35/6 ПС Голдобин, 2сш-35,6 кВ Рыбный Порт, 2СШ-110,6 кВ ПС Улисс, 2СШ-110/6 кВ ПС Чуркин. РПВ успешно, все запитано, обход ВЛ без замечаний. При включении линии откл-ся Т2 на ПС Улисс от ДЗТ (нагрузка была переведена), осмотр тр-ра без замечаний, включен в работу. |  | 0.0097222 |  | 21 200 чел / 10МВт | 2500 | +1, снег
Прим ЭС | 10 | Ивановка | 5 | 2014-11-12 | 12:48 | 2014-11-12 | 14:40 | 0.077778 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Включен в 14-40 до оп.206 без с.Орловка, Тигровый, 50 чел. В пролетах ОП 253-254, 244-245 произведена подрезка деревьев. В 17:18 включен без отп. на п.Тигровый. Все включено в 18-04. В пролетах 212-215;260-265;307-316;334-335;512-513 произведена чистка просеки. |  | 0.077778 |  | 250 чел / 5 ТП / 0,1 МВт | 140 | +1, снег
Прим ЭС | 110 | ВТЭЦ2 - Патрокл - Загородная |  | 2014-11-12 | 13:21 | 2014-11-12 | 13:21 | 0 | МТО, АПВ усп. | Обход без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +1, снег
Прим ЭС | 110 | Артёмовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково | №1 | 2014-11-12 | 13:42 | 2014-11-12 | 13:42 | 0 | АТЭЦ: б/б, АПВ усп, ЗПД: ТНЗНП 1ст, АПВ усп, Штыково: ДЗ-1ст, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +1, снег
Прим ЭС | 110 | Славянка - Троица - Краскино |  | 2014-11-12 | 13:50 | 2014-11-12 | 13:50 | 0 | МТО, НЗЗ 1ст, АПВ усп. | ПС Краскино обрыв оттяжки ВЧ заградителя, при сильном ветре приближается к меллоконструкции. Устранено по заявке с ограничением (7400 чел/6МВт) с 16:03 до 17:27. |  | 0 |  | нет | 0 | +1, снег
Прим ЭС | 10 | Ивановка | 13 | 2014-11-12 | 13:26 | 2014-11-12 | 14:06 | 0.027778 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Вкл. без отп. на с. Горбатка. Вкл полностью в 15:57. Замечаний не выявлено. |  | 0.027778 |  | котельная / 5 ТП / 0,5 МВт | 190 | +1, снег
Прим ЭС | 10 | Крыловка | 7 | 2014-11-12 | 9:09 | 2014-11-12 | 9:14 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ неусп. | РПВ с землей. ТП-6166 поврежден ОПН-10, выведен из работы в 13:24 |  | 0.0034722 |  | 6 ТП / 0,1 МВт | 8 | +5, дождь
Прим ЭС | 10 | Павловка1 | 1 | 2014-11-12 | 12:35 | 2014-11-12 | 15:53 | 0.1375 | МТО, АПВ, РПВ неусп. | Вкл без 3-х ТП. 16:41 вкл. полностью. Оп. 168 заменен изолятор. |  | 0.1375 |  | 6 ТП / 0,12 МВт | 412 | +1. снег
Прим ЭС | 10 | Кипарисово | 6 | 2014-11-12 | 14:38 | 2014-11-12 | 17:53 | 0.13542 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.13542 |  | 3 ТП / 0,27МВт | 900 | 0, снег
Прим ЭС | 6 | Партизан | 5 | 2014-11-12 | 14:29 | 2014-11-12 | 14:51 | 0.015278 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Партизанск, 1470 чел. Вкл до ТП 96. В пролете 55-56 упало дерево, обрыв провода. Устранено, все вкл. 15:45 |  | 0.015278 |  | котельная, больницы, школа / 11 ТП / 2,6 МВт | 250 | 0, снег
Прим ЭС | 10 | Соловей ключ | 6 | 2014-11-12 | 14:00 | 2014-11-12 | 16:24 | 0.1 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Оп. 40 дерево на проводах. Повреждение на вед. участке. |  | 0.1 |  | 11 ТП / 1,2 МВт | 2000 | 0, снег
Прим ЭС | 10 | Сергеевка | 12 | 2014-11-12 | 14:35 | 2014-11-12 | 14:36 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.00069444 |  | 15 ТП / 0,4 МВт | 1 | 0, снег
Ам ЗЭС | 35 | Огоджа - Софийск |  | 2014-11-12 | 13:40 | 2014-11-12 | 13:40 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | Повредение КЛ 6кВ на ПС Софийск(вед) |  | 0 |  | нет | 0 | -12, ясно
Прим ЭС | 10 | Спасск | 5 | 2014-11-12 | 13:55 | 2014-11-12 | 17:09 | 0.13472 | МТО, АПВ, РПВ неусп. | Повреждение на абон. Отпайке |  | 0.13472 |  | 7 ТП / 0,3 МВт | 900 | 0, снег
Прим ЭС | 10 | Спасск | 4 | 2014-11-12 | 14:26 | 2014-11-12 | 15:43 | 0.053472 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Выделен поврежденный участок (без нагрузки) | ПС Вишневка ф.2 | 0.17986 | 2014-11-12 18:45 | 11 ТП / 0,3 МВт / 157 чел | 530 | 0, снег
Прим ЭС | 10 | Тавричанка | 7 | 2014-11-12 | 14:42 | 2014-11-12 | 14:47 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | 7 ТП / 0,1 МВт | 10 | 0, снег
Прим ЭС | 10 | Баневур | 7 | 2014-11-12 | 14:49 | 2014-11-13 | 5:17 | 0.60278 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Произведена чистка просеки пр.оп.40-66 |  | 0.60278 |  | быта нет / 3 ТП / 0,3 МВт | 705 | 0, снег
Прим ЭС | 110 | Славянка - Троица - Краскино |  | 2014-11-12 | 16:03 | 2014-11-12 | 16:03 | 0 | МТО, НЗЗ 1ст, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | 0, снег
Прим ЭС | 10 | Раковка | 3 | 2014-11-12 | 14:59 | 2014-11-13 | 3:37 | 0.52639 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Запитано 50% от резерва. Оп №13-14 убрано дерево. | ПС Кожзавод ф.20 | 0.083333 | 2014-11-12 16:59 | 5 ТП / 0,37 МВт | 741 | 0, снег
Прим ЭС | 10 | Раковка | 4 | 2014-11-12 | 14:59 | 2014-11-12 | 17:38 | 0.11042 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Включен без 2-х ТП. 13.11.14 в 22:55 включено все. Пр.оп.14-105 произведена чистка просеки (Lвл=13 км) |  | 0.11042 |  | 5ТП / 0,3 МВт / 450 чел | 163 | +1. снег
Прим ЭС | 110 | Западная - Надеждинская-тяга |  | 2014-11-12 | 16:33 | 2014-11-12 | 16:52 | 0.013194 | НЗНП 2ст. АПВ ну. РПВ усп | Обесточена ПС Надеждинская-тяга (ВЛ 110 Надеждинская-тяга - Уссурийск-тяга находилась в ремонте). Перебой в движении поездов. По ВЛ произведён обход, замечаний нет. |  | 0.013194 |  | быта нет / 6МВт | 2000 | +1. снег
Прим ЭС | 110 | Давыдовка - Барабаш - Славянка | №1 | 2014-11-12 | 16:37 | 2014-11-12 | 16:58 | 0.014583 | Давыдовка: б/б, АПВ ну, РПВ усп. Славянка: ПНДЗ, АПВ ну, РПВ усп | Обесточены 1СШ 110/10 ПС Барабаш. | Т2 Барабаш | 0.011111 | 2014-11-12 16:53 | 1240 чел / 1,1МВт | 300 | +1. снег
Прим ЭС | 110 | Давыдовка - Барабаш - Славянка | №1 | 2014-11-12 | 17:08 | 2014-11-12 | 22:54 | 0.24028 | Давыдовка: МТЗ, АПВ ну, РПВ не произ. Славянка: ПНДЗ, АПВ ну | Включена после осмотра (налипание снега, гололёд оп №12-13). |  | 0 |  | нет | 0 | +1. снег
Прим ЭС | 10 | Ивановка | 1 | 2014-11-12 | 16:02 | 2014-11-12 | 23:50 | 0.325 | МТЗ. АПВ ну, РПВ ну | Восстановлен крюк оп №129. |  | 0.325 |  | школа. Котельная / 12 ТП / 0,5 МВт | 891 | +1. снег
Прим ЭС | 10 | Ивановка | 8 | 2014-11-12 | 16:04 | 2014-11-12 | 16:31 | 0.01875 | МТЗ. АПВ ну, РПВ ну | В 16:31 включен до РС 598, запитано 1 ТП (большая часть нагрузки). 13.11.14 в 12:21 включено все. На КТП-7156 убрали проволку |  | 0.01875 |  | 20 чел / 5 ТП / 0,01 МВт | 336 | +1. снег
Прим ЭС | 6 | Надеждинская | 7 | 2014-11-12 | 16:35 | 2014-11-12 | 17:53 | 0.054167 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.054167 |  | 1180 чел / 22 ТП / 2,5 МВт | 1000 | +1. снег
Прим ЭС | 10 | Малиново | 1 | 2014-11-12 | 18:20 | 2014-11-12 | 18:21 | 0.00069444 | МТО, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.00069444 |  | котельная / 7ТП / 0,1 МВт | 2 | +1. снег
Прим ЭС | 10 | Раздольное-1 | 13 | 2014-11-12 | 16:42 | 2014-11-12 | 22:13 | 0.22986 | "земля" от КУ | Заменен изолятор оп №16. | ф.11 | 0.084722 | 2014-11-12 18:44 | котельная / 16 ТП / 0,1 МВт / 508 чел | 200 | +1. снег
Прим ЭС | 10 | Ивановка | 3 | 2014-11-12 | 20:00 | 2014-11-13 | 0:30 | 0.1875 | Ав.откл. РПВ ну | Выделен участок от оп 1 до оп 133, обесточено 3 ТП ДРСК, (производственная нагрузка, быта нет). Вкл полностью в 17:32. В пр. ОП 30-31 убрана ветка. | ф-5 | 0.095833 | 2014-11-12 22:18 | школа, котельн / 15ТП / 880 чел / 0,4МВт | 845 | +1, снег
Прим ЭС | 10 | Осиновка | 2 | 2014-11-12 | 20:02 | 2014-11-13 | 12:03 | 0.66736 | "земля" от КУ | с.Горбатка, с.Горное, 600чел. Запитан от резерва. На оп.43 устранили обрыв вязки | ф-13 Ивановка | 0.078472 | 2014-11-12 21:55 | УЦ-10. (жен. Зона) / 5ТП / 0,12МВт | 219 | +1, снег
Прим ЭС | 10 | Веденка | 1 | 2014-11-12 | 20:58 | 2014-11-12 | 21:07 | 0.00625 | МТО. РПВ усп |  |  | 0.00625 |  | школа, котельн, детсад / 1848 чел / 0,17МВт / 13ТП | 25 | -2, снег, ветер
Прим ЭС | 10 | Веденка | 2 | 2014-11-12 | 20:58 | 2014-11-12 | 21:07 | 0.00625 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0.00625 |  | нет / 0,03МВт / 2ТП | 5 | -2, снег, ветер
Прим ЭС | 10 | Веденка | 5 | 2014-11-12 | 20:58 | 2014-11-12 | 21:07 | 0.00625 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | с.Веденка, 306чел. |  | 0.00625 |  | нет / 0,03МВт / 2ТП | 5 | -2, снег, ветер
Прим ЭС | 35 | Спасск - ЗСМ - Луговая - Заря - Александровка - Чкаловка |  | 2014-11-12 | 21:19 | 2014-11-12 | 21:19 | 0 | ДЗ 1ст. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | -2, снег, ветер
Прим ЭС | 10 | Раздольное-1 | 7 | 2014-11-12 | 21:33 | 2014-11-12 | 21:33 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | 0, ветер
Прим ЭС | 10 | Барабаш | 5 | 2014-11-12 | 21:35 | 2014-11-12 | 22:45 | 0.048611 | МТЗ. РПВ ну | с.Барабаш, с.Овчинниково, 370чел. Повреждение на вед отп. |  | 0.048611 |  | АТС / 7ТП / 0,25МВт | 300 | 0, ветер
Прим ЭС | 10 | Лучегорск | 6 | 2014-11-12 | 21:48 | 2014-11-12 | 22:20 | 0.022222 | ав. откл. АПВ, РПВ ну | часть п. Лучегорск, 100чел. ТП-2111 сгорели предохр. |  | 0.022222 |  | Ст. обезжелез-я / 5ТП / 0,08МВт | 40 | -5, снег
Ам ВЭС | 6 | Новорайчиха | 18 | 2014-11-12 | 21:50 | 2014-11-12 | 21:56 | 0.0041667 | МТО. АПВ ну. РПВ усп | п.Новорайчиха, п.Прогресс, 2900 чел. |  | 0.0041667 |  | дом престар, насосная, водозаб / 17ТП / 0,5МВт | 53 | -15, ветер
Прим ЭС | 110 | Западная - Кипарисово - Раздольное-1 |  | 2014-11-12 | 22:46 | 2014-11-13 | 15:36 | 0.70139 | Зап: 1з ДЗ, 1ст ТНЗНП, МТО, блинкер УРОВ. АПВ, РПВ ну. ШСВ-110 1ст ЗЗ. Разд-1: без блинк | Обесточена ПС Кипарисово. Произведён обход, в 6:41 РПВ ну. На оп.5 повреждены гирлянды изоляторов верхнего и нижнего провода. Устранено | Раздольное-1 по сети 10кВ | 0.28056 | 2014-11-13 05:30 | 280 чел / 0,9МВт | 6060 | -2, ветер
Прим ЭС | 110 | Раздольное-1 - Раздольное-2 |  | 2014-11-12 | 22:46 | 2014-11-13 | 1:58 | 0.13333 | Разд-1: ДЗ 2 ст, АПВ ну, РПВ усп Разд-2: В 110 не отключался | Обесточена ПС Раздольное-2. Обход без замечаний |  | 0.13333 |  | 500 чел / 1,1МВт | 3520 | -2, ветер
Прим ЭС | 110 | Раздольное-2 - Тереховка |  | 2014-11-12 | 22:46 | 2014-11-13 | 16:10 | 0.725 | Разд-2: В 110 не отключался. Терех: НЗЗ 1,2,3ст. АПВ ну | Обесточена ПС Тереховка (Т1 в резерве). Обход без замечаний | Т1 Тереховка | 0.11389 | 2014-11-13 01:30 | 440 чел / 0,8МВт | 2186 | -2, ветер
Прим ЭС | 10 | Баневур | 5 | 2014-11-12 | 23:30 | 2014-11-12 | 23:41 | 0.0076389 | МТЗ. РПВ усп |  |  | 0.0076389 |  | котельн / 7ТП / 0,6МВт / 150 чел | 108 | -5, ветер, снег
Прим ЭС | 10 | Баневур | 6 | 2014-11-12 | 23:30 | 2014-11-14 | 18:44 | 1899-12-31 19:14 | МТЗ. РПВ ну | Повреждение на голов.уч-ке. Произведена чистка просеки в пр.оп.35-56. | ф.4 | 0.093056 | 2014-11-13 01:44 | котельная, школа / 300 чел / 17ТП / 0,5МВт | 1119 | -5, ветер, снег
Прим ЭС | 10 | Приозёрная | 6 | 2014-11-12 | 23:40 | 2014-11-12 | 23:50 | 0.0069444 | Ав.откл. РПВ усп |  |  | 0.0069444 |  | котельн / 0,14МВт / 220 чел / 6ТП | 24 | -5, ветер, снег
Ам ЗЭС | 10 | Восточная | 16 | 2014-11-13 | 0:01 | 2014-11-13 | 0:14 | 0.0090278 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | Свободный, 3750 чел. |  | 0.0090278 |  | Больница, д/сад, 3 котел, КНС, 3 скважины / 12ТП / 1МВт | 220 | -15, облач
Прим ЭС | 10 | Ново-Георгиевка | 1 | 2014-11-13 | 0:24 | 2014-11-13 | 0:27 | 0.0020833 | МТЗ. РПВ усп | часть с.Ново-Георгиевка часть с.Фадеевка, 285чел. |  | 0.0020833 |  | котельн / 8ТП / 0,1МВт | 4 | -2, ветер
Прим ЭС | 6 | Сергеевка | 12 | 2014-11-13 | 0:37 | 2014-11-13 | 0:45 | 0.0055556 | ав. откл. РПВ усп | с.Сергеевка, с.Слинкино, с.Манакино, с.Молчановка, п.Романовский, 410чел. |  | 0.0055556 |  | скваж / 15ТП / 0,5МВт | 70 | -2, ветер
Прим ЭС | 10 | Приозёрная | 6 | 2014-11-13 | 1:00 | 2014-11-13 | 1:08 | 0.0055556 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | с. Прилуки, Усачевка, 220чел. |  | 0.0055556 |  | котельн / 0,14МВт / 6ТП | 19 | -4, сильн. ветер
Прим ЭС | 10 | Приозёрная | 6 | 2014-11-13 | 1:22 | 2014-11-13 | 1:30 | 0.0055556 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | с. Прилуки, Усачевка, 220чел. |  | 0.0055556 |  | котельн / 0,14МВт / 6ТП | 19 | -4, сильн. ветер
Прим ЭС | 10 | Приозёрная | 6 | 2014-11-13 | 1:44 | 2014-11-13 | 3:25 | 0.070139 | МТЗ. АПВ ну. РПВ не произв. | с. Прилуки, Усачевка, 220чел. Вкл без 2-х ТП. 13.11.14 в 16:20 включено все. Произведен обход.Замечаний нет. |  | 0.070139 |  | котельн / 0,14МВт / 6ТП | 31 | -4, сильн. ветер
ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | 9 | 2014-11-13 | 1:45 | 2014-11-13 | 2:06 | 0.014583 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0.014583 |  | насосная, центр. котельн / 3270 чел / 0,85МВт | 304 | -4, сильн. ветер
Прим ЭС | 10 | Пограничная | 4 | 2014-11-13 | 3:15 | 2014-11-13 | 3:20 | 0.0034722 | МТЗ. РПВ усп | п.Пограничн. с.Бойкое, 330чел. |  | 0.0034722 |  | котельн, школа / 0,3МВт / 9ТП | 2 | -4, ветер
Прим ЭС | 10 | Занадворовка | 3 | 2014-11-13 | 3:20 | 2014-11-13 | 8:28 | 0.21389 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Включен без ТП-Лагерь (есть дг). Наклон оп.54 , с оп.57 срыв вязки. |  | 0.21389 |  | котельн, насосная / 631 чел / 5ТП / 0,3МВт | 1540 | -2, ветер
Ам СЭС | 10 | Энергия | 16 | 2014-11-13 | 3:25 | 2014-11-13 | 3:44 | 0.013194 | МТО. АПВ выв. РПВ усп | с.Заречная, 753 чел. |  | 0.013194 |  | ФАП, Школа, котельная / 0,3МВт / 11ТП | 93 | -20, облач
Прим ЭС | 6 | Кожзавод | В-6-Т2-2 | 2014-11-13 | 4:00 | 2014-11-13 | 4:05 | 0.0034722 | ав. откл. РПВ усп | Обесточивалась 2СШ-6. Запланирована проверка РЗА |  | 0.0034722 |  | 200 чел / 0,5МВт | 40 | -5, ветер, снег
Прим ЭС | 6 | Кожзавод | В-6-Т2-4 | 2014-11-13 | 4:00 | 2014-11-13 | 4:08 | 0.0055556 | ав. откл. РПВ усп | Обесточивалась 4СШ-6. Запланирована проверка РЗА |  | 0.0055556 |  | 1200 чел / 2,4МВт | 65 | -5, ветер, снег
Прим ЭС | 35 | Кожзавод - Баневур |  | 2014-11-13 | 4:02 | 2014-11-13 | 5:09 | 0.046528 | ДЗ 2 з, АПВ ну, РПВ ну | Обесточена ПС Водозабор, ПС Баневур. Выделен уч-к без нагрузки (ВЛ-35 Баневур-Раковка), потребитель запитан. Схема восстановлена в 6:57. |  | 0.046528 |  | 3000 чел / 1,5МВт | 1725 | -5, ветер, снег
Прим ЭС | 6 | Партизан | 11 | 2014-11-13 | 4:11 | 2014-11-13 | 16:22 | 0.50764 | МТО. РПВ ну | часть быта г.Партизанск, 1990чел. Запитан от резерва. Заменили ОП 5,6 (деревянные) | ф-7 Партизан | 0.045833 | 2014-11-13 05:17 | детсад, котельн, насосн / 3МВт / 20ТП | 1000 | -4, ветер
Прим ЭС | 10 | Чернышевка | 14 | 2014-11-13 | 4:40 | 2014-11-13 | 5:53 | 0.050694 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | Включено 50% нагрузки , до РЛ 40 оп №36. В 7:01 выделен участок от оп 136 до 217 (без нагрузки). На оп.144 и 147 заменили 2 изолятора. Включили полностью в 14-23. | ф.15 Чернышевка | 0.097917 | 2014-11-13 07:01 | нет / 446 чел / 0,3МВт / 6ТП | 122 | -5, ветер
Прим ЭС | 6 | Партизан | 21 | 2014-11-13 | 4:44 | 2014-11-13 | 4:47 | 0.0020833 | МТЗ. РПВ усп | часть быта г.Партизанск, 1308чел. |  | 0.0020833 |  | котельная / 11ТП / 0,6МВт | 30 | -5, ветер
Прим ЭС | 10 | Пограничная | 4 | 2014-11-13 | 4:52 | 2014-11-13 | 4:57 | 0.0034722 | МТЗ. РПВ усп | п.Пограничн. с.Бойкое, 330чел. |  | 0.0034722 |  | котельн, школа / 0,3МВт / 9ТП | 17 | -4, ветер
Прим ЭС | 10 | Ракитное | 4 | 2014-11-13 | 5:00 | 2014-11-13 | 5:07 | 0.0048611 | МТО. РПВ усп | с.Ракитное, 776чел. |  | 0.0048611 |  | школа, больн, котельн / 5ТП / 0,13МВт | 15 | -4, ветер
Прим ЭС | 6 | Партизан | 17 | 2014-11-13 | 5:04 | 2014-11-13 | 5:08 | 0.0027778 | МТЗ. РПВ усп | часть быта г.Партизанск, 2141чел |  | 0.0027778 |  | ТНС, д/сад / 0,45МВт / 16ТП | 30 | -4, ветер
Прим ЭС | 10 | Ракитное | 3 | 2014-11-13 | 5:07 | 2014-11-13 | 6:50 | 0.071528 | МТО. РПВ ну | с.Ракитное, 632чел. В пролете ОП 42-45 проведена регулировка стрелы провеса |  | 0.071528 |  | котел, школа, детсад / 5ТП / 0,3МВт | 300 | -4, ветер
Прим ЭС | 10 | Корсаковка | 1 | 2014-11-13 | 6:04 | 2014-11-13 | 6:16 | 0.0083333 | МТЗ. РПВ усп | часть Монакино. |  | 0.0083333 |  | быта нет / 2ТП / 0,03МВт | 5 | -7, ветер
Прим ЭС | 10 | Павло-Фёдоровка | 2 | 2014-11-13 | 6:10 | 2014-11-13 | 9:13 | 0.12708 | МТЗ. АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на абон. отпайке |  | 0.12708 |  | быта нет / 0,1МВт / 1ТП ржд | 300 | -7, ветер
Хаб ЭС | 10 | Приусадебная | 24 | 2014-11-13 | 6:31 | 2014-11-13 | 7:40 | 0.047917 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | п.Ачан, 450 чел. Вкл. после осмотра. |  | 0.047917 |  | школа, шк. котельная / 0,2МВт / 4ТП | 175 | -5, метель
ЭС ЕАО | 35 | Столбовое | 2Т | 2014-11-13 | 6:35 | 2014-11-13 | 11:15 | 0.19444 | ДЗТ | Обесточена 2СШ-10кВ, запитана от резерва. Повреждение оп.изол.ф.А на ШМ-10 кВ. Устранено | 1Т | 0.0069444 | 2014-11-13 06:45 | 760 чел / 0,1МВт | 17 | -6, сильн. Ветер, снег
Прим ЭС | 35 | Кожзавод - Баневур |  | 2014-11-13 | 6:37 | 2014-11-13 | 6:40 | 0.0020833 | ДЗ 2з. АПВ ну, РПВ усп | Обесточены ПС Водозабор, ПС Баневур. |  | 0.0020833 |  | 3000 чел / 2МВт | 103 | -7, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | 9 | 2014-11-13 | 6:37 | 2014-11-13 | 7:10 | 0.022917 | МТЗ. АПВ выв. РПВ не произ | ОП 9-00/25 сорван изолятор. |  | 0.022917 |  | насосная, центр. котельн / 3270 чел / 0,85МВт | 268 | -6, сильн. Ветер, снег
ЭС ЕАО | 10 | Столбовое | 61 | 2014-11-13 | 6:45 | 2014-11-13 | 7:50 | 0.045139 | "земля" от КУ | Союзное Ек-Никольское, 1224 чел. Выделен участок от ОП 61-00/1 до 61-00/70 (без нагрузки). ОП 61-00/69 устранен обрыв вязки | ф.4 Столбовое | 0.10625 | 2014-11-13 09:18 | 3 котель, больн, интернат, школа, 0,15МВт / 12ТП | 261 | -6, сильн. Ветер, снег
Прим ЭС | 10 | Ново-Георгиевка | 4 | 2014-11-13 | 7:01 | 2014-11-13 | 7:04 | 0.0020833 | МТЗ. РПВ усп | часть с.Ново-Георгиевка с.Константиновка с.Полтавка, 700чел. |  | 0.0020833 |  | котельн, интернат, школа / 0,5МВт / 13ТП | 26 | -7, сильн. Ветер
Прим ЭС | 35 | Кожзавод - Баневур |  | 2014-11-13 | 7:28 | 2014-11-13 | 15:07 | 0.31875 | ДЗ 2з. АПВ ну, РПВ ну | Обесточены ПС Водозабор, ПС Баневур. Ч/з 23 мин ПС Баневур (1,9 МВт) запитана от резерва. В пр.оп.73-84 произведена вырубка ОСД. Все включено в 15:50 | ВЛ-35 Раковка-Баневур | 0.015972 | 2014-11-13 07:51 | 3000 чел / 2МВт | 850 | -5, ветер
Прим ЭС | 10 | Славянка | 14 | 2014-11-13 | 7:40 | 2014-11-13 | 11:15 | 0.14931 | "земля" от КУ | Устранен обрыв вязки на оп.61 |  | 0.14931 |  | водонас, тел. станция / 530 чел / 9ТП / 0,7МВт | 3583 | -5, ветер
Прим ЭС | 10 | Луговая | 5 | 2014-11-13 | 7:51 | 2014-11-13 | 9:10 | 0.054861 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | Повреждение на абон. отпайке. |  | 0.054861 |  | котельн, насосн / 9ТП / 553 чел / 0,5МВт | 750 | -5, ветер, ветер
Прим ЭС | 10 | Сергеевка | 12 | 2014-11-13 | 7:57 | 2014-11-13 | 8:00 | 0.0020833 | ав. откл. РПВ усп |  |  | 0.0020833 |  | школа, скважина / 0,4МВт / 410 чел / 15ТП | 20 | -5, ветер, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Ленинск | 208 | 2014-11-13 | 7:58 | 2014-11-13 | 8:49 | 0.035417 | "земля" от КУ | Выделен поврежденый участок (без нагрузки). В пр.оп. 208-00/154-208-00/155 обрыв провода. Устранено. |  | 0.066667 | 2014-11-13 09:34 | 2 котельн 2 д/сад школа насосная / 8ТП / 600 чел / 0,8МВт | 600 | -6, сильн. Ветер, снег
Прим ЭС | 110 | Анисимовка-тяга - ХФЗ |  | 2014-11-13 | 11:38 | 2014-11-13 | 11:38 | 0 | ДЗ 3 ст, НЗЗ 3 ст, АПВ усп | Работа ОД,КЗ 110 Т-2 на вед.ПС Анисимовка-тяг |  | 0 |  | нет | 0 | -5, ветер
Ам ЗЭС | 10 | Шимановск | 28 | 2014-11-13 | 9:10 | 2014-11-13 | 9:10 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -12, ветер
Ам ЦЭС | 10 | Астрахановка | 25 | 2014-11-13 | 11:02 | 2014-11-13 | 11:02 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -8, ветер
Ам ЗЭС | 10 | Шимановск | 28 | 2014-11-13 | 13:43 | 2014-11-13 | 13:43 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -12, ветер
Ам ЦЭС | 10 | Астрахановка | 3 | 2014-11-13 | 14:39 | 2014-11-13 | 17:35 | 0.12222 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | Выделен уч-к без нагрузки. В пр.оп.16-17 устранили обрыв провода. | ф.25 Астрахановка | 0.040278 | 2014-11-13 15:37 | котельная / 0,2 МВт / 500 чел | 156 | -10, ветер
Прим ЭС | 35 | Покровка - Ал.Никольск - Корсаковка |  | 2014-11-13 | 11:04 | 2014-11-13 | 11:10 | 0.0041667 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. | Обесточена ПС Алексее-Никольск |  | 0.0041667 |  | 2100 чел / 0,5МВт / 21 ТП | 51 | -6, ветер
Прим ЭС | 10 | Пограничная | 4 | 2014-11-13 | 8:00 | 2014-11-13 | 8:28 | 0.019444 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну | Повреждение на вед.уч-ке |  | 0.019444 |  | котельная,школа/ 330 чел / 9ТП / 0,3 МВт | 17 | -8,ветер
Прим ЭС | 10 | Краскино | 11 | 2014-11-13 | 8:15 | 2014-11-13 | 13:42 | 0.22708 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну | Оп.36 устранен поджим шлейфа к проводу. |  | 0.22708 |  | водонасосная /0,2 МВт / 25 чел /4ТП | 5 | -5, ветер
Прим ЭС | 10 | Ново-Качаловка | 6 | 2014-11-13 | 8:18 | 2014-11-13 | 9:35 | 0.053472 | "земля" от КУ | Включен без 3 ТП. Оп.232 заменен изолятор и включили полностью в 15:26 |  | 0.053472 |  | нет/11ТП / 660 чел / 0,2 МВт | 716 | -6, ветер
Прим ЭС | 10 | Ильинка | 9 | 2014-11-13 | 8:29 | 2014-11-13 | 15:17 | 0.28333 | "земля" от КУ | На оп.5,309 заменены изоляторы |  | 0.28333 |  | котельная,школа/ 730 чел / 16ТП / 0,2 МВт | 1500 | -7, ветер
Прим ЭС | 10 | Новопокровка | 4 | 2014-11-13 | 8:35 | 2014-11-13 | 12:55 | 0.18056 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | В пр.159-162 чистка просеки |  | 0.18056 |  | котельная,школа/ 245 чел / 3ТП / 0,1 МВт | 433 | -8, снег, ветер
Прим ЭС | 10 | Петровичи | 4 | 2014-11-13 | 9:04 | 2014-11-13 | 11:44 | 0.11111 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | ОП 34-35 убрана ветка |  | 0.11111 |  | нет / 482 чел / 5ТП / 0,16 МВт | 427 | -7, ветер
Прим ЭС | 10 | Веденка | 3 | 2014-11-13 | 9:52 | 2014-11-13 | 9:58 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0041667 |  | нет / 300 чел / 0,2 МВт | 20 | -8, снег, ветер
Прим ЭС | 10 | Ново-Георгиевка | 3 | 2014-11-13 | 10:15 | 2014-11-13 | 10:19 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. |  |  | 0.0027778 |  | котельная / 760 чел / 7ТП/ 0,5 МВт | 25 | -5, ветер
Прим ЭС | 10 | Екатериновка | 2 | 2014-11-13 | 10:17 | 2014-11-13 | 10:18 | 0.00069444 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. | Оп.50 наклонилась траверса, провис провода. Устранено |  | 0.00069444 |  | нет / 200 чел / 0,3 МВт / 1ТП | 5 | -5, ветер
Прим ЭС | 10 | Ново-Георгиевка | 3 | 2014-11-13 | 10:30 | 2014-11-13 | 12:31 | 0.084028 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на вед.отп |  | 0.084028 |  | котельная / 760 чел / 7ТП/ 0,5 МВт | 440 | -5, ветер
Прим ЭС | 10 | Чугуевка | 10 | 2014-11-13 | 10:36 | 2014-11-13 | 10:37 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.00069444 |  | насосная, котельная / 2268 чел / 1,5 МВт / 27 ТП | 15 | -8, снег, ветер
Прим ЭС | 10 | Барабаш | 5 | 2014-11-13 | 10:40 | 2014-11-13 | 14:00 | 0.13889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | Оп.46 вырвало крюк верхнего провода. Устранено. В 14:15 включили без п\з Овчинниково. В 17:32 включено все. Пр.оп.30-31 убрана ветка |  | 0.13889 |  | п/з / 7ТП / 370 чел / 0,4 МВт | 1333 | -5, ветер
Прим ЭС | 10 | Лесозаводск | по ф.15 в В СП 5 откл.В 10кВ | 2014-11-13 | 10:57 | 2014-11-13 | 10:58 | 0.00069444 | Ав.откл, РПВ усп. |  |  | 0.00069444 |  | нет / 0,1 МВт / 1 ТП | 2 | -5, ветер
Прим ЭС | 10 | Пограничная | В-10-Т2 | 2014-11-13 | 11:12 | 2014-11-13 | 11:21 | 0.00625 | МТЗ, РПВ усп. | Обесточены 1,2сш-10 кВ |  | 0.00625 |  | 490 чел / 5,2 МВт / 18ТП | 1490 | -6, ветер
Прим ЭС | 10 | Сергеевка | 12 | 2014-11-13 | 11:22 | 2014-11-13 | 11:26 | 0.0027778 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0027778 |  | школа / 0,4 МВт / 15ТП | 27 | -5, ветер
Прим ЭС | 10 | Сергеевка | 12 | 2014-11-13 | 11:37 | 2014-11-13 | 11:44 | 0.0048611 | Ав. откл., АПВ ну, РПВ ну | В 11:44 включили без 4 ТП. В пр.оп.59/81-69/82 обрезали деревья. В 14:10 все включено |  | 0.0048611 |  | школа / 0,4 МВт / 15 ТП / 410 чел | 46 | -5, ветер
Прим ЭС | 10 | Покровка | 1 | 2014-11-13 | 11:50 | 2014-11-13 | 11:55 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | нет / 250 чел / 0,1 МВт / 6ТП | 30 | -6, ветер
Прим ЭС | 10 | Ново-Сысоевка | 9 | 2014-11-13 | 11:57 | 2014-11-13 | 12:10 | 0.0090278 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0090278 |  | котельная, дс / 514 чел / 10 ТП / 0,8 МВт | 108 | -5, ветер
Прим ЭС | 10 | Сергеевка | 5 | 2014-11-13 | 11:53 | 2014-11-13 | 12:02 | 0.00625 | Ав. откл, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.00625 |  | котельная, больница / 7ТП / 639 чел / 0,5 МВт | 75 | -5, ветер
Прим ЭС | 10 | Баневур | 7 | 2014-11-13 | 12:25 | 2014-11-13 | 12:42 | 0.011806 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп. |  |  | 0.011806 |  | нет / 230 чел / 3ТП / 0,3 Мвт | 42 | -5, ветер
Прим ЭС | 10 | Сержантово | 2 | 2014-11-13 | 12:41 | 2014-11-13 | 12:48 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0048611 |  | дс / 2ТП / 800 чел / 0,2 МВт | 23 | -5, ветер
Прим ЭС | 10 | Троица | 24 | 2014-11-13 | 13:10 | 2014-11-13 | 13:17 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. |  |  | 0.0048611 |  | котельная, школа, насосная / 595 чел / 10ТП / 1МВт | 75 | -5, ветер
Прим ЭС | 10 | Чугуевка | 5 | 2014-11-13 | 12:44 | 2014-11-13 | 12:44 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -5, снег
Прим ЭС | 10 | Покровка | 1 | 2014-11-13 | 13:15 | 2014-11-13 | 14:47 | 0.063889 | МТЗ, АПВ выв., РПВ ну | Повреждение на вед.ТП |  | 0.063889 |  | нет / 0,1 МВт / 250 чел / 6ТП | 107 | -4, ветер
Прим ЭС | 10 | Новороссия | 3 | 2014-11-13 | 13:23 | 2014-11-13 | 13:25 | 0.0013889 | Ав. откл, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0013889 |  | школа / 414 чел / 0,3 МВт / 4ТП | 5 | -4, ветер
Прим ЭС | 10 | Россия | 7 | 2014-11-13 | 13:42 | 2014-11-13 | 16:20 | 0.10972 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Пр.оп.3-3/12 (соседние опоры) произведена перетяжка провода |  | 0.10972 |  | нет / 450 чел / 0,1 МВт/7ТП | 107 | -4, ветер
Прим ЭС | 10 | Лазо | 15 | 2014-11-13 | 14:25 | 2014-11-13 | 14:45 | 0.013889 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.013889 |  | нет / 312 чел / 4ТП/0,3 МВт | 60 | -4, ветер
Прим ЭС | 10 | Барано-Оренбугская | 1 | 2014-11-13 | 15:20 | 2014-11-13 | 17:34 | 0.093056 | "земля" от КУ | Оп. 60 заменили два изолятора. |  | 0.093056 |  | котельная,школа/ 165 чел / 6ТП/0,1 МВт | 146 | -4, ветер
Прим ЭС | 10 | К | 1 | 2014-11-13 | 15:48 | 2014-11-13 | 15:48 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -5,ветер
Прим ЭС | 10 | Родина | 2 | 2014-11-13 | 18:30 | 2014-11-13 | 18:52 | 0.015278 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.015278 |  | нет / 2 ТП / 60 чел / 0,08 МВт | 10 | -6, ветер
Хаб ЭС | 10 | Хурба | 16 | 2014-11-13 | 9:50 | 2014-11-13 | 10:45 | 0.038194 | "земля" от КУ | Самоустранилось |  | 0.038194 |  | в/ч, котельная / 260 чел / 0,12 МВт | 46 | -8, ветер
Хаб ЭС | 10 | Гродеково | 19 | 2014-11-13 | 12:00 | 2014-11-13 | 12:06 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0041667 |  | школа, котельная, дс / 1402 чел | 17 | -10, снег, ветер
Хаб ЭС | 10 | Петровичи | 11 | 2014-11-13 | 12:20 | 2014-11-13 | 12:24 | 0.0027778 | Ав. откл, АПВ выв, РПВ усп. |  |  | 0.0027778 |  | д/сад, школа, котельная, насосная / 1500 чел / 0,7 МВт | 46 | -10, метель
Хаб ЭС | 10 | Петровичи | 7 | 2014-11-13 | 12:20 | 2014-11-13 | 12:26 | 0.0041667 | Ав.откл, АПВ выв, РПВ усп. |  |  | 0.0041667 |  | котельная, насосная / 860 чел / 0,5 МВт | 52 | -10, метель
Хаб ЭС | 10 | Георгиевка | 11 | 2014-11-13 | 14:15 | 2014-11-13 | 14:18 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0020833 |  | нет / 1560 чел / | 28 | -4, метель
Хаб ЭС | 10 | Монгохто | Д1Ф | 2014-11-13 | 15:00 | 2014-11-15 | 18:05 | 1900-01-01 03:05 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | п.Орочи, 780 чел, Lвл=22 км. Обход до ОП 27 без замечаний. Котельная перешла на ДГ. 14.11.14 на 18:10 пройдено до 212 опоры, замечаний нет, обход продолжается. Устранено повреждение концевой муфты в ТП 730. |  | 1900-01-01 03:05 |  | котельная / 1ТП / 0,8 МВт | 8600 | 0, пасм
Хаб ЭС | 10 | Хурба | 17 | 2014-11-13 | 15:09 | 2014-11-13 | 15:12 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. |  |  | 0.0020833 |  | аэроновигация | 46 | -3, метель
ЭС ЕАО | 10 | Найфельд | 142 | 2014-11-13 | 8:32 | 2014-11-13 | 11:05 | 0.10625 | "земля" от КУ | Оп.21 обрыв шлейфа. Устранено |  | 0.10625 |  | котельная / 640 чел / 4ТП / 0,08 МВт | 206 | -12, снег, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Ядрин тяга | 1 | 2014-11-13 | 15:29 | 2014-11-13 | 15:35 | 0.0041667 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0041667 |  | нет / 0,08 МВт | 8 | -10, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Унгун | 165 | 2014-11-13 | 15:29 | 2014-11-13 | 15:47 | 0.0125 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0125 |  | нет / 0,03 МВт | 10 | -10, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Лесоучасток | 204 | 2014-11-13 | 13:39 | 2014-11-13 | 18:35 | 0.20556 | МТО, АПВ ну, РПВ не произв. | Наклон ОП 204-00/6. Пр.оп.204-00/6 -204-00/7 провис провода. Устранено |  | 0.20556 |  | нет / 0,03 МВт | 145 | -10, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Ядрин тяга | 1 | 2014-11-13 | 17:57 | 2014-11-13 | 18:03 | 0.0041667 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0041667 |  | нет / 0,08 МВт | 8 | -10, ветер
Прим ЭС | 10 | Ольга | 5 | 2014-11-13 | 19:19 | 2014-11-13 | 20:33 | 0.051389 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | с.Пермское, Ветка, Горноводное, Николаевка, 432чел. В 20:33 включили до РЛ-15, запитано с.Пермское. В 20:47 запитано с.Ветка. Остается обесточено с.Горноводное. 14.11.14 обнаружено в пр.48-49 упало дерево обрыв проводов. на оп. 47 и 49 излом траверс, на оп.47-49 срыв изоляторов. В 16-23 поврежд. устранены, все включено |  | 0.051389 |  | котельная, школа/11 ТП/0,2 Мвт | 300 | -6, ветер
Прим ЭС | 10 | Анисимовка-тяга | 3 | 2014-11-13 | 11:38 | 2014-11-13 | 19:20 | 0.32083 | МТО, РПВ не произв (собств РЖД) | Обход без замечаний. В/в испытание головного кабеля без замечаний. |  | 0.32083 |  | нет/0,2 МВт | 1540 | -5, ветер
Ам ЗЭС | 10 | Шимановск | 28 | 2014-11-13 | 19:25 | 2014-11-13 | 20:33 | 0.047222 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Запитано 50% нагрузки. В 21:33 включен без двух ТП (п.Берея). 14.11.14 в 6:18 включено все после осмотра. Причина не установлена |  | 0.047222 |  | котельная, школа, д/сад, / 1000 чел / 15ТП | 48 | -12, ветер
Прим ЭС | 10 | Приозёрная | 6 | 2014-11-13 | 20:34 | 2014-11-13 | 20:47 | 0.0090278 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0090278 |  | школа, котельная / 6 ТП / 220 чел / 0,2 МВт | 96 | -7, ветер
Прим ЭС | 10 | Россия | 8 | 2014-11-13 | 20:45 | 2014-11-13 | 20:50 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | школа, дс / 5ТП / | 25 | -7, ветер
Прим ЭС | 10 | Дружба | 3 | 2014-11-13 | 20:45 | 2014-11-13 | 22:05 | 0.055556 | "земля" от КУ | Включен с "землей". Оп.133 обрыв вязки по фазе В. Устранено в 0:17 |  | 0.055556 |  | школа, котельная / 560 чел / 6ТП / 0,7 МВт | 933 | -7, ветер
Прим ЭС | 110 | ЛУТЭК - Разрез - Надаровская - Ласточка/тяга |  | 2014-11-13 | 21:01 | 2014-11-13 | 21:01 | 0 | НЗЗ 1 ст, МТЗ 1 ст, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | -7, ветер
Прим ЭС | 10 | Евгеньевка | 4 | 2014-11-13 | 21:05 | 2014-11-13 | 22:03 | 0.040278 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на вед.уч-ке |  | 0.040278 |  | дс, котельная / 0,25 МВт, 733 чел / 11ТП | 290 | -9, ветер
Прим ЭС | 10 | Приозёрная | 6 | 2014-11-13 | 21:14 | 2014-11-13 | 22:24 | 0.048611 | МТО, АПВ ну, РПВ ну. | Включен без отпайки на д.Усачевка (1ТП). В 7:51 включено все. Пр.оп.407-408 устранили схлест проводов |  | 0.048611 |  | школа, котельная / 6 ТП / 220 чел / 0,2 МВт | 1025 | -7, ветер
Хаб ЭС | 10 | Черняево | 6 | 2014-11-13 | 21:57 | 2014-11-13 | 22:50 | 0.036806 | Ав.откл, АПВ выв, РПВ ну | Включён без п/з Невельское, Чирки (перешли на ДГ). В 13-25 вкл полностью,в пролете опор 103-104 убрана ветка |  | 0.036806 |  | п/з, котельная / 467 чел / 8ТП | 152 | -7, ветер
Прим ЭС | 10 | Сергеевка | по ф.12 реклоузер оп.226 | 2014-11-13 | 14:10 | 2014-11-13 | 20:30 | 0.26389 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Включен без 3 ТП. Пр.оп.277-278, 311-312, 354-355 убрали поваленные деревья. Все включено в 20-55. |  | 0.26389 |  | школа / 0,3 МВт / 11 ТП | 1900 | -5, ветер
Прим ЭС | 10 | Иман | по ф.3 СП-3 | 2014-11-13 | 23:10 | 2014-11-13 | 23:19 | 0.00625 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.00625 |  | нет / 0,05 МВт | 8 | -5, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Бабстово | 5 | 2014-11-13 | 21:25 | 2014-11-13 | 22:25 | 0.041667 | МТЗ, АПВ ну, РПВ-1 ну | Включен после осмотра, причина не установлена |  | 0.041667 |  | нет / 7ТП / 200 чел / | 115 | -5, ветер
ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан | 25 | 2014-11-11 | 12:54 | 2014-11-11 | 14:25 | 0.063194 | МТО, АПВ ну, РПВ не произв. | Повреждение КЛ-6 между ТП-170 и ТП-146. Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. | ф.92 | 0.063194 |  | Правительство ЕАО / 2000 чел / 0,9 МВт | 1193 | -1, ясно
Хаб ЭС | 10 | Лермонтовка | 14 | 2014-11-14 | 0:10 | 2014-11-14 | 0:26 | 0.011111 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Включен без п/з Козловка (перешли на дг). В 21:55 включен полностью, оп.258 заменен изолятор ф.В. Заявка на 15.11.14 на перетяжку провода в пр.оп.256-259 |  | 0.011111 |  | школа, дс, котельная / 827 чел / 15 ТП | 80 | -7, метель
Хаб ЭС | 110 | Николаевская ТЭЦ - Многовершинная | С-171 | 2014-11-14 | 1:19 | 2014-11-14 | 3:40 | 0.097917 | НЗНП 4 ст, АПВ ну, РПВ ну | ПС Многовершинная АВР-6 успешен. Включена на х.х. |  | 0 |  | нет | 0 | -1, сильный снег
Ам СЭС | 10 | Исток | 3 | 2014-11-14 | 2:07 | 2014-11-14 | 2:17 | 0.0069444 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0069444 |  | школа, котельная / 22ТП / 0,87 ,МВт | 145 | -8, ветер
Хаб ЭС | 110 | Николаевская ТЭЦ - Многовершинная | С-171 | 2014-11-14 | 4:55 | 2014-11-14 | 6:33 | 0.068056 | ДЗ 1ст, МТО, АПВ ну, РПВ усп | На х.х. |  | 0 |  | нет | 0 | -1, снег, ветер
Хаб ЭС | 110 | Белая Гора - Многовершинная | С-174 | 2014-11-14 | 4:55 | 2014-11-14 | 4:55 | 0 | НЗНП 4 ст, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | -1, снег, ветер
Хаб ЭС | 6 | Белая Гора | 2 | 2014-11-14 | 6:50 | 2014-11-14 | 17:20 | 0.4375 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Выделен поврежденный участок пр.оп.2-199/6 - 2-199/9 (падение 4х деревянных опор). Обесточено ТП-3 (70 частных домов). В пр.оп.2-00/126 - 2-00/180 произведена чистка просеки. 16.11.14 установлены опоры, 17.11.14 очистка провода от наледи, произведена перетяжка. В 19:50 вкл ТП-3 без фидера 1А 0,4кВ (остаётся обесточено 23 част. дома), требуется установка 5 опор 0,4кВ. Устранено 18.11.14 в 19:20. |  | 0.4375 |  | котельная, насосная / 634 чел / 0,05 МВт | 932 | -5, ветер
Хаб ЭС | 10 | Бикин | 5 | 2014-11-14 | 10:15 | 2014-11-14 | 11:15 | 0.041667 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | В пр.оп.190-191 устранен схлест проводов |  | 0.041667 |  | школа, котельная / 2600 чел / 0,4 МВт | 391 | -8, ветер
Хаб ЭС | 110 | Николаевская ТЭЦ-Многовершинная | С-171 | 2014-11-14 | 11:59 | 2014-11-16 | 0:50 | 1899-12-31 12:51 | МТО, АПВ выв, РПВ не произв. ИМФ ф.В,С - 5,7 км. | Находилась на Х.Х. Обледенение проводов в пр.оп.721-720 (совместный подвес с ВЛ Б.Гора-Многовершинная). Устранено, схема восстановлена |  | 0 |  | нет | 0 | -10, ветер, снег
Прим ЭС | 10 | Приозёрная | 6 | 2014-11-14 | 12:09 | 2014-11-14 | 12:20 | 0.0076389 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну | В 12:20 включен без с.Усачевка. В 12:35 включено все. Причина не установлена |  | 0.0076389 |  | школа, котельная / 220 чел / / 0,1 МВт / 6ТП | 11 | -10, ветер
Хаб ЭС | 10 | Николаевская ТЭЦ | 9 | 2014-11-14 | 12:26 | 2014-11-14 | 17:20 | 0.20417 | МТЗ, АПВ выв, РПВ не произв. | На оп.16-00/19, 16-00/34, 16-34/12 заменили три изолятора. |  | 0.20417 |  | больница / 2254 чел / 9ТП / 0,3 МВт | 1551 | -10, ветер, снег
Ам ЗЭС | 10 | Бузули | 21 | 2014-11-14 | 13:05 | 2014-11-14 | 14:34 | 0.061806 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | В пр.оп.46-47 обнаружены спиленые деревья. На ОП 47, 46 сорваны вязки. Провод не поврежден. Устранено. |  | 0.061806 |  | котельных - 3, дс / 2400 чел / 42 ТП / 0,5 МВт | 763 | -12, пасм.
Прим ЭС | 10 | Шмаковка | 10 | 2014-11-14 | 15:18 | 2014-11-14 | 15:18 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -5, ясно
Ам ЗЭС | 10 | Бузули | 21 | 2014-11-14 | 17:05 | 2014-11-14 | 17:05 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | -12, пасм.
Ам ВЭС | 6 | Бурейск | 23 | 2014-11-15 | 9:20 | 2014-11-15 | 9:24 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0027778 |  | школа, водозабор / 4340 чел / 21 ТП / 1,4 МВт | 94 | -10, ясно
Хаб ЭС | 10 | БН | 27 | 2014-11-15 | 9:55 | 2014-11-15 | 17:40 | 0.32292 | МТО, АПВ выв. | На х.х., резерв насосной. Порвана КЛ, несанкционир.работа Дальстроймагистраль. Сообщено в СБ. Устранено. |  | 0 |  | резерв насосной | 0 | -5, ясно
Хаб ЭС | 10 | Лермонтовка | 14 | 2014-11-15 | 10:57 | 2014-11-15 | 11:17 | 0.013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Оп. 319 заменили разрушенный изолятор. |  | 0.013889 |  | школа, котельная / 0,3 МВт | 100 | -10, ясно
Прим ЭС | 10 | Ивановка | по ф.5 реклоузер | 2014-11-15 | 12:55 | 2014-11-15 | 13:45 | 0.034722 | МТЗ, РПВ ну | Вкл без одного ТП. Оп. 500 восстановили крюк верхнего провода в 15:26. Включили полностью в 20-16. В пр. 226-227 и 255-256 убрали ветки с проводов. |  | 0.034722 |  | 3 ТП / 0,05 МВт | 86 | -3, ясно
Прим ЭС | 10 | Тавричанка | 7 | 2014-11-15 | 14:10 | 2014-11-15 | 16:25 | 0.09375 | "земля" от КУ | Заменили траверсу на оп.2 |  | 0.09375 |  | 50 чел / 7ТП / 0,01 МВт | 405 | -1, ясно
Хаб ЭС | 110 | Белая Гора - Многовершинная | С-174 | 2014-11-15 | 14:22 | 2014-11-16 | 0:06 | 0.40556 | МТО, ДЗ 1 зона, АПВ ну, РПВ ну | Обесточена ПС Многовершинная. От ДГ запитаны все социально-значимые потребители: насосные 2шт, котельные 2шт, компрессорные 2шт, водоподъемы 4шт. В пролете оп 720-721 Ф.А, С обледенение проводов. Ф.С провис(негабарит). В 23:20 работы по устранению гололеда завершены. В 23:47 включена на Х.Х. В 00:06 ВЛ поставлена под нагрузку. |  | 0.40556 |  | 2500 чел / котельная, насосная / 11МВт | 103000 | -7, снег, ветер
Прим ЭС | 10 | Соловей ключ | 13 | 2014-11-15 | 15:10 | 2014-11-15 | 18:42 | 0.14722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Устранены оп.24 обрыв шлейфа и оп.52 обрыв провода. |  | 0.14722 |  | 200 чел / 5ТП / 0,5 МВт | 2700 | -2, ясно
Хаб ЭС | 10 | Анастасьевка | 11 | 2014-11-16 | 11:49 | 2014-11-16 | 18:32 | 0.27986 | МТЗ, АПВ выв, РПВ неусп. | Пр. 114-115 спиленное дерево на проводах, обрыв трех фаз, срыв изолятора. Устранено |  | 0.27986 |  | 1125 чел / 12 ТП / 0,17 МВт | 1142 | -10, ясно
Хаб ЭС | 10 | Очистные сооружения | 15 | 2014-11-16 | 20:25 | 2014-11-16 | 21:05 | 0.027778 | МТО, МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | ТП-3539 на СВ-10 следы перекрытия крысой в сторону ф.15 |  | 0.027778 |  | котельная / быта нет / 1ТП / 0,07 МВт | 47 | -7, облачно
Прим ЭС | 10 | Лесозаводск | 13 | 2014-11-17 | 6:51 | 2014-11-17 | 9:28 | 0.10903 | "земля" от КУ | Повреждение изол. Оп. №741. Устранено. | ф.3 Техмнево | 0.015972 | 2014-11-17 07:14 | котель, насос, дс, школа / 1890 чел / 17ТП / 0,35 МВт | 134 | -16, ясно
ЭС ЕАО | 10 | Столбовое | 61 | 2014-11-17 | 8:12 | 2014-11-17 | 13:24 | 0.21667 | "земля" от КУ | Обрыв вязки ф.А оп №61-00/8. Устранено. | ф-4 Амурзет | 0.03125 | 2014-11-17 08:57 | котельн - 3, школа, дс / 1754 чел / 0,25МВт | 179 | -16, ясно
ЭС ЕАО | 10 | Пашково | 21 | 2014-11-17 | 8:52 | 2014-11-17 | 9:42 | 0.034722 | "земля" от КУ | с.Пашково, Заречье, 268 чел. Срыв изоляторов оп №22-23. |  | 0.034722 |  | котельная, школа, д/сад / 7ТП / 0,2МВт | 40 | -16, ясно
Прим ЭС | 10 | Новотроицкое | 1 | 2014-11-17 | 9:40 | 2014-11-17 | 15:05 | 0.22569 | МТО. АПВ ну. РПВ ну | с.Новотроицкое, с.Стретенка, 478чел. В 12:10 вкл 25% нагрузки до оп. №76. Повреждение изолятора оп №81, схлёст проводов. Устранено. |  | 0.22569 |  | насосная, школа, детсад, котельн / 3ТП / 0,1МВт | 300 | -5, ясно
Прим ЭС | 35 | Кожзавод - Сахарный комбинат | №2 | 2014-11-17 | 11:00 | 2014-11-17 | 11:15 | 0.010417 | МТЗ. АПВ не работал. РПВ усп | Обесточивалась ПС Сах. комб. Произведён обход, замечаний нет. |  | 0.010417 |  | насосная / 350 чел / 0,9МВт | 220 | -10, ясно
Прим ЭС | 10 | Хороль | 23 | 2014-11-17 | 13:20 | 2014-11-17 | 13:20 | 0 | МТЗ. АПВ усп | Произведён обход, замечаний нет. |  | 0 |  | нет | 0 | -10, ясно
Ам ВЭС | 10 | Малиновка | 7 | 2014-11-17 | 21:42 | 2014-11-17 | 21:45 | 0.0020833 | МТО, МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | с.Малиновка, 250 чел. 18.11.14 произведён обход, замечаний нет. |  | 0.0020833 |  | нет / 0,03МВт / 4ТП | 3 | -6, ясно
Прим ЭС | 10 | Гайдамак | 5 | 2014-11-18 | 8:30 | 2014-11-18 | 8:51 | 0.014583 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Вкл без КТП-7014, в 9:54 заменён предохранитель 6кВ. |  | 0.014583 |  | 150 чел / 4 ТП / 0,5 МВт | 220 | -5, ясно
Прим ЭС | 6 | Верхняя | 14 | 2014-11-18 | 15:47 | 2014-11-18 | 16:53 | 0.045833 | ав. откл. РПВ не произв. | п.Смоляниново, 70чел. Вкл. после осмотра. |  | 0.045833 |  | нет / 0,2 МВт / 5 ТП | 200 | -3, ясно
Прим ЭС | 10 | Яковлевка | 6 | 2014-11-18 | 20:17 | 2014-11-18 | 20:22 | 0.0034722 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | п.Яковлевка, 650 чел. Обрыв шлейфа ф.-С оп №3. Устранено в 0:59. |  | 0.0034722 |  | нет / 0,8МВт / 16ТП | 67 | -10, облач
ЭС ЕАО | 35 | Двуречье | 1Т | 2014-11-19 | 2:50 | 2014-11-21 | 16:25 | 1900-01-01 13:35 | ГЗ | Следы течи масла. Газа в реле нет. 19.11.14 не работали (день ТБ). 20.11.14 устранена течь в районе датчика термосигнализатора. 21.11.14 проведена проверка РЗА, замечаний нет. | 2Т | 0.011111 | 2014-11-19 03:06 | 890чел / 8 ТП / 0,2 МВт | 60 | -15, облачно
Ам ЦЭС | 10 | Чигири | 2 | 2014-11-20 | 14:00 | 2014-11-20 | 14:01 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Вкл по ТМ с отключенным РК9 (менее половины нагрузки). Обход без замечаний, все вкл в 14:41. |  | 0.00069444 |  | нет / 0,07МВт / 200 чел | 15 | -10, ясно
Хаб ЭС | 10 | Корфовская | 22 | 2014-11-20 | 22:10 | 2014-11-20 | 22:10 | 0 | МТЗ. АПВ нет. РПВ усп по ТМ | Дачи Сосновка, дачи Корфовская. В 22:20 откл. КУ "земля", обрыв провода ф.-А оп. №161-162 экскаватором сторонней организации. Сообщено в С.Б. Устранено и вкл в 23:15. |  | 0.045139 | 2014-11-20 23:15 | нет / 0,3МВт/300 чел | 228 | -15, облач
Прим ЭС | 10 | Малиново | 4 | 2014-11-20 | 22:38 | 2014-11-21 | 2:06 | 0.14444 | МТО. РПВ ну | часть с.Малиново, с.Савиновка, Любитовка, Ариадное, Пожига, 2514чел. В 00-12 включили до РЛ-65 (оп.41 ) запитано 1ТП, на оп. №60 разрушена изоляция по Ф"А" 2шт, по ф"В" 1шт. Устранено и включено в 02-06. |  | 0.14444 |  | котельен, школы, детсады / 15ТП / 0,2МВт | 500 | -5, облач
Ам ЦЭС | 35 | Западная - Водозабор |  | 2014-11-21 | 9:47 | 2014-11-21 | 9:48 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | Произведен осмотр, замечаний нет |  | 0.00069444 |  | 1500 чел / погранзастава, водозабор / 2,5 МВт | 41 | -10, пасм.
ЭС ЕАО | 35 | КРС | В 35кВ Т1 | 2014-11-21 | 11:44 | 2014-11-21 | 12:27 | 0.029861 | МТЗ | Обесточена 1,2 СШ 35 кВ ПС КРС, ПС Дубовое, Найфельд, Пронькино, Опытная. В 12:10 на ПС КРС 1и 2 СШ 35 кВ перезапитаны от Т2. При осмотре по ВЛ 35 КРС-Дубовое выпал блинкер МТЗ, выключатель не отключался. В 12:51 (ч/з 1 ч 7 мин)запитана ПС Пронькино, Найфельд. В 13:11 запитана ПС Дубовое. По ВЛ 35 КРС-Дубовое в пр.оп.120-121 убрано свежеспиленное дерево, провод не поврежден. На ПС КРС проведена регулировка привода В 35"Дубовое". В 20:41 ВЛ 35 КРС-Дубовое включена, схема приведена в исх. состояние. | от ПС Валдгейм по сети 35кВ | 0.046528 | 2014-11-21 12:51 | 0,78 МВт/4820 чел. | 890 | -10, снег
Хаб ЭС | 110 | Б.Гора - Многовершинная | С174 | 2014-11-21 | 12:09 | 2014-11-21 | 12:24 | 0.010417 | ДЗ 1 ст, АПВ ну, РПВ усп. ИМФ- 20 км. ф.А,С | На ПС Многовершинная АВР 6кВ успешен. Обход 24.11.14- пр оп 701-726 сильное гололедообразование на ВЛ. | АВР 6 | 0 | 2014-11-21 12:09 | нет | 0 | -9, пасм.
Прим ЭС | 10 | Лесозаводск | 13 | 2014-11-21 | 12:33 | 2014-11-21 | 14:21 | 0.075 | "земля" от КУ | Оп.105 обрыв вязки провод на траверсе. Обеспечен резерв кроме ТП-МТФ . Устранено, все включено в 14:21 | ф.3 ПС Тихменево | 0.0041667 | 2014-11-21 12:39 | котельная-5, насосная-2/17ТП/0,6 МВт/1890 чел. | 120 | +1, обл.
Прим ЭС | 10 | Яковлевка | 6 | 2014-11-21 | 13:19 | 2014-11-21 | 13:22 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0020833 |  | нет / 650 чел / 0,7 МВт / 16ТП | 40 | +1, обл.
Прим ЭС | 10 | Яковлевка | 6 | 2014-11-21 | 13:25 | 2014-11-21 | 14:29 | 0.044444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв. | В 14:29 вкл без ТП-Котельная, повреждение концевой каб.муфты, обеспечен резерв. В 17:24 устранено, схема восстановлена |  | 0.044444 |  | нет / 650 чел / 0,7 МВт / 16ТП | 853 | +1, обл.
Ам СЭС | 110 | Эльга | Т1 | 2014-11-21 | 19:25 | 2014-11-23 | 15:46 | 1899-12-31 20:21 | ДЗТ, МТЗ | Т2 находился на Х.Х. Обесточена ПС Эльга. Ч/з 25 мин запитаны 2,3,4 сш-10 кВ. Остается обесточена 1сш-10 кВ (2,3МВт). В яч. вед. ф.8 перекрытие изоляции. В 21:41 1сш-10 кВ введена в работу после чистки изоляции без вед.ф.8 (нагрузка фидера запитана по сетям потребителя). /22-23.11.14 произв замена опорной изоляции яч №4 (ТСН). Проверка РЗА Т1, ШМ-10 кВ без замечаний; 23.11.14 в 15:46 Т1 включен в работу. | Т2 | 0.017361 | 2014-11-21 19:50 | 14000 чел / 14 МВт | 4900 | -15, снег
Ам СЭС | 10 | Светлая | 7 | 2014-11-21 | 19:59 | 2014-11-21 | 20:54 | 0.038194 | "земля" от КУ | Включен без ТП-Турбаза и ТП-Локатор (есть дг). 22.11.14 произведен полный обход, замечаний нет. В 11:00 все включено. |  | 0.038194 |  | нет | 148 | -15, снег
ЭС ЕАО | 10 | ЧТФ | 72 | 2014-11-22 | 11:38 | 2014-11-22 | 11:39 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.00069444 |  | котельная,больница / 9000 чел / 0,4 МВт | 7.4 | -6, ясно
Прим ЭС | 10 | Горная | 6 | 2014-11-22 | 13:50 | 2014-11-22 | 16:53 | 0.12708 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | 14:17 нагрузка переведена на ф.16 ПС Горная без трех ТП. В 17:26 включено все, замечаний не выявлено. | ф.16 Горная | 0.01875 | 2014-11-22 14:17 | школа / 11ТП / 0,9 МВт / 1289 чел | 400 | +7, ясно
Ам ЦЭС | 10 | Узловая | 10 | 2014-11-22 | 16:01 | 2014-11-22 | 17:15 | 0.051389 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на вед. ТП. |  | 0.051389 |  | водокачка / 140 чел / 0,01 МВт | 2 | -6, обл.
Прим ЭС | 10 | Игнатьевка | 5 | 2014-11-22 | 23:55 | 2014-11-22 | 23:58 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Обход без замечаний. |  | 0.0020833 |  | нет / 0,3 МВт | 20 | +2, ясно
Прим ЭС | 10 | Ярославка | 7 | 2014-11-23 | 3:35 | 2014-11-23 | 3:35 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | п.Ярославский, 700ч. Обход без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +2, ясно
Ам ВЭС | 10 | Усть-Кивда | 12 | 2014-11-23 | 9:47 | 2014-11-23 | 10:23 | 0.025 | КУ, земля. | Повреждение на ведомственном участке. (вкл в 18:31 24.11.14) |  | 0.025 |  | вн.башня, кот/ 0,1 МВт/ быта нет | 17 | -12, облачно
Прим ЭС | 35 | Спасск - Луговая |  | 2014-11-23 | 13:24 | 2014-11-23 | 13:24 | 0 | ДЗ 1з, АПВ усп. | Lвл=26км, ИМФ 22 км, ф А,В. Обход без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +3, облачно
Прим ЭС | 10 | Сергеевка | 5 | 2014-11-24 | 1:05 | 2014-11-24 | 1:10 | 0.0034722 | Ав. откл, АПВ ну., РПВ усп. | ТП7277 повреждение по 0,4 кВ ( поврежд КЛ 0,4, устранено). |  | 0.0034722 |  | котельная, больница / 7ТП / 639 чел / 0,5 МВт | 20 | -2, обл.
Прим ЭС | 10 | Новопокровка | 3 | 2014-11-24 | 10:50 | 2014-11-24 | 11:42 | 0.036111 | КУ, земля. | ТП 4009 повреждение разрядника (исключен из схемы). |  | 0.036111 |  | нет/ 0,1 МВт/ 247 чел/4ТП | 10 | -5, облачно
Ам СЭС | 35 | Аэропорт | Т1 | 2014-11-24 | 12:40 | 2014-11-24 | 15:29 | 0.11736 | МТЗ | ПС однотр-ая, Sтр=1,6 МВА. Повреждение изоляции в яч. ТСН-10 кВ (ф17): произведена чистка, замена поврежд.изоляции и двух перегоревших ВВ-10 кВ. |  | 0.11736 |  | аэропорт (на ДГ)/0,1 МВт/ быта нет | 312 | -10, облачно
Прим ЭС | 110 | АТЭЦ - Муравейка. |  | 2014-11-24 | 15:00 | 2014-11-24 | 15:07 | 0.0048611 | МТЗ, НЗЗ 3ст, ДЗ 3з, АПВ ну, РПВ усп | Схема сети 110 кВ ремонтная (ВЛ 110 "Горностай-Океан" выведена в ремонт, до 28.11.14, монтаж.каб.уч). С обесточиванием ПС Муравейка, Океан. Осмотр ПС Океан, Муравейка без замечаний. Осмотр ВЛ: пр.оп 75-76(10,8км от АТЭЦ, р-н перехода ч/з а/дорогу) следы перекрытия двух проводов, на одном проводе распушение 2-х жил. (ВЛ остается в работе) |  | 0.0048611 |  | кнс, больн/ 4 МВт/ 3900 | 467 | +4, облачно
Хаб ЭС | 6 | РЦ | 17 | 2014-11-24 | 15:05 | 2014-11-24 | 17:30 | 0.10069 | МТО, АПВ нет, РПВ ну. | Пр оп 18-19 обрыв провода. Стороннее воздействие. Виновник скрылся. Сообщено СБ, ОВД. Устранено. |  | 0.10069 |  | насосн/ 0,9 МВт/850 чел | 833 | -4, облачно
Ам ЦЭС | 10 | Кирпичная | 1 | 2014-11-24 | 17:35 | 2014-11-24 | 18:03 | 0.019444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв. | Повреждение на ведомственном участке. Вед ТП 630 питает пятиэтажку, обогрев от эл.котельной (повреждение КЛ-10 кВ собственника), запитана от ф-2 Северная. |  | 0.019444 |  | котель / 0,1 МВт/ 50 чел | 100 | -6, облачно
Хаб ЭС | 110 | Б.Гора - Многовершинная |  | 2014-11-24 | 22:30 | 2014-11-24 | 22:37 | 0.0048611 | ДЗ 1ст., АПВ ну., РПВ усп. | ИМФ-16,5 км. Ф.А,С. На ПС Многовершинная АВР 6 успешен. 26.11.14 сбит гололёд оп №720-722, 724-726. |  | 0 |  | нет | 0 | -10, обл.
Ам ВЭС | 10 | Поярково | 14 | 2014-11-25 | 3:28 | 2014-11-25 | 8:27 | 0.20764 | Откл. КУ"Земля" | Lвл=16км. Оп №24 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.20764 |  | д/с, адм, кот. /15 ТП/0,75 МВт/1600 чел. | 3810 | -14, обл.
Ам СЭС | 10 | Ключевая | 8 | 2014-11-25 | 9:40 | 2014-11-25 | 9:52 | 0.0083333 | МТЗ. АПВ нет, РПВ усп | Обход без замечаний. |  | 0.0083333 |  | нет / 8ТП / 0,2МВт/ 300 чел | 42 | -22, ясно
ЭС ЕАО | 10 | Ленинск | 75 | 2014-11-25 | 11:53 | 2014-11-25 | 12:08 | 0.010417 | КУ, земля. | Вкл с выделенным поврежденным уч (без 2ТП), вкл ч/з 0:53. Оп №75-02/16 обрыв вязки. Устранено. |  | 0.010417 |  | школа. д/с, кот, насосн / 7ТП / 0,17МВт/650 чел. | 41 | -8, ясно
Прим ЭС | 35 | Бурная - Эгершельд | №2 | 2014-11-25 | 14:20 | 2014-11-25 | 15:06 | 0.031944 | ТЗНП. АПВ нет. РПВ не произв. | С обесточиванием 1/2 ПС Эгершельд. В 15:06 КЛ включена под напряжение, без замечаний. Произведён осмотр оборудования ПС, КВЛ 35 "Русская-Эгершельд" (находилась на ХХ), без замечаний. В 16:17 восстановлена исходная схема. | ПС Эгершельд Т2 (вкл СВ-6) | 0.016667 | 2014-11-25 14:44 | часть г.Владивосток: 3760 чел / 4,7МВт | 1720 | +2, ясно
Ам ЗЭС | 10 | Державинка | В-10 Т2 | 2014-11-25 | 15:15 | 2014-11-25 | 18:08 | 0.12014 | Дуг. защита. | С обесточиванием ПС Державинка. Разрушены 2 оп. изолятора в яч. В-10 Т2 и на шинах 10кВ ф.С (м/ду яч.4 и яч.5). Повреждение устранено, восстановлена нормальная сх. | по 10 кВ ПС Серышево110, ПС Верное | 0.072917 | 2014-11-25 17:00 | школа, кот/0,3 МВт/1170 чел. | 420 | -6, ясно
Прим ЭС | 10 | Троица | 24 | 2014-11-25 | 16:50 | 2014-11-25 | 16:55 | 0.0034722 | МТО. АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | кот, школа, насосн / 10ТП / 0,55МВт/595 чел | 45 | +2, ясно
Прим ЭС | 10 | Борисовка | 1 | 2014-11-25 | 18:25 | 2014-11-25 | 18:40 | 0.010417 | КУ, земля. | Повреждение на ведомственной отпайке "Фермер". |  | 0.010417 |  | нет / 0,3МВт / 17ТП/440 чел. | 74 | -1, ясно
Ам ВЭС | 10 | Варваровка | 26 | 2014-11-25 | 19:05 | 2014-11-25 | 19:09 | 0.0027778 | МТО. АПВ выв. РПВ усп | п.Варваровка, 700 чел. |  | 0.0027778 |  | кот, насосн, скваж / 0,33МВт / 700 чел/11ТП | 22 | -8, ясно
Прим ЭС | 110 | Находка - Находка тяга |  | 2014-11-25 | 20:03 | 2014-11-25 | 20:03 | 0 | Находка: НЗЗ 1ст. АПВ усп. Нах/т: без откл. | Произведен обход ВЛ: пр оп 63-64 обрыв провода ф.А, оп 67 (анкер) обрыв натяжной гирлянды изоляторов (в месте крепления к траверсе) и падением на землю с обрывом шлейфа ф.А. ВЛ выведена в ремонт (без ограничения потребителя). Повреждения устранены (4:45). ВЛ введена в работу (6:09). /следов стороннего воздействия нет/ |  | 0 |  | нет | 0 | +1, ясно
Прим ЭС | 10 | Борисовка | 1 | 2014-11-25 | 21:37 | 2014-11-25 | 21:44 | 0.0048611 | КУ, земля. | Вкл с землей , поиск МП прибором. Оп 159 самовольное включение ЛР на ведомственную отп "Фермер". (в 22:13 отп.отключена). |  | 0.0048611 |  | нет/ 0,15 МВт/370 чел | 100 | -5, облачно
Прим ЭС | 10 | Речная | 5 | 2014-11-25 | 22:42 | 2014-11-25 | 22:50 | 0.0055556 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0055556 |  | нет/ 0,3 МВт/115 чел | 47 | -6, облачно
Прим ЭС | 10 | Кипарисово | 4 | 2014-11-26 | 3:17 | 2014-11-26 | 11:01 | 0.32222 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Потребитель запитан от резерва. По фидеру повреждены провода в прол.оп №7-8 из-за падения грозотроса с ВЛ 110 кВ "Западная-Кипарисово-Раздольное1" (пр оп 105-106). С 7:27 до 10:10 ВЛ 110кВ выводилась в ремонт для демонтажа грозотроса пр. оп №105-106 с ограничением ПС Кипарисово: 280 чел/1МВт. По фидеру повреждения устранены, вкл. по норм. сх. | ф-11 Раздольное-1 | 0.22431 | 2014-11-26 08:40 | кот/0,6 МВт/230 чел/ 11ТП | 3000 | -8, облачно
Ам ВЭС | 10 | Завитая | 11 | 2014-11-26 | 10:40 | 2014-11-26 | 10:57 | 0.011806 | МТЗ. МТО. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0.011806 |  | кот / 240 чел/0,14МВт / 3ТП | 40 | -5, ветер
Хаб ЭС | 6 | Кирзавод | 2 | 2014-11-26 | 11:15 | 2014-11-26 | 11:17 | 0.0013889 | МТЗ. АПВ нет. РПВ усп |  |  | 0.0013889 |  | кот / 23ТП / 0,36МВт /400 чел. | 12 | -13, ясно
Ам ВЭС | 10 | Завитая | 11 | 2014-11-26 | 11:54 | 2014-11-26 | 16:44 | 0.20139 | МТЗ. МТО. АПВ ну. РПВ не произв | Пр оп 39-42 произведена перетяжка проводов. | ф-7 Успеновка | 0.036806 | 2014-11-26 12:47 | кот/ 0,18МВт/ 240 чел/ 3ТП | 160 | -5, ветер
Хаб ЭС | 110 | Николаевская ТЭЦ - Многовершинная | С-171 | 2014-11-26 | 12:00 | 2014-11-26 | 13:10 | 0.048611 | МТО. ДЗ 1з. АПВ, РПВ ну | В ремонте ВЛ-110кВ С-174 Б.Гора-Многовершинная (для устранения наледи пр.оп №701-726). Обесточена ПС Многовершинная. Устранено обледенение пр.оп №720-721. ВЛ введена в работу, потребитель запитан. |  | 0.048611 |  | п.Многовершинный (насосные 2шт, котельные 2шт): 2300 чел / 14МВт | 16260 | -8, облачно
Ам ВЭС | 10 | Винниково | 14 | 2014-11-26 | 12:18 | 2014-11-26 | 12:21 | 0.0020833 | МТО. МТЗ. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0.0020833 |  | д/с, кот, скваж, школа / 500 чел/10ТП / 0,14МВт | 7 | -5, ветер
Ам ВЭС | 10 | Городская | 3 | 2014-11-26 | 14:05 | 2014-11-26 | 15:23 | 0.054167 | КУ, земля. | Оп №19 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.054167 |  | школа, кот, скваж / 14ТП / 0,5МВт/4190 чел. | 618 | -5, ветер
Прим ЭС | 10 | Промысловка | 1 | 2014-11-26 | 14:30 | 2014-11-28 | 19:01 | 1900-01-01 04:31 | Ав. откл. АПВ нетРПВ ну | Вкл с выделенным поврежденным уч, потребителю обеспечен резерв. Повреждение головного уч.КЛ организацией ООО "Сантехсервис" при проведении земляных работ. Сообщено в полицию, СБ. 27.11.14 вырыт котлован, повреждение кабеля в шести местах. 28.11.14 монтаж кабельной вставки длиной около 45 метров. Устранено, схема восстановлена | ф-7 | 0.013889 | 2014-11-26 14:50 | госпиталь, кот /500 чел/ 0,45МВт | 150 | +2. ясно
Ам ЗЭС | 10 | Пера | 6 | 2014-11-26 | 14:44 | 2014-11-26 | 15:04 | 0.013889 | МТЗ. АПВ ну, РПВ усп | Пр. оп 43/4-5 убраны ветки. (попытка несанкц.спила дерева) Без повреждения ВЛ. . Сообщено в СБ, ОВД. |  | 0.013889 |  | больн, кот, скваж, КНС, дет. дом / 0,9МВт / 22ТП/7850 чел. | 290 | -2, пасм
Хаб ЭС | 6 | Горка | В-6 2Т | 2014-11-26 | 16:30 | 2014-11-26 | 16:49 | 0.013194 | МТЗ. РПВ не произв | Обесточена 2СШ-6кВ. Вкл. без вед. ф-15, неисправность привода по мех.части. Устранено (вкл в 20:00). |  | 0.013194 |  | 14050 чел / 4МВт | 1933 | -10, ясно
Ам ЦЭС | 10 | Астрахановка | 3 | 2014-11-26 | 17:14 | 2014-11-26 | 17:14 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | 0, пасм
ЭС ЕАО | 10 | Биджан | 232 | 2014-11-26 | 18:22 | 2014-11-26 | 18:23 | 0.00069444 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0.00069444 |  | котельная / 2ТП / 0,06МВт / 4 чел | 1 | -9, облач
Ам ВЭС | 6 | Бурейск | 13 | 2014-11-26 | 18:51 | 2014-11-26 | 18:53 | 0.0013889 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0.0013889 |  | нет / 2ТП / 0,03МВт / 190 чел | 1 | 0, ветер
Ам ЗЭС | 10 | Новокиевка | 12 | 2014-11-26 | 20:16 | 2014-11-26 | 21:19 | 0.04375 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Вкл до оп 52, потребителю обеспечен резерв (кроме 2ТП, быт, 96 ч.домов, оставлено до утра). 27.11.14 устранен схлест проводов пр.оп.64-65, все включено в 9:43 | ф10 | 0.059722 | 2014-11-26 21:42 | больн/ 0,6 МВт/ 2306 чел | 300 | -6, снег, ветер
Прим ЭС | 10 | Коммунар | 10 | 2014-11-27 | 9:53 | 2014-11-27 | 10:50 | 0.039583 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Устранен схлест проводов пр.оп.6-7 |  | 0.039583 |  | котельная / 8ТП / 600 чел / 0,6 МВт | 522 | +4, пасмурно
Хаб ЭС | 110 | Николаевская ТЭЦ - Многовершинная | С-171 | 2014-11-27 | 11:31 | 2014-11-27 | 11:38 | 0.0048611 | ДЗ, АПВ ну, РПВ усп | Обесточена ПС Многовершинная (ВЛ-110 Б.Гора - Многовершинная в ремонте). Сброс гололёда при очистке ВЛ-110 Б.Гора - Многовершинная. |  | 0.0048611 |  | п.Многовершинный (насосные 2шт, котельные 2шт): 2300 чел / 14МВт | 1600 | -8, облачно
Хаб ЭС | 110 | Николаевская ТЭЦ - Многовершинная | С-171 | 2014-11-27 | 12:10 | 2014-11-28 | 16:02 | 1899-12-31 03:52 | 1ст НЗНП, АПВ ну, РПВ ну | Обесточена ПС Многовершинная. Обрыв провода ф.А в пр.оп.721-722. 28.11.14 устранено, схема восстановлена | ВЛ-110 Б.Гора - Многовершинная | 0.034722 | 2014-11-27 13:00 | п.Многовершинный (насосные 2шт, котельные 2шт): 2300 чел / 14МВт | 11500 | -8, облачно
Прим ЭС | 110 | Спасск - Дмитриевка - Черниговка - Ярославка |  | 2014-11-27 | 14:47 | 2014-11-27 | 14:47 | 0 | Спасск: ДЗ 2ст, АПВ усп., Ярославка: ДЗ 1ст, МТО, АПВ усп. | В пр.оп. 9-15 прошел пал. |  | 0 |  | нет | 0 | +3, ветер
Прим ЭС | 6 | Береговая-2 | 9 | 2014-11-27 | 16:00 | 2014-11-27 | 17:40 | 0.069444 | МТЗ, АПВ нет, РПВ не произв | Включен без одного ТП. Повреждена КЛ 6 между ТП-30 и ТП-41. Выделен уч-к без нагрузки, все запитано в 18-05. |  | 0.069444 |  | дс, школа / 670 чел / 4ТП / 0,6 МВт | 1000 | +7, ясно
Прим ЭС | 6 | Береговая-2 | 12 | 2014-11-27 | 16:00 | 2014-11-27 | 17:45 | 0.072917 | КУ, земля. | Включен до РП-6, запитано 50% нагрузки. В 18-00 остается погашено 13 ТП. Произведена замена изолятора оп №18, вкл. полностью в 21:40. |  | 0.072917 |  | 5 котельных, 860 чел / 30ТП / 1,1 МВт | 2200 | +7, ясно
Ам СЭС | 10 | Магдагачи | 4 | 2014-11-28 | 5:10 | 2014-11-28 | 5:10 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | -25, облач
Ам СЭС | 10 | Магдагачи | 12 | 2014-11-28 | 5:10 | 2014-11-28 | 16:12 | 0.45972 | МТО. АПВ ну. РПВ ну. | п.Магдагачи, 800 чел. Пр.оп.1-2 обрыв ф.А, пр.оп.21-22 схлёст проводов, пр.оп.23-24 обрыв 3-х фах из-за падения провода вышепроходящей ВЛ-27,5кВ РЖД Магдагачи-Магдагачи-тяг. Устранено |  | 0.45972 |  | аэропорт / 6ТП / 0,12МВт | 1300 | -25, облач
Ам СЭС | 10 | Магдагачи | 1 | 2014-11-28 | 5:10 | 2014-11-28 | 5:10 | 0 | МТО. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | -25, облач
Ам ЗЭС | 35 | Огоджа - Софийск |  | 2014-11-28 | 5:15 | 2014-11-28 | 5:15 | 0 | МТЗ. АПВ усп | Lвл=83км. ИМФ-272км ф.-В,С. |  | 0 |  | нет | 0 | -19, облач
Ам СЭС | 35 | Магдагачи - Толбузино |  | 2014-11-28 | 5:38 | 2014-11-28 | 8:17 | 0.11042 | КУ, земля. | Lвл=46,7км. Обесточена ПС Толбузино (котельная запитана от ДГ в 5:52). Включен с "землей". Обрыв провода в пр.оп.52-23. Устранено по соглас.заявке с 11:00 до 12:00 |  | 0.11042 |  | котельная (на ДГ), школа, детсад / 308 чел /0,17МВт / 6ТП | 400 | -25, облач
Прим ЭС | 10 | Троица | 24 | 2014-11-28 | 6:28 | 2014-11-28 | 6:32 | 0.0027778 | МТО. РПВ усп | п.Андреевка, 595чел. |  | 0.0027778 |  | котельная, насосная, школа / 0,75МВт / 10ТП | 50 | -1, ветер
Прим ЭС | 10 | Троица | 24 | 2014-11-28 | 8:30 | 2014-11-28 | 10:48 | 0.095833 | МТО. РПВ ну | Включен без трех ТП. На РЛ-3 разрушен изолятор. В 12:58 устранено и все включено. |  | 0.095833 |  | котельная, насосная, школа / 0,75МВт / 10ТП / 595 чел | 1800 | +1, пасм.
Прим ЭС | 6 | Береговая-2 | 13 | 2014-11-28 | 11:00 | 2014-11-28 | 11:45 | 0.03125 | МТО, АПВ нет, РПВ не произ | Повреждение на вед.ТП КНС (залез кот, питается по ф.13 и ф.27 Береговая-2) |  | 0.03125 |  | очистные, насосная / 5ТП / 0,17МВт | 130 | +3, пасмурно
Прим ЭС | 6 | Береговая-2 | 27 | 2014-11-28 | 11:00 | 2014-11-28 | 16:05 | 0.21181 | МТО, АПВ нет, РПВ не произ | Повреждение на вед.ТП КНС (залез кот, питается по ф.13 и ф.27 Береговая-2) | ф.13 | 0.03125 | 2014-11-28 11:45 | очистные, насосная / 5ТП / 0,17МВт | 130 | +3, пасмурно
Прим ЭС | 6 | Тавричанка | 16 | 2014-11-28 | 20:52 | 2014-11-28 | 21:03 | 0.0076389 | МТЗ. РПВ ну | п. Чапаево, 820чел. Повреждение на вед ТП |  | 0.0076389 |  | котельная / 9ТП /0,8МВт | 1100 | -3, снег
ЭС ЕАО | 10 | Левобережная | 173 | 2014-11-28 | 20:59 | 2014-11-28 | 21:03 | 0.0027778 | без блинкеров. РПВ усп |  |  | 0.0027778 |  | нет / 0,6МВт / 2ТП / населения нет | 58 | -16, облач
Прим ЭС | 10 | Борисовка | 1 | 2014-11-29 | 14:11 | 2014-11-29 | 14:16 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | нет / 440 чел / 0,3 МВт / 17ТП | 25 | +1, обл.
Ам ЦЭС | 110 | Тамбовка - Узловая |  | 2014-11-29 | 21:04 | 2014-11-30 | 0:54 | 0.15972 | 1 ст НЗНП, АПВ ну, РПВ ну | Обесточены ПС-110 Узловая и 8 ПС-35 кВ. Оп.12 расстрел изоляторов всех трех фаз. Устранено | по 35 кВ от ПС ДИМ, ПС Волково | 0.066667 | 2014-11-29 22:40 | Константиновский р-н, 14 568 чел / 5,2 МВт | 5148 | -19, облач
Ам ВЭС | 10 | Набережная | 1 | 2014-11-30 | 2:41 | 2014-11-30 | 5:59 | 0.1375 | "земля" от КУ | Выделен уч-к КЛ без нагрузки, все запитано. | ф.13 Архара | 0.013889 | 2014-11-30 03:01 | водоканал, котельные - 2 / 1800 чел / 17ТП / 2,2 МВт | 747 | -20, обл.
Ам ЦЭС | 10 | Новотроицкая | 1 | 2014-11-30 | 17:19 | 2014-11-30 | 17:46 | 0.01875 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | с.Белогорье, 100 чел. При попытке перевести нагрузку с вед. ф.13 ПС Силикатная |  | 0.01875 |  | ДОЛ Мухинка, Огонек, в-ч / 13 ТП / 0,3 МВт | 151 | -15, ветер
Прим ЭС | 10 | Кожзавод | 20 | 2014-11-30 | 19:40 | 2014-11-30 | 19:59 | 0.013194 | МТЗ, АПВ ну., РПВ у |  |  | 0.013194 |  | нет / 0,1 МВт / 5ТП | 32 | +2, обл.
Прим ЭС | 10 | Троица | 24 | 2014-11-30 | 23:50 | 2014-11-30 | 23:55 | 0.0034722 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | котельная, насосная, школа / 0,75МВт / 10ТП / 595 чел | 70 | +3, дождь
Прим ЭС | 6 | Волчанец | 2 | 2014-12-01 | 4:37 | 2014-12-01 | 7:29 | 0.11944 | ав.откл, АПВ нет, РПВ ну. | Включен без ТП-7491 (вкл 11:05). |  | 0.11944 |  | котельная, ИТК, 800 чел / 4ТП / 1,4 МВт | 350 | +2, морось
Прим ЭС | 35 | Чайка - Океанская |  | 2014-12-01 | 5:33 | 2014-12-01 | 7:10 | 0.067361 | МТО, Ав.откл, АПВ нет, РПВ усп | Обесточена ПС Океанская, 2сш-35,6 кВ Сахарный Ключ. В 6:28 (ч/з 55 мин) запитана 2сш-6 кВ ПС Сахар.Ключ (1,9 МВт). В 7:10 запитано все. ПС Сах.ключ -отключен В-35-Т2, бл."Дуговая защита", ДЗТ, УРОВ; В-6-Т2 - ЛЗШ, запрет АВР-6 кВ. В яч.В-35 Т-2 на тележке подгары на верхнем втычном контакте ф.В. 20-05 ПЮЭС ВЛ Океанская - Сахарный ключ включена в работу со стороны ПС Сахарный ключ. /Причина отключения по КЛ 35 Сахарный ключ - Океанская. На ПС Сахарный ключ из-за изменения температуры и образования конденсата произошло перекрытие на ТТ в яч-ке В 35 Сахарный ключ - Океанская./ |  | 0.067361 |  | г.Владивосток, 5090 чел / 5,2 МВт | 7180 | 0, дождь
Ам ЦЭС | 10 | Узловая | 4 | 2014-12-01 | 6:30 | 2014-12-01 | 7:30 | 0.041667 | "земля" от КУ | Повреждение на вед.уч-ке |  | 0.041667 |  | 106 чел / скважина / 3ТП | 52 | -20, снег, ветер
Прим ЭС | 10 | Покровка | 6 | 2014-12-01 | 6:38 | 2014-12-01 | 10:33 | 0.16319 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | Оп. 114 сняли ветку с проводов. |  | 0.16319 |  | быта нет / 5ТП / 0,25 МВт | 979 | +1, снег
Прим ЭС | 10 | Полевая | 13 | 2014-12-01 | 7:25 | 2014-12-01 | 7:30 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | нет / 3ТП / 90 чел / 0,3 МВт | 4 | +1, снег
Прим ЭС | 10 | Барабаш | 5 | 2014-12-01 | 7:40 | 2014-12-01 | 8:56 | 0.052778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл без 2-х ТП пр. 71-72, 196-197, 200-201 сняты ветки. Вкл полностью в 10:45 |  | 0.052778 |  | АТС / 7ТП / 370 чел / 0,4 МВт | 210 | +1, снег, ветер
Прим ЭС | 10 | Хороль | 18 | 2014-12-01 | 7:45 | 2014-12-01 | 7:54 | 0.00625 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.00625 |  | котельная / 245 чел / 9ТП / 0,4 МВт | 26 | 0, снег
Прим ЭС | 10 | Барано-Оренбугская | 1 | 2014-12-01 | 8:03 | 2014-12-01 | 10:20 | 0.095139 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп | Обход без замечаний. |  | 0.095139 |  | школа, котельная / 6ТП / 165 чел / 0,1 МВт | 283 | -3, снег, ветер
Прим ЭС | 10 | Россия | 7 | 2014-12-01 | 8:30 | 2014-12-01 | 8:31 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.00069444 |  | нет | 1 | -3, снег, ветер
Прим ЭС | 110 | АТЭЦ - Шахта-7 |  | 2014-12-01 | 8:34 | 2014-12-01 | 16:10 | 0.31667 | АТЭЦ: МТО, НЗЗ-1ст, ДЗ-3зона, ускорение, АПВ ну | Обесточена ПС Шахта-7. В пр.оп.37-38 обрыв провода. Устранено. | ВЛ Западная - Шахта7 | 0.0125 | 2014-12-01 08:52 | г.Артем, 7600 чел / 16 МВТ / 71 ТП | 4800 | -3, снег, ветер
Прим ЭС | 110 | Западная - Шахта-7 |  | 2014-12-01 | 8:34 | 2014-12-01 | 8:52 | 0.0125 | Западная: ДЗ 1ст, ТНЗНП 1ст, МТО, ускорение, АПВ ну, РПВ усп | Обесточена ПС Шахта-7. |  | 0.0125 |  | г.Артем, 7600 чел / 16 МВТ / 71 ТП | учтено | -3, снег, ветер
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 15 | 2014-12-01 | 8:34 | 2014-12-01 | 13:40 | 0.2125 | МТО, АПВ, РПВ неусп. | Вкл без без 3х ТП. Включен полностью в 15:43. Повреждение на вед. отпайке Кирзавод. |  | 0.2125 |  | 422 ч / котельная / 6 ТП / 0,6 МВт | 2505 | -3, снег, ветер
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 17 | 2014-12-01 | 8:34 | 2014-12-01 | 8:37 | 0.0020833 | МТО, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.0020833 |  | 282 чел / 6ТП / 0,1 МВт | 3 | -3, снег, ветер
Прим ЭС | 10 | Дмитриевка | 2 | 2014-12-01 | 8:38 | 2014-12-01 | 8:42 | 0.0027778 | МТО. АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.0027778 |  | 830 чел / 12 ТП / 0,3 МВт | 3 | -4, снег, ветер
Прим ЭС | 10 | Полевая | 20 | 2014-12-01 | 8:40 | 2014-12-01 | 15:07 | 0.26875 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | В КТП-5570 заменены предохранители 10кВ всех трех фаз, на РК-542 оп.№187 устранен обрыв шлейфа. |  | 0.26875 |  | 400 чел / школа, котельная / 11 ТП / 0,4 МВт | 1613 | -4, снег, ветер
Прим ЭС | 10 | Покровка | 7 | 2014-12-01 | 8:48 | 2014-12-01 | 10:38 | 0.076389 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Обход без замечаний. |  | 0.076389 |  | 550 чел / котельная / 15 ТП / 0,9 МВт | 1464 | -4, снег, ветер
Прим ЭС | 10 | Спасск | 4 | 2014-12-01 | 8:50 | 2014-12-01 | 8:50 | 0 | МТЗ, АПВусп |  |  | 0 |  | 160 чел / 5 ТП / 0,3 МВт | 0 | -4, снег, ветер
Прим ЭС | 10 | Новодевица | В 10 Т2 | 2014-12-01 | 8:58 | 2014-12-01 | 9:06 | 0.0055556 | МТЗ, РПВ усп. |  |  | 0.0055556 |  | 180 чел / 12 ТП / 0,1 МВт | 13 | -4, снег, ветер
Прим ЭС | 10 | Надеждинская | 7 | 2014-12-01 | 9:26 | 2014-12-01 | 10:27 | 0.042361 | ав. откл. РПВ ну | Включен до РЛ оп.64 (запитано 60%). В 12:32 вкл. полностью после обхода, замеч. нет. |  | 0.042361 |  | 1180 чел / 22 ТП / 2,5 МВт | 2500 | 4, морось, ветер
Прим ЭС | 35 | АТЭЦ - Суражевка |  | 2014-12-01 | 9:40 | 2014-12-01 | 13:41 | 0.16736 | МТО. АПВ неусп., РПВ | Произведен обход, в пр.оп. 120-125 сильное обледенение. |  | 0.011806 | 2014-12-01 09:57 | птицефабрика, очистные / 6 ТП / 2 МВт | 283 | 0, снег, ветер
Прим ЭС | 10 | Сокольчи | 1 | 2014-12-01 | 9:46 | 2014-12-01 | 16:57 | 0.29931 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Обход без замечаний. |  | 0.29931 |  | 50 чел / 2 ТП / 0,1 МВт | 15 | 4, морось, ветер
Прим ЭС | 10 | Сокольчи | 6 | 2014-12-01 | 9:56 | 2014-12-01 | 12:46 | 0.11806 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | В пр.оп.2/12-2/13 убрана ветка с проводов. |  | 0.11806 |  | 140 чел/ школа, д.сад, котельная / 6 ТП / 0,2 МВт | 70 | 4, морось, ветер
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 6 | 2014-12-01 | 9:58 | 2014-12-01 | 10:02 | 0.0027778 | МТО, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.0027778 |  | нет | 67 | -4, снег, ветер
Прим ЭС | 10 | Суражевка | 2 | 2014-12-01 | 9:59 | 2014-12-01 | 10:17 | 0.0125 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.0125 |  | птицефабрика / 2 ТП / 1,2 МВт | 220 | +4, морось, ветер
Прим ЭС | 10 | Лазо | 16 | 2014-12-01 | 10:04 | 2014-12-01 | 10:15 | 0.0076389 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.0076389 |  | нет | 1 | 0, снег, ветер
Прим ЭС | 10 | Россия | 7 | 2014-12-01 | 10:05 | 2014-12-01 | 11:30 | 0.059028 | Земля, КУ. | Пр.оп.№ 197-198 устранен обрыв провода. |  | 0.059028 |  | 450 чел / 7 ТП / 0,1 МВт | 142 | -4, снег, ветер
Прим ЭС | 10 | Ивановка | В 10 Т2 | 2014-12-01 | 10:07 | 2014-12-01 | 10:42 | 0.024306 | МТЗ, РПВ усп. | Погашена 1 и 2С-10 кВ, отключили ТН-10 кВ 2С-10 кВ и включили кроме ф.1 (включен в 14:13 после обхода), ф.3 (включен в 17:56, произведен ремонт отгоревшего шлейфа), ф.10 (включен в 11:55). В 12:40 включен ТН-10-2С без замечаний. |  | 0.024306 |  | 3,4 МВт | 1696 | -4, снег, ветер
Прим ЭС | 10 | Ивановка | по ф.5 оп. 207 реклоузер | 2014-12-01 | 10:07 | 2014-12-01 | 20:16 | 0.42292 | МТЗ | В пр. 226-227 и 255-256 убрали ветки с проводов. |  | 0.42292 |  | нет / 5ТП / 0,01МВт | 10 | -12, снег, ветер
Хаб ЭС | 10 | Хурба | 13 | 2014-12-01 | 10:15 | 2014-12-01 | 10:25 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0069444 |  | нет | 55 | -15, ветер, снег
Прим ЭС | 10 | Чугуевка | 16 | 2014-12-01 | 10:16 | 2014-12-01 | 11:00 | 0.030556 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Выделен участок без потребителей. |  | 0.030556 |  | 1500 чел / насосная, котельная, школа / 20 ТП / 0,9 МВт | 472 | -4, снег, ветер
Прим ЭС | 10 | Кролевцы | 31 | 2014-12-01 | 10:25 | 2014-12-01 | 10:33 | 0.0055556 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.0055556 |  | 940 чел / 6 ТП / 1,8 МВт | 180 | +4, морось, ветер
Прим ЭС | 10 | Михайловка | 9 | 2014-12-01 | 10:28 | 2014-12-01 | 18:53 | 0.35069 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | На ХХ. На оп.№ 24 (дер) переустановили выпаший крюк. |  | 0 |  | нет | 0 | -4, снег, ветер
Прим ЭС | 10 | Михайловка | 1 | 2014-12-01 | 10:28 | 2014-12-01 | 11:16 | 0.033333 | ав.откл., АПВ нет, РПВ ну. | с.Васильевка, 500чел. Обход без замечаний. |  | 0.033333 |  | котельн / 2ТП / 0,1МВт | 128 | -4, снег, ветер
Прим ЭС | 10 | Михайловка | 7 | 2014-12-01 | 10:28 | 2014-12-01 | 10:32 | 0.0027778 | ав.откл, АПВ нет, РПВ усп. | с.Михайловка, 500чел. |  | 0.0027778 |  | нет / 3ТП / 0,2МВт | 27 | -4, снег, ветер
Прим ЭС | 10 | Тимирязевка | 8 | 2014-12-01 | 10:28 | 2014-12-01 | 10:39 | 0.0076389 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0076389 |  | 1500 чел / 11ТП / 0,8 МВт | 70 | -4, снег, ветер
Прим ЭС | 10 | Тимирязевка | 6 | 2014-12-01 | 10:30 | 2014-12-01 | 10:35 | 0.0034722 | МТЗ, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | школа, котельн / 5 ТП / 0,3 МВт | 7 | -4, снег, ветер
Прим ЭС | 10 | Кролевцы | 21 | 2014-12-01 | 10:33 | 2014-12-01 | 10:38 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | 480 чел / 13 ТП / 1,7 МВт | 170 | +4, морось, ветер
Прим ЭС | 10 | Покровка | 4 | 2014-12-01 | 10:34 | 2014-12-01 | 13:43 | 0.13125 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Повреждение на ведомственной отпайке. |  | 0.13125 |  | вч/ 0,2 МВт/ 540 чел | 157 | -4, снег, ветер
Прим ЭС | 10 | Хасанская | 3 | 2014-12-01 | 10:35 | 2014-12-01 | 10:40 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | нет | 7 | -1, снег, ветер
Прим ЭС | 10 | Безверхово | В-10 Т1 | 2014-12-01 | 10:35 | 2014-12-01 | 10:48 | 0.0090278 | МТЗ, РПВ усп. |  |  | 0.0090278 |  | 1МВт | 120 | -1, снег, ветер
Прим ЭС | 10 | Безверхово | 5 | 2014-12-01 | 10:35 | 2014-12-01 | 10:50 | 0.010417 | МТЗ, РПВ усп. |  |  | 0.010417 |  | водонасосная, котельн / 3ТП / 0,2МВт | 50 | -1, снег, ветер
Прим ЭС | 10 | Кожзавод | 16 | 2014-12-01 | 10:36 | 2014-12-01 | 10:44 | 0.0055556 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.0055556 |  | 1 ТП / 1,3 МВт | 26 | -4, снег, ветер
Прим ЭС | 10 | Хасанская | 3 | 2014-12-01 | 10:45 | 2014-12-01 | 11:27 | 0.029167 | МТЗ | Вкл до РЛ-1, без 4-х ТП. Смотреть отключение 2.12.2014 в 0:48. |  | 0.029167 |  | школа | 7 | -1, снег, ветер
Прим ЭС | 10 | Анучино | 14 | 2014-12-01 | 10:45 | 2014-12-01 | 10:51 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0041667 |  | школа, котельн / 18ТП / 0,5МВт | 50 | +3, снег
Прим ЭС | 10 | Безверхово | В-10 Т1 | 2014-12-01 | 10:55 | 2014-12-01 | 10:58 | 0.0020833 | МТЗ, РПВ усп. |  |  | 0.0020833 |  | 1МВт | 100 | -1, снег, ветер
Прим ЭС | 10 | Безверхово | 5 | 2014-12-01 | 10:55 | 2014-12-01 | 13:35 | 0.11111 | МТЗ | Включен до РЛ-2 без 1 вед. ТП. В 16:50 включен полностью. |  | 0.11111 |  | водонасосная, котельн / 3ТП / 0,2МВт | 640 | -1, снег, ветер
Ам ЗЭС | 10 | Желтоярово | 4 | 2014-12-01 | 11:00 | 2014-12-01 | 12:02 | 0.043056 | МТЗ, АПВ. РПВ неусп. | Вкл без 1ТП. 2.12.14 10:50 вкл. после осмотра. |  | 0.043056 |  | 880 чел / 8 ТП / 0,15 МВт | 60 | -15, ветер
Прим ЭС | 10 | Корсаковка | 2 | 2014-12-01 | 11:01 | 2014-12-01 | 13:34 | 0.10625 | МТЗ, РПВ неусп. | В КТП-20195 убрана ветка с вводов 10кВ без повреждений. |  | 0.10625 |  | школа, котельн / 8ТП / 0,5МВт | 204 | -5, снег, ветер
Прим ЭС | 10 | Россия | 6 | 2014-12-01 | 11:02 | 2014-12-01 | 11:09 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.0048611 |  | школа, котельн / 13ТП / 0,4МВт | 2 | -5, снег, ветер
Прим ЭС | 10 | Россия | 8 | 2014-12-01 | 11:02 | 2014-12-01 | 11:14 | 0.0083333 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.0083333 |  | школа, д/с / 5ТП / 0,3МВт | 5 | -5, снег, ветер
Прим ЭС | 35 | К - Фабричная2 | №1 | 2014-12-01 | 11:10 | 2014-12-01 | 11:10 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +3, снег
Прим ЭС | 10 | Ольга | 5 | 2014-12-01 | 11:18 | 2014-12-01 | 13:33 | 0.09375 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | с.Пермское, Ветка, Горноводное, Николаевка, 432чел. Включен после обхода, повреждений не обнаружено. |  | 0.09375 |  | 10ТП / 0,2МВт | 397 | +3, снег
Прим ЭС | 10 | Шкотово | 2 | 2014-12-01 | 11:18 | 2014-12-01 | 16:50 | 0.23056 | МТЗ, АПВ неусп. | Повреждение в аб.ТП-3041 |  | 0.23056 |  | котельн / 4ТП / 0,2МВт | 680 | -3, снег
Прим ЭС | 110 | 2Р - 1Р |  | 2014-12-01 | 11:29 | 2014-12-01 | 11:29 | 0 | ДЗЛ ф.А, ТО, ДЗ 4ст, АПВ усп. | С обесточиванием ПС 1Р. Обход без замечаний. В 15:15 восстановлена исх.схема. | ПС 1Р тр-р Т2 | 0.05625 | 2014-12-01 12:50 | 10920 чел / 16, 5 МВт | 19965 | -1, снег, ветер
Прим ЭС | 10 | Промышленная | 25 | 2014-12-01 | 11:30 | 2014-12-01 | 11:45 | 0.010417 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп | Вкл с откл. согласующим тр-ом 10/6кВ. |  | 0.010417 |  | нет / 4ТП / 0,1МВт | 220 | -5, снег, ветер
Прим ЭС | 35 | К - Кавалерово |  | 2014-12-01 | 11:31 | 2014-12-01 | 11:33 | 0.0013889 | МТЗ, ДЗ 2ст, АПВ ну, РПВ усп. | Обход, замеч. нет. |  | 0.0013889 |  | нет | 283 | +3, снег
Прим ЭС | 10 | Осиновка | 1 | 2014-12-01 | 11:35 | 2014-12-01 | 11:42 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.0048611 |  | нет / 4ТП / 0,2МВт | 12 | -5, снег, ветер
Прим ЭС | 10 | Осиновка | 2 | 2014-12-01 | 11:35 | 2014-12-01 | 11:42 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.0048611 |  | УЦ-10 / 5ТП / 0,2МВт | 24 | -7, снег, ветер
Прим ЭС | 10 | Осиновка | 3 | 2014-12-01 | 11:35 | 2014-12-01 | 11:42 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.0048611 |  | школа / 8ТП / 0,1МВт | 1 | -7, снег, ветер
Прим ЭС | 10 | Осиновка | 4 | 2014-12-01 | 11:35 | 2014-12-01 | 11:42 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.0048611 |  | нет / 1ТП / 0,3МВт | 36 | -7, снег, ветер
Прим ЭС | 10 | Осиновка | 5 | 2014-12-01 | 11:35 | 2014-12-01 | 13:34 | 0.082639 | Земля, КУ. | На оп.84 устранен обрыв вязки. |  | 0.082639 |  | 120 чел / 3 ТП / 0,1 МВт | 29 | -7, снег, ветер
Прим ЭС | 10 | Покровка | 4 | 2014-12-01 | 11:51 | 2014-12-01 | 13:43 | 0.077778 | МТЗ. РПВ ну | Поврежд. на вед отп. |  | 0.077778 |  | нет / 0,09 МВт | 157 | -4, снег, ветер
Прим ЭС | 10 | Павло-Федоровка | 7 | 2014-12-01 | 11:51 | 2014-12-01 | 11:51 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -5, снег, ветер
Прим ЭС | 10 | Родина | 4 | 2014-12-01 | 12:00 | 2014-12-01 | 12:13 | 0.0090278 | МТЗ, АПВ, РПВ усп. |  |  | 0.0090278 |  | школа, котельн / 4ТП / 0,2МВт | 57 | -7, снег, ветер
Прим ЭС | 10 | Родина | 1 | 2014-12-01 | 12:00 | 2014-12-01 | 12:05 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | 200чел / 1ТП / 0,1МВт | 6 | -7, снег, ветер
Прим ЭС | 10 | Родина | 2 | 2014-12-01 | 12:05 | 2014-12-01 | 14:57 | 0.11944 | Земля, КУ. | В пр.оп.8-9 устранен обрыв вязки ф.С. |  | 0.11944 |  | 200чел / 1ТП / 0,1МВт | 200 | -7, снег, ветер
Прим ЭС | 110 | 2Р - 1Р |  | 2014-12-01 | 12:05 | 2014-12-01 | 12:05 | 0 | ДЗЛ ф.А, ТО, ДЗ 4ст, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -1, снег, ветер
Прим ЭС | 10 | Полевая | 19 | 2014-12-01 | 12:10 | 2014-12-01 | 16:04 | 0.1625 | МТЗ. РПВ ну | В прол. оп №103-104 убрано дерево (без повреждения провода). |  | 0.1625 |  | 400 чел / школа, котельная / 11 ТП / 0,4 МВт | 2613 | -4, снег, ветер
Прим ЭС | 10 | Анучино | 17 | 2014-12-01 | 12:30 | 2014-12-01 | 13:48 | 0.054167 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Включен в 12:38 до РЛ оп.123 запитали 3 ТП, осталось погашен с. ст. Ворваровка, с. Виноградовка,с. Скворцово,Ильмаковка. В 13:48 включен до РЛ-36 оп.634, без 2-х ТП РСК и 1 вед. ТП. Пр.оп. 751-752 убрали дерево с проводов , включен полностью в 17:43. |  | 0.054167 |  | школа, котельн / 20Тп / 0,7МВт | 252 | -4, метель
Прим ЭС | 10 | Промысловка | 7 | 2014-12-01 | 13:07 | 2014-12-01 | 22:07 | 0.375 | МТО | Обход без замечаний. | ф.21 | 0.15486 | 2014-12-01 16:50 | нет | 1500 | -1, снег, ветер
Прим ЭС | 6 | Партизан | 7 | 2014-12-01 | 13:19 | 2014-12-01 | 13:21 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0013889 |  | нет | 7 | -1, снег, ветер
Прим ЭС | 10 | Пантелеймоновка | 1 | 2014-12-01 | 13:19 | 2014-12-01 | 16:01 | 0.1125 | Земля, от КУ. | Оп.№ 115 заменили изолятор |  | 0.1125 |  | котельн, скважина, школа / 11ТП / 0,06МВт | 160 | -7, снег, ветер
Ам ЦЭС | 10 | Дмитриевка | 8 | 2014-12-01 | 13:23 | 2014-12-01 | 13:35 | 0.0083333 | МТЗ, АПВ ну, РПВ у |  |  | 0.0083333 |  | Школа, котельная МОУ СОШ, больница | 129 | -20, сильный ветер
Прим ЭС | 10 | Яблоновка | 10 | 2014-12-01 | 13:25 | 2014-12-01 | 14:20 | 0.038194 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | Включен до РЛ-36 оп.187без 5 ТП (с.Бельцово). В 17:42 включен полностью. В ТП-6058 убрали сороку с вводов 10кВ. |  | 0.038194 |  | нет / 11ТП / 0,2МВт | 274 | -4, метель
Хаб ЭС | 10 | Хурба | 13 | 2014-12-01 | 13:45 | 2014-12-01 | 14:25 | 0.027778 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | п.Хурба 250 чел. Повреждение на вед. участке. |  | 0.027778 |  | нет / 22ТП / 0,34МВт | 225 | -15, ветер
Прим ЭС | 10 | Корсаковка | 3 | 2014-12-01 | 13:52 | 2014-12-01 | 13:54 | 0.0013889 | ав.откл., АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0013889 |  | нет | 2 | -4, снег, ветер
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 17 | 2014-12-01 | 13:52 | 2014-12-01 | 13:56 | 0.0027778 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0027778 |  | нет | 8 | -4, снег, ветер
Прим ЭС | 10 | Корсаковка | 1 | 2014-12-01 | 13:52 | 2014-12-01 | 16:46 | 0.12083 | Земля, КУ. | Самоустранилась. |  | 0.12083 |  | в/ч / 3ТП / | 45 | -4, снег, ветер
Прим ЭС | 10 | Осиновка | 6 | 2014-12-01 | 14:14 | 2014-12-01 | 15:08 | 0.0375 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Обход без замечаний. |  | 0.0375 |  | 900 чел / школа, котельная / 11ТП / | 85 | -2, снег, ветер
Прим ЭС | 6 | 178Ф | 31 | 2014-12-01 | 14:15 | 2014-12-01 | 16:50 | 0.10764 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.10764 |  | нет | 500 | -2, снег, ветер
Прим ЭС | 10 | Самарка | 1 | 2014-12-01 | 14:15 | 2014-12-01 | 17:28 | 0.13403 | МТЗ. РПВ ну | Сняли ветку оп №219-220. |  | 0.13403 |  | нет / 0,3МВт | 900 | -9, снег, ветер
Ам ЗЭС | 10 | Южная | 4 | 2014-12-01 | 14:16 | 2014-12-01 | 15:09 | 0.036806 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. |  |  | 0.036806 |  | поликлиника, 3 КНС, травмпункт, 3 дет.сада, 2 котельных, насосная | 800 | -20, сильный ветер
Прим ЭС | 35 | К - Фабричная2 | №1 | 2014-12-01 | 14:18 | 2014-12-01 | 14:18 | 0 | ДЗ 1ст, АПВ усп. | Обход 2.12.14 , замеч. нет. |  | 0 |  | нет | 0 | +3, дождь
Прим ЭС | 10 | Яблоновка | 14 | 2014-12-01 | 14:19 | 2014-12-01 | 17:42 | 0.14097 | Земля, КУ. | ТП-6058 убрали сороку с вводов 10кВ. Наклон оп 363, необх.перетяжка проводов. 2.12.2014 в 13:22 устранено и включен полностью. |  | 0.14097 |  | 240 чел / 4ТП / 0,07МВт | 274 | -4, снег, ветер
Прим ЭС | 10 | Промысловка | 11 | 2014-12-01 | 14:45 | 2014-12-01 | 15:40 | 0.038194 | МТЗ. РПВ усп |  |  | 0.038194 |  | нет | 220 | -5, снег, ветер
Прим ЭС | 10 | Промысловка | 13 | 2014-12-01 | 14:45 | 2014-12-01 | 15:40 | 0.038194 | МТЗ. РПВ усп |  |  | 0.038194 |  | нет | 300 | -5, снег, ветер
Прим ЭС | 10 | Коммунар | 7 | 2014-12-01 | 14:59 | 2014-12-01 | 15:00 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.00069444 |  | нет | 1 | -8, снег, ветер
Прим ЭС | 10 | Покровка | 7 | 2014-12-01 | 15:15 | 2014-12-01 | 17:23 | 0.088889 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | Включендо РС-5234 оп.207 отп. на Золотой колос. 2.12.2014 в 17:33 включен полностью после обхода, повреждений не обнаружено. |  | 0.088889 |  | котельн / 13ТП | 2343 | -10, снег, ветер
Ам ВЭС | 10 | Трудовое | 7 | 2014-12-01 | 15:20 | 2014-12-01 | 17:30 | 0.090278 | МТЗ, АПВ ну | Вкл с выделенным.уч.без нагрузки. | ПС Максимовка ф6 | 0.18403 | 2014-12-01 19:45 | Школа, скважина, котельная | 455 | -20, сильный ветер
Прим ЭС | 110 | Волна - ВТЭЦ1 с отп. 1Р-тяг |  | 2014-12-01 | 15:22 | 2014-12-01 | 15:22 | 0 | Волна: НЗЗ 2ст, АПВ усп., Волна: НЗЗ 1ст, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -2, снег, ветер
Прим ЭС | 110 | ВТЭЦ2 - Патрокл с отп. Загородная |  | 2014-12-01 | 15:22 | 2014-12-01 | 15:22 | 0 | НЗЗ 2ст, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -5, снег, ветер
Прим ЭС | 110 | ВТЭЦ2 - Голдобин с отп. Загородная, Улисс |  | 2014-12-01 | 15:22 | 2014-12-01 | 15:22 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -5, снег, ветер
Прим ЭС | 10 | ЖБИ-130 | 7 | 2014-12-01 | 15:24 | 2014-12-01 | 15:24 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -8, снег, ветер
Прим ЭС | 10 | Спасск | 4 | 2014-12-01 | 15:27 | 2014-12-01 | 15:27 | 0 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0 |  | КНИ / 5ТП / 0,3МВт | 0 | -4, снег, ветер
Прим ЭС | 10 | Малиново | по ф.4 СП-22 | 2014-12-01 | 15:34 | 2014-12-01 | 15:35 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.00069444 |  | котельн, школа, д/с / 15ТП / 0,37МВт | 10 | -8, снег, ветер
Прим ЭС | 10 | Заря | 4 | 2014-12-01 | 15:35 | 2014-12-01 | 17:28 | 0.078472 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | Оп.№ 147 устранен обрыв вязки Ф-А. |  | 0.078472 |  | котельн, школа / 5ТП / 0,02МВт | 40 | -4, снег, ветер
Прим ЭС | 6 | Лазо | 16 | 2014-12-01 | 15:35 | 2014-12-01 | 21:40 | 0.25347 | ав.откл, АПВ нет, РПВ ну. | Вкл до оп 79 (без 2 ТП), вкл в 0:54 без 1ТП, вкл в 1:00. Обход без замечаний. |  | 0.25347 |  | нет / 5ТП / 0,1МВт/ 71 чел | 333 | -7, снег, ветер
ЭС ЕАО | 6 | ДСК | 234 | 2014-12-01 | 15:38 | 2014-12-01 | 15:43 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | 5 котельн больница школа очистые / 1,6 МВт / 31ТП | 133 | -15, снег, ветер
Прим ЭС | 10 | Корсаковка | 3 | 2014-12-01 | 15:40 | 2014-12-01 | 16:08 | 0.019444 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.019444 |  | нет | 47 | -5, снег, ветер
Прим ЭС | 10 | Корсаковка | 8 | 2014-12-01 | 15:40 | 2014-12-01 | 19:00 | 0.13889 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Вкл без ТП 20030, вкл в 1:28, заменены поврежденные изоляторы. |  | 0.13889 |  | 390 чел / 6ТП / | 87 | -9, ветер, снег
Прим ЭС | 10 | Марьяновка | 3 | 2014-12-01 | 15:44 | 2014-12-01 | 16:34 | 0.034722 | "земля" от КУ | Оп.№40 устранили обрыв вязки Ф-С. |  | 0.034722 |  | котельн, школа, насосная / 6ТП / | 50 | -8, снег, ветер
Хаб ЭС | 10 | Переясловка | 3 | 2014-12-01 | 16:00 | 2014-12-01 | 18:00 | 0.083333 | МТЗ, АПВ выв, РПВ неусп. | Обрыв шлейфа от проходного изолятора ф.А ТП-540. Устранено. |  | 0.083333 |  | Скважина, котельная, школа-интернат, АТС | 3280 | -12, снег, ветер
Хаб ЭС | 35 | Горький - ОПХ с от. Чернореченская, Тополево | Т-69 | 2014-12-01 | 16:05 | 2014-12-01 | 16:05 | 0 | ДЗ 2ст., АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -12, снег, ветер
Хаб ЭС | 6 | Горький | 33 | 2014-12-01 | 16:10 | 2014-12-01 | 17:25 | 0.052083 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Выделен участок. Выравнена оп №132/6, устранён схлёст оп №132/8-132/9, заменён изолятор оп №132/9. | ф.1 | 0.047222 | 2014-12-01 17:18 | 500 чел / 0,15 МВт | 170 | -12, снег, ветер
Ам ЦЭС | 10 | Астрахановка | 25 | 2014-12-01 | 16:16 | 2014-12-01 | 16:20 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну., РПВ у |  |  | 0.0027778 |  |  | 42 | -20, сильный ветер
Ам ВЭС | 10 | Винниково | 1 | 2014-12-01 | 16:16 | 2014-12-01 | 16:16 | 0 | МТЗ, АПВ ну., РПВ у |  |  | 0 |  | Школа, котельная, билайн | 4 | -20, сильный ветер
Прим ЭС | 6 | Кролевцы | 21 | 2014-12-01 | 16:17 | 2014-12-01 | 16:21 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.0027778 |  | нет / 0,75МВт | 50 | -8, снег, ветер
Прим ЭС | 10 | Корсаковка | 1 | 2014-12-01 | 16:20 | 2014-12-01 | 16:46 | 0.018056 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.018056 |  | в/ч / 3ТП / | 45 | -9, ветер, снег
Хаб ЭС | 10 | Анастасьевка | 8 | 2014-12-01 | 16:28 | 2014-12-01 | 16:47 | 0.013194 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп. |  |  | 0.013194 |  | котельная / 50 чел / 0,16МВт | 51 | -15, снег, ветер
ЭС ЕАО | 6 | ДСК | 234 | 2014-12-01 | 16:29 | 2014-12-01 | 21:40 | 0.21597 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | Вкл без 2-х ТП (лодочная станция, дачи) по согласованию с потреб (глубокий снег). Устранён обрывы вязки оп №234-00/103, всё включено 4.12.14 в 15:31. | ф.216 | 0.10625 | 2014-12-01 19:02 | 5 котельн больница школа очистые / 0,8 МВт / 31ТП | 4074 | -15, снег, ветер
Прим ЭС | 10 | Силикатная | 28 | 2014-12-01 | 16:54 | 2014-12-01 | 16:58 | 0.0027778 | Земля, КУ. | Самоустранилась. |  | 0.0027778 |  | нет | 4 | -8, снег, ветер
Прим ЭС | 35 | Новосысоевка - В2 |  | 2014-12-01 | 16:56 | 2014-12-01 | 16:56 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -7, метель
Прим ЭС | 35 | В2 - РП3 - Яковлевка |  | 2014-12-01 | 16:56 | 2014-12-01 | 19:00 | 0.086111 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Включен по частям без замечаний. Чистка просеки 3.12.14 оп 73-78. 4.12.14 произведён обход в пр. оп. 111-112 обнаружены следы перекрытия двух нижних проводов, других замечаний нет. | ВЛ 35 Марьяновка-Яблоновка | 0.016667 | 2014-12-01 17:20 | 2500чел / 4,9МВт | 1960 | -7, метель
Ам ВЭС | 35 | Михайловка - Поярково |  | 2014-12-01 | 16:50 | 2014-12-01 | 16:58 | 0.0055556 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. |  |  | 0.0055556 |  | 1520чел / 3,48МВт | 116 | -18, ветер
Прим ЭС | 6 | ЦРП ПаГРЭС | Строительство | 2014-12-01 | 17:00 | 2014-12-01 | 19:04 | 0.086111 | ав.откл. | В пр. оп. 1/5-1/6 убрали тополь, обрыв 2 проводов, пр. оп. 1/1-1/2 обрыв 2 проводов, убрали дерево, все устранено. |  | 0.086111 |  | интернат / 14ТП / 1МВт | 2000 | -6, снег, ветер
Прим ЭС | 10 | Турий рог | 7 | 2014-12-01 | 17:00 | 2014-12-01 | 19:16 | 0.094444 | МТЗ, РПВ ну | Оп. 112 восстановлен разрушенный изолятор. | ф.6 ПС Новокачаловка | 0.94792 | 2014-12-02 15:45 | пз на ДГ / 1ТП / | 390 | -12, снег, ветер
Ам ЗЭС | 10 | Южная | 4 | 2014-12-01 | 17:05 | 2014-12-01 | 17:14 | 0.00625 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. |  |  | 0.00625 |  | поликлиника, 3 КНС, д/с, котельных, насосная | 130 | -18, ветер
Прим ЭС | 10 | Россия | 5 | 2014-12-01 | 17:14 | 2014-12-01 | 17:19 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | нет | 6 | -12, снег, ветер
Ам ЗЭС | 10 | РП-2 | 15 | 2014-12-01 | 17:15 | 2014-12-01 | 17:50 | 0.024306 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.024306 |  | нет | 170 | -18, ветер
Прим ЭС | 10 | Кролевцы | 21 | 2014-12-01 | 17:20 | 2014-12-01 | 17:22 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.0013889 |  | нет / 0,6МВт | 20 | -9, снег, ветер
Ам ВЭС | 35 | Поярково - Чесноково |  | 2014-12-01 | 17:20 | 2014-12-01 | 17:20 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -18, ветер
Ам ЦЭС | 10 | Дмитриевка | 6 | 2014-12-01 | 17:33 | 2014-12-01 | 17:43 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. |  |  | 0.0069444 |  | резерв (д/дом) | 15 | -18, ветер
Ам ВЭС | 10 | Винниково | 14 | 2014-12-01 | 17:55 | 2014-12-01 | 18:55 | 0.041667 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. |  |  | 0.041667 |  | детсад, котельная, скважина, школа | 117 | -18, ветер
Ам ЦЭС | 110 | Тамбовка - Михайловка |  | 2014-12-01 | 17:56 | 2014-12-01 | 17:56 | 0 | ДФЗ АПВ усп |  |  | 0 |  | - | 0 | -18, ветер
Прим ЭС | 35 | Камень рыболов - Новоселище - РП3 - Жариково - Богуславка |  | 2014-12-01 | 17:58 | 2014-12-01 | 20:06 | 0.088889 | МТО, АПВ, РПВ неусп. | Включено без участка РП-3 - Мельгуновка (без нагрузки). 2.12.2014 в 17:55 участк РП-3 - Мельгуновка включили в работу, оп.№52 заменили три гирлянды изоляторов-35кВ |  | 0.088889 |  | 4300 чел / 3 котельных / 2 МВт | 1589 | -8, снег, ветер
Хаб ЭС | 10 | Горький | 1 | 2014-12-01 | 18:02 | 2014-12-01 | 18:18 | 0.011111 | МТЗ, АПВ неусп | Повреждение на вед участке, включен без 2-х ТП. |  | 0.011111 |  | 3500 чел / 12ТП / 1,9 МВт | 507 | -15, ветер, снег
Прим ЭС | 35 | Марьяновка | СВ 35 | 2014-12-01 | 18:14 | 2014-12-01 | 18:18 | 0.0027778 | МТЗ, РПВ усп. | Вкл без ПС Яблоновка, ПС Андреевка, ПС Яковлевка. Запитали в 18:30. ПС Яковлевка перезапитали в 19-15 со стороны В-2. | ПС Марьяновка | 0.011111 | 2014-12-01 18:30 | 1500чел / 2,2МВт | 80 | -9, снег, ветер
Прим ЭС | 10 | Покровка | 7 | 2014-12-01 | 18:19 | 2014-12-01 | 20:42 | 0.099306 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Пр.оп 214-215 сбили обледенение с проводов. |  | 0.099306 |  | 550 чел / котельная / 13ТП / 0,36МВт | 875 | -14, снег, ветер
Хаб ЭС | 10 | Вяземская | 19 | 2014-12-01 | 18:20 | 2014-12-01 | 18:27 | 0.0048611 | Земля, КУ. | Самоустранилась. |  | 0.0048611 |  | 2300 чел / котельная, п/з / 0,36 МВт | 42 | -15, ветер, снег
Прим ЭС | 10 | Промышленная | 25 | 2014-12-01 | 18:21 | 2014-12-01 | 22:46 | 0.18403 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. | Повреждение на ведомств. отпайке. |  | 0.18403 |  | нет | 105 | -13, снег, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Левобережная | 154 | 2014-12-01 | 18:23 | 2014-12-01 | 19:08 | 0.03125 | МТО, АПВ, РПВ неусп. | Пр оп 154-03/1-2 ветка на проводах. Устранено. |  | 0.03125 |  | 1 МВт | 133 | -18, ветер, снег
Хаб ЭС | 10 | Переясловка | 4 | 2014-12-01 | 18:30 | 2014-12-02 | 0:17 | 0.24097 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Отпайка от ТП 593, пр оп по 2-3 устранен схлест проводов. | Гродеково ф15 | 0.083333 | 2014-12-01 20:30 | школа, кот, скваж/ 0,6 МВт/ 500 чел/ 16ТП | 1264 | -15, ветер
Прим ЭС | 10 | Вишневка | 3 | 2014-12-01 | 18:35 | 2014-12-02 | 3:39 | 0.37778 | МТО, АПВ, РПВ неусп. | с.Евсеевка, с.Вишневка. На оп.11 заменили разруш. изолятор ф.С |  | 0.37778 |  | 450 чел / 9ТП / 0,1 МВт | 1718 | -9, снег, ветер
Хаб ЭС | 10 | Елабуга | 7 | 2014-12-01 | 18:35 | 2014-12-02 | 11:25 | 0.70139 | МТЗ, АПВ выв, РПВ неусп. | Повреждение на вед. отп. | ПС Анастасьевкаф3 | 0.23056 | 2014-12-02 00:07 | 850 чел / 0,5 МВт | 2818 | -20, снег, ветер
Ам ЦЭС | 10 | Поздеевка | 4 | 2014-12-01 | 18:35 | 2014-12-01 | 20:31 | 0.080556 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | Повреждение на вед. ТП. |  | 0.080556 |  | Котельная, школы, д/с, больница | 773 | -18, ветер
Ам ЦЭС | 10 | Астрахановка | 22 | 2014-12-01 | 18:37 | 2014-12-01 | 18:37 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  |  | 0 | -18, ветер
Прим ЭС | 10 | Раздольное-2 | 4 | 2014-12-01 | 18:40 | 2014-12-01 | 18:42 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.0013889 |  | нет | 50 | -12, снег, ветер
Прим ЭС | 10 | Занадворовка | 3 | 2014-12-01 | 18:45 | 2014-12-01 | 18:50 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | 630 чел / 5ТП / 0,3 МВт | 100 | -12, снег, ветер
Прим ЭС | 10 | Дмитриевка | 1 | 2014-12-01 | 18:45 | 2014-12-01 | 21:40 | 0.12153 | МТО, АПВ, РПВ неусп. | Оп.63 заменены поврежденные изоляторы. |  | 0.12153 |  | 700 чел / 7ТП | 220 | -10, снег, ветер
Ам ЦЭС | 10 | Астрахановка | 25 | 2014-12-01 | 19:11 | 2014-12-01 | 19:45 | 0.023611 | МТЗ, АПВ выв., РПВ ну. | Вкл после осмотра |  | 0.023611 |  | нет | 135 | -18, ветер
Ам ВЭС | 10 | Ильиновка | 1 | 2014-12-01 | 19:25 | 2014-12-01 | 23:00 | 0.14931 | МТО, АПВ ну, РПВ не произв. | Произведена регулировка привода по мех.части. Обход ВЛ без замечаний. |  | 0.14931 |  | кот, вн.башня/367 чел/ 0,1 МВт/ 6ТП | 527 | -15, ветер
Прим ЭС | 10 | Дмитриевка | 8 | 2014-12-01 | 19:25 | 2014-12-02 | 5:07 | 0.40417 | МТО, АПВ, РПВ неусп. | Пр оп.36-37 сбили обледенение с проводов . |  | 0.40417 |  | 460 чел / 5 ТП / 0,3 МВт | 2851 | -10, ветер, снег
Прим ЭС | 10 | Штыково | 2 | 2014-12-01 | 19:31 | 2014-12-01 | 19:33 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.0013889 |  | нет / 7ТП / 0,2МВт | 20 | -12, ветер
Хаб ЭС | 35 | Горький - Тепличный комбинат |  | 2014-12-01 | 19:43 | 2014-12-01 | 21:27 | 0.072222 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Повреждение на ведомственном участке. |  | 0.072222 |  | 780чел / 13ТП / 6,5 МВт | 11267 | -18, снег, ветер
Прим ЭС | 10 | Пограничная | 4 | 2014-12-01 | 19:46 | 2014-12-01 | 21:00 | 0.051389 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Вкл с выделенным уч.без нагрузк, потребителю обеспечен резеов. Отключился повторно в 22:40. 2.12.14 в 19:35 включен по нормальной схеме. На оп 282 заменили вязку , устранили схлест. | Барано-Оренбургская Ф6 | 0.10139 | 2014-12-01 22:12 | 330 чел / 9ТП / котельная | 286 | -12, снег, ветер
Ам ЦЭС | 10 | Астрахановка | 22 | 2014-12-01 | 19:46 | 2014-12-01 | 20:36 | 0.034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | Повреждение на вед. ТП. |  | 0.034722 |  | нет | 153 | -18, ветер
Хаб ЭС | 10 | Смирновка | 2 | 2014-12-01 | 19:50 | 2014-12-02 | 21:30 | 1899-12-31 01:40 | Авар. откл | Повреждение на вед. отп. ТП 2087. |  | 1899-12-31 01:40 |  | Школа, котельная,Радиоцентр ГО | 13860 | -12, снег, ветер
Прим ЭС | 35 | Пожарское - Губерово |  | 2014-12-01 | 19:51 | 2014-12-01 | 20:41 | 0.034722 | Б/б | С обесточиванием ПС Губерово (на ПС Губерово откл В-10 Т1, МТЗ). Вкл без ф6. В 23:56 включен ф.6 повреждение на вед. отпайке на П/З Тарташевка. В 0:14 Т1 включили после осмотра на Х.Х. |  | 0.034722 |  | 1,2 МВт | 1450 | -12, снег, ветер
Хаб ЭС | 10 | Гродеково | 12 | 2014-12-01 | 19:52 | 2014-12-01 | 22:53 | 0.12569 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на ведомственной отп. |  | 0.12569 |  | школа, кнс/1,1МВт/ 1568чел | 3198 | -15, ветер
Хаб ЭС | 10 | Черняево | 6 | 2014-12-01 | 19:55 | 2014-12-01 | 22:20 | 0.10069 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Lвл=40км. Вкл до Р-5 без пз (на ДГ), большой снежный покров (4.12.14 сломался "буран"). 6.12.14 устранён обрыв пров. оп №120-121. |  | 0.10069 |  | пз, кот, школа/ 0,6 МВт/ 450 чел/ 7ТП | 218 | -15, ветер
Ам ЦЭС | 10 | Кирпичная | 2 | 2014-12-01 | 20:01 | 2014-12-01 | 20:24 | 0.015972 | МТЗ, АПВ ну, РПВ у. |  |  | 0.015972 |  | нет/ 0,3 МВт/ 450 чел | 26 | -15, ветер
Хаб ЭС | 6 | Очистные сооружения | 14 | 2014-12-01 | 20:05 | 2014-12-01 | 20:30 | 0.017361 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.017361 |  | животновод.комплекс | 467 | -14, снег, ветер
Хаб ЭС | 6 | Очистные сооружения | 7 | 2014-12-01 | 20:05 | 2014-12-01 | 20:30 | 0.017361 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.017361 |  | животновод.комплекс | 821 | -14, снег, ветер
Прим ЭС | 10 | Вишневка | 2 | 2014-12-01 | 20:22 | 2014-12-02 | 15:50 | 0.81111 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Обеспечен резерв кроме отп на с. Малые ключи. Произведена перетяжка провода пр.оп.34-36. В 20:23 включили опайку Малые ключи. | ПС Красный Кут ф4 | 0.38472 | 2014-12-02 05:36 | школа, кот, д/с/ 0,9 МВт/1512 чел | 9000 | -12, снег, ветер
Ам ЦЭС | 10 | Западная | 38 | 2014-12-01 | 20:30 | 2014-12-01 | 20:46 | 0.011111 | МТО, АПВ запрет, РПВ усп. |  |  | 0.011111 |  | школа, больн/ 0,6 МВт/ 2100 чел | 77 | -15, ветер
Ам ВЭС | 10 | Винниково | 14 | 2014-12-01 | 20:37 | 2014-12-01 | 20:48 | 0.0076389 | МТЗ, АПВ ну, РПВ у. |  |  | 0.0076389 |  | школа, кот/ 0,3 МВт/ 250 чел | 22 | -15, ветер
Прим ЭС | 6 | Краскино | 4 | 2014-12-01 | 20:43 | 2014-12-02 | 15:45 | 0.79306 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл в 0:30, запитано 1ТП (из 6). Устранен срыв изолятора на оп.160, обрыв вязки на оп.133, срыва изолятора на оп.137. |  | 0.79306 |  | школа, д/с, кот/ 0,2 МВт/ 600 чел/6ТП | 3060 | -12, снег, ветер
Хаб ЭС | 110 | ХТЭЦ-3 - РЦ с отп СМР, Березовка, КАФ, КПУ | С-17 | 2014-12-01 | 20:44 | 2014-12-01 | 20:48 | 0.0027778 | РЦ: ДЗ 1,2ст, МТЗ ХТЭЦ3: ВЧБ, АПВ ну, РПВ усп | ПС СМР, Березовая АВРусп, ПС КАФ вкл в 20:52 (по ТУ ч/з 8 мин). ПС РЦ повреждение на ВЧ заградителя. |  | 0.0027778 |  | 1,3 МВт/ 3200 чел | 267 | -15, ветер, снег
Прим ЭС | 6 | Партизан | 21 | 2014-12-01 | 20:44 | 2014-12-01 | 20:50 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0041667 |  | кот/ 0,5 МВт/ 1308 чел | 80 | -11, снег
Ам ЦЭС | 10 | Дмитриевка | 6 | 2014-12-01 | 20:45 | 2014-12-01 | 21:11 | 0.018056 | МТЗ, АПВ ну, РПВ у. |  |  | 0.018056 |  | кот/ 0,2 МВт/ 360 чел | 25 | -15, ветер
Ам СЭС | 10 | Светлая | 7 | 2014-12-01 | 20:59 | 2014-12-01 | 20:59 | 0 | МТЗ, АПВ у |  |  | 0 |  | нет | 0 | -15, ветер
Хаб ЭС | 110 | ХТЭЦ1 - Южная | С-1 | 2014-12-01 | 21:00 | 2014-12-01 | 21:41 | 0.028472 | АПВ ну, РПВ усп | Разрыв транзита |  | 0 |  | нет | 0 | -15, ветер, снег
Хаб ЭС | 110 | ХТЭЦ1 - Южная | С-2 | 2014-12-01 | 21:00 | 2014-12-01 | 21:00 | 0 | НЗЗ 1ст, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | -14, снег, ветер
Хаб ЭС | 110 | ХТЭЦ-3 - РЦ с отп СМР, Березовка, КАФ, КПУ | С-17 | 2014-12-01 | 21:22 | 2014-12-02 | 4:20 | 0.29028 | ДЗ 1,2з., МТЗ, АПВ ну | На ПС РЦ (МЭС) следы перекрытия на шлейфах ВЧ-заградителей фА, В. / В 3:59 вкл на ХХ, в 4:03 откл при наборе нагрузки/ . В 4:26 ВЛ включена. |  | 0 |  | нет | 0 | -15, ветер, снег
Ам ЦЭС | 10 | Ивановка | 10 | 2014-12-01 | 21:47 | 2014-12-01 | 21:51 | 0.0027778 | МТО, АПВ ну, РПВ у |  |  | 0.0027778 |  | кот/ 0,6 МВт/ 750 чел | 31 | -15, ветер
Ам ЗЭС | 10 | Климауцы | 3 | 2014-12-01 | 21:50 | 2014-12-01 | 21:50 | 0 | МТЗ, АПВ у |  |  | 0 |  | нет | 0 | -15, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Левобережная | 173 | 2014-12-01 | 21:53 | 2014-12-01 | 21:53 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -14, снег, ветер
Хаб ЭС | 6 | Горький | 1 | 2014-12-01 | 21:56 | 2014-12-01 | 22:07 | 0.0076389 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0076389 |  | кнс, школа, вч/ 3568 чел/ 2,4 МВт | 385 | -14, снег, ветер
Прим ЭС | 10 | Борисовка | 3 | 2014-12-01 | 22:07 | 2014-12-01 | 22:10 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0020833 |  | скваж/ 0,1 МВт/ 210 чел | 3 | -10, снег, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Левобережная | 156 | 2014-12-01 | 22:09 | 2014-12-01 | 22:09 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -14, снег, ветер
Хаб ЭС | 110 | ХТЭЦ-1 - Южная | С-1 | 2014-12-01 | 22:15 | 2014-12-01 | 22:42 | 0.01875 | НЗЗ 1ст, АПВ ну, РПВ усп | РПВ усп по команде РДУ. |  | 0 |  | нет | 0 | -14, снег, ветер
ЭС ЕАО | 35 | Ключевое - ДСК |  | 2014-12-01 | 22:24 | 2014-12-04 | 15:10 | 1900-01-01 16:46 | КУ, земля. | На ПС Ключевое отгорел шлейф на ВЧ заградит. Потребителю предварительно обеспечен резерв (дороги занесены снегом). Устранено 4.12.14. |  | 0 |  | нет | 0 | -14, снег, ветер
Ам ЦЭС | 10 | Западная | 38 | 2014-12-01 | 22:28 | 2014-12-01 | 22:48 | 0.013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ у. |  |  | 0.013889 |  | школа, больн/ 0,6 МВт/ 2100 чел | 84 | -15, ветер
Ам ЦЭС | 110 | Тамбовка - Михайловка |  | 2014-12-01 | 23:11 | 2014-12-01 | 23:11 | 0 | ДФЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | -15, ветер
Прим ЭС | 10 | Пограничная | 4 | 2014-12-01 | 22:40 | 2014-12-01 | 22:55 | 0.010417 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл без п/з Малиновое. 2.12.14 в 19:35 включен по нормальной схеме. На оп 282 заменили вязку , устранили схлест. |  | 0.010417 |  | котельн / школа / 9ТП / 0,3МВт | 35 | -14, снег, ветер
Хаб ЭС | 110 | ХТЭЦ-1 - РЦ с отп Ц | С-8 | 2014-12-01 | 22:52 | 2014-12-01 | 22:52 | 0 | ВЧБ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | -14, снег, ветер
Хаб ЭС | 110 | ХТЭЦ-1 - РЦ с отп Ц | С-8 | 2014-12-01 | 23:04 | 2014-12-01 | 23:04 | 0 | ВЧБ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | -14, снег, ветер
Хаб ЭС | 10 | Анастасьевка | 11 | 2014-12-01 | 23:09 | 2014-12-02 | 16:00 | 0.70208 | МТО | Убрали 2 дерева в пролете опор |  | 0.70208 |  | нет | 2865 | -14, снег, ветер
Хаб ЭС | 10 | Пивань | 9 | 2014-12-01 | 23:40 | 2014-12-02 | 0:35 | 0.038194 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп | Повреждение на вед. отп |  | 0.038194 |  | кот, скваж/ 0,2 МВт/ 520 чел | 275 | -15, ветер
Хаб ЭС | 6 | Очистные сооружения | 14 | 2014-12-01 | 23:40 | 2014-12-02 | 5:10 | 0.22917 | ав.откл, АПВ нет, РПВ ну. |  | ф7 | 0.079861 | 2014-12-02 01:35 | животновод.комплекс | 2147 | -14, снег, ветер
Хаб ЭС | 10 | Очистные сооружения | 7 | 2014-12-01 | 23:40 | 2014-12-02 | 1:35 | 0.079861 | МТЗ. РПВ ну | Вкл. после обхода. | ф-14 | 0 |  | нет | 0 | -14, снег, ветер
Хаб ЭС | 110 | ХТЭЦ-1 - РЦ с отп Ц | С-8 | 2014-12-01 | 23:43 | 2014-12-02 | 21:30 | 0.90764 | КУ | Откл по сообщению РДУ о неполнофазном режиме. Обесточенных потребителей нет. На оп.107 отгорел шлейф ф.А в зажиме. Устранено, поставлено под U. |  | 0 |  | нет | 0 | -14, снег, ветер
Ам ВЭС | 10 | Касаткино | 10 | 2014-12-01 | 23:50 | 2014-12-01 | 23:59 | 0.00625 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.00625 |  | нет/ 0,1 МВт/ 261 чел | 25 | -15, ветер
Ам ЦЭС | 110 | Тамбовка - Михайловка |  | 2014-12-01 | 22:31 | 2014-12-01 | 22:31 | 0 | ДФЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | -15, ветер
Ам ЦЭС | 110 | Тамбовка - Михайловка |  | 2014-12-01 | 23:14 | 2014-12-01 | 23:14 | 0 | ДФЗ, АПВ ну, РПВ усп | Произведён обход, замечаний нет. |  | 0 |  | нет | 0 | -15, ветер
Прим ЭС | 35 | К - Кавалерово |  | 2014-12-01 | 23:52 | 2014-12-01 | 23:52 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | Обход, замеч. нет. |  | 0 |  | нет | 0 | -14, снег, ветер
Прим ЭС | 10 | Баневур | 6 | 2014-12-01 | 23:57 | 2014-12-01 | 24:00 | 0.0020718 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0020718 |  | школа, кот/ 0,3 МВт/10 ТП/ 300 чел | 22 | -15, метель
Прим ЭС | 10 | Кировка | 10 | 2014-12-02 | 0:01 | 2014-12-02 | 0:23 | 0.015278 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.015278 |  | школа, кот/0,6 МВт/ 544 чел/23 ТП | 192 | -15, метель
Хаб ЭС | 10 | Крорфовская | 22 | 2014-12-02 | 0:09 | 2014-12-02 | 1:20 | 0.049306 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на вед отпайке. |  | 0.049306 |  | нет | 102 | -15, ветер
Хаб ЭС | 6 | Горький | 1 | 2014-12-02 | 0:15 | 2014-12-02 | 4:28 | 0.17569 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | Вкл без 7ТП. В 5:14 включен полностью. Повреждение на вед. отпайке. |  | 0.17569 |  | кнс, школа, вч/ 3568 чел/ 2,4 МВт/ 18ТП | 4638 | -14, снег, ветер
Прим ЭС | 10 | Борисовка | 3 | 2014-12-02 | 0:35 | 2014-12-02 | 0:55 | 0.013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл без 1ТП. Включили полностью в после обхода в 6:03. |  | 0.013889 |  | школа/0,2 МВт/ 200 чел/ 2ТП | 15 | -15, метель
Хаб ЭС | 10 | Ильинка | 3 | 2014-12-02 | 0:35 | 2014-12-02 | 4:05 | 0.14583 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на вед.отпайке. |  | 0.14583 |  | вч | 525 | -15, ветер
Хаб ЭС | 6 | РЦ | 25 | 2014-12-02 | 0:42 | 2014-12-02 | 3:50 | 0.13056 | МТО |  |  | 0.13056 |  | Школа, д/сад. | 2507 | ветер, снег
ЭС ЕАО | 10 | Левобережная | 160 | 2014-12-02 | 00:45 | 02.12.2014 | 00:48 | 0.0020833 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0020833 |  | нет/ 0,96 МВт/ 1100 чел/ 12 ТП | 48 | -15, ветер
Прим ЭС | 10 | Сташевка | 7 | 2014-12-02 | 0:48 | 2014-12-02 | 2:28 | 0.069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Пр.оп. 14-15 устранен схлест проводов. |  | 0.069444 |  | школа/ 0,4 МВт/ 150 чел/6ТП | 500 | -15, метель
Прим ЭС | 6 | Хасанская | 3 | 2014-12-02 | 0:48 | 2014-12-02 | 2:09 | 0.05625 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | Вкл без . ТП Автопереход. 3.12.14 в 15:00 всё вкл., замечаний нет. |  | 0.05625 |  | школа/0,1 МВт/ 7ТП/125 чел | 220 | -12, ветер
Прим ЭС | 10 | Покровка | 12 | 2014-12-02 | 1:05 | 2014-12-02 | 1:10 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | школа, кот/0,3 МВт/400 чел/ 6ТП | 12 | -15, метель
Прим ЭС | 10 | Покровка | 13 | 2014-12-02 | 1:05 | 2014-12-02 | 1:10 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | п/з/ 0,2 МВт/540 чел/2ТП | 4 | -15, метель
Прим ЭС | 10 | Россия | 6 | 2014-12-02 | 1:11 | 2014-12-02 | 1:17 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0041667 |  | школа, кот/0,4 МВт/ 900 чел/ 13 ТП | 29 | -15, метель
Хаб ЭС | 35 | Горький - ОПХ с от. Чернореченская, Тополево | Т-69 | 2014-12-02 | 1:19 | 2014-12-02 | 1:19 | 0 | Ав.откл, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | -15, ветер
Хаб ЭС | 10 | Хурба | 18 | 2014-12-02 | 1:20 | 2014-12-02 | 1:45 | 0.017361 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.017361 |  | школа, д/с, кот/ 1,4 МВт/ 5316 чел | 282 | -15, ветер
Прим ЭС | 6 | Береговая-2 | 2 | 2014-12-02 | 1:25 | 2014-12-02 | 2:50 | 0.059028 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | Вкл без 5 ТП, вкл в 4:00. Обход без замечаний. |  | 0.059028 |  | школа, кот/ 0,5 МВт/400 чел/ 10 ТП | 1300 | -12, ветер
Прим ЭС | 6 | Береговая-2 | 2 | 2014-12-02 | 7:55 | 2014-12-02 | 16:55 | 0.375 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | Устранён провис пров. Оп №26-27, вкл без КТП-67 (на территории предприятия). КТП-67 вкл 3.12.14 в 21:54. |  | 0.375 |  | школа, кот/ 0,5 МВт/400 чел/ 10 ТП | 3200 | -12, ветер
Ам ВЭС | 10 | Винниково | 14 | 2014-12-02 | 1:28 | 2014-12-02 | 1:41 | 0.0090278 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0090278 |  | д/с, кот/ 0,15 МВт/ 300 чел | 26 | -15, ветер
Прим ЭС | 10 | Кировка | 10 | 2014-12-02 | 1:30 | 2014-12-02 | 1:43 | 0.0090278 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0090278 |  | школа, кот/ 0,6 МВт/ 544 чел/ 23 ТП | 108 | -15, метель
ЭС ЕАО | 10 | Левобережная | 160 | 2014-12-02 | 1:46 | 2014-12-02 | 10:47 | 0.37569 | МТО, АПВ ну, РПВ ну. | На ПС Левобережная неисправность катушки включения ф160 (МЭС, работу начали утром). Устранено. |  | 0.37569 |  | нет/ 0,5 МВт/ 1100 чел/ 12 ТП | 4346 | -15, ветер
Ам ЦЭС | 10 | Астрахановка | 25 | 2014-12-02 | 1:50 | 2014-12-02 | 3:00 | 0.048611 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Повреждениен на вед отпайке. |  | 0.048611 |  | жд/ 0,5 МВт/ 708 чел/ 6ТП | 232 | -15, ветер
ЭС ЕАО | 10 | ДСК | 219 | 2014-12-02 | 01:59 | 2014-12-02 | 5:55 | 0.16389 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Оп.216-00/38 заменен изолятор |  | 0.16389 |  | кот/ 1,3 МВт 1450чел/ 8ТП | 5219 | -15, ветер
Прим ЭС | 6 | Троица | 25 | 2014-12-02 | 2:00 | 2014-12-02 | 2:20 | 0.013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.013889 |  | школа, кот, вн.башня/ 1,2 МВт/ 140 чел/ 37ТП | 150 | -10, ветер
Ам ВЭС | 6 | Н.Райчиха | 18 | 2014-12-02 | 2:03 | 2014-12-02 | 2:30 | 0.01875 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.01875 |  | кот, школа,д/с/ 0,6 МВт/ 630 чел | 280 | -15, ветер
Ам ВЭС | 6 | Н.Райчиха | 21 | 2014-12-02 | 2:03 | 2014-12-02 | 2:30 | 0.01875 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.01875 |  | скваж/ 0,1 МВт/ 120 чел | 40 | -15, ветер
Хаб ЭС | 110 | СМР - КАФ | С-21 | 2014-12-02 | 2:10 | 2014-12-02 | 2:10 | 0 | ДЗ 1з, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -15, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Камышовка | 114 | 2014-12-02 | 02:10 | 2014-12-02 | 3:56 | 0.073611 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.073611 |  | кот, вн.башня/ 0,15 МВт 160 чел/ 7ТП | 723 | -15, ветер
Прим ЭС | 35 | Родина | Т1 | 2014-12-02 | 2:15 | 2014-12-04 | 21:10 | 1900-01-01 18:55 | ДЗТ | На В 35 Т-1 повреждение ввода ф.А. в сторону сш. /Осмотр ПС Михайловка- откл В-35 "Родина", вкл в 3:35/. 4.12.14 произвели замену ввода, проведены ВВ испытания. | Т2 | 0.010417 | 2014-12-02 02:30 | школа, кот/ 0,3 МВт/ 1220 чел | 66 | -15, метель
Хаб ЭС | 110 | ХТЭЦ-3 - РЦ с отп СМР, Березовка, КАФ, КПУ | С-18 | 2014-12-02 | 2:24 | 2014-12-02 | 16:00 | 0.56667 | ВЧБ, АПВ ну, РПВ ну | С обесточиванием ПС СМР, КАФ, Березовка, Балтика, М,вед ПС КПУ. Повреждение ВЧ-заград (падение) на ПС КПУ. (ПС КПУ ведомств (ОАО Аркаим-МК), ВЧ-загр РСК). В 4:26 ВЛ включена цепь №1, запитаны основные потребители кроме ПС Березовка и КПУ: запитаны в 6:00 (3,7МВт, 10 тыс.чел.). Повреждение устранено. | цепь №1 | 0.084722 | 2014-12-02 04:26 | 40 МВт/ 65 тыс.чел./г,Хабаровск | 75233 | -15, ветер, снег
Прим ЭС | 10 | Кировка | 10 | 2014-12-02 | 2:28 | 2014-12-02 | 2:58 | 0.020833 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.020833 |  | школа, насосн, кот/ 0,6 МВт/544 чел/ 23 ТП | 250 | -15, метель
ЭС ЕАО | 10 | Левобережная | 156 | 2014-12-02 | 02:40 | 2014-12-02 | 02:40 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -15, ветер
Хаб ЭС | 10 | Кирзавод | 2 | 2014-12-02 | 3:18 | 2014-12-02 | 22:00 | 0.77917 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Включен после стихания ветра. |  | 0.77917 |  | вч, кот/ 0,2 МВт/ 400 чел/ 5ТП | 6637 | -15, ветер
Хаб ЭС | 10 | Сергеевка | 1 | 2014-12-02 | 3:20 | 2014-12-02 | 18:00 | 0.61111 | МТО, АПВ, РПВ неусп. | Вкл без 2-х ТП. Устранен обрыв спуска на ТП-2099. 18:45 вкл полностью. |  | 0.61111 |  | нет | 11440 | -22, ветер
Хаб ЭС | 10 | Сергеевка | 12 | 2014-12-02 | 3:20 | 2014-12-02 | 19:30 | 0.67361 | МТО, АПВ, РПВ неусп. | Вкл без 3-х ТП. Оп. 77 устранен обрыв вязки и схлест. 18:45 вкл. полностью. |  | 0.67361 |  | нет | 970 | -22, ветер
Прим ЭС | 10 | Покровка | 7 | 2014-12-02 | 3:45 | 2014-12-02 | 3:55 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0069444 |  | кот/ 0,9 МВт/550 чел/ 13ТП. | 98 | -17, ветер
Прим ЭС | 10 | Кировка | 10 | 2014-12-02 | 3:54 | 2014-12-02 | 4:06 | 0.0083333 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0083333 |  | школа, кот, насосн/ 0,6 МВт/544 чел/23тП | 100 | -17, метель
Прим ЭС | 35 | Липовцы - Восток1 |  | 2014-12-02 | 3:55 | 2014-12-02 | 3:55 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -17, ветер
Прим ЭС | 10 | Полевая | 19 | 2014-12-02 | 3:56 | 2014-12-02 | 3:59 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0020833 |  | школа, д/с/ 0,8 МВт/ 800 чел/ 12ТП | 30 | -17, ветер
Ам ЗЭС | 10 | Лесная | 5 | 2014-12-02 | 4:00 | 2014-12-02 | 4:10 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0069444 |  | кот, скваж/ 897 чел/ 7ТП/ 0,35 МВт | 19 | -15, ветер
Прим ЭС | 10 | Тимирязевка | 6 | 2014-12-02 | 4:06 | 2014-12-02 | 4:10 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0027778 |  | школа/ 0,3 МВт/ 400 чел/ 5ТП | 5 | -17, ветер
Прим ЭС | 10 | Покровка | 1 | 2014-12-02 | 4:15 | 2014-12-02 | 16:12 | 0.49792 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | В 9:23 включен до РС-5201, запитано 1 ТП. Заменен изолятор на оп.62. |  | 0.49792 |  | нет/ 0,1 МВт/250 чел/6ТП | 344 | -17, ветер
Прим ЭС | 10 | Покровка | 3 | 2014-12-02 | 4:15 | 2014-12-02 | 4:20 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | школа, кот/ 0,3 МВт/270 чел/ 9ТП. | 10 | -17, ветер
Прим ЭС | 10 | Покровка | 6 | 2014-12-02 | 4:15 | 2014-12-02 | 11:54 | 0.31875 | МТЗ. РПВ ну | Устранён обрыв шлейфа оп №16. |  | 0.31875 |  | быта нет / 5ТП / 0,25 МВт | 1530 | -17, ветер
Ам СЭС | 10 | Энергия | 16 | 2014-12-02 | 4:16 | 2014-12-02 | 9:27 | 0.21597 | КУ, земля. | Повреждение на вед. ТП. |  | 0.21597 |  | атс/ 0,2МВт/ 753 чел/ 12 ТП | 955 | -20, ветер
Прим ЭС | 10 | Анучино | 1 | 2014-12-02 | 4:20 | 2014-12-02 | 5:30 | 0.048611 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл без 2ТП. В 9:50 после обхода включен полностью, повреждений не обнаружено. | ПС Арсеньев2 ф15 | 0.010417 | 2014-12-02 04:35 | кот/ 0,6 МВт/700 чел/18ТП | 100 | -16, ветер, снег
Прим ЭС | 10 | Кировка | 10 | 2014-12-02 | 4:25 | 2014-12-02 | 4:49 | 0.016667 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.016667 |  | школа, кот/ 0,6 МВт/ 544 чел/ 23 ТП | 100 | -17, метель
Хаб ЭС | 35 | Приусадебная - Тейсин | Т-191 | 2014-12-02 | 4:45 | 2014-12-02 | 4:45 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -15, ветер
Прим ЭС | 10 | Занадворовка | 3 | 2014-12-02 | 4:55 | 2014-12-02 | 7:00 | 0.086806 | КУ, земля. | Повреждение на вед. КТП-Дубки. |  | 0.086806 |  | школа, кот, насосн/0,3 МВт/ 631 чел/5ТП | 520 | -12, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Столбовое | 61 | 2014-12-02 | 04:59 | 2014-12-02 | 10:01 | 0.20972 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Выделен участок без нагрузки. | ф.4 Амурзет | 0.064583 | 2014-12-02 06:32 | больн, кот, д/с/ 0,3 МВт/ 1224 чел/ 12 ТП | 381 | -15, ветер
Хаб ЭС | 10 | Приусадебная | 15 | 2014-12-02 | 5:00 | 2014-12-02 | 18:00 | 0.54167 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Включен после стихания ветра. |  | 0.54167 |  | кот/0,2 МВт/ 250 чел/ 5ТП | 1582 | -15, ветер
Хаб ЭС | 10 | Приусадебная | 24 | 2014-12-02 | 5:00 | 2014-12-03 | 1:40 | 0.86111 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | На оп.65 обрыв вязки, схлест оп.722. |  | 0.86111 |  | кот/0,2 МВт/ 250 чел/ 5ТП | 5239 | -15, ветер
Хаб ЭС | 10 | ЦРП24 | 7 | 2014-12-02 | 5:00 | 2014-12-02 | 19:50 | 0.61806 | ББ, РПВ ну | Включен после стихания ветра. |  | 0.61806 |  | нет/ 0,1 МВт/ 300 чел/ 5ТП | 4362 | -15, ветер
Прим ЭС | 10 | Жариково | 10 | 2014-12-02 | 5:26 | 2014-12-02 | 6:06 | 0.027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл без отп. Б.Леваду. В 13:40 включен полностью, в пр.оп.491-492 убрано дерево с проводов и перетянуты провода всех трех фаз. |  | 0.027778 |  | кот/ 0,3 МВт/560 чел/ 8ТП | 425 | -10, метель
Прим ЭС | 10 | Новогеоргиевка | 3 | 2014-12-02 | 5:35 | 2014-12-02 | 10:10 | 0.19097 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | На оп.25 устранен обрыв вязки. |  | 0.19097 |  | кот/ 0,5 МВт/760 чел/ 7тп | 2363 | -17, ветер
Хаб ЭС | 10 | Хурба | 18 | 2014-12-02 | 5:40 | 2014-12-02 | 10:24 | 0.19722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на вед. участке |  | 0.19722 |  | кот, аэропорт/ 0,9 МВт/ 3770 чел/ 11ТП | 3600 | -17, ветер
Хаб ЭС | 110 | АмТЭЦ - Падали - Эльбан | С-88 | 2014-12-02 | 5:44 | 2014-12-02 | 5:50 | 0.0041667 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | С обесточиванием ПС Эльбан, Падали. ВЛ поставлена под U. На Ам ТЭЦ неисправность В-110 "Падали" | цепь№2 | 0.0041667 | 2014-12-02 05:50 | школа, насосн, кот/ 0,9 МВт/ 1020 чел | 368 | -15, ветер
Хаб ЭС | 10 | Хурба | 17 | 2014-12-02 | 5:55 | 2014-12-03 | 16:45 | 1899-12-31 10:50 | Земля, от КУ. | Повр. на вед. участке. |  | 1899-12-31 10:50 |  | нет | 3074 | -20, ветер
Прим ЭС | 110 | Липовцы - Полевая |  | 2014-12-02 | 5:56 | 2014-12-02 | 5:56 | 0 | ДЗ 1з, АПВ усп. | ИМФ фаза В,С 0,1км. Оп №1-30 (7,2км) осмотр, замеч. Нет. |  | 0 |  | нет | 0 | -15, ветер
Прим ЭС | 6 | Приморская | 8 | 2014-12-02 | 5:58 | 2014-12-02 | 6:10 | 0.0083333 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0083333 |  | школа, кот, д/с/ 0,15 МВт/ 340 чел | 70 | -11, ветер
Ам ЦЭС | 35 | Базовая - Речная |  | 2014-12-02 | 6:00 | 2014-12-02 | 6:50 | 0.034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл на ХХ в 6:35, вкл в 6:50 после осмотра. В пр.оп.10-11 убрана ветка. |  | 0.034722 |  | 2,2 МВт/ 35 ТП/2000 чел | 1700 | -20, ветер
Прим ЭС | 35 | Липовцы - Восток1 |  | 2014-12-02 | 6:15 | 2014-12-02 | 6:15 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -17, ветер
Прим ЭС | 10 | Дружба | 7 | 2014-12-02 | 6:20 | 2014-12-02 | 6:26 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0041667 |  | нет/ 0,1 МВт/ 450 чел/ 6ТП | 19 | -15, ветер
Прим ЭС | 35 | Заря - Хвалынка |  | 2014-12-02 | 6:26 | 2014-12-02 | 15:15 | 0.36736 | МТЗ | С обесточиванием ПС Заря. На ПС Заря повреждение ТН 35кВ 2сш, фС, выведен из сх. (вкл. в 17:00 4.12.14, произведена замена ТН). | ВЛ-35 "Спасск-Чкаловка с отп Заря" | 0.028472 | 2014-12-02 07:07 | школа, кот, д/с, адм/1,1 МВт/2200 чел | 615 | -15, ветер
Прим ЭС | 10 | Ярославка | 13 | 2014-12-02 | 6:47 | 2014-12-02 | 6:50 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0020833 |  | д/с, кот/ 1,3 МВт/1781 чел/22 ТП | 42 | -15, ветер
Прим ЭС | 10 | Кировка | 10 | 2014-12-02 | 6:47 | 2014-12-02 | 6:47 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -15, ветер
Хаб ЭС | 10 | Лермонтовка | 14 | 2014-12-02 | 7:01 | 2014-12-02 | 9:30 | 0.10347 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл. после обхода. |  | 0.10347 |  | кот/ 0,3 МВт/ 195 чел/ 4 ТП | 745 | -15, ветер
Ам ЦЭС | 10 | Волково | 16 | 2014-12-02 | 7:01 | 2014-12-02 | 9:57 | 0.12222 | КУ, земля. | На оп.10 заменен изолятор |  | 0.12222 |  | 0,2 МВт/ 613 чел/ 10ТП | 172 | -17, ветер
Прим ЭС | 6 | Краскино | 11 | 2014-12-02 | 7:07 | 2014-12-02 | 11:00 | 0.16181 | КУ, земля. | Повреждение на вед. отпайке. |  | 0.16181 |  | вн.башня/0,2 МВт/25 чел/ 4ТП | 680 | -15, ветер
ЭС ЕАО | 35 | Благословенное | В-35 1Т | 2014-12-02 | 7:10 | 2014-12-02 | 14:07 | 0.28958 | МТЗ | ПС 110/35/10, в работе оба тр-ра. Повреждение ТН-35кВ №1, перекрытие на ШР-35 по всем фазам. Устранено. | по 35 кВ от ПС Дежнево | 0.035417 | 2014-12-02 08:01 | 3,2 МВт/13903 чел | 3385 | -15, ветер
Хаб ЭС | 6 | Б.Гора | 2 | 2014-12-02 | 7:14 | 2014-12-03 | 19:05 | 1899-12-31 11:51 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | Пр. оп. 2-0/141-143 обрыв проводов, схлест. Устранено. |  | 1899-12-31 11:51 |  | кот/ 0,3 МВт/ 6334 чел/ 6ТП | 2545 | -14, ветер
Прим ЭС | 10 | Ивановка | по ф5 реклоузер | 2014-12-02 | 7:21 | 2014-12-02 | 15:54 | 0.35625 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | Включен рекл.оп.207 без отп.на Орловка Тигровый. В 15:54 запитана отп на с.Орловка, в 17:48 включили отп.на Тигровый. В пр.оп.445-455 убрали деревья упавшие из неохранной зоны. |  | 0.35625 |  | нет / 2ТП / 0,1 МВт/ 450 чел. | 100 | -14, метель
Прим ЭС | 35 | Липовцы - Восток-2 |  | 2014-12-02 | 7:50 | 2014-12-02 | 7:57 | 0.0048611 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0048611 |  | шахта / 0,3МВт | 30 | -14, метель
Хаб ЭС | 35 | КТЭЦ1 - ЭТЗ | Т-161 | 2014-12-02 | 7:55 | 2014-12-02 | 15:15 | 0.30556 | ДЗ, АПВ ну, РПВ ну. | Разрыв транзита. Падение провода ВЛ-110 "КТЭЦ1-КТЭЦ2№ на ВЛ 35 кВ. |  | 0 |  | нет | 0 | -15, ветер
Хаб ЭС | 10 | ГВФ | 20 | 2014-12-02 | 7:55 | 2014-12-02 | 22:25 | 0.60417 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Включен после стихания ветра. |  | 0.60417 |  | кот, д/с/ 0,26 МВт/ 250 чел/6ТП | 3770 | -15, ветер
Хаб ЭС | 110 | КТЭЦ1 - КТЭЦ2 | С-83 | 2014-12-02 | 7:55 | 2014-12-07 | 18:21 | 1900-01-04 10:26 | ВЧБ, АПВ ну, РПВ ну | Разрыв транзита. Обрыв нижнего провода в пр.оп.13-14, падение на ВЛ-35 "КТЭЦ1-ЭТЗ" (ВЛ-35 вкл в 15:15). Провод скручен, подвязан. 2.12.14 провод заказан из г.Хабаровска. 5.12.14 в 18:00 провод доставлен. 6.12.14 произведена замена нижнего провода оп.13-14. , 7.12.14 уст.бандажи на соседние провода. ВЛ введена в работу. |  | 0 |  | нет | 0 | -15, снег, ветер
Ам ЦЭС | 10 | Рогозовка | 10 | 2014-12-02 | 7:59 | 2014-12-02 | 10:30 | 0.10486 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | РПВ усп после обхода. |  | 0.10486 |  | котельная / 12ТП / 0,3МВт /184 чел | 67 | -18, ветер
Прим ЭС | 10 | Лесозаводск | по ф15 В СП-5 откл В-10 кВ | 2014-12-02 | 8:00 | 2014-12-02 | 8:05 | 0.0034722 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | нет/ 0,05 МВт/ 120 чел/6 ТП | 20 | -12, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Благословенное | 117 | 2014-12-02 | 08:00 | 2014-12-02 | 09:27 | 0.060417 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.060417 |  | 4 котельные, школа, скважина / 680чел / 5ТП | 186 | -17, ветер, снег
ЭС ЕАО | 10 | Благословенное | 127 | 2014-12-02 | 08:00 | 2014-12-02 | 17:00 | 0.375 | земля, МТЗ | На ТП-216 обрыв провода на приёмной траверсы, на оп.127-00/172,173 обрыв вязок, на оп.127-00/145 обрыв вязки, на оп.127-01/8 отгорел нож неподвижного контакта. Устранено. |  | 0.30833 | 2014-12-02 15:24 | Котельная, школа, д/сад / 7ТП / | 476 | -17, ветер, снег
Прим ЭС | 10 | Малиново | 3 | 2014-12-02 | 8:04 | 2014-12-02 | 8:12 | 0.0055556 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0055556 |  | нет/0,1 МВт/120 чел/ 6ТП | 30 | -12, ветер
Хаб ЭС | 10 | Племрепродуктор | 8 | 2014-12-02 | 8:10 | 2014-12-05 | 12:58 | 1900-01-02 04:48 | МТЗ. АПВ выв. РПВ ну | Потребители запитаны от резерва полностью. Произведён осмотр, замечаний нет, вкл. 5.12.14 по норм. сх. | ф.13 | 0.17014 | 2014-12-02 12:15 | птицефабрика, КНС / 3ТП / 0,45МВт | 1838 | -17, ветер, снег
Хаб ЭС | 10 | Елабуга | 14 | 2014-12-02 | 8:20 | 2014-12-02 | 9:25 | 0.045139 | Авар. откл, АПВ выв, РПВ усп. |  |  | 0.045139 |  | нет | 43 | Метель
Хаб ЭС | 35 | Майская ГРЭС - Кислородная |  | 2014-12-02 | 8:22 | 2014-12-02 | 8:22 | 0 | МТО, ДЗ 1ст, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -17, снег, ветер
Ам ВЭС | 10 | Хвойная | 5 | 2014-12-02 | 8:25 | 2014-12-02 | 9:03 | 0.026389 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.026389 |  | нет | 155 | -18, ветер
ЭС ЕАО | 10 | КРС | 157 | 2014-12-02 | 08:27 | 2014-12-02 | 08:27 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | Водонасосная / 2ТП | 0 | -17, ветер, снег
Хаб ЭС | 10 | Водозабор | 37 | 2014-12-02 | 8:29 | 2014-12-03 | 10:44 | 1899-12-31 02:15 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | Через 51 мин запитан мостоотряд от резерва. 3.12.14 выделен участок без потребителя. | ф-1 | 0.035417 | 2014-12-02 09:20 | пост ГИБДД, мостоотряд / 6ТП / 0,2МВт | 250 | -17, снег, ветер
Хаб ЭС | 110 | Ник.ТЭЦ - Б.Гора с отп.Маго | С-172 | 2014-12-02 | 8:33 | 2014-12-03 | 15:24 | 1899-12-31 06:51 | МТО, ДЗ 1ст, АПВ ну., РПВ ну. | Обесточены ПС Маго, Б.Гора. Обеспечен резерв кроме ПС Маго (1МВт, 1744чел), занесены дороги, метель. Оп. 97-98 убрано дерево с ВЛ. | ВЛ-110 Многовершинная - Б.Гора | 0.060417 | 2014-12-02 10:00 | 4100чел / 10МВт | 6800 | -15, снег, ветер
Прим ЭС | 10 | Приозерная | 6 | 2014-12-02 | 8:34 | 2014-12-02 | 8:37 | 0.0020833 | ав.откл, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0020833 |  | нет | 7 | -14, метель
Хаб ЭС | 35 | Майская ГРЭС - Кислородная |  | 2014-12-02 | 8:34 | 2014-12-02 | 16:45 | 0.34097 | МТО, ДЗ 1ст, АПВ ну., РПВ ну. | В пр.оп.45-49 сбит гололед с проводов. | ВЛ-35 Центральная - Кислородная | 0.00625 | 2014-12-02 08:43 | 8820 чел / 8,9МВт | 1330 | -17, снег, ветер
Прим ЭС | 10 | Уссури | 6 | 2014-12-02 | 8:38 | 2014-12-02 | 9:27 | 0.034028 | "земля" от КУ | Пр.оп.102-103 убрана ветка. |  | 0.034028 |  | ФАП, котельная / 0,03МВт/ 195 чел | 50 | -15, снег, ветер
Прим ЭС | 10 | Покровка | 12 | 2014-12-02 | 8:50 | 2014-12-02 | 8:55 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | нет | 18 | -14, метель
Прим ЭС | 10 | Покровка | 13 | 2014-12-02 | 8:50 | 2014-12-02 | 8:55 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | нет | 4 | -14, метель
Хаб ЭС | 6 | Чегдомын | 12 | 2014-12-02 | 8:55 | 2014-12-02 | 9:00 | 0.0034722 | МТО , АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | котельная | 260 | -14, метель
Прим ЭС | 10 | Осиновка | 6 | 2014-12-02 | 9:05 | 2014-12-02 | 9:08 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Осиновка, 909чел. |  | 0.0020833 |  | школа, ФАП / 11ТП / 0,37МВт | 18 | -14, ветер, снег
Прим ЭС | 6 | Соловей ключ | 6 | 2014-12-02 | 9:18 | 2014-12-02 | 9:23 | 0.0034722 | ав.откл, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | нет | 100 | -11, ветер
Хаб ЭС | 110 | АмТЭЦ - Падали - Эльбан | С-88 | 2014-12-02 | 9:19 | 2014-12-02 | 9:34 | 0.010417 | ДЗ 2ст, МТО, АПВ ну, РПВ усп | С обесточиванием ПС Падали. |  | 0.010417 |  | 1536чел / 0,9МВт | 230 | -16, снег, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Ленинск | 77 | 2014-12-02 | 09:27 | 2014-12-02 | 10:48 | 0.05625 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | На оп.77-01/28 срыв вязки. Устранено. | Ф-72 | 0.041667 | 02.12.2014 10:27 | кот, больница, д/сад, КНС / 11ТП | 1055 | -17, ветер, снег
Хаб ЭС | 6 | Николаевская ТЭЦ | 6 | 2014-12-02 | 9:34 | 2014-12-02 | 19:00 | 0.39306 | МТЗ, АПВ нет, РПВ не произв | Падение оп.23, 24. В 14:30 запитано без 8ТП, В 19:00 вкл. полностью | ф.31 НТЭЦ | 0.20556 | 02.12.14 14:30 | д/дом / 2680чел / 0,8МВт | 4000 | -17, ветер, снег
Хаб ЭС | 10 | Дружба | 6 | 2014-12-02 | 9:35 | 2014-12-02 | 9:35 | 0 | МТО, АПВ выв, РПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | -17, ветер, снег
Прим ЭС | 10 | Кировка | 10 | 2014-12-02 | 9:49 | 2014-12-02 | 9:49 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -14, ветер, снег
Хаб ЭС | 10 | Селихино | 14 | 2014-12-02 | 9:50 | 2014-12-02 | 12:35 | 0.11458 | МТЗ, АПВ не раб, РПВ ну. | Повреждение на вед. отпайке. |  | 0.11458 |  | котельная МУП КЭС, школа, д/сад / 0,52МВт | 1441 | -14, ветер, снег
Прим ЭС | 10 | Новоникольск | 6 | 2014-12-02 | 9:52 | 2014-12-02 | 9:55 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Новоникольск, 800чел |  | 0.0020833 |  | нет / 10ТП / 1МВт | 44 | -14, ветер, снег
Ам ЦЭС | 10 | Князевка | 3 | 2014-12-02 | 10:00 | 2014-12-02 | 10:35 | 0.024306 | "земля" от КУ | Вкл с выделенным уч.без нагрузки. На оп.272 устранен обрыв вязки. |  | 0.024306 |  | нет | 20 | -17, ветер
Хаб ЭС | 10 | Ракитное | 10 | 2014-12-02 | 10:00 | 2014-12-02 | 14:05 | 0.17014 | МТО, АПВ выв, РПВ усп. | Включен после стихания ветра |  | 0.17014 |  | Насосная хол.воды, школа, КНС / 0,74МВт | 3022 | -14, ветер, снег
Прим ЭС | 10 | Покровка | 12 | 2014-12-02 | 10:03 | 2014-12-02 | 13:14 | 0.13264 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | Пр оп 367-368 убрана ветка. |  | 0.13264 |  | школа, кот / 6ТП / 0,3МВт/ 368 чел | 234 | -12, ветер
ЭС ЕАО | 35 | Камышовка | В-35 2Т, В-10 2Т | 2014-12-02 | 10:05 | 2014-12-02 | 17:45 | 0.31944 | МТЗ, РПВ усп | Погашение ПС Камышовка. Потребители запитаны от резерва кроме ф.114 (вкл ч/з 5:18). | 1Т | 0.048611 | 2014-12-02 11:15 | 4060чел / 33ТП / 1,3МВт | 688 | -15, снег, ветер
ЭС ЕАО | 10 | ДСК | 219 | 2014-12-02 | 18:00 | 2014-12-02 | 18:19 | 0.013194 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Обрыв вязки оп №219-03/18. |  | 0.013194 |  | кот/ 1,3 МВт 1450чел/ 8ТП | 424 | -15, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Камышовка | 114 | 2014-12-02 | 10:05 | 2014-12-02 | 15:23 | 0.22083 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | Повреждение на ведомственной отпайке оборонэнерго |  | 0.22083 |  | 4 котельные, водозабор / 7ТП / | 2232 | -17, ветер, снег
Прим ЭС | 6 | Мингородок | 12 | 2014-12-02 | 10:12 | 2014-12-02 | 13:31 | 0.13819 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну. | Пр.оп.17-18 следы перекрытия на проводах. 03.12.14 произведена перетяжка провода пр.оп.17-18. | ф.3 ПС А | 0.01875 | 2014-12-02 10:39 | теплицы / 5ТП / 0,5МВт | 108 | -12, ветер
Хаб ЭС | 10 | Бройлерная | 2 | 2014-12-02 | 10:20 | 2014-12-02 | 10:20 | 0 | Авар. откл, АПВ выв, РПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -17, ветер, снег
Прим ЭС | 35 | Спутник - Угловая |  | 2014-12-02 | 10:25 | 2014-12-02 | 11:58 | 0.064583 | МТЗ, АПВ ну РПВ усп. | Находилась на ХХ. Осмотр ПС Спутник, ПС Угловая без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | -12, ветер
Хаб ЭС | 10 | Вознесенская | 18 | 2014-12-02 | 10:27 | 2014-12-02 | 15:45 | 0.22083 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | не установлена |  | 0.22083 |  | нет / 0,17МВт | 896 | -17, ветер, снег
Ам ВЭС | 10 | Хвойная | 1 | 2014-12-02 | 10:29 | 2014-12-02 | 15:11 | 0.19583 | КУ, земля. | Оп 72, 141 заменены поврежденные изоляторы. |  | 0.19583 |  | скважина / 4ТП / 0,07МВт/ 185 чел. | 198 | -16, ветер
Прим ЭС | 10 | Комунар | 7 | 2014-12-02 | 10:32 | 2014-12-02 | 10:36 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0027778 |  | нет | 1 | -12, ветер
Хаб ЭС | 110 | Николаевская ТЭЦ - Многовершинная | С-171 | 2014-12-02 | 10:40 | 2014-12-02 | 10:40 | 0 | НЗНП 1ст, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -17, ветер, снег
Хаб ЭС | 6 | Падали | МВ-6-1Т | 2014-12-02 | 10:50 | 2014-12-02 | 11:14 | 0.016667 | б/б, АПВ нет, РПВ усп. | Пропуск ф.8 |  | 0.016667 |  | нет / 0,92МВт | 370 | -17, ветер, снег
Прим ЭС | 6 | Береговая1 | 16 | 2014-12-02 | 10:52 | 2014-12-02 | 10:54 | 0.0013889 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0013889 |  | школа, котельн / 12ТП / 0,5МВт | 150 | -10, ветер
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 15 | 2014-12-02 | 10:53 | 2014-12-02 | 10:55 | 0.0013889 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. | с.Сибирцево, 422чел. |  | 0.0013889 |  | нет / 6ТП / 0,44МВт | 15 | -10, ветер
Хаб ЭС | 110 | Многовершинная - Б.Гора | С-174 | 2014-12-02 | 10:54 | 2014-12-02 | 10:54 | 0 | НЗНП 1ст, ДЗ 1ст, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -17, ветер, снег
Прим ЭС | 10 | Реттиховка | 12 | 2014-12-02 | 10:56 | 2014-12-02 | 11:02 | 0.0041667 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0041667 |  | ИТК / 4ТП / 0,026МВт | 3 | -10, ветер
Хаб ЭС | 35 | Березовая - Дуки | Т-197 | 2014-12-02 | 10:57 | 2014-12-02 | 11:30 | 0.022917 | МТЗ 3ст, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.022917 |  | 3000чел / 0,9МВт | 500 | -17, ветер, снег
Прим ЭС | 10 | Б.Оренбургская | 1 | 2014-12-02 | 11:04 | 2014-12-02 | 21:25 | 0.43125 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | Оп.51 обрыв вязки, схлест. Устранено. |  | 0.43125 |  | школа, кот / 6ТП / 0,1 МВт/ 165 чел | 1100 | -14, метель
ЭС ЕАО | 10 | Ленинск | 75 | 2014-12-02 | 11:12 | 2014-12-02 | 11:15 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0020833 |  | Школа, д/сад, котельная, насосная / 5ТП / | 12 | -17, ветер, снег
Хаб ЭС | 10 | Хурба | 16 | 2014-12-02 | 11:15 | 2014-12-02 | 11:16 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.00069444 |  | нет | 3 | -17, ветер, снег
Прим ЭС | 10 | Корсаковка | 1 | 2014-12-02 | 11:16 | 2014-12-02 | 12:55 | 0.06875 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл без вед. ТП. 15:20 ЦЭС ПС Корсаковка Ф-1 включен полностью, после замены изолятора оп 97 |  | 0.06875 |  | в/ч / 3ТП / 0,01МВт | 794 | -10, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Бабстово | 5 | 2014-12-02 | 11:18 | 2014-12-02 | 11:23 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | нет / 7ТП / 120 чел | 12 | -17, ветер, снег
Прим ЭС | 10 | Корсаковка | 2 | 2014-12-02 | 11:20 | 2014-12-02 | 12:47 | 0.060417 | "земля" от КУ | Оп 87 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.060417 |  | котельная / 8ТП / 700чел / | 1620 | -10, ветер
Прим ЭС | 10 | Малиново | 3 | 2014-12-02 | 11:24 | 2014-12-02 | 11:29 | 0.0034722 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | школа, котельн / 5ТП / 0,05МВт | 5 | -10, ветер
Прим ЭС | 10 | Павло-федоровка | СВ-10 | 2014-12-02 | 11:28 | 2014-12-02 | 11:46 | 0.0125 | МТЗ, РПВ усп | Погашение 1сш-10кВ (Т2 в резерве). Включено без ф.4 (включен в 12:11). |  | 0.0125 |  | 420чел / 0,3МВт | 100 | -10, ветер
Ам ВЭС | 10 | Чесноково | 7 | 2014-12-02 | 11:30 | 2014-12-02 | 12:32 | 0.043056 | КУ, земля. | Вкл без 1ТП. В 14:32 включено после осмотра. |  | 0.043056 |  |  | 75 | -16, ветер
Прим ЭС | 10 | РП Кондратеновка | 4 | 2014-12-02 | 11:35 | 2014-12-02 | 11:41 | 0.0041667 | ав.откл., РПВ усп. | с.Каменушка 400чел. |  | 0.0041667 |  | нет / 0,7МВт | 59 | -10, ветер
Прим ЭС | 10 | РП Кондратеновка | 3 | 2014-12-02 | 11:35 | 2014-12-02 | 11:46 | 0.0076389 | ав.откл., РПВ усп. | с Каймановка 150чел. |  | 0.0076389 |  | нет / 0,44МВт | 67 | -10, ветер
Прим ЭС | 10 | Кировка | 10 | 2014-12-02 | 11:53 | 2014-12-02 | 11:53 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -15, снег, ветер
Хаб ЭС | 110 | АмТЭЦ - Падали - Эльбан | С-88 | 2014-12-02 | 12:00 | 2014-12-02 | 13:20 | 0.055556 | НЗЗ 2ст, АПВ ну, РПВ не произв. | На ПС Падали на лин.портале касание проводом мет.конструкций. Устранено. |  | 0.055556 |  | 1536чел / 0,9МВт | 1200 | -16, снег, ветер
Прим ЭС | 10 | Рождественка | 8 | 2014-12-02 | 12:11 | 2014-12-02 | 13:01 | 0.034722 | МТО, АПВ нет, РПВ ну. | Вкл с выделенным уч.без нагрузки. Срыв вязки оп. 61, 63. Устранено. |  | 0.034722 |  | нет / 2ТП / 0,04МВт | 180 | -15, снег, ветер
Прим ЭС | 10 | Павло-федоровка | 4 | 2014-12-02 | 12:24 | 2014-12-02 | 20:23 | 0.33264 | МТЗ | Вкл без п/з "Каборга". 03.12.14 в 16:42 включен полностью, оп 291 восстановлен изолятор |  | 0.33264 |  | нет / 0,06МВт | 480 | -15, снег, ветер
Прим ЭС | 10 | Родина | 6 | 2014-12-02 | 12:33 | 2014-12-02 | 12:35 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Григорьевка 900чел. |  | 0.0013889 |  | школа, котельн / 13Тп / 0,014МВт | 1 | -11, ветер
Прим ЭС | 10 | Новопокровка | 4 | 2014-12-02 | 12:35 | 2014-12-02 | 17:48 | 0.21736 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | Пр оп 155-160 произведена чистка просеки. |  | 0.21736 |  | школа, котельн / 3ТП / 0,02МВт/ 245 чел. | 100 | -15, снег, ветер
Прим ЭС | 10 | Ново-Георгиевка | 2 | 2014-12-02 | 12:38 | 2014-12-02 | 12:43 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | котельн / 9ТП / | 22 | -11, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Новокуровка | 25 | 2014-12-02 | 12:40 | 2014-12-02 | 17:48 | 0.21389 | МТЗ, АПВ не раб, РПВусп. | Обход без замечаний. |  | 0.21389 |  | Больница, интернат / 4ТП / | 420 | -17, ветер, снег
Прим ЭС | 6 | Надеждинская | 20 | 2014-12-02 | 12:46 | 2014-12-02 | 16:25 | 0.15208 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | ТП-5028 заменены поврежденные изоляторы. , повреждение на ведомственной отп. |  | 0.15208 |  | школа, котельн / 8ТП / 0,8МВт/ 370 чел | 453 | -11, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Бабстово | 5 | 2014-12-02 | 12:54 | 2014-12-02 | 14:35 | 0.070139 | МТЗ, АПВ не раб, РПВ усп. |  |  | 0.070139 |  | нет / 7ТП / | 246 | -17, ветер, снег
Хаб ЭС | 6 | Многовершинная | 18 | 2014-12-02 | 13:00 | 2014-12-04 | 22:18 | 1900-01-01 09:18 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | п.Многовершинный, 782чел. Падение оп.4. Восстановлено. |  | 1900-01-01 09:18 |  | котельн / 6ТП / 1,2МВт | 4100 | -17, ветер, снег
Хаб ЭС | 110 | Ник.ТЭЦ - Многовершинная | С-171 | 2014-12-02 | 13:14 | 2014-12-02 | 13:14 | 0 | НЗНП 1ст, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -16, ветер
Прим ЭС | 10 | Краскино | 11 | 2014-12-02 | 13:25 | 2014-12-02 | 13:30 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | нет | 25 | -11, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Дежнево | 58 | 2014-12-02 | 13:27 | 2014-12-02 | 13:28 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.00069444 |  | Больница, котельная / 5ТП / 15чел | 3 | -17, ветер, снег
Прим ЭС | 6 | Ярославка | 6 | 2014-12-02 | 13:42 | 2014-12-02 | 13:42 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -11, ветер
Хаб ЭС | 10 | Очистные сооружения | 7 | 2014-12-02 | 13:50 | 2014-12-02 | 17:55 | 0.17014 | Авар. откл, АПВ выв, РПВ ну. | Перекрытие в ТП 0071. Устранено. |  | 0.17014 |  | нет / 0,28МВт | 1143 | -17, ветер, снег
Хаб ЭС | 35 | Березовая - Бриакан с отп Гл.стан |  | 2014-12-02 | 14:00 | 2014-12-02 | 14:15 | 0.010417 | МТЗ 3ст, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.010417 |  | 1393чел / 0,8МВт | 200 | -17, ветер, снег
Ам ЦЭС | 10 | Волково | 18 | 2014-12-02 | 14:05 | 2014-12-02 | 14:05 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -16, ветер
Хаб ЭС | 10 | Очистные сооружения | 14 | 2014-12-02 | 14:50 | 2014-12-02 | 18:02 | 0.13333 | Авар. откл, АПВ выв, РПВ ну. | Перекрытие в ТП 0071. Устранено. |  | 0.13333 |  | нет / 0,67МВт | 2144 | -17, ветер, снег
Прим ЭС | 10 | Жариково | 10 | 2014-12-02 | 14:55 | 2014-12-02 | 15:03 | 0.0055556 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Барабаш-Левада, Рубиновка, 580 чел. |  | 0.0055556 |  | нет / 8ТП / 0,14МВт | 18 | -15, ветер
Прим ЭС | 10 | Троица | 25 | 2014-12-02 | 14:55 | 2014-12-02 | 17:18 | 0.099306 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Обход без замечаний. |  | 0.099306 |  | нет / 2ТП / 0,1МВт | 340 | -10, ветер
Прим ЭС | 10 | Краскино | 11 | 2014-12-02 | 15:00 | 2014-12-02 | 15:05 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | нет | 10 | -10, ветер
Прим ЭС | 6 | Сергеевка | 5 | 2014-12-02 | 15:25 | 2014-12-02 | 15:35 | 0.0069444 | ав.откл, АПВ нет, РПВ усп. | Вкл без ТП-7277, вкл в 16:40 после замены перегоревших предохранителей. |  | 0.0069444 |  | котельн, больн / 7ТП / 0,5МВт | 65 | -11, ветер
Хаб ЭС | 110 | Старт - Т с отп. на КСК, Байкальскую | С-97 | 2014-12-02 | 15:31 | 2014-12-02 | 15:31 | 0 | НЗНП 1ст, АПВ усп. | не установлена |  | 0 |  | нет | 0 | метель
Хаб ЭС | 35 | Березовая - Бриакан с отп Гл.стан | Т-198 | 2014-12-02 | 15:40 | 2014-12-02 | 17:29 | 0.075694 | МТЗ 2ст, АПВ ну., РПВ ну. | С обесточиванием ПС Бриакан. Повреждение на вед. отпайке. |  | 0.075694 |  | 1400чел / 0,9МВт | 1690 | -17, снег, ветер
Прим ЭС | 10 | Приозерная | 6 | 2014-12-02 | 15:56 | 2014-12-02 | 15:59 | 0.0020833 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0020833 |  | нет | 7 | -17, ветер
Ам ЦЭС | 10 | В.Полтавка | 4 | 2014-12-02 | 16:16 | 2014-12-02 | 18:41 | 0.10069 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | ТП 137 заменены поврежденные изоляторы. |  | 0.10069 |  | школа, больн, котельная / 16ТП / 0,14МВт/ 736 чел. | 15 | -18, ветер
Хаб ЭС | 110 | Многовершинная - Б.Гора | с-174 | 2014-12-02 | 16:22 | 2014-12-02 | 16:31 | 0.00625 | ДЗ ст, МТО, АПВ выв, РПВ усп. | С обесточиванием ПС Б.Гора. |  | 0.00625 |  | 1,8МВт | 300 | -16, снег, ветер
Прим ЭС | 10 | Губерово | 8 | 2014-12-02 | 16:25 | 2014-12-02 | 18:55 | 0.10417 | МТО, АПВ ну, РПВ ну. | Оп 71 замены поврежденные изоляторы. |  | 0.10417 |  | кот, д/с / 5ТП /178 чел | 250 | -15, снег, ветер
Хаб ЭС | 110 | Ник.ТЭЦ - Многовершинная | С-171 | 2014-12-02 | 17:04 | 2014-12-02 | 17:04 | 0 | НЗНП 1ст, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -16, ветер
Прим ЭС | 10 | Алексее-Никольск | 3 | 2014-12-02 | 17:05 | 2014-12-02 | 19:00 | 0.079861 | КУ, земля. | с.Николольвовск, Корфовка, 400чел. Самоустранилась. |  | 0.079861 |  | школа / 8ТП / 0,1МВт | 197 | -12, ветер
Ам СЭС | 10 | Светлая | 7 | 2014-12-02 | 17:26 | 2014-12-02 | 17:26 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -20, ветер
Прим ЭС | 10 | Береговая1 | 16 | 2014-12-02 | 18:10 | 2014-12-02 | 19:00 | 0.034722 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на вед. ТП. |  | 0.034722 |  | насосн, рыбзавод, кот / 12ТП / 1МВт | 245 | -12, ветер
Хаб ЭС | 10 | Хурба | 16 | 2014-12-02 | 18:20 | 2014-12-03 | 15:50 | 0.89583 | Земля, от КУ. | Оп.75 устранен обрыв провода ф.В. |  | 0.89583 |  | нет | 727 | -20, ветер
Хаб ЭС | 110 | Николаевская ТЭЦ - Многовершинная |  | 2014-12-02 | 18:25 | 2014-12-02 | 18:25 | 0 | НЗНП 1ст, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -15, снег, ветер
Хаб ЭС | 10 | Хурба | 18 | 2014-12-02 | 18:30 | 2014-12-02 | 19:10 | 0.027778 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | не установлена |  | 0.027778 |  | котельная п.Хурба, аэропорт | 372 | -15, снег, ветер
Ам ЦЭС | 10 | В.Полтавка | 1 | 2014-12-02 | 18:36 | 2014-12-02 | 21:00 | 0.1 | КУ, земля. | Вкл до ЛР 25 (ост с.Золотоножка, 7ТП), вкл в 1:01. Оп 1/12 устранен обрыв вязки. |  | 0.1 |  | 877чел / 16ТП / 0,23МВт | 232 | -18, ветер
Прим ЭС | 10 | Дружба | 3 | 2014-12-02 | 18:47 | 2014-12-02 | 18:51 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0027778 |  | нет | 53 | -13, ветер
Хаб ЭС | 110 | Николаевская ТЭЦ - Многовершинная |  | 2014-12-02 | 18:49 | 2014-12-02 | 18:49 | 0 | НЗНП 1ст, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -15, снег, ветер
Хаб ЭС | 6 | Многовершинная | 1 | 2014-12-02 | 19:00 | 2014-12-05 | 4:20 | 1900-01-01 09:20 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | п.Многовершинный, 1530чел. Падение оп.10, 11, 12, 19, 20. Восстановлено. |  | 1900-01-01 09:20 |  | насосная, котельн / 5ТП / 2,3МВт | 45500 | -17, ветер, снег
Хаб ЭС | 110 | Многовершинная - Б.Гора | С-174 | 2014-12-02 | 19:00 | 2014-12-02 | 19:08 | 0.0055556 | ДЗ 1ст, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0055556 |  | 1,5МВт | 200 | -17, ветер, снег
Хаб ЭС | 6 | Таежная | 2 | 2014-12-02 | 19:12 | 2014-12-02 | 19:15 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | не установлена |  | 0.0020833 |  | нет | 5 | -17, ветер, снег
Ам ВЭС | 10 | Мебельная | 19 | 2014-12-02 | 19:35 | 2014-12-02 | 21:07 | 0.063889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Оп 25 заменен поврежденный изолятор. | ПС А ф11 | 0.01875 | 2014-12-02 20:02 | кот, кнс, школа, д/с/ 1,3 МВт/3200 чел/14 Тп | 714 | -18, ветер
Хаб ЭС | 10 | Гродеково | 19 | 2014-12-02 | 19:42 | 2014-12-02 | 20:36 | 0.0375 | МТЗ, АПВ выв | Устанавливается |  | 0.0375 |  | Скважина, школа, котельная, дет.сад | 279 | -17, ветер, снег
Хаб ЭС | 10 | Гродеково | 15 | 2014-12-02 | 20:00 | 2014-12-03 | 0:42 | 0.19583 | "земля" от КУ | В 20:12 вкл до Р-2 без 3-х ТП. На оп. к ТП-547 слетел изолятор. Устранено | Ф-4 Переясловка | 0.0083333 | 02.12.2014 20:12 | Очистные, скважина, школа котельная / 0,28МВт | 56 | -17, ветер, снег
Хаб ЭС | 110 | Николаевская ТЭЦ - Многовершинная |  | 2014-12-02 | 20:28 | 2014-12-02 | 20:35 | 0.0048611 | НЗНП 1ст, АПВ выв, РПВ усп. | АПВ выведено персоналом НТЭЦ без согласования с ОДС. На момент отключения ЗАО Многовершинное не работало |  | 0.0048611 |  | 1,86МВт | 217 | -17, ветер, снег
Ам СЭС | 10 | Энергия | 16 | 2014-12-02 | 20:46 | 2014-12-02 | 20:46 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | атс/ 0,2МВт/ 753 чел/ 12 ТП | 0 | -20, ветер
Ам СЭС | 10 | Энергия | 11 | 2014-12-02 | 20:46 | 2014-12-02 | 20:46 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -20, ветер
Ам СЭС | 10 | Светлая | 36 | 2014-12-02 | 20:52 | 2014-12-02 | 20:52 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -20, ветер
Ам СЭС | 10 | Энергия | 16 | 2014-12-02 | 21:00 | 2014-12-03 | 0:37 | 0.15069 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.15069 |  | атс/ 0,2МВт/ 753 чел/ 12 ТП | 800 | -20, ветер
Ам СЭС | 10 | Исток | 15 | 2014-12-02 | 21:00 | 2014-12-02 | 21:14 | 0.0097222 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0097222 |  | больн, школа, д/с/ 0,6 МВт/ 560 чел/ 8ТП | 40 | -20, ветер
Ам СЭС | 10 | Энергия | 11 | 2014-12-02 | 21:25 | 2014-12-03 | 0:34 | 0.13125 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.13125 |  | больн/0,2 МВт/ 411 чел/ 6ТП | 800 | -20, ветер
Ам СЭС | 10 | Исток | 3 | 2014-12-02 | 21:30 | 2014-12-02 | 22:32 | 0.043056 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.043056 |  | интернат, кот/ 0,65 МВт/500 чел/ 6ТП | 800 | -20, ветер
Ам СЭС | 10 | Энергия | 4 | 2014-12-02 | 21:58 | 2014-12-03 | 12:58 | 0.625 | МТЗ, АПВ выв | Вкл после обхода. |  | 0.625 |  | ФАП, школа/ 0,3 МВт/ 350 чел/ 6 ТП | 150 | -20, ветер
Ам СЭС | 10 | Энергия | 56 | 2014-12-02 | 22:04 | 2014-12-03 | 0:46 | 0.1125 | МТО, АПВ выв, РПВ усп |  |  | 0.1125 |  | д/с, школа/0,25 МВт/ 780 чел/7ТП | 600 | -20, ветер
Хаб ЭС | 35 | Березовая - Бриакан с отп Гл.стан | Т-198 | 2014-12-02 | 22:11 | 2014-12-02 | 22:22 | 0.0076389 | МТЗ, АПВ не раб, РПВ усп. |  |  | 0.0076389 |  | 1400чел / 0,9МВт | 163 | -17, ветер, снег
Ам СЭС | 10 | Исток | 14 | 2014-12-02 | 22:20 | 2014-12-03 | 16:10 | 0.74306 | МТО, АПВ нет, РПВ ну. | Снято дерево в пр. 20-21. |  | 0.74306 |  | кот, кнс, д/с/ 0,3 МВт/ 350 чел/ 11 ТП | 1150 | -20, ветер
Хаб ЭС | 35 | Кирзавод | СМВ-35 | 2014-12-02 | 22:21 | 2014-12-02 | 22:30 | 0.00625 | б/б, АПВ нет, РПВ усп. | 2с-35кВ ПС Кирзавод была на ХХ, ПС Сортировка АВР-успешное. | 1с-35 ПС Сортировка | 0 |  | нет | 0 | -17, ветер, снег
Хаб ЭС | 6 | НПЗ-35 | 20 | 2014-12-02 | 22:30 | 2014-12-02 | 22:38 | 0.0055556 | ав.откл, РПВ усп. |  |  | 0.0055556 |  | нет | 9 | -17, ветер, снег
Ам СЭС | 10 | Светлая | 7 | 2014-12-02 | 22:43 | 2014-12-02 | 23:29 | 0.031944 | КУ, земля. | Вкл до ЛР-3 (ост 3ТП). Убрано дерево пр.оп.170/2-3 и включен в 0:15 полностью. |  | 0.031944 |  | резерв аэропорт/ 0,07 МВт/120 чел/8ТП | 56 | -20, ветер
Хаб ЭС | 6 | Березовка | 23 | 2014-12-02 | 23:00 | 2014-12-03 | 2:44 | 0.15556 | МТО, АПВ выв, РПВ усп. |  |  | 0.15556 |  | д/дом, школа / 0,7МВт | 2613 | -20, ветер
Хаб ЭС | 35 | Березовая - Бриакан с отп Гл.стан | Т-198 | 2014-12-02 | 23:42 | 2014-12-02 | 23:54 | 0.0083333 | МТЗ, АПВ не раб, РПВ усп. |  |  | 0.0083333 |  | 1400чел / 0,6МВт | 118 | -17, ветер, снег
Ам ЦЭС | 10 | Базовая | 11 | 2014-12-02 | 23:45 | 2014-12-03 | 0:27 | 0.029167 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.029167 |  | нет/ 0,4 МВт/ 540 чел/ 13ТП | 100 | -20, ветер
Прим ЭС | 10 | Лесозаводск | по ф15 В СП-5 откл В-10 кВ | 2014-12-02 | 23:50 | 2014-12-02 | 23:52 | 0.0013889 | АВ.откл, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0013889 |  | нет/ 0,1 МВт/ 3ТП | 20 | -16, пасмурно
ЭС ЕАО | 10 | Левобережная | 160 | 2014-12-02 | 23:55 | 2014-12-02 | 23:55 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -17, ветер
Прим ЭС | 10 | Ярославка | 6 | 2014-12-03 | 0:08 | 2014-12-03 | 0:12 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0027778 |  | школа, кот, скваж/0,9 МВт/1039 чел/17ТП | 40 | -15, пасмурно
Хаб ЭС | 10 | Переяславка | 7 | 2014-12-03 | 0:08 | 2014-12-03 | 2:15 | 0.088194 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Включен после стихания ветра. |  | 0.088194 |  | школа, кот/ 0,5 МВт/ 300 чел/5 ТП | 953 | -18, ветер
Хаб ЭС | 6 | Таежная | 13 | 2014-12-03 | 0:16 | 2014-12-03 | 0:25 | 0.00625 | ав.откл., АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.00625 |  | нет | 15 | -17, ветер, снег
Хаб ЭС | 10 | Корфовская | 9 | 2014-12-03 | 0:34 | 2014-12-04 | 18:37 | 1899-12-31 18:03 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Пр. 106-107 падение дерева. |  | 1899-12-31 18:03 |  | нет/ 0,3 МВт/ 84 чел/ 3 ТП | 3610 | -18, ветер
Хаб ЭС | 10 | Корфовская | 15 | 2014-12-03 | 0:36 | 2014-12-04 | 18:41 | 1899-12-31 18:05 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Пр. 106-107 падение дерева. |  | 1899-12-31 18:05 |  | нет/ 0,01 МВт/ 43 чел/ 2 ТП | 362 | -18, ветер
Ам ЦЭС | 10 | Базовая | 11 | 2014-12-03 | 0:37 | 2014-12-03 | 2:55 | 0.095833 | МТО, АПВ ну, РПВ ну. | ТП 53 устранен обрыв шлейфа. |  | 0.095833 |  | нет/ 0,4 МВт/ 540 чел/ 13ТП | 500 | -20, ветер
Хаб ЭС | 110 | ХТЭЦ1 - РЦ с отп Ц | С-8 | 2014-12-03 | 0:47 | 2014-12-03 | 18:11 | 0.725 | ВЧБ, АПВ выв, РПВ не произв | Обесточенных потребителей нет. Оп. 68 устранен обрыв шлейфа, заменен разрядник на ПС Городская. |  | 0 |  | нет | 0 | -14, снег, ветер
Ам СЭС | 10 | Энергия | 11 | 2014-12-03 | 1:11 | 2014-12-03 | 10:46 | 0.39931 | МТО, АПВ выв,, РПВ не дел | Включен после осмотра. Замечаний нет |  | 0.39931 |  | больн/0,2 МВт/ 411 чел/ 6ТП | 960 | -20, ветер
Хаб ЭС | 10 | Хурба | 18 | 2014-12-03 | 1:20 | 2014-12-03 | 1:36 | 0.011111 | "земля" вручную | Повреждение на вед. отпайке. |  | 0.011111 |  | котельная п.Хурба, аэропорт | 149 | -14, снег, ветер
Ам СЭС | 10 | Энергия | 16 | 2014-12-03 | 1:30 | 2014-12-03 | 12:58 | 0.47778 | МТО, АПВ выв,, РПВ не дел | Осмотр без замечаний. |  | 0.47778 |  | атс/ 0,2МВт/ 753 чел/ 12 ТП | 480 | -20, ветер
Ам СЭС | 35 | Речная | 1Т | 2014-12-03 | 1:35 | 2014-12-03 | 2:25 | 0.034722 | МТЗ, РПВ не дел | Осмотр- откл.положение ф7 (МТЗ, РПВ усп ч/з 50 мин). |  | 0.034722 |  | больн, школа, ОВД, адм/ 0,9 МВт/850 чел | 870 | -20, ветер
Хаб ЭС | 6 | Чегдомын | 11 | 2014-12-03 | 2:30 | 2014-12-03 | 5:04 | 0.10694 | "земля" вручную | Поврежден подставной изолятор на вводе в ТП-78. Устранено. |  | 0.10694 |  | 1000чел / 0,3МВт / 6ТП | 781 | -20, ветер
Ам СЭС | 10 | Светлая | 36 | 2014-12-03 | 3:05 | 2014-12-03 | 3:05 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -20, ветер
Ам СЭС | 10 | Светлая | 10 | 2014-12-03 | 3:10 | 2014-12-03 | 3:10 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -20, ветер
Ам СЭС | 110 | Светлая - Мехзавод | №2 | 2014-12-03 | 3:40 | 2014-12-03 | 13:05 | 0.39236 | НЗНП1ст, ДЗ1з, МТО, АПВ ну, РПВ ну | ПС Мехзавод устранен обрыв шлейфа от ЛР в сторону ВЛ. |  | 0 |  | нет | 0 | -20, ветер
Ам СЭС | 110 | Светлая - Мехзавод | №1 | 2014-12-03 | 3:55 | 2014-12-03 | 4:57 | 0.043056 | НЗНП3ст, АПВ ну, РПВ ну | С обесточиваним ПС Мехзавод. Вкл с откл ЛР на вед ПС Пионер (включен в 9:12). |  | 0.043056 |  | 15 МВт/1000 чел | 2173 | -20, ветер
Ам СЭС | 10 | Светлая | 36 | 2014-12-03 | 4:25 | 2014-12-03 | 8:18 | 0.16181 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.16181 |  | школа, д/с, больн/ 0,1 МВт/ 405 чел/9 ТП | 350 | -20, ветер
Ам СЭС | 10 | Энергия | 9 | 2014-12-03 | 4:35 | 2014-12-03 | 13:22 | 0.36597 | МТО, АПВ ну | Включен после обхода |  | 0.36597 |  | дом прест, ОВД/ 0,5 МВт/ 350 чел/ 5ТП | 900 | -20, ветер
Ам СЭС | 35 | Речная | 1Т | 2014-12-03 | 5:50 | 2014-12-03 | 8:21 | 0.10486 | МТЗ | Вкл с откл. В10 Т1 .Ф.8 восстановлен провод оп. 4-5 (оборван сорваной кровлей). 9:49 все вкл. |  | 0.10486 |  | больн, школа, ОВД, адм/ 0,9 МВт/850 чел | 1700 | -20, ветер
Ам СЭС | 10 | Энергия | 514 | 2014-12-03 | 6:03 | 2014-12-03 | 18:10 | 0.50486 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Сломана жб опора 24 сорванной крышей, крыша убрана, опора заменена. |  | 0.50486 |  | фнс/ 0,03 МВт/ 5ТП/ 200 чел | 360 | -20, ветер
Ам СЭС | 10 | Исток | 3 | 2014-12-03 | 8:00 | 2014-12-03 | 8:57 | 0.039583 | МТО, АПВ нет, РПВ неусп. | Включен после осмотра |  | 0.039583 |  | котельная | 713 | -20, ветер
Ам СЭС | 10 | Исток | 15 | 2014-12-03 | 8:00 | 2014-12-03 | 15:32 | 0.31389 | МТО, АПВ нет, РПВ неусп. | Включен после осмотра |  | 0.31389 |  | котельная | 1200 | -20, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | 4 | 2014-12-03 | 8:14 | 2014-12-03 | 11:45 | 0.14653 | Земля, от КУ. | Оп.4-01/4 заменен разрушенный изолятор. |  | 0.14653 |  | нет / 0,32МВт | 1148 | -20, ветер
Прим ЭС | 10 | Троица | 25 реклоузер | 2014-12-03 | 8:20 | 2014-12-03 | 15:32 | 0.3 | МТЗ | Оп. 261/36 срыв вязки верхнего провода, устранено. Сломалась машина. Вкл без 5ТП. 17:45 устранили срыв вязки на оп 327/45.Вкл полностью. |  | 0.3 |  | 160 чел / 20ТП / 0,1 МВт | 560 | -10, ветер
Ам СЭС | 10 | Светлая | 36 | 2014-12-03 | 8:30 | 2014-12-03 | 11:30 | 0.125 | МТО, АПВ ну, РПВ не дел | Вкл без турбазы (без потреб). 5.12.14 вкл. в 14:45, устранено повреждение на ЛР. |  | 0.125 |  | 400 чел / котельная / 9ТП / 0,1 МВт | 300 | -24, ветер
Ам ВЭС | 10 | Архара | 2 | 2014-12-03 | 9:53 | 2014-12-03 | 9:53 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -20, ветер
Ам ВЭС | 10 | Архара | 10 | 2014-12-03 | 9:59 | 2014-12-03 | 11:10 | 0.049306 | Земля, от КУ. | Вкл без вед ТП. Оп. 318/73 заменен изолятор. Вкл полностью в 14:16. |  | 0.049306 |  | нет | 156 | -20, ветер
Хаб ЭС | 10 | Вознесенская | 4 | 2014-12-03 | 10:00 | 2014-12-04 | 10:10 | 1899-12-31 00:10 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | п.Рыбзавод, 50чел. Дерево с края просеки в пролёте опор №20-21, устранён обрыв провода. |  | 1899-12-31 00:10 |  | 50 чел / 1ТП / 0,03МВт | 817 | -22, ветер, снег
Ам СЭС | 10 | Энергия | 56 | 2014-12-03 | 10:06 | 2014-12-03 | 10:22 | 0.011111 | МТО, АПВ выв., РПВ усп. |  |  | 0.011111 |  | нет | 125 | -24, ветер
Ам СЭС | 10 | Энергия | 11 | 2014-12-03 | 10:55 | 2014-12-03 | 14:02 | 0.12986 | МТО, АПВ выв,, РПВ не дел | Оп. 14 устранен обрыв вязки. |  | 0.12986 |  | больн/0,2 МВт/ 411 чел/ 6ТП | 380 | -20, ветер
Ам СЭС | 10 | Исток | 3 | 2014-12-03 | 11:22 | 2014-12-03 | 14:43 | 0.13958 | МТО, АПВ нет, РПВ не произ | Включен после осмотра. |  | 0.13958 |  | нет | 930 | -20, ветер
Хаб ЭС | 6 | Городская | В-6 1Т, 1СШ | 2014-12-03 | 11:38 | 2014-12-03 | 11:41 | 0.0020833 | U min | Работа АВР, от ЗДЗ откл. СВ6кВ . Перекрытие в яч. 9 при проведении испытания кабеля потребителем. Сгорание предохранителей на ТН 1СШ, 2СШ. |  | 0.0020833 |  | 5,76МВт | 288 | -18, ветер
Хаб ЭС | 6 | Городская | В-6 2Т 2СШ | 2014-12-03 | 11:52 | 2014-12-03 | 11:53 | 0.00069444 | U min, РПВ усп. | Погашение 2 СШ. В яч. 2ТН-6 из-за перенапряжении сгорели предохранители. |  | 0.00069444 |  | 7,26МВт | 121 | -18, ветер
Прим ЭС | 10 | Кировка | 4 | 2014-12-03 | 12:33 | 2014-12-03 | 12:39 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.0041667 |  | 2ТП / 0,4 МВт | 26 | -12, неб снег
Хаб ЭС | 10 | Племрепродуктор | 18 | 2014-12-03 | 13:19 | 2014-12-05 | 13:07 | 1899-12-31 23:48 | МТЗ. АПВ выв. РПВ ну | Потребители запитаны от резерва полностью. Оп №16 срыв изолятора. Устранено. | ф.13 | 0.090278 | 2014-12-03 15:29 | КНС / 2ТП / 0,45МВт | 975 | -15, ветер
Ам ЦЭС | 110 | БАМ | В 110 Т2 | 2014-12-03 | 13:37 | 2014-12-03 | 14:26 | 0.034028 | МТЗ 110, РПВ усп | Погашены 3 ПС 35кВ, 3ф. Запитана 2СШ 10кВ. 14:42 вкл 2СШ-35кВ без вед ВЛ Бам-Монголи (вкл. в 23:36). |  | 0.034028 |  | 2 МВт, 2550 чел | 890 | -22, ветер
Ам СЭС | 10 | Энергия | 16 | 2014-12-03 | 13:54 | 2014-12-03 | 15:33 | 0.06875 | МТО, АПВ выв. | Включен после осмотра. |  | 0.06875 |  |  | 120 | -22, ветер
Прим ЭС | 10 | Ярославка | 6 | 2014-12-03 | 13:57 | 2014-12-03 | 14:08 | 0.0076389 | МТО, АПВ, РПВ усп. |  |  | 0.0076389 |  | 1000 чел, школа, котельная / 17 ТП / 0,6 МВт | 108 | -10, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Лесоучасток | 204 | 2014-12-03 | 14:16 | 2014-12-03 | 20:55 | 0.27708 | ТУ, РПВ, Земля, от КУ. | Оп. 204-00/21 провода оборваны экскаватором. Устранено. |  | 0.27708 |  | 340 чел / 4 ТП | 337 | -17, ветер
Прим ЭС | 10 | Ярославка | 6 | 2014-12-03 | 14:25 | 2014-12-03 | 14:54 | 0.020139 | МТО, АПВ, РПВ неусп. | Включен до РС-402 оп.127 (отп с Березовка 4ТП). В 17:20 включен полностью. Заменена изоляция на оп.127 |  | 0.020139 |  | 1000 чел, школа, котельная / 17 ТП / 0,6 МВт | 420 | -10, ветер
Прим ЭС | 10 | Кировка | 4 | 2014-12-03 | 16:05 | 2014-12-03 | 17:04 | 0.040972 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | Выделен участок, обесточено 1ТП. 4.12.14 в 15:56 на оп. 174 устранен обрыв вязки ф."В". | ф-10 Шмаковка | 0.040972 |  | 2ТП / 0,4 МВт | 780 | -12, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Благословенное | 117 | 2014-12-03 | 16:05 | 2014-12-03 | 17:23 | 0.054167 | Земля, от КУ. | Самоустранилась. |  | 0.054167 |  | 600 чел / 5 ТП | 211 | -17, ветер
Ам СЭС | 10 | Энергия | 16 | 2014-12-03 | 16:10 | 2014-12-03 | 18:01 | 0.077083 | МТО, АПВ выв., РПВ не произв. | Включен после осмотра. |  | 0.077083 |  | нет | 160 | -22, ветер
Хаб ЭС | 10 | Маго | 3 | 2014-12-03 | 18:05 | 2014-12-05 | 16:00 | 1899-12-31 21:55 | МТЗ, РПВ неусп. | Lвл=12,1км. п. Иннокентьевка, п. Сахаровка, 521чел. 05.12.14 обнарун обрыв вязки оп 3-00/19, схлёст проводов. Устранено. |  | 1899-12-31 21:55 |  | котельная, водокачка / 6ТП / 0,32МВт | 15560 | -22, ветер
Прим ЭС | 10 | Павло-федоровка | 4 | 2014-12-03 | 21:00 | 2014-12-03 | 21:08 | 0.0055556 | "земля" от КУ | Включен до РЛ-29 оп.168 без одного ТП "П/З Каборга". Вкл. 4.12.14 в 14:09 на оп. 282 устранен обрыв вязки ф."В". |  | 0.0055556 |  | п/з / 3ТП / 0,1МВт | 25 | -12, ветер
Прим ЭС | 6 | Ярославка | 6 | 2014-12-03 | 22:56 | 2014-12-03 | 23:02 | 0.0041667 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. | с.Лучки, Березовое, 1039чел. |  | 0.0041667 |  | котельн, скважина, школа / 17ТП / 0,7МВт | 70 | -12, ветер
Прим ЭС | 6 | Ярославка | 6 | 2014-12-03 | 23:17 | 2014-12-04 | 0:29 | 0.05 | МТО, АПВ ну, РПВ ну. | с.Лучки, Березовое, 1039чел. Включили после обхода головного участка. |  | 0.05 |  | котельн, скважина, школа / 17ТП / 0,85МВт | 1029 | -12, ветер
Прим ЭС | 6 | Ярославка | 6 | 2014-12-04 | 2:46 | 2014-12-04 | 4:45 | 0.082639 | МТО, АПВ ну, РПВ не произв. | с.Лучки, Березовое, 1039чел. На оп.53 устранен срыв вязки верхнего провода. |  | 0.082639 |  | котельн, скважина, школа / 17ТП / 0,9МВт | 1400 | -12, ясно
Прим ЭС | 10 | Приморская | 8 | 2014-12-04 | 5:50 | 2014-12-04 | 5:55 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Перевозное, 340чел. |  | 0.0034722 |  | котельн, насосная, школа / 3ТП / 0,3МВт | 15 | -10, ясно
Прим ЭС | 6 | Западная | 28 | 2014-12-04 | 6:25 | 2014-12-04 | 8:35 | 0.090278 | МТО. АПВ, РПВ ну | часть быта п.Угловое (Совхоз), 131чел. В 8:35 включен до РЛ-1 оп. 12, запитано 2 ТП из 3-х РСК. Всё включено в 11:05, повреждение на вед. ТП. |  | 0.090278 |  | нет / 0,1МВт / 11ТП | 450 | -13, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Приморская | 8 | 2014-12-04 | 7:00 | 2014-12-04 | 7:10 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Перевозное, 340чел. |  | 0.0069444 |  | котельн, насосная, школа / 3ТП / 0,3МВт | 45 | -10, ясно
Хаб ЭС | 6 | Берёзовка | 16 | 2014-12-04 | 9:45 | 2014-12-05 | 11:10 | 1899-12-31 01:25 | МТО. АПВ выв. РПВ ну | п.Березовка, 450 чел. Запитан от резерва. 5.12.14. вкл. до оп №21, выделен поврежд. уч-к без нагруки. 6.12.14 в 15:45 убрано дерево в пролете оп. №53-54, заменён сорваный изолятор. | ф-6,8 | 0.072222 | 2014-12-04 11:29 | нет / 5ТП / 0,4МВт | 1127 | -16, ясно
ЭС ЕАО | 10 | ОПП Волочаевка-2 | СБО | 2014-12-04 | 11:20 |  |  |  | МТЗ. АПВ, РПВ ну | Повреждение головного уч КЛ 10кВ. 5.12.14 поиск МП ну, 6-17.12.14 не занимались. 18.12.14 определено МП, 140м от КТПП-5. | ф-Тунгус | 1899-12-31 01:10 | 2014-12-05 12:30 | КНС / 1ТП / 0,03МВт / населения нет | 817 | -15, ясно
Прим ЭС | 10 | Лукъяновка | 3 | 2014-12-04 | 11:33 | 2014-12-04 | 11:40 | 0.0048611 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп с "землёй" | с.Гоголевка, с.Саровка, с.Покровка, с.Вербовка, 430чел. Включен с "землёй ф."В". С 14:57 до 15:32 устранен обрыв вязки ф."В" оп. 421 |  | 0.0048611 |  | котельн, школа / 0,1МВт / 5ТП | 60 | -12, ясно
Прим ЭС | 10 | Барано-Оренбугская | 6 | 2014-12-04 | 11:37 | 2014-12-04 | 11:46 | 0.00625 | МТЗ. РПВ усп | .Б-Оренбургское, с.Богуславка, 1500чел. |  | 0.00625 |  | школа, дет. Приют / 0,75МВт / 13Тп | 113 | -12, ясно
Прим ЭС | 10 | Осиновка | 4 | 2014-12-04 | 13:12 | 2014-12-04 | 14:08 | 0.038889 | КУ "земля" | часть с.Осиновка, 55чел. Запитано 4 ТП. В 17:34 включен полностью, на оп. 121 устранен обрыв вязки ф."В". |  | 0.038889 |  | нет / 0,3МВт / 6ТП | 280 | -12, ясно
Ам ЗЭС | 10 | Казанка | 10 | 2014-12-04 | 14:36 | 2014-12-04 | 14:36 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | -12, ясно
ЭС ЕАО | 10 | ПТФ | 123 | 2014-12-04 | 14:42 | 2014-12-04 | 18:11 | 0.14514 | КУ "земля" | Срыв изолятора оп №123-00/20. Устранено. | ф-133 | 0.098611 | 2014-12-04 17:04 | котельн, детсад / 0,03МВт / 1ТП / 90 чел | 78 | -15, ясно
Прим ЭС | 10 | Рождественка | 7 | 2014-12-04 | 19:03 | 2014-12-04 | 19:04 | 0.00069444 | МТО. РПВ усп | с.Рождественка, 728чел. |  | 0.00069444 |  | котельн, детсад / 0,2МВт / 6ТП | 3 | -18,ясно
Ам СЭС | 10 | Исток | 15 | 2014-12-04 | 20:20 | 2014-12-04 | 20:39 | 0.013194 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.013194 |  | нет / 0,45МВт | 350 | -20, ветер
Ам СЭС | 10 | Исток | 14 | 2014-12-04 | 21:00 | 2014-12-04 | 21:35 | 0.024306 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.024306 |  | нет / 0,62МВт | 360 | -20, ветер
Ам СЭС | 10 | Исток | 3 | 2014-12-04 | 21:00 | 2014-12-04 | 21:37 | 0.025694 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.025694 |  | нет / 1,3МВт | 800 | -20, ветер
Ам СЭС | 10 | Исток | 15 | 2014-12-04 | 21:05 | 2014-12-04 | 23:07 | 0.084722 | МТО, АПВ нет, РПВ ну. | Влючен после обхода. |  | 0.084722 |  | нет / 0,45МВт | 910 | -20, ветер
Прим ЭС | 6 | Лазо | 15 | 2014-12-05 | 7:00 | 2014-12-05 | 7:24 | 0.016667 | ав.откл, РПВ усп. | п.Лазо, 312чел, 0,3 МВт. Включен без КТП-7257, пропуск АВ-0,4кВ, сгорели две высоковольтные вставки. Устранено 8:00. |  | 0.016667 |  | котельн, больн / 4ТП / 0,3МВт | 170 | -12, обл
Прим ЭС | 6 | Авангард | 19 | 2014-12-05 | 8:08 | 2014-12-05 | 16:00 | 0.32778 | "земля" от КУ | На оп.124 обрыв вязки по фазе В, провод на траверсе. Устранено. |  | 0.32778 |  | нет / 0,3МВт / 9ТП / 205 чел | 2000 | -20, ясно
Прим ЭС | 10 | Лучегорск | 5 | 2014-12-05 | 8:29 | 2014-12-05 | 8:31 | 0.0013889 | "земля" от КУ | Включен без отпайки на КТП-2069(шлюзы). Обрыв вязки оп.201, устранено и вкл. в 16:48. |  | 0.0013889 |  | Водозабор-1, ст. обезжелезивания-1 / 0,06МВт / 120 чел / 5ТП | 10 | -22, ясно
Прим ЭС | 10 | Малиново | 4 | 2014-12-05 | 11:07 | 2014-12-05 | 13:36 | 0.10347 | "земля" от КУ | В пр.оп.286-287 обрыв провода. Устранено |  | 0.10347 |  | котельная, школа, детсад / 0,18МВт / 1291 чел / 15ТП | 450 | -22, ясно
Хаб ЭС | 10 | Племрепродуктор | 7 | 2014-12-05 | 13:35 | 2014-12-05 | 18:10 | 0.19097 | Ав.откл, АПВ выв, РПВ ну | Пищевой комбинат перезапитан по АВР. Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. 6.12.14 в 17:08 в пр.оп.42-44 убрано дерево. Схема восстановлена | ф-22 | 0 |  | нет | 0 | -12, ясно
Прим ЭС | 10 | Красный Кут | 4 | 2014-12-05 | 13:56 | 2014-12-05 | 17:31 | 0.14931 | МТО, РПВ ну | Сняли ветку пр.оп.39-40. |  | 0.14931 |  | котельная / 1000 чел / 12ТП / 0,2МВт | 700 | -18, ясно
Прим ЭС | 10 | Россия | 7 | 2014-12-05 | 14:10 | 2014-12-05 | 14:14 | 0.0027778 | МТЗ. РПВ усп |  |  | 0.0027778 |  | школа, котельная / 7ТП / 450 чел / 0,2МВт | 10 | -11, ясно
Прим ЭС | 6 | Горная | 6 | 2014-12-05 | 16:10 | 2014-12-05 | 18:00 | 0.076389 | Ав.откл, РПВ ну | Запитан от резерва без ТП-7429, ТП-7412, ТП-7371. После осмотра успешно включен. Причина не установлена | ф-16 | 0.036111 | 2014-12-05 17:02 | котельн, школа, связь / 1289 чел / 11ТП / 1,5МВт | 1300 | -12, ясно
Прим ЭС | 10 | Приозерная | 1 | 2014-12-05 | 17:00 | 2014-12-06 | 0:21 | 0.30625 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | Оп.46, 47 заменены поврежденные изоляторы. | ПС Россия ф7 | 0.0034722 | 2014-12-05 17:05 | телевышка / 1 ТП / населения нет / 0,03 МВт | 2 | -13, нб снег
Прим ЭС | 10 | Ольга | по ф.15 РП Николаевка | 2014-12-05 | 20:26 | 2014-12-05 | 20:28 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0013889 |  | 120 чел / 11ТП / 0,1 МВт | 1 | -12, ясно
Хаб ЭС | 10 | Трампарк | В 6 2Т | 2014-12-05 | 20:36 | 2014-12-05 | 20:59 | 0.015972 | ТЗШ | Обесточена 2СШ-6кВ. Не отключился вед.ф.34 (поврежден голов.уч-ка), в кабельн.отсеке повреждение муфт двух КЛ-6. Введена в работу без вед.ф.34 (нагрузка переведена). Устранение 8.12.14 |  | 0.015972 |  | населения нет / 1,5 МВт | 575 | -13, ясно
Хаб ЭС | 10 | РЦ | 13 | 2014-12-06 | 2:12 | 2014-12-06 | 4:48 | 0.10833 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну | На Р-92 отгорел шлейф. Устранено. |  | 0.10833 |  | нет / 0,68 МВт | 2860 | -14, ясно
Ам СЭС | 10 | Речная | 7 | 2014-12-06 | 10:57 | 2014-12-06 | 11:49 | 0.036111 | МТО. АПВ нет. РПВ не произв | Вкл с выделенным уч.без нагрузки. |  | 0.036111 |  | больница, школа, д/сад, водокачка / 19ТП / 400 чел / 0,5МВт | 412 | -18, ясно
Прим ЭС | 6 | Тавричанка | 7 | 2014-12-06 | 12:23 | 2014-12-06 | 15:43 | 0.13889 | МТЗ. РПВ ну | Включен без ТП-5202, повреждён трансформатор (250КВА). Тр-р заменен в 22:20 |  | 0.13889 |  | больница / 7ТП / 50 чел / 0,15МВт | 600 | -9, ясно
Прим ЭС | 10 | Малиново | 4 | 2014-12-06 | 12:25 | 2014-12-06 | 14:40 | 0.09375 | МТО. РПВ ну | Включен до РЛ-96, запитано 60% нагрузки. Вкл. полностью в 16:25 после чистки просеки в пр.оп.216-217. |  | 0.09375 |  | котельная, школа, детсад / 1291 чел / 0,14МВт / 15ТП | 150 | -12, ясно
Прим ЭС | 10 | Промысловка | 13 | 2014-12-06 | 14:55 | 2014-12-06 | 15:15 | 0.013889 | "земля" от КУ | Вкл с выделенным уч.без нагрузки (повреждение КЛ РП-201-РП-203). | ф-11 | 0.034722 | 2014-12-06 15:45 | воен.госпиталь / 1,1МВт / 9ТП / 500 чел | 360 | -7, ясно
Прим ЭС | 110 | ЛРЗ | Т1 | 2014-12-07 | 1:20 | 2014-12-08 | 0:59 | 0.98542 | ДЗТ | Одновременно откл-сь ВЛ-110 Уссурийск-2 - ЛРЗ (МТЗ, РПВ усп после осмотра ПС ЛРЗ в 7:18). Обесточена 1СШ-110, 1,3 сш-6 кВ ПС ЛРЗ. Обеспечен резерв. Не откл-ся вед.ф.2 (поврежден голов.уч-к, нагрузка переведена), В-6-Т1 разрушение 3-х баков (ВМПП-10). 7.12.14 заменены изоляц.вставки во всех трех баках В-6-Т1, испытан, включен в работу по норм.схеме | 3сш-6 кВ от Т2 (3МВт), 1сш-6 кВ по сетям ГЭС (3МВт) | 0.041667 | 2014-12-07 02:20 | 4600 чел / 6МВт | 13730 | -14, ясно
Прим ЭС | 10 | Сокольчи | 2 | 2014-12-07 | 3:30 | 2014-12-07 | 9:32 | 0.25139 | "земля" от КУ | В 9:32 запитано 70% нагрузки. Оп 455 устранен обрыв ввязки, ТП7182 заменен поврежденный изолятор. Все включено в 10:46 |  | 0.25139 |  | 570чел / 15 ТП / 0,8 МВт | 320 | -15, ясно
Прим ЭС | 10 | Новосельская | 2 | 2014-12-07 | 8:16 | 2014-12-07 | 10:20 | 0.086111 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.086111 |  | 80 чел / 2 ТП / 0,1 МВт | 103 | -15, ясно
Прим ЭС | 10 | Дмитриевка | 2 | 2014-12-07 | 9:55 | 2014-12-07 | 12:22 | 0.10208 | "земля" от КУ | В 10:07 вкл до оп 24 (запит 3ТП), вкл ч/з 2:27. Оп 249 устранен обрыв вязки. |  | 0.10208 |  | школа, д/с, больн/0,3 МВт/ 831 чел/12ТП | 200 | -22, облачно
Прим ЭС | 35 | Петровичи - Новодевица с отп Сиваковка, Сиваковка насосн. |  | 2014-12-07 | 10:37 | 2014-12-07 | 18:55 | 0.34583 | "земля" от КУ | Обесточены ПС Сиваковка, Сиваковка-насосн, 1/2 ПС Н.Девица (запитаны ч/з 57 мин.) Оп.12 устранен обрыв провода, пр оп 11-13 произведена перетяжка проводов. | ПС Н.Девица СВ-35, ПС Вадимовка ф2. | 0.060417 | 2014-12-07 12:04 | школа, кот, д/с/ /1,5 МВт/830 чел | 1432 | -22, облачно
Прим ЭС | 10 | Россия | 7 | 2014-12-07 | 12:58 | 2014-12-07 | 13:00 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0013889 |  | нет/ 0,1 МВт/ 450 чел/ 7ТП | 2 | -10, облачно
Прим ЭС | 6 | Лазо | 16 | 2014-12-07 | 14:06 | 2014-12-07 | 14:08 | 0.0013889 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ усп | Пр.оп.257-258 чистка просеки |  | 0.0013889 |  | нет/ 0,1 МВт/ 71 чел | 2 | -10, облачно
Прим ЭС | 6 | Лазо | 16 | 2014-12-07 | 16:17 | 2014-12-07 | 16:20 | 0.0020833 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0020833 |  | нет/ 0,1 МВт/ 71 чел | 3 | -10, облачно
Прим ЭС | 6 | Птицефабрика | 20 | 2014-12-07 | 20:05 | 2014-12-07 | 21:35 | 0.0625 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Включен без КТП-5094 (повреждены ввода 6 кВ на тр-ре ф.А,С). В 3:50 заменен тр-р 400 кВА, все включено |  | 0.0625 |  | школа, теплопункт/ 1 МВт/470 чел/7ТП | 2900 | -11, облачно
Прим ЭС | 10 | Барано-Оренбургская | 1 | 2014-12-07 | 22:59 | 2014-12-07 | 23:05 | 0.0041667 | "земля" от КУ | В 23-05 включен с "землей" для поиска, самоустранилась.Запланирован обход на 08.12.14 |  | 0.0041667 |  | школа, котельная / 6 ТП / 165 чел | 6 | -11, облачно
Прим ЭС | 6 | Птицефабрика | 20 | 2014-12-08 | 1:15 | 2014-12-08 | 2:22 | 0.046528 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на вед.ТП |  | 0.046528 |  | школа, теплопункт/ 1 МВт/470 чел/7ТП | 670 | -11, облачно
Прим ЭС | 10 | Ярославка | 6 | 2014-12-08 | 2:58 | 2014-12-08 | 3:06 | 0.0055556 | "земля" от КУ | Включили без отпайки на с. Березовое (0,1 МВт) , вкл в 10:37 (ч/з 7:39). Пр.оп. 183-184 устранен обрыв провода. |  | 0.0055556 |  | котельная, школа, скважина / 17ТП / 1036 чел / 0,9 МВт | 240 | -11, облачно
Ам ЦЭС | 110 | Тамбовка - Узловая |  | 2014-12-08 | 7:45 | 2014-12-08 | 7:45 | 0 | 1ст ТНЗНП, МТО, АПВ усп | ИМФ ф.В 12,8 км. 8.12.14 осмотр без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | -20, ясно
Ам ЗЭС | 10 | Новокиевка | 12 | 2014-12-08 | 10:26 | 2014-12-08 | 10:26 | 0 | МТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | -16, облачно
Прим ЭС | 35 | Липовцы - Восток | №1 | 2014-12-08 | 14:00 | 2014-12-08 | 14:00 | 0 | МТО, АПВ усп. | Обход без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | -14, облачно
Прим ЭС | 10 | Пограничная | 19 | 2014-12-08 | 14:15 | 2014-12-08 | 14:20 | 0.0034722 | ав.откл, РПВ усп. | Батарея конденсаторов |  | 0 |  | нет | 0 | -15, ясно
Прим ЭС | 10 | Красный кут | 4 | 2014-12-08 | 15:14 | 2014-12-08 | 16:03 | 0.034028 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.034028 |  | школа, кот, насосн, кнс/ 0,6 МВт/ 970 чел/ 19 ТП | 400 | -14, облачно
Хаб ЭС | 35 | РЦ - Р | Т-16 | 2014-12-08 | 15:45 | 2014-12-08 | 16:20 | 0.024306 | ДЗ 1,2 з, ТО, АПВ ну, РПВ усп | С обесточиванием 1/2 ПС "Р". Произведен обход ВЛ. Пр.оп.21-22 работа трубоукладчика, касание ВЛ стрелой.(ОАО «Нефтегазмонтаж»). В месте касания провод подгорел (50%). Виновник на месте. Сообщено СБ. 9.12.14 в 16:30 устранено. /установлен ремонтный соединитель (бандаж)/. |  | 0.024306 |  | нет/0,16 МВт/ быта нет. | 275 | -14, облачно
Прим ЭС | 10 | Красный кут | 4 | 2014-12-08 | 16:50 | 2014-12-08 | 17:30 | 0.027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Пр. оп.36-37 убраны ветки. |  | 0.027778 |  | школа, кот, насосн, кнс/ 0,6 МВт/ 970 чел/ 19 ТП | 300 | -14, облачно
Ам ВЭС | 6 | Мебельная | 22 | 2014-12-08 | 17:30 | 2014-12-08 | 17:32 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0013889 |  | насосн, кот/0,3 МВт/ быта нет | 10 | -16, облачно
Хаб ЭС | 10 | Смирновка | 9 | 2014-12-08 | 19:29 | 2014-12-08 | 19:34 | 0.0034722 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | скваж/ 0,4 МВт/ 282 чел | 10 | -17, облачно
Прим ЭС | 10 | Осиновка | 4 | 2014-12-08 | 19:50 | 2014-12-08 | 19:59 | 0.00625 | КУ, земля. | Вкл без отп на с.Песчаное. вкл ч/з 2:37. Оп.129 устранен обрыв вязки |  | 0.00625 |  | нет/ 0,2 МВт/495 чел/7ТП | 390 | -13, облачно
Хаб ЭС | 10 | Елабуга | 13 | 2014-12-08 | 22:44 | 2014-12-09 | 14:43 | 0.66597 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну | Lвл=16,7км. В 2:31 включен голов.уч без нагрузки, вкл ч/з 15:59. Оп.157 снята ветка. / занесены подъездные пути, производили чистку, проблемы со связью/. |  | 0.66597 |  | нет / 100 чел / 10 ТП / 0,17 МВт | 643 | -15, ясно
Ам ЦЭС | 10 | Хохлатская | 4 | 2014-12-09 | 1:00 | 2014-12-09 | 5:56 | 0.20556 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Пр.оп.34-36 обрыв провода (тяжение). Устранено |  | 0.20556 |  | кот / 6ТП / 0,18 МВт/71 чел | 308 | -30, ясно
Ам ЦЭС | 10 | Ромны | 6 | 2014-12-09 | 3:23 | 2014-12-09 | 3:23 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | -30, ясно
Прим ЭС | 10 | Лукъяновка | 2 | 2014-12-09 | 10:58 | 2014-12-09 | 11:45 | 0.032639 | МТЗ, АПВ ну, РПВ неусп | Обход без замечаний. |  | 0.032639 |  | кот, школа / 3ТП / 0,1МВт /356 чел. | 30 | -20, ясно
ЮЯ ЭС | 6 | Алдан | АЗС | 2014-12-09 | 14:21 | 2014-12-09 | 14:21 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -30, обл
Прим ЭС | 10 | Яблоновка | 14 | 2014-12-10 | 10:49 | 2014-12-10 | 10:56 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0048611 |  | нет | 9 | -20, обл
Прим ЭС | 10 | Троица | по ф.25 рекл на оп.212 | 2014-12-10 | 19:30 | 2014-12-10 | 19:30 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | Произведен осмотр. ТП-4087 повреждены разрядники, исключены из схемы. |  | 0 |  | нет | 0 | -10, облачно
ЭС ЕАО | 10 | Дежнево | 58 | 2014-12-10 | 21:03 | 2014-12-10 | 21:06 | 0.0020833 | АВ.откл, АПВ ну, РПВ усп | Произведен обход. ТП 161 заменены перегоревшие предохранители фА,С. |  | 0.0020833 |  | больн, кот/ 0,6 МВт/ 15 чел | 453 | -16, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Малиново | 4 | 2014-12-10 | 21:50 | 2014-12-10 | 21:51 | 0.00069444 | АВ.откл, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.00069444 |  | школа, кот, д/с/ 0,2 МВт/758чел/9ТП | 20 | -14, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Малиново | 4 | 2014-12-11 | 1:53 | 2014-12-11 | 5:26 | 0.14792 | АВ.откл, АПВ ну, РПВ ну | Устранен схлест проводов. |  | 0.14792 |  | школа, кот, д/с/ 0,2 МВт/758чел/9ТП | 345 | -12, снег
Прим ЭС | 6 | Троица | 24 | 2014-12-11 | 6:10 | 2014-12-11 | 6:15 | 0.0034722 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | школа, кот, насосон/ 1МВт/ 595 тчел/10ТП | 80 | -9, снег
Прим ЭС | 10 | Сергеевка | 5 | 2014-12-11 | 10:05 | 2014-12-11 | 10:10 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | 640 чел, котельная, 7ТП, 0,5 МВт | 40 | -7, неб ветер
Прим ЭС | 110 | 2Р - СИ |  | 2014-12-11 | 15:32 | 2014-12-11 | 17:07 | 0.065972 | 2р: ДЗ1ст, ТНЗНП, АПВ неусп. | ПС СИ отключение СВ-110, обесточены 1 и 3 СШ 6кВ. Пр. 5-6 перекрытие бетоновозом без повреждениия провода. Вызвана полиция. ПС СИ СВ110 вкл в 17:17. |  | 0.065972 |  | 9,5 МВт / 2100 чел | 14250 | -8, пасмурно
Прим ЭС | 10 | В.Перевал | 1 | 2014-12-11 | 14:57 | 2014-12-11 | 16:12 | 0.052083 | Земля, от КУ. | Оп. 26 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.052083 |  | 1700 чел / 8 ТП / 0,2 МВт | 438 | -15, неб снег
Хаб ЭС | 35 | СМ - Втормет |  | 2014-12-11 | 15:56 | 2014-12-12 | 19:25 | 1899-12-31 03:29 | МТО, АПВ, РПВ неусп. | На ПС СМ отгорел шлейф ф.А от ЛР в сторону ВЛ. Устранено. ИМФ 5км. Осмотр с 10 по 23 опору, 38-42 опора без замечаний. Продолжение обхода 12.12.14. Пр. 33-34 падение спиленного на территории базы дерева на ВЛ, обрыв провода ф.А, подхлест провода ф.В. Устраненою | ВЛ-35 ДВЗОСП - Втормет | 0.040278 | 2014-12-11 16:54 | 5,6 МВт / 1700 чел | 5413 | -20, облачно
Прим ЭС | 6 | Екатериновка | 25 | 2014-12-11 | 21:25 | 2014-12-11 | 21:32 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | часть с.Екатериновка, 155чел. |  | 0.0048611 |  | нет / 12ТП / 1,3МВт | 150 | -10, ясно
Прим ЭС | 110 | Улисс | В-110 Т1, В-6 Т1 | 2014-12-12 | 2:40 | 2014-12-12 | 6:53 | 0.17569 | ДЗТ | При производстве переключений при включении В-110 Т2 отключился В-110, В-6 кВ Т1, отключился В-110 Т2 (бл.:неисправность БМРЗ). Обесточена ПС Улисс. В 3:55 (ч/з 1:15) включен Т2, запитаны 2,4сш-6кВ. В 3:59 запитаны все. В 6:53 Включен В-110 Т1, В-6 Т1 №2. Ввод №1 6 кВ Т1 отключен. Неисправность блока защит ДЗТ Т1, заменен. В 21:14 Т1 включен в работу. Схема восстановлена 13.12.14 | Т2 | 0.052083 | 2014-12-12 03:55 | г.Владивосток, 16350 чел / 20МВт | 26333 | -10, облачно
Прим ЭС | 10 | Крыловка | 3 | 2014-12-12 | 7:00 | 2014-12-12 | 7:00 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | После АПВ "земля". Оставлен в работе с "землей", бригада в обходе. 8:23 по заявке выведена в ремонт. Пр. 181 - 182 обрыв провода. 11:49 устранено. |  | 0 |  | нет | 0 | -15, обл
ЭС ЕАО | 10 | Валдгейм | 255 | 2014-12-12 | 4:09 | 2014-12-12 | 4:09 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -25, обл
Прим ЭС | 10 | Приозерная | 1 | 2014-12-12 | 8:23 | 2014-12-12 | 10:36 | 0.092361 | "земля" от КУ | Повреждение в вед ТП. | АВТ абонента | 0 |  | нет | 0 | -26, обл
Ам ЦЭС | 10 | Тамбовка | 12 | 2014-12-12 | 11:43 | 2014-12-12 | 11:43 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -23, ясно
Прим ЭС | 10 | Западная | 28 | 2014-12-12 | 15:51 | 2014-12-12 | 15:58 | 0.0048611 | МТО с землей, РПВ усп. |  |  | 0.0048611 |  | 130 чел / 11 ТП / 0,35 МВт | 40 | -7, облачно
Прим ЭС | 10 | Б-Оренбургское | 6 | 2014-12-12 | 10:34 | 2014-12-12 | 10:39 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | 1500 чел / 13 ТП / 0,6 МВт | 63 | -19, облачно
Ам ЦЭС | 10 | Амурсельмаш | 22 | 2014-12-12 | 18:32 | 2014-12-12 | 19:08 | 0.025 | МТО, АПВ неусп. | ТП 74 перекрытие на ВН 16, Произведена чистка. |  | 0.025 |  | 2000чел / 26 ТП / 2,4 МВт | 309 | -21, ясно
Прим ЭС | 10 | Малиново | по ф.4 СП-22 | 2014-12-13 | 13:02 | 2014-12-13 | 13:03 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп по ТМ |  |  | 0.00069444 |  | 533 чел / 7ТП / 0,1 МВт | 10 | -23, ясно
Прим ЭС | 10 | Малиново | по ф.4 СП-22 | 2014-12-13 | 14:17 | 2014-12-13 | 14:21 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп по ТМ |  |  | 0.0027778 |  | 533 чел / 7ТП / 0,1 МВт | 60 | -23, ясно
Прим ЭС | 10 | Малиново | по ф.4 СП-22 | 2014-12-13 | 16:05 | 2014-12-13 | 16:06 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп по ТМ | Пр.оп.366-367 наледь на проводах, провис верхнего провода до уровня нижних проводов. Устранено |  | 0.00069444 |  | 533 чел / 7ТП / 0,1 МВт | 10 | -23, ясно
Прим ЭС | 110 | АТЭЦ - Промузел |  | 2014-12-13 | 17:17 | 2014-12-14 | 6:36 | 0.55486 | АТЭЦ: НЗЗ 3 ст, ДЗ 3 ст, АПВ ну, Промузел: б/б, бл.АПВ не выпадал | Пр.оп.65-66 обрыв верх.провода. След старого прострела. Устранено. |  | 0 |  | нет | 0 | -20, ясно
ЭС ЕАО | 6 | ТЭЦ | 1 | 2014-12-13 | 19:13 | 2014-12-19 | 15:09 | 1900-01-04 19:56 | МТО, АПВ выв | Повреждение голов.уч.КЛ. 16.12.14- определено МП: 52м от ТП115 (в сторону ПС). 17-разложены пожоги. 18.12.14 МП откопано. 19.12.14 устранено. | ф.276 Центр, ф.76 ЧТФ | 0.020139 | 2014-12-13 19:42 | больница, котельная - 3, школа, дс, КНС-4 / 19ТП / | 655 | -25, ясно
Ам ЗЭС | 10 | Свободный | 7 | 2014-12-14 | 0:14 | 2014-12-14 | 0:14 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -26, ясно
Прим ЭС | 10 | Ильинка | 9 | 2014-12-14 | 1:20 | 2014-12-14 | 2:18 | 0.040278 | "земля" от КУ | В 3:47 вкл без 2-х п/з. В 14:10 включено все. Оп.1178 устранен обрыв вязки по ф.В |  | 0.040278 |  | 730 чел / 10 ТП / 0,6 МВт | 242 | -25, облачно
Прим ЭС | 110 | Липовцы | Т1 | 2014-12-14 | 9:00 | 2014-12-14 | 10:30 | 0.0625 | Газовая защита | Обесточены ПС-35 Барано-Оренбургская, Дружба, Пограничная, вед.ПС-35 Восток (Т1 Липовцы был в работе с нагрузкой 35 кВ). Осмотр Т1 без замечаний, газа в реле нет. Выведена из работы ГЗ, Т1 включен на х.х. (в работе осталась ДЗТ). Ложная работа блока ГЗ (при замене Т1 на новый 25МВА защиты были выполнены на блоках демонтир-го Т3). Устранено, в 14:47 ГЗ введена в работу | Т2 | 0.0013889 | 2014-12-14 09:02 | 12,6 МВт / 4875 чел | 420 | -20, ясно
Прим ЭС | 6 | Надеждинская | 7 | 2014-12-14 | 11:18 | 2014-12-14 | 11:30 | 0.0083333 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ по ТМ усп |  |  | 0.0083333 |  | котельная / 1181 чел / 22ТП | 500 | -15, ясно
Прим ЭС | 10 | Алексее-Никольск | 3 | 2014-12-14 | 12:03 | 2014-12-14 | 14:19 | 0.094444 | "земля" от КУ | Обеспечен резерв, кроме двух ТП (Свиноферма и Угольный разрез). В 14:19 включен с "землей" для поиска. Оп.48 поврежден изолятор ф.А. Устранено, все включено в 15-33 | ф.2 | 0.045139 | 2014-12-14 13:08 | школа / 8ТП / 400 чел / 0,2 МВт | 107 | -25, ясно
Прим ЭС | 10 | Хороль | по ф.13 СП | 2014-12-14 | 11:35 | 2014-12-14 | 16:43 | 0.21389 | Ав.откл, РПВ ну | Оп.33 устранен обрыв провода. |  | 0.21389 |  | нет / 65 чел / | 344 | -14, ясно
Хаб ЭС | 10 | Переяславка | 4 | 2014-12-14 | 15:55 | 2014-12-14 | 16:01 | 0.0041667 | ав.откл, РПВ усп. | Повреждение на ведомственном ТП. |  | 0.0041667 |  | котельная, насосная, детдом / 500 чел / 15 ТП / 0,9 МВт | 96 | -15, ясно
Прим ЭС | 6 | Надеждинская | 9 | 2014-12-14 | 18:25 | 2014-12-15 | 9:22 | 0.62292 | Ав.откл, РПВ ну | В пр.оп. 57-57/1 отгорел провод. Устранено. |  | 0.62292 |  | нет / 154 чел / 12ТП / 1МВт | 14000 | -15, ясно
Хаб ЭС | 6 | Николаевская ТЭЦ | 5 | 2014-12-14 | 18:12 | 2014-12-14 | 18:40 | 0.019444 | "земля" от КУ | Выделен уч-к без нагрузки, потребитель запитан. оп 157 заменен поврежденный изолятор, 15.12.14 в 16:15 восст.норм.сх | ф.23 | 0.022917 | 2014-12-14 18:45 | роддом, котельн, насосн, больница, психинтернат / 22ТП / 1347 чел / | 400 | -20, ясно
Прим ЭС | 10 | Дмитриевка | 8 | 2014-12-14 | 20:43 | 2014-12-14 | 21:50 | 0.046528 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Вкл без 2-х ТП. 23:20 вкл полностью. Устранено повреждение кабеля 0,4 кВ в ТП 7168. |  | 0.046528 |  | школа, дс, котельная / 5ТП / 906 чел / 0,3 МВт | 478 | -22, ясно
Прим ЭС | 35 | Западная - Надеждинская |  | 2014-12-14 | 23:57 | 2014-12-14 | 23:57 | 0 | ДЗ 2ст, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -17, облачно
Прим ЭС | 35 | Надеждинская | В 35 Т1 | 2014-12-14 | 23:57 | 2014-12-15 | 2:52 | 0.12153 | МТЗ | Разрушение проходных изоляторов и предохранителей ТН 6кВ 1С. Устранено, в 14:20 восст.норм.схема. | СВ 6кВ | 0.0020833 | 2014-12-15 | 2777 чел / 71 ТП / 8,2 МВт | 400 | -17, облачно
Прим ЭС | 6 | Надеждинская | 20 | 2014-12-15 | 2:30 | 2014-12-15 | 8:00 | 0.22917 | МТЗ с землей, РПВ ну | При РПВ повреждение ОПН 6кВ ф.С на ПС. В 8:15 включен без 3-х ТП. В ТП-5031 проведена чистка изоляции. В 12:51 все включено |  | 0.22917 |  | 370 чел, котеджи / 8 ТП / 2,1 МВт | 1100 | -17, облачно
Прим ЭС | 35 | Барановский полигон | Т-2 | 2014-12-14 | 3:19 | 2014-12-17 | 17:51 | 1900-01-02 14:32 | ГЗ. ГЗ на сигнал, выкл. не откл, от КУ "Перекос по U". | Обесточилась 2сш-6кВ. По Т2 (4МВА)-обрыв ф.В 35кВ. 16.12.14 установлен новый тр-р 6,3 МВА, смонтировано навесн.оборуд-е, залито масло. 17.12.14 Т2 включен. | ф.1 Кожазавод, ф.10 Студгородок, сети потребителя | 0.089583 | 2014-12-14 05:28 | г.Уссурийск, 1850чел / 2МВт | 4300 | -20, ясно
Прим ЭС | 6 | Надеждинская | 8 | 2014-12-15 | 8:50 | 2014-12-15 | 9:32 | 0.029167 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. | ф.15 | 0.03125 | 2014-12-15 09:35 | дет.дом / 0,8 МВт / 390 чел / 5ТП | 1645 | -22, облачно
Хаб ЭС | 6 | Городская | 18 | 2014-12-15 | 10:15 | 2014-12-15 | 10:45 | 0.020833 | МТЗ, АПВ нет, РПВ не произв | Обледенение проводов на вводе в ТП-83, провис, схлест. (рядом прорвало теплотрассу коммунальных сетей). Замечание устранено, ТП включено. |  | 0.020833 |  | насосн / 0,8 МВт / 3600 чел | 397 | -27, облачно
Хаб ЭС | 6 | Городская | 28 | 2014-12-15 | 10:15 | 2014-12-19 | 16:15 | 1900-01-03 06:00 | МТЗ, АПВ нет, РПВ не произв | Повреждение головного уч.КЛ. 16.12.14- определено МП: 270 м от ТП 65 в сторону ПС. 17.12.14 не занимались. 18.12.14 расчистка МП от снега. 19.12.14 устранено. | ф.24 | 0.038194 | 2014-12-15 11:10 | нет / 1,3 МВт / 6000 чел | 1208 | -27, облачно
Прим ЭС | 10 | Борисовка | 8 | 2014-12-15 | 12:10 | 2014-12-15 | 13:15 | 0.045139 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл без 2ТП, вкл ч/з 3:22. Повреждение на участке потребителя. |  | 0.045139 |  | нет / 0,01 МВт/ 100 чел / 5ТП | 37 | -25, облачно
Прим ЭС | 6 | Завод | В-6 Т2 | 2014-12-15 | 12:55 | 2014-12-15 | 13:21 | 0.018056 | Ав.откл, РПВ усп. | С обесточиванием потребителей 2 сш 6кВ. Осмотр: откл положение ф.9 (бл.Ав.откл, вед, вкл ч/з 50 мин). Проведена проверка РЗА, заменено выходное реле РП-341 в яч. В-6 Т2. |  | 0.018056 |  | вч, насосн / 1,4 МВт / 2200 чел | 533 | -22, облачно
Прим ЭС | 10 | Водозабор | СВ-10 | 2014-12-15 | 13:55 | 2014-12-15 | 16:21 | 0.10139 | Ав.откл | С обесточиванием 2 сш 10 кВ. Осмотр: откл положение ф4 (бл.Ав.откл, вед). /СВ-10 не включается, вкл ч/з 2:26, произведена регулировка привода по мех.части/ | ф.5 | 0.029167 | 2014-12-15 14:37 | нет/ 0,02 МВт/быта нет | 20 | -25, облачно
Хаб ЭС | 6 | ГВФ | 10 | 2014-12-15 | 14:39 | 2014-12-15 | 15:00 | 0.014583 | МТО, АПВ выв, РПВ усп. | Повреждение на ведомственном ТП. |  | 0.014583 |  | нет / 0,25 МВт / 110 чел. | 88 | -24, облачно
Хаб ЭС | 10 | Хурба | 17 | 2014-12-15 | 15:00 | 2014-12-15 | 19:55 | 0.20486 | ав.откл, АПВ нет, РПВ ну. | Повреждение в сетях потребителя | ф.8 | 0.03125 | 2014-12-15 15:45 | аэропорт, вч, кот/ 1,35 МВт / 850 чел | 667 | -24, облачно
Хаб ЭС | 10 | Хурба | В-10 2Т | 2014-12-15 | 15:20 | 2014-12-16 | 14:20 | 0.95833 | МТЗ | Обесточена 2 сш 10 кВ. Осмотр: откл положение ф.18 (без блинк, РСК). Повреждение изоляции на ШР-10 яч.ф.18 в сторону 2сш-10 кВ, повреждение прох.изол.трех фаз между В-10 2Т и 2сш 10 кВ. Ч/з 21 мин 1,4 МВт запитаны по резервной схеме (соц.объекты). Произведена замена поврежд.изоляции, чистка, испытания. В 19:55 (ч/з 4:35) 2 сш 10 кВ введена в работу, все запитано. В 14:20 16.12.14 повреждение на В-10-Т2 устранены, восстановлена нормальная сх. | ф.8 Хурба, ф.7 С-З Комсомольский; ПС Хурба СВ-6 | 0.19097 | 2014-12-15 19:55 | кот, больн / 5 МВт / 3770 чел | 9292 | -22, облачно
Хаб ЭС | 10 | Хурба | 18 | 2014-12-15 | 15:20 | 2014-12-15 | 21:50 | 0.27083 | б/б, АПВ нет, РПВ не произв. | Повреждение изоляции на ШР-10 в яч.ф.18 в сторону 2сш-10. Устранено, схема восстановлена | ф.17 | 0.19097 | 2014-12-15 19:55 | кот/ 0,85 МВт/ 3000 чел | учтен | -22, облачно
Прим ЭС | 10 | Новоникольск | 4 | 2014-12-16 | 2:05 | 2014-12-16 | 2:11 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Обход без замечаний. |  | 0.0041667 |  | школа / 6ТП / 600 чел /0,6 МВт | 60 | -19, ясно
Прим ЭС | 10 | Тимирязевка | 3 | 2014-12-16 | 4:30 | 2014-12-16 | 4:38 | 0.0055556 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл без ТП 1103, вкл в 14:20 (ч/з 9:50). Повреждение по 0,4 кВ. Устранено. (перекрытие ТТ 0,4 кВ ввода тр-ра, перекрытие ТТ 0,4 Ф-1,2 и оплавление изоляции). |  | 0.0055556 |  | котельная, школа, 700 чел / 8ТП / 1 МВт | 130 | -19, снег
Прим ЭС | 35 | Бурная - Эгершельд | №2 | 2014-12-16 | 9:27 | 2014-12-16 | 9:55 | 0.019444 | ТНЗНП, АПВ выв, РПВ усп | Обесточена 1/2 ПС Эгершельд. Обход КВЛ-35 "Русская-Эгершельд" без замечаний. |  | 0.019444 |  | 7 МВт / 3450 чел. г.Владивосток | 3220 | -16, снег
Прим ЭС | 10 | Пограничная | 4 | 2014-12-16 | 13:39 | 2014-12-16 | 13:43 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Обход на 19.12.14 |  | 0.0027778 |  | школа, кот / 0,3 МВт / 330 чел / 9ТП | 12 | -12, пасмурно
Ам ЗЭС | 35 | Огоджа - Софийск |  | 2014-12-16 | 13:51 | 2014-12-16 | 13:51 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | -24, облачно
Прим ЭС | 10 | Ярославка | 13 | 2014-12-16 | 14:35 | 2014-12-16 | 14:53 | 0.0125 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Включен без трех ТП. Все включено в 16:59. Оп.191 устранен обрыв вязки. |  | 0.0125 |  | д/с, котельная, скважина / 1,3 МВт / 1781чел / 22ТП | 304 | -18, ветер
Прим ЭС | 10 | Корсаковка | 8 | 2014-12-16 | 15:15 | 2014-12-16 | 15:29 | 0.0097222 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп | Обход на 19.12.14 |  | 0.0097222 |  | школа / 0,5 МВт / 250 чел / 6ТП | 125 | -15, облачно
Прим ЭС | 110 | Зеленый угол - А | №2 | 2014-12-16 | 16:47 | 2014-12-17 | 4:24 | 0.48403 | Зеленый Угол: ДЗЛ, ДЗ 5з, АПВ не раб; А: ДЗЛ, ТНЗНП 1ст, АПВ ну | Разрыв транзита. Падение провода ВЛ 110 кВ (пр.оп.7-8) на пересекаемую ВЛ-6 кВ ( ПС Мингородок ф.12). Устранено. |  | 0 |  | нет | 0 | -12, ветер
Прим ЭС | 6 | Мингородок | В-6 Т1 ввод №1 | 2014-12-16 | 16:47 | 2014-12-16 | 18:58 | 0.090972 | МТЗ | Повреждение В-6 кВ ф.12 (РСК, разрушился, вакуумный), перекрытие изоляции в сторону 1сш-6кВ. В 18:58 - чистка изоляции 1сш 6кВ, успешно опробована U, в 19:38 (ч/з 2:51) потребитель запитан, кроме ф.9 (не включается, 0,8 МВт/1400 чел, в 21:36 нагрузка переведена по сетям потребителя, включен 17.12.14 в 11:39, заменен блок управления.) |  | 0.11875 | 2014-12-16 19:38 | 4,4 МВт / 2500 чел / .г.Владивосток | 3640 | -12, ветер
Прим ЭС | 6 | Мингородок | 12 | 2014-12-16 | 16:47 | 2014-12-18 | 15:24 | 1899-12-31 22:37 | б/б | Повреждение В-6 кВ ф12 (РСК, разрушился, вакуумный), падение провода ВЛ 110 кВ Зеленый Угол-А цепь№2 (пр оп 7-8) на провода ВЛ 6 кВ ф.12. Произведен ремонт провода в пр.оп.33-34, испытан гол. кабель до оп.1. 18.12.2014 в 10:14 включён Ф-12 под напряжение. В 11:01 по заявке отключен, при обходе обнаружен обрыв шлейфа на оп.20. Устранено и в 15:24 включен. | ПС А ф.3 | 0.1125 | 2014-12-16 19:29 | 0,18 МВт/ быта нет | 1300 | -12, ветер
Ам ВЭС | 10 | Винниково | 14 | 2014-12-16 | 17:05 | 2014-12-16 | 17:12 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0048611 |  | школа, д/с/кот, скваж/ 0,15 МВт/ 300 чел | 12 | -24, облачно
Прим ЭС | 10 | Милоградово | 7 | 2014-12-16 | 20:35 | 2014-12-16 | 22:12 | 0.067361 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Включен без отпайки на с. Бровки и Щербаковка. В 11:15 включен полностью. На оп.574 устранен срыв вязки провода ф.А. |  | 0.067361 |  | школа/0,4 МВт/1500 чел/7ТП | 647 | -20, ветер
Прим ЭС | 6 | Сокольчи | 2 | 2014-12-16 | 23:06 | 2014-12-16 | 23:10 | 0.0027778 | ав.откл, РПВ усп. |  |  | 0.0027778 |  | школа - 2, котельная - 2 /569 чел / 15ТП | 33 | -20, ветер
Прим ЭС | 6 | Партизан | 17 | 2014-12-17 | 3:40 | 2014-12-17 | 3:42 | 0.0013889 | Ав.откл, РПВ усп. |  |  | 0.0013889 |  | дс / 16ТП / 2800 чел / 1,5 МВт | 50 | -20, ветер
Прим ЭС | 6 | Дружба | 4 | 2014-12-17 | 4:10 | 2014-12-17 | 4:15 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Обход на 23.12.14 |  | 0.0034722 |  | нет / 50чел / 3ТП | 7 | -20, ветер
Хаб ЭС | 10 | Хурба | 13 | 2014-12-17 | 4:21 | 2014-12-17 | 4:58 | 0.025694 | МТЗ, АПВ ну, РПВ Усп |  |  | 0.025694 |  | нет / 250 чел | 229 | -20, ветер
Прим ЭС | 6 | ЦРП ПаГРЭС | Несвоевка | 2014-12-17 | 4:28 | 2014-12-17 | 4:28 | 0 | МТЗ, АПВ усп | Пр оп 16-17 устранен обрыв провода (17.12.14 в 14:00) |  | 0 |  | нет | 0 | -20, ветер
Прим ЭС | 10 | Пластун | 6 | 2014-12-17 | 4:48 | 2014-12-17 | 4:48 | 0 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0 |  | нет | 0 | -20, ветер
Прим ЭС | 35 | Тайфун - Беневское |  | 2014-12-17 | 5:50 | 2014-12-17 | 5:50 | 0 | ДЗ 1 ст, АПВ Усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | -20, ветер
Прим ЭС | 10 | Сокольчи | 2 | 2014-12-17 | 6:03 | 2014-12-17 | 6:08 | 0.0034722 | ав.откл, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | школа - 2, котельная - 2 /569 чел / 15ТП | 33 | -20, ветер
Прим ЭС | 10 | Славянка | 26 | 2014-12-17 | 6:25 | 2014-12-17 | 7:50 | 0.059028 | "земля" от КУ | Самоустранилась. |  | 0.059028 |  | котельная, насосная / 60 чел / 5ТП / 0,1 МВт | 130 | -20, ветер
Прим ЭС | 10 | Лазо | 16 | 2014-12-17 | 6:35 | 2014-12-17 | 18:00 | 0.47569 | ав.откл, АПВ нет, РПВ ну. | Lвл=10,6км. Включен без 1ТП (находилось на ХХ, повреждение по 0,4 кВ). Устранено и 18.12.14 в 11:00 включено полностью. |  | 0.47569 |  | нет / 5ТП / 71 чел /0,1 МВт | 345 | -20, ветер
Хаб ЭС | 10 | Хурба | 18 | 2014-12-17 | 6:40 | 2014-12-17 | 7:55 | 0.052083 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | Повреждение на вед. отпайке. |  | 0.052083 |  | кот/ 0,85 МВт/ 3000 чел | 580 | -20, метель
Прим ЭС | 6 | Партизан | 17 | 2014-12-17 | 6:46 | 2014-12-17 | 6:50 | 0.0027778 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0027778 |  | дс / 16ТП / 2800 чел / 1,5 МВт | 50 | -20, ветер
Прим ЭС | 10 | Сокольчи | 6 | 2014-12-17 | 6:56 | 2014-12-17 | 10:51 | 0.16319 | ав.откл, АПВ нет РПВ ну | В 9:59 включен гол. участок. В 10:51 включен полностью. Повреждение на вед. ТП АЗС. |  | 0.16319 |  | школа, дс, котельная / 143чел / 0,2 Мвт | 70 | -20, ветер
Прим ЭС | 110 | Южная | Т1 | 2014-12-17 | 6:57 | 2014-12-17 | 7:21 | 0.016667 | ДЗТ | Обесточена ПС Южная (Т2 в ремонте). После осмотра включен успешно |  | 0.016667 |  | 805 чел / дс / 0,7 МВт | 280 | -20, ветер
Прим ЭС | 10 | Ольга | 5 | 2014-12-17 | 7:11 | 2014-12-17 | 7:11 | 0 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0 |  | нет | 0 | -20, ветер
Прим ЭС | 10 | Пластун | 6 | 2014-12-17 | 7:13 | 2014-12-17 | 10:03 | 0.11806 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | На оп.445 устранен срыв изолятора. | ф.5 | 0.0055556 | 2014-12-17 07:21 | больница, аэропорт, водозабор / | 27 | -20, ветер
Ам ЗЭС | 10 | РП-2 | 5 | 2014-12-17 | 7:43 | 2014-12-17 | 8:42 | 0.040972 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | Повреждение на вед. ТП. |  | 0.040972 |  | ст.обезжелезивания / | 217 | -30, обл
Прим ЭС | 10 | Новотроицкое | 1 | 2014-12-17 | 8:30 | 2014-12-17 | 8:31 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.00069444 |  | насосная-2, школа, дс, котельная / 478 чел / 0,1 МВт / 3ТП | 10 | -23, метель
Прим ЭС | 6 | Сергеевка | 5 | 2014-12-17 | 9:15 | 2014-12-17 | 9:18 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Сергеевка, 639чел. |  | 0.0020833 |  | котельн, больн / 7ТП / 0,5МВт | 20 | -20, ветер
Прим ЭС | 10 | К | 10 | 2014-12-17 | 9:23 | 2014-12-17 | 9:23 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -21, ветер
Хаб ЭС | 10 | Хурба | 17 | 2014-12-17 | 9:25 | 2014-12-17 | 9:40 | 0.010417 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.010417 |  | аэропорт, в/ч / 1,2МВт | 300 | -25, ветер, снег
Прим ЭС | 6 | Сергеевка | 5 | 2014-12-17 | 9:38 | 2014-12-17 | 9:45 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Сергеевка, 639чел. |  | 0.0048611 |  | котельн, больн / 7ТП / 0,5МВт | 30 | -20, ветер
Прим ЭС | 10 | Сокольчи | 2 | 2014-12-17 | 10:40 | 2014-12-17 | 12:11 | 0.063194 | ав.откл. | Вкл без 2х ТП (быт). Устранены повреждения в сети 0.4кВ и все включено полностью 18.12.14 в 12:00 |  | 0.063194 |  | школа, котельн, больн, насосная / 15ТП / 0,8МВт/569 чел | 130 | -15, ветер
Прим ЭС | 6 | Промысловка | 7 | 2014-12-17 | 11:02 | 2014-12-17 | 12:25 | 0.057639 | МТО, АПВ выв | часть г.Фокино, 600 чел. В 12:10 включен гол. участок, В 12:25 включен полностью, обход без замечаний. |  | 0.057639 |  | нет / 0,8МВт | 1100 | -15, ветер
Прим ЭС | 6 | Тайфун | 12 | 2014-12-17 | 11:04 | 2014-12-17 | 18:24 | 0.30556 | "земля" от КУ | с.Киевка, 51чел. |  | 0.30556 |  | телецентр / 2ТП / 0,1МВт | 300 | -15, ветер
Прим ЭС | 6 | Партизан | 7 | 2014-12-17 | 11:15 | 2014-12-17 | 11:15 | 0 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | г.Партизанск, 1460чел. |  | 0 |  | школа, д/с / 15ТП / 3МВт | 0 | -15, ветер
Прим ЭС | 6 | Партизан | 17 | 2014-12-17 | 11:30 | 2014-12-17 | 11:30 | 0 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | г.Партизанск, 2141чел. В пр.оп.51-52 выполнена перетяжка проводов. |  | 0 |  | ТНС, д/с / 16ТП / 1,2МВт | 0 | -15, ветер
Прим ЭС | 35 | Тайфун - Беневское |  | 2014-12-17 | 12:15 | 2014-12-17 | 12:15 | 0 | ДЗ 1ст, АПВ усп. | На 19 км убраны ветки (по показанию ИМФ) |  | 0 |  | нет | 0 | -15, ветер
Прим ЭС | 10 | К | 10 | 2014-12-17 | 12:15 | 2014-12-17 | 13:45 | 0.0625 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл с выделенным уч.без нагрузки. На оп.128 устранен срыв изолятора и включено полностью 18.12.14 в 14:50. | ф.1 | 0.0625 |  | нет | 150 | -18, ветер
Прим ЭС | 6 | Сергеевка | 5 | 2014-12-17 | 12:25 | 2014-12-17 | 14:17 | 0.077778 | МТЗ, АПВ нет, РПВ не произв | с.Сергеевка, 639чел. В пр.оп.24-25 и пр.6/5-6/6 перетянули провода |  | 0.077778 |  | котельн, больн / 7ТП / 0,5МВт | 900 | -17, ветер
Прим ЭС | 10 | Троица | по ф.25 рекл на оп.340 | 2014-12-17 | 12:45 | 2014-12-17 | 15:45 | 0.125 | ав.откл., РПВ ну. | На оп.425 устранен срыв изоляторов по 2м фазам |  | 0.125 |  | в/ч / 2ТП / 0,1МВт | 50 | -15, ветер
Прим ЭС | 6 | ЦРП ПаГРЭС | Несвоевка | 2014-12-17 | 12:48 | 2014-12-17 | 14:00 | 0.05 | МТЗ, АПВ выв. | п.Лозовый, 644чел. В пр.оп.16-17 обрыв провода. Устранено. |  | 0.05 |  | насосная, школа, интернат / 11ТП / 0,7МВт | 600 | -17, ветер
Прим ЭС | 10 | Сокольчи | 2 | 2014-12-17 | 13:00 | 2014-12-17 | 13:20 | 0.013889 | ав.откл, РПВ усп. | Вкл без 2х ТП (быт). Устранены повреждения в сети 0.4кВ и все включено полностью 18.12.14 в 12:00 |  | 0.013889 |  | школа, котельн, больн, насосная / 15ТП / 0,8МВт/569 чел | 200 | -15, ветер
Прим ЭС | 6 | Кролевцы | 21 | 2014-12-17 | 13:06 | 2014-12-17 | 17:20 | 0.17639 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | Вкл без 1 ТП(быт), вкл в 19:11. Пр оп 143-144 касание ветки проводов ВЛ (при сильном ветре). Устранено. |  | 0.17639 |  | нет / 13ТП / 1,7МВт/ 480 чел | 302 | -15, ветер
Прим ЭС | 6 | Новицкое | 8 | 2014-12-17 | 13:20 | 2014-12-17 | 14:32 | 0.05 | ав.откл., АПВ нет, РПВ усп. | с.Новицкое, 515чел. |  | 0.05 |  | школа, котельн, д/с / 11ТП / 1,3МВт | 1400 | -15, ветер
Прим ЭС | 6 | Шкотово | 17 | 2014-12-17 | 14:05 | 2014-12-17 | 14:05 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -15, ветер
Прим ЭС | 6 | Тавричанка | 16 | 2014-12-17 | 14:56 | 2014-12-17 | 15:11 | 0.010417 | МТЗ, АПВ нет | Повреждение на вед. участке. (вкл 17.12.14 в 18:32) |  | 0.010417 |  | котельная / 9ТП / 1,6МВт | 23 | -15, ветер
Хаб ЭС | 10 | Анастасьевка | 3 | 2014-12-17 | 15:00 | 2014-12-17 | 17:07 | 0.088194 | КУ, земля. | Lвл=26км. Вкл с выделенным уч.без нагрузки. В пр.оп.193-194 устранен обрыв провода и включен полностью 19.12.14 в 15:00. | ф.16 | 0.088194 |  | нет | 40 | -15, снег, ветер
Хаб ЭС | 6 | КТЭЦ2 | 17 | 2014-12-17 | 15:25 | 2014-12-17 | 16:52 | 0.060417 | МТЗ, АПВ нет, РПВ не произв. | На ТП-32 повреждение ШР-6кВ. Устранено. |  | 0.060417 |  | база СЭС / 5000чел / 1,5МВт | 2200 | -18, ветер
Прим ЭС | 10 | Славянка | 4 | 2014-12-17 | 15:55 | 2014-12-17 | 21:25 | 0.22917 | МТО, АПВ нет, РПВ ну. | Повреждение на ведомственном участке. |  | 0.22917 |  | нет / 8ТП / 0,3МВт/ 84 чел | 1300 | -15, ветер
Прим ЭС | 10 | Краскино | 11 | 2014-12-17 | 15:55 | 2014-12-17 | 16:03 | 0.0055556 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | п.Краскино, 25чел. |  | 0.0055556 |  | насосная / 4ТП / 0,2МВт | 15 | -15, ветер
Прим ЭС | 6 | Волчанец | 2 | 2014-12-17 | 16:07 | 2014-12-17 | 16:13 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | п.Волчанец, 800чел. |  | 0.0041667 |  | котельн, ИТК / 4ТП / 1,4МВт | 70 | -15, ветер
Прим ЭС | 110 | Южная | Т1 | 2014-12-17 | 16:30 | 2014-12-17 | 16:39 | 0.00625 | ДЗТ | Обесточена ПС Южная (Т2 в ремонте). После осмотра включен успешно. |  | 0.00625 |  | 805чел / 0,7МВт | 90 | -15, ветер
Прим ЭС | 6 | Волчанец | 2 | 2014-12-17 | 19:10 | 2014-12-17 | 19:34 | 0.016667 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | п.Волчанец, 800чел. |  | 0.016667 |  | котельн, ИТК / 4ТП / 1,4МВт | 280 | -15, ветер
Прим ЭС | 10 | Раздольное1 | 19 | 2014-12-17 | 19:34 | 2014-12-17 | 19:52 | 0.0125 | ав.откл, АПВ ну, РПВ усп. | часть с.Тимофеевка. |  | 0.0125 |  | водозабор / 4ТП / 0,2МВт | 50 | -18, ветер
Прим ЭС | 10 | Раздольное1 | 19 | 2014-12-17 | 20:04 | 2014-12-17 | 20:04 | 0 | ав.откл, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -18, ветер
Прим ЭС | 35 | Жариково - Богуславка |  | 2014-12-17 | 21:21 | 2014-12-17 | 22:04 | 0.029861 | КУ, земля. | С обесточиванием ПС Богуславка.Ч/з 0:43 ВЛ включена с откл СВ-35 на ПС Богуславка (запитана 1/2 ПС), вкл ч/з 1:02 с откл ВЛ-35 кВ "Богуславка-Пограничная" (находилась на ХХ), вкл в 7:20. Земля самоустранилась. При обходе на оп.47 обрыв шлейфа. Устранено. |  | 0.029861 |  | школа, кот, д/с/ 0,5 МВт/350 чел/18ТП | 224 | -18, ветер
Прим ЭС | 10 | Баневур | В-10 Т1 | 2014-12-17 | 21:35 | 2014-12-17 | 21:45 | 0.0069444 | МТЗ, РПВ усп. | С обесточиванием 1 сш 10 кВ ПС Баневур. Осмотр: откл положение ф4 (РСК, бл.Ав.откл, РПВ усп). Требуется регулировка привода В-10 ф.4, устранено 22.12.14 |  | 0.0069444 |  | школа, д/с, кот/ 1,7 МВт/ 1815 чел | 86 | -18, ветер
Прим ЭС | 10 | Баневур | 4 | 2014-12-17 | 21:35 | 2014-12-17 | 21:49 | 0.0097222 | Ав.откл,АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0097222 |  | школа, кот/ 0,7 МВт/ 250 чел/ 5ТП | 240 | -18, ветер
Прим ЭС | 6 | Краскино | 4 | 2014-12-17 | 21:45 | 2014-12-17 | 23:57 | 0.091667 | КУ, земля. | Вкл без отп на п/з (на ДГ). На оп.38 устранен срыв провода с изолятора и включен полностью. |  | 0.091667 |  | п/з, д/с, кот, школа/ 0,3 МВт/560 чел/6ТП | 200 | -18 ветер
Прим ЭС | 6 | Тайфун | 6 | 2014-12-17 | 22:35 | 2014-12-17 | 22:36 | 0.00069444 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.00069444 |  | школа, кот/ 0,1 МВт/70 чел/ 6ТП | 1 | -18, ветер
Прим ЭС | 10 | Пластун | 6 | 2014-12-18 | 1:32 | 2014-12-18 | 1:32 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | -18, ветер
Прим ЭС | 35 | Широкая - Нефтебаза - Парус - Астафьево |  | 2014-12-18 | 1:43 | 2014-12-18 | 16:01 | 0.59583 | КУ, земля. | Потребителю предварительно обеспечен резерв. При обходе обнаружено оп.14, 53 захлёст верхнего провода на траверсу. Устранено. | ВЛ-35 кВ " УАМР-Парус" | 0 |  | нет | 0 | -18, ветер
Прим ЭС | 10 | Хороль | 18 | 2014-12-18 | 7:15 | 2014-12-18 | 12:00 | 0.19792 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | На оп.117 обрыв вязки верхнего провода. Устранено. |  | 0.19792 |  | кот/0,4 МВт/245чел/9ТП | 665 | -20, ветер
Прим ЭС | 6 | Тайфун | 12 | 2014-12-18 | 11:25 | 2014-12-18 | 18:20 | 0.28819 | КУ, земля. | Оп.111 заменен поврежденный изолятор, пр.оп.72-73 убрано дерево. |  | 0.28819 |  | телевышка / 2ТП / 0,05МВт/51чел. | 300 | -15, ветер
Хаб ЭС | 6 | Чегдомын | 7 | 2014-12-18 | 11:37 | 2014-12-18 | 11:50 | 0.0090278 | КУ, земля. | Вкл до оп.7А-02/15, вкл ч/з 2:13, устранен обрыв вязки. |  | 0.0090278 |  | школа, кот/ 0,42 МВт/ 412 чел/ 6ТП | 580 | -25, облачно
Прим ЭС | 10 | Осиновка | 4 | 2014-12-19 | 9:50 | 2014-12-19 | 12:57 | 0.12986 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | с.Осиновка, 55чел. Включен до РС-85/94 без 3-х ТП. На оп.131 устранен срыв вязки ф.А, на оп.137 срыв вязки ф.В. Включен полностью в 12:57. |  | 0.12986 |  | нет / 7ТП / 0,3МВт | 557 | -30, ясно
Прим ЭС | 10 | Осиновка | 3 | 2014-12-19 | 9:50 | 2014-12-19 | 14:22 | 0.18889 | "земля" от КУ | с.Каленовка, 639чел. Потребители запитаны от резерва. На оп.46 устранен обрыв вязки ф.А. | ф.5 | 0.0375 | 2014-12-19 10:44 | школа / 8ТП / 0,1МВт | 149 | -30, ясно
Прим ЭС | 10 | Анисимовка-тяга | 3 | 2014-12-19 | 13:00 | 2014-12-20 | 3:09 | 0.58958 | б/б | с.Анисимовка, 150чел. Вкл после завершения ремонта на ПС Анисимовка-тяга (замена изоляции на 2СШ 10кВ). Осмотр ВЛ без замечаний. | Котельная на ДГ | 0.58958 |  | котельн, КНС, школа, администр / 5ТП / 0,12МВт | 1700 | -8, пасмурно
Хаб ЭС | 6 | Ник.ТЭЦ | 31 | 2014-12-19 | 14:20 | 2014-12-19 | 16:03 | 0.071528 | МТО, АПВ выв, РПВ ну. | г.Николаевск-на-Амуре, 543 чел. В 15:42 включен гол.участок, запитаны 2ТП. В 16:03 включено без 4-х ТП. В 18:58 потребители запитаны полностью. Повреждение КЛ-6 от ТП-40 до ТП-61. |  | 0.071528 |  | нет / 19ТП / 1,5МВт | 2500 | -28, облачно
Прим ЭС | 10 | Ракитное | 5 | 2014-12-19 | 16:24 | 2014-12-19 | 17:37 | 0.050694 | "земля" от КУ | с.Ударное, Лобановка, Междуречье, 475чел. Включен до РС-85, запитано 5ТП. На оп.77 заменен изолятор и включено полностью в 17:37. |  | 0.050694 |  | котельн, школа / 12ТП / 0,2МВт | 60 | -20, обл
Прим ЭС | 6 | Надеждинская | 7 | 2014-12-19 | 19:52 | 2014-12-19 | 19:54 | 0.0013889 | ав.откл, АПВ нет, РПВ усп. | п.В-Надеждинское, Ключевое, часть п.Новый, 1181чел. |  | 0.0013889 |  | нет / 22ТП / 2,5МВт | 50 | -7, облачно
Прим ЭС | 10 | Варфоломеевка | 14 | 2014-12-20 | 5:38 | 2014-12-20 | 5:46 | 0.0055556 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.0055556 |  | 600 чел / 15 ТП / 0,3 МВт | 33 | -15, неб снег
Прим ЭС | 10 | Варфоломеевка | 7 | 2014-12-20 | 6:02 | 2014-12-20 | 11:18 | 0.21944 | Земля, от КУ. | Lвл=11,3км. Запитан от резерва без 4-х ТП. Оп.59 заменён изолятор Ф"С". | ф.1 | 0.059028 | 2014-12-20 07:27 | 600 чел / 15 ТП / 0,53 МВт | 754 | -15, неб снег
Прим ЭС | 10 | Занадворовка | 3 | 2014-12-20 | 7:50 | 2014-12-20 | 8:05 | 0.010417 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. | с.Береговое, п.Рыбачий, 480 чел. |  | 0.010417 |  | котельн, водонас, школа / 5ТП / 0,26МВт | 65 | -2, неб снег
Прим ЭС | 10 | Анучино | 19 | 2014-12-20 | 8:55 | 2014-12-20 | 11:05 | 0.090278 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | часть с.Анучино, п.Кирпичный быт, 97чел. Оп.№46 заменён изолятор фаза-"А", устранён схлест проводов. |  | 0.090278 |  | нет / 0,14МВт / 9ТП | 303 | -12, снег
Прим ЭС | 6 | Тавричанка | 16 | 2014-12-20 | 9:55 | 2014-12-20 | 10:30 | 0.024306 | МТЗ. РПВ ну | п.Чапаево, 658чел. Повреждение на вед. участке. |  | 0.024306 |  | котельн, детсад / 0,25МВт / 9ТП | 150 | -7, снег, метель
Прим ЭС | 10 | Пограничная | 4 | 2014-12-20 | 12:36 | 2014-12-20 | 12:43 | 0.0048611 | МТЗ. РПВ усп | п.Пограничный, с.Бойкое, 330 чел. |  | 0.0048611 |  | нет / 9ТП / 0,16МВт | 19 | -9, снег
Ам ЦЭС | 10 | Белогорская | 14 | 2014-12-20 | 21:05 | 2014-12-20 | 21:05 | 0 | МТО, МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -20, обл
Прим ЭС | 10 | Чернышевка | 7 | 2014-12-21 | 8:00 | 2014-12-21 | 8:03 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | Обход без замечаний. |  | 0.0020833 |  | школа, больн / 595 чел / 18ТП / 0,5МВт | 25 | -28, облачно
Ам ЦЭС | 10 | Ромны | 7 | 2014-12-21 | 8:55 | 2014-12-21 | 11:46 | 0.11875 | "земля" от КУ | Оп.17 обрыв провода ф.А. Устранено |  | 0.11875 |  | нет / 2ТП / 224 чел / 0,02 МВт | 60 | -30, ясно
Ам ЦЭС | 10 | Среднебелая | 24 | 2014-12-21 | 14:06 | 2014-12-21 | 15:51 | 0.072917 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | КТП-14/4 повреждены изоляторы вводов 10 кВ. Устранено |  | 0.072917 |  | школа, колония / 1101 чел / 6 ТП / 0,2 МВт | 427 | -25, ясно
Прим ЭС | 6 | Надеждинская | 15 | 2014-12-21 | 18:00 | 2014-12-21 | 18:00 | 0 | ав.откл, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -20, ясно
Хаб ЭС | 110 | Николаевская ТЭЦ - Многовершинная | С-171 | 2014-12-21 | 18:42 | 2014-12-21 | 18:42 | 0 | 1 ст.НЗНП, АПВ усп | ИМФ ф.-А 99,1км. |  | 0 |  | нет | 0 | -20, метель
Хаб ЭС | 110 | Николаевская ТЭЦ - Многовершинная | С-171 | 2014-12-21 | 18:43 | 2014-12-24 | 8:54 | 1900-01-01 14:11 | 1 ст.НЗНП, АПВ ну, РПВ ну | Lвл=134км. ИМФ ф.-А 101,1км. Плохая видимость из-за метели (перемело дороги). 22.12.14 обход не производился. 23.12.14 обход пр оп 616-650 в сторону ПС Многовершинная (2 чел + буран) без замечаний. В 8:54 24.12.14 вкл на ХХ, в 10:40 восстановлена исх.схема. | АВР-6 Многовершинная | 0 |  | нет | 0 | -20, метель
Хаб ЭС | 6 | Николаевская ТЭЦ | 9 | 2014-12-21 | 20:25 | 2014-12-21 | 21:05 | 0.027778 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну | Lвл=22км. В 20:30 вкл. ТП-50. В 21:05 вкл. без 7-ми ТП (0,2МВт; дороги заметены). В 11:30 включено все после осмотра. Причина не установлена |  | 0.027778 |  | 2260 чел / 0,9 МВт / 14 ТП / водозабор (ДГ нет) | 3890 | -20, метель
Хаб ЭС | 6 | Николаевская ТЭЦ | по ф-5 в ТП-36 откл яч.4 | 2014-12-21 | 23:30 | 2014-12-22 | 10:05 | 0.44097 | МТЗ. РПВ ну | Lвл=16,7км. РПВ успешно после обхода. Причина не установлена |  | 0.44097 |  | больн, псих.интернат (ДГ нет) / 1350 чел / 11ТП / 0,8МВт | 8000 | -20, метель
ЭС ЕАО | 10 | Ленинск | 75 | 2014-12-22 | 8:30 | 2014-12-22 | 9:33 | 0.04375 | "земля" от КУ | Оп.75-00/59 ф.С обрыв вязки. Устранено |  | 0.04375 |  | школа, дс, насосная, котельная / 650 чел / 5ТП | 337 | -25, ясно
Прим ЭС | 35 | Русская - КЭТ с отп Зеленая |  | 2014-12-22 | 11:35 | 2014-12-22 | 12:43 | 0.047222 | Русская: Ав.откл | На ПС КЭТ при производстве плановых переключений излом изолятора ф.А РШ-35 КВЛ Русская-КЭТ -отп Зеленая. Устранено в 14:02, схема восстановлена | КВЛ- 35кВ Эгершельд-КЭТ с отп. Зелёная | 0.035417 | 2014-12-22 12:26 | 3,4 МВт / 2300 чел | 2890 | -20, ясно
Прим ЭС | 10 | Чернышевка | 7 | 2014-12-22 | 13:15 | 2014-12-22 | 13:42 | 0.01875 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Включен до РЛ-42, запитано 50% нагрузки. В 15:23 включен без 4ТП. Оп.160 поврежден изолятор, схлест проводов. Устранено и все включено в 17:16 |  | 0.01875 |  | школа, больница, д/с / 18 ТП / 595 чел / 0,5 МВт | 255 | -15, ясно
ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | 4 | 2014-12-22 | 14:10 | 2014-12-22 | 14:23 | 0.0090278 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0090278 |  | котельная / 900 чел / 7ТП / 0,16 МВт | 34 | -25, ясно
Хаб ЭС | 10 | Анастасьевка | 16 | 2014-12-22 | 16:30 | 2014-12-22 | 17:15 | 0.03125 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Включен без трех ТП. В 18:20 включен без вед.ТП. В 18:50 включено все. Причина не установлена |  | 0.03125 |  | 1340 чел / 11 ТП / 0,4 МВт | 285 | -25, ясно
Прим ЭС | 6 | Соловей Ключ | 13 | 2014-12-22 | 17:13 | 2014-12-23 | 2:32 | 0.38819 | Ав.откл, РПВ с "землёй" | Lвл=11,8км. В 23-40 включили головной участок до оп.№ 40 (разобр. шлейфа) без потребителя. На оп.№75 заменили повреждённый изолятор. |  | 0.38819 |  | нет / 27ТП / 200 чел / 0,22 МВт | 2057 | -9, ясно
Хаб ЭС | 10 | Маго | 6 | 2014-12-22 | 20:10 | 2014-12-23 | 17:00 | 0.86806 | МТО. АПВ нет. РПВ ну | ТП7 заменены поврежденные изоляторы. |  | 0.86806 |  | насосная, котельная (на Д/Г) / 0,6МВт / 1223 чел / 11ТП | 10563 | -22, метель
Прим ЭС | 6 | Волчанец | 10 | 2014-12-22 | 20:23 | 2014-12-22 | 20:57 | 0.023611 | ав. откл. РПВ не произв. | В ТП-7235 заменили В/В-предохранитель фаза-А (из-за повреждения в сети 0,4кВ). |  | 0.023611 |  | котельн, колония / 4ТП / 290 чел / 0,3МВт | 170 | -13, облачно
Прим ЭС | 110 | Улисс | Т2 | 2014-12-23 | 0:01 | 2014-12-23 | 2:22 | 0.097917 | ДЗТ | Обесточены 2,4СШ- 6кВ. Осмотр зоны ДЗТ без замечаний. В ходе проверки токов небаланса выявлено, что при включенном В-6кВ №2 Т2 по фазе-"А" во вторичных цепях не приходит ток, при включенном В-6кВ №1 Т2 ток небаланса= 0,12А при уставке 0,2А. Оставлен включенным В-6кВ №1 Т2 (2СШ-6кВ по норм. сх), отключен В-6кВ №2 Т2 (4СШ-6кВ питается ч/з СВ-6кВ №2). | Т1 | 0.024306 | 2014-12-23 00:36 | 10200 чел / 14МВт | 8167 | -11, ясно
Прим ЭС | 10 | Богополь | 2 | 2014-12-23 | 1:45 | 2014-12-23 | 3:05 | 0.055556 | "земля" от КУ | Оп.157 поврежден штыревой изолятор. Устранено. |  | 0.055556 |  | котельн / 0,12МВт / 300 чел / 10ТП | 160 | -16, ветер
Прим ЭС | 10 | Уссури | 6 | 2014-12-23 | 5:48 | 2014-12-23 | 5:48 | 0 | МТЗ. АПВ усп | ТП 1049 обнаружена птица. |  | 0 |  | нет | 0 | -2, облач
Прим ЭС | 110 | Улисс | В-110-Т2 | 2014-12-23 | 6:53 | 2014-12-23 | 14:08 | 0.30208 | ДЗТ | В-6кВ №1 Т2 не отключился. Обесточена 2СШ- 6кВ, запитана от резерва. Произведена проверка РЗА- заменен датчик тока в блоке ДЗТ тр-ра Т2. /в 19:32 схема приведена в исходное сост/. | Т1 (вкл. СВ-6 №1) | 0.0013889 | 2014-12-23 06:55 | 5550 чел / 7,5МВт | 250 | -12, ясно
Прим ЭС | 6 | Екатериновка | 5 | 2014-12-23 | 10:25 | 2014-12-23 | 13:25 | 0.125 | "земля" от КУ | Самоустранилась. Обход без замечаний. |  | 0.125 |  | нет/ 2МВт/ 570 чел/9ТП | 2260 | -10, облачно
ЭС ЕАО | 10 | ЖБИ | 65 | 2014-12-23 | 11:13 | 2014-12-23 | 11:49 | 0.025 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Вкл с выделенным поврежденным уч.КЛ, потребителю обеспечен резерв. /подрядной организацией при установке опор 0,4 кВ (согласованные работы) повреждена КЛ/ | ф60 | 0.047222 | 2014-12-23 12:21 | д/с, ОВД/ 0,65 МВт/ 1600 чел | 1559 | -20, облачно
Хаб ЭС | 10 | Черняево | 6 | 2014-12-23 | 11:16 | 2014-12-23 | 14:25 | 0.13125 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Пр оп 18-19 падение дерева на ВЛ. (несанкц.спил), оп 19 обрыв вязки фС. Сообщено в СБ., ОВД. Устранено. |  | 0.13125 |  | п/з/0,17МВт/ 279 чел | 284 | -22, облачно
ЭС ЕАО | 10 | Благословенное | 125 | 2014-12-23 | 14:45 | 2014-12-23 | 16:45 | 0.083333 | "земля" от КУ | Оп 125-00/38 устранен обрыв вязки. |  | 0.083333 |  | кот/ 0,05МВт/ 183 чел | 63 | -22, облачно
Ам ЗЭС | 10 | Шимановск | 26 | 2014-12-23 | 16:25 | 2014-12-23 | 16:25 | 0 | МТЗ, АПВ усп | Произведен обход 24.12.14, пр оп 164-165 следы несанкц.спила деревьев. |  | 0 |  | нет | 0 | -26, облачно
Прим ЭС | 10 | Чкаловка | 4 | 2014-12-24 | 7:44 | 2014-12-24 | 7:44 | 0 | ав.откл, АПВ усп. | Обход без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | -18, ясно
Прим ЭС | 35 | Бурная - Эгершельд | №1 | 2014-12-24 | 7:46 | 2014-12-24 | 16:18 | 0.35556 | ТНЗНП, АПВ выв, РПВ ну | Обесточены 2сш-35,6 кВ Эгершельд, вед.ПС Зеленая. На ПС Эгершельд отключили В-35 "КЭТ с отп Зеленая", запитали 2сш-35,6 кВ ПС Эгершельд (4,5 МВт). Остается обесточена вед. ПС Зеленая (1,5 МВт, запит в 9:08 (ч/з 1:22) по КВЛ 35 кВ "Русская-КЭТ с отп Зеленая"). /Обход КВЛ 35 кВ "Эгершельд-КЭТ с отп.Зеленая" без замечаний/. КЛ-35 кВ "Бурная-Эгершельд №1": повреждение кабеля цепи №1, фА , выведена в ремонт. (определено МП 1570 м от ПС Бурная). цепь №2 введена в работу (16:18). 25.12.14 разработка котлована. 26.12.14 смонтирована муфта. 27.12.14 в 16:06 включено по нормальной схеме. | КЛ-35 Бурная - Эгершельд №2 | 0.026389 | 2014-12-24 08:24 | 4550 чел / 5,8 МВт | 4900 | -10, ясно
Прим ЭС | 110 | Чугуевка - Молодежная |  | 2014-12-24 | 10:17 | 2014-12-24 | 11:36 | 0.054861 | ЗНЗ 2ст, АПВ ну, РПВ не произв | Lвл=57,9км, ИМФ 46,1км, фВ. С обесточиванием 1/2 ПС Молодежная (4,7 МВт, 12700 чел, запит ч/з 28 мин. (вкл СВ-6кВ)), ПС Чугуевка и 6 ПС 35 кВ (15 МВт, 17650 чел)., запит ч/з 2 мин (вкл АТ1 на ПС Чугуевка). Пр оп 50-51 падение дерева на провода (несанкц.рубка), ВЛ без повреждения. Сообщено СБ, ОВД. Замечание устранено. В 13:45 восстановлена исходная сх. | ПС Чугуевка АТ1 | 0.0013889 | 2014-12-24 10:19 | 19,7 МВт/30350 чел/Чугуевский р-н | 2693 | -18, пасмурно
Ам ВЭС | 10 | Белый Яр | 1 | 2014-12-24 | 13:21 | 2014-12-24 | 14:09 | 0.033333 | МТЗ, МТО, АПВ ну, РПВ ну | Вкл с выделенным уч (без нагрузки), вкл ч/з 2:06. Оп 86 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.033333 |  | нет/ 0,05 Вт/ быта нет | 105 | -20, облачно
Ам ВЭС | 10 | Винниково | 14 | 2014-12-24 | 14:21 | 2014-12-24 | 15:48 | 0.060417 | КУ, земля. | Повреждение на участке потребителя (без нагрузки). |  | 0.060417 |  | школа, д/с, кот, свкаж/ 0,3 МВт/ 507чел | 300 | -20, облачно
ЭС ЕАО | 10 | Доброе | 33 | 2014-12-24 | 15:58 | 2014-12-24 | 16:43 | 0.03125 | КУ, земля. | Вкл с выделенным уч, без нагрузки. Оп 33-00/21 обрыв вязки. Устранено 25.12.14. | ф37 | 0.046528 | 2014-12-24 17:05 | нет/ 0,02 МВт/ 150 чел | 37 | -18, облачно
Прим ЭС | 10 | Чкаловка | 7 | 2014-12-24 | 22:40 | 2014-12-25 | 0:22 | 0.070833 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Оп.80 поврежден изолятор, схлест проводов пр.80-81. Устранено |  | 0.070833 |  | школа, котельная, дс / 8 ТП / 1400 чел / 0,4 МВт | 700 | -20, ясно
Прим ЭС | 10 | Ярославка | 7 | 2014-12-25 | 5:10 | 2014-12-25 | 5:10 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | -15, ясно
Ам ЦЭС | 10 | Астрахановка | 3 | 2014-12-25 | 12:30 | 2014-12-25 | 12:30 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | Обход без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | -25, ясно
Прим ЭС | 10 | Ивановка | 2 | 2014-12-25 | 16:20 | 2014-12-25 | 17:40 | 0.055556 | МТО, АПВ, РПВ неусп. | Повреждение в вед ТП. |  | 0.055556 |  | 1000 чел / 8 ТП / 0,25 МВт | 533 | -10, ясно
Прим ЭС | 10 | Надеждинская | 15 | 2014-12-25 | 17:38 | 2014-12-25 | 17:42 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. | Планируется обход. |  | 0.0027778 |  | 1300 чел / 15 ТП / 1,8 МВт | 120 | -10, ясно
Ам ЦЭС | 10 | Кирпичная | 1 | 2014-12-25 | 22:14 | 2014-12-25 | 23:10 | 0.038889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Оп 57срыв изолятора, схлест проводов. Устранено. | ПС Дачная ф6 | 0.029167 | 2014-12-25 22:56 | нет/ 0,8 МВт/ 50 чел/26ТП | 130 | -20, облачно
Прим ЭС | 6 | Голубинка | В-6 Т2 | 2014-12-26 | 13:39 | 2014-12-26 | 13:45 | 0.0041667 | МТЗ, РПВ усп | С обесточиванием 2 сш 10 кВ. /откл при включении ф16 (вед), вкл ч/з 4:12/. |  | 0.0041667 |  | школа, кот, д/с/, адм/5100 чел / 6,5МВт | 654 | -7, облачно
Прим ЭС | 10 | Пограничная | 4 | 2014-12-26 | 14:26 | 2014-12-26 | 14:29 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | Планируется обход. |  | 0.0020833 |  | кот, школа / 330 чел/9ТП / 0,3МВт | 10 | -4, облачно
Прим ЭС | 6 | Лучегорск | 2 | 2014-12-26 | 15:01 | 2014-12-26 | 15:05 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | Планируется обход. |  | 0.0027778 |  | нет / 9ТП / 1,2МВт/ 311 чел. | 67 | -18, облачно
ЭС ЕАО | 6 | Облучье | 133 | 2014-12-26 | 15:10 | 2014-12-26 | 15:25 | 0.010417 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. | Планируется обход. |  | 0.010417 |  | нет / 2ТП / 0,02МВт | 6 | -25, обл
Прим ЭС | 10 | Вишневка | 1 | 2014-12-27 | 5:20 | 2014-12-27 | 12:06 | 0.28194 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Lвл=8,1км. Заменен блок управления В-10, отрегулирован привод В-10. | ф.4 ПС Красный кут | 0.23264 | 2014-12-27 10:55 | школа, кот, насосн/0,3 МВт/1534 чел/5ТП | 1113 | -20, облачно
Прим ЭС | 10 | Красный Кут | 4 | 2014-12-27 | 6:17 | 2014-12-27 | 6:38 | 0.014583 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Отключался при переводе нагрузки ф.1 ПС Вишневка. Включен до РЛ-110 без 9ТП. В 10:47 включен полностью. Повреждение на вед. ТП Насосная. |  | 0.014583 |  | школа, кот, кнс/0,6 МВт/970 чел/19ТП | 400 | -20, облачно
Ам ЦЭС | 10 | Дим | 19 | 2014-12-27 | 7:23 | 2014-12-27 | 7:23 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -25, обл
Прим ЭС | 10 | Борисовка | 6 | 2014-12-27 | 9:35 | 2014-12-27 | 11:30 | 0.079861 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | с.Борисовка, 1200чел. В 10:06 включен до РС-246 (оп.31), запино 1ТП. В 11:30 включен без ТП "Овощехранилище" (для испытания кабеля). 0:49 вкл полностью. |  | 0.079861 |  | котельн, д/с / 8ТП / 0,6МВт | 998 | -24, облачно
Прим ЭС | 10 | Пластун | 6 | 2014-12-27 | 12:25 | 2014-12-27 | 14:01 | 0.066667 | "земля" от КУ | п.Пластун, 800чел. Устранен срыв вязки оп.130. |  | 0.066667 |  | аэропорт / 7ТП / 0,1МВт | 196 | -20, обл
Прим ЭС | 10 | Анучино | 19 | 2014-12-27 | 13:10 | 2014-12-27 | 14:32 | 0.056944 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | с.Анучино, 97чел. На оп.19 слетел изолятор верхнего провода. Устранено. |  | 0.056944 |  | нет / 9ТП / 0,14МВт | 191 | -20, обл
Прим ЭС | 10 | Ново-Георгиевка | 2 | 2014-12-27 | 14:25 | 2014-12-27 | 17:23 | 0.12361 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | с.Ново-Георгиевка, Фадеевка, Байкал, 330чел. В 16:11 включен до РС52 оп.13, запитано 2ТП. В 17:23 включен до РС52/54 оп.105, без 3-х ТП. В 20:37 включен полностью после обхода, повреждений не обнаружено. |  | 0.12361 |  | котельн / 9ТП / 0,4МВт | 950 | -13, облачно
Прим ЭС | 10 | Чугуевка | 16 | 2014-12-27 | 16:13 | 2014-12-27 | 18:12 | 0.082639 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | с.Чугуевка, Ново-Михайловка, Каменка, 1511чел. Повреждение на вед. ТП. |  | 0.082639 |  | насосная, котельн, школа / 20ТП / 0,9МВт | 1289 | -15, облачно
Прим ЭС | 10 | Коммунар | 10 | 2014-12-27 | 19:15 | 2014-12-27 | 19:23 | 0.0055556 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | п.Новоникольск, 600чел. |  | 0.0055556 |  | котельн / 8ТП / 0,6МВт | 90 | -13, облачно
ЭС ЕАО | 10 | Биробиджан | 25 | 2014-12-28 | 0:02 | 2014-12-30 | 19:19 | 1900-01-01 19:17 | МТО, АПВ выв., РПВ неусп. | Повреждение головного кабеля. 28.12.14 установлено МП (915 метров от ТП262). 29.12.14 разложены пожоги. Устранено. | ф.15 | 0.025694 | 2014-12-28 00:39 | 2000чел / 6ТП / 0,8 МВт | 545 | -15, облачно
Ам ВЭС | 10 | Калинино | 6 | 2014-12-27 | 23:10 | 2014-12-27 | 23:10 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | -22, ясно
Прим ЭС | 10 | Волчанец | 10 | 2014-12-28 | 3:58 | 2014-12-28 | 5:52 | 0.079167 | МТО, АПВ, РПВ неусп. | Наезд авто на оп. 6, обрыв вязки, схлест. Опора целая. Устранено. |  | 0.079167 |  | 290чел / 4 ТП / 0,8 МВт | 950 | -12, ясно
Хаб ЭС | 10 | Ракитное | 2 | 2014-12-28 | 16:40 | 2014-12-28 | 19:06 | 0.10139 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | с.Ракитное, 390 чел. В 19:06 выделен участок от ТП 382 до ТП 3519 (обест. вед. 1 ТП кондитерский цех). 29.12.14 в ролёте оп. 33-34 убрано дерево, в 12:57 все включено. | ф.10 | 0.041667 | 2014-12-28 17:40 | д/сад | 150 | -20, обл.
Ам ЗЭС | 35 | Огоджа - Софийск |  | 2014-12-29 | 1:50 | 2014-12-29 | 2:20 | 0.020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | п. Софийск, 1100ч. На вед. ПС Софийск было повреждение |  | 0.020833 |  | 1100 чел / 0,9МВт | 450 | -29, облачно
Хаб ЭС | 35 | СМ | 2Т | 2014-12-30 | 13:53 | 2014-12-30 | 22:10 | 0.34514 | ДЗТ | Обесточена 2,3СШ-6кВ, запитаны от резерва по ТМ. Повреждение проходного изолятора в ЗРУ-6кВ ф.-В . Устранено. | 3Т | 0.0013889 | 2014-12-30 13:55 | населения нет / 2МВт | 67 | -15, ясно
Прим ЭС | 10 | Варфоломеевка | В-10 Т1 | 2014-12-29 | 9:48 | 2014-12-29 | 9:53 | 0.0034722 | МТЗ, РПВ усп. | Обесточена 1,2 сш 10 кВ. Выпавших блинкеров и отключенных выкл. по присоединениям нет. Заявка на проверку РЗА 13.01.15 |  | 0.0034722 |  | школа, котельная / 1660 чел / 1,66 МВт / 39 ТП | 138 | -4, обл.
Прим ЭС | 10 | Мучная | 5 | 2014-12-29 | 12:41 | 2014-12-29 | 15:38 | 0.12292 | Откл. КУ "Земля" | с.Алтыновка, 276чел. Оп. 141 заменили изолятор, схему привели в исх. состояние. | ф.4 ПС Черниговка | 0.018056 | 2014-12-29 13:07 | котельная, школа, д/сад/ 0,1 МВт/2ТП | 32 | -6, ясно
Прим ЭС | 10 | Промышленная | 29 | 2014-12-30 | 23:18 | 2014-12-31 | 2:16 | 0.12361 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | часть г.Уссурийск, 50чел. Повреждение в вед. ТП |  | 0.12361 |  | нет/0,1 МВт/2ТП | 240 | -13, обл.
Ам СЭС | 10 | Энергия | 16 | 2014-12-31 | 7:15 | 2014-12-31 | 11:04 | 0.15903 | Откл. КУ | с.Заречная слобода, 750ч. В прол. оп №1-2 перегорел провод ф.-А в середине пролёта (схлёст, В-10 защитой не отключился). Устранено в 9:48. Вкл. после проверки защит и замене БК КСА на В-10кВ (персоналом МЭС). |  | 0.15903 |  | ФАП, школа, котельная / 11ТП / 0,15 МВт | 561 | -27, обл.
Ам ВЭС | 6 | Угольная | 3 | 2014-12-31 | 13:02 | 2014-12-31 | 13:23 | 0.014583 | КУ "земля" | Lвл=9,6км. г.Райчихинск, 2700ч. Выделен участок от ТП-150 до СП-33, обесточено 5ТП (есть насосная). Повреждение ВН-6кВ ф.-С в ТП-150. Устранено и вкл в 15:43 (ч/з 2ч 41м). | ф-15 Энергетик | 0.047917 | 2014-12-31 14:11 | насосная, дс /15ТП / 0,7 МВт | 986 | -16, ясно
Ам ЦЭС | 10 | Тамбовка | 14 | 2014-12-31 | 17:19 | 2014-12-31 | 17:19 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | -16, ясно
Прим ЭС | 10 | Осиновка | 6 | 2014-12-31 | 17:40 | 2014-12-31 | 17:43 | 0.0020833 | МТЗ. РПВ усп | часть с.Каленовка, 909чел. При осмотре в ЗТП-8065 разрушены предохранители 0,4кВ, погашена: 1 котельная (перешла на дизеля), быт 500 чел. Устранено и вкл. в 19:45 (ч/з 2ч 06мин). |  | 0.0020833 |  | школа, котельная, ФАП / 11ТП / 0,4МВт | 20 | -8, облачно
Прим ЭС | 6 | Надеждинская | 13 | 2014-12-31 | 19:58 | 2014-12-31 | 20:00 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ выв. РПВ усп | п.Новый, 46чел. |  | 0.0013889 |  | насосная / 0,36МВт / 7ТП | 12 | -8, ясно