 О Т К Р Ы Т О Е А К Ц И О Н Е Р Н О Е О Б Щ Е С Т В О

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ** |  | Ул.Шевченко, 28, г.Благовещенск, 675000, РоссияТел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436Телетайп 154147 «МАРС»; E-mail: doc@drsk.ruОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308,  ИНН/КПП 2801108200/280150001 |

**ПРОТОКОЛ**

**рассмотрения заявок**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № 249-ТПиР |  город Благовещенск | 18.04.2013г. |

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:

Открытый запрос предложений на право заключения Договора на поставку: **«Трансформаторы тока 10кВ» для филиала ОАО «ДРСК» «ПЭС».** (закупка № 729 раздела 2.2.2).

Плановая стоимость: **2 577 000** рублей без учета НДС.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:** постоянно действующая Закупочная комиссия 2-го уровня.

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. О признании предложений соответствующими условиям закупки

2. Об отклонении предложений

3. О предварительной ранжировке предложений

4. О проведении переторжки

***ВОПРОС 1 «О признании предложений соответствующими условиям закупки»***

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

1. Протокол процедуры вскрытия конвертов с заявками участников.
2. Сводное заключение экспертов Моториной О.А., СтороженкоС.А., Тимченко

 С.А

1. Предложения участников.

ОТМЕТИЛИ:

1. Предложения ЗАО "Группа "СВЭЛ", ООО "ВТФ Электрофарфор" , ЗАО "ДЭТК",ЗАО "ГК "Электрощит"-ТМ Самара", ,ООО "СервисЦентр" ,ООО ТК "Энергооборудование",ООО "РосЭнергоСнаб",ОАО "Дальтехэнерго" ,ООО "Транс Энерго" признаются удовлетворяющим по существу условиям закупки. Предлагается принять данные предложения к дальнейшему рассмотрению.

**ВОПРОС 2 «*Об отклонении предложений»***

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

1. Протокол процедуры вскрытия конвертов с заявками участников.
2. Сводное заключение экспертов Моториной О.А., СтороженкоС.А., Тимченко

 С.А

1. Предложения участников.

**ОТМЕТИЛИ:**

1. ЗАО "ОЭнТ" (410033 г. Саратов, ул. Гвардейская, д.2а)

Участником предложенные трансформаторы тока не соответствуют условиям технического задания закупочной документации. предложенный датчик тока типа ТДЗЛВ-10 взамен указанного в ТЗ на закупку трансформатора тока типа ТЗЛМ-600 ***не является взаимозаменяемым.***  Указанный в ТЗ на закупку трансформатор тока марки ТЗЛМ-600 имеет характеристики по номинальному первичному току – 150 А, максимальному первичному току однофазного замыкания не более-140 А, предложенный датчик тока типа ТДЗЛВ-10 имеет значительно меньшие характеристики по номинальному первичному току – 5 А, максимальному первичному току однофазного замыкания не более-30 А и по своим техническим параметрам не может быть использован в условиях Приморских ЮЭС, так как, согласно пункта № 5.11.7 (ПТЭ) «допускается работа воздушных и кабельных линий электропередачи с замыканием на землю до устранения повреждения в сетях с изолированной нейтралью или с компенсацией ёмкостных токов». Вследствие чего, датчик тока ТДЗЛВ-10 значительное количество времени (время - отыскания однофазного замыкания на землю, без отключения оборудования) будет обтекаться током больше номинальных и максимальных. Токи однофазных замыканий на землю в СП ПЮЭС (10-6кВ) ~10-35А. Данный факт является существенным условием для отклонения участника*.*

1. ООО "Объединенные Энергетические Технологии - Новосибирск" (630102, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Восход, д. 14, 1)

Участником предложенные трансформаторы тока ***не соответствуют*** условиям технического задания закупочной документации. предложенный датчик тока типа ТДЗЛВ-10 взамен указанного в ТЗ на закупку трансформатора тока типа ТЗЛМ-600 ***не является взаимозаменяемым.***  Указанный в ТЗ на закупку трансформатор тока марки ТЗЛМ-600 имеет характеристики по номинальному первичному току – 150 А, максимальному первичному току однофазного замыкания не более-140 А, предложенный датчик тока типа ТДЗЛВ-10 имеет значительно меньшие характеристики по номинальному первичному току – 5 А, максимальному первичному току однофазного замыкания не более-30 А и по своим техническим параметрам не может быть использован в условиях Приморских ЮЭС, так как, согласно пункта № 5.11.7 (ПТЭ) «допускается работа воздушных и кабельных линий электропередачи с замыканием на землю до устранения повреждения в сетях с изолированной нейтралью или с компенсацией ёмкостных токов». Вследствие чего, датчик тока ТДЗЛВ-10 значительное количество времени (время - отыскания однофазного замыкания на землю, без отключения оборудования) будет обтекаться током больше номинальных и максимальных. Токи однофазных замыканий на землю в СП ПЮЭС (10-6кВ) ~10-35А.

Предлагается отклонить заявки данных участников от дальнейшего рассмотрения.

**ВОПРОС 3 *«О предварительной ранжировке предложений»***

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

1. Протокол процедуры вскрытия конвертов с заявками участников.
2. Сводное заключение экспертов Моториной О.А., СтороженкоС.А., Тимченко

 С.А

1. Предложения участников.

ОТМЕТИЛИ:

В соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными извещением о закупке и Закупочной документацией, предлагается предварительно ранжировать предложения следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Место в предварительной ранжировке | Наименование и адрес участника | Цена заявки и иные существенные условия |
| 1 место | ЗАО "Группа "СВЭЛ" (620010, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 61) | Цена: 1 821 649,15 руб. (Цена без НДС) Существенные условия**:** Срок поставки: до 30.06.2013г. Условия оплаты: в течение 30 календарных дней с момента получения продукции на склад грузополучателя. Гарантийный срок: 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 42 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя. Предложение действительно: до 14.06.2013г. |
| 2 место | ООО "ВТФ Электрофарфор" (109017 г.Москва, Б. Толмачевский пер., д.3, стр.1-8) | Цена: 1 855 204,00 руб. (Цена без НДС)Существенные условия: Срок поставки: 45 дней с даты подписания договора. Условия оплаты: в течение 30 календарных дней с момента получения продукции на склад грузополучателя. Гарантийный срок: 36 месяцев  |
| 3место | ЗАО "ГК "Электрощит"-ТМ Самара" (Россия, 443048, Самара, п. Красная Глинка, корпус заводоуправления ОАО "Электрощит") | Цена: 2 129 282,56 руб. (Цена без НДС) Срок поставки: в течение 75 календарных дней с момента подписания договора. Условия оплаты: в течение 20 банковских дней с момента поставки. Гарантийный срок: 3 года с момента ввода в эксплуатацию. Предложение действительно: до 08.07.2013г. |
| 4 место | ЗАО "ДЭТК" (Россия, г.Хабаровск, ул.Ангарская, 7, оф. 29) | Цена: 2 150 000,00 руб. (Цена без НДС)Срок поставки: до 30.06.2013г. Условия оплаты: в течение 30 календарных дней с момента получения продукции на склад грузополучателя. Гарантийный срок: 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, при условии хранения оборудования не более 6 месяцев. Предложение действительно: до 10.06.2013г. |
| 5 место | ООО "СервисЦентр" (115516 г. Москва, ,ул.Тарный проезд д.1/62 стр. 13) | Цена: 2 302 847,00 руб. (Цена без НДС)Срок поставки: до 30.06.2013г. Условия оплаты: 100% в течение 30 календарных дней с момента получения продукции на склад грузополучателя. Гарантийный срок: 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. Предложение действительно: до 08.06.2013г. |
| 6место | ООО ТК "Энергооборудование" (620016, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Амундсена, д. 107, блок 2, оф. 412/3) | Цена: 2 352 862,64 руб. (Цена без НДС)Срок поставки: в течение 30 календарных дней с момента заключения договора. Условия оплаты: 100% в течение 30 календарных дней с момента получения продукции на склад грузополучателя, **до 30.06.2013г**. Гарантийный срок: 5 лет Предложение действительно: до 10.06.2013г. |
| 7 место | ООО "РосЭнергоСнаб" (193091, г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 6, лит. В) | Цена: 2 361 779,55 руб. (Цена без НДС)Срок поставки: до 30.05.2013г. Условия оплаты: в течение 30 календарных дней с момента получения продукции на склад грузополучателя, но не позднее 30.07.2013г. Гарантийный срок: 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. Предложение действительно: до 10.07.2013г. |
| 8 место | ООО "Транс Энерго" (141400, Россия, Московская область, г. Химки, ул. Лавочкина, стр. 2 "А") | Цена: 2 476 861,30 руб. (Цена без НДС)Срок поставки: до 30.06.2013г. Условия оплаты: в течение 30 календарных дней с момента получения продукции на склад грузополучателя. Гарантийный срок: 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. Предложение действительно: до 15.08.2013г. |
| 9 место | ОАО "Дальтехэнерго" (690091, Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 10, стр.9) | Цена: 2 523 220,34 руб. (Цена без НДС)Срок поставки: до 30.06.2013г. Условия оплаты: в течение 30 календарных дней с момента получения продукции на склад грузополучателя, но не позднее 30.07.2013г. Гарантийный срок: 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. Предложение действительно: до 07.06.2013г. |

***ВОПРОС 3 «О проведении переторжки»***

ОТМЕТИЛИ:

Учитывая результаты экспертизы предложений Участников закупки, Закупочная комиссия полагает целесообразным проведение переторжки.

**РЕШИЛИ:**

1. **Признать** предложения ЗАО "Группа "СВЭЛ", ООО "ВТФ Электрофарфор" , ЗАО "ДЭТК",ЗАО "ГК "Электрощит"-ТМ Самара", ,ООО "СервисЦентр" ,ООО ТК "Энергооборудование",ООО "РосЭнергоСнаб",ОАО "Дальтехэнерго" ,ООО "Транс Энерго" соответствующими условиям закупки.

2. **Утвердить** предварительную ранжировку предложений:

1 место: ЗАО "Группа "СВЭЛ" (620010, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 61)

2 место: ООО "ВТФ Электрофарфор" (109017 г.Москва, Б. Толмачевский пер., д.3, стр.1-8)

3 место: ЗАО "ГК "Электрощит"-ТМ Самара" (Россия, 443048, Самара, п. Красная Глинка, корпус

 заводоуправления ОАО "Электрощит")

4 место: ЗАО "ДЭТК" (Россия, г.Хабаровск, ул.Ангарская, 7, оф. 29)

3. **Отклонить предложения**: ЗАО "ОЭнТ" (410033 г. Саратов, ул. Гвардейская, д.2а),

ООО "Объединенные Энергетические Технологии - Новосибирск" (630102, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Восход, д. 14, 1)

1. **Провести переторжку**.
2. Пригласить к участию в переторжке следующих участников: ЗАО "Группа "СВЭЛ", ООО "ВТФ Электрофарфор" , ЗАО "ДЭТК",ЗАО "ГК "Электрощит"-ТМ Самара", ,ООО "СервисЦентр" ,ООО ТК "Энергооборудование",ООО "РосЭнергоСнаб",ОАО "Дальтехэнерго" ,ООО "Транс Энерго"
3. Определить форму переторжки: очно-заочная.
4. Назначить переторжку на 22.04.2013 в 17:00 час. (благовещенского времени).
5. Место проведения переторжки: Электронная торговая площадка [www.b2b-energo.ru](http://www.b2b-energo.ru/).
6. Техническому секретарю Закупочной комиссии уведомить участников, приглашенных к участию в переторжке о принятом комиссией решении.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный секретарь | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | О.А.Моторина |