 О Т К Р Ы Т О Е А К Ц И О Н Е Р Н О Е О Б Щ Е С Т В О

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ** |  | Ул.Шевченко, 28, г.Благовещенск, 675000, Россия  Тел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436  Телетайп 154147 «МАРС»; E-mail: [doc@drsk.ru](mailto:doc@drsk.ru)  ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308,  ИНН/КПП 2801108200/280150001 |

**ПРОТОКОЛ**

**рассмотрения заявок**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № 164/МТПиР-Р | город Благовещенск | 04.04.2014г. |

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:

Открытый запрос предложений на право заключения Договора на поставку: **«*Выключатель элегазовый баковый-110 кВ»* для филиала ОАО «ДРСК», «Приморские электрические сети».**

Закупка проводится согласно ГКПЗ 2014г. раздела 2.2.2 «Материалы ТПиР» № 2066 на основании указания ОАО «ДРСК» от 03.03.2014 г. № 39.

Плановая стоимость закупки: ***8 644 068,00 руб. без НДС.***

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:** постоянно действующая Закупочная комиссия 2-го уровня.

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. О признании предложений соответствующими условиям закупки.
2. Об отклонении предложений участников закупки
3. О предварительной ранжировке предложений
4. О проведении переторжки

**РАССМАТРИВАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:**

1. Протокол вскрытия конвертов от 19.03.2014г. № 164-МТПиР-В
2. Индивидуальное заключение Бичевина А.В.
3. Индивидуальное заключение Машкиной О.П.
4. Индивидуальное заключение Моториной О.А.
5. Индивидуальное заключение Лаптева И.А.

*ВОПРОС 1 «О признании предложений соответствующими условиям закупки»*

ОТМЕТИЛИ:

Предложения ЗАО "ДЭТК" (Россия, г.Хабаровск, ул.Ангарская, 7,оф. 29), ООО "СПЕЦРЕМСТРОЙ" (Россия, 680033, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, дом 176, офис 134) признаются удовлетворяющим по существу условиям закупки. Предлагается принять данные предложения к дальнейшему рассмотрению.

*ВОПРОС 2 «Об отклонении предложений участников закупки»*

**ООО "ЭТК Энерготранс" (680054, г. Хабаровск, ул. Трехгорная 8).**

В заявке участника:

— тип внешней изоляции не соответствует требованиям опросного листа заказчика;

— отсутствует 2 токовых расцепителя, что не соответствует требованиям опросного листа заказчика;

— не подтвердили год выпуска 2014г.

— Номинальная предельная кратность трансформатора тока не соответствует карте заказа.

**ОАО ВО "Электроаппарат"** (199106, г. Санкт - Петербург, 24 линия Васильевского острова, д.3-7.)

В заявке участника:

— не указан тип (материал) внешней изоляции, что не соответствует требованиям опросного листа заказчика;

— отсутствует 2 токовых расцепителя, что не соответствует требованиям опросного листа заказчика;

— Номинальная предельная кратность трансформатора тока не соответствует карте заказа.

— не подтвердили год выпуска 2014г.

**ООО "ВЭС" (143900, Россия, Московская обл., г. Балашиха, Объездное ш., д. 12)**

В заявке участника:

— материал внешней изоляции не соответствует требованиям опросного листа заказчика;

— трансформаторы тока не соответствуют требованиям опросного листа заказчика (не подтверждено наличие отпаек);

— отсутствуют дополнительные требования согласно опросного листа, а также не в полном объеме комплекты ЗИП;

*ВОПРОС 3«О предварительной ранжировке предложений Участников закупки»*

ОТМЕТИЛИ:

В соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными извещением о закупке и Закупочной документацией, предлагается ранжировать предложения следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Место в ранжировке* | *Наименование и адрес участника* | *Цена и иные существенные условия* |
| 1 место | ЗАО "ДЭТК" | Цена: 7 991 000,00 руб. (цена без НДС).  (9 429 380,00 рублей с учетом НДС).  Срок поставки: до 15.09.2014г.  Условия оплаты: 100% до 15.10.2014г.  Гарантийный срок: 5 лет. При условии шеф-монтажа завода – изготовителя. Срок службы 30 лет. Предложение действительно до 20 июня 2014г. |
| 2 место | ООО "СПЕЦРЕМСТРОЙ" | Цена: 8 390 550,00 руб. (цена без НДС).  (9 900 849,00 рублей с учетом НДС).  Срок поставки: до 15.09.2014г.  100% до 15.10.2014г.  Гарантийный срок: 5 лет. При условии шеф-монтажа завода – изготовителя. Срок службы 30 лет. Предложение действительно до 20 июня 2014г. |

*ВОПРОС 3 «О проведении переторжки»*

ОТМЕТИЛИ:

Учитывая результаты экспертизы предложений Участников закупки, а также учитывая количество сделанных участниками ставок (пять)Закупочная комиссия полагает целесообразным проведение переторжки.

**РЕШИЛИ:**

1. **Признать** предложения ЗАО "ДЭТК" (Россия, г.Хабаровск, ул.Ангарская, 7,оф. 29), ООО "СПЕЦРЕМСТРОЙ" (Россия, 680033, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, дом 176, офис 134) соответствующими условиям закупки.

2. **Отклонить** предложения ООО "ЭТК Энерготранс", ОАО ВО "Электроаппарат" , ООО "ВЭС" .

**3. Утвердить** предварительную ранжировку предложений:

1 место: ЗАО "ДЭТК"

2 место: ООО "СПЕЦРЕМСТРОЙ"

4. **Провести переторжку**.

Пригласить к участию в переторжке следующих участников: ЗАО "ДЭТК", ООО "СПЕЦРЕМСТРОЙ"***.***

1. Определить форму переторжки: заочная.
2. Назначить переторжку на **08.04.2014 в 16:00** час. (благовещенского времени).
3. Место проведения переторжки: электронный сейф площадки b2b-energo
4. Техническому секретарю Закупочной комиссии уведомить участников, приглашенных к участию в переторжке о принятом комиссией решении.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответстве**н**ный секретарь  Технический секретарь | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | О.А. Моторина  Г.М. Терёшкина |