 О Т К Р Ы Т О Е А К Ц И О Н Е Р Н О Е О Б Щ Е С Т В О

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ** |  | Ул.Шевченко, 28, г.Благовещенск, 675000, Россия  Тел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436  Телетайп 154147 «МАРС»; E-mail: [doc@drsk.ru](mailto:doc@drsk.ru)  ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308,  ИНН/КПП 2801108200/280150001 |

**ПРОТОКОЛ**

**рассмотрения заявок**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № 191-2/УТПиР-Р | город Благовещенск | «15» апреля 2014г. |

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:

Открытый электронный конкурс на право заключения Договора на выполнение работ: **Закупка 1511 лот 2 *«Модернизация общедомовых систем учета электроэнергии (в рамках создания АИИС КУЭ розничного рынка электроэнергии филиала ОАО «ДРСК»-«Амурские ЭС»)»*.**

Основание для проведения закупки: ГКПЗ 2014 г. закупка 1511 лот 2 раздел 2.1.1.

Планируемая стоимость закупки в соответствии с ГКПЗ: **Лот № 2 - *30 361 089,90* руб.  без учета НДС**

Форма голосования членов Закупочной комиссии: очно-заочная.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ: 8** членовпостоянно действующей Закупочная комиссия 2-го уровня.

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. *Об отклонении предложения ООО "СпецСервис" г. Владивосток*
2. *О признании предложения соответствующим условиям закупки*
3. *О предварительной ранжировке предложений*
4. *О проведении переторжки*

***ВОПРОС 1 «Об отклонении предложения ООО "СпецСервис" г. Владивосток***

ОТМЕТИЛИ:

Предложение Участника ***ООО "СпецСервис" г. Владивосток*** не соответствует требованиям Закупочной документации, а именно:

Не предоставлены сертификаты обучения специалистов особенностям построения программных средств, программно-технического комплекса и систем производства ОАО «Энергомера», сертификат о прохождении обучения по программе «Эксплуатация и программирование многофункциональных счетчиков производства ОАО «Концерн Энергомера». Сертификаты, не предоставлено соглашение с ОАО «Концерн «Энергомера» о привлечении его специалистов для выполнения работ по дополнению существующих баз данных и пуско-наладке что противоречит требованию п. 6.7. технического задания.

В пунктах 2.1.1. и 2.2.1. технического предложения Участника указано: «Поставка материалов, укомплектованных шкафов учета, приборов учета, выносных модулей связи собранных в заводских условиях (с отметкой прохождения ОТК) и работающих под управлением ПО «Smart IMS» (Матрица)», что противоречит требованию п. 3.1. технического задания, в котором указано, что все устанавливаемое оборудование должно быть аппаратно и программно совместимо с эксплуатируемой АИИС КУЭ, выполненной на базе КТС «Энергомера».

В техническом предложении участника указаны аналоги всего оборудования и материалов, а так же предусматривается установка дополнительного программного обеспечения, что противоречит требованию п. 5.2. технического задания: «Замена может быть произведена при условии, что произведенные замены совместимы между собой, включены в КТС «Энергомера», по существу равноценны или превосходят по качеству продукцию, указанную в Техническом задании…». Согласно описанию типа средства измерений АИИС КУЭ «Энергомера» (регистрационный номер государственного реестра средств измерений 52208-12) предложенные аналоги не совместимы с АИИС КУЭ «Энергомера».

Не предоставлены документы согласно требованиям пункта 5.3. технического задания (письмо завода-изготовителя о совместимости предложенного оборудования с установленным ранее в сетях ОАО «ДРСК»; фотографии укомплектованных шкафов учета, на которых четко будет видна его комплектация, внешний и внутренний вид; контрольный экземпляр документации на поставляемую продукцию (паспорт, формуляр, инструкцию по эксплуатации, сертификаты соответствия, отсканированную копию свидетельства об утверждении типа средств измерений, принципиальную электрическую схему с перечнем элементов, полные характеристики заменяемого оборудования).

Не указаны технические характеристики заменяемого оборудования, что противоречит требованию п. 5.4. Технического задания.

***ВОПРОС 2 «О признании предложений соответствующими условиям закупки»***

ОТМЕТИЛИ:

Предложения ***ЗАО "Электротехнические заводы "Энергомера"*** г. Ставрополь, ***ООО «Энерго Сеть Проект»*** г. Благовещенск признаются удовлетворяющим по существу условиям закупки. Предлагается принять данные предложения к дальнейшему рассмотрению.

***ВОПРОС 3 «О предварительной ранжировке предложений»***

ОТМЕТИЛИ:

В соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными извещением о закупке и Закупочной документацией, предлагается предварительно ранжировать предложения следующим образом:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Наименование участников* | *Цена предложения, руб. без НДС* | *Место в предварительной ранжировке* | *Неценовая предпочтительность (в баллах на балльной шкале*  *от 3до 5)* |
| ***ООО "Энерго Сеть Проект"***  (675520, Россия, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Текстильная, д. 49, офис 516) | ***28 239 365,59*** | ***1*** | ***2,88*** |
| ***ЗАО "Электротехнические заводы "Энергомера"***  (355000, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415) | ***30 350 079,37*** | ***2*** | ***2,88*** |

***ВОПРОС 4 «О проведении переторжки»***

ОТМЕТИЛИ:

Учитывая результаты экспертизы предложений Участников закупки, Закупочная комиссия полагает целесообразным проведение переторжки.

**РЕШИЛИ:**

1. Предложение ***ООО "СпецСервис" г. Владивосток*** отклонить как не отвечающее условиям открытого конкурса.
2. Признать предложения ***ЗАО "Электротехнические заводы "Энергомера"*** г. Ставрополь, ***ООО «Энерго Сеть Проект»*** г. Благовещенск соответствующими условиям закупки.
3. Утвердить предварительную ранжировку предложений Участников.
4. **Провести переторжку**.

Пригласить к участию в переторжке участников ***ЗАО "Электротехнические заводы "Энергомера"*** г. Ставрополь, ***ООО «Энерго Сеть Проект»*** г. Благовещенск

* 1. Определить форму переторжки: заочная.
  2. Назначить переторжку на 21.04.2014 в 15:00 час. (благовещенского времени).
  3. Место проведения переторжки: ЭТП b2b-energo
  4. Техническому секретарю Закупочной комиссии уведомить участников, приглашенных к участию в переторжке о принятом комиссией решении.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Ответственный секретарь Закупочной комиссии***  ***2 уровня ОАО «ДРСК»*** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | ***О.А. Моторина*** |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Технический секретарь Закупочной комиссии***  ***2 уровня ОАО «ДРСК»*** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | ***Е.Ю. Коврижкина*** |