 О Т К Р Ы Т О Е А К Ц И О Н Е Р Н О Е О Б Щ Е С Т В О

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ** |  | Ул.Шевченко, 28, г.Благовещенск, 675000, РоссияТел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436Телетайп 154147 «МАРС»; E-mail: doc@drsk.ruОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308,  ИНН/КПП 2801108200/280150001 |

**ПРОТОКОЛ**

**рассмотрения заявок**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № 552/МТПиР-Р |  город Благовещенск | «\_23\_»сентября 2014г. |

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:

Способ и предмет закупки: Открытый электронный запрос предложений на право заключения Договора: ***«*Вакуумный выключатель» для нужд филиала ОАО «ДРСК» «Амурские электрические сети**».

Закупка проводится согласно ГКПЗ 2015г. раздела 2.2.2 «МТПиР» № 1 на основании указания ОАО «ДРСК» от 25.08.2014 г. № 218.

Плановая стоимость: **2 204 661,00 *руб. без учета НДС***

Форма голосования членов Закупочной комиссии: очно-заочная.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:** 6 членовпостоянно действующей Закупочной комиссии 2-го уровня.

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. О признании предложений несоответствующими условиям закупки
2. О признании предложений соответствующими условиям закупки
3. О предварительной ранжировке предложений
4. О проведении переторжки

**РАССМАТРИВАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:**

1. Протокол вскрытия конвертов.
2. Индивидуальное заключение Машкиной О.П.
3. Индивидуальное заключение Бичевина А.В.
4. Индивидуальное заключение Моториной О.А.
5. Индивидуальное заключение Лаптева И.А.

***ВОПРОС 1 «О признании предложений не соответствующими условиям закупки»***

ОТМЕТИЛИ:

ООО "РиМтехэнерго"

- Предлагаемый тип вакуумных выключателей не соответствует опросному листу и п. 3.2. технического задания, в котором указано, что тип выключателей изменению не подлежит.

 - Предлагаемые вакуумные выключатели управляются приводом с магнитной защелкой, что не соответствует п.3 опросного листа (пружинный привод, позволяющий производить операцию включения выключателя в аварийном режиме, при отсутствии оперативного тока без применения дополнительных устройств).

 Предлагается отклонить данное предложение от дальнейшего рассмотрения.

***ВОПРОС 2 «О признании предложений соответствующими условиям закупки»***

ЗАО "ДЭТК", ЗАО "ГК "Электрощит"-ТМ Самара" признаются удовлетворяющим по существу условиям закупки.

 Предлагается принять данные предложения к дальнейшему рассмотрению.

***ВОПРОС 3 «О предварительной ранжировке предложений»***

ОТМЕТИЛИ:

В соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными извещением о закупке и Закупочной документацией, предлагается предварительно ранжировать предложения следующим образом:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Место в предварительной ранжировке* | *Наименование участников* | *Цена, в руб. без НДС* | *Неценовая предпочтительность (в баллах на балльной шкале**от 3до 5)* |
| 1 место | ЗАО "ГК "Электрощит"-ТМ Самара"  | **2 204 653,00** | **3,2** |
| 2 место | ЗАО "ДЭТК" | **2 100 000,0** | **3,0** |

***ВОПРОС 4 «О проведении переторжки»***

ОТМЕТИЛИ:

Учитывая результаты экспертизы предложений Участников закупки, Закупочная комиссия полагает проведение переторжки.

**РЕШИЛИ:**

1. **Признать** предложения ЗАО "ДЭТК", ЗАО "ГК "Электрощит"-ТМ Самара" соответствующими условиям закупки.
2. **Отклонить** предложение ООО "РиМтехэнерго"
3. **Утвердить** предварительную ранжировку предложений Участников.
	* + 1. место: ЗАО "ГК "Электрощит"-ТМ Самара"
			2. место: ЗАО "ДЭТК"

4. **Провести переторжку**.

 - Пригласить к участию в переторжке участников ЗАО "ДЭТК", ЗАО "ГК "Электрощит"-ТМ Самара"

 ***-*** Определить форму переторжки: заочная.

 - Назначить переторжку на **26.09.2014** в 15:00 час. (благовещенского времени).

 - Место проведения переторжки: ЭТП b2b-energo

Техническому секретарю Закупочной комиссии уведомить участников, приглашенных к участию в переторжке о принятом комиссией решении.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Ответственный секретарь Закупочной комиссии*** ***2 уровня ОАО «ДРСК»*** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | ***О.А. Моторина*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Технический секретарь Закупочной комиссии*** ***2 уровня ОАО «ДРСК»*** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** |  ***Г.М. Терёшкина*** |