| Согласовано: Директор СП «ЦЭС» филиала ОАО «ДРСК» «ХЭС» ____________________ Д.А. Фёдоров | «Утверждаю» Заместитель директора по развитию и инвестициям филиала ОАО «ДРСК» «ХЭС» _____________________ С.В. Новиков |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №520

Технологическое присоединение к электрической сети  ОАО «ДРСК» потребителей с заявленной мощностью до 150 кВт.

с. Матвеевка 150 метров на восток от участка по ул. Тамбовской, дом № 29

1. Основание для выполнения работ:

1.1. Инвестиционная программа филиала ОАО «ДРСК» - «Х ЭС» на 2014 г.

1.2. Договора на технологическое присоединение к электрической сети:

# - № 622/ХЭС от 21.03.14  заявитель Карьер кирпичного завода ООО (15 кВт в счет выпадающих доходов - льготник) т/у № 15/568-823спр от 21.03.2014

# 2. Объем  выполняемых работ:

Наименование:

- Строительство  отпайки ВЛ 6 кВ от опоры  № 50  Ф.10 ПС ГВФ

- Реконструкция ВЛ 6 кВ  от опоры № 50 ф.10 ПС ГВФ  «ВЛ-6 кВ ф.10 ГВФ До ТП-1324»  (Инв. № HB009248)

- Строительство  СТП

Объекты расположены по адресу: с. Матвеевка 150 метров на восток от участка по ул. Тамбовской, дом № 29

В составе работ необходимо выполнить ПИР и СМР.

2.1. Разработка проектно-сметной документации в объеме рабочей документации. В состав проекта включить:

2.1.1. Получить согласование на прохождение воздушных линий и мест установки ТП в администрации населенных пунктов.

2.1.2. Для ВЛ - план трассы в масштабе 1:2000  поопорную схему ВЛ; ведомость и схемы пересечений; схемы закрепления опор в грунте; ведомость стрел провесов проводов; конструктивно-строительные решения; мероприятия по защите ВЛ от грозовых перенапряжений; заземляющие устройства ВЛ; спецификации материалов, изделий, конструкций, оборудования.

2.1.3. Краткую пояснительную записку с описанием строительных и электротехнических решений по ВЛ и ТП.

2.1.4. Проектные решения разработать в соответствии с техническими условиями на технологическое присоединение. Получить согласование на прохождение воздушных линий, мест установки ТП в администрации населенных пунктов и администрации соответствующего района.

2.1.5. Проектную документацию необходимо согласовать с начальником сетевого района, начальником СОСпоТП и главным инженером СП «ЦЭС» филиала «ХЭС». Разработанные проекты передать по акту приемки-передачи на утверждение в филиал ОАО «ДРСК» - «ХЭС»  (в бумажном виде и на  электронном носителе).

2.1.6. Проектные решения разработать в соответствии с техническими условиями на технологическое присоединение.

2.1.7. Сметная документация должна соответствовать требованиям «Регламента формирования, согласования и утверждения сметной документации» ОАО «ДРСК».

2.1.8. Сметная документация составляется в базисном, текущем и прогнозном уровне цен с применением базисно-индексного метода с использованием территориальных единичных расценок для Хабаровского края (ТЕР-2001 в редакции 2009 г.) по программе Гранд-СМЕТА. Индексы изменения сметной стоимости СМР применяются в соответствии с рекомендациями РЦЦС (Управления по ценообразованию в строительстве Министерства строительства Хабаровского края). Индексы по статьям «Оборудование», «Прочие» и «Проектные работы» применяются в соответствии с ежеквартальными письмами Минрегионразвития РФ. Стоимость строительства формируется с учетом поквартальных индексов-дефляторов Минрегионразвития РФ.

2.1.9. Предоставить отдельный локальный сметный расчёт для каждого объекта основных средств (согласно пунктам технического задания).

2.2. Выполнение строительно-монтажных работ:

2.2.1.  Строительство  отпайки ВЛ 6 кВ от опоры  № 50  Ф.10 ПС ГВФ:

- установка анкерных ж/б опор (СВ-105-5) с одним подкосом (СВ-105-5)– 1шт.;

- монтаж СИП3  1*35 – 50м.; (протяженность линии)

- установка заземления траверс (двойной спуск 2*8м по телу опоры электрод в землю L =3м) – 1шт.;

- монтаж линейного разъединителя марки РЛНД – 10 на опоре № 50/1 – 1 шт;

- монтаж контура  заземления для РЛНД – 1 шт.;

- установка повышенной траверсы (h-2м) – 1шт.;

- отпайку присоединить к существующей линии.;

2.2.2. Реконструкция ВЛ 6 кВ  от опоры № 50 ф.10 ПС ГВФ:

- установка укоса к опоре №50 (СВ-105-5) – 1шт.;

- установка повышенной двойной траверсы (h-2м) – 2шт.;

- установка заземления траверс (двойной спуск 2*8м по телу опоры электрод в землю L =3м) – 2шт.;

2.2.3. Строительство СТП-25/6/0,4:

- монтаж контура заземления под СТП с проведением замеров и представлением протокола испытания;

- подготовка опорных конструкций: установка ж/б опор -  (стойка марки СВ-105-5) одностоечных 1 шт., монтаж металлоконструкций на опоры;

- монтаж СТП в сборе с силовыми трансформаторами мощностью 25 кВА;

Примечание: СТП заказать по приложенному опросному листу, не использовать силовые трансформаторы Биробиджанского завода силовых трансформаторов. Получить разрешение в Ростехнадзоре на ввод в эксплуатацию СТП.

3. Требования к выполнению работ:

3.1. Строительство (реконструкция) выполняется на основании договора подряда. Работы выполнить в соответствии с действующими государственными нормами и правилами (СНиП, ПУЭ, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими, пожарными, и др. нормативными документами, действующими на период производства работ).

3.2. Работы выполняются в соответствии с разработанным проектом утвержденным Заказчиком,  проектом производства работ (ППР), разработанному Подрядчиком и утвержденному Заказчиком, а также по согласованному графику выполнения работ. ППР и график предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ. Обязательно наличие технологических карт на основные виды работ.

3.3. Подрядчик ведет исполнительную документацию, в которой отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

3.4. Подрядчик несет ответственность за выполнение работ согласно проектных решений, строительных норм и правил, соблюдение норм ПУЭ, охранных зон ВЛ.

3.5. Работы производятся в действующих электроустановках, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) по ПОТ РМ-016-2001, гл. 13.

3.6. Подрядчик проводит с заинтересованными организациями все необходимые согласования для возможности производства работ.

4. Материально-техническое обеспечение:

4.1. Все материалы, конструкции и оборудование, необходимые для производства работ, приобретаются Подрядчиком самостоятельно.

4.2. При закупке Подрядчиком конструкций, материалов и оборудования – марку, тип и производителя согласовывать с Заказчиком.

4.3. Поставку на объект выполнения работ, разгрузку и хранение конструкций, материалов и оборудования осуществляет Подрядчик.

5. Сроки выполнения работ:

Начало работ  –  с момента заключения договора.

Окончание работ –

В течении месяца, с момента заключения договора подряда, передать Заказчику на утверждение проектную документацию.

6. Гарантии исполнителя:

Гарантия Подрядчика на своевременное и качественное выполнение работ, материалы и оборудование, а также на устранение дефектов, возникших по его вине, составляет не менее 36-ти месяцев со дня подписания Акта ввода объекта в эксплуатацию.

7. Приемка выполненных работ:

7.1. Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии требованиями действующей нормативной документации.

7.2. Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится в срок до 25 числа отчетного месяца в соответствии с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г. № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».

7.3. Приемка оборудования в эксплуатацию осуществляется в соответствии с требованиями гл. 1 § 1.2. «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утв. 2003 г. Приемо-сдаточная документация оформляется в соответствии с требованиями И1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам».

7.4. Подрядчик вместе с актами выполненных работ предоставляет исполнительную документацию (акты на скрытые работы, акты освидетельствования котлованов, акты сдачи конструкций под монтаж, сертификаты и паспорта на материалы, изделия и конструкции и т.п.). Отчетная документация должна быть оформлена по форме КС-2 и КС-3 на основании утвержденных локальных сметных расчетов и должна быть представлена для каждого основного средства в отдельности.

8. Контактные лица и телефоны:

Начальник службы организации строительства ТП СП «ЦЭС» филиала ОАО «ДРСК» - «ХЭС» - Сказатьев Евгений Петрович тел.: (4212) 59-90-47.

Начальник службы управления инвестициями филиала ОАО «ДРСК» - «ХЭС» - Полищук Андрей Львович тел.: (4212) 59-91-64.

| Начальник СОС ТП СП ЦЭС Картун О.В, 59-90-47, 23-47 | Е.П. Сказатьев |
| --- | --- |