# Приложение № 1 к Договору

от___________№_____________

# ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для присоединения к электрическим сетям

# № 15/3095-4110спр от 01 ноября 2013г.

Сетевая организация: Филиал ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»

Заявитель: Алиев Наджаф Меджитович.

1. Наименование объекта: бытовое помещение.

2. Адрес объекта: г.Хабаровск, ул.Автономная,6.

3. Максимальная мощность составляет: 120 кВт.

4. Категория надежности энергопринимающих устройств: 3.

5. Класс  напряжения  электрических  сетей,  к  которым осуществляется

технологическое присоединение: 6 кВ.

6. Год ввода в эксплуатацию: 2014 г.

7. Точка присоединения к сети: элементы электрической сети ОАО «ДРСК», расположенные на концевой опоре проектируемой ЛЭП-6 кВ от ПС 35/6 кВ Втормет.

7.1. Минимальное расстояние от границы участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, имеющих класс напряжения, указанный в заявке: 350 м.

8. Источник питания: ПС 35/6 кВ Втормет.

9.  Сетевая организация осуществляет:

9.1. Мероприятия по расширению  РУ-6 кВ ПС Втормет на одну линейную ячейку, по инвестиционной программе за счет собственных средств:

9.1.1. Выключатель 6 кВ принять вакуумный.

9.1.2. Предусмотреть быстродействующую дуговую защиту ячейки 6 кВ.

9.1.3. Релейную защиту и противоаварийную автоматику выполнить на базе микропроцессорных терминалов. Выполнить мероприятия, обеспечивающие электромагнитную совместимость и возможность совместной работы устанавливаемых устройств с существующими устройствами.

9.2.Завести устанавливаемую ячейку под действие противоаварийной автоматики ПС Втормет. Объем управляющих воздействий определить в проекте электроснабжения.

9.3. Предусмотреть подключение устанавливаемой ячейки 6 кВ к существующим устройствам  телемеханики.

9.4. Проектирование и строительство  ЛЭП-6 кВ от вновь устанавливаемой ячейки в РУ-6 кВ ПС Втормет до концевой опоры в районе участка заявителя.

9.5. Фактические действия по присоединению объекта заявителя от концевой опоры в районе участка заявителя.

10. Заявитель осуществляет:

10.1. Монтаж электроустановок и приемосдаточные мероприятия  в соответствии с ПУЭ и другими действующими НТД:

10.2. Установку трансформаторной подстанции (далее ТП) с трансформатором потребной мощности. Питание ТП выполнить ВЛ-6 кВ проводом расчетного сечения путем отпайки через разъединитель наружной установки от концевой опоры вновь построенной ЛЭП-6 кВ.

10.3. Организацию коммерческого учета активной энергии на границе балансовой принадлежности в соответствии с гл. 1.5 ПУЭ и гл.10 «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» с учетом следующих требований:

10.3.1 Установить измерительный комплекс электроэнергии, по техническим параметрам соответствующий уровню напряжения в точке технологического присоединения.

10.3.2 Приборы учета электрической энергии должны быть из числа внесенных в Государственный реестр средств измерений, допущенных к применению в РФ, иметь действующие свидетельства о поверке и соответствовать следующим требованиям:

- Класс точности прибора учета активной электроэнергии – не ниже 2,0;

10.3.3 Измерительный комплекс, должен соответствовать техническим характеристикам, позволяющим его эксплуатацию в температурном диапазоне  от -40 до +55ºС.

10.3.4 Класс точности измерительных трансформаторов тока – не ниже 0,5.

10.3.5 Подключение прибора учета к измерительным трансформаторам тока выполнить на отдельные обмотки через испытательную коробку.

10.3.6 Измерительный комплекс должен быть защищен от несанкционированного доступа в соответствии с требованиями п.3.5 ПУЭЭ  (1996г.) и 2.11.18 ПТЭ ЭП (2003г.).

10.3.7 При отсутствии технической возможности установки измерительного комплекса на границе балансовой принадлежности, необходимо согласовать с филиалом ОАО «ДРСК» – «Хабаровские электрические сети» место установки и методику дорасчета потерь.

11. Настоящие технические условия действительны 2 года  с даты заключения договора на технологическое присоединение к электрической сети.

Главный инженер филиала ХЭС                                                              Ожегин В.Ф.

| Сетевая организация: | Заявитель: |
| --- | --- |
| Директор филиала ОАО «ДРСК» Хабаровские электрические сети _____________________Кузнецов А.Е. | ___________________ Алиев Н.М. |

- Исп.Меркушина Светлана Олеговна

- (4212) 599-978

- Spr4@khab.drsk.ru