

Открытое Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая**  **компания»**

**ПРОТОКОЛ**

**рассмотрения заявок**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ 112/МР-Р** | город Благовещенск | «19» декабря 2014 |

Способ и предмет закупки: открытый электронный запрос предложений: ***«Ограничители перенапряжения (АЭС, ПЭС, ХЭС, ЕАО, ЮЯЭС)»***.

Закупка проводится согласно ГКПЗ 2014г. раздела 1.2 № 42 на основании указания ОАО «ДРСК» от 17.11.2014 г. № 302.

Планируемая стоимость закупки в соответствии с ГКПЗ: ***3 772 441,00*** руб. без учета НДС

Форма голосования членов Закупочной комиссии: очно-заочная.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:** 5 членовпостоянно действующей Закупочная комиссия 2-го уровня.

**В ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. *Об отклонении предложения ООО "Дальневосточный энергетический союз".*
2. *Об отклонении предложения ООО ПО "РосЭнергоресурс".*
3. *Об отклонении предложения ООО "СпецСервис".*
4. *О признании предложений соответствующим условиям закупки.*
5. *О предварительной ранжировке предложений.*
6. *О проведении переторжки.*

***ВОПРОС 1 «Об отклонении предложения ООО "Дальневосточный энергетический союз"***

ОТМЕТИЛИ:

Предложение Участника ***ООО "Дальневосточный энергетический союз"*** г. Хабаровск, ул. Руднева, 71а содержит достаточные для отклонения причины, заключающиеся в несоответствии предложения требованиям Закупочной документации, а именно требованиям пункта 3.2. технического задания: согласно параметрам ОПН (приложение 1.1. п. 5 таблицы «Технические характеристики ОПН-6-110кВ») ток пропускной способности должен быть не менее 650А – у предложенных участником ОПН-110/80 и ОПН 110/83 ток пропускной способности равен 500А..

Предлагается отклонить данное предложение от дальнейшего рассмотрения.

***ВОПРОС 2 «Об отклонении предложения ООО ПО "РосЭнергоресурс "***

ОТМЕТИЛИ:

Предложение Участника ***ООО ПО "РосЭнергоресурс"*** г. Новосибирск, ул. Станционная, 38 содержит достаточные для отклонения причины, заключающиеся в несоответствии предложения требованиям Закупочной документации, а именно требованиям пункта 3.2. технического задания: согласно параметрам ОПН (приложение 1.1. п. 5 таблицы «Технические характеристики ОПН-6-110кВ») ток пропускной способности должен быть не менее 650А – у предложенных участником ОПН-6-110кВ ток пропускной способности равен 500А..

Предлагается отклонить данное предложение от дальнейшего рассмотрения.

***ВОПРОС 3 «Об отклонении предложения ООО "******СпецСервис"***

ОТМЕТИЛИ:

Предложение Участника ***ООО "СпецСервис"*** г. Владивосток. Ул. Пограничная, 15В содержит достаточные для отклонения причины, заключающиеся в несоответствии предложения требованиям Закупочной документации, а именно требованиям пункта 3.2. технического задания: согласно параметрам ОПН (приложение 1.1. п. 5 таблицы «Технические характеристики ОПН-6-110кВ») ток пропускной способности должен быть не менее 650А – у предложенных участником ОПН-6-110кВ ток пропускной способности равен 500А..

Предлагается отклонить данное предложение от дальнейшего рассмотрения.

***ВОПРОС 4 «О признании предложений соответствующими условиям закупки»***

ОТМЕТИЛИ:

Предложения ***ООО «Востокэлектрооборудование»*** г. Хабаровск, ул. Дзержинского, ***ОАО «Позитрон»*** г. Санкт-Петербург, ул. Ивана Фомина, 6, ***ЗАО «Полимер-Аппарат»*** г. Санкт-Петербург, ул. Б. Подьяческая, 1/3, ***ЗАО «Завод энергозащитных устройств»*** г. Санкт-Петербург, Лесной пр. 63 признаются удовлетворяющим по существу условиям закупки. Предлагается принять данные предложения к дальнейшему рассмотрению.

***ВОПРОС 2 «О предварительной ранжировке предложений»***

ОТМЕТИЛИ:

В соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными извещением о закупке и Закупочной документацией, предлагается предварительно ранжировать предложения следующим образом:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Наименование участников* | *Цена предложения, руб. без НДС* | *Место в предварительной ранжировке* | *Неценовая предпочтительность (в баллах на балльной шкале*  *от 3до 5)* |
| ***ООО «Востокэлектрооборудование»***  г. Хабаровск, ул. Дзержинского | ***1 943 000,0*** | ***1*** | ***3,00*** |
| ***ОАО «Позитрон»***  г. Санкт-Петербург, ул. Ивана Фомина, 6 | ***3 000 000,00*** | ***2*** | ***3,00*** |
| ***ЗАО «Полимер-Аппарат»***  г. Санкт-Петербург, ул. Б. Подьяческая, 1/3 | ***3 399 445,29*** | ***3*** | ***3,00*** |
| ***ЗАО «Завод энергозащитных устройств»***  г. Санкт-Петербург, Лесной пр. 63 | ***3 612 540,00*** | ***4*** | ***3,00*** |

***ВОПРОС 3 «О проведении переторжки»***

ОТМЕТИЛИ:

Учитывая результаты экспертизы предложений Участников закупки Закупочная комиссия полагает целесообразным проведение переторжки.

**РЕШИЛИ:**

1. Отклонить предложениеУчастника ***ООО "Дальневосточный энергетический союз"*** поскольку выявленные несоответствия являются существенными и достаточными для отклонения заявки от дальнейшего участия в Закупочной процедуре
2. Отклонить предложениеУчастника ***ООО ПО "РосЭнергоресурс"*** поскольку выявленные несоответствия являются существенными и достаточными для отклонения заявки от дальнейшего участия в Закупочной процедуре
3. Отклонить предложение Участника ***ООО "СпецСервис"*** поскольку выявленные несоответствия являются существенными и достаточными для отклонения заявки от дальнейшего участия в Закупочной процедуре
4. Признать предложения ***ООО «Востокэлектрооборудование»*** г. Хабаровск, ул. Дзержинского, ***ОАО «Позитрон»*** г. Санкт-Петербург, ул. Ивана Фомина, 6, ***ЗАО «Полимер-Аппарат»*** г. Санкт-Петербург, ул. Б. Подьяческая, 1/3, ***ЗАО «Завод энергозащитных устройств»*** г. Санкт-Петербург, Лесной пр. 63 соответствующими условиям закупки.
5. Утвердить предварительную ранжировку предложений Участников.
6. **Провести переторжку**.

Пригласить к участию в переторжке участников ***ООО «Востокэлектрооборудование»*** г. Хабаровск, ул. Дзержинского, ***ОАО «Позитрон»*** г. Санкт-Петербург, ул. Ивана Фомина, 6, ***ЗАО «Полимер-Аппарат»*** г. Санкт-Петербург, ул. Б. Подьяческая, 1/3, ***ЗАО «Завод энергозащитных устройств»*** г. Санкт-Петербург, Лесной пр. 63

* 1. Определить форму переторжки: заочная.
  2. Назначить переторжку на 23.12.2014 в 10:00 час. (благовещенского времени).
  3. Место проведения переторжки: ЭТП b2b-energo
  4. Техническому секретарю Закупочной комиссии уведомить участников, приглашенных к участию в переторжке о принятом комиссией решении.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Ответственный секретарь Закупочной комиссии 2 уровня ОАО «ДРСК»*** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | ***О.А. Моторина*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Технический секретарь Закупочной комиссии 2 уровня ОАО «ДРСК»*** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | ***Е.Ю. Коврижкина*** |