

Открытое Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая**  **компания»**

Протокол № 288/МТПиР-ВП

**заседания закупочной комиссии по выбору победителя по открытому электронному запросу цен на право заключения договора поставки: *«Аппаратура ВЧ связи ЦВК – 16»( АЭС, ЭС ЕАО) закупка 143 раздел 2.2.2. ГКПЗ 2015 г***

|  |  |
| --- | --- |
| **г. Благовещенск** | «24 » марта 2015 года |

Закупка проводится на основании указания ОАО «ДРСК» от 16.02.2015 г. № 29

Форма голосования членов Закупочной комиссии: очно-заочная.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:** постоянно действующая Закупочная комиссия 2-го уровня.

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. *О рассмотрении результатов оценки предложений Участников.*
2. *О признании предложения ООО "ДВЭС" (680018, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Руднева, д. 71 А) не соответствующим условиям закупки.*
3. *О признании предложения ООО "Промэнерго" (623406, Свердловская область, г. Каменск - Уральский, ул. Гагарина, д.52) не соответствующим условиям закупки.*
4. *О признании предложения ООО "Титан Энергоресурс" (675000, Россия, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 270, офис 4) не соответствующим условиям закупки.*
5. *О признании предложений соответствующими условиям закупки.*
6. *О ранжировке предложений.*
7. *О выборе победителя запроса цен.*

***ВОПРОС №1. О рассмотрении результатов оценки предложений Участников***

**ОТМЕТИЛИ:**

1. Извещение о проведении запроса цен опубликовано на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) от ***19.02.2015*** г***.*** № ***31502047560***
2. Планируемая стоимость лота в ГКПЗ составляет: ***2 845 511,00*** ***руб. без учета НДС***
3. До момента окончания срока подачи предложений Участниками запроса цен было подано 5 (пять) предложений:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование участника и его адрес** | **Предмет и общая цена предложения на участие в запросе цен** |
| 1 | ***ООО "ДВЭС"*** (680018, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Руднева, д. 71 А) | Предложение: подано 02.03.2015 в 10:16 Цена: ***1 960 000,00 руб. без учета НДС*** |
| 2 | ***ООО "Промэнерго"*** (623406, Свердловская область, г. Каменск - Уральский, ул. Гагарина, д.52) | Предложение подано 02.03.2015 в 10:14 Цена: ***1 969 000,00 руб. без учета НДС*** |
| 3 | ***ООО "НПФ "Модем"*** (195427, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Константинова, д.1) | Предложение подано 27.02.2015 в 18:32 Цена: ***2 597 236,86 руб. без учета НДС*** |
| 4 | ***ООО "СИС СЗ"*** (198152, г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, д. 20, лит. А, пом. 7Н) | Предложение подано 27.02.2015 в 13:21 Цена: ***2 709 226,69 руб. без учета НДС*** |
| 5 | ***ООО "Титан Энергоресурс"*** (675000, Россия, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 270, офис 4) | Предложение: подано 02.03.2015 в 03:07 Цена: ***2 786 457,81 руб. без учета НДС*** |

1. Члены закупочной комиссии, специалисты Организатора запроса цен и приглашенные эксперты изучили поступившие предложения участников. Результаты экспертной оценки предложений Участников отражены в экспертных заключениях.

***ВОПРОС №2 О признании предложения ООО "ДВЭС" (680018, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Руднева, д. 71 А) не соответствующим условиям закупки***

ОТМЕТИЛИ:

1. Предложение ***ООО "ДВЭС"*** (680018, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Руднева, д. 71 А) содержит достаточные для ее отклонения причины, заключающиеся в несоответствии заявки требованиям закупочной документации, а именно:

|  |
| --- |
| ***Основания для отклонения*** |
| **1**. В п.2 таблицы б/н (порядковый номер - 2) Приложения 2 к письму о подаче оферты от 02 марта 2015 №228/020315 указана мощность передачи поставляемого оборудования в полосе 700-1000 кГц – 30 Ватт, что не соответствует подпункту 2 пункта 3.2. «Технические характеристики поставляемого оборудования, не хуже» Приложения №2 к Техническому заданию, согласно которому значение мощности в полосе 750-1000 кГц должно быть не хуже 40Вт. Поскольку полоса частот 750-1000 кГц, предложенная участником входит в требуемый диапазон частот 700-1000 кГц. |
| **2**. В п.11 таблицы б/н (порядковый номер - 2) Приложения 2 к письму о подаче оферты от 02 марта 2015 №228/020315 указано обще число мультиплексированных каналов – 3 вокодерных, 1 канал ТМ и 1 канал ПД, что не соответствует подпункту 11 пункта 3.2. «Технические характеристики поставляемого оборудования, не хуже» Приложения №2 к Техническому заданию, согласно которому требуемое число каналов – 3 речевых, 4 ММО (ТМ). |

***ВОПРОС №3 О признании предложения ООО "Промэнерго" (623406, Свердловская область, г. Каменск - Уральский, ул. Гагарина, д.52) не соответствующим условиям закупки***

ОТМЕТИЛИ:

1. Предложение ***ООО "Промэнерго" (623406, Свердловская область, г. Каменск - Уральский, ул. Гагарина, д.52)*** содержит достаточные для ее отклонения причины, заключающиеся в несоответствии заявки требованиям закупочной документации, а именно:

|  |
| --- |
| ***Основания для отклонения*** |
| **1.** В строке 2 таблицы б/н (порядковый номер таблицы- 1) Приложения 2 к письму о подаче оферты от 27 февраля 2015 №196 (техническое предложение) указана мощность передачи поставляемого оборудования в полосе 700-1000 кГц – 30 Ватт, что не соответствует подпункту 2 пункта 3.2. «Технические характеристики поставляемого оборудования, не хуже» Приложения № 2 к Техническому заданию, согласно которому значение мощности в полосе 750-1000 кГц должно быть не хуже 40Вт. Поскольку полоса частот 750-1000 кГц, предложенная участником входит в требуемый диапазон частот 700-1000 кГц. Наличие резервирования УМ не влияет на численное значение выходной мощности. |
| **2.** В строке 12 таблицы б/н (порядковый номер таблицы - 2) Приложения 2 к письму о подаче оферты от 27 февраля 2015 №196 (техническое предложение) указана скорость цифрового потока для организации ТМ 300 бит/с от цифрового потока для организации канала ТМ 100 бит/с что не соответствует подпункту 12 пункта 3.2. «Технические характеристики поставляемого оборудования, не хуже» Приложения №2 к Техническому заданию, согласно которому требуемая скорость – не хуже 640 бит/с |
| **3.** В таблице № 3 «Прочие коммерческие условия поставки продукции» Приложение 1 к предложению на участие от 27.02.2015 г. № 196 (коммерческое предложение), указаны условия оплаты - 50% предоплата, 50 % в течение 10 дней после получения уведомления о готовности к отгрузке, что не соответствует условиям пункта 3.2 Технического задания (Приложение 1), в котором установлено следующее требование: оплата поставляемой продукции осуществляется в течение 30 календарных дней с момента поставки продукции на склад грузополучателя, до 30.06.2015 г. |

***ВОПРОС №4 О признании предложения ООО "Титан Энергоресурс" (675000, Россия, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 270, офис 4) не соответствующим условиям закупки***

ОТМЕТИЛИ:

1. Предложение ***ООО "Титан Энергоресурс"*** *(675000, Россия, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 270, офис 4*содержит достаточные для ее отклонения причины, заключающиеся в несоответствии заявки требованиям закупочной документации, а именно:

|  |
| --- |
| ***Основания для отклонения*** |
| **1**. В строках 15,16 Приложения №1 к техническому предложению 01-15/104 от 27.02.2015 указано, что Кабель USB-RS232 и Устройство отладочное оборудование НЕ ТРЕБУЕТСЯ, что не соответствует подпунктам 8 и п.9 пункта 3.1. «Объемы поставки оборудования» Приложения №2 «Техническое задание на проведение закупки», согласно которым требуется поставка кабеля RS-232 и устройства отладочного. |

***ВОПРОС №5 О признании предложений соответствующими условиям запроса цен***

ОТМЕТИЛИ:

Предложения ***ООО "НПФ "Модем"*** (195427, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Константинова, д.1), ***ООО "СИС СЗ"*** (198152, г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, д. 20, лит. А, пом. 7Н), признаются удовлетворяющими по существу условиям закупки.

Предлагается принять данные предложения к дальнейшему рассмотрению.

***ВОПРОС №6 О ранжировке предложений***

**ОТМЕТИЛИ:**

В соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными извещением о проведении запроса цен и закупочной документацией, предлагается ранжировать предложения следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Место в итоговой ранжировке** | **Наименование и адрес участника** | **Цена предложения без НДС, руб.** |
| 1 место | **ООО "НПФ "Модем"** (195427, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Константинова, д.1) | **2 597 236,86** |
| 2 место | ***ООО "СИС СЗ"*** (198152, г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, д. 20, лит. А, пом. 7Н) | **2 709 226,69** |

***ВОПРОС №7 О выборе победителя запроса цен***

ОТМЕТИЛИ:

1. Планируемая стоимость закупки в соответствии с ГКПЗ: ***2 845 511,00 руб. без учета НДС.***

На основании приведенной итоговой ранжировки поступивших предложений предлагается признать победителем запроса цен: ***«Аппаратура ВЧ связи ЦВК – 16»( АЭС, ЭС ЕАО)*** участника, занявшего первое место в итоговой ранжировке по степени предпочтительности для заказчика, а именно **ООО "НПФ "Модем" (195427, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Константинова, д.1)**на условиях: стоимость предложения 2 597 236,86 руб. без учета НДС, 3 064 739,50 руб. с учетом НДС. Срок поставки: до 31 мая 2015 г. Условия оплаты: в течение 30 дней с момента поставки на склад грузополучателя. Гарантийный срок: 36 месяцев. Срок действия предложения: до 30 июня 2015 г.

**РЕШИЛИ:**

**По вопросу № 1**

1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
2. Утвердить цены, полученные на момент срока окончания приема предложений

участников запроса цен.

**По вопросу № 2**

1**.** Отклонить предложение Участника ООО "ДВЭС" (680018, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Руднева, д. 71 А) от дальнейшего рассмотрения, как несоответствующее подпунктам 2 и 11 пункта 3.2 Приложения № 2 к Техническому заданию Закупочной документации.

**По вопросу № 3**

1.Отклонить предложение Участника ООО "Промэнерго" (623406, Свердловская область, г. Каменск - Уральский, ул. Гагарина, д.52) от дальнейшего рассмотрения, как несоответствующее подпунктам 2 и 12 пункта 3.2 Приложения № 2 к Техническому заданию и пункта 3.2 Технического задания Закупочной документации.

**По вопросу № 4**

1.Отклонить предложение Участника ООО "Титан Энергоресурс" (675000, Россия, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 270, офис 4) от дальнейшего рассмотрения, как несоответствующее подпунктам 8 и 9 пункта 3.1 Приложения № 2 к Техническому заданию Закупочной документации.

**По вопросу № 5**

1. Признать предложения ***ООО "НПФ "Модем"*** (195427, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Константинова, д.1), ***ООО "СИС СЗ"*** (198152, г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, д. 20, лит. А, пом. 7Н) соответствующими условиям запроса цен и принять их к дальнейшему рассмотрению.

**По вопросу № 6**

1. Утвердить ранжировку предложений:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Место в итоговой ранжировке** | **Наименование и адрес участника** | **Цена предложения без НДС, руб.** |
| 1 место | **ООО "НПФ "Модем"** (195427, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Константинова, д.1) | **2 597 236,86** |
| 2 место | ***ООО "СИС СЗ"*** (198152, г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, д. 20, лит. А, пом. 7Н) | **2 709 226,69** |

**По вопросу № 7**

1. **Признать** Победителем запроса цен: ***«Аппаратура ВЧ связи ЦВК – 16» ( АЭС, ЭС ЕАО)*** участника, занявшего первое место в итоговой ранжировке по степени предпочтительности для заказчика, а именно **ООО "НПФ "Модем" (195427, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Константинова, д.1)**на условиях: стоимость предложения 2 597 236,86 руб. без учета НДС, 3 064 739,50 руб. с учетом НДС. Срок поставки: до 31 мая 2015 г. Условия оплаты: в течение 30 дней с момента поставки на склад грузополучателя. Гарантийный срок: 36 месяцев. Срок действия предложения: до 30 июня 2015 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Ответственный секретарь***  ***Технический секретарь*** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***  ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | ***О.А. Моторина***  ***Т.В. Коротаева*** |