****

Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая**  **компания»**

**ПРОТОКОЛ № 03/МТПиР-Р**

**Закупочной комиссии по рассмотрению предложений по открытому электронному запросу предложений на право заключения договора на поставку: «Выключатели элегазовые 110кВ*»* закупка № 08**

 **раздел 2.2.2. ГКПЗ 2016**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **г. Благовещенск** |   | «\_06\_» октября 2015 |

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:** 10 членовпостоянно действующей Закупочной комиссии АО «ДРСК» 2-го уровня.

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. *О* *рассмотрении результатов оценки заявок Участников.*
2. *О признании предложений несоответствующими условиям запроса предложений.*
3. *О признании предложений соответствующими условиям запроса предложений.*
4. *О предварительной ранжировке предложений.*
5. *О проведении переторжки*

**РЕШИЛИ:**

**По вопросу № 1:**

* 1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
1. Утвердить цены, полученные на процедуре вскрытия конвертов с предложениями участников открытого запроса предложений.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование претендента на участие в закупке и его адрес** | **Предмет и цена предложения на участие в закупке** |
|  | ***ООО "ВЭО"*** (680000 г. Хабаровск, ул. Дзержинского, 65, оф. 512) | Цена: 10 000 000,00 руб. (цена без НДС) |
|  | ***АО "ДЭТК"*** (680001, г. Хабаровск, ул. Менделеева, д. 1 "А", ЛИТ. Э, каб. 1) | Цена: 10 100 000,00 руб. (цена без НДС) |
|  | ***ОАО "ДЭТК"*** (119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.11, стр.68) | Цена: 10 202 000,00 руб. (цена без НДС) |

**По вопросу № 2**

Отклонить заявку участника от дальнейшего рассмотрения:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование участника | Основания для отклонения |
| ***ООО "ВЭО"*** (680000 г. Хабаровск, ул. Дзержинского, 65, оф. 512) | Предложен фарфоровый тип внешней изоляции, что не соответствует требованиям п. 3.2 технического задания (полимерный);Предложена III (2.5 см/кВ) категория внешней изоляции по ГОСТ 9920-89, что не соответствует требованиям п. 3.2 технического задания (IV (3.1 см/кВ));Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений не более 66 месяцев, что не соответствует требованиям п. 3.6 технического задания (не менее 120 месяцев) |

 **По вопросу № 3**

 Признать предложения ***АО "ДЭТК"*** (680001, г. Хабаровск, ул. Менделеева, д. 1 "А", ЛИТ. Э, каб. 1), ***ОАО "ДЭТК"*** (119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.11, стр.68) соответствующими условиям закупки и принять их к дальнейшему рассмотрению.

 **По вопросу № 4**

Утвердить предварительную ранжировку предложений Участников:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Место в предварительной ранжировке*** | ***Наименование участника и его адрес*** | ***Цена предложения на участие в закупке без НДС, руб.*** | ***Балл по неценовой предпочтительности*** |
| 1 место | ***АО "ДЭТК"*** (680001, г. Хабаровск, ул. Менделеева, д. 1 "А", ЛИТ. Э, каб. 1) | ***10 100 000,00*** | ***3,00*** |
| 2 место | ***ОАО "ДЭТК"*** (119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.11, стр.68) | ***10 202 000,00*** | ***3,00*** |

**По вопросу № 5**

* + - 1. Провести переторжку.
			2. Допустить к участию в переторжке предложения следующих участников: ***АО "ДЭТК"*** (680001, г. Хабаровск, ул. Менделеева, д. 1 "А", ЛИТ. Э, каб. 1), ***ОАО "ДЭТК"*** (119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.11, стр.68)
			3. Определить форму переторжки: заочная.
			4. Назначить переторжку на 07.10.2015 в 15:00 час. (благовещенского времени).
			5. Место проведения переторжки: ЭТП b2b-energo
			6. Техническому секретарю Закупочной комиссии уведомить участников, приглашенных к участию в переторжке, о принятом комиссией решении

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Ответственный секретарь Закупочной комиссии 2 уровня АО «ДРСК»*** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | ***О.А. Моторина*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Технический секретарь Закупочной комиссии 2 уровня АО «ДРСК»*** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | ***Г.М. Терёшкина*** |