- Акционерное Общество

«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

филиал «Электрические сети Еврейской автономной области»

(АО «ДРСК»-«ЭС ЕАО»)

_____________________________________________________________________________________________

ул. Черноморская, д. 6, г. Биробиджан, ЕАО,  679011, Россия  Тел/факс (42622) 22-7-18  E-mail: doc@eao.drsk.ru

ОГРН  1052800111308, ИНН 2801108200, КПП  790102001

«УТВЕРЖДАЮ» Директор филиала АО «ДРСК»- «Электрические сети ЕАО» __________Н.Н. Гусев «___» __________ 2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на техническое обслуживание  ИТСО объектов филиала «ЭС ЕАО» (РЭСов,   системы автоматического  пожаротушения в серверной, ПС)

1. Общие сведения

1.1. Настоящее техническое задание составлено в целях технического  обслуживания исправных и работоспособных систем охранного телевидения, системы контроля управления доступом, системы контроля действий персонала охраны, системы периметральной охранной сигнализации,  шлагбаума  с электроприводом, системы автоматического пожаротушения в серверной, пожароохранной сигнализации на Центральной базе: Ленинского РЭС, Смидовичского РЭС, Октябрьского РЭС, Облученского РЭС, Теплоозёрского РЭС, Городского РЭС, филиала АО «ДРСК»-«ЭС ЕАО»,  ПС-110/35/6 кВ «СК», ПС-110 /6 кВ «АРЗ», для поддержания оборудования в исправном рабочем состоянии, восстановления работоспособности систем, технические рекомендации по улучшению работы оборудования.

1.2. Заказчик планирует заключить с победителем закрытого запроса цен договор на техническое  обслуживание исправных и работоспособных технических средств охраны и пожароохранной сигнализации для нужд филиала АО «ДРСК» - «Электрические сети ЕАО» (далее – техническое обслуживание).

Проект договора представлен в Приложении №1 к настоящему техническому заданию.

Требования, изложенные в договоре на оказание услуг по обслуживанию ИТСО филиала АО «ДРСК» - «Электрические сети ЕАО», изменению не подлежат.

Победителем закрытого запроса цен будет признан участник, предложивший наименьшую цену договора.

2. Место оказания услуг:

- 679011, г. Биробиджан, ул. Черноморская, д.6;

- 679370, с. Ленинское, ул. Милицейская 3;

- 679100, г. Облучье,  ул. Тварковского 124;

- 679230, с. Амурзет,  ул.Крупской-24;

- 679150, п. Приамурский, ул.Энергетическая-3;

- 679110, п. Тёплоозёрск, ул. Лазо-7 А;

- 679016,  г. Биробиджан, ул. Димитрова-6;

- 679016, г. Биробиджан, ул. Индустриальная, д.1П;

- 679016, г. Биробиджан, ул. Индустриальная, д.4.

2. Перечень объектов  и оборудования, передаваемого на  техническое обслуживание:

| № п/п | Наименование объекта |  | Обслуживаемые объекты | Перечень установленного оборудования | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Центральная база филиала «ЭС ЕАО», расположенная по адресу: ул. Черноморская, д.6, г. Биробиджан, ЕАО. |  | Административное здание 4-х этажное, выполнено из железобетонного строения, перекрытие здания ж/б. | - камеры видеонаблюдения: - ОДИС (вывод сигнала на дежурного ОДИС); - приёмная (вывод сигнала на директора филиала); - коридор 1-го этажа; - коридор 3-го этажа; - коридор 4-го этажа; - «Серверная» (вывод сигнала на КПП-1,КПП-2)В здании установлено: - СКУД (турникет, ОДИС, «Серверная») с выводом сигнала на ПЭВМ начальника СЭБ – каб. 101; -все служебные помещения (оборудованы пожарной сигнализацией с выводом сигнала на пост охраны КПП №2); -помещение «Серверной» (оборудовано системой автоматического пожаротушения, с выводом сигнала на дежурного ОДИС филиала и на световое табло входной двери в «Серверную»); - первый этаж здания и лестничные марши (оборудованы охранной сигнализацией с выводом сигнала на пост охраны КПП №2); - охранное телевидение. | 9 шт.: -1шт. - 1 шт. - 3 шт. - 2 шт. - 1 шт. - 1 шт. |
| 1.1. | Учебный корпус |  | Двух этажное строение, выполненное из кирпича, перекрытие ж/б | - Во всех служебных помещениях пожарная сигнализация с выводом сигнала на пост охраны КПП-2; - лестничный марш и первый этаж оборудован охранной сигнализацией с выводом сигнала на пост охраны КПП-2 |  |
| 1.2. | Здание СМиТ |  | Одноэтажное строение, выполненное из кирпича, перекрытие ж/б | -Служебные помещения оборудованы пожароохранной сигнализацией с выводом сигнала на пост охраны КПП-2 |  |
| 1.3. | Автомобильные боксы (10 ед.) |  | Одноэтажное строение, выполненное из кирпича, перекрытие ж/б (Оборудовано пожарной сигнализацией) | Стояночные помещения оборудованы пожарной сигнализацией с выводом сигнала на пост охраны КПП-2 |  |
| 1.4. | Периметральное ограждение |  | Выполнено из ж/б плит высотой 2,5 м. | Дополнительно оснащено инженерными средствами охраны: -армированная колючая лента типа «Егоза»; -система контроля действий персонала охраны с выводом сигнала на ПЭВМ начальника СЭБ филиала, каб. 101; -система периметральной охранной сигнализации «Годограф» с выводом сигнала на пост охраны КПП - 2; - охранное телевидение с выводом сигнала на пост охраны КПП-2. | -11 (шт.) |
| 1.5. | Шлагбаум с электроприводом |  |  | Управление при помощи пульта, установленного в помещении охраны КПП-2 внутри и кнопки снаружи |  |
| Объекты центральной базы филиала «ЭС ЕАО» расположены в окружении жилого частного сектора и разделены от центральной части города Биробиджан Федеральной железнодорожной линией. |  |  |  |  |  |
| Районные электрические сети |  |  |  |  |  |
| 2. | Центральная база Смидовичского РЭС, расположена по адресу: ул. Энергетическая, д.3, пос. Приамурский, ЕАО. |  | - Двух этажное здание, выполнено из кирпича, перекрытие здания ж/б; - Одно этажное здание, выполнено из кирпича, перекрытие здания деревянное. Объект находится на окраине п. Приамурский (Оборудовано пожароохранной сигнализацией и охранным телевидением) | -Все служебные помещения оборудованы пожарной сигнализацией с выводом сигнала на пост охраны КПП №1; -Оборудовано пожароохранной сигнализацией и охранным телевидением |  |
| 3. | Центральная база Ленинского РЭС, расположена по адресу: ул. Милицейская, д.3, с. Ленинское, ЕАО. |  | Двух этажное здание, выполнено из кирпича, перекрытие здания ж/б | -Оборудовано охранным телевидением с выводом сигнала на пост охраны КПП №1. -Оборудовано пожароохранной сигнализацией и охранным телевидением |  |
| 4. | Центральная база Октябрьского РЭС, расположена по адресу: ул. Крупской, д.24, с. Амурзет, ЕАО (Объект находится в черте с.Амурзет.) |  | Двух этажное здание, выполнено из кирпича, перекрытие здания ж/б. | -Все служебные помещения оборудованы пожарной сигнализацией с выводом сигнала на пост охраны КПП №1; - Помещения первого этажа здания оборудованы дополнительно охранной сигнализацией; - Автомобильный бокс - 3 ед. и склад, оборудован охранной сигнализацией |  |
| 5. | Центральная база Облученского РЭС, расположена по адресу: ул. Тварковского, д.125, г. Облучье, ЕАО (Объект находится в черте города Облучье). |  | Двух этажное здание, выполнено из кирпича, перекрытие здания ж/б. | Все служебные помещения оборудованы пожарной сигнализацией с выводом сигнала на пост охраны КПП №1. |  |
| 6. | Центральная база Теплоозёрского РЭС, расположена по адресу: ул. Лазо, д.7, п. Теплоозёрск, ЕАО (Объект находится на окраине пос.Теплоозёрск) |  | Одно этажное здание, выполнено из кирпича, перекрытие здания ж/б. | Все служебные помещения оборудованы пожарной сигнализацией с выводом сигнала на пост охраны КПП №1. |  |
| 7. | Центральная база Городского РЭС, расположена по адресу: ул. Димитрова, д.6, г. Биробиджан, ЕАО (Объект находится в черте города Биробиджан). |  | Двух этажное здание, выполнено из кирпича, перекрытие здания ж/б. | Все служебные помещения оборудованы пожарной сигнализацией с выводом сигнала на пост охраны КПП №1; - автомобильный бокс (4 ед.) оборудован пожарной сигнализацией с выводом сигнала на пост охраны КПП-1; - охранное телевидение с выводом сигнала на пост охраны КПП-1; -шлагбаум с электроприводом оборудован кнопкой управления с выводом на КПП-1 | - 8 шт. |
| Подстанции |  |  |  |  |  |
| 8. | ПС 110/35/6 кВ «СК», расположена по адресу: ул. Индустриальная, д.1П, г. Биробиджан, ЕАО (Объект находится на окраине города, вне жилого сектора). | - ПС состоит из трёх модульных металлических блоков, каждый индивидуальный. |  | -Снабжены пожароохранной сигнализацией с выводом сигнала на дежурного диспетчера ОДИС филиала; - Периметр ПС имеет сетчатое ограждение, калитка периметра ограждения ПС оборудована сигнализаций на открытие (закрытие) с выводом сигнала на дежурного диспетчера ОДИС филиала. |  |
| 9. | ПС 110/6 кВ «АРЗ», расположена по адресу: ул. Индустриальная, д. 4, г. Биробиджан, ЕАО (Объект находится на окраине города, вне жилого сектора). | - Производственное здание ГЩУ и ЗРУ выполнено из кирпича. |  | -Объект снабжён системой пожароохранной сигнализацией; - Периметр ПС имеет ж/б ограждение, калитка периметра ограждения ПС оборудована сигнализаций на открытие (закрытие) с выводом сигнала на дежурного диспетчера ОДИС филиала. |  |

4. Требования к оказанию услуг

4.1. В случае необходимости,  «Исполнитель» принимает на себя обязанность производить дополнительное техническое обслуживание и текущий ремонт, связанный с переносом установленного оборудования, демонтажем, монтажом нового.

4.2. Техническое обслуживание включает в себя:

- выполнение требований в соответствии с ГОСТ Р 54101 – 2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и ремонт». (Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.11.2010 г. №768-ст);

- регламентные работы, состоящие из:

| Техническое обслуживание систем охранной сигнализации |  |  |
| --- | --- | --- |
| Перечень работ |  | Периодичность обслуживания |
| 1.1. Ежемесячно: |  |  |
|  | - Внешний осмотр пультов - Внешний осмотр детекторов - Внешний осмотр распределительных коробок (модулей расширения) | Ежемесячно |
| 1.2. Ежеквартально: |  |  |
|  | - Работы по п.1.1 - Тестирование срабатывания каждой зоны - Проверка работоспособности пультов - Замер величины питающего напряжения - Проверка правильности установки, исправности монтажа и внешних проводок - Проверка крепления, подтяжка разъемных механических и электрических соединений | Ежеквартально |
| 1. 3. Раз в полгода: |  |  |
|  | - Работы по п.п. 1.1.,1.2. - Проверка работоспособности всех компонентов сигнализации - Очистка, притирка, смазка, подпайка, замена или восстановление элементов, выработавших ресурс или пришедших в негодность (или по мере необходимости) - Проверка выходного сигнала, настройка параметров чувствительности элементов - Проверка работоспособности источников бесперебойного питания и параметров аккумуляторов - Обезжиривание, очистка коммутационных соединений, мест спайки спиртом - Чистка контактов компонентов охранной сигнализации - Проверка программного обеспечения системы, корректировка, исправление - Продувка детекторов | Раз в полгода |
| 1.4. Устранение неисправностей |  | При необходимости, по вызову Заказчика |
| Техническое обслуживание систем видеонаблюдения |  |  |
| 2.1. Ежемесячно: |  |  |
|  | - Внешний осмотр коммутационных центров, видеорегистраторов, мониторов и источников питания, видеокамер - Проверка режимов работы мультиплексоров - Проверка правильности функционирования видеорегистраторов - Чистка, протирка от пыли, грязи, коррозии | Ежемесячно |
| 2.2. Ежеквартально: |  |  |
|  | - Работы по п. 2.1. - Замер величины питающего напряжения - Проверка правильности установки, исправности монтажа и внешних проводок - Проверка крепления, подтяжка разъемных механических и электрических соединений | Ежеквартально |
| 2.3. Раз в полгода |  |  |
|  | - Работы по п.п. 2.1., 2.2. - Обезжиривание, очистка оптической системы спиртом - Проверка работы устройства обогрева - Проверка выходного сигнала с помощью осцилографа - Проверка работоспособности источников бесперебойного питания и параметров аккумуляторов - Смазка механических редукторов поворотных устройств - Чистка контактов системы видеонаблюдения | Раз в полгода |
| 2.4. Раз в год |  |  |
|  | - Работы по п.п. 2.1., 2.2., 2.3. - Подготовка к использованию в осенне-зимних условиях: -проверка герметичности и корректировка гермокожухов, блоков управления, поворотных устройств -проверка работы и настройка системы обогрева гермокожухов -смазка редукторов поворотных устройств - Проверка заземления - Проверка целостности TV-кабелей методом прозвона | Раз в год |
| 2.5. Устранение неисправностей |  | При необходимости, по вызову Заказчика |
| Техническое обслуживание системы контроля управления доступом персонала |  |  |
| 3.1. | - Очистка от пыли проверка работоспособности считывателей - Проверка, настройка замков и дверных доводчиков дверей - Проверка работоспособности основных и резервных источников питания, осуществление контроля рабочих напряжений - Проверка работоспособности программного обеспечения - В случае выхода оборудования из строя оно заменяется аналогичным (по тех. характеристикам) на время ремонта. | Ежемесячно |
| 3.2. Устранение неисправностей |  | При необходимости, по вызову Заказчика |

4.2.1. Прибытие на объект по вызову «Заказчика» в кратчайший срок не более 4-х часов и определение неисправности с последующим ее устранением.

4.2.2. Гарантийную замену оборудования и соединительных линий, смонтированных на объекте обслуживания.

4.2.3. Обеспечить наличие архива видеозаписи на сервере видеонаблюдения  не менее 6 месяцев.

4.2.4. При необходимости, в случае замены персонала Заказчика, эксплуатирующего системы, проводить обучение (инструктаж) нового персонала в сроки, согласованные с Заказчиком, но не чаще одного раза в квартал.

4.3. Техническое обслуживание не включает в себя замену неисправного оборудования, приборов, соединительных линий системы установленных сторонними монтажными организациями или «Заказчиком».

4.4. Дополнительные работы, оборудование и материалы оплачиваются по фактическим подтвержденным затратам на основании подтверждающих документов и по отдельным счетам. Данные работы производятся «Исполнителем» при их дополнительной оплате «Заказчиком».

4.5. Стоимость оказываемых услуг по техническому обслуживанию ТСО, установленных на объекте, определяется  количеством инженерно - технических средств охраны, передаваемых на обслуживание и расчетами стоимости ежемесячного технического обслуживания.

4.6. «Исполнитель» ведет исполнительную документацию, в которой отражается весь ход оказываемых услуг по техническому обслуживанию  ИТСО объектов филиала «ЭС ЕАО» (РЭСов,   системы автоматического  пожаротушения в серверной, ПС), а так же все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях «Заказчика» и «Исполнителя», заполняет в установленном порядке «Журнал учета регламентных работ и контроля технического состояния ИТСО на объекте».

4.7. Исполнитель несет ответственность за качество оказываемых услуг по техническому обслуживанию ИТСО Заказчика.

4.8. Оказание услуг производятся в действующих электроустановках, вследствие чего Исполнителю необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда, согласно требованиям «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 г. №328н, Главы 46-47.

5. Приемка оказываемых услуг.

5.1. Приемка объемов оказываемых услуг производится по факту их выполнения в соответствие с требованиями Постановления Российского статистического агентства от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ», Постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость».

5.2. Ответственные лица от «Исполнителя», участвующие в техническом обслуживании,  ведут журнал производства работ по техническому обслуживанию на каждом объекте, представляют ответственному за системы ИТСО информацию о выполнении работ по техническому обслуживанию.

5.3. Представитель «Заказчика»:

5.3.1. Осуществляет контроль качества оказываемых услуг по обслуживание  ИТСО объектов филиала «ЭС ЕАО» (РЭСов, системы автоматического  пожаротушения в серверной, ПС), проверяет соблюдение технологической дисциплины их производства.

5.3.2. Контролирует оказываемые услуги по техническому обслуживанию в установленные сроки, своевременно информирует исполнителя обо всех случаях отказов и возникших неисправностях в работе систем.

5.3.3. Согласовывает при необходимости объемы дополнительных работ по результатам осмотра с составлением актов и дефектных ведомостей, заключений о технической непригодности.

5.3.4. Осуществляет приемку оказываемых услуг.

6. Сроки оказываемых услуг.

Начало – с момента заключения договора.

Окончание – 31.12.2016

7. Требования к исполнителю.

7.1. Персонал должен быть обучен, иметь квалификацию по электробезопасности не ниже III группы, согласно  «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 г. №328н  с предоставлением копий документов (квалификационного удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках).

7.2. Иметь лицензию, выданную Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, являющейся действующей на момент подачи заявки (с предоставлением копии вышеуказанной лицензии).

7.3. Иметь достаточное для исполнения договора количество собственных кадровых ресурсов соответствующей квалификации (с предоставлением подтверждающих квалификацию документов). Минимальные требования к персоналу для оказания услуг представлены в Таблице 1:

| Рабочих | Количество человек |
| --- | --- |
| Электромонтер ОПС 3 или 4 разряда | 3 |

7.4. Обязаны выполнять весь комплекс услуг собственными силами, без привлечения субподрядных организаций.

- 8. Дополнительные условия:

- 8.1. Заказчик производит оплату оказанных услуг ежемесячно в течение 30 календарных дней с даты подписания актов сдачи-приёмки оказанных услуг (работ) и предоставленных Исполнителем счета на оплату. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или иным согласованным сторонами и незапрещенным законодательством РФ способом.

- 8.2. В случае выставления исполнителем счета на сумму меньшую размера предусмотренного договором платежа, оплата осуществляется по сумме счета. В случае выставления текущего или дополнительных счетов в отношении того же платежа на сумму большую размера предусмотренного договором платежа, счет к оплате не принимается и должен быть заменен поставщиком (подрядчиком, исполнителем, лицензиаром) независимо от его фактического вручения Обществу. В случае выставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем, лицензиаром) счета позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до предусмотренной договором даты платежа, оплата осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с даты фактического получения счета Обществом.

- 8.3. Не допускается Индексация цены услуг по договору.

8.4. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания услуг, последний уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,01 % от месячной стоимости услуг, за каждый календарный день просрочки до фактического исполнения обязательства. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре и устранения нарушений.

- 8.5. В случае нарушения Исполнителем, обязательств по оказанию услуг на срок свыше 60 календарных дней, Общество имеет право расторгнуть договор в одностороннем внесудебном порядке, а также потребовать возмещения убытков.

8.6. Не допускать случаев неправомерного использования инсайдерской информации Общества и/или разглашения инсайдерской информации Общества, а также принимать все зависящие от него меры для защиты инсайдерской информации Общества от неправомерного использования;

- 8.7. Материалы и инструменты для оказания услуг 100% Исполнителя.

Помощник директора по безопасности-

начальник службы филиала «ЭС ЕАО»			                                 Е.В. Жоров

| СОГЛАСОВАНО: |  |
| --- | --- |
| Зам. Генерального директора по безопасности АО «ДРСК» | С.А. Клачков |
| «___» декабря 2015 |  |