

Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая**  **компания»**

ПРОТОКОЛ № 371/МТПиР-Р

**Закупочной комиссии по рассмотрению предложений по открытому электронному запросу предложений на право заключения Договора поставки: «*Шкаф распределительного устройства 10кВ*» закупка № 1211 раздел 2.2.2. ГКПЗ 2016**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **г. Благовещенск**  ***ЕИС№31603269132*** |  | «11» марта 2016 |

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**  членыпостоянно действующей Закупочной комиссии АО «ДРСК» 2-го уровня.

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. *О* *рассмотрении результатов оценки заявок Участников.*
2. *О признании заявок не соответствующими условиям Документации о закупке.*
3. *О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке.*
4. *О предварительной ранжировке заявок.*
5. *О проведении переторжки*

**РЕШИЛИ:**

**По вопросу № 1:**

* 1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
  2. Утвердить цены, полученные на процедуре вскрытия конвертов с заявками участников открытого запроса предложений.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование участника и его адрес** | **Предмет заявки на участие в запросе предложений** |
| 1 | ***ООО "УИС"*** (614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана 41) | Заявка, подана 15.02.2016 в 09:08 Цена: 1 593 413,00 руб. (цена без НДС: 1 350 350,00 руб.) |
| 2 | ***ООО ПО "НЗЭТ"*** (630091, Россия, Новосибирская обл.) | Заявка, подана 15.02.2016 в 09:05 Цена: 1 750 000,00 руб. (цена без НДС: 1 483 050,85 руб.) |
| 3 | ***ООО "Таврида Электрик МСК"*** (125040, г. Москва, 5-я ул. Ямского Поля, д.5, стр.1, этаж 19) | Заявка, подана 12.02.2016 в 16:49 Цена: 1 946 290,25 руб. (цена без НДС: 1 649 398,52 руб.) |
| 4 | ***ООО "НЕВАЭНЕРГОПРОМ"*** (194100, Россия, г. Санкт - Петербург, пр. Лесной, д. 63, лит. А, оф. 415) | Заявка, подана 15.02.2016 в 06:43 Цена: 1 994 672,00 руб. (цена без НДС: 1 690 400,00 руб.) |
| 5 | ***ОАО "МОСЭЛЕКТРО"*** (121596, Россия, г. Москва, ул. Горбунова, д. 12, корп. 2) | Заявка, подана 15.02.2016 в 08:11 Цена: 2 029 600,00 руб. (цена без НДС: 1 720 000,00 руб.) |

**По вопросу № 2**

**Отклонить** заявки Участников ***ООО "УИС"*** (614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана 41), ***ООО ПО "НЗЭТ"*** (630091, Россия, Новосибирская обл.), ***ООО "Таврида Электрик МСК"*** (125040, г. Москва, 5-я ул. Ямского Поля, д.5, стр.1, этаж 19), от дальнейшего рассмотрения.

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| ***ООО "УИС"*** (614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана 41) |
| - Указан производитель ячейки КРУ 10 кВ ООО «Завод электрощитового оборудования», что не соответствует п. 3.7.4. технического задания.  - Отсутствует подтверждение возможности непосредственной стыковки вновь устанавливаемой ячейки с существующими без применения переходного шкафа, что не соответствует п. 3.7.1 технического задания.  - Отсутствует техническое описание с чертежами и присоединительными размерами описание предлагаемого к поставке оборудования, что не соответствует п. 3.7.2. технического задания.  - По предоставленной справке о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров невозможно определить тип и объем поставляемого ранее оборудования в связи, с чем затруднительно оценить участника по данному критерию, что не соответствует п. 4.1. технического задания.  - Отсутствует декларация соответствия или сертификат соответствия на ячейки КРУ 10 кВ серии К-129 У3 ( декларация выдана на ячейки другой марки КРУ-Т), что не соответствует п. 3.3.2. технического задания.  - Отсутствует гарантия на защиту от коррозии не менее 10 лет, что не соответствует п.3.6. технического задания.  ***По результатам допзапроса замечания не сняты.***  - Отсутствует техническое описание с чертежами и присоединительными размерами описание предлагаемого к поставке оборудования, что не соответствует п. 3.7.2. технического задания.  - Из-за отсутствия запрашиваемой информации невозможно проверить возможность непосредственной стыковки вновь устанавливаемой ячейки с существующими без применения переходного шкафа, что не соответствует п. 3.7.1 технического задания.  - отсутствует декларация соответствия или сертификат соответствия на ячейки КРУ 10 кВ серии К-129 У3 ( декларация выдана на ячейки другой марки КРУ-Т), что не соответствует п. 3.3.2. технического задания. |
| ***ООО ПО "НЗЭТ"*** (630091, Россия, Новосибирская обл.) |
| - Указан производитель ячейки КРУ 10 кВ ООО ПО «НЗЭТ», что не соответствует п. 3.7.4. технического задания.  - Отсутствует подтверждение возможности непосредственной стыковки вновь устанавливаемой ячейки с существующими без применения переходного шкафа, что не соответствует п. 3.7.1 технического задания.  - Отсутствует техническое описание с чертежами и присоединительными размерами описание предлагаемого к поставке оборудования, что не соответствует п. 3.7.2. технического задания.  - Приложен общий сертификат соответствия на ячейки комплектные распределительного устройства в связи, с чем неясно входит ли в данный перечень ячейки К-129, что не соответствует п. 3.3.1. технического задания.  - Отсутствует гарантия на защиту от коррозии не менее 10 лет, что не соответствует п.3.6. технического задания.  ***По результатам допзапроса замечания не сняты.***  - Отсутствует техническое описание с чертежами и присоединительными размерами описание предлагаемого к поставке оборудования, что не соответствует п. 3.7.2. технического задания. В ответе участника нет руководства по эксплуатации, о котором он упоминает.  - Из-за отсутствия запрашиваемой информации невозможно проверить возможность непосредственной стыковки вновь устанавливаемой ячейки с существующими без применения переходного шкафа, что не соответствует п. 3.7.1 технического задания.  - В приложенных сертификате и декларации соответствия на предлагаемую продукцию указано «Ячейки комплектные распределительные устройства: КРУ \*\*\*-\*\*\*», что не соответствует по количеству знаков серии К-129. Таким образом, отсутствует декларация соответствия и сертификат соответствия на ячейки КРУ К-129, что не соответствует п. 3.3.2. технического задания. |
| ***ООО "Таврида Электрик МСК"*** (125040, г. Москва, 5-я ул. Ямского Поля, д.5, стр.1, этаж 19) |
| - Указан гарантийный срок 3 года с момента ввода в эксплуатацию, что не соответствует требованиям п. 3.5. технического задания. В коммерческом предложении указан гарантийный срок 14 недель, что не соответствует требованиям п. 3.5. технического задания.  - Отсутствуют ТУ, протоколы испытаний, на основании которых были выданы декларации соответствия, что не соответствует п. п. 3.3.2, 3.3.3. технического задания.  - Указан комплект адаптации для присоединения к существующим ячейкам К-129, что не соответствует п. 3.7.1 технического задания.  - Отсутствует гарантия на защиту от коррозии не менее 10 лет, что не соответствует п.3.6. технического задания.  - Отсутствует информация о наличии устройства РЗА и дуговой защиты, что не соответствует п.п.16, 17, 19 технического задания.  ***По результатам допзапроса замечания не сняты.***  - участник подтвердил письмом, что требуется дополнительно комплект адаптации для присоединения к существующим ячейкам К-129, что не соответствует п. 3.7.1 технического задания.  -Участник предлагает к поставке комплектное распределительное устройство D-12P с комплектом для присоединения к ячейкам К-129 собственного производства. Что не соответствует требованиям п.3.7.4. технического задания. |

**По вопросу № 3**

Признать заявки ***ООО "НЕВАЭНЕРГОПРОМ"*** (194100, Россия, г. Санкт - Петербург, пр. Лесной, д. 63, лит. А, оф. 415), ***ОАО "МОСЭЛЕКТРО"*** (121596, Россия, г. Москва, ул. Горбунова, д. 12, корп. 2) соответствующими условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению.

**По вопросу № 4**

Утвердить предварительную ранжировку предложений Участников:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Место в предварительной ранжировке*** | ***Наименование участника и его адрес*** | ***Цена предложения на участие в закупке без НДС, руб.*** | ***Балл по неценовой предпочтительности*** |
| 1 место | ***ООО "НЕВАЭНЕРГОПРОМ"*** (194100, Россия, г. Санкт - Петербург, пр. Лесной, д. 63, лит. А, оф. 415) | ***1 690 400,00*** | ***3,0*** |
| 2 место | ***ОАО "МОСЭЛЕКТРО"*** (121596, Россия, г. Москва, ул. Горбунова, д. 12, корп. 2) | ***1 720 000,00*** | ***3,0*** |

**По вопросу № 5:**

* + - 1. Провести переторжку.
      2. Допустить к участию в переторжке заявки следующих участников ***ООО "НЕВАЭНЕРГОПРОМ"*** (194100, Россия, г. Санкт - Петербург, пр. Лесной, д. 63, лит. А, оф. 415), ***ОАО "МОСЭЛЕКТРО"*** (121596, Россия, г. Москва, ул. Горбунова, д. 12, корп. 2)
      3. Определить форму переторжки: заочная.
      4. Назначить переторжку на 15.03.2016 в 16:00 час. (благовещенского времени).
      5. Место проведения переторжки: ЭТП b2b-energo
      6. Ответственному секретарю Закупочной комиссии уведомить участников, приглашенных к участию в переторжке, о принятом комиссией решении.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Ответственный секретарь Закупочной комиссии):*** |  |
| ***Елисеева М.Г.*** «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_2016 г. |  |

*Ирдуганова И.Н.*

*397-147*

[*irduganova-in@drsk.ru*](mailto:irduganova-in%40drsk.ru)