****

Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая**  **компания»**

**ПРОТОКОЛ № 394/МТПиР-Р**

**Закупочной комиссии по рассмотрению предложений по открытому электронному запросу предложений на право заключения договора на поставку: *«Распределительная система постоянного тока*». Закупка № 214 ГКПЗ 2016**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **г. Благовещенск** |  | **\_ 15 апреля 2016 г.** |

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:** 10 членовпостоянно действующей Закупочной комиссии АО «ДРСК» 2-го уровня.

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. *О* *рассмотрении результатов оценки заявок Участников.*
2. *О признании заявки несоответствующим условиям закупки*
3. *О признании заявок соответствующими условиям запроса предложений.*
4. *О предварительной ранжировке предложений.*
5. *О проведении переторжки*

**РЕШИЛИ:**

**По вопросу № 1:**

* 1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.

1. Утвердить цены, полученные на процедуре вскрытия конвертов с предложениями участников открытого запроса предложений.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование участника и его адрес** | **Предмет заявки на участие в запросе предложений** |
| 1 | ***ЗАО "Радиан"*** (664040, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д. 184) | Цена: 7 350 432,40 руб. (цена без НДС: 6 229 180,00 руб.) |
| 2 | ***ООО "Ольдам"*** (115304 г. Москва, Кавказский бульвар, д. 29, корп. 1) | Цена: 9 014 660,00 руб. (цена без НДС: 7 639 542,37 руб.) |
| 3 | ***ООО ПК "Электроконцепт"*** (141240, Россия, Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр Мамонтовка, ул. Центральная , д. 2, помещение 11) | Цена: 9 015 978,80 руб. (цена без НДС: 7 640 660,00 руб.) |

**По вопросу № 2**

Отклонить предложения следующих участников от дальнейшего рассмотрения:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование участника** | **Основания для отклонения** |
| ***ЗАО "Радиан"*** (664040, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д. 184) | - В предоставленных документах в части указания производителя оборудования имеются противоречия: в технико-коммерческом предложении (лист 83) указан производитель аккумуляторных батарей ЗАО «Радиан», а в техническом предложении (лист 4) указан производитель аккумуляторных батарей EnerSys.  - В случае если поставщик предлагает батареи типа PowerSafe производства EnerSys (заявленные в ТЗ) отсутствует подтверждение, что ЗАО «Радиан» является официальным дилером (представителем) EnerSys, что не соответствует п. 2.1. технического задания.  - В случае если поставщик является производителем аккумуляторных батарей, т.е. предлагает аналог, то отсутствуют технические характеристики предлагаемого оборудования в объеме достаточном для оценки предлагаемого оборудования, что не соответствует п. 2.2., 2.9. технического задания.  - Отсутствует письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на поставку/изготовление аккумуляторных батарей согласно опросным листам и подтверждение гарантийных обязательств, что не соответствует п. 2.3. технического задания.  - Предлагается к поставке аналог НРТ 40.220ХЕТ+18.48.ХЕТ тип (номенклатурный код) которого в предложении участника не указан. Также отсутствует подробное техническое описание, что не соответствует п. 2.2., 2.9. технического задания.  - Для ПС 35 кВ «Чигири» и ПС 35 кВ «Астрахановка» также предлагаются аналоги закупаемого оборудования, на которые отсутствуют подробные технические описания, что не соответствует п. 2.2., 2.9. технического задания.  - В справке о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров отсутствуют договоры на поставку **систем постоянного тока** и **аккумуляторных батарей** для данных систем, что не соответствует п. 6.4. технического задания (оценочный критерий).  - Для аккумуляторных батарей на ПС 110 кВ «Стойба» отсутствует подтверждение технических характеристик предлагаемого оборудования, а именно внутреннего сопротивления моноблока, веса моноблока, типа и расположения борнов, что не соответствует п. 5.3 технического задания и требованиям опросного листа.  - Не приложены ТУ в соответствии, с которыми выпускается оборудование, что не соответствует п. 2.5. технического задания.  - Не приложены декларация соответствия на АБ, копии протоколов испытаний в соответствии, с которыми был выдана декларация соответствия, что не соответствует п. 2.5. технического задания.  - Тип системы пофидерного контроля изоляции ICM64 не соответствует типу, указанному в опросных листах. При этом отсутствует подробное техническое описание предлагаемого аналога, что не соответствует п. 2.2., 2.9. технического задания.  - В приложенной схеме ЩПТ отсутствуют диодные ограничители VD1...VD10 и VD11...20 в ЩПТ для ПС 110 кВ "Центральная", что не соответствует требованиям опросного листа.  - Отсутствует подтверждение, что предлагаемые модули ЗВУ имеют естественное охлаждение, что не соответствует требованиям опросных листов.  - Отсутствует подтверждение срока службы батарей не менее 12 лет, что не соответствует требованиям опросных листов и п. 5.2 технического задания.  - Указано отсутствие возможности синхронизации контроллера платы управления предлагаемого ЗВУ с существующим ЗВУ типа НРТ, что не соответствует требованиям технического задания на закупку ЩПТ для ПС 110 кВ «Центральная». |

**По вопросу № 3**

Признать предложения ***ООО ПК "Электроконцепт"*** (141240, Россия, Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр Мамонтовка, ул. Центральная , д. 2, помещение 11), ***ООО "Ольдам"*** (115304 г. Москва, Кавказский бульвар, д. 29, корп. 1) соответствующими условиям закупки и принять их к дальнейшему рассмотрению.

**По вопросу № 4**

Утвердить предварительную ранжировку предложений Участников:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Место в предварительной ранжировке*** | ***Наименование участника и его адрес*** | ***Цена предложения на участие в закупке без НДС, руб.*** | ***Балл по неценовой предпочтительности*** |
| 1 место | ***ООО "Ольдам"*** (115304 г. Москва, Кавказский бульвар, д. 29, корп. 1) | ***7 639 542,37*** | ***3,0*** |
| 2 место | ***ООО ПК "Электроконцепт"*** (141240, Россия, Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр Мамонтовка, ул. Центральная , д. 2, помещение 11) | ***7 640 660,00*** | ***3,0*** |

**По вопросу № 5**

* + - 1. Провести переторжку.

1. Допустить к участию в переторжке предложения следующих участников: ***ООО ПК "Электроконцепт"*** (141240, Россия, Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр Мамонтовка, ул. Центральная , д. 2, помещение 11), ***ООО "Ольдам"*** (115304 г. Москва, Кавказский бульвар, д. 29, корп. 1)
2. Определить форму переторжки: заочная.

4. Назначить переторжку на **18.04.2016 в 14:00 час**. (благовещенского времени).

5.Место проведения переторжки: ЭТП b2b-energo

1. Ответственному секретарю Закупочной комиссии уведомить участников, приглашенных к участию в переторжке, о принятом комиссией решении

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Ответственный секретарь Закупочной комиссии 2 уровня АО «ДРСК»*** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | ***М.Г. Елисеева*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Исп.Терёшкина Г.М.* |  |  |

Тел.397-260