| - Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» Филиал «Электрические сети Еврейской автономной области» _____________________________________________________________________________________________ ул. Черноморская, 6, г. Биробиджан, ЕАО, 679011, Россия Тел/факс (42622) 2-27-18 E-mail: doc@eao.drsk.ru ОГРН 1052800111308, ИНН 2801108200, КПП 790102001 |  |
| --- | --- |

Утверждаю Директор филиала «ЭС ЕАО» ______п/п______Н.Н. Гусев «25»___01______2016г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

установка охранной  сигнализации (ПС «Центр», «ДСК»)

1.  Основание для проведения услуг:

Лот №  1283.1 Годовой комплексной программы закупок АО «ДРСК» на   2016г.

2.  Место выполнения услуг:

- 679011, г. Биробиджан, ул. Краснореченская-19П;

- 679150, Смидовичский  район, п. Николаевка, ул.  Шевчука-29.

3.  Объект и объём услуг:

3.1. ПС-35/6кВ «Центр»

| № п/п | Наименование услуг |
| --- | --- |
| 1. | #### Приобретение оборудования охранной сигнализации необходимое для выполнения охранных функций, на территории ПС «Центр». |
| 2. | Установка охранной сигнализации в помещении ячейки телемеханики и связи, ПС 35/6«Центр»: 2.1. служебное помещение - 4,0 м2 (строение металлическое); - входная дверь. |
|  | 2.2. В оборудование ИТСО необходимо включить: - Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открытие дверей; - Датчик движения (Астра-5); - Оповещатель светозвуковой; - Устройство ультразвуковое: преобразователь (излучатель или приёмник); - Аккумулятор; - Источник резервного питания |
| 3. | 3.1. Внешний периметр ограждения ПС 35/6 кВ «Центр» состоит: -ж/б плита (высота 2м); - периметр ограждения-108 метров; - калитка - 1 шт. и въездные ворота - 1 шт.(распашные) |
|  | 3.2. В оборудование ИТСО необходимо включить: - извещатель ОС- автоматический: контактный, магнитоконтактный на открытие дверей; -армированная колючая лента типа «Егоза», монтаж в верхней части ж/б плиты ограждения в виде козырька из металлического уголка, под углом 45 градусов во внутрь территории ПС. |
| 4. | Настройка работы системы и ввод ее в эксплуатацию. |
| 5. | Выход сигнала оповещения охранной сигнализации (один канал) является общим от ПС 35/6 кВ «Центр» на дежурного диспетчера ОДИС филиала. |
| 6. | Обучение персонала Городского РЭС в эксплуатации оборудования; |
| 7. | Обновление программного обеспечения и техническое сопровождение работы системы. |
| 8. | Проектирование охранной сигнализации |
| 9. | Паспорт объекта, инструкция по эксплуатации |

3.2.  ПС 35/6 «ДСК»

| № п/п | Наименование услуг |
| --- | --- |
| 1. | Приобретение оборудования пожароохранной сигнализации необходимое для выполнения охранных функций и обеспечения пожарной безопасности зон территории ПС «ДСК». |
| 2. | 2.1. Установка пожароохранной сигнализации в помещении здания ОПУ, ПС 35/6 «ДСК»: Общая площадь помещения – 44м2; подсобное помещение -16,5м2; - окно, дверь. подсобное помещение – 12,3м2; - окно, дверь; тамбур – 3,6м2; - дверь. Здания представляют собой, одноэтажное кирпичное строение. |
|  | 2.2. Установка пожароохранной сигнализации в помещении здания ЗРУ – 6кВ, ПС 35/6 «ДСК»: Общая площадь помещения -57м2; - 2 двери Здания представляют собой, одноэтажное металлическое строение. |
|  | 2.2.1. В оборудование ИТСО необходимо включить: - Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении; - Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открытие дверей; - Датчик движения (Астра-5); - Датчик на разрушение (Астра-С); - Оповещатель светозвуковой; - Устройство ультразвуковое: преобразователь (излучатель или приёмник); - Приборы ПС приёма-контрольные, пусковые, концентратор; - Табло сигнальное студийное или коридорное; - Аккумулятор; - Источник резервного питания |
| 3. | Внешний периметр ограждения ПС 35/6 кВ «ДСК» состоит: - ж/б столбы по периметру ограждения; - сетка рабица; - калитка - 1 шт. и въездные ворота - 2 шт.(распашные). |
|  | В оборудование ИТСО необходимо включить: - Извещатель ОС- автоматический: контактный, магнитоконтактный на открытие дверей. |
| 4. | Настройка работы системы и ввод ее в эксплуатацию. |
| 5. | Выход сигнала оповещения пожарной и охранной сигнализации (два канала) является общим от ПС 35/6 кВ «ДСК» на дежурного диспетчера ОДИС филиала. |
| 6. | Обучение персонала Смидовичского РЭС в эксплуатации оборудования; |
| 7. | Обновление программного обеспечения и техническое сопровождение работы системы. |
| 8. | Проектирование пожароохранной сигнализации |
| 9. | Паспорт объекта, инструкция по эксплуатации |

3.3. Система пожароохранной сигнализации должна отвечать следующим техническим требованиям:

- соответствовать по функциональным характеристикам 3 классу по ГОСТ Р 51241-98;

- соответствовать по устойчивости к воздействию электромагнитных помех не ниже 3 степени жесткости по ГОСТ Р 50009-92;

- иметь запасной (дополнительный) источник питания на случай полной потери питания.

- оборудование  системы  соответствовать   требованиям:

| Рабочая температура, °С | -50 +50 |
| --- | --- |
| Относительная влажность при 35°С, % | До 95 |

4. Сроки выполнения услуг:

Начало услуг – с момента заключения рамочного соглашения.

Окончание услуг – 25.06.2016г.

5. Заказчик: Филиал АО «ДРСК»-« ЭС ЕАО»

6. Требование  к участникам: Работы по выполнению услуг участник  должен выполнить своими  силами, без привлечения субподрядчиков

6.1.Обязательным условием является

6.1.1.Наличие разрешения (лицензии) на проведение  услуг  по  монтажу

пожароохранной  сигнализации (в составе заявке предоставить копию вышеуказанного документа);

6.1.2. Услуги выполняются  собственными силами без привлечения  субподрядчика

6.2. Желательным условием является

- Персонал участника должен быть обучен, иметь 3-4 группу допуска по электробезопасности  и опыт монтажных работ  аналогичных объекту торгов, не менее одного года (в составе заявке предоставить копию вышеуказанного документа);

- Предоставить  копии  подтверждающих  документов о квалификации персонала,  а так же  реестр (список) персонала Вашего предприятия  задействованного при выполнении данных услуг.

7.Условия выполнения услуг: в условиях действующего предприятия, без остановки рабочего процесса.

8. Требования к выполнению услуг:

Все работы по монтажу и настройке оборудования должны осуществляться на основании следующих документов:

- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ;

- Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «Правила пожарной безопасности»;

- ГОСТ 12.1 030–81(2001) ССБТ «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»;

- Правила по охране  труда  при эксплуатации электроустановок, согласно Приказу

Министерства  труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013г. № 328н;

- Мероприятия по охране труда — охрана труда рабочих должна обеспечиваться в соответствии с действующими нормами и правилами выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каска, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства). Организация  рабочей площадки, для проведения  на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены по установленным нормам.

9. Гарантийные требования

9.1. Гарантии на работы:   не менее 36 месяцев на работы по монтажу оборудования.

9.2.Гарантия на оборудование:  в соответствии с  гарантийным сроком завода изготовителя.

10. Требования к качеству услуг,  безопасность выполняемых услуг.

1. «Исполнитель» обязан безвозмездно исправить по требованию «Заказчика» все выявленные недостатки в процессе выполнения  услуг по ИТСО, если в процессе их выполнения   «Исполнитель» допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество услуг в согласованные сроки;

2. Если в период срока эксплуатации обнаружатся недостатки или дефекты, то «Исполнитель» (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные «Сторонами» и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов;

3. При проведении услуг по ИТСО, должны приниматься меры для исключения нарушения интерьера, существующей отделки помещений, а также окон и дверей;

4. Технология и методы производства услуг должны соответствовать требованиям действующих норм. Услуги производятся только в отведенной зоне работ. Услуги производятся минимально необходимым количеством технических средств при необходимой мощности машин и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания услуг производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждений;

5. Экологические мероприятия должны соответствовать требованиям действующих  норм, а также предписаниями надзорных органов;

11. Все виды, объемы и сроки выполнения услуг в обязательном порядке согласовываются с «Заказчиком». Внесение изменений допускается только с письменного согласия «Заказчика».

12. Критерии оценки выполняемых работ: Услуги проводятся согласно    договорным обязательствам.

Помощник директора по безопасности

начальник службы                                                         п/п                               Е.В. Жоров

Согласовано

Зам. генерального директора АО «ДРСК»                   п/п                         С.А. Клачков

по безопасности

«22 »  01. 2016г.

Зам. главного инженера по охране труда-                   п/п                        О.В. Кубекин

начальник службы

«22»01. 2016г

Начальник ОКСИ филиала «ЭС ЕАО»                     п/п                  А.В. Царегородцев

«22» 01.2016г