

Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая**  **компания»**

ПРОТОКОЛ № 580/МКС-Р

**Закупочной комиссии по рассмотрению заявок по открытому электронному запросу предложений**

***«Блоки КТП 35кВ в составе с выключателями элегазовыми 35кВ»***

**закупка № 2630 раздел 2.1.2. ГКПЗ 2016**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **г. Благовещенск** |  | **«12» июля 2016.** |

**СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** Открытый электронный запрос предложений ***«Блоки КТП 35кВ в составе с выключателями элегазовыми 35кВ»***

**Планируемая стоимость** лота в ГКПЗ АО «ДРСК» составляет: ***18 600 000,00*** руб. без учета НДС.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**  членыпостоянно действующей Закупочной комиссии АО «ДРСК» 2-го уровня.

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. *О рассмотрении результатов оценки заявок Участников.*
2. *Об отклонении заявки.*
3. *О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке.*
4. *О предварительной ранжировке заявок.*
5. *О проведении переторжки.*

**РЕШИЛИ:**

**По вопросу № 1:**

* 1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
  2. Утвердить цены, полученные на процедуре вскрытия конвертов с заявками участников открытого запроса предложений.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Наименование участника и его адрес** | **Предмет заявки на участие в запросе предложений** |
| 1 | ***ООО "УЭС"*** (620075, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, д. 26) | Цена: 21 240 000,00 руб. (цена без НДС: 18 000 000,00 руб.) |
| 2 | ***АО "ДЭТК"*** (680001, г. Хабаровск, ул. Менделеева, д. 1 "А", ЛИТ. Э, каб. 1) | Цена: 21 877 790,00 руб. (цена без НДС: 18 540 500,00 руб.) |
| 3 | ***ООО "НЕВАЭНЕРГОПРОМ"*** (194100, Россия, г. Санкт - Петербург, пр. Лесной, д. 63, лит. А, оф. 415) | Цена: 21 936 200,00 руб. (цена без НДС: 18 590 000,00 руб.) |

**По вопросу № 2**

Отклонить заявку Участника ***ООО "УЭС"*** (620075, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, д. 26) от дальнейшего рассмотрения как несоответствующую требованиям Документации о закупке

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| 1.1. В заявке отсутствуют сборочные и компоновочные чертежи на КТПБ-35, что не соответствует п. 3.4.1 технического задания. Оценить предложенное оборудование не возможно;  1.2. В заявке отсутствуют техническое описание и инструкции по эксплуатации КТПБ-35, что не соответствует п. 3.4.2 технического задания;  1.3. В заявке отсутствует информация о гарантии на защиту от коррозии, что не соответствует требованиям п. 3.7 технического задания (10 лет);  1.4. В заявке участника в техническом предложении указан способ транспортировки разборный, что не соответствует требованиям п. 3.9 технического задания (Поставляемые блоки должны быть высокой заводской готовности, позволяющей минимизировать трудозатраты и время на их монтаж и наладку. Основное оборудование и вспомогательные элементы, входящие в состав блоков, в транспортном состоянии должны быть установлены на штатные места крепления, осуществлена прокладка и подключение силовых и вторичных цепей в пределах блока. Допускается поставлять демонтированными ОПН-35 и съемные предохранители для ТН-35). Затраты на сборку оборудования в смете объекта не предусмотрены.  1.5. В заявке отсутствует подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога КТПБ-35, что не соответствует требованиям п. 3.11 технического задания;  1.6. В заявке не указана стоимость работ по перепроектированию, что не соответствует требованиям п. 3.14.1 технического задания;  1.7. В заявке отсутствует свидетельство СРО о допуске к работам по подготовке проектной документации, что не соответствует требованиям п. 3.14.1 технического задания;  1.8 В заявке не подтвержден п. 3.14.2 технического задания (Предусмотреть стыковку предложенного оборудования к строительным конструкциям, предусмотренным в проекте, без каких-либо изменений);  1.9. В заявке отсутствует письмо от имени проектной организации, подтверждающее согласие на выполнение работ по перепроектированию с указанием сроков выполнения работ по перепроектированию, что не соответствует п. 3.14.3. технического задания;  1.10. В заявке отсутствует информация о сроке предоставления скорректированного проекта заказчику, что не соответствует п. 3.14.4. технического задания;  1.11. В заявке отсутствуют письма-подтверждения заводов-изготовителей (АО «УЭТМ», ЗАО ГК «Электрощит»-ТМ «Самара» и др.) о согласии на изготовление оборудования, что не соответствует п. 4.1 технического задания. |

**По вопросу № 3**

Признать заявки ***ООО "НЕВАЭНЕРГОПРОМ"*** (194100, Россия, г. Санкт - Петербург, пр. Лесной, д. 63, лит. А, оф. 415), ***АО "ДЭТК"*** (680001, г. Хабаровск, ул. Менделеева, д. 1 "А", ЛИТ. Э, каб. 1) соответствующими условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению.

**По вопросу № 4**

Утвердить предварительную ранжировку предложений Участников:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Место в предварительной ранжировке*** | ***Наименование участника и его адрес*** | ***Цена предложения на участие в закупке без НДС, руб.*** | ***Балл по неценовой предпочтительности*** |
| 1 место | ***АО "ДЭТК"*** (680001, г. Хабаровск, ул. Менделеева, д. 1 "А", ЛИТ. Э, каб. 1) | ***18 540 500,00*** | ***3,0*** |
| 2 место | ***ООО "НЕВАЭНЕРГОПРОМ"*** (194100, Россия, г. Санкт - Петербург, пр. Лесной, д. 63, лит. А, оф. 415) | ***18 590 000,00*** | ***3,0*** |

**По вопросу № 5**

1. Провести переторжку.
2. Допустить к участию в переторжке предложения следующих участников: ***ООО "НЕВАЭНЕРГОПРОМ"*** (194100, Россия, г. Санкт - Петербург, пр. Лесной, д. 63, лит. А, оф. 415), ***АО "ДЭТК"*** (680001, г. Хабаровск, ул. Менделеева, д. 1 "А", ЛИТ. Э, каб. 1)

оф. 2)

1. Определить форму переторжки: заочная.
2. Назначить переторжку на 14.07.2016 в 15:00 час. (благовещенского времени).
3. Место проведения переторжки: ЭТП b2b-energo
4. Ответственному секретарю Закупочной комиссии уведомить участников, приглашенных к участию в переторжке, о принятом комиссией решении.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Ответственный секретарь Закупочной комиссии):*** |  |
| ***Елисеева М.Г.*** «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 г. |  |

*Исп.Терёшкина Г.М. 397-260*