

Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая**  **компания»**

ПРОТОКОЛ № 01/МТПиР-Р

Закупочной комиссии по рассмотрению заявок открытого электронного запроса предложений на право заключения договора на поставку

***«Трансформаторы тока 10 - 35 кВ»***

(закупка № 24 раздел 2.2.2. ГКПЗ 2017)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **г. Благовещенск** |   | «26» декабря 2016 |

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:** членыпостоянно действующей Закупочной комиссии АО «ДРСК» 2-го уровня.

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. О рассмотрении результатов оценки заявок Участников.
2. Об отклонении заявки Участника АО "ДЭТК".
3. Об отклонении заявки Участника АО "Группа «СВЭЛ".
4. Об отклонении заявки Участника ООО "Энтехкомплекс".
5. Об отклонении заявки Участника АО "ЭНЕРГОТРЕСТ".
6. О признании заявок соответствующими условиям запроса предложений.
7. О предварительной ранжировке заявок.
8. О проведении переторжки.

**РЕШИЛИ:**

**По вопросу № 1**

1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
2. Утвердить цены, полученные на процедуре вскрытия конвертов с предложениями участников открытого запроса предложений.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование участника и его адрес** | **Предмет заявки на участие в запросе предложений** |
| 1 | ООО ТД "ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" (630024, Россия, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Бетонная, д. 2/16) | Заявка: подана 02.12.2016 в 10:07Цена: 11 198 200,00 руб. (цена без НДС: **9 490 000,00** руб.) |
| 2 | АО "ДЭТК" (680001, г. Хабаровск, ул. Менделеева, д. 1 "А", ЛИТ. Э, каб. 1) | Заявка, подана 02.12.2016 в 09:39Цена: 11 210 000,00 руб. (цена без НДС: **9 500 000,00** руб.) |
| 3 | ООО " Энергокомплекс" (603000, Россия, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Короленко, д. 27, оф. 210) | Заявка, подана 02.12.2016 в 09:23Цена: 11 685 245,00 руб. (цена без НДС: **9 902 750,00** руб.) |
| 4 | ООО "ОЭнТ-Волга" (410033, Россия, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Гвардейская, д. 2 А) | Заявка: подана 02.12.2016 в 07:58Цена: 11 832 721,40 руб. (цена без НДС: **10 027 730,00** руб.) |
| 5 | АО "Группа "СВЭЛ" (620010, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 61) | Заявка: подана 24.11.2016 в 06:08Цена: 12 052 292,26 руб. (цена без НДС: **10 213 807,00** руб.) |
| 6 | ООО "ЭЛЕКТРОФАРФОР" (125502, Россия, г. Москва, ул. Фестивальная, д. 51, корп. 1, помещение V.) | Заявка: подана 01.12.2016 в 17:23Цена: 12 520 474,61 руб. (цена без НДС: **10 610 571,70** руб.) |
| 7 | ООО "СибЭлектроМонтаж" (660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 38 оф. 3-05) | Заявка, подана 24.11.2016 в 07:19Цена: 12 689 997,71 руб. (цена без НДС: **10 754 235,35** руб.) |
| 8 | ООО "Энтехкомлекс" (117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 15, корп. 5 ) | Заявка: подана 02.12.2016 в 09:43Цена: 12 692 823,40 руб. (цена без НДС: **10 756 630,00** руб.) |
| 9 | АО "ЭНЕРГОТРЕСТ" (443028, Россия, Самарская обл., г. Самара, Московское ш., 20 км., стр. 75, офис 202) | Заявка, подана 28.11.2016 в 08:47Цена: 18 943 012,00 руб. (цена без НДС: **16 053 400,00** руб.) |

**По вопросу № 2**

Отклонить заявку Участника АО "ДЭТК" (680001, г. Хабаровск, ул. Менделеева, д. 1 "А", ЛИТ. Э, каб. 1) от дальнейшего рассмотрения на основании подпункта б) пункта 2.8.2.5 Документации о закупке, как содержащую предложения не соответствующие установленным условиям Документации о закупке.

|  |
| --- |
| Основания для отклонения |
| 1. В техническом предложении Участника по филиалам: «Электрические сети ЕАО» в пунктах 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; «Хабаровские ЭС» в пунктах 15-19, 31-36, 38, 39; «Приморские ЭС» в пунктах 49-53, 57, 58, 60, 62-68,70 предложены трансформаторы классом точности 0.5, что не соответствует Техническому заданию Заказчика, в котором по этим позициям необходимо предложить к поставке трансформаторы классом точности 0.5S.
2. В техническом предложении Участника по филиалу «Приморские электрические сети» в пункте 17 предложен трансформатор ТПЛ-СЭЩ-10-21 с габаритными размерами 513х222х250 мм, что не соответствует Техническому заданию Заказчика, в котором необходимо по этой позиции предложить к поставке трансформатор ТПЛ-СЭЩ-10-01 с габаритными размерами 413х222х250 мм.
3. В техническом предложении Участника по филиалу «Амурские электрические сети» в пункте 26 предложен трансформатор тока с коэффициентом трансформации 300/5, что не соответствует Техническому заданию Заказчика, в котором необходимо по этой позиции предложить к поставке трансформатор тока с коэффициентом трансформации 30/5.
 |

**По вопросу № 3**

Отклонить заявку АО "Группа "СВЭЛ" (620010, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 61) от дальнейшего рассмотрения на основании подпункта б) пункта 2.8.2.5 Документации о закупке, как содержащую предложения не соответствующие установленным условиям Документации о закупке.

|  |
| --- |
| Основания для отклонения |
| 1. В коммерческом предложении Участника указан гарантийный срок 3 года, что не соответствует пункту 2.4 Технического задания в котором указан гарантийный срок на поставляемое оборудование не менее 60 месяцев.
 |

**По вопросу № 4**

Отклонить заявку Участника ООО "Энтехкомплекс" (117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 15, корп. 5) от дальнейшего рассмотрения на основании подпункта б) пункта 2.8.2.5 Документации о закупке, как содержащую предложения не соответствующие установленным условиям Документации о закупке.

|  |
| --- |
| Основания для отклонения |
| 1. В техническом предложении Участника по филиалу «Приморские электрические сети» в пункте 30 предложен трансформатор тока проходной конструкции, что не соответствует Техническому заданию Заказчика, в котором необходимо по этой позиции предложить к поставке трансформатор тока опорно-проходной конструкции.
 |

**По вопросу № 5**

Отклонить заявку Участника АО "ЭНЕРГОТРЕСТ" (443028, Россия, Самарская обл., г. Самара, Московское ш., 20 км., стр. 75, офис 202) от дальнейшего рассмотрения на основании пункта 2.4.6.2 Документации о закупке

|  |
| --- |
| Основания для отклонения |
| 1. Предложенная Участником цена превышает установленную начальную (максимальную) цену договора.
 |

**По вопросу № 6**

Признать заявки ООО ТД "ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" (630024, Россия, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Бетонная, д. 2/16), ООО " Энергокомплекс" (603000, Россия, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Короленко, д. 27, оф. 210), ООО "ОЭнТ-Волга" (410033, Россия, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Гвардейская, д. 2 А), ООО "ЭЛЕКТРОФАРФОР" (125502, Россия, г. Москва, ул. Фестивальная, д. 51, корп. 1, помещение V.), ООО "СибЭлектроМонтаж" (660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 38 оф. 3-05)соответствующими условиям закупки.

**По вопросу № 7**

Утвердить предварительную ранжировку предложений Участников:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Место в предварительной ранжировке*** | ***Наименование участника и его адрес*** | ***Цена заявки на участие в закупке, руб.*** | ***Балл по неценовой предпочтительности*** |
| 1 место | ООО ТД "ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" (630024, Россия, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Бетонная, д. 2/16) | 11 198 200,00 руб. (цена без НДС: **9 490 000,00** руб.) | ***4,50*** |
| 2 место | ООО " Энергокомплекс" (603000, Россия, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Короленко, д. 27, оф. 210) | 11 685 245,00 руб. (цена без НДС: **9 902 750,00** руб.) | ***4,50*** |
| 3 место | ООО "ОЭнТ-Волга" (410033, Россия, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Гвардейская, д. 2 А) | 11 832 721,40 руб. (цена без НДС: **10 027 730,00** руб.) | ***4,50*** |
| 4 место | ООО "ЭЛЕКТРОФАРФОР" (125502, Россия, г. Москва, ул. Фестивальная, д. 51, корп. 1, помещение V.) | 12 520 474,61 руб. (цена без НДС: **10 610 571,70** руб.) | ***4,50*** |
| 5 место | ООО "СибЭлектроМонтаж" (660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 38 оф. 3-05) | 12 689 997,71 руб. (цена без НДС: **10 754 235,35** руб.) | ***4,50*** |

**По вопросу № 8**

1. Провести переторжку.
2. Допустить к участию в переторжке предложения следующих участников: ООО ТД "ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" (630024, Россия, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Бетонная, д. 2/16), ООО " Энергокомплекс" (603000, Россия, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Короленко, д. 27, оф. 210), ООО "ОЭнТ-Волга" (410033, Россия, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Гвардейская, д. 2 А), ООО "ЭЛЕКТРОФАРФОР" (125502, Россия, г. Москва, ул. Фестивальная, д. 51, корп. 1, помещение V.), ООО "СибЭлектроМонтаж" (660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 38 оф. 3-05).
3. Определить форму переторжки: заочная.
4. Назначить переторжку на 29.12.2016 в 16:00 час. (благовещенского времени).
5. Место проведения переторжки: электронная торговая площадка [www.b2b-energo.ru](http://www.b2b-energo.ru)
6. Ответственному секретарю Закупочной комиссии уведомить участников, приглашенных к участию в переторжке, о принятом комиссией решении

***Ответственный секретарь Закупочной комиссии***

***2 уровня АО «ДРСК» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Г.Елисеева***

Чувашова О.В.

(416-2) 397-242