

Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая**  **компания»**

**ПРОТОКОЛ № 45/МР-Р**

**заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок по открытому запросу предложений на право заключения договора: *«Вакуумные выключатели» закупка 99 раздел 1.2 ГКПЗ 2017***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **г. Благовещенск** |  | «10» января 2017 |

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: Открытый запрос предложений *«Вакуумные выключатели» закупка 99*

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**  членыпостоянно действующей Закупочной комиссии ОАО «ДРСК» 2-го уровня.

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. *О* *рассмотрении результатов оценки заявок Участников.*
2. *Об отклонении заявки участника* ***ООО "НТЦ "Контакт-Байкал"***
3. *О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке.*
4. *О предварительной ранжировке заявок.*
5. *О проведении переторжки*

**РЕШИЛИ:**

***ВОПРОС № 1. О рассмотрении результатов оценки заявок Участников***

* 1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
  2. Принять цены, полученные на процедуре вскрытия конвертов с заявками участников открытого запроса предложений.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Наименование участника и его адрес*** | ***Цена заявки на участие в закупке, руб. без НДС*** |
| **1** | ***ООО "Электросистемы"*** (680000, г. Хабаровск, ул. Тургенева-34) | **3 066 803,58** |
| **2** | ***ООО "НТЦ "Контакт-Байкал"*** (664046, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 126/1, 3, оф. 1) | **3 078 840,60** |
| **3** | ***АО "ЭНЕРГОТРЕСТ"*** (443028, Россия, Самарская обл., г. Самара, Московское ш., 20 км., стр. 75, офис 202) | **3 135 593,22** |
| **4** | ***ООО "ЭТС"*** (680014 г.Хабаровск, переулок Гаражный, 30-А.) | **3 220 338,98** |

***ВОПРОС № 2. Об отклонении заявки участника ООО "НТЦ "Контакт-Байкал"***

Отклонить заявку Участника ***ООО "НТЦ "Контакт-Байкал"*** от дальнейшего рассмотрения на основании п. 2.5.3.1 «и, к». и п. 2.8.2.5. «а, б, в» Документации о закупке. п.3.3, п. 3.4.3, п.3.5 ОЛ Технического задания:

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| В заявке участника:  - отсутствуют протоколы испытаний, на основании которых были выданы декларации соответствия, что не соответствует требованиям п.3.3. технического задания.  - отсутствует декларация соответствия на выключатели ВБЭК-35, что не соответствует п. 3.3. технического задания.  - Не приложена ведомость ЗИП, что не соответствует п. 3.4.3. технического задания.  - Отсутствует документация, подтверждающая механическую блокировку отключения линейного разъединителя при включенном выключателе, что не соответствует п. 3.5. технического задания.  - участником предложены выключатель 35 кВ с электромагнитным приводом, в то время как согласно ОЛ Заказчика требуется пружинный привод, т.к. на ПС отсутствует оперативный постоянный ток (АБ).  - участником предложены выключатели 10 кВ с пружинно-электромагнитным приводом ( согласно РЭ КУЮЖ.674152.012–01) в то время, как согласно ОЛ Заказчика требуется пружинно-моторный привод, т.к. на ПС отсутствует оперативный постоянный ток (АБ). |
| Участник не представил справку о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) и нотариально заверенные документы, подтверждающие представленные Участником сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров, что не соответствует пп. «и, к » п 2.5.3.1 Документации о закупке. |

***ВОПРОС № 3. О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке***

Признать заявки ***ООО "Электросистемы"*** (680000, г. Хабаровск, ул. Тургенева-34), ***АО "ЭНЕРГОТРЕСТ"*** (443028, Россия, Самарская обл., г. Самара, Московское ш., 20 км., стр. 75, офис 202), ***ООО "ЭТС"*** (680014 г.Хабаровск, переулок Гаражный, 30-А.) соответствующими условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению.

***ВОПРОС № 4. О предварительной ранжировке заявок***

Утвердить предварительную ранжировку заявок:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Место в предварительной ранжировке*** | ***Наименование участника и его адрес*** | ***Цена заявки на участие в закупке, руб. без НДС*** | ***Балл по неценовой предпочтительности*** |
| 1 место | ***АО "ЭНЕРГОТРЕСТ"*** (443028, Россия, Самарская обл., г. Самара, Московское ш., 20 км., стр. 75, офис 202) | **3 135 593,22** | ***3,4*** |
| 2 место | ***ООО "Электросистемы"*** (680000, г. Хабаровск, ул. Тургенева-34) | **3 066 803,58** | ***2,4*** |
| 3 место | ***ООО "ЭТС"*** (680014 г.Хабаровск, переулок Гаражный, 30-А.) | **3 220 338,98** | ***1,8*** |

***ВОПРОС № 5. О проведении переторжки***

* + - 1. Провести переторжку;
      2. Допустить к участию в переторжке предложения следующих участников: ***ООО "Электросистемы"*** (680000, г. Хабаровск, ул. Тургенева-34), ***АО "ЭНЕРГОТРЕСТ"*** (443028, Россия, Самарская обл., г. Самара, Московское ш., 20 км., стр. 75, офис 202), ***ООО "ЭТС"*** (680014 г.Хабаровск, переулок Гаражный, 30-А.) ;
      3. Определить форму переторжки: заочная;
      4. Назначить переторжку на 12.01.2017 в 15:00 час. (благовещенского времени);
      5. Место проведения переторжки: ЭТП b2b-energo;
      6. Ответственному секретарю Закупочной комиссии уведомить участников, приглашенных к участию в переторжке, о принятом комиссией решении.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Ответственный секретарь Закупочной комиссии 2 уровня АО «ДРСК»*** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | ***М.Г. Елисеева*** |

*Исп. Ирдуганова И.Н.*

*Тел. 397-147*