Техническое задание на поставку Приводы к выключателям.

1.  Закупка производится согласно ГКПЗ 2017г. (закупка № 103.1 для филиалов АО «ДРСК»: «Амурские электрические сети», «Хабаровские электрические сети», «Электрические сети ЕАО»).

Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции для филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку привода электромагнитного универсального типа ПЭМУ или аналог

1. Наименование устройства: Привод электромагнитный универсальный ПЭМУ-500 или аналог.

2. Количество: 3 шт.

3. Технические данные:

| № п/п | Технические характеристики привода | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Вариант (вид) исполнения привода | ПЭМУ-500 или аналог |
|  | Условное значение потенциальной (статической) работы включения при номинальном напряжении на зажимах включающего электромагнита, Дж | 500 |
|  | Электрическая прочность изоляции при нормальных климатических факторах, кВ | 2 |
|  | Сопротивление изоляции при нормальных климатических факторах, МОм, не менее | 20 |
|  | Угол поворота выходного вала, град | 90±2 |
|  | Номинальное (одинаковое для всех элементов) напряжение постоянного тока электромагнитов включения, отключения, катушки контактора, В | 220 |
|  | Диапазон напряжений для постоянного (переменного) тока на зажимах электромагнитов управления в % Uном.: – включающего – отключающего | 80-110 65-120 |
|  | Максимальное (установившееся) значение тока, потребляемого электромагнитами и катушкой контактора при напряжении 220В, А: включающим отключающим катушкой контактора | 100 2,5 1 |
|  | Номинальное сопротивление обмоток электромагнитов при 200 Си напряжении 220 В, Ом: включающего отключающего | 2 88 |
|  | Ток потребления расцепителя с питанием от независимого источника при напряжении 220 В постоянного тока, А, не более | 0,45 |
|  | Количество коммутирующих контактов (SQ8-SQ12) для внешних вспомогательных цепей, шт.: – размыкающих – замыкающих | 5 5 |
|  | Номинальный ток коммутирующих контактов внешних вспомогательных цепей, А, при напряжении: – 220 В постоянного тока – 230 В переменного тока | 1 10 |
|  | Номинальная мощность подогревателя при напряжении 230 В переменного тока, Вт | 800 |
|  | Масса привода со шкафом, кг, не более | 100 |
|  | Масса привода, кг, не более | 58 |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку привода пружинного типа ПП-67К или аналог.

1. Наименование устройства: Привод пружинный ПП-67К или аналог в комплекте с заводной рукояткой

2. Количество: 4 шт.

3. Технические данные:

| № п/п | Технические характеристики привода | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Вариант исполнения привода | ПП-67К/11224 или аналог |
|  | Тип электродвигателя для натяжения включающих пружин привода | МУН-2 |
|  | Тяговое усилие включающих пружин, кГ | от 414 до 474 |
|  | Статический момент на валу привода, не более, кГм | 15 |
|  | Рабочий угол поворота вала привода, град. | 135 |
|  | Номинальное напряжение питания электродвигателя (переменного тока), В | 220 |
|  | Номинальная мощность электродвигателя, Вт | 80 |
|  | номинальное напряжение постоянного тока, В |  |
|  | электромагнит дистанционного включения (ЭВ): | - |
|  | номинальное напряжение переменного тока, В | 220 |
|  | номинальное напряжение постоянного тока, В | - |
|  | пределы работы ЭВ, в % от номинального | от 80 до 110% Uном |
|  | Электромагнит дистанционного отключения(ЭО) и электромагнит отключения от защиты (РЭ): номинальное напряжение переменного тока, В пределы работы Э0 и РЭ, в % от номинального | 220 В от 65 до 120% Uном |
|  | Максимальный расцепитель тока мгновенного действия (PTM): диапазон установок номинальных отключающих токов, А отклонение тока срабатывания, в % от номинального | от 30 до 60 +/-10 |
|  | Максимальный расцепитель тока с выдержкой времени (РТВ): - диапазон уставок номинальных отключающих токов, А - отклонение тока срабатывания, в % от номинального - выдержка времени, с | от 5 до 10 10% 0...4 |
|  | Габаритные размеры, не более, мм ширина высота глубина: перед установочной плоскостью за установочной плоскостью | 518 794 306 290 |
|  | Масса, не более, кг | 88 |

Отгрузочные реквизиты Филиала АО «ДРСК» - «Амурские электрические сети»:

675003, РФ, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Театральная, 179

Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код - 954704

Код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579

Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции для филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «Северные электрические сети":

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на закупку  привода выключателя ПП-67К или аналог

- Наименование устройства: Привод выключателя  ПП-67К или аналог

- Количество:  1 шт.

- Технические данные:

| Наименование |  |  |  | Показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант исполнения привода |  |  |  | 11224 |
| Тяговое усилие включающих пружин, кГ |  |  |  | 414...474 |
| Статический момент на валу привода, не более, кГм |  |  |  | 15 |
| Рабочий угол поворота вала привода, град. |  |  |  | 135 |
| Номинальное напряжение питания электродвигателя (переменного тока), В |  |  |  | 220 |
| Номинальная мощность электродвигателя, ВА |  |  |  | 180 |
| Номинальное напряжение постоянного тока, В |  |  |  | - |
| Электромагнит дистанционного включения (ЭВ): | Номинальное напряжение переменного тока, В |  |  | 220 |
|  | номинальное напряжение постоянного тока, В |  |  | - |
|  | пределы работы ЭВ, в % от номинального |  |  | 80...110 |
| Электромагнит дистанционного отключения (ЭО): | номинальное напряжение переменного тока, В |  |  | 220 |
|  | номинальное напряжение постоянного тока, В |  |  | - |
|  | пределы работы ЭО, в % от номинального |  |  | 65.. .120 |
| Минимальный расцепитель напряжения с выдержкой времени (РНВ): | напряжение срабатывания, в % от номинального |  |  | 50...35 |
|  | напряжение возврата, не более, в % от номинального |  |  | 85 |
|  | выдержка времени, с |  |  | 0...9 |
| Максимальный расцепитель тока мгновенного действия (РТМ): | диапазон установок номинальных отключающих токов: |  |  | 10...25 |
|  | отклонение тока срабатывания, в % от номинального |  |  | +/-10 |
| Максимальный расцепитель тока с питанием от трансформатора тока в схеме защиты с дешунтированием (ТЭО): | номинальные установки отключающих токов, А |  |  | 3,6 |
|  | отклонение тока срабатывания, в % от номинального |  |  | +/-10 |
| Максимальный расцепитель тока с выдержкой времени (РТВ): | диапазон уставок номинальных отключающих токов, А |  |  | 5...35 |
|  | отклонение тока срабатывания, в % от номинального |  |  | +/-10 |
|  | выдержка времени, с. |  |  | 0...4 |
| Выдержка времени электромеханического устройства однократного автоматического повторного включения (АПВ), с. |  |  |  | 0...4 |
| Габаритные размеры, не более, мм |  | ширина |  | 518 |
|  |  | высота |  | 794 |
|  |  | глубина: | перед установочной плоскостью | 306 |
|  |  |  | за установочной плоскостью | 290 |
| Масса, не более, кг |  |  |  | 88 |

Отгрузочные реквизиты филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «Северные электрические сети":

681000, РФ, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 16А

Станция Комсомольск ДВЖД  код – 960103,

код предприятия – 9531, ОКПО – 98097847

Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции для филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «Центральные электрические сети":

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

- Наименование устройства: Привод выключателя  ПП-67К или аналог.

- Количество:  2 шт.

- Технические данные:

| Наименование |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вариант исполнения привода |  |  | 11224 |
| Тяговое усилие включающих пружин, кГ |  |  | 414...474 |
| Статический момент на валу привода, не более, кГм |  |  | 15 |
| Рабочий угол поворота вала привода, град. |  |  | 135 |
| Номинальное напряжение питания электродвигателя (переменного тока), В |  |  | 220 |
| Номинальная мощность электродвигателя, ВА |  |  | 180 |
| Номинальное напряжение постоянного тока, В |  |  | - |
| Электромагнит дистанционного включения (ЭВ): | Номинальное напряжение переменного тока, В |  | 220 |
|  | номинальное напряжение постоянного тока, В |  | - |
|  | пределы работы ЭВ, в % от номинального |  | 80...110 |
| Электромагнит дистанционного отключения (ЭО): | номинальное напряжение переменного тока, В |  | 220 |
|  | номинальное напряжение постоянного тока, В |  | - |
|  | пределы работы ЭО, в % от номинального |  | 65.. .120 |
| Минимальный расцепитель напряжения с выдержкой времени (РНВ): | напряжение срабатывания, в % от номинального |  | 50...35 |
|  | напряжение возврата, не более, в % от номинального |  | 85 |
|  | выдержка времени, с |  | 0...9 |
| Максимальный расцепитель тока мгновенного действия (РТМ): | диапазон установок номинальных отключающих токов: |  | 10...25; |
|  | отклонение тока срабатывания, в % от номинального |  | +/-10 |
| Максимальный расцепитель тока с питанием от трансформатора тока в схеме защиты с дешунтированием (ТЭО): | номинальные установки отключающих токов, А |  | 3,6 |
|  | отклонение тока срабатывания, в % от номинального |  | +/-10 |
| Максимальный расцепитель тока с выдержкой времени (РТВ): | диапазон уставок номинальных отключающих токов, А |  | 5...35 |
|  | отклонение тока срабатывания, в % от номинального |  | +/-10 |
|  | выдержка времени, с. |  | 0...4 |
| Выдержка времени электромеханического устройства однократного автоматического повторного включения(АПВ), с. |  |  | 0...4 |
| Габаритные размеры, не более, мм | ширина |  | 520 |
|  | высота |  | 825 |
|  | глубина: | перед установочной плоскостью | 306 |
|  |  | за установочной плоскостью | 290 |
| Масса, не более, кг |  |  | 90 |

Отгрузочные реквизиты филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»:

680009, РФ, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13

Станция Хабаровск-2 ДВЖД,  код - 970001

Код предприятия – 9531, ОКПО – 98097847

Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции для филиала АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку привода выключателя ПП-67К или аналог.

- Наименование оборудования: Привод пружинный ПП-67К или аналог в комплекте с заводной рукояткой.

- Количество: - 22 шт.

- Технические данные:

| Параметр |  | Значение |
| --- | --- | --- |
| Вариант схемы отключающих элементов защиты |  | 11224 |
| Тяговое усилие включающих пружин, кг |  | 414…474 |
| Статический момент на валу привода, не более, кГм |  | 15 |
| Рабочий угол поворота вала привода, град. |  | 135 +/-5 |
| Номинальное напряжение питания электродвигателя (переменного тока), В |  | 220 |
| Тип электродвигателя подготовки привода |  | ДКУ-112 |
| Номинальная мощность электродвигателя, ВА |  | 180 |
| Номинальная частота вращения, об/мин |  | 5000 |
| Номинальное напряжение постоянного тока, В |  | - |
| Электромагнит дистанционного включения (ЭВ): | номинальное напряжение переменного тока, В | 220 |
|  | номинальное напряжение постоянного тока, В | - |
|  | пределы работы ЭВ, в % от номинального | 80…110 |
| Электромагнит дистанционного отключения (ЭО): | номинальное напряжение переменного тока, В | 220 |
|  | номинальное напряжение постоянного тока, В | - |
|  | пределы работы ЭО, в % от номинального | 65…120 |
| Минимальный расцепитель напряжения с выдержкой времени (РВН): | напряжение срабатывания, в % от номинального | 50…35 |
|  | напряжение возврата, не более в % от номинального | 85 |
|  | выдержка времени, с | 0…9 |
| Максимальный расцепитель тока мгновенного действия (РТМ): | диапазон установок номинальных отключающих токов: | 5…15; |
|  | отклонение тока срабатывания, в % от номинального | +/-10 |
|  | Количество, шт | 2 |
| Максимальный расцепитель тока с питанием от трансформатора тока в схеме защиты с дешунтированием (ТЭО): | номинальные установки отключающих токов, А | 3,6 |
|  | отклонение тока срабатывания, в % от номинального | +/-10 |
| Максимальный расцепитель тока с выдержкой времени (РТВ): | диапазон установок номинальных отключающих токов, А | 5…10 |
|  | отклонение тока срабатывания, в % от номинального | +/-10 |
|  | выдержка времени, с | 0…4 |
|  | Количество, шт | 2 |
| Выдержка времени электромеханического устройства однократного автоматического повторного включения (АПВ), с. |  | 0…4 |
| Масса, не более, кг |  | 88 |

Отгрузочные реквизиты филиала АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»:

679011, РФ, Еврейская Автономная обл., г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6.

Ст. Биробиджан-1 ДВЖД, код ж. д.-962804

Код предприятия-9532, ОКПО-00106477

2. Общие условия.

2.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

3. Отборочные критерии к Участнику.

3.1. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя предлагаемого оборудования, а также представить технические характеристики предлагаемого оборудования в объеме достаточном для оценки предлагаемого оборудования. В случае если Участник не указал Производителя и не представил технические характеристики предлагаемого оборудования, Заказчик имеет право отклонить заявку Участника.

3.2.   Участник должен предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление продукции (согласно технического задания) с указанием конкретных сроков изготовления и указанием гарантийных обязательств на предлагаемую продукцию.

4. Отборочные критерии к продукции:

4.1. Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем 24 месяцев или на условиях гарантии завода изготовителя (в зависимости от того какая продолжительность гарантии больше). Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

4.2. Оборудование должно быть новым 2016-2017г. выпуска и ранее не используемым и соответствовать техническим требованиям технического задания.

4.3. Оборудование должно иметь декларацию соответствия ГОСТ, ТУ. В составе заявки Участник обязан предоставить отсканированные подтверждающие документы. Приводы должны соответствовать:

- 1) по климатическому исполнению - УХЛ и  категории размещения - 1, согласно ГОСТ 15543-70 «Изделия электротехнические. Исполнения для различных климатических районов. Общие технические требования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4)» и ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5)».

- 2) по качеству изделия и требованиям безопасности ГОСТ 687-78 «Выключатели переменного тока на напряжение свыше 1000 В. Общие технические условия».

4.4. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции (согласно технического задания), носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции (согласно технического задания), в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

Аналогичная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в закупочной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

В случае предложения аналогов, Участнику необходимо обеспечить выполнение следующих условий:

- Для оценки возможности использования предлагаемой аналогичной продукции, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в закупочной документации.

5. Отборочные критерии к условиям поставки и оплаты:

5.1. Сроки поставки продукции на склад Грузополучателя:

5.1.1. Филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» до 31.05.2017г. с правом досрочной поставки

5.1.2. Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «Северные электрические сети»

до 30.04.2017г.с правом досрочной поставки;

5.1.3. Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП

«Центральные электрические сети» до 30.04.2017г.с правом досрочной поставки;

5.1.4. Филиал АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» до 31.05.2017г.с правом досрочной поставки

5.2. Оплата поставленной продукции осуществляется: в течение 30 календарных дней с даты подписания акта-приёмки товара, товарной накладной (ТОРГ12).

Участники, не отвечающие отборочным критериям, будут отклонены.