

Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая**  **компания»**

Протокол № 44/МТПиР-ВП

**Заседания закупочной комиссии по выбору победителя по открытому запросу цен на право заключения договора:**

***«Комплектные распределительные устройства» закупка 147 раздел 2.2.2 ГКПЗ 2017 г.***

|  |  |
| --- | --- |
| **Благовещенск** **ЕИС** № ***31604450888*** | **« 13» января 2017 г.** |

**СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** Открытый запрос цен «***Комплектные распределительные устройства» закупка 147***

Планируемая стоимость лота в ГКПЗ АО «ДРСК» составляет: **3 629 776,83** руб. без учета НДС.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:** членыпостоянно действующей Закупочной комиссии АО «ДРСК» 2-го уровня.

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. *О рассмотрении результатов оценки заявок Участников.*
2. *Об отклонении заявки участника* ***ЗАО "ЗВО"***
3. *Об отклонении заявки участника* ***ООО ТД "Электрощит"***
4. *Об отклонении заявки участника* ***ООО "ВОСХОД ЭЛЕКТРИК"***
5. *Об отклонении заявки участника* ***ООО ПО "НЗЭТ"***
6. *Об отклонении заявки участника* ***ООО ПО "НЗЭТ"***
7. *О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке*
8. *Об итоговой ранжировке заявок*
9. *О выборе победителя открытого запроса цен.*

**РЕШИЛИ:**

***ВОПРОС 1 «О рассмотрении результатов оценки заявок Участников»***

* 1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
	2. Принять цены, полученные на процедуре вскрытия конвертов с заявками участников.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Наименование участника и его адрес*** | ***Предмет заявки на участие в запросе цен*** |
| 1 | ЗАО "ЗВО" (Россия, 429900, Чувашская Республика - Чувашия, г. Цивильск, ул.Советская, 59) | Заявка, подана 19.12.2016 в 15:46Цена: 2 295 100,00 руб. (цена без НДС: 1 945 000,00 руб.) |
| 2 | ООО ТД "Электрощит" (630071, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 60/1) | Заявка, подана 19.12.2016 в 15:18Цена: 2 301 000,00 руб. (цена без НДС: 1 950 000,00 руб.) |
| 3 | ООО "ВОСХОД ЭЛЕКТРИК" (630005, Россия, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Гоголя, д. 45, кв. 43) | Заявка, подана 19.12.2016 в 11:36Цена: 2 926 400,00 руб. (цена без НДС: 2 480 000,00 руб.) |
| 4 | ООО ПО "НЗЭТ" (630091, Россия, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 19, оф. 230) | Заявка, подана 19.12.2016 в 09:42Цена: 3 422 000,00 руб. (цена без НДС: 2 900 000,00 руб.) |
| 5 | ООО ПО "НЗЭТ" (630091, Россия, Новосибирская обл.) | Заявка, подана 19.12.2016 в 08:32Цена: 3 500 000,00 руб. (цена без НДС: 2 966 101,69 руб.) |
| 6 | АО "ДЭТК" (680001, г. Хабаровск, ул. Менделеева, д. 1 "А", ЛИТ. Э, каб. 1) | Заявка, подана 19.12.2016 в 07:17Цена: 4 141 800,00 руб. (цена без НДС: 3 510 000,00 руб.) |
| 7 | ЗАО "ПИК ЭЛБИ" (193318, Россия, г. Санкт - Петербург, ул. Ворошилова, д. 2, Лит. А, оф. 5Н) | Заявка, подана 19.12.2016 в 06:54Цена: 4 259 800,00 руб. (цена без НДС: 3 610 000,00 руб.) |

***ВОПРОС № 2. Об отклонении заявки участника ЗАО "ЗВО"***

Отклонить заявку Участника ***ЗАО "ЗВО"*** (Россия, 429900, Чувашская Республика - Чувашия, г. Цивильск, ул.Советская, 59) от дальнейшего рассмотрения на основании п. 3.2, 3.8, 3.4.6, 3.6. Технического задания и п. 2.5.1 Документации о закупке.

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| В заявке участника:- Указанные габаритные размеры – глубина ячейки КВ-02-63 составляет 1470 мм и высота 2300, что не соответствует глубине ячейки 1365 мм и высоте 2268 мм указанным в опросном листе. В связи с тем, что глубина предлагаемых ячеек не соответствует глубине существующих ячеек установленных в РУ 10 кВ предлагаемые ячейки будут выступать в коридор обслуживания или в сторону задней стенки, что повлечет за собой возможное нарушение требований ПУЭ и других НТД в части минимально допустимых расстояний. Данное условие нарушает требование п. 3.2, 3.8. технического задания в части обеспечения непосредственной стыковки, соответствия габаритных и присоединительных размеров.- Не указана ведомость ЗИП, что не соответствует п. 3.4.6. технического задания.- Не подтверждена гарантия на защиту от коррозии в течение 10 лет, что не соответствует п. 3.6. технического задания. |

***ВОПРОС № 3. Об отклонении заявки участника ООО ТД "Электрощит"***

Отклонить заявку Участника ***ООО ТД "Электрощит"*** (630071, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 60/1) от дальнейшего рассмотрения на основании п. 3.2, 3.8, .4.1, 3.4.2, 3.4.4, 3.6. Технического задания и п. 2.5.1 Документации о закупке.

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| В заявке участника:- В технической информации указаны габаритные размеры предлагаемых к поставке ячеек 2210х1600х750 мм, что не соответствует опросному листу 2268х1365х750. В связи с тем, что глубина предлагаемых ячеек не соответствует глубине существующих ячеек установленных в РУ 10 кВ предлагаемые ячейки будут выступать в коридор обслуживания или в сторону задней стенки, что повлечет за собой возможное нарушение требований ПУЭ и других НТД в части минимально допустимых расстояний. Данное условие нарушает требование п. 3.2, 3.8. технического задания в части обеспечения непосредственной стыковки, соответствия габаритных и присоединительных размеров.- Не приложены копии деклараций соответствия на вакуумные выключатели, трансформаторы тока, трансформаторы напряжения, а также копии протоколов исследований (испытаний) на основании которых выданы декларации, что не соответствует п. 3.3. технического задания.- Не приложены отсканированные копии ТУ в соответствии, с которыми выпускаются КРУ, руководства (инструкции по эксплуатации) КРУ и встроенного оборудования, ведомость ЗИП, что не соответствует п. 3.4.1, 3.4.2, 3.4.4, 3.4.6 технического задания.- Не подтверждена гарантия на защиту от коррозии в течение 10 лет, что не соответствует п. 3.6. технического задания.- Не подтверждено соответствие предлагаемых выключателей п. 3.7 технического задания. |

***ВОПРОС № 4. Об отклонении заявки участника ООО "ВОСХОД ЭЛЕКТРИК"***

Отклонить заявку Участника ***ООО "ВОСХОД ЭЛЕКТРИК"*** (630005, Россия, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Гоголя, д. 45, кв. 43) от дальнейшего рассмотрения на основании п. 3.2, 3.8, 3.3, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.4, 3.4.6 Технического задания и п. 2.5.1 Документации о закупке.

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| В заявке участника:- В технических условиях указаны габаритные размеры предлагаемых к поставке ячеек 2184х1771х750 мм, также приложен общий вид КНВ-10 в котором указаны размеры 2284х1407х750. Данные размеры не соответствуют опросному листу, в котором указаны размеры 2268х1365х750. В связи с тем, что глубина предлагаемых ячеек не соответствует глубине существующих ячеек установленных в РУ 10 кВ предлагаемые ячейки будут выступать в коридор обслуживания или в сторону задней стенки, что повлечет за собой возможное нарушение требований ПУЭ и других НТД в части минимально допустимых расстояний. Данное условие нарушает требование п. 3.2, 3.8. технического задания в части обеспечения непосредственной стыковки, соответствия габаритных и присоединительных размеров.- Не приложены копии протоколов исследований (испытаний) на основании которых выданы декларации, что не соответствует п. 3.3. технического задания.- Не приложены отсканированные копии ТУ в соответствии, с которыми выпускаются КРУ, руководства (инструкции по эксплуатации) КРУ и встроенного оборудования, ведомость ЗИП, что не соответствует п. 3.4.1, 3.4.2, 3.4.4, 3.4.6 технического задания. |

***ВОПРОС № 5. Об отклонении заявки участника ООО ПО "НЗЭТ"***

Отклонить заявку Участника ***ООО ПО "НЗЭТ"*** (630091, Россия, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 19, оф. 230) от дальнейшего рассмотрения на основании п. 3.2, 3.3, 3.8, 3.7, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.4, 3.4.6 Технического задания и п. 2.5.1 Документации о закупке.

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| В заявке участника:- В составе технического предложения предоставлены опросные листы из технического задания с печатями поставщика, что не позволяет подтвердить соответствие характеристик предлагаемого оборудования требованиям технического задания.- В руководстве по эксплуатации НЗЭТ-000.000.000.000.000-РЭ на листе 6 в таблице указаны размеры ячеек 2270х1365х750, на листе 20 «Общий вид РУ с камерами К-63» указаны размеры 2268х1365х750, на листе 24 «Габаритные и установочные размеры ячеек К-59 и К-63 внутренней установки с кабельными присоединениями» на котором указан глубина ячейки 1330 мм. В связи с тем, что в одном документе имеются разночтения по габаритным и присоединительным размерам предлагаемой ячейки требованиям опросного листа и п. 3.2, 3.8. технического задания в части обеспечения непосредственной стыковки, соответствия габаритных и присоединительных размеров.- В приложенной декларации соответствия отсутствует информация о серийном производстве ячеек серии К-63 (указаны комплектно - распределительные устройства марки КРУ, ЯКНО, КРН, ЯКУ).- Не приложены копии деклараций соответствия на вакуумные выключатели, трансформаторы тока, трансформаторы напряжения, а также копии протоколов исследований (испытаний) на основании которых выданы декларации, что не соответствует п. 3.3. технического задания.- Не приложены отсканированные копии ТУ в соответствии, с которыми выпускаются КРУ, руководства (инструкции по эксплуатации) встроенного оборудования, ведомость ЗИП, что не соответствует п. 3.4.1, 3.4.2, 3.4.4, 3.4.6 технического задания.- Отсутствует подтверждение типа выключателя устанавливаемого в ячейки, что не соответствует опросному листу.- Отсутствует подтверждение собственного времени отключения выключателя не более 30 мс и допустимого цикла АПВ, что не соответствует п. 3.7 технического задания.- Отсутствует подтверждение возможности непосредственной стыковки предлагаемых ячеек с существующими ячейками, что не соответствует п. 3.8. технического задания. |

***ВОПРОС № 6. Об отклонении заявки участника ООО ПО "НЗЭТ"***

Отклонить заявку Участника ***ООО ПО "НЗЭТ"*** (630091, Россия, Новосибирская обл.) от дальнейшего рассмотрения на основании п 2.3.1.3. и п 2.3.1.6 Документации о закупке

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| Участник не прикрепил в электронный ящик на Торговой площадке Системы www.b2b-energo.ru пакет документов, что не соответствует п 2.3.1.3. и п 2.3.1.6 Документации о закупке  |

***ВОПРОС 7 «О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке»***

**Признать** заявки ***АО "ДЭТК"*** (680001, г. Хабаровск, ул. Менделеева, д. 1 "А", ЛИТ. Э, каб. 1), ***ЗАО "ПИК ЭЛБИ"*** (193318, Россия, г. Санкт - Петербург, ул. Ворошилова, д. 2, Лит. А, оф. 5Н) соответствующими условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению

***ВОПРОС 8 «Об итоговой ранжировке заявок»***

Утвердить итоговую ранжировку заявок:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Место в итоговой ранжировке*** | ***Наименование участника и его адрес*** | ***Цена заявки на участие в закупке, руб. без учета НДС*** |
| 1 место | ***АО "ДЭТК"*** (680001, г. Хабаровск, ул. Менделеева, д. 1 "А", ЛИТ. Э, каб. 1) | ***3 510 000,00*** |
| 2 место | ***ЗАО "ПИК ЭЛБИ"*** (193318, Россия, г. Санкт - Петербург, ул. Ворошилова, д. 2, Лит. А, оф. 5Н) | ***3 610 000,00*** |

***ВОПРОС 9 «О выборе победителя открытого запроса цен»***

***Признать победителем*** открытого запроса цен ***«Комплектные распределительные устройств»*** участника, занявшего первое место в итоговой ранжировке по степени предпочтительности для заказчика ***АО "ДЭТК"*** (680001, г. Хабаровск, ул. Менделеева, д. 1 "А", ЛИТ. Э, каб. 1) на условиях: Цена: 4 141 800,00 руб. (цена без НДС: 3 510 000,00 руб.). Срок поставки: до 31.06.2017 г. Условия оплаты: в течение 60 календарных дней с даты подписания товарной накладной (ТОРГ-12). Гарантийный срок: 60 месяцев с момента ввода оборудование в эксплуатацию, но не более 66 месяцев с момента получения грузополучателем, на защиту от коррозии при отсутствии механических повреждений 10 лет. Заявка имеет правовой статус оферты и действует до 27 марта 2017 г.

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный секретарь Закупочной комиссии:** |  |
| ***Елисеева М.Г.***  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

*Исп. Ирдуганова И.Н.*

*397-147*

*irduganova-in@drsk.ru*