

Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая**  **компания»**

**Протокол № 43/МТПиР-ВП**

**Закупочной комиссии признании запроса цен по закупке 121 *«Источники бесперебойного питания»* несостоявшимся**

|  |  |
| --- | --- |
| **г. Благовещенск** | **« 07» февраля 2017** |

***№ ЕИС – 31604503803 (МСП)***

**Способ и предмет закупки:** Открытый запрос цен ***«Источники бесперебойного питания»* *(закупка 121) .***

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:** членыпостоянно действующей Закупочной комиссии АО «ДРСК» 2-го уровня.

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. *О рассмотрении результатов оценки заявок Участников.*
2. *Об отклонении заявки участника* ***ООО "Масэнерго сервис"***
3. *Об отклонении заявки участника* ***ООО "Компания СнабИнвест"***
4. *Об отклонении заявки участника* ***ЗАО "НПП РОТЕК-Новосибирск"***
5. *О признании запроса цен несостоявшимися*

**РЕШИЛИ:**

***ВОПРОС №1. О рассмотрении результатов оценки заявок Участников***

1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
2. Принять цены, полученные на процедуре вскрытия конвертов с заявками участников запроса цен.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Наименование участника и его адрес*** | ***Цена заявки на участие в запросе цен*** |
| 1 | ***ООО "Масэнерго сервис"*** (Россия, г. Москва, 107564, ул. Краснобогатырская, д.6, строение 12) | Заявка, подана 12.01.2017 в 13:47 Цена: 4 606 099,53 руб. (цена без НДС: 3 903 474,18 руб.) |
| 2 | ***ООО "Компания СнабИнвест"*** (119331, г. Москва, Проспект Вернадского, д.33 корпус 1) | Заявка, подана 12.01.2017 в 13:38 Цена: 4 612 447,72 руб. (цена без НДС: 3 908 854,00 руб.) |
| 3 | ***ООО "ЦСП"*** (690035, Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, д. 25) | Заявка, подана 12.01.2017 в 09:01 Цена: 4 953 924,70 руб. (цена без НДС: 4 198 241,27 руб.) |
| 4 | ***ЗАО "НПП РОТЕК-Новосибирск"*** (630091, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 4) | Заявка, подана 11.01.2017 в 13:18 Цена: 5 499 098,71 руб. (цена без НДС: 4 660 253,14 руб.) |

***ВОПРОС №2. Об отклонении заявок участников ООО "Масэнерго сервис"***

Отклонить ***ООО "Масэнерго сервис"*** (Россия, г. Москва, 107564, ул. Краснобогатырская, д.6, строение 12)от дальнейшего рассмотрения на основании п. 2.5.1. Документации о закупке. п.4.10 Приложения1.3 Технического задания.

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| 1. В заявке предложен аналог марки Delta RT-series 3kVA . В составе технического описания на стр. 46 в Приложении 1 «Технические характеристики указаны диапазоны напряжения не соответствующие требованиям п. 4.10 Приложения 1.3 к технического задания «Диапазон входного напряжения 115-295 В»  ***По результатам допзапроса замечание не снято***. (*так как противоречит п. 4.4.1 ТЗ на поставку Источников бесперебойного питания в котором указано: «Предложенные аналоги должны либо соответствовать по техническим характеристикам, либо превосходить указанное в ТЗ оборудование»)*  2. В характеристиках и предоставленной документации отсутствует функция передачи сигналов через сеть ТФОП и GSM, что не соответствует п.4.3 строка (в) технического задания приложения 1.2, где указано требование обеспечения функции поддержки передачи голосовых сигналов по сетям ТФОП и GSM при срабатывании датчиков пожарно-охранной сигнализации «сухих контактов» реле, отсутствия напряжения.  ***По результатам допзапроса замечание не снято.*** |

***ВОПРОС №3. Об отклонении заявок участников ООО "Компания СнабИнвест"***

Отклонить ***ООО "Компания СнабИнвест"*** (119331, г. Москва, Проспект Вернадского, д.33 корпус 1) от дальнейшего рассмотрения на основании п. 2.5.1. Документации о закупке, приложение 1.1. спецификация 1.3 Технического задания.

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| * в заявке предложены аккумуляторы BB-Battery BC7- 12 F2(12 вольт, 7А/ч), что противоречит приложению 1.1 к техническому заданию спецификации 1.3 в котором указаны параметры закупаемых аккумуляторов 12 вольт, 7,2 А/час * в заявке предложен аккумуляторы BB-Battery UPS12220 (12 вольт, 53А/ч), что противоречит приложению 1.1 к техническому заданию спецификации 1.3 в котором указаны параметры блоков дополнительных аккумуляторных батарей 55 А/час.   ***По результатам допзапроса замечание не снято.***  ***(****Ссылка в ответе на дозапрос на ГОСТ Р МЭК 896-1-95 не принимается так как :*  *Настоящий стандарт устанавливает общие требования и основные характеристики, а также методы испытаний для всех типов и моделей конструкций свинцово-кислотных стационарных батарей,* ***кроме закрытых типов****.*  *ГОСТ Р МЭК 896-1-95 утратил силу.)* |

***ВОПРОС №4. Об отклонении заявок участников ЗАО "НПП РОТЕК-Новосибирск"***

Отклонить ***ЗАО "НПП РОТЕК-Новосибирск"*** (630091, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 4) от дальнейшего рассмотрения на основании п. 3.2.2. п. 2.5.1 Документации о закупке и п. 5 Извещения.

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| Участник не является субъектом малого и среднего предпринимательства, так как сведения о нем отсутствуют в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и п. 14(2) «Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема» утв. постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 (в редакции от 26.07.2016 № 719), что не соответствует п. 3.2.2. п. 2.5.1 Документации о закупке и п. 5 Извещения. |

***ВОПРОС №5 О признании запроса цен несостоявшимися***

Признать запрос цен *«Источники бесперебойного питания»* закупка 121несостоявшимися на основании п. 7.8.8.2 Положения о закупке продукции для нужд АО «ДРСК», так как по результатам рассмотрения заявок, постквалификации принято решение о признании менее двух заявок, соответствующих требованиям Документации о закупке.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Ответственный секретарь Закупочной комиссии 2 уровня АО «ДРСК»*** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***М.Г. Елисеева*** |

*Исп. Ирдуганова И.Н..*

*Тел. (4162) 397-147*