

Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая компания»**

**ПРОТОКОЛ № 305/МКС-Р**

**заседания Закупочной комиссии по рассмотрению заявок по открытому запросу предложений на право заключения договора поставки:  *Распределительная система постоянного тока***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **г. Благовещенск** |   | «29» марта 2017 |

**Способ и предмет закупки:** открытый запрос предложений на право заключения Договора поставки: ***Распределительная система постоянного тока,*** закупка 1056, р. 2.1.2 ГКПЗ 2017.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**  членыпостоянно действующей Закупочной комиссии 2-го уровня АО «ДРСК» .

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. *О* *рассмотрении результатов оценки заявок Участников*
2. *Об отклонении заявки* ***ЗАО "Радиан"***
3. *Об отклонении заявки* ***ООО "РЭС"***
4. *Об отклонении заявки* ***ООО ПК "Электроконцепт"***
5. *О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке*
6. *О предварительной ранжировке заявок.*
7. *О проведении переторжки*

**РЕШИЛИ:**

**По вопросу № 1**

1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
2. Утвердить цены, полученные на процедуре вскрытия конвертов с заявками участников открытого запроса предложений.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование участника и его адрес** | **Предмет заявки на участие в запросе предложений** |
| 1 | ***ЗАО "Радиан"*** (664040, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д. 184) | Заявка, подана 03.03.2017 в 07:50Цена: 1 807 334,62 руб. (цена без НДС: 1 531 639,51 руб.) |
| 2 | ***ООО "РЭС"*** (344093, г. Ростов-на-Дону, ул. Туполева, 16 "Р") | Заявка, подана 03.03.2017 в 08:11Цена: 2 478 000,00 руб. (цена без НДС: 2 100 000,00 руб.) |
| 3 | ***ООО "Ольдам"*** (115304 г. Москва, Кавказский бульвар, д. 29, корп. 1) | Заявка: Согласно конкурсной документации, подана 28.02.2017 в 12:26Цена: 4 484 000,00 руб. (цена без НДС: 3 800 000,00 руб.) |
| 4 | ***ООО "СИСТЕМНЫЙ ИНТЕГРАТОР"*** (630032, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Котовского, д. 10/1, кв. 146) | Заявка, подана 02.03.2017 в 11:28Цена: 4 497 000,06 руб. (цена без НДС: 3 811 017,00 руб.) |
| 5 | ***ООО ПК "Электроконцепт"*** (141240, Россия, Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр Мамонтовка, ул. Центральная , д. 2, помещение 11) | Заявка: Заявка, подана 03.03.2017 в 08:13Цена: 4 602 000,00 руб. (цена без НДС: 3 900 000,00 руб.) |

**По вопросу № 2**

Отклонить заявку Участника ***ЗАО "Радиан"***от дальнейшего рассмотрения как несоответствующую требованиям п. 2.8.2.5 Документации о закупке.

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| В заявке участника:-в качестве выпрямительных модулей применены выпрямительные блоки HVR220V20A (Electrolion) изготовленные на основе технологии «Резонансные импульсные источники питания», что не соответствует п 4.4. технического задания в котором указан тип выпрямителя – тиристорный мост и требованиям опросного листа;- согласно приложенной документации для предлагаемых блоков HVR возможен только принудительный способ охлаждения, что снижает надёжность оборудования и не соответствует п. 4.3. технического задания и требованиям опросного листа;- в приложенном руководстве по эксплуатации шкафа оперативного тока в таблице 1 указан номинальный выходной ток каждого ЗВУ 2х20 А, что не соответствует опросному листу в котором указан номинальный ток каждого ЗВУ 40 А (дополнительные элементы снижают надежность РСПТ в целом);- отсутствует заверенное письмо от производителя АБ о возможности применения, предлагаемого ЗВУ совместно с указанной батареей, что не соответствует п. 4.2. технического задания;- отсутствует подтверждение технических характеристик оборудования указанных в п. 4.5., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9., 4.10. технического задания;- отсутствует подтверждение гарантии на шеф-монтажные работы не менее 60-ти месяцев, что не соответствует п. 2.7. технического задания; |

**По вопросу № 3**

Отклонить заявку Участника ***ООО "РЭС"*** от дальнейшего рассмотрения как несоответствующую требованиям п. 2.8.2.5 Документации о закупке.

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| В заявке участника:- в качестве выпрямительных модулей применены выпрямительные блоки HVR220V20A (Electrolion) изготовленные на основе технологии «Резонансные импульсные источники питания», что не соответствует п 4.4. технического задания в котором указан тип выпрямителя – тиристорный мост и требованиям опросного листа;- согласно приложенной документации для предлагаемых блоков HVR возможен только принудительный способ охлаждения, что снижает надёжность оборудования и не соответствует п. 4.3. технического задания и требованиям опросного листа;- в приложеннии 1 к Техническому предложению указано на замену обоих заявленных ЗВУ с номинальный выходным током 40 А каждого, на комплекты с двумя выпрямительными блоками по 20 А, что не соответствует опросному листу (дополнительные элементы снижают надежность РСПТ в целом);- отсутствует подтверждение гарантии на шеф-монтажные работы не менее 60-ти месяцев, что не соответствует п. 2.7. технического задания;- отсутствует заверенное письмо от производителя АБ о возможности применения, предлагаемого ЗВУ совместно с указанной батареей, что не соответствует п. 4.2. технического задания;- отсутствует подтверждение технических характеристик оборудования указанных в п. 4.5., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9., 4.10. технического задания;- отсутствует подтверждение перечня материалов поставляемых дополнительно к стандартному комплекту ЗИП, что не соответствует п. 6 технического задания; |

**По вопросу № 4**

Отклонить заявку Участника ***ООО ПК "Электроконцепт"*** от дальнейшего рассмотрения как несоответствующую требованиям п. 2.8.2.5 Документации о закупке.

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| Участник не предоставил документы требуемые в соответствии с условиями Закупочной документации. |

**По вопросу № 5**

Признать заявки ***ООО "Ольдам"*** (115304 г. Москва, Кавказский бульвар, д. 29, корп. 1), ***ООО "СИСТЕМНЫЙ ИНТЕГРАТОР"*** (630032, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Котовского, д. 10/1, кв. 146) удовлетворяющим по существу условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению соответствующими условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению.

 **По вопросу № 6**

Утвердить предварительную ранжировку заявок Участников:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Место в предварительной ранжировке*** | ***Наименование участника и его адрес*** | ***Страна происхождения*** | ***Цена заявки на участие в закупке без НДС, руб.*** | ***Итоговая оценка предпочтительности заявок*** |
| 1 место | ***ООО "Ольдам"*** (115304 г. Москва, Кавказский бульвар, д. 29, корп. 1) | ***РФ*** | ***3 800 000,00*** | ***0,611*** |
| 2 место | ***ООО "СИСТЕМНЫЙ ИНТЕГРАТОР"*** (630032, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Котовского, д. 10/1, кв. 146) | ***РФ*** | ***3 811 017,00*** | ***0,606*** |

**По вопросу № 7**

1. Допустить к участию в переторжке заявки следующих участников: ***ООО "Ольдам"*** (115304 г. Москва, Кавказский бульвар, д. 29, корп. 1), ***ООО "СИСТЕМНЫЙ ИНТЕГРАТОР"*** (630032, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Котовского, д. 10/1, кв. 146)
2. Определить форму переторжки: заочная.
3. Назначить переторжку на 30.03.2017 в 14:00 час. (благовещенского времени).
4. Место проведения переторжки: ЭТП b2b-energo
5. Ответственному секретарю Закупочной комиссии уведомить участников, приглашенных к участию в переторжке, о принятом комиссией решении

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Ответственный секретарь Закупочной комиссии 2 уровня АО «ДРСК*** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | ***М.Г. Елисеева*** |

*Исп. Терёшкина Г.М.*

*Тел. (4162) 397-260*