

Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая**  **компания»**

Протокол № 309/МТпиР-ВП

**Заседания закупочной комиссии по выбору победителя по открытому запросу цен на право заключения договора:**

***«Источники бесперебойного питания», закупка 121раздел 2.2.2 ГКПЗ 2017 г***

|  |  |
| --- | --- |
| **Благовещенск** **ЕИС** № ***31704811391*** | **«06» апреля 2017** |

**СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** Открытый запрос цен «***Источники бесперебойного питания» закупка 121 .*** Планируемая стоимость лота в ГКПЗ АО «ДРСК» составляет: ***4 666 813,13*** руб. без учета НДС.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:** членыпостоянно действующей Закупочной комиссии АО «ДРСК» 2-го уровня.

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. *О рассмотрении результатов оценки заявок Участников.*
2. *О признании заявки* ***ООО ДРСЦ "Компьюлинк"*** *не соответствующей условиям запроса цен.*
3. *О признании заявки* ***ООО "БЭК"*** *не соответствующей условиям запроса цен.*
4. *О признании заявки* ***ООО "ЭХО"*** *не соответствующей условиям запроса цен.*
5. *О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке*
6. *Об итоговой ранжировке заявок*
7. *О выборе победителя открытого запроса цен.*

**РЕШИЛИ:**

***ВОПРОС 1 «О рассмотрении результатов оценки заявок Участников»***

* 1. Принять цены, полученные на процедуре вскрытия конвертов с заявками участников.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование участника и его адрес** | **Страна происхождения** | **Предмет заявки на участие в запросе цен** |
| 1 | ***ООО ДРСЦ "Компьюлинк"*** (680000, г. Хабаровск, ул.Лермонтова, д. 54) | КНР | Цена: 4 390 515,08 руб. (цена без НДС: 3 720 775,49 руб.) |
| 2 | ***ООО "БЭК"*** (194044, Россия, г. Санкт - Петербург, пр-т Большой Сампсониевский, д. 64, лит. В, офис 303А) | РФ, КНР | Цена: 4 408 590,00 руб. (цена без НДС: 3 736 093,22 руб.) |
| 3 | ***ООО "ЭХО"*** (117403, г. Москва, ул. Булатниковская, д. 20, стр. 2) | РФ, КНР | Цена: 4 825 614,72 руб. (цена без НДС: 4 089 504,00 руб.) |
| 4 | ***ООО "ЦСП"*** (690035, Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, д. 25) | РФ, Белоруссия, КНР | Цена: 5 376 378,80 руб. (цена без НДС: 4 556 253,22 руб.) |
| 5 | ***ООО "ТМ системы"*** (620043, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.Заводская, 77) | РФ, Белоруссия, КНР | Цена: 5 486 060,00 руб. (цена без НДС: 4 649 203,39 руб.) |

***ВОПРОС 2 «О признании заявки ООО ДРСЦ "Компьюлинк"*** ***не соответствующей условиям запроса цен»***

 Отклонить заявку Участника ***ООО ДРСЦ "Компьюлинк"*** от дальнейшего рассмотрения, как несоответствующее п.2.4.2.4 Документации о закупке

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| Участник предложил ИБП марки Inelt (КНР), устройство АТТОЛ( Россия) и датчик ДНС 1 на которые не представлены документы с *подробной* технической информацией , что не соответствует п. 4.5 технического задания заказчика (*предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в закупочной документации*) |

***ВОПРОС 3 «О признании заявки ООО "БЭК"*** ***не соответствующей условиям запроса цен»***

Отклонить заявку Участника ***ООО "БЭК"*** от дальнейшего рассмотрения, как несоответствующее п.2.4.2.4 Документации о закупке

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| - Участник предложил в составе технического предложения однофазные стандартные импульсные блоки питания марки Daker DK. В представленном описании на ИБП марки Daker DK 1-3 kVA на стр.4 «Технические характеристики» указано: «диапазон входного напряжения 160-288 В», что не соответствует требованиям п. 4.1 и 4.2 Приложения 1.2 к техническому заданию заказчика: «Диапазон входного напряжения 160-290 В», и п.4.10. Приложения 1.3 техническому заданию: «Диапазон входного напряжения 115-295 В». - Отсутствует информация по току заряда аккумуляторных батарей, что не соответствует требованиям п. 4.1 и 4.2 Приложения 1.2 технического задания заказчика «Ток заряда АКБ, А».- В составе предложения участника в характеристиках и предоставленной комплектации не указано устройство для реализации функции «поддержки передачи голосовых сигналов по сетям ТФОП и GSM при срабатывании датчиков пожарно-охранной сигнализации, «сухих» контактов реле, отсутствия напряжения во внешней питающей цепи 220», что противоречит пунктам п.3.1.3 и п. 3.2.3 приложения № 1.2 к техническому заданию заказчика, где указано данное требование. |

***ВОПРОС 4 «О признании заявки ООО "ЭХО"*** ***не соответствующей условиям запроса цен»***

Отклонить заявку Участника ***ООО "ЭХО"*** от дальнейшего рассмотрения, как несоответствующее п.2.4.2.4 Документации о закупке

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| В Техническом и Коммерческом предложении подтверждается готовность выполнить поставку в соответствии с требованиями заказчика. В представленном приложении № 5 «Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции» участник приводит свод по трём филиалам укрупнённый перечень поставляемой продукции. Предоставленная документация не позволяет сделать вывод о полном выполнении требований и комплектации комплектов ИБП в соответствии с входящими в состав приложений к ТЗ на закупку спецификациями, что не соответствует п. 4.5 технического задания заказчика(должно содержать подробную техническую информацию в объеме соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в закупочной документации»)- В составе предложения участника в характеристиках и предоставленной комплектации не указано устройство для реализации функции «поддержки передачи голосовых сигналов по сетям ТФОП и GSM при срабатывании датчиков пожарно-охранной сигнализации, «сухих» контактов реле, отсутствия напряжения во внешней питающей цепи 220», что противоречит пунктам п.3.1.3 и п. 3.2.3 приложения № 1.2 к техническому заданию заказчика, где указано данное требование |

***ВОПРОС 5 «О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке»***

**Признать** заявки ***ООО "ЦСП"*** (690035, Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, д. 25), ***ООО "ТМ системы"*** (620043, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.Заводская, 77) соответствующими условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению.

***ВОПРОС 6 «Об итоговой ранжировке заявок»***

Утвердить итоговую ранжировку заявок:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Место в итоговой ранжировке*** | ***Наименование участника и его адрес*** | ***Страна происхождения*** | ***Цена заявки на участие в закупке, руб. без учета НДС*** |
| 1 место | ***ООО "ЦСП"*** (690035, Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, д. 25) | РФ, Белоруссия, КНР | ***4 556 253,22*** |
| 2 место | ***ООО "ТМ системы"*** (620043, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.Заводская, 77) | РФ, Белоруссия, КНР | ***4 649 203,39*** |

***ВОПРОС 7«О выборе победителя открытого запроса цен»***

 ***Признать победителем*** открытого запроса цен  ***«Источники бесперебойного питания»*** участника, занявшего первое место в итоговой ранжировке по степени предпочтительности для заказчика ***ООО "ЦСП"*** (690035, Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, д. 25), на условиях: Цена: 5 376 378,80 руб. (цена без НДС: 4 556 253,22 руб.). Срок завершения поставки: до 15.05.2017г. с правом досрочной поставки. Условия оплаты: в течение 30 календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки оборудования, товарной накладной (ТОРГ-12). Гарантийный срок: по спецификации №1.1 – 60 месяцев; по спецификации №1.2 – 24 месяца; по спецификации №1.3 – 12 месяцев.

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный секретарь Закупочной комиссии:** |  |
| ***Елисеева М.Г.***  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

*Исп. Терёшкина Г.М.*

*397-260*