

**Акционерное общество**

**«Дальневосточная распределительная сетевая**  **компания»**

**(АО «ДРСК»)**

|  |
| --- |
| **УВЕДОМЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ДОГОВОРА**  **(закупка 27 раздел 2.2.2 ГКПЗ 2018)** |

|  |  |
| --- | --- |
| ***№ 627.1/УР*** | ***«26» сентября 2017*** |
|  |  |

Организатор (Заказчик) – АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (далее – АО «ДРСК») (Почтовый адрес: 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28, тел. 8 (4162) 397-242).

Открытый запрос предложений ***«Аккумуляторная система»*** *для нужд филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети».*

Извещение опубликовано на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) (далее — «официальный сайт») от 07.09.2017 под № 31705499464.

Внесены следующие изменения в Техническое задание (приложение 1 к Докуменатции о закупке):

1. *Пункт 4 Технического задания читать в следующей редакции:*

**4. Технические требования на ЗВУ (отборочные критерии):**

4.1. Срок службы – не менее срока службы АБ.

4.2. Заверенное письмо от завода- производителя АБ о возможности применения, предлагаемого ЗВУ с закупаемой маркой АБ.

4.3. Вид охлаждения - естественный.

4.4. Тип выпрямителя – полностью управляемый тиристорный мост.

4.5. Кратковременная перегрузочная способность ЗВУ – 10 Iном

4.6. Длительная перегрузочная способность ЗВУ – 1,05 Iном.

4.7. Интерфейс пользователя ЗУ должен включать графический дисплей.

4.8. Наличие микроконтроллерного комплекса автоматизации (МКА) модульного типа.

4.9. Модули системы мониторинга должны быть одного производителя с ЗУ.

4.10. Контроль состояния и положения коммутационных аппаратов на входе/выходе.

4.11. ЗВУ должно быть отделено от питающей сети разделительными трансформаторами (основная и дополнительная части).

4.12. Число фаз основного/дополнительного ЗВУ заряда АБ (3/3).

4.13. Ток заряда дополнительной части не менее 20 А.

4.14. Дополнительная часть должна иметь 3-х уровневый режим работы.

4.15 Питающий кабель для ЗВУ общий (основная и дополнительная части).

4.16. Пульсации тока и напряжения на выходе преобразователей при работе на активную нагрузку должны быть не более 0,5 %.

4.17. Пульсации напряжения при работе ЗУ на полную нагрузку комплекта СОПТ, при отключенной АБ, не должны превышать 5 % Uном.

4.18. Точность стабилизации выходного напряжения в режиме поддерживающего заряда должна быть не хуже ±0,5% .

4.19. Время срабатывания защиты от токов внутренних и внешних коротких замыканий- не более 0,03с.

Внесены следующие изменения в Извещение и Документацию о закупке:

1. ***Пункт 14. Извещения*** читать в следующей редакции: «Сведения о начале, дате и времени окончания приема заявок, месте и порядке их представления Участниками:

-дата начала подачи заявок на участие в закупке: ***07 сентября2017 года***.

-дата окончания подачи заявок на участие в закупке: ***11:00 часов местного*** (Благовещенского) времени (05:00 часов Московского времени) ***29 сентября 2017 года.***

1. ***Пункт 16. Извещения*** читать в следующей редакции: Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке: ***11:00 часов местного*** (Благовещенского) времени (05:00 часов Московского времени) ***29 сентября 2017 года.***
2. ***Пункт 4.2.15. Документации о закупке*** читать в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Срок окончания приема заявок на участие в закупке | ***11:00 часов местного*** (Благовещенского) времени (05:00 часов Московского времени) ***29 сентября 2017года*** По адресу - <https://rushydro.roseltorg.ru>.. (далее - ЭТП) |

1. ***Пункт 4.2.16. Документации о закупке*** читать в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке | Дата начала предоставления разъяснений:  07 сентября 2017 г.  Дата окончания предоставления разъяснений:   1. сентября 2017 г. |

1. ***Пункт 4.2.17. Документации о закупке*** читать в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке | ***11:00 часов местного*** (Благовещенского) времени (05:00 часов Московского времени) ***29 сентября 2017года***. По адресу - <https://rushydro.roseltorg.ru>.. (далее - ЭТП) |

**Пре*дседатель Закупочной комиссии 2 уровня В.А.Юхимук***

Чувашова О.В.

(416-2) 397-242

[okzt1@drsk.ru](mailto:okzt1@drsk.ru)