

Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая**  **компания»**

**ПРОТОКОЛ № 86/МТПиР-Р**

**Закупочной комиссии по рассмотрению заявок по открытому аукциону на право заключения договора: *Вспомогательное оборудование в рамках создания АИИС КУЭ РРЭ для нужд филиалов АО «ДРСК», закупка 347 раздел 2.2.2.***

 ***ГКПЗ 2018***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **г. Благовещенск** |   | «02 » февраля 2018 |

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**  членыпостоянно действующей Закупочной комиссии ОАО «ДРСК» 1-го уровня.

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. *О* *рассмотрении результатов оценки заявок Участников.*
2. *Об отклонении заявки участника АО* *«Группа Компаний «Системы и Технологии»*
3. *О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке.*

***ВОПРОС № 1. О рассмотрении результатов оценки заявок Участников***

**РЕШИЛИ:**

* 1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
	2. Утвердить цены, полученные на процедуре вскрытия конвертов с заявками участников открытого аукциона.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Наименование участника и его адрес*** | ***Цена заявки на участие в закупке (руб. без учета НДС)*** |
| **1** | Регистрационный номер участника: 86/МТПиР-1 | 4 400 118,78 |
| **2** | Регистрационный номер участника: 86/МТПиР -2 | 5 069 261,10 |
| **3** | Регистрационный номер участника: 86/МТПиР -3 | 5 069 261,10 |
| ***№*** | ***Наименование участника и его адрес*** | ***Цена заявки на участие в закупке (руб. без учета НДС)*** |

***ВОПРОС № 2. Об отклонении заявки участника закупки АО* *«Группа Компаний «Системы и Технологии»***

**РЕШИЛИ:**

 Отклонить заявку Участника ***АО* *«Группа Компаний «Системы и Технологии»***от дальнейшего рассмотрения на основании подпункта «б» пункта 2.8.2.5 Документации о закупке.

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| В заявке участника:1. В документе «Свидетельство средств измерений УСВ-3» указан межповерочный интервал **4 года,** что не соответствует пункту 3.7. технического задания в котором установлено следующее требование: Оборудование, установленное в шкафу учета должно иметь межповерочный интервал **не менее 6 лет.** 2. В документе «5. Паспорт ВЛСТ 225.52.010v01 ПС» на странице 8 Рисунок А.3 приведена схема электрическая Шкафа учета. Согласно схеме не обеспечивается питание от источника бесперебойного питания следующего оборудования, которое необходимо для полноценной работы шкафа учета в составе АИИС КУЭ при пропадании основного питания:– устройство синхронизации времени УСВ-3– преобразователь линии Ethernet/RS-485– расширитель количества каналов RS-232– Ethernet коммутаторчто не соответствует пункту 3.8. технического задания в котором установлено следующее требование: автономная работа УСПД и питание интерфейсных линий связи должно осуществляться в случае потери питания по сети 220 В не менее 4 часов.3. Согласно предоставленным паспортам и руководствам по эксплуатации оборудования, которое необходимо для полноценной работы шкафа учета в составе АИИС КУЭ, суммарное энергопотребление составляет 69 Вт при пропадании основного питания должна быть обеспечена работа данных устройств в течении не менее 4 часов. Ёмкость аккумуляторных батарей ИБП, согласно таблице Б.1 документа «5. Паспорт ВЛСТ 225.52.010v01 ПС» составляет 7,2 А\*ч при 24 В. Таким образом суммарная мощность ИБП составляет 172,8 Вт\*ч. Разделив 172,8 Вт\*ч на 69 Вт получаем автономную работу от ИБП **2,5 часа,** что не соответствует пункту 3.8. технического задания в котором установлено следующее требование: автономная работа УСПД и питание интерфейсных линий связи должно осуществляться в случае потери питания по сети 220 В **не менее 4 часов** |

***ВОПРОС № 3. О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке***

**РЕШИЛИ:**

 Признать заявки № № 86/МТПиР-2 и № 86/МТПиР-3 соответствующими условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Секретарь Закупочной комиссии 1 уровня АО «ДРСК»*** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | ***М.Г. Елисеева*** |

*исполнитель Терёшкина Г.М.*

*(4162)397260*