

Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая компания»**

**ПРОТОКОЛ № 150/МКС-Р**

**заседания Закупочной комиссии по рассмотрению заявок по открытому запросу предложений на право заключения договора поставки: «*Трансформаторы тока элегазовые 220 кВ» для нужд филиала АО «ДРСК» «Амурские ЭС****»* (закупка 292 раздела 2.1.2 ГКПЗ 2018 г.).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **г. Благовещенск** |  | « 07» февраля 2018 |

**Способ и предмет закупки:** открытый запрос предложений на право заключения Договора поставки: ***«Трансформаторы тока элегазовые 220 кВ» для нужд филиала АО «ДРСК» «Амурские ЭС*»**

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**  членыпостоянно действующей Закупочной комиссии 1-го уровня АО «ДРСК» .

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. *О рассмотрении результатов оценки заявок Участников*
2. *Об отклонении заявки АО Высоковольтного Оборудования «Электроаппарат»*
3. *Об отклонении заявки ООО "Дальневосточный Энергетический Союз"*
4. *О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке*
5. *О предварительной ранжировке заявок.*
6. *О проведении переторжки*

**РЕШИЛИ:**

**По вопросу № 1**

1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
2. Утвердить цены, полученные на процедуре вскрытия конвертов с заявками участников открытого запроса предложений.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***№***  ***п/п*** | ***Наименование Участника закупки и его адрес*** | ***Цена заявки без НДС на участие в закупке*** |
| ***1.*** | ***ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПЕРМСНАБ"*** ИНН/КПП 5904124930/590401001  ОГРН 1055901641179 | ***6 240 000.00*** |
| ***2.*** | ***АО Высоковольтного Оборудования «Электроаппарат»*** ИНН/КПП 7801032688/780101001  ОГРН 1027800510638 | ***6 243 305.08*** |
| ***3.*** | ***ООО "ЭНЕРГИЯ-М"*** ИНН/КПП 6002006129/602501001  ОГРН 1026001546713 | ***6 180 000.00*** |
| ***4.*** | ***АО «Производственно-инжиниринговая компания ЭЛБИ»*** ИНН/КПП 7811440615/213001001  ОГРН 1097847196908 | ***6 238 220.34*** |
| ***5.*** | ***ООО "Дальневосточный Энергетический Союз"*** ИНН/КПП 2725098967/272501001  ОГРН 1102722006287 | ***6 042 000.00*** |
| ***6.*** | ***ООО «Востокэлектрооборудование»*** ИНН/КПП 2721137823/272101001  ОГРН 1062721088132 | ***6 243 305.06*** |

**По вопросу № 2**

Отклонить заявку Участника ***АО Высоковольтного Оборудования «Электроаппарат»*** от дальнейшего рассмотрения как несоответствующую требованиям п. 2.8.2.5 б). Документации о закупке.

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| 1. В техническом предложении указана степень загрязнения и длина пути утечки равные II (2,25 см/кВ), что не соответствует п. 7 опросного листа для заказа элегазовых трансформаторов тока напряжением 220 кВ являющегося приложением 1-1 к техническому заданию Заказчика, в котором указана степень загрязнения и длина пути утечки равные III (2,5 см/кВ).  2. В заявке отсутствует протокол испытаний от 22.05.2017 ПИ № 1007 на основании которого выдана декларация о соответствии, что не соответствует п. 4.1 технического задания. Приложен протокол испытаний № 916 от 21.11.2012.  3. В Техническом предложении предложены трансформаторы тока с коэффициентами трансформации 100/200/400/1, что не соответствует Техническому заданию – Приложение 1.1 п. 2 а (коэффициенты трансформации – 200/400/800/1).  4. В Техническом предложении предоставлено свидетельство об утверждении типа средств измерений со сроком действия до 26 декабря 2017 года, что не соответствует Техническому заданию – п. 4.1 (в составе заявки представить отсканированные копии действующее «Свидетельство об утверждении типа средства измерения. Первичная поверка – не ранее 4 квартала 2017 года) |

**По вопросу №3**

Отклонить заявку Участника ***ООО "Дальневосточный Энергетический Союз"*** от дальнейшего рассмотрения как несоответствующую требованиям п. 2.8.2.5 б). Документации о закупке.

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| 1. В Техническом предложении предложены трансформаторы тока с токами термической/динамической стойкости на рабочей обмотке 200/5 – 16,5/42 кА, что не соответствует Техническому заданию – Приложение 1.1 п. 3 (токи термической/динамической стойкости – 25/64 кА).  2. В Техническом предложении не указаны значения вторичной нагрузки на отпайке обмотки №1 и коэффициент безопасности на отпайке обмотки №1, что не соответствует Техническому заданию – Приложение 1.1 п.4 (вторичная нагрузка на отпайке обмотки №1 – 3 и коэффициент безопасности на отпайке обмотки №1 – 5, требуемые значения в предложении перечёркнуты).  3. В Техническом предложении предоставлено свидетельство об утверждении типа средств измерений со сроком действия до 26 декабря 2017 года, что не соответствует Техническому заданию – п. 4.1 (в составе заявки представить отсканированные копии действующее «Свидетельство об утверждении типа средства измерения. Первичная поверка – не ранее 4 квартала 2017 года) |

**По вопросу № 4**

Признать заявки ***ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПЕРМСНАБ" , ООО "ЭНЕРГИЯ-М", АО «Производственно-инжиниринговая компания ЭЛБИ, ООО «Востокэлектрооборудование»*** удовлетворяющим по существу условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению

**По вопросу №5**

1. Утвердить предварительную ранжировку заявок Участников:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Место в предварительной ранжировке*** | ***Наименование участника и его адрес*** | ***Цена заявки на участие в закупке без НДС, руб.*** | ***Итоговая оценка предпочтительности заявок*** | ***Применение приоритета в соответствии с 925-ПП*** |
| 1 место | ***ООО "ЭНЕРГИЯ-М"*** ИНН/КПП 6002006129/602501001  ОГРН 1026001546713 | ***6 180 000.00*** | ***1,03*** | ***нет*** |
| 2 место | ***ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПЕРМСНАБ"*** ИНН/КПП 5904124930/590401001  ОГРН 1055901641179 | ***6 240 000.00*** | ***0,9886*** | ***нет*** |
| 3 место | ***ООО «Востокэлектрооборудование»*** ИНН/КПП 2721137823/272101001  ОГРН 1062721088132 | ***6 243 305.06*** | ***0,9864*** | ***нет*** |
| 4 место | ***АО «Производственно-инжиниринговая компания ЭЛБИ»*** ИНН/КПП 7811440615/213001001  ОГРН 1097847196908 | ***6 238 220.34*** | ***0,4897*** | ***нет*** |

**По вопросу № 6**

1. Провести переторжку.

1. Допустить к участию в переторжке заявки следующих участников: ***ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПЕРМСНАБ" , ООО "ЭНЕРГИЯ-М", АО «Производственно-инжиниринговая компания ЭЛБИ, ООО «Востокэлектрооборудование»***
2. Определить форму переторжки: **очная.**
3. Установить шаг переторжки в размере **0,5 %** от начальной (максимальной) цены договора.
4. Назначить переторжку на 09.02.2018 в 15:00 час. (амурского времени).
5. Место проведения переторжки: ЭТП по адресу: https://rushydro.roseltorg.ru
6. Ответственному секретарю Закупочной комиссии уведомить участников, приглашенных к участию в переторжке, о принятом комиссией решении.
7. Файл(ы) с новой ценой должны быть предоставлены в электронный сейф, в течение 24 часов с момента завершения процедуры переторжки на ЕЭТП путем изменения состава заявки.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Секретарь Закупочной комиссии***  ***1 уровня АО «ДРСК*** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | ***М.Г. Елисеева*** |

*Терёшкина Г.М.*

*Тел. (4162) 397-260*