

Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая компания»**

**ПРОТОКОЛ № 254/МКС-Р**

**заседания Закупочной комиссии по рассмотрению заявок по открытому запросу предложений на право заключения договора поставки: «*Комплектная трансформаторная подстанция в комплекте с силовыми трансформаторами»*** (закупка 1802 раздел 2.1.2 ГКПЗ 2018 г.).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **г. Благовещенск** |  | « 26 » февраля 2018 |

**Способ и предмет закупки:** открытый запрос предложений на право заключения Договора поставки: **«*Комплектная трансформаторная подстанция в комплекте с силовыми трансформаторами»***

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**  членыпостоянно действующей Закупочной комиссии 1-го уровня АО «ДРСК» .

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. *О рассмотрении результатов оценки заявок Участников*
2. *Об отклонении заявки ООО «Энерго-Импульс+»*
3. *Об отклонении заявки ООО " Торговый дом КЭМОНТ "*
4. *Об отклонении заявки ООО "АТОМ ИНЖИНИРИНГ"*
5. *Об отклонении заявки ООО Группа компаний "ЭврикаМК"*
6. *Об отклонении заявки ООО "КАТЭК-М"*
7. *Об отклонении заявки ООО "ТД Первая Промышленная Компания"*
8. *О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке*
9. *О предварительной ранжировке заявок.*
10. *О проведении переторжки*

**РЕШИЛИ:**

**По вопросу № 1**

1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
2. Утвердить цены, полученные на процедуре вскрытия конвертов с заявками участников открытого запроса предложений.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***№***  ***п/п*** | ***Наименование Участника закупки и его адрес*** | ***Цена заявки без НДС на участие в закупке*** |
| ***1.*** | Общество с ограниченной ответственностью "Энерго-Импульс+"  ИНН/КПП 2724091687/272001001  ОГРН 1062724014066 | 18706124.89 |
| ***2.*** | Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом КЭМОНТ»  ИНН/КПП 7703430835/770301001  ОГРН 1177746740698 | 18724576.27 |
| ***3.*** | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТОМ ИНЖИНИРИНГ"  ИНН/КПП 2724187491/272401001  ОГРН 1142724002277 | 18639936.44 |
| ***4.*** | Акционерное общество «Дальневосточная электротехническая компания»  ИНН/КПП 2723051681/272301001  ОГРН 1022701190302 | 18288135.59 |
| ***5.*** | Общество с ограниченной ответственностью Группа компаний "ЭврикаМК"  ИНН/КПП 6453124446/645301001  ОГРН 1126453005601 | 15886440.68 |
| ***6.*** | Общество с ограниченной ответственностью "НЕВАЭНЕРГОПРОМ"  ИНН/КПП 7802536127/780201001  ОГРН 1157847279259 | 18726912.00 |
| ***7.*** | Общество с ограниченной ответственностью "КАТЭК-М"  ИНН/КПП 7718724605/672601001  ОГРН 5087746212703 | 18710000.00 |
| ***8.*** | Общество с ограниченной ответственностью "ВОСТОКЭНЕРГО"  ИНН/КПП 2508129512/250801001  ОГРН 1172536003342 | 18727224.58 |
| ***9.*** | Общество с ограниченной ответственностью "ТД Первая Промышленная Компания"  ИНН/КПП 2465129674/246501001  ОГРН 1152468036324 | 17396399.98 |

**По вопросу № 2**

Отклонить заявку Участника ***ООО "Энерго-Импульс+"*** от дальнейшего рассмотрения как несоответствующую требованиям п. 2.8.2.5 в) Документации о закупке.

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| 1. В предложении участника отсутствует декларация о соответствии трансформаторов ГОСТ Р 52719-2007, ГОСТ 12.2.007.2-75, ГОСТ 12.2.024 – 87, ГОСТ 1516.3 – 96, что не соответствует п. 3.6 и 3.7.1 технического задания.  *По результатам дополнительной экспертизы замечание не снято.*  Участником предоставлен сертификат соответствия трансформаторов ГОСТ Р 52719-2007 (разд. 7, п.п. Г.48, Г.50), ГОСТ 12.2.007.2-75, ГОСТ 12.2.024 – 87, ГОСТ 1516.3 – 96 п.4.14, разд. 5), что не соответствует п. 3.6 и 3.7.1 технического задания.  2. В предложении участника отсутствуют копии протоколов исследований (испытаний) трансформаторов, проведенных аккредитованной лабораторией, что не соответствует п. 3.7.1 технического задания.  *По результатам дополнительной экспертизы замечание не снято.*  Участником предоставлен протокол, на основании которого выдан сертификат соответствия трансформаторов, что не соответствует п. 3.7.1 технического задания.  3. В спецификации по КТП (Холдоми нижняя) отсутствуют вводные и секционные автоматические выключатели 0,4 кВ и один секционный разъединитель 6 кВ, что не соответствует п. 3.2 технического задания на проведение закупки (п. 4.2, 5.1.2, 5.1.3 опросного листа, однолинейной схеме).  *По результатам дополнительной экспертизы замечание не снято.*  Участником предоставлена новая спецификация, в которой изменена комплектация, добавлены 3 выключателя и выкатные касеты, следовательно изменена суть заявки.  4. Декларация о соответствии КТП РОСС.RU.АГ91.Д01257 не принимается, т.к. принята на основании протокола испытательной лаборатории «БизнесМаркет» не имеющей аккредитаций в соответствии с законом № 184-ФЗ, следовательно декларация соответствия отсутствует, что не соответствует п. 3.6 технического задания на проведение закупки.  *По результатам дополнительной экспертизы замечание не снято.*  На сайте РОСАККРЕДИТАЦИИ по регистрационному № РОСС RU.0001.21АВ90 указано аккредитованное лицо – ООО «Инновационные решения», данные по испытательной лаборатории «БизнесМаркет» отсутствуют. |

**По вопросу №3**

Отклонить заявку Участника ***«Торговый дом «КЭМОНТ»***от дальнейшего рассмотрения как несоответствующую требованиям п. 2.8.2.5 б,) и в) Документации о закупке.

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| 1. Участник не указал в составе технико-коммерческого предложения Производителя продукции, что не соответствует п. 3.8.6 и п. 4.1 технического задания на проведение закупки.  2. Не предоставлены:  – декларации соответствия, с приложением протоколов исследований, на КТП и трансформаторы;  – протоколы испытаний, подтверждающих соответствие оборудования требованиям по сейсмостойкости по шкале MSK-64;  – ТУ, сборочные и компоновочные чертежи на поставляемое оборудование, техническое описание, инструкции по эксплуатации оборудования, электрические схемы предлагаемых ТП;  – технические характеристики, комплектность на поставляемое оборудование,  что не соответствует п. 3.2, 3.5, 3.6, 3.7.1, 3.7.2, 3.8, 4.1 технического задания на проведение закупки. **Оценить внешний вид, компоновку и соответствие заказанному опросному листу невозможно.**  3. В предложении участника указана гарантия на поставляемое оборудование 2 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 3 лет со дня производства, что не соответствует п. 3.9 технического задания на проведение закупки.  4.В заявке участника отсутствует подробное техническое описание, электрические схемы предлагаемых ТП, технические характеристики, комплектность на поставляемое оборудование, что не соответствует п. 3.2, 3.5, 3.8, 4.1 технического задания.  *На дополнительный запрос участник информацию не предоставил.* |

**По вопросу №4**

Отклонить заявку Участника ***ООО "АТОМ ИНЖИНИРИНГ"*** от дальнейшего рассмотрения как несоответствующую требованиям п. 2.8.2.5 в) Документации о закупке.

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| 1. В предложении участника отсутствует декларация соответствия на КТП (производителя ООО «АТОМ ИНЖИНИРИНГ») и трансформаторов ГОСТ Р 52719-2007, ГОСТ 12.2.007.2-75, ГОСТ 12.2.024 – 87, ГОСТ 1516.3 – 96, что не соответствует п. 3.6 и 3.7.1 технического задания.  *По результатам дополнительной экспертизы замечание не снято.*  Участником не предоставлена декларация о соответствии трансформаторов ГОСТ Р 52719-2007, ГОСТ 12.2.007.2-75, ГОСТ 12.2.024 – 87, ГОСТ 1516.3 – 96, что не соответствует п. 3.6 и 3.7.1 технического задания.  2. В предложении участника отсутствуют копии протоколов исследований (испытаний) КТП и трансформаторов, проведенных аккредитованной лабораторией, что не соответствует п. 3.7.1 технического задания.  *По результатам дополнительной экспертизы замечание не снято.*  Участник не предоставил копии протоколов исследований (испытаний) трансформаторов, проведенных аккредитованной лабораторией, что не соответствует п. 3.7.1 технического задания.  3. В предложении участника отсутствует копия протокола испытаний, подтверждающих требование по сейсмостойкости по шкале MSK-64, что не позволяет проверить соответствие КТП требованиям по сейсмостойкости, а также п. 3.7.2 технического задания.  *По результатам дополнительной экспертизы замечание не снято.*  Участник не предоставил копию протокола испытаний, подтверждающих требование по сейсмостойкости по шкале MSK-64, что не позволяет проверить соответствие КТП требованиям по сейсмостойкости, а также п. 3.7.2 технического задания.  4. В документации на закупку участником не предоставлены:  – ТУ, электрические схемы предлагаемых ТП;  – технические характеристики, комплектность на поставляемое оборудование, что не соответствует п. 3.2, 3.5, 3.8.1, 3.8.5, 3.8.6, 4.1 технического задания заказчика. **Оценить внешний вид, компоновку и соответствие заказанному опросному листу невозможно.**  *По результатам дополнительной экспертизы замечание снято частично.*  Участником предоставлена комплектность на поставляемое оборудование.  Не предоставлены:  – ТУ, электрические схемы предлагаемых ТП;  – технические характеристики,  что не соответствует п. 3.2, 3.5, 3.8.1, 3.8.5, 3.8.6, 4.1 технического задания. |

**По вопросу № 5**

Отклонить заявку Участника ***ООО Группа компаний "ЭврикаМК"*** от дальнейшего рассмотрения как несоответствующую требованиям п. 2.8.2.5 и в) Документации о закупке.

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| 1. Участником не предоставлены:  – декларации соответствия, с приложением протоколов исследований, на трансформаторы;  – ТУ, техническое описание, инструкции по эксплуатации оборудования,  что не соответствует п. 3.6, 3.7.1, 3.8 технического задания. **Оценить внешний вид, компоновку и соответствие заказанному опросному листу невозможно.**  *По результатам дополнительной экспертизы замечание снято частично.*  Участником предоставлены ТУ на КТП мощностью 25-630 кВА и инструкции по эксплуатации оборудования.  Не предоставлены:  – декларации соответствия, с приложением протоколов исследований, на трансформаторы;  – ТУ на КТП мощностью 1600 кВА, техническое описание.  В инструкции по эксплуатации указаны общие требования по техническому обслуживанию и ремонту КТП без привязки к поставляемому оборудованию,  что не соответствует п. 3.6, 3.7.1, 3.8.1, 3.8.3, 3.8.4 технического задания.  2. Декларация о соответствии КТП РОСС RU.АГ99.Д17841 не принимается, т.к. принята на основании протокола испытательной лаборатории ООО «Бирюза» не имеющей аккредитаций в соответствии с законом № 184-ФЗ, следовательно декларация соответствия отсутствует, что не соответствует п. 3.6 технического задания.  *По результатам дополнительной экспертизы замечание не снято.*  На сайте РОСАККРЕДИТАЦИИ по регистрационному № РОСС RU.0002.04ИБРО аттестат аккредитации ООО «Бирюза» отсутствует. |

**По вопросу № 6**

Отклонить заявку Участника ***ООО "КАТЭК-М"*** от дальнейшего рассмотрения как несоответствующую требованиям п. 2.8.2.5 в) Документации о закупке.

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| 1. В техническом описании на однолинейной схеме РУ-6 кВ КТП установлены трансформаторы тока ТШЛ-0,66-IV, рассчитанные на напряжение 0,66 кВ, что не соответствует п. 1.1 технического задания (п. 4.3 и 4.4 опросных листов).  *По результатам дополнительной экспертизы замечание не снято.*  Участником изменена комплектация КТП, трансформаторы тока ТШЛ-0,66-IV заменены на ТОЛ-10, следовательно изменена суть заявки.  2. В предложении участника отсутствует:  – декларация соответствия трансформаторов ГОСТ Р 52719-2007, ГОСТ 12.2.007.2-75, ГОСТ 12.2.024 – 87, ГОСТ 1516.3 – 96;  – декларация соответствия КТП ГОСТ 14695-80, ГОСТ 1516.3-96,  что не соответствует п. 3.6 и 3.7.1 технического задания.  *По результатам дополнительной экспертизы замечание снято частично.*  Участник предоставил декларацию о соответствии КТП ГОСТ 14695-80, ГОСТ 1516.3-96.  Не предоставил декларацию о соответствии трансформаторов ГОСТ Р 52719-2007, ГОСТ 12.2.007.2-75, ГОСТ 12.2.024 – 87, ГОСТ 1516.3 – 96, что не соответствует п. 3.6 и 3.7.1 технического задания.  3. В предложении участника отсутствуют копии протоколов исследований (испытаний) трансформаторов и КТП, проведенных аккредитованной лабораторией, что не соответствует п. 3.7.1 технического задания.  *По результатам дополнительной экспертизы замечание снято частично.*  Участник предоставил копии протоколов исследований (испытаний) КТП, проведенных аккредитованной лабораторией.  Не предоставил копии протоколов исследований (испытаний) трансформаторов, проведенных аккредитованной лабораторией, что не соответствует п. 3.7.1 технического задания.  4.В предоставленных дополнительных данных к заявке участника предложены трансформаторы тока, неудовлетворяющие требованиям опросного листа Приложения 1.1 документации о закупке. |

**По вопросу № 7**

Отклонить заявку Участника ***ООО "ТД Первая Промышленная Компания"***от дальнейшего рассмотрения как несоответствующую требованиям п. 2.8.2.5 в) Документации о закупке.

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| 1. В техническом предложении участника отсутствуют копии протоколов исследований (испытаний) трансформаторов и КТП, проведенных аккредитованной лабораторией, что не соответствует п. 3.7.1 технического задания.  *По результатам дополнительной экспертизы замечание не снято.*  Участник не предоставил копии протоколов исследований (испытаний) трансформаторов и КТП, проведенных аккредитованной лабораторией, что не соответствует п. 3.7.1 технического задания.  2. В техническом предложении участника отсутствуют копии протоколов испытаний, подтверждающих требование по сейсмостойкости по шкале MSK-64, что не соответствует п. 3.7.2 технического задания.  *По результатам дополнительной экспертизы замечание не снято.*  Участник не предоставил копии протоколов испытаний, подтверждающих требование по сейсмостойкости по шкале MSK-64, что не соответствует п. 3.7.2 технического задания.  3. В документации на закупку участником не предоставлены технические характеристики (перечень комплектности или спецификация) на поставляемое оборудование, что не соответствует п. 3.2, 3.5, 3.8.1, 4.1 технического задания. **Оценить соответствие заказанному опросному листу невозможно.**  *По результатам дополнительной экспертизы замечание снято частично.*  Участник предоставил спецификацию с перечнем основного оборудования КТП.  *Не предоставил* техническое описание и инструкции по эксплуатации на поставляемое оборудование.  4.В предоставленных по дополнительному запросу опросных листах исключены сведения о номинальных характеристиках средств учёта электроэнергии, а именно отсутствует подробное техническое описание, электрические схемы предлагаемых ТП, технические характеристики, комплектность на поставляемое оборудование, наличие и характеристики средств учёта электроэнергии, что не соответствует п. 3.2, 3.5, 3.8, 4.1 технического задания на проведение закупки и требованиям опросного листа Приложения 1.1 документации о закупке. |

**По вопросу № 8**

Признать заявки ***АО «Дальневосточная электротехническая компания», ООО "НЕВАЭНЕРГОПРОМ", ООО "ВОСТОКЭНЕРГО"*** удовлетворяющим по существу условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению

**По вопросу №9**

1. Утвердить предварительную ранжировку заявок Участников:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Место в предварительной ранжировке*** | ***Наименование участника и его адрес*** | ***Цена заявки на участие в закупке без НДС, руб.*** | ***Итоговая оценка предпочтительности заявок*** | ***Применение приоритета в соответствии с 925-ПП*** |
| 1 место | ***АО «Дальневосточная электротехническая компания»*** ИНН/КПП 2723051681/272301001  ОГРН 1022701190302 | ***18 288 135.59*** | ***0,6055*** | ***нет*** |
| 2 место | ***ООО "НЕВАЭНЕРГОПРОМ"***  ИНН/КПП 7802536127/780201001  ОГРН 1157847279259  Общество с ограниченной ответственностью "ВОСТОКЭНЕРГО"  ИНН/КПП 2508129512/250801001  ОГРН 1172536003342 | ***18 726 912.00*** | ***0,5001*** | ***нет*** |
| 3 место | ***ООО "ВОСТОКЭНЕРГО"***  ИНН/КПП 2508129512/250801001  ОГРН 1172536003342 | ***18 727 224.58*** | ***0,5000*** | ***нет*** |

**По вопросу № 10**

1. Провести переторжку.

1. Допустить к участию в переторжке заявки следующих участников: ***АО «Дальневосточная электротехническая компания», ООО "НЕВАЭНЕРГОПРОМ", ООО "ВОСТОКЭНЕРГО"***
2. Определить форму переторжки: **очная.**
3. Установить шаг переторжки в размере от **0,1 %** до **1%** от начальной (максимальной) цены договора.
4. Назначить переторжку на 28.02.2018 в 15:00 час. (амурского времени).
5. Место проведения переторжки: ЭТП по адресу: https://rushydro.roseltorg.ru
6. Ответственному секретарю Закупочной комиссии уведомить участников, приглашенных к участию в переторжке, о принятом комиссией решении.
7. Файл(ы) с новой ценой должны быть предоставлены в электронный сейф, в течение 24 часов с момента завершения процедуры переторжки на ЕЭТП путем изменения состава заявки.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Секретарь Закупочной комиссии***  ***1 уровня АО «ДРСК*** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | ***М.Г. Елисеева*** |

*Терёшкина Г.М.*

*Тел. (4162) 397-260*