Приложение № 1.2 к техническому заданию.

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

На закупку оборудования телемеханики

для ПС КС-6 и ПС «Исток»

- Наименование (марка): Оборудование телемеханики КП «Исеть» или аналог с МИП Satek или аналог

- Комплект поставки: Согласно прилагаемой спецификации. (табл.1)

- Дополнительные условия:

3.1 Требования к МИП (многофункциональный измерительный преобразователь)

3.1.1 Межповерочный период МИП не менее 6 лет

3.1.2 Обязательное наличие Свидетельства о поверке (при поставке оборудования в адрес грузополучателя).

3.2 МИП должен иметь:

3.2.1 Три входа напряжения и три изолированные гальванически входа тока.

3.2.2 Многофункциональный трехфазный измеритель токов, напряжений, активной, реактивной и полной мощностей, cosφ, частоты, несимметрии токов и напряжений, тока нейтрали.

3.2.3 Анализатор гармоник: коэффициент искажения синусоидальности (КИС) по токам и напряжениям, индивидуальные гармоники до 40-й. Спектр гармоник и углы.

3.2.4 Трехфазный счетчик электрической энергии по 4 квадрантам, класса точности

0.5S (МЭК 62053-22:2003). Учет активной, реактивной и полной энергии,

суммарной и по фазам

3.2.5 Встроенные часы и календарь, метка времени  с сохранением времени при перерывах в питании до 5 лет.

3.2.6 Возможность обновления программы прибора через порты связи.
3.2.7 Иметь парольную защиту при изменении настроек и уставок МИП.

3.2.8 Дисплей (ЖК или светодиодный) для отображения следующих параметров:

а. напряжение (фазное, линейное)

б. Ток пофазно

в. Активную, реактивную, полную мощность

г. Ток нейтрали

д. Максимальное, минимальное напряжение (фазное, линейное)

е. Максимальный ток, максимальную полную мощность, максимальную активную мощность.

3.2.9 Возможность подключения по системной шине дополнительных блоков.

3.3 МИП должен иметь следующие метрологические характеристики:

3.4. Безопасность согласно  Приказа Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 марта 2005 г. N 54-ст:

3.4.1.  ГОСТ Р МЭК 61010-2005 - Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования).

3.5 Точность и конструкция согласно Приказа Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 марта 2005 г. N 54-ст:

3.5.1.  ГОСТ Р 52323-2005 (МЭК 62053-22) - Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S.

3.5.2.  ГОСТ Р 52320-2005 (МЭК 62052-11:2003) - Аппаратура для измерения

электрической энергии переменного тока. Общие требования испытания и

условия испытаний. Часть 11. Счетчики электрической энергии.

3.6 Электромагнитная совместимость согласно  Приказа Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 марта 2005 г. N 54-ст:

3.6.1.  ГОСТ Р МЭК 61010-2005 - Безопасность электрических контрольно-

измерительных приборов и лабораторного оборудования.

3.6.2.  ГОСТ Р 51317.4.2-99 (МЭК 61000-4-2-95) - Совместимость

технических средств электромагнитная. Устойчивость к

электростатическим разрядам. Требования и методы испытаний.

3.6.3.  ГОСТ Р 51317.4.4-99 (МЭК 61000-4-4-95) - Совместимость технических средств

электромагнитная. Устойчивость к наносекундным импульсным помехам.

Требования и методы испытаний

3.6.4.  ГОСТ Р 51317.4.5-99 (МЭК 61000-4-5-95) - Совместимость технических средств

электромагнитная. Устойчивость к микросекундным импульсным помехам

большой энергии. Требования и методы испытаний

3.6.5.  ГОСТ Р 51317.4.6-99 (МЭК 61000-4-6-96) - Совместимость

технических средств электромагнитная. Устойчивость к

кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными

электромагнитными полями. Требования и методы испытаний

3.6.6.  ГОСТ Р 50648-94 (МЭК 61000-4-8-93)- Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты. Технические требования и методы испытаний.

3.7.  Электромагнитное излучение согласно Постановления Госстандарта России от 28 декабря 1999 г N 790-ст:

3.7.1. ГОСТ Р 51317.6.4-99 (МЭК 61000-6-4-97) - Совместимость технических средств электромагнитная. Помехоэмиссия от технических средств, применяемых в промышленных зонах. Нормы и методы испытаний

3.7.2.  ГОСТ Р 51318.22-99 (МЭК CISPR 22: Radiated/Conducted class A)

(СИСПР 22-97 - Совместимость технических средств электромагнитная.)

3.8 Основные технические характеристики МИП

3.9 Условия окружающей среды

а. Рабочая температура: -30°C до 60°C

б. Влажность: 0 до 95% без конденсата

3.10 Источник питания:  Универсальный источник питания ACDC (стандарт):

85-264 В переменного напряжения 50/60 Гц, 88-290 В постоянного напряжения, потребление источника питания до 5 Вт. Встроенная АБ

3.11 Входы напряжения

а. Номинальное напряжение 400 В: Рабочий диапазон: 69 – 828 В

б. Номинальное напряжение 100 В: Рабочий диапазон: 12 – 144 В

в. Потребление для 400 В: < 0.4 ВА

г. Потребление для 120 В: < 0.04 ВА

д. Устойчивость к перегрузке: 1000 В длительно, 2000 В в течение 1 сек.

е. Гальваническая изоляция: 2500 В переменного напряжения (50 Гц), в течение 1 мин.

ж. Импульсное перенапряжение: 6 кВ.

з. Сечение провода: до 12 AWG (3.5мм2)

3.12 Входы тока

а. Сечение провода: до 12 AWG (3.5мм2)

б. Гальваническая изоляция: 2500 В переменного напряжения (50 Гц), в течение 1 мин.

г. Импульсное перенапряжение: 6 кВ.

3.13 Номинальный ток 5 А

а. Рабочий диапазон: 0.05 – 10 A RMS Потребление: < 0.1 ВА

б. Устойчивость к перегрузке: 15 A RMS длительно, 300A RMS в течение 1 сек

3.14 Дискретные входы (опция)

а. 7 дискретных входа (сухой контакт)

б. Внутренний источник питания: 24 В постоянного напряжения.

в. Время сканирования: 1 мсек

г. Сечение провода до: 14 AWG (1.5 мм2)

3.15 Порты связи

а. RS-485 optically isolated port

б. Скорость передачи данных: до 115.2 kbps.

в. Поддерживаемые протоколы: Знак+, DNP3, расширенный МЭК-101

г. Сечение провода до: 14 AWG (1.5 мм2)

д. Изоляция: 3000 В переменного напряжения, в течение 1 мин.

3.16. Все устанавливаемое оборудование должно быть аппаратно и программно совместимо с эксплуатирующийся системой ОИК «Диспетчер NT» (в случае предложения аналогичного оборудования предоставить письмо завода-изготовителя о совместимости предлагаемого оборудования на стадии отбора участников)

3.17. Поставляемая Подрядчиком продукция должная соответствовать содержанию Таблицы 1 – «Спецификация на оборудование телемеханики».  Тип и состав оборудования, может быть изменен, только в случае предварительного согласования с Заказчиком.

Табл.1

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Оборудование телемеханики

| № п/п. | Наименование совместимого (аналогичного) оборудования |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Шкаф ШТМ №1 (ТИ) (или аналог) в составе: |  | Компл. | 1 |
| 1.1 | Шкаф напольный 42U, 2050x800x800 (ВхШхГ), двухстороннего обслуживания, дверь стекло/металл., с монтажными элементами, шиной заземления, комплект винт М6, квадратная гайка, шайба (упак. 100шт) | 1 шт. |  |  |
| 1.2 | DIN-рейка 35*15 L=2000м | 3 шт. |  |  |
| 1.3 | Сервисный блок для напольного шкафа (КРН, 2 магнитоконтакта, розетка 2К+З) | 1 шт. |  |  |
| 1.4 | 19" Панель 193 для 3-х МИП Satec | 2 шт. |  |  |
| 1.5 | 19" Фальш-панель 3U | 9 шт. |  |  |
| 1.6 | Измерительный преобразователь цифровой Satec PM130E-PLUS -50-5-H-ACDC-IР-12DIOR-DRC (В-1-35, В-2-35, СВ-35) | 3 шт. |  |  |
| 1.7 | Комплект для монтажа ИПЦ Satec PM130E-PLUS -50-5-H-ACDC-IР-12DIOR-DRC (В-1-35, В-2-35, СВ-35) в составе (на 1 ИПЦ): | 3 компл. |  |  |
| 1.7.1 | Крышка торцевая КТ-13 | 1 шт. |  |  |
| 1.7.2 | Клемма измерительная WK6 TK P3/35 (Iф) | 6 шт. |  |  |
| 1.7.3 | Перемычка измерительная IVS WK6 TK-2 (2 полюсная) | 3 шт. |  |  |
| 1.7.4 | Клемма с размыкателем WT 4 TKM (Uф, ТУ) | 12 шт. |  |  |
| 1.7.5 | Крышка АР WT 4 D1/2 | 2 шт. |  |  |
| 1.7.6 | Выключатель автоматический 2А, кривая отключения С, 2 полюсный, jотключающая способность 6кА PL6-C2/2 | 1 шт. |  |  |
| 1.7.7 | Клемма заземления ЗНИ-6 | 1 шт. |  |  |
| 1.7.8 | Клемма проходная WT 4 | 15 шт. |  |  |
| 1.7.9 | Крышка АР WT 2,5-10 | 1 шт. |  |  |
| 1.7.10 | Ограничитель на DIN-рейку | 1 шт. |  |  |
| 1.7.11 | Маркировочная полоса, плоская без надписей (на 10 клемм) | 1 шт. |  |  |
| 1.7.12 | Патч корд (1м) | 1 шт. |  |  |
| 1.7.13 | Разветвитель интерфейса RS-485 ПР-3 | 1 шт. |  |  |
| 1.7.14 | Комплект провода монтажного, наконечников, стяжек | 1 шт. |  |  |
| 1.8 | Измерительный преобразователь цифровой Satec PM130E-PLUS -50-5-H-ACDC-IР (ТН-1-35, ТН-2-35) | 2 шт. |  |  |
| 1.9 | Комплект для монтажа ИПЦ Satec PM130E-PLUS -50-5-H-ACDC-IР (ТН-1-35, ТН-2-35) в составе (на 1 ИПЦ): | 2 компл. |  |  |
| 1.9.1 | Крышка торцевая КТ-13 | 1 шт. |  |  |
| 1.9.2 | Клемма с размыкателем WT 4 TKM (Uф) | 3 шт. |  |  |
| 1.9.3 | Крышка АР WT 4 D1/2 | 2 шт. |  |  |
| 1.9.4 | Выключатель автоматический 2А, кривая отключения С, 2 полюсный, jотключающая способность 6кА PL6-C2/2 | 1 шт. |  |  |
| 1.9.5 | Клемма заземления ЗНИ-6 | 1 шт. |  |  |
| 1.9.6 | Клемма проходная WT 4 | 4 шт. |  |  |
| 1.9.7 | Крышка АР WT 2,5-10 | 1 шт. |  |  |
| 1.9.8 | Ограничитель на DIN-рейку | 1 шт. |  |  |
| 1.9.9 | Маркировочная полоса, плоская без надписей (на 10 клемм) | 1 шт. |  |  |
| 1.9.10 | Патч корд (1м) | 1 шт. |  |  |
| 1.9.11 | Разветвитель интерфейса RS-485 ПР-3 | 1 шт. |  |  |
| 1.9.12 | Комплект провода монтажного, наконечников, стяжек | 1 шт. | шт. | 1 |
| 1.10 | ИБП INELT Monolith Е1000RTLT (ЖК-дисплей) | 1 шт. |  |  |
| 1.11 | Встраиваемый SNMP-адаптер DY806 (совместим с ИБП серии Intelligent II, III, Monolith II, III,E, XE) | 1 шт. |  |  |
| 1.12 | АКБ Leoch DJM 12100 (12В/100Ач) | 2 шт. |  |  |
| 1.13 | Полка приборная 600 мм для шкафа 800 мм | 1 шт. |  |  |
| 1.14 | 19" Панель распределения питания РЩП-ТМ | 1 шт. |  |  |
| 1.15 | 19" Панель распределения питания РЩП | 1 шт. |  |  |
| 1.16 | Коммуникационный контроллер "Cинком-Д3" (Информационная емкость - до 2000ТС, 1000ТИ, 500ТУ; Порты: 2*RS232/485, 2*RS485, GPS, 2*Eth10/100, 1*CAN; 24В) | 1 шт. |  |  |
| 1.17 | Устройство защиты от импульсных помех двухпроводной линии связи УЗЛ 2/485 | 3 шт. |  |  |
| 1.18 | Устройство защиты линии Ethernet Pnet 1 GB | 1 шт. |  |  |
| 1.19 | Источник питания DR-30-24 | 2 шт. |  |  |
| 1.20 | Модуль ТС430 | 3 шт. |  |  |
| 1.21 | Блок разъеденительных клеммников 8Р.4П | 12 шт. |  |  |
| 1.22 | Модуль ТУ430 | 1 шт. |  |  |
| 1.23 | Блок реле на 4 объекта ТУ | 4 шт. |  |  |
| 1.24 | Комплект разъединительных клемм цепей ТУ в составе: | 1 компл. |  |  |
| 1.24.1 | Крышка торцевая КТ-13 | 1 шт. |  |  |
| 1.24.2 | Клемма с размыкателем WT 4 TKM (ТУ) | 64 шт. |  |  |
| 1.24.3 | Крышка АР WT 4 D1/2 | 16 шт. |  |  |
| 1.24.4 | Ограничитель на DIN-рейку | 1 шт. |  |  |
| 1.24.5 | Маркировочная полоса, плоская без надписей (на 10 клемм) | 4 шт. |  |  |
| 1.25 | Компактный коммутатор 8 x 10/100BaseTX в металлическом корпусе EDS-208A | 1 шт. |  |  |
| 2 | Шкаф ШТМ №2 (УСПИ) (или аналог) в составе: |  | Компл. | 1 |
| 2.1 | Шкаф напольный 42U, 2050x800x800 (ВхШхГ), двухстороннего обслуживания, дверь стекло/металл., с монтажными элементами, вентиляторный блок с комплектом подлючения вентиляторного блока и термостатом (0-60С), шиной заземления, комплект винт М6, квадратная гайка, шайба (упак. 100шт) | 1 шт. |  |  |
| 2.2 | Сервисный блок для напольного шкафа (КРН, 2 магнитоконтакта, блок розеток с выключателем) | 1 шт. |  |  |
| 2.3 | 19" Фальш-панель 3U | 3 шт. |  |  |
| 2.4 | 19" Фальш-панель 1U | 4 шт. |  |  |
| 2.5 | Сервер УСПИ на базе компьютера MOXA DA-682A-C1-DPP \ Intel Celeron 1047UE, 1.4 GHz \ 4Gb DDR3 \ VGA \ 6 Gigabit LANs \ USB x 4 \ CFlash сокет \ 2x 500Gb HDD \ Win7Pro \ с двумя входами для подключения питания 100...240В (основной и резервный сервер) | 2 шт. |  |  |
| 2.6 | Программное обеспечение "ОИК Диспетчер НТ" (Базовый комплект: до 1000 телепараметров, до 4 рабочих станций, Модус, поддержка протоколов обмена с терминалами РЗА МЭК 60870-5-103, Веб-клиент, Импульс-архив)-для основного и резервного сервера УСПИ | 2 шт. |  |  |
| 2.7 | Коммутатор управляемый Cisco SG 300-10 10-port Gigabit Managed SFP Switch (8 SFP + 2 Combo) | 1 шт. |  |  |
| 2.8 | Коммуникационный контроллер "Cинком-Д3" (Информационная емкость - до 2000ТС, 1000ТИ, 500ТУ; Порты: 2*RS232/485, 2*RS485, GPS, 2*Eth10/100, 1*CAN; 24В) | 2 шт. |  |  |
| 2.9 | Устройство защиты от импульсных помех двухпроводной линии связи УЗЛ 2/485 (для связи с устройствами РЗА и пр.) | 7 шт. |  |  |
| 2.10 | Преобразователь измерительный температуры МС1218Ц (2 датчика температуры: L1=1,5м, L2=10м, защитный экран для наружного ДТ) | 1 шт. |  |  |
| 2.11 | Приемник GPS/GLONASS "ПСТВ-1" с антенной и кронштейном для крепления антенны | 1 шт. |  |  |
| 2.12 | Источник питания DR-30-24 | 2 шт. |  |  |
| 2.13 | ИБП INELT Monolith Е1000RTLT (ЖК-дисплей) | 1 шт. |  |  |
| 2.14 | Встраиваемый SNMP-адаптер DY806 (совместим с ИБП серии Intelligent II, III, Monolith II, III,E, XE) | 1 шт. |  |  |
| 2.15 | АКБ Leoch DJM 12100 (12В/100Ач) | 2 шт. |  |  |
| 2.16 | Полка приборная 600 мм для шкафа 800 мм | 1 шт. |  |  |
| 2.17 | 19" Панель распределения питания РЩП-ТМ | 1 шт. |  |  |
| 2.18 | 19" Панель распределения питания РЩП | 1 шт. |  |  |
| 2.19 | УЗИП оборудования локальных вычислительных сетей 5E/6-ой категории ГИП 8,4/100М RJ/RJ | 1 шт. |  |  |
| 2.20 | Металлический блок для устройств защиты линий (Ethernet) RSK 24/19" | 1 шт. |  |  |
| 2.21 | Кабельный организатор пластиковый с крышкой, 19", 1U (CM-1U-PL-COV) | 4 шт. |  |  |
| 2.22 | KVM-консоль 19" ATEN CL5808NR с кабелем 2L-5202U (HD15M/USB) | 1 шт. |  |  |
| 2.23 | Компактный коммутатор 8 x 10/100BaseTX в металлическом корпусе EDS-208A | 1 шт. |  |  |
| 3 | Шкаф ТМ (или аналог) ПС Исток |  | Компл. | 1 |
| 3.1 | Шкаф напольный 600х800х2058 высотой 42U в составе: | 1 шт. |  |  |
| 3.1.1 | -комплект заземления | 1 шт. |  |  |
| 3.1.2 | -дверь передняя, с замком, стекло тонированное | 1 шт. |  |  |
| 3.1.3 | -дверь задняя с замком металлическая | 1 шт. |  |  |
| 3.1.4 | -блок потолочных вентиляторов | 1 шт. |  |  |
| 3.1.5 | -блок электрических розеток | 2 шт. |  |  |
| 3.1.6 | -кабельный органайзер вертикальный | 2 шт. |  |  |
| 3.1.7 | -кабельный органайзер горизонтальный 19'', 1U | 2 шт. |  |  |
| 3.1.8 | -полка выдвижная | 1 шт. |  |  |
| 3.1.9 | -медная шина заземления 19’’ | 1 шт. |  |  |
| 3.1.10 | -полка усиленная 250 кг. 19'',800 | 2 шт. |  |  |
| 3.2 | Контроллер КП Синком-IP4/din) | 5 шт. |  |  |
| 3.3 | Контроллер измерительный Синком-IPT/GPS | 1 шт. |  |  |
| 3.4 | Блок питания DR 30-24 | 3 шт. |  |  |
| 3.5 | Концентратор Дельта XP/2000-4-103/TMs/BG (осн.) | 1 шт. |  |  |
| 3.6 | Концентратор Дельта XP/2000-4-103/TMs/BG (резерв) | 1 шт. |  |  |
| 3.7 | Концентратор Switch Ethernet 24-port 10-100 Мбит | 1 шт. |  |  |
| 3.8 | Источник бесперебойного питания 1500VA | 1 шт. |  |  |
| 3.9 | Din-рейка | 4 м. |  |  |
| 3.10 | Системная консоль KVM/ монитор 17''/клавиатура/точка подкл | 1 шт. |  |  |
| 3.11 | Устройство защиты линии RS-485 | 8 шт. |  |  |
| 3.12 | Модуль TC430 | 4 шт. |  |  |
| 3.13 | Блок разъеденительных клеммников 8Р.4П | 16 шт. |  |  |
| 3.14 | Многофункциональный преобразователь Satek PM130EH PLUS-50H-ACDC-DIN | 5 шт. |  |  |
| 3.15 | Комплект клеммников для цифрового измерительного прибора | 5 шт. |  |  |
| 3.16 | Разветвитель интерфейса ПР-8 | 1 шт. |  |  |
| 3.17 | Разветвитель интерфейса RS-485 ПР-3 | 6 шт. |  |  |
| 3.18 | Устройство защиты линии Ethernet | 1 шт. |  |  |
| 3.19 | Монтажная панель 19’’ для Satek PM130EH PLUS | 2 шт. |  |  |
| 3.20 | Устройство защиты 2-х проводной линии | 14 шт. |  |  |
| 3.21 | Аккумуляторная батарея Fiamm 12FLB400 12-100 | 8 шт. |  |  |