Приложение № 1.3. к техническому заданию.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку оборудования телемеханики для ПС 35/10 «Будукан».

- Наименование (марка): Оборудование телемеханики «КП Исеть».

- Комплект поставки: В соответствии с прилагаемой спецификации. (табл.1).

- Характеристики оборудования телемеханики

- Обеспечивать обработку не менее 32 ТИ, 32 ТС, 16 ТУ;

- Питание оборудования от сети переменного тока 220 В/24 В постоянного тока;

Поддержка протоколов МЭК 870-5-101 для связи по выделенным каналам связи и радиоканалу, МЭК 870-5-104, а также быть совместим с существующим протоколом «Исеть СОМТМРКТ»  для связи по выделенным каналам связи и радиоканалу

(в случае предложения аналогичного оборудования предоставить письмо завода-изготовителя о совместимости предлагаемого оборудования на стадии отбора участников).

- Возможность интегрирования в существующий ОИК «Диспетчер» по указанным выше протоколам.

Табл.1

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на оборудование телемеханики.

| № п/п. | Наименование | Тип оборудования (или аналог) |  |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплект оборудования телемеханики |  |  |  | Компл. | 1 |
| 1.1 | КП |  | СТ86-32.32.16БМ (СБ/1АМ/CANZ) или аналог |  | Шт. | 1 |
|  | Состав КП |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Коммуникационный контроллер |  | Синком-Д или аналог |  | Шт. | 1 |
| 1.1.2 | Блок питания |  | DR 30-24 |  | Шт. | 2 |
| 1.1.4 | Модем |  | УПСТМ 02 |  | Шт. | 1 |
| 1.1.6 | Модуль |  | Т 430У или аналог |  | Шт. | 2 |
| 1.1.7 | Модуль |  | ТУ 430 или аналог |  | Шт. | 2 |
| 1.1.8 | Модуль |  | ТС 430 или аналог |  | Шт. | 2 |
| 1.1.9 | Устройство поддержания микроклимата |  | моноблок, напольного (настенного), исполнения, производительностью при охлаждении не менее 1 кВт, но не более 2 кВт, электропитание от сети 220В. |  | Шт. | 1 |
| 1.2 | Коммуникационный контроллер |  | Синком-IP/DIN или аналог |  | Шт. | 2 |
| 1.3 | Коммуникационный контроллер |  | Синком-IP/3U или аналог |  | Шт. | 2 |
| 1.4 | Крейт19” |  | Крейт19” с БП для Синком IP |  | Шт. | 2 |
| 1.5 | Преобразователь |  | Е842/1 5А |  | Шт. | 8 |
| 1.6 | Преобразователь |  | Е855/1-М1 125В |  | Шт. | 2 |