Приложение 10

Требуемые технические характеристики параметров датчиков сигналов

| Параметры | Характеристика параметра |
| --- | --- |
| Электрические параметры |  |
| Мощность, Напряжение, Ток | Класс датчика мощности 0,5, время установления сигнала не более 0,5 с. (кроме датчиков электрических защит и регистраторов аварийных событий) |
|  | Преобразователь с временем установления сигнала не более 0,5 с. Цифровой интерфейс 485 или 4-20 мА |
| Частота | Класс датчика 0,02, время установления сигнала не более 0,5 с. (кроме датчиков электрических защит и регистраторов аварийных событий) |
|  | Преобразователь с временем установления сигнала не более 0,5 с. Цифровой интерфейс 485 или 4-20 мА |
| Гидромеханические параметры |  |
| Уровни,перемещения | Класс датчика 0,5, время установления сигнала не более 1 с |
|  | Преобразователь с временем установления сигнала не более 1 с. Цифровой интерфейс 485 или 4-20 мА (типа ИЛП) |
| Вибрация | Частотный диапазон измерения виброперемещений от 0,5 до 500 Гц |
|  | Диапазон рабочих перемещений +/- 500 мкм |
| Расход | Класс датчика 0,5, время установления сигнала не более 1 с |
|  | Преобразователь с временем установления сигнала не более 1 с Цифровой интерфейс 485 или 4-20 мА |
| Физическая среда |  |
| От реле управления до исполнительных механизмов | Неэкранированный контрольный медный кабель. Сечение – не менее 1,5 мм2 |
| От датчика до интеграционного шкафа (преобразователя) | Экранированный медный кабель. Сечение 1,5 мм2, заземление экрана — на входе шкафа |
| От интеграционного шкафа до УСО (контроллера) | Медный многожильный провод. Сечение – не менее 0,63 мм2 |

Требуемые технические показатели систем связи и телемеханики

| Показатель | Характеристика показателя |
| --- | --- |
| Класс точности измерительных трансформаторов | не ниже 0,5 |
| Коэффициент готовности каналов связи | не ниже 0,999 |
| Время восстановления канала связи | не более 5 мин |
| Время постоянного запаздывания | не более 0,1 с |
| Протокол передачи данных | TCP/ IP |
| Передача меток единого астрономического времени в ТИ и ТС | наличие обязательно |
| Цикл передачи основных телеизмерений | не более 5 с |
| Время исполнения команды телеуправления от момента ее выдачи до завершения исполнения | не более 10 с |
| Время передачи телесигнализации | не более 5 с |
| Поддерживаемые протоколы передачи телеинформации | МЭК 870-5-101/4 |