## Свод по РАО износ
Приложение 2
Сведения о ресурсе, фактической наработке и физическом износе основного энергетического оборудования электростанций ОАО "РАО Энергетические системы Востока" на 01.01.2013
Станционный № | Наименование оборудования, тип | Завод-изготовитель | Год ввода | Мощность, МВт паропроизводительность, т/час | Давление, кг/см2 | Парковый ресурс | [13 empty] | Продление паркового ресурса |  |  |  | Физический износ оборудования | Удельный физический износ | Интегральный показатель |  | 2015 | 2020 | 2025 |  | 2030 |  | 2035 |  | 1704.5
[6 empty] | Наработка, час | [8 empty] | Количество пусков |  |  |  |  | Замена ресурсоопределяющего элемента |  | Назначенный ресурс на 01.01.11, час | Количество продлений |  |  |  |  | 901 | 1034.5 | 468.5 | [5 empty] | 769.5
[6 empty] | Норматив | Факт на 01.01.09 | Факт на 01.01.10 | Наработка за 2010 год по состоянию на 01.01.11 | Факт на 01.01.11 | Наработка за 2011 | Факт на 01.01.12 | Наработка за 2012 | Факт на 01.01.13 | Норматив | Факт на 01.01.10 | Факт на 01.01.11 |  | Факт на 01.01.13 | Год замены | Наработка с момента замены, на 01.01.2011 | [5 empty] | Год достижения наработки ПР, ИД | [11 empty] | Период | Турбоагрегат |  | Котлоагрегат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  | 14 | 15 | 16 |  |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | [14 empty] | мощность | УФИ, % | паропроизводительность | УФИ, %
ОАО "Дальневосточная генерирующая компания"
5748.5
филиал "Хабаровская генерация" | [38 empty] | 50 и Старше | 130.5 | 75.1918 | 3075 | 84.3835 |  | 1963
Хабаровская ТЭЦ-1 | [38 empty] | 49-40 лет | 1341 | 80.1595 | 6480 | 82.3926 |  | 1964-1973
Турбоагрегаты | [38 empty] | 39 -30 лет | 1507 | 70.0282 | 5690 | 64.8299 |  | 1974-1983
1 | Паровая турбина ПР-25-90/10/0.9 | ТМЗ | 1974 | 25 | 90 | 270000 | 180906 | 185007 | 2886 | 187893 | 2886 | 190779 | 3895 | 195510 | 900 | 226 | 230 | 2 | 234 | - | - | - | - | 72.4111 | 91.7642 | 0.66007 |  |  |  |  | 51 |  | 56 |  | 61 |  |  |  | 29-20лет | 2390 | 73.6674 | 10430 | 46.6331 |  | 1984-1993
2 | Паровая турбина ПТ-25-90/10 | ЛМЗ | 1990 | 30 | 90 | 270000 | 111171 | 112777 | 1306 | 114083 | 1306 | 115389 | 593 | 115501 | 900 | 102 | 108 | 3 | 112 | - | - | - | - | 64.8433 | [6 empty] | 35 |  | 40 |  | 45 |  |  |  | 19-10 лет | 100 | 34.397 | 1060 | 26.7122 |  | 1994-2003
3 | Паровая турбина ПР-25-90/10/0.9 | ТМЗ | 1976 | 25 | 90 | 270000 | 165917 | 167053 | 4012 | 171065 | 4012 | 175077 | 2650 | 176088 | 900 | 249 | 250 | 3 | 254 | - | - | - | - | 63.3574 | [6 empty] | 49 |  | 54 |  | 59 |  |  |  | меньше 10 лет | 280 | 15.5487 | 610 | 6.3756 |  | 2004-2013
6 | Паровая турбина ПТ-50-90/13 | ЛМЗ | 1964 | 50 | 90 | 270000 | 299846 | 305032 | 5227 | 310259 | 5227 | 315486 | 5637 | 321596 | 900 | 228 | 231 | 7 | 240 | Замена ротора СД и НД в 1995 г. | 95197 | 342000 | 2 | 94.0339 |  |  | 2017.0725 |  | 50 |  | 61 |  | 66 |  | 71 |  |  |  |  | 5748.5 |  | 27345
7 | Паровая турбина Т-100-130 | ТМЗ | 1967 | 100 | 130 | 220000 | 297728 | 304999 | 7994 | 312993 | 7994 | 320987 | 7168 | 327756 | 600 | 276 | 280 | 12 | 296 | Замена ротора СД в 2008 г. | 200625 | 327000 | 2 | 100.2312 |  |  | 2012.7522 | 100 |  |  | 58 |  | 63 |  | 68 | 2256.5 | с интег показ>0.571 |  | Итого по РАО |  |  |  |  | доля оборудования по возрасту
8 | Паровая турбина Т-100-130 | ТМЗ | 1969 | 100 | 130 | 220000 | 275252 | 281212 | 6267 | 287479 | 6267 | 293746 | 7901 | 303188 | 600 | 305 | 310 | 6 | 320 | Замена ротора СД в 2009 г. | 301584 | 330000 | 2 | 91.8752 |  |  | 2017.7849 |  | 100 |  | 56 |  | 61 |  | 66 | 32.0731 | % |  | 50 и Старше | 165.5 | 79.8717 | 3585 | 82.2382 | 2.3524
9 | Паровая турбина Т-100/120-130 | ТМЗ | 1972 | 105 | 130 | 220000 | 257666 | 265681 | 6273 | 271954 | 6273 | 278227 | 7060 | 284416 | 600 | 243 | 251 | 6 | 261 | - | - | 280000 | 1 | 101.5771 |  |  | 2012.2826 | 105 |  |  | 53 |  | 58 |  | 63 | 4779 | нормальное |  | 49-40 лет | 1693.5 | 80.3938 | 7950 | 79.633 | 24.0708
Котлоагрегаты | [35 empty] | 67.9269 | % |  | 39 -30 лет | 2000.5 | 76.949 | 8890 | 60.4365 | 28.4344
1 | Котлоагрегат ТП-170-100 | ТКЗ | 1954 | 170 | 100 | 250000 | 295065 | 297527 | 1933 | 299460 |  | 354799 | 1791 | 302580 | - | - | - | 6 | 369 | - | - | 350000 | 1 | 86.4514 | 80.7707 | [5 empty] | 71 |  | 76 |  | 81 |  |  |  | 29-20лет | 2722 | 72.5396 | 12740 | 45.1008 | 38.6895 | 0.93547
2 | Котлоагрегат ТП-170-100 | ТКЗ | 1955 | 170 | 100 | 250000 | 306385 | 308342 | 2710 | 311052 |  | 399386 | 3214 | 315779 | - | - | - | 6 | 335 | - | - | 350000 | 1 | 90.2226 | [6 empty] | 70 |  | 75 |  | 80 |  |  |  | 19-10 лет | 143 | 48.7062 | 1330 | 28.2577 | 2.0325
3 | Котлоагрегат ТП-170-100 | ТКЗ | 1955 | 170 | 100 | 250000 | 292978 | 294221 | 636 | 294857 |  | 359579 | 821 | 296995 | - | - | - | 4 | 310 | - | - | 310000 | 1 | 95.8048 | [6 empty] | 70 |  | 75 |  | 80 |  |  |  | меньше 10 лет | 311 | 26.9263 | 610 | 6.3756 | 4.4204
4 | Котлоагрегат ТП-170-100 | ТКЗ | 1958 | 170 | 100 | 250000 | 265644 | 265644 | 0 | 265644 |  | 302070 |  | 265644 | - | - | - |  | 341 | - | - | 300000 | 1 | 88.548 | [6 empty] | 67 |  | 72 |  | 77 | 4734 |  |  |  | 7035.5
5 | Котлоагрегат БКЗ-160-100ФБ | БКЗ | 1959 | 160 | 100 | 300000 | 252428 | 254102 | 2322 | 256424 |  | 290138 | 2537 | 262280 | - | - | - | 6 | 422 | - | - | 266000 | 2 | 98.6015 | [6 empty] | 66 |  | 71 |  | 76 | 67.2873 | % |  | непригодное | 26.4231 |  | 0.93547
6 | Котлоагрегат БКЗ-160-100ФБ | БКЗ | 1960 | 160 | 100 | 300000 | 257153 | 260056 | 3418 | 263474 |  | 306482 | 2834 | 270104 | - | - | - | 5 | 402 | - | - | 267000 | 2 | 101.1625 | [6 empty] | 65 |  | 70 |  | 75 |  |  |  | неудовлетворительное | 28.4344
7 | Котлоагрегат БКЗ-220-100Ф | БКЗ | 1964 | 220 | 100 | 300000 | 231348 | 234354 | 1245 | 235599 |  | 240366 | 2281 | 238109 | - | - | - | 5 | 422 | - | - | - | - | 80.122 | [6 empty] | 61 |  | 66 |  | 71 |  |  |  | условно пригодное | 38.6895
8 | Котлоагрегат БКЗ-220-100Ф | БКЗ | 1965 | 220 | 100 | 300000 | 248574 | 251944 | 4882 | 256826 |  | 258684 | 2645 | 263998 | - | - | - | 7 | 409 | - | - | - | - | 86.228 | [6 empty] | 60 |  | 65 |  | 70 |  |  |  | удовлетворит | 2.0325
9 | Котлоагрегат БКЗ-210-140Ф | БКЗ | 1995 | 210 | 140 | 300000 | 65804 | 74051 | 7692 | 81743 |  | 90545 | 8217 | 97763 | - | - | - | 7 | 119 | - | - | - | - | 30.1817 | [6 empty] | 30 |  | 35 |  | 40 |  |  |  | очень хорошее | 4.4204
10 | Котлоагрегат БКЗ-210-140Ф | БКЗ | 1967 | 210 | 140 | 300000 | 249999 | 257987 | 7080 | 265067 |  | 273963 | 7721 | 280636 | - | - | - | 5 | 447 | - | - | - | - | 91.321 | [6 empty] | 58 |  | 63 |  | 68
11 | Котлоагрегат БКЗ-210-140Ф | БКЗ | 1969 | 210 | 140 | 300000 | 244326 | 251631 | 6943 | 258574 |  | 266241 | 7724 | 272618 | - | - | - | 5 | 417 | - | - | - | - | 88.747 | [6 empty] | 56 |  | 61 |  | 66 |  |  |  |  | 100
12 | Котлоагрегат БКЗ-210-140Ф | БКЗ | 1970 | 210 | 140 | 300000 | 214516 | 216069 | 2139 | 218208 |  | 219175 | 1921 | 222162 | - | - | - | 5 | 453 | - | - | - | - | 73.0583 | [6 empty] | 55 |  | 60 |  | 65
13 | Котлоагрегат БКЗ-210-140Ф | БКЗ | 1971 | 210 | 140 | 300000 | 223449 | 226745 | 3248 | 229993 |  | 233337 | 3565 | 238672 | - | - | - | 6 | 469 | - | - | - | - | 77.779 | [6 empty] | 54 |  | 59 |  | 64 |  |  |  | УФИ
14 | Котлоагрегат БКЗ-210-140Ф | БКЗ | 1972 | 210 | 140 | 300000 | 205944 | 208713 | 3606 | 212319 |  | 214251 | 3199 | 218938 | - | - | - | 7 | 484 | - | - | - | - | 71.417 | [6 empty] | 53 |  | 58 |  | 63 |  |  |  | 69.4201 | турбоагрег
15 | Котлоагрегат БКЗ-210-140-7 | БКЗ | 1972 | 210 | 140 | 300000 | 218504 | 220736 | 4279 | 225015 |  | 225200 | 4720 | 234575 | - | - | - | 10 | 421 | - | - | - | - | 75.0667 | [6 empty] | 53 |  | 58 |  | 63 |  |  |  | 59.7938 | котлоагр
16 | Котлоагрегат БКЗ-210-140-8 | БКЗ | 1973 | 210 | 140 | 300000 | 200532 | 207407 | 4289 | 211696 |  | 221157 | 7212 | 226298 | - | - | - | 9 | 414 | - | - | - | - | 73.719 | [6 empty] | 52 |  | 57 |  | 62
Хабаровская ТЭЦ-3 | [38 empty] | установленная мощность с износом более 67% | 3931.5
Турбоагрегаты | [38 empty] | менее 67% | 3475
1 | Паровая турбина Т-180/210-130 | ЛМЗ | 1985 | 180 | 130 | 220000 | 132568 | 138027 | 5662 | 143689 | 5662 | 149351 | 5814 | 154603 | 600 | 325 | 334 | 8 | 351 | - | - | - | - | 70.2741 | 49.5043 | 0.34596 | 2024.4777 |  |  | 180 | 40 |  | 45 |  | 50
2 | Паровая турбина Т-180/210-130 | ЛМЗ | 1986 | 180 | 130 | 220000 | 114013 | 119389 | 5671 | 125060 | 5671 | 130731 | 3692 | 133798 | 600 | 355 | 366 | 11 | 386 | - | - | - | - | 60.8173 |  |  | 2027.7413 |  |  |  | 39 | 180 | 44 |  | 49
3 | Паровая турбина Т-180/210-130 | ЛМЗ | 1987 | 180 | 130 | 220000 | 114711 | 118443 | 1774 | 120217 | 1774 | 121991 | 4613 | 129823 | 600 | 259 | 265 | 16 | 287 | - | - | - | - | 59.0105 |  |  | 2067.2475 |  |  |  | 38 |  | 43 |  | 48
4 | Паровая турбина Т-180/210-130 | ЛМЗ | 2006 | 180 | 130 | 220000 | 3023 | 5914 | 3966 | 9880 | 3966 | 13846 | 4688 | 17414 | 600 | 43 | 48 | 12 | 70 | - | - | - | - | 7.9155 |  |  | 2063.9803 |  |  |  | 19 |  | 24 |  | 29 |  |  | Год | Наработка оборудования
Котлоагрегаты | [39 empty] | Парковый ресурс | Первое продление | Второе продление
1 | Котлоагрегат ТПЕ-215 | ТКЗ | 1985 | 670 | 140 | 300000 | 132568 | 138027 | 5662 | 143689 |  | 149351 | 5814 | 154603 | - | - | - | 8 | 351 | - | - | - | - | 51.5343 | 36.3032 | [5 empty] | 40 |  | 45 |  | 50
2 | Котлоагрегат ТПЕ-215 | ТКЗ | 1986 | 670 | 140 | 300000 | 114013 | 119389 | 5671 | 125060 |  | 130731 | 3692 | 133798 | - | - | - | 11 | 386 | - | - | - | - | 44.5993 | [6 empty] | 39 |  | 44 |  | 49 |  |  | 2015 | 461 | #VALUE! | #VALUE! | 255
3 | Котлоагрегат ТПЕ-215 | ТКЗ | 1987 | 670 | 140 | 300000 | 114711 | 118443 | 1774 | 120217 |  | 121991 | 4613 | 129823 | - | - | - | 16 | 287 | - | - | - | - | 43.2743 | [6 empty] | 38 |  | 43 |  | 48 |  |  | 2020 | 595.5 | #VALUE! |  | 330.5
4 | Котлоагрегат ТПЕ-215 | ТКЗ | 2006 | 670 | 140 | 300000 | 3023 | 5914 | 3966 | 9880 |  | 13846 | 4688 | 17414 | - | - | - | 12 | 70 | - | - | - | - | 5.8047 | [6 empty] | 19 |  | 24 |  | 29 |  |  | 2025 | 252 | #VALUE! |  | 270
Паровой котел | [30 empty] | 2025 |  | 2030 |  | 2035
КП 04 | Котёл паровой ГМ-50-14-250 | БелКЗ | 1982 | 50 | 250 | 24 года |  |  | 17 | 698 |  |  |  |  | - | - | - |  |  | - | - | 2010 | 1 | [7 empty] | 43 |  | 48 |  | 53
КП 05 | Котёл паровой ГМ-50-14-250 | БелКЗ | 1983 | 50 | 250 | 24 года |  |  | 0 | 438 |  |  |  |  | - | - | - |  |  | - | - | 2015 | 2 | [7 empty] | 42 |  | 47 |  | 52
Водогрейный котел | [30 empty] | 2025 |  | 2030 |  | 2035
КВ 01 | Котёл водогрейный ПТВМ-180 | БКЗ | 1979 | 180 | 25 (давление воды) | 16 лет |  |  | 0 | 41311 |  |  |  |  | - | - | - |  |  | - | - | до 2011г | 1 | [7 empty] | 46 |  | 51 |  | 56
КВ 02 | Котёл водогрейный ПТВМ-180 | БКЗ | 1979 | 180 | 25 (давление воды) | 16 лет |  |  | 4 | 43786 |  |  |  |  | - | - | - |  |  | - | - | до 2011г | 1 | [7 empty] | 46 |  | 51 |  | 56
КВ 03 | Котёл водогрейный ПТВМ-180 | БКЗ | 1980 | 180 | 25 (давление воды) | 16 лет |  |  | 0 | 33372 |  |  |  |  | - | - | - |  |  | - | - | до 2011г | 1 | [7 empty] | 45 |  | 50 |  | 55
Комсомольская ТЭЦ-2
Турбоагрегаты
1а | Паровая турбина Р-10(15)-29 | ЛМЗ | 1950 | 10 | 29 | не имеет | 258710 | 263498 | 4459 | 267957 | 4459 | 272416 | 5260 | 278612 | 900 | 255 | 258 |  | 4 | - | - | 34000 | - | 84.4279 | 96.8441 | 0.69159 |  |  |  |  | 75 |  | 80 |  | 85 |  |  | Год |  | Оборудование выработавшее проектный парковый ресурс | Выработавшее первый ИР и продленное | Выработавшее второй ИР и продленное |  | <90 ата | 90-130 | 130
2а | Паровая турбина Р-15(20)-29 | ЛМЗ | 1952 | 15 | 29 | не имеет | 290418 | 294005 | 4444 | 298449 | 4444 | 302893 | 4027 | 305952 | 900 | 261 | 274 |  | 1 | - | - | 34000 | - | 92.7127 | [6 empty] | 73 |  | 78 |  | 83 |  |  | на 2010 г. |  | 1704.5 | 669.5 | 100 | 7879.53 | 265 | 2905.5 | 3865 | 7035.5
3 | Паровая турбина Р-9-29 | ЛМЗ | 1939 |  | 29 | не имеет | 165742 | 298985 | 0 | 298985 |  | - |  | 298985 | 900 | 171 | 357 |  | 357 | - | - | - | - | [7 empty] | 86 |  | 91 |  | 96 |  |  |  |  | 24.23% | 9.516% | 1.421% |  | 3.767% | 41.3% | 54.94%
3а | Паровая турбина Т-25-29 | ТМЗ | 1957 |  | 29 | не имеет | 165742 | 165742 | 0 | 165742 |  | 165660 |  |  | 900 | 172 | 171 |  |  | - | - | - | - | [7 empty] | 68 |  | 73 |  | 78
4 | Паровая турбина Р-9-29 | ЛМЗ | 1939 |  | 29 | не имеет | 281890 | 281890 | 0 | 281890 |  | - |  | 281890 | 900 | 324 | 324 |  | 324 | - | - | - | - | [7 empty] | 86 |  | 91 |  | 96 |  |  | 2011-2015 |  | #VALUE! | #VALUE! | 367
5 | Паровая турбина Т-25-90 | ТМЗ | 1963 | 27.5 | 90 | 270000 | 327764 | 331717 | 3635 | 335352 | 3635 | 338987 | 5430 | 346263 | 900 | 251 | 256 | 6 | 268 | - | - | 367000 | 2 | 94.3496 |  |  | 2019.7065 |  | 27.5 |  | 62 |  | 67 |  | 72 |  |  | 2016-2020 |  | #VALUE! | #VALUE! | 372.5
6 | Паровая турбина ПТ-60-90/13 | ЛМЗ | 1964 | 60 | 90 | 270000 | 319026 | 324981 | 5002 | 329983 | 5002 | 334985 | 6365 | 343390 | 900 | 236 | 242 | 4 | 252 | - | - | 338000 | 1 | 101.5947 |  |  | 2012.6028 | 60 |  |  | 61 |  | 66 |  | 71 |  |  | 2020-2025 |  | #VALUE! | 170 | 270
7 | Паровая турбина Т-55-130 | ТМЗ | 1970 | 55 | 130 | 220000 | 278664 | 285572 | 7034 | 292606 | 7034 | 299640 | 4753 | 302827 | 600 | 204 | 209 | 5 | 219 | - | - | 310000 | 2 | 97.6861 |  |  | 2013.4728 | 55 |  |  | 55 |  | 60 |  | 65 |  |  | 2011-2025 |  | #VALUE! | #VALUE! | 1009.5
8 | Паровая турбина Т-55-130 | ТМЗ | 1970 | 55 | 130 | 220000 | 277942 | 281675 | 5496 | 287171 | 5496 | 292667 | 5829 | 299217 | 600 | 183 | 189 | 5 | 200 | - | - | 325000 | 2 | 92.0668 |  |  | 2017.883 |  | 55 |  | 55 |  | 60 |  | 65
Котлоагрегаты | [37 empty] | на 2025 г. |  | #VALUE! | #VALUE! | 1109.5
4 | Котлоагрегат БКЗ-160-100Ф | БКЗ | 1961 | 160 | 100 | 300000 | 265206 | 269508 | 4004 | 273512 |  | 277516 | 3717 | 278389 | - | - | - | 4 | 463 | - | - | - | - | 92.7963 | 81.8375 | [5 empty] | 64 |  | 69 |  | 74
5 | Котлоагрегат БКЗ-160-100Ф | БКЗ | 1963 | 160 | 100 | 300000 | 266153 | 270495 | 2485 | 272980 |  | 275465 | 5525 | 281793 | - | - | - | 6 | 460 | - | - | - | - | 93.931 | [6 empty] | 62 |  | 67 |  | 72
6 | Котлоагрегат БКЗ-160-100Ф | БКЗ | 1964 | 160 | 100 | 300000 | 257060 | 269164 | 3623 | 272787 |  | 276410 | 4549 | 282016 | - | - | - | 7 | 423 | - | - | - | - | 94.0053 | [6 empty] | 61 |  | 66 |  | 71
7 | Котлоагрегат БКЗ-210-140Ф | БКЗ | 1968 | 210 | 140 | 300000 | 242431 | 248288 | 4559 | 252847 |  | 257406 | 4780 | 257829 | - | - | - | 5 | 379 | - | - | - | - | 85.943 | [6 empty] | 57 |  | 62 |  | 67
8 | Котлоагрегат БКЗ-210-140Ф | БКЗ | 1968 | 210 | 140 | 300000 | 235494 | 239082 | 5033 | 244115 |  | 249148 | 4128 | 251602 | - | - | - | 4 | 394 | - | - | - | - | 83.8673 | [6 empty] | 57 |  | 62 |  | 67
9 | Котлоагрегат БКЗ-210-140Ф | БКЗ | 1969 | 210 | 140 | 300000 | 234221 | 238514 | 5728 | 244242 |  | 249970 | 5165 | 250340 | - | - | - | 5 | 376 | - | - | - | - | 83.4467 | [6 empty] | 56 |  | 61 |  | 66
10 | Котлоагрегат БКЗ-210-140Ф | БКЗ | 1970 | 210 | 140 | 300000 | 231704 | 234416 | 5948 | 240364 |  | 246312 | 4010 | 247553 | - | - | - | 6 | 351 | - | - | - | - | 82.5177 | [6 empty] | 55 |  | 60 |  | 65
1а | Котлоагрегат Бабкок-Вилькокс | ПРОЧИЕ | 1950 | 120 | 34 | не имеет | 215576 | 218947 | 4060 | 223007 |  | 227067 | 1273 | 226933 | - | - | - | 2 | 273 | - | - | - | - | 68.7676 | [6 empty] | 75 |  | 80 |  | 85
2а | Котлоагрегат Бабкок-Вилькокс | ПРОЧИЕ | 1950 | 120 | 34 | не имеет | 211125 | 211125 |  | 211125 |  | 211125 | 2433 | 216400 | - | - | - | 5 | 240 | - | - | - | - | 65.5758 | [6 empty] | 75 |  | 80 |  | 85
3а | Котлоагрегат Бабкок-Вилькокс | ПРОЧИЕ | 1953 | 120 | 34 | не имеет | 250492 | 251553 | 1764 | 253317 |  | 255081 |  | 254517 | - | - | - |  | 258 | - | - | - | - | 77.1264 | [6 empty] | 72 |  | 77 |  | 82
4а | Котлоагрегат ТП-150-39 | ТКЗ | 1957 | 150 | 34 | не имеет | 223341 | 226424 | 2966 | 229390 |  | 232356 | 3972 | 234467 | - | - | - | 2 | 233 | - | - | - | - | 71.0506 | [6 empty] | 68 |  | 73 |  | 78
5а | Котлоагрегат БКЗ-75-39ФБ | БКЗ | 1970 | 75 | 40 | не имеет | 181605 | 185716 | 2903 | 188619 |  | 191522 | 3457 | 195209 | - | - | - | 6 | 290 | - | - | - | - | 59.1542 | [6 empty] | 55 |  | 60 |  | 65
Комсомольская ТЭЦ-3
Турбоагрегаты
1 | Паровая турбина Т-180/210-130-1 | ЛМЗ | 1988 | 180 | 130 | 220000 | 101513 | 106859 | 4337 | 111196 | 4337 | 115533 | 6869 | 122430 | 600 | 193 | 198 | 6 | 206 | - | - | - | - | 55.65 | 50.0075 | 0.34947 |  |  |  |  | 37 |  | 42 |  | 47
2 | Паровая турбина Т-180/210-130-1 | ЛМЗ | 1990 | 180 | 130 | 220000 | 82751 | 86154 | 3967 | 90121 | 3967 | 94088 | 2803 | 97603 | 600 | 193 | 197 | 5 | 207 | - | - | - | - | 44.365 | [6 empty] | 35 |  | 40 |  | 45
Котлоагрегаты
1 | Котлоагрегат ТПГЕ-215-670 | ТКЗ | 1988 | 670 | 140 | 300000 | 101513 | 106859 | 4337 | 111196 |  | 115533 | 6869 | 122430 | - | - | - | 6 | 206 | - | - | - | - | 40.81 | 36.6722 | [5 empty] | 37 |  | 42 |  | 47
2 | Котлоагрегат ТПГЕ-215-670 | ТКЗ | 1990 | 670 | 140 | 300000 | 82751 | 86154 | 3967 | 90121 |  | 94088 | 2803 | 97603 | - | - | - | 5 | 207 | - | - | - | - | 32.5343 | [6 empty] | 35 |  | 40 |  | 45
Паровой котел | [30 empty] | 2025 |  | 2030 |  | 2035
КП 01 | Котёл паровой ГМ-50-14-250 | БелКЗ | 1985 | 50 | 250 | 24 года |  |  | 0 | 32566 |  |  |  |  | - | - | - |  |  | - | - | 2013 | 3 | [7 empty] | 40 |  | 45 |  | 50
КП 02 | Котёл паровой ГМ-50-14-250 | БелКЗ | 1985 | 50 | 250 | 24 года |  |  | 41 | 44068 |  |  |  |  | - | - | - |  |  | - | - | 2013 | 3 | [7 empty] | 40 |  | 45 |  | 50
Водогрейный котел | [30 empty] | 2025 |  | 2030 |  | 2035
КВ 03 | Котёл водогрейный КВГМ-100 | ДКЗ | 1985 | 100 | 25 (давление воды) | 16 лет |  |  | 1791 | 47113 |  |  |  |  | - | - | - |  |  | - | - | до 2013г | 2 | [7 empty] | 40 |  | 45 |  | 50
КВ 04 | Котёл водогрейный КВГМ-100 | ДКЗ | 1986 | 100 | 25 (давление воды) | 16 лет |  |  | 2726 | 47770 |  |  |  |  | - | - | - |  |  | - | - | до 2012г | 1 | [7 empty] | 39 |  | 44 |  | 49
Амурская ТЭЦ-1
Турбоагрегаты
1 | Паровая турбина ПР-25-90/10 | КТЗ | 1980 | 25 | 90 | не имеет | 90280 | 90920 | 1105 | 92025 | 1105 | 93130 | 1144 | 94649 | не имеет | 132 | 134 | 5 | 144 | - | - | - | - | 28.6815 | 70.2354 | 0.48422 |  |  |  |  | 45 |  | 50 |  | 55
2 | Паровая турбина ПТ-60-90/13 | ЛМЗ | 1967 | 60 | 90 | 270000 | 245895 | 252504 | 2053 | 254557 | 2053 | 256610 | 2670 | 263402 | 900 | 281 | 284 | 4 | 295 | - | - | - | - | 97.5563 |  |  | 2018.5222 |  | 60 |  | 58 |  | 63 |  | 68
3 | Паровая турбина ПТ-60-90/13 | ЛМЗ | 1968 | 60 | 90 | 270000 | 254537 | 256243 | 6252 | 262495 | 6252 | 268747 | 430 | 265820 | 900 | 457 | 463 | 2 | 470 | - | - | - | - | 98.4519 |  |  | 2021.7973 |  |  | 60 | 57 |  | 62 |  | 67
4 | Паровая турбина ПТ-60-90/13 | ЛМЗ | 1974 | 60 | 90 | 270000 | 192081 | 192664 | 732 | 193396 | 732 | 194128 | 8121 | 202490 | 900 | 204 | 208 | 3 | 214 | - | - | - | - | 74.9963 |  |  | 2115.6503 |  |  |  | 51 |  | 56 |  | 61
5 | Паровая турбина ПТ-80-130/13 | ЛМЗ | 1987 | 80 | 130 | 220000 | 74630 | 77274 | 2375 | 79649 | 2375 | 82024 | 2045 | 83594 | 600 | 115 | 117 | 1 | 120 | - | - | - | - | 37.9973 |  |  | 2070.0952 |  |  |  | 38 |  | 43 |  | 48
Котлоагрегаты
1 | Котлоагрегат БКЗ-220-100Ф | БКЗ | 1965 | 220 | 100 | 300000 | 177667 | 177667 | 0 | 177667 |  | 177667 |  | 177667 | - | - | - |  | 327 | - | - | - | - | 59.2223 | 46.1132 | [5 empty] | 60 |  | 65 |  | 70
2 | Котлоагрегат БКЗ-220-100Ф | БКЗ | 1989 | 220 | 100 | 300000 | 219810 | 226221 | 3126 | 229347 |  | 232473 | 3947 | 240056 | - | - | - | 7 | 149 | - | - | - | - | 80.0187 | [6 empty] | 36 |  | 41 |  | 46
3 | Котлоагрегат БКЗ-220-100Ф-9 | БКЗ | 1990 | 220 | 100 | 300000 | 76262 | 76562 | 3024 | 79586 |  | 82610 | 162 | 81835 | - | - | - | 1 | 109 | - | - | - | - | 27.2783 | [6 empty] | 35 |  | 40 |  | 45
4 | Котлоагрегат БКЗ-220-100Ф-9 | БКЗ | 1992 | 220 | 100 | 300000 | 60120 | 60120 | 313 | 60433 |  | 60746 |  | 60503 | - | - | - |  | 103 | - | - | - | - | 20.1677 | [6 empty] | 33 |  | 38 |  | 43
5 | Котлоагрегат БКЗ-220-100Ф | БКЗ | 1969 | 220 | 100 | 300000 | 188397 | 188397 | 0 | 188397 |  | 188397 |  | 188397 | - | - | - |  | 289 | - | - | - | - | 62.799 | [6 empty] | 56 |  | 61 |  | 66
6 | Котлоагрегат БКЗ-220-100Ф | БКЗ | 1977 | 220 | 100 | 300000 | 139279 | 140018 | 1972 | 141990 |  | 143962 | 5945 | 149777 | - | - | - | 7 | 356 | - | - | - | - | 49.9257 | [6 empty] | 48 |  | 53 |  | 58
7 | Котлоагрегат БКЗ-220-100-7 | БКЗ | 1979 | 220 | 100 | 300000 | 166453 | 170030 | 5119 | 175149 |  | 180268 | 7172 | 187920 | - | - | - | 3 | 367 | - | - | - | - | 62.64 | [6 empty] | 46 |  | 51 |  | 56
9 | Котлоагрегат БКЗ-210-140-9 | БКЗ | 1988 | 210 | 140 | 300000 | 77678 | 80323 | 2348 | 82671 |  | 85019 | 2787 | 87377 | - | - | - | 1 | 132 | - | - | - | - | 29.1257 | [6 empty] | 37 |  | 42 |  | 47
10 | Котлоагрегат БКЗ-210-140-9 | БКЗ | 1991 | 210 | 140 | 300000 | 56301 | 58937 | 2325 | 61262 |  | 63587 | 2756 | 65916 | - | - | - | 2 | 116 | - | - | - | - | 21.972 | [6 empty] | 34 |  | 39 |  | 44
Николаевская ТЭЦ
Турбоагрегаты
1 | Паровая турбина ПТ-12-35-10М | КТЗ | 1973 | 12 | 35 | не имеет | 202477 | 214781 | 3447 | 218228 | 3447 | 221675 | 4263 | 227099 | не имеет | 176 | 182 | 6 | 190 | - | - | - | - | 68.8179 | 44.3485 | 0.32036 |  |  |  |  | 52 |  | 57 |  | 62
2 | Паровая турбина ПТ-12-35-10М | КТЗ | 1973 | 12 | 35 | не имеет | 204920 | 207825 | 5336 | 213161 | 5336 | 218497 | 4470 | 224118 | не имеет | 179 | 183 | 7 | 194 | - | - | - | - | 67.9145 | [6 empty] | 52 |  | 57 |  | 62
3 | Паровая турбина К-50-90-4 | ЛМЗ | 1983 | 55 | 90 | 270000 | 70555 | 75079 | 3380 | 78459 | 3380 | 81839 | 3265 | 84412 | 900 | 117 | 119 | 4 | 126 | - | - | - | - | 31.2637 |  |  | 2067.6689 |  |  |  | 42 |  | 47 |  | 52
4 | Паровая турбина Т-50/55-90-4 | ЛМЗ | 1988 | 50 | 90 | 270000 | 97526 | 104529 | 5373 | 109902 | 5373 | 115275 | 5520 | 127476 | 900 | 97 | 100 | 4 | 107 | - | - | - | - | 47.2133 |  |  | 2040.7968 |  |  |  | 37 |  | 42 |  | 47
Котлоагрегаты
1 | Котлоагрегат БКЗ-75-39ФБ | БКЗ | 1973 | 75 | 39 | 24 год | 159307 | 159346 | 41 | 159387 |  | 159428 |  | 159407 | - | - | - |  | 246 | - | - | до 2010г | 2 | 53.1357 | 39.932 | [5 empty] | 52 |  | 57 |  | 62
2 | Котлоагрегат БКЗ-75-39ФБ | БКЗ | 1973 | 75 | 39 | 24 год | 145608 | 148353 | 48 | 148401 |  | 148449 | 136 | 148655 | - | - | - | 3 | 225 | - | - | до 2011г | 3 | 49.5517 | [6 empty] | 52 |  | 57 |  | 62
3 | Котлоагрегат БКЗ-75-39ФБ | БКЗ | 1975 | 75 | 39 | 24 год | 156268 | 164445 | 6611 | 171056 |  | 177667 | 6884 | 186320 | - | - | - | 5 | 242 | - | - | до 2013г | 2 | 62.1067 | [6 empty] | 50 |  | 55 |  | 60
4 | Котлоагрегат БКЗ-160-100ГМЗ | БКЗ | 1983 | 160 | 100 | 300000 | 72402 | 78063 | 425 | 78488 |  | 78913 | 63 | 78653 | - | - | - | 1 | 209 | - | - | - | - | 26.2177 | [6 empty] | 42 |  | 47 |  | 52
5 | Котлоагрегат БКЗ-160-100ГМЗ | БКЗ | 1984 | 160 | 100 | 300000 | 81827 | 87616 | 5417 | 93033 |  | 98450 | 6124 | 108917 | - | - | - | 11 | 208 | - | - | - | - | 36.3057 | [6 empty] | 41 |  | 46 |  | 51
6 | Котлоагрегат БКЗ-160-100ГМЗ | БКЗ | 1989 | 160 | 100 | 300000 | 77216 | 84154 | 7608 | 91762 |  | 99370 | 7448 | 108539 | - | - | - | 5 | 191 | - | - | - | - | 36.1797 | [6 empty] | 36 |  | 41 |  | 46
Майская ГРЭС
Турбоагрегаты
1 | Паровая турбина К-12-35 | КТЗ | 1966 | 12 | 35 | не имеет | 289476 | 295596 | 7408 | 303004 | 7408 | 310412 | 7535 | 317016 | не имеет | 437 | 442 | 3 | 449 | - | - | до 2012г | 3 | 96.0655 | 50.6433 | 0.46975 |  |  |  |  | 59 |  | 64 |  | 69
3 | Паровая турбина АК-6 | ЛМЗ | 1954 | 6 | 35 | не имеет | 264169 | 268891 | 5068 | 273959 | 5068 | 279027 | 4609 | 284098 | не имеет | 1441 | 1449 | 11 | 1465 | - | - | до 2010г | 3 | 86.0903 | [6 empty] | 71 |  | 76 |  | 81
4 | Паровая турбина К-12-35 | КТЗ | 1962 | 12 | 35 | не имеет | 300618 | 307425 | 5456 | 312881 | 5456 | 318337 | 6496 | 324969 | не имеет | 477 | 487 | 11 | 508 | - | - | до 2011г | 3 | 98.4755 | [6 empty] | 63 |  | 68 |  | 73
ГТУ 05 | ГТГ-1А | МАШПР | 1986 |  | - | не имеет | 90061 | 90709 | 1025 | 91734 |  | 92759 |  | 92957 | - | - | - |  | 2240 | - | - | - | - | 61.9713 | [6 empty] | 39 |  | 44 |  | 49
ГТУ 06 | ДА 14 Л | МАШПР | 1978 | 12 | - | не имеет | 61867 | 62001 | 408 | 62409 |  | 62817 | 439 | 63410 | - | - | - | 41 | 2313 | - | - | - | - | 42.2733 | [6 empty] | 47 |  | 52 |  | 57
ГТУ 07 | ГТГ-1А | МАШПР | 1978 | 12 | - | не имеет | 41231 | 41378 | 310 | 41688 |  | 41998 | 150 | 42257 | - | - | - | 28 | 1764 | - | - | - | - | 28.1713 | [6 empty] | 47 |  | 52 |  | 57
ГТУ 08 | ГТГ-1А | МАШПР | 1989 | 12 | - | не имеет | 13243 | 13270 | 9 | 13279 |  | 13288 | 151 | 13613 | - | - | - | 36 | 1102 | - | - | - | - | 9.0753 | [6 empty] | 36 |  | 41 |  | 46
ГТУ 09 | ГТГ-1А | МАШПР | 1989 | 12 | - | не имеет | 17128 | 17205 | 36 | 17241 |  | 17277 | 371 | 18113 | - | - | - | 42 | 1087 | - | - | - | - | 12.0753 | [6 empty] | 36 |  | 41 |  | 46
Котлоагрегаты
1 | Котлоагрегат ТС-35У | БЕЛКЗ | 1967 | 35 | 40 | 24 года | 238193 | 241037 | 5431 | 246468 |  | 251899 | 3585 | 256278 | - | - | - | 11 | 1715 | - | - | до 2012г | 4 | 85.426 | 95.7494 | [5 empty] | 58 |  | 63 |  | 68
2 | Котлоагрегат ТС-35У | БЕЛКЗ | 1964 | 35 | 40 | 24 года | 252143 | 259694 | 6376 | 266070 |  | 272446 | 7936 | 280649 | - | - | - | 4 | 1518 | - | - | до 2010г | 3 | 93.5497 | [6 empty] | 61 |  | 66 |  | 71
3 | Котлоагрегат ТС-35У | БЕЛКЗ | 1963 | 35 | 40 | 24 года | 289360 | 296700 | 4549 | 301249 |  | 305798 | 3271 | 308424 | - | - | - | 5 | 1452 | - | - | до 2011г | 4 | 102.808 | [6 empty] | 62 |  | 67 |  | 72
4 | Котлоагрегат ТС-35 | ТКЗ | 1953 | 35 | 40 | 24 года | 293870 | 299679 | 5429 | 305108 |  | 310537 | 6410 | 316831 | - | - | - | 10 | 2627 | - | - | до 2011г | 3 | 105.6103 | [6 empty] | 72 |  | 77 |  | 82
5 | Котлоагрегат ТС-35 | ТКЗ | 1954 | 35 | 40 | 24 года | 259183 | 262208 | 4657 | 266865 |  | 271522 | 7055 | 278858 | - | - | - | 5 | 2203 | - | - | до 2012г | 5 | 92.9527 | [6 empty] | 71 |  | 76 |  | 81
6 | Котлоагрегат ТС-35 | БЕЛКЗ | 1955 | 35 | 40 | 24 года | 268036 | 271687 | 3608 | 275295 |  | 278903 | 3760 | 282450 | - | - | - | 7 | 2274 | - | - | до 2011г | 4 | 94.15 | [6 empty] | 70 |  | 75 |  | 80
филиал "Приморская генерация"
Владивостокская ТЭЦ-2
Турбоагрегаты
1 | Паровая турбина Р-80/100-130 | УТМЗ | 1970 | 80 | 115 | 220000 | 223809 | 228066 | 4279 | 232345 | 4279 | 236307 | 3418 | 239725 | 600 | 319 | 324 | 5 | 335 | - | - | 260000 | 1 | 92.2019 | 92.4144 | 0.6421 | 2029.1479 |  |  |  | 55 | 80 | 60 |  | 65
2 | Паровая турбина Т-98/100-130 | УТМЗ | 1970 | 98 | 115 | 220000 | 241701 | 249016 | 5556 | 254572 | 5556 | 260959 | 8307 | 269266 | 600 | 347 | 357 | 15 | 376 | - | - | 292357 | 2 | 92.1018 |  |  | 2017.8008 |  | 98 |  | 55 |  | 60 |  | 65
3 | Паровая турбина Т-105/100-131 | УТМЗ | 1972 | 105 | 115 | 220000 | 230847 | 239124 | 8473 | 247597 | 8473 | 254981 | 8381 | 263362 | 600 | 369 | 377 | 10 | 394 | - | - | 265000 | 1 | 99.3819 |  |  | 2018.955 |  | 105 |  | 53 |  | 58 |  | 63
4 | Паровая турбина Т-109/100-131 | УТМЗ | 1975 | 109 | 115 | 220000 | 191651 | 199644 | 7658 | 207302 | 7658 | 215571 | 6748 | 222319 | 600 | 369 | 379 | 13 | 401 | - | - | - | - | 101.0541 |  |  | 2025.7164 |  |  |  | 50 | 109 | 55 |  | 60
5 | Паровая турбина ПР-50/60-115/13/1,2 | ЛМЗ | 1979 | 50 | 115 | 220000 | 141325 | 147164 | 5228 | 152392 | 5228 | 158775 | 5906 | 164681 | 600 | 362 | 368 | 14 | 392 | - | - | - | - | 74.855 |  |  | 2043.0597 |  |  |  | 46 |  | 51 |  | 56
6 | Паровая турбина ПТ-55/80-130/13 | ЛМЗ | 1984 | 55 | 115 | 220000 | 143031 | 149349 | 8042 | 157391 | 8042 | 165496 | 7907 | 173403 | 600 | 226 | 229 | 7 | 245 | - | - | - | - | 78.8195 |  |  | 2031.22 |  |  |  | 41 |  | 46 | 55 | 51
Котлоагрегаты
1 | Котлоагрегат БКЗ-210-140-ФБ | БКЗ | 1970 | 210 | 125 | 300000 | 226585 | 230842 | 3000 | 233842 |  | 238486 | 7680 | 246166 | - | - |  | 10 | 653 | - | - | - | - | 82.0553 | 64.8096 | [5 empty] | 55 |  | 60 |  | 65
2 | Котлоагрегат БКЗ-210-140-ФБ | БКЗ | 1970 | 210 | 125 | 300000 | 223372 | 227596 | 3816 | 231412 |  | 234328 | 5726 | 240054 | - | - |  | 21 | 697 | - | - | - | - | 80.018 | [6 empty] | 55 |  | 60 |  | 65
3 | Котлоагрегат БКЗ-210-140-ФБ | БКЗ | 1971 | 210 | 125 | 300000 | 203878 | 209097 | 4966 | 214063 |  | 217989 | 7716 | 225705 | - | - |  | 15 | 720 | - | - | - | - | 75.235 | [6 empty] | 54 |  | 59 |  | 64
4 | Котлоагрегат БКЗ-210-140-5 | БКЗ | 1972 | 210 | 125 | 300000 | 201147 | 206114 | 4242 | 210356 |  | 215771 | 7920 | 223691 | - | - |  | 13 | 701 | - | - | - | - | 74.5637 | [6 empty] | 53 |  | 58 |  | 63
5 | Котлоагрегат БКЗ-210-140-5 | БКЗ | 1973 | 210 | 125 | 300000 | 192727 | 199782 | 6526 | 206308 |  | 211612 | 7645 | 219257 | - | - |  | 14 | 605 | - | - | - | - | 73.0857 | [6 empty] | 52 |  | 57 |  | 62
6 | Котлоагрегат БКЗ-210-140-5 | БКЗ | 1973 | 210 | 125 | 300000 | 185516 | 190845 | 6559 | 197404 |  | 201717 | 7774 | 209491 | - | - |  | 14 | 658 | - | - | - | - | 69.8303 | [6 empty] | 52 |  | 57 |  | 62
7 | Котлоагрегат БКЗ-210-140-8 | БКЗ | 1974 | 210 | 125 | 300000 | 179782 | 185649 | 6517 | 192166 |  | 198300 | 3475 | 201775 | - | - |  | 11 | 843 | - | - | - | - | 67.2583 | [6 empty] | 51 |  | 56 |  | 61
8 | Котлоагрегат БКЗ-210-140-8 | БКЗ | 1976 | 210 | 125 | 300000 | 177295 | 182725 | 6787 | 189512 |  | 195400 | 4800 | 200200 | - | - |  | 17 | 771 | - | - | - | - | 66.7333 | [6 empty] | 49 |  | 54 |  | 59
9 | Котлоагрегат БКЗ-210-140-8 | БКЗ | 1978 | 210 | 125 | 300000 | 159377 | 165006 | 6078 | 171084 |  | 177197 | 3212 | 180409 | - | - |  | 21 | 766 | - | - | - | - | 60.1363 | [6 empty] | 47 |  | 52 |  | 57
10 | Котлоагрегат БКЗ-210-140-8 | БКЗ | 1979 | 210 | 125 | 300000 | 162807 | 168999 | 5764 | 174763 |  | 181740 | 5205 | 186945 | - | - |  | 21 | 715 | - | - | - | - | 62.315 | [6 empty] | 46 |  | 51 |  | 56
11 | Котлоагрегат БКЗ-210-140-8 | БКЗ | 1980 | 210 | 125 | 300000 | 155449 | 160199 | 4828 | 165027 |  | 171809 | 4184 | 175993 | - | - |  | 18 | 706 | - | - | - | - | 58.6643 | [6 empty] | 45 |  | 50 |  | 55
12 | Котлоагрегат БКЗ-210-140-8 | БКЗ | 1981 | 210 | 125 | 300000 | 145080 | 150810 | 6923 | 157733 |  | 163876 | 4298 | 168174 | - | - |  | 22 | 614 | - | - | - | - | 56.058 | [6 empty] | 44 |  | 49 |  | 54
13 | Котлоагрегат БКЗ-210-140-8 | БКЗ | 1983 | 210 | 125 | 300000 | 141752 | 147237 | 6640 | 153877 |  | 160212 | 3462 | 163674 | - | - |  | 21 | 554 | - | - | - | - | 54.558 | [6 empty] | 42 |  | 47 |  | 52
14 | Котлоагрегат БКЗ-210-140-8 | БКЗ | 1998 | 210 | 125 | 300000 | 56327 | 63012 | 6524 | 69536 |  | 75339 | 5131 | 80470 | - | - |  | 19 | 212 | - | - | - | - | 26.8233 | [6 empty] | 27 |  | 32 |  | 37
Артёмовская ТЭЦ
Турбоагрегаты
5 | Паровая турбина КТ-115-8.8-2 | ЛМЗ | 2000 | 100 | 90 | 270000 | 61324 | 68747 | 7885 | 76632 | 7885 | 84668 | 8204 | 92872 | 900 | 81 | 87 | 4 | 97 | - | - | - | - | 34.397 | 65.5061 | 0.53627 | 2041.8647 |  |  |  | 25 |  | 30 |  | 35
6 | Паровая турбина КТ-115-8.8-2 | ЛМЗ | 2004 | 100 | 90 | 270000 | 37518 | 44938 | 8409 | 53347 | 8409 | 60762 | 8173 | 68935 | 900 | 44 | 46 | 3 | 54 | - | - | - | - | 25.5315 |  |  | 2042.7104 |  |  |  | 21 |  | 26 |  | 31
7 | Паровая турбина К-100-90 | ЛМЗ | 1966 | 100 | 90 | 270000 | 283637 | 291005 | 7318 | 298323 | 7318 | 305991 | 8127 | 314118 | 900 | 396 | 407 | 6 | 421 | - | - | 313500 | 1 | 100.1971 |  |  | 2019.9064 |  | 100 |  | 59 |  | 64 |  | 69
8 | Паровая турбина К-100-90 | ЛМЗ | 1967 | 100 | 90 | 270000 | 294523 | 302043 | 7352 | 309395 | 7352 | 317448 | 7407 | 324891 | 900 | 358 | 363 | 5 | 375 | - | - | 318837 | 2 | 101.8988 |  |  | 2012.2843 | 100 |  |  | 58 |  | 63 |  | 68
Котлоагрегаты
3 | В-ВОДОТР.-120-33 |  | 1948 |  | 33 | [6 empty] | 172963 |  | 172963 |  |  |  |  | 4266
4 | В-ВОДОТР.-120-33 |  | 1951 |  | 33 | [6 empty] | 281658 |  | 281658 |  |  |  |  | 2886
6 | Котлоагрегат БКЗ-220 100 Ф | БКЗ | 1963 | 220 | 100 | 300000 | 235136 | 240699 | 7361 | 248060 |  | 254840 | 6954 | 261794 | - | - | - | 27 | 1248 | - | - | - | - | 87.2647 | 93.1472 | [5 empty] | 62 |  | 67 |  | 72
7 | Котлоагрегат БКЗ-220 100 Ф | БКЗ | 1963 | 220 | 100 | 300000 | 282504 | 288269 | 5925 | 294194 |  | 301079 | 7218 | 308297 | - | - | - | 30 | 1664 | - | - | - | - | 102.7657 | [6 empty] | 62 |  | 67 |  | 72
8 | Котлоагрегат БКЗ-220 100 Ф | БКЗ | 1964 | 220 | 100 | 300000 | 281041 | 288024 | 7289 | 295313 |  | 301738 | 7226 | 308964 | - | - | - | 22 | 2223 | - | - | - | - | 102.988 | [6 empty] | 61 |  | 66 |  | 71
9 | Котлоагрегат БКЗ-220 100 Ф | БКЗ | 1964 | 220 | 100 | 300000 | 272612 | 278925 | 6329 | 285254 |  | 292111 | 7345 | 299456 | - | - | - | 23 | 1971 | - | - | - | - | 99.8187 | [6 empty] | 61 |  | 66 |  | 71
10 | Котлоагрегат БКЗ-220 100 Ф | БКЗ | 1966 | 220 | 100 | 300000 | 221856 | 227917 | 6349 | 234266 |  | 241323 | 5462 | 246785 | - | - | - | 41 | 1592 | - | - | - | - | 82.2617 | [6 empty] | 59 |  | 64 |  | 69
11 | Котлоагрегат БКЗ-220 100 Ф | БКЗ | 1967 | 220 | 100 | 300000 | 245238 | 251299 | 5162 | 256461 |  | 262910 | 5515 | 268425 | - | - | - | 33 | 2888 | - | - | - | - | 89.475 | [6 empty] | 58 |  | 63 |  | 68
12 | Котлоагрегат БКЗ-220 100 Ф | БКЗ | 1968 | 220 | 100 | 300000 | 237679 | 243499 | 6832 | 250331 |  | 255301 | 6552 | 261853 | - | - | - | 35 | 2295 | - | - | - | - | 87.2843 | [6 empty] | 57 |  | 62 |  | 67
13 | Котлоагрегат БКЗ-220 100 Ф | БКЗ | 1969 | 220 | 100 | 300000 | 253080 | 259202 | 6151 | 265353 |  | 272975 | 6985 | 279960 | - | - | - | 22 | 1550 | - | - | - | - | 93.32 | [6 empty] | 56 |  | 61 |  | 66
Партизанская ГРЭС
Турбоагрегаты
1 | Паровая турбина Т-97-90-7 | ЛМЗ | 1980 | 80 | 90 | 270000 | 187044 | 193583 | 6697 | 200280 | 6697 | 208203 | 8352 | 216555 | 900 | 182 | 186 | 5 | 193 | - | - | - | - | 77.1122 | 84.0741 | 0.63969 | 2028.8767 |  |  |  | 45 | 80 | 50 |  | 55
2 | Паровая турбина К-100-90-6 | ЛМЗ | 1967 | 82 | 90 | 270000 | 214342 | 214364 | 5500 | 219864 | 5500 | 227810 | 7258 | 235068 | 900 | 268 | 275 | 10 | 288 | - | - | - | - | 84.3741 |  |  | 2029.2065 |  |  |  | 58 | 82 | 63 |  | 68
3 | Паровая турбина К-50-90-3 | ЛМЗ | 1958 | 41 | 90 | 270000 | 276879 | 280680 | 2995 | 283675 | 2995 | 286322 | 4143 | 290465 | 900 | 302 | 310 | 6 | 324 | - | - | 295000 | 1 | 97.0583 |  |  | 2014.7813 | 41 |  |  | 67 |  | 72 |  | 77
Котлоагрегаты
1 | Котлоагрегат ТП-160-100 | ТКЗ | 1954 | 170 | 100 | 250000 | 308582 | 314068 | 5429 | 319497 |  | 324926 | 6317 | 332138 | - | - | - | 36 | 1622 | - | - | 341656 | 2 | 97.2142 | 95.0024 | [5 empty] | 71 |  | 76 |  | 81
2 | Котлоагрегат ТП-160-100 | БКЗ | 1955 | 170 | 100 | 250000 | 303277 | 308551 | 5067 | 313618 |  | 318685 | 6993 | 327389 | - | - | - | 26 | 1676 | - | - | 332134 | 2 | 98.5714 | [6 empty] | 70 |  | 75 |  | 80
3 | Котлоагрегат ТП-160-100 | БКЗ | 1956 | 170 | 100 | 250000 | 249303 | 250846 | 3161 | 254007 |  | 257168 | 7048 | 266173 | - | - | - | 34 | 2212 | - | - | 294346 | 1 | 90.4286 | [6 empty] | 69 |  | 74 |  | 79
4 | Котлоагрегат ТП-160-100 | БКЗ | 1958 | 170 | 100 | 250000 | 280203 | 284590 | 7060 | 291650 |  | 298710 | 3553 | 301589 | - | - | - | 103 | 1696 | - | - | 300000 | 1 | 100.5297 | [6 empty] | 67 |  | 72 |  | 77
5 | Котлоагрегат ТП-130-100 | БКЗ | 1961 | 170 | 100 | 250000 | 235295 | 235438 | 4310 | 239748 |  | 244058 | 7033 | 251564 | - | - | - | 32 | 1033 | - | - | 285000 | 1 | 88.2681 | [6 empty] | 64 |  | 69 |  | 74
филиал "Амурская генерация"
Благовещенская ТЭЦ
Турбоагрегаты
1 | Паровая турбина ПТ-60-130/13 | ЛМЗ | 1982 | 60 | 130 | 220000 | 113048 | 117690 | 4547 | 122237 | 4547 | 128362 | 7768 | 136130 | 600 | 270 | 274 | 7 | 286 | - | - | - | - | 61.8773 | 64.815 | 0.44488 | 2043.4968 |  |  |  | 43 |  | 48 |  | 53
2 | Паровая турбина Т-110/120-130-4 | УТЗ | 1983 | 110 | 130 | 220000 | 131817 | 138157 | 7039 | 145196 | 7039 | 152841 | 6062 | 158903 | 600 | 231 | 237 | 6 | 249 | - | - | - | - | 72.2286 |  |  | 2035.8336 |  |  |  | 42 |  | 47 |  | 52
3 | Паровая турбина Т-110/120-130-4 | УТЗ | 1985 | 110 | 130 | 220000 | 102118 | 108300 | 5484 | 113784 | 5484 | 121958 | 7850 | 129808 | 600 | 186 | 191 | 7 | 202 | - | - | - | - | 59.0036 |  |  | 2039.4858 |  |  |  | 40 |  | 45 |  | 50
Котлоагрегаты
1 | Котлоагрегат БКЗ-420-140-7 | БКЗ | 1982 | 420 | 140 | 300000 | 124051 | 129053 | 5542 | 134595 |  | 140923 | 6721 | 147644 | - | - | 216 | 5 | 228 | - | - | - | - | 49.2147 | 40.8323 | [5 empty] | 43 |  | 48 |  | 53
2 | Котлоагрегат БКЗ-420-140-7 | БКЗ | 1983 | 420 | 140 | 300000 | 116241 | 120149 | 4907 | 125056 |  | 130909 | 5591 | 136500 | - | - | 225 | 3 | 237 | - | - | - | - | 45.5 | [6 empty] | 42 |  | 47 |  | 52
3 | Котлоагрегат БКЗ-420-140-7 | БКЗ | 1985 | 420 | 140 | 300000 | 99286 | 103661 | 4770 | 108431 |  | 114026 | 6767 | 120793 | - | - | 186 | 3 | 197 | - | - | - | - | 40.2643 | [6 empty] | 40 |  | 45 |  | 50
4 | Котлоагрегат БКЗ-420-140-7 | БКЗ | 1994 | 420 | 140 | 300000 | 62191 | 68332 | 5066 | 73398 |  | 79771 | 5279 | 85050 | - | - | 76 | 4 | 85 | - | - | - | - | 28.35 | [6 empty] | 31 |  | 36 |  | 41
Водогрейный котел | [30 empty] | 2025 |  | 2030 |  | 2035
КВ1 | КВГМ-100-150 | БКЗ | 1975 | 100 | 25 (давление воды) | 16 лет |  |  | 0 | 51576 |  |  |  |  | - | - | - |  |  | - | - | до 2014г | 1 | [7 empty] | 50 |  | 55 |  | 60
КВ2 | КВГМ-100-150 | ДКЗ | 1976 | 100 | 25 (давление воды) | 16 лет |  |  | 0 | 50628 |  |  |  |  | - | - | - |  |  | - | - | до 2012г | 1 | [7 empty] | 49 |  | 54 |  | 59
Райчихинская ГРЭС
Турбоагрегаты
4 | Паровая турбина К-12-29 | БМЗ | 1961 | 12 | 29 | не имеет | 323219 | 326431 | 3348 | 329779 | 3348 | 331445 | 366 | 331811 | не имеет | 956 | 958 | 1 | 965 | - | - | - | - | 100.5488 | 97.168 | 0.67246 | #VALUE! |  |  |  | 64 |  | 69 |  | 74
5 | Паровая турбина Р-7-29/7 | КТЗ | 1956 | 7 | 29 | не имеет | 326057 | 326057 | 48 | 326105 | 48 | 326844 | 14 | 326858 | не имеет | 239 | 240 | 2 | 244 | - | - | - | - | 99.0479 |  |  | #VALUE! |  |  |  | 69 |  | 74 |  | 79
6 | Паровая турбина К-50-90-3 | ЛКЗ | 1965 | 50 | 90 | 270000 | 251445 | 252111 | 452 | 252563 | 452 | 255144 | 4108 | 259252 | 900 | 366 | 369 | 9 | 387 | - | - | - | - | 96.0193 |  |  | 2049.5774 |  |  |  | 60 |  | 65 |  | 70
7 | Паровая турбина П-33-90/10 | ЛМЗ | 1966 | 33 | 90 | 270000 | 239859 | 244879 | 5090 | 249969 | 5090 | 255564 | 7093 | 262657 | 900 | 443 | 444 | 7 | 456 | - | - | - | - | 97.2804 |  |  | 2034.5817 |  |  |  | 59 |  | 64 | 33 | 69
Котлоагрегаты
1 | Котлоагрегат ЦКТИ-75-39Ф | БКЗ | 1953 | 75 | 37 | 24 года | 241144 | 241144 | 0 | 241144 |  | 241144 |  |  | - | - | 571 |  |  | - | - | - | 3 | 0 | 65.9571 | [5 empty] | 72 |  | 77 |  | 82
2 | Котлоагрегат ЦКТИ-75-39Ф | БКЗ | 1953 | 75 | 37 | 24 года | 247827 | 247827 | 0 | 247827 |  | 247827 |  |  | - | - | 598 |  |  | - | - | - | 3 | 0 | [6 empty] | 72 |  | 77 |  | 82
3 | Котлоагрегат ЦКТИ-75-39Ф | БКЗ | 1954 | 75 | 37 | 24 года | 275164 | 278375 | 3035 | 281410 |  | 282446 | 0 | 282446 | - | - | 541 | 0 | 545 | - | - | до 2014г. | 3 | 94.1487 | [6 empty] | 71 |  | 76 |  | 81
4 | Котлоагрегат ЦКТИ-75-39Ф | БКЗ | 1956 | 75 | 37 | 24 года | 261489 | 261493 | 324 | 261817 |  | 263022 | 13 | 263035 | - | - | 558 | 1 | 564 | - | - | до 2014г. | 3 | 87.6783 | [6 empty] | 69 |  | 74 |  | 79
6 | Котлоагрегат БКЗ-220-100Ф | БКЗ | 1965 | 220 | 100 | 300000 | 239051 | 240690 | 565 | 241255 |  | 244674 | 4472 | 249146 | - | - | 434 | 4 | 443 | - | - | 282387 | 1 | 88.2286 | [6 empty] | 60 |  | 65 |  | 70
7 | Котлоагрегат БКЗ-220-100Ф | БКЗ | 1966 | 220 | 100 | 300000 | 224244 | 228078 | 4084 | 232162 |  | 234958 | 4410 | 239368 | - | - | 685 | 7 | 696 | - | - | - | - | 79.7893 | [6 empty] | 59 |  | 64 |  | 69
8 | Котлоагрегат БКЗ-220-100Ф | БКЗ | 1967 | 220 | 100 | 300000 | 175793 | 176060 | 2077 | 178137 |  | 181114 | 2782 | 183896 | - | - | 616 | 4 | 624 | - | - | - | - | 61.2987 | [6 empty] | 58 |  | 63 |  | 68
9 | Котлоагрегат БКЗ-220-100Ф | БКЗ | 1968 | 220 | 100 | 300000 | 186694 | 186694 | 0 | 186694 |  | 186834 | 567 | 187401 | - | - | 411 | 3 | 416 | - | - | - | - | 62.467 | [6 empty] | 57 |  | 62 |  | 67
филиал "Нерюнгринская ГРЭС"
Нерюнгринская ГРЭС
Турбоагрегаты
1 | Паровая турбина К-210-130-3 | ЛМЗ | 1983 | 210 | 130 | 220000 | 93231 | 93992 | 2935 | 96927 | 2935 | 99862 | 5421 | 109349 | 600 | 367 | 374 | 11 | 399 | - | - | - | - | 49.7041 | 67.0695 | 0.46962 | 2052.9329 |  |  |  | 42 |  | 47 |  | 52
2 | Паровая турбина Т-180/210-130-1 | ЛМЗ | 1984 | 180 | 130 | 220000 | 142605 | 148998 | 4754 | 153752 | 4754 | 158606 | 7548 | 169148 | 600 | 265 | 269 | 5 | 284 | - | - | - | - | 76.8855 |  |  | 2045.9701 |  |  |  | 41 |  | 46 |  | 51
3 | Паровая турбина Т-180/210-130-1 | ЛМЗ | 1985 | 180 | 130 | 220000 | 142602 | 149162 | 7685 | 156847 | 7685 | 164532 | 7764 | 170529 | 600 | 262 | 267 | 9 | 288 | - | - | - | - | 77.5132 |  |  | 2032.2301 |  |  |  | 40 |  | 45 | 180 | 50
Котлоагрегаты
1 | Котлоагрегат ТПЕ-214 СЗХЛ | ТКЗ | 1983 | 670 | 140 | 300000 | 93231 | 93992 | 2935 | 96927 |  | 99862 | 5421 | 109349 | - | - | - | 11 | 399 | - | - | - | - | 36.4497 | 49.8918 | [5 empty] | 42 |  | 47 |  | 52
2 | Котлоагрегат ТПЕ-214 СЗХЛ | ТКЗ | 1984 | 670 | 140 | 300000 | 142605 | 148998 | 4754 | 153752 |  | 158606 | 7548 | 169148 | - | - | - | 5 | 284 | - | - | - | - | 56.3827 | [6 empty] | 41 |  | 46 |  | 51
3 | Котлоагрегат ТПЕ-214 СЗХЛ | ТКЗ | 1985 | 670 | 140 | 300000 | 142602 | 149162 | 7685 | 156847 |  | 164532 | 7764 | 170529 | - | - | - | 9 | 288 | - | - | - | - | 56.843 | [6 empty] | 40 |  | 45 |  | 50
Водогрейный котел | [30 empty] | 2025 |  | 2030 |  | 2035
КВ 01 | Котёл водогрейный КВТК-100-150-5С | БКЗ | 1986 | 100 | 17,5 (давление воды) | 30 лет |  |  | 1025 | 33376 |  |  |  |  | - | - | - |  |  | - | - | - | - | [7 empty] | 39 |  | 44 |  | 49
КВ 02 | Котёл водогрейный КВТК-100-150-5С | БКЗ | 1987 | 100 | 17,5 (давление воды) | 30 лет |  |  | 814 | 27387 |  |  |  |  | - | - | - |  |  | - | - | - | - | [7 empty] | 38 |  | 43 |  | 48
КВ 03 | Котёл водогрейный КВТК-100-150-5С | БКЗ | 1987 | 100 | 17,5 (давление воды) | 30 лет |  |  | 1810 | 28814 |  |  |  |  | - | - | - |  |  | - | - | - | - | [7 empty] | 38 |  | 43 |  | 48
Чульманская ТЭЦ
Турбоагрегаты
3 | Паровая турбина ПТ-12-35 | КТЗ | 1976 | 12 | 35 | 270000 | 195254 | 201020 | 5364 | 206384 | 5364 | 211748 | 5788 | 217274 | 900 | 231 | 238 | 6 | 256 | - | - | - | - | 80.4719 | 63.9668 | 0.46722 | 2022.8598 |  |  | 12 | 49 |  | 54 |  | 59
5 | Паровая турбина К-12-35 | КТЗ | 1970 | 12 | 35 | 270000 | 162718 | 164406 | 2335 | 166741 | 2335 | 169076 | 1188 | 170634 | 900 | 209 | 218 | 7 | 234 | - | - | - | - | 63.1978 |  |  | 2055.2223 |  |  |  | 55 |  | 60 |  | 65
6 | Паровая турбина ПТ-12-35 | КТЗ | 1977 | 12 | 35 | 270000 | 153111 | 157583 | 4394 | 161977 | 4394 | 166371 | 4841 | 171168 | 900 | 189 | 194 | 10 | 220 | - | - | - | - | 63.3956 |  |  | 2035.5842 |  |  |  | 48 |  | 53 |  | 58
7 | Паровая турбина ПТ-12-35 | КТЗ | 1978 | 12 | 35 | 270000 | 126087 | 127432 | 1092 | 128524 | 1092 | 129616 | 1403 | 131765 | 900 | 196 | 203 | 7 | 222 | - | - | - | - | 48.8019 |  |  | 2140.5568 |  |  |  | 47 |  | 52 |  | 57
Котлоагрегаты
1 | Котлоагрегат ЦКТИ –75-39-Ф2 | БКЗ | 1953 | 75 | 39 | 300000 | 208974 | 212573 | 3858 | 216431 |  | 220253 | 4196 | 223556 | - | - | - | 7 | 390 | - | - | - | - | 74.5187 | 60.8904 | [5 empty] | 72 |  | 77 |  | 82
2 | Котлоагрегат ЦКТИ –75-39-Ф3 | БКЗ | 1953 | 75 | 39 | 300000 | 185095 | 188648 | 3450 | 192098 |  | 195548 | 4948 | 201531 | - | - | - | 11 | 422 | - | - | - | - | 67.177 | [6 empty] | 72 |  | 77 |  | 82
4 | Котлоагрегат БКЗ –75-39 | БКЗ | 1966 | 75 | 39 | 300000 | 149015 | 149867 | 57 | 149924 |  | 149977 | 2293 | 153115 | - | - | - | 9 | 454 | - | - | - | - | 51.0383 | [6 empty] | 59 |  | 64 |  | 69
5 | Котлоагрегат БКЗ –75-39 | БКЗ | 1967 | 75 | 39 | 300000 | 157033 | 159474 | 4438 | 163912 |  | 168350 | 3406 | 171851 | - | - | - | 7 | 434 | - | - | - | - | 57.2837 | [6 empty] | 58 |  | 63 |  | 68
6 | Котлоагрегат БКЗ –75-39 | БКЗ | 1976 | 75 | 39 | 300000 | 149241 | 154557 | 4038 | 158595 |  | 162633 | 1674 | 163303 | - | - | - | 5 | 241 | - | - | - | - | 54.4343 | [6 empty] | 49 |  | 54 |  | 59
филиал "ЛуТЭК"
Приморская ГРЭС
Турбоагрегаты
1 | Турбоагрегат К-110-90-7 | ЛМЗ | 1974 | 110 | 90 | 270000 | 181812 | 181812 | 0 | 181812 | 0 | 181812 | 0 | 181812 | 900 | 448 | 448 |  | 448 | - | - | - | - | 67.3378 | 69.4198 | 0.48662 | #DIV/0! |  |  |  | 51 | #DIV/0! | 56 | #DIV/0! | 61
2 | Турбоагрегат К-110-90-7 | ЛМЗ | 1975 | 110 | 90 | 270000 | 211786 | 213363 | 1261 | 214624 | 1261 | 219899 | 2751 | 222650 | 900 | 359 | 362 |  | 377 | - | - | - | - | 82.463 |  |  | 2054.9144 |  |  |  | 50 |  | 55 |  | 60
3 | Турбоагрегат Т-96/110-90 | ЛМЗ | 1975 | 96 | 90 | 270000 | 209975 | 213308 | 3142 | 216450 | 3142 | 219266 | 3047 | 222313 | 900 | 377 | 380 |  | 390 | - | - | - | - | 82.3381 |  |  | 2043.9567 |  |  |  | 50 |  | 55 |  | 60
4 | Турбоагрегат Т-96/110-90 | ЛМЗ | 1977 | 96 | 90 | 270000 | 208843 | 212751 | 4121 | 216872 | 4121 | 221539 | 4132 | 225671 | 900 | 306 | 309 |  | 323 | - | - | - | - | 83.5819 |  |  | 2036.025 |  |  |  | 48 |  | 53 |  | 58
5 | Турбоагрегат К-210-130-3 | ЛМЗ | 1980 | 210 | 130 | 220000 | 143322 | 146864 | 5888 | 152752 | 5888 | 156895 | 6746 | 163641 | 600 | 488 | 493 |  | 515 | - | - | - | - | 74.3823 |  |  | 2030.913 |  |  |  | 45 |  | 50 | 210 | 55
6 | Турбоагрегат К-210-130-3 | ЛМЗ | 1982 | 210 | 130 | 220000 | 136450 | 142234 | 5908 | 148142 | 5908 | 153677 | 5036 | 158713 | 600 | 464 | 470 |  | 484 | - | - | - | - | 72.1423 |  |  | 2031.6259 |  |  |  | 43 |  | 48 | 210 | 53
7 | Турбоагрегат К-210-130-3 | ЛМЗ | 1983 | 210 | 130 | 220000 | 118973 | 123770 | 5432 | 129202 | 5432 | 136303 | 6037 | 142340 | 600 | 523 | 531 |  | 547 | - | - | - | - | 64.7 |  |  | 2036.9201 |  |  |  | 42 |  | 47 |  | 52
8 | Турбоагрегат К-210-130-3 | ЛМЗ | 1984 | 210 | 130 | 220000 | 122138 | 127152 | 2929 | 130081 | 2929 | 136084 | 6662 | 142746 | 600 | 455 | 462 |  | 486 | - | - | - | - | 64.8845 |  |  | 2058.7702 |  |  |  | 41 |  | 46 |  | 51
9 | Турбоагрегат К-215-130-1 | ЛМЗ | 1990 | 215 | 130 | 220000 | 91997 | 97865 | 6955 | 104820 | 6955 | 111351 | 5807 | 117158 | 600 | 282 | 285 |  | 301 | - | - | - | - | 53.2536 |  |  | 2041.9389 |  |  |  | 35 |  | 40 |  | 45
Котлоагрегаты
1А | Котлоагрегат БКЗ-220-100 | БКЗ | 1974 | 220 | 100 | 300000 | 157531 | 157531 | 0 | 157531 |  | 156895 | 0 | 157531 | - | - | - |  | 944 | - | - | - | - | 52.5103 | 52.0563 | [5 empty] | 51 |  | 56 |  | 61
1Б | Котлоагрегат БКЗ-220-100 | БКЗ | 1975 | 220 | 100 | 300000 | 129499 | 129499 | 0 | 129499 |  | 153677 | 0 | 129499 | - | - | - |  | 1434 | - | - | - | - | 43.1663 | [6 empty] | 50 |  | 55 |  | 60
2А | Котлоагрегат БКЗ-220-100 | БКЗ | 1975 | 220 | 100 | 300000 | 179138 | 180692 | 1225 | 181917 |  | 136303 | 2750 | 189464 | - | - | - |  | 1297 | - | - | - | - | 63.1547 | [6 empty] | 50 |  | 55 |  | 60
2Б | Котлоагрегат БКЗ-220-100 | БКЗ | 1975 | 220 | 100 | 300000 | 176511 | 178040 | 1261 | 179301 |  | 136084 | 2628 | 186296 | - | - | - |  | 1339 | - | - | - | - | 62.0987 | [6 empty] | 50 |  | 55 |  | 60
3А | Котлоагрегат БКЗ-220-100 | БКЗ | 1975 | 220 | 100 | 300000 | 174782 | 178090 | 3138 | 181228 |  | 111351 | 3047 | 186111 | - | - | - |  | 1293 | - | - | - | - | 62.037 | [6 empty] | 50 |  | 55 |  | 60
3Б | Котлоагрегат БКЗ-220-100 | БКЗ | 1976 | 220 | 100 | 300000 | 177293 | 180519 | 2437 | 182956 |  | 157531 | 2603 | 187868 | - | - | - |  | 1210 | - | - | - | - | 62.6227 | [6 empty] | 49 |  | 54 |  | 59
4А | Котлоагрегат БКЗ-220-100 | БКЗ | 1977 | 220 | 100 | 300000 | 180760 | 183112 | 3765 | 186877 |  | 129499 | 4084 | 195428 | - | - | - |  | 1285 | - | - | - | - | 65.1427 | [6 empty] | 48 |  | 53 |  | 58
4Б | Котлоагрегат БКЗ-220-100 | БКЗ | 1977 | 220 | 100 | 300000 | 175236 | 178438 | 3544 | 181982 |  | 186714 | 3580 | 188451 | - | - | - |  | 1129 | - | - | - | - | 62.817 | [6 empty] | 48 |  | 53 |  | 58
5 | Котлоагрегат БКЗ-670-140 | БКЗ | 1980 | 670 | 140 | 300000 | 143322 | 146864 | 5888 | 152752 |  | 183668 | 6746 | 163641 | - | - | - |  | 515 | - | - | - | - | 54.547 | [6 empty] | 45 |  | 50 |  | 55
6 | Котлоагрегат БКЗ-670-140 | БКЗ | 1982 | 670 | 140 | 300000 | 136450 | 142234 | 5908 | 148142 |  | 183064 | 5036 | 158713 | - | - | - |  | 484 | - | - | - | - | 52.9043 | [6 empty] | 43 |  | 48 |  | 53
7 | Котлоагрегат БКЗ-670-140 | БКЗ | 1983 | 670 | 140 | 300000 | 118973 | 123770 | 5432 | 129202 |  | 185265 | 6037 | 142340 | - | - | - |  | 547 | - | - | - | - | 47.4467 | [6 empty] | 42 |  | 47 |  | 52
8 | Котлоагрегат БКЗ-670-140 | БКЗ | 1984 | 670 | 140 | 300000 | 122138 | 127152 | 2929 | 130081 |  | 191344 | 6662 | 142746 | - | - | - |  | 486 | - | - | - | - | 47.582 | [6 empty] | 41 |  | 46 |  | 51
9 | Котлоагрегат БКЗ-670-140 | БКЗ | 1990 | 670 | 140 | 300000 | 91997 | 97865 | 6955 | 104820 |  | 184871 | 5807 | 117158 | - | - | - |  | 301 | - | - | - | - | 39.0527 | [6 empty] | 35 |  | 40 |  | 45
филиал "Приморские тепловые сети"
Владивостокская ТЭЦ-1
ГТУ 1 | МГТС MobilePAC FT-8-3 | ИНОФ. | 2009 | 22.5 | - | 50000 | 0 | 869 | 2025.8 | 2894.8 | 2025.8 | 4920.6 | 77 | 4269 | - | - | - | 34 | 799 | - | - | - | 5 | 8.538 | 8.349 | 0.1181 | 2034.2526 |  |  |  | 16 |  | 21 | 22.5 | 26
ГТУ 2 | МГТС MobilePAC FT-8-3 | ИНОФ. | 2009 | 22.5 | - | 50000 | 0 | 758 | 1832.8 | 2590.8 | 1832.8 | 4423.6 | 118 | 4080 | - | - | - | 42 | 868 | - | - | - | 4 | 8.16 |  |  | 2036.8671 |  |  |  | 16 |  | 21 |  | 26
К02 | Котлы паровые теплоснабжения БКЗ-75-16М | БКЗ | 1968 | 75 | 16 | 24 года |  |  | 2640 | 147058 |  |  | 2438 | 150313 | - | - | - | 11 | 202 | - | - | - | 5 |  |  |  |  | 75 |  |  | 57 |  | 62 |  | 67
К03 | Котлы паровые теплоснабжения БКЗ-75-16М | БКЗ | 1968 | 75 | 16 | 24 года |  |  | 1163 | 152674 |  |  | 2848 | 158470 | - | - | - | 11 | 207 | - | - | - | 2 |  |  |  |  | 75 |  |  | 57 |  | 62 |  | 67
К04 | Котлы паровые теплоснабжения БКЗ-75-16М | БКЗ | 1968 | 75 | 16 | 24 года |  |  | 1117 | 164502 |  |  | 1062 | 167685 | - | - | - | 12 | 210 | - | - | - | 3 |  |  |  |  | 75 |  |  | 57 |  | 62 |  | 67
КВ05 | Котлы водогрейные КВГМ-100-150 | ДКЗ | 1996 | 100 | 25 | 20 лет |  |  | 2886 | 37761 |  |  | 2098 | 42631 | - | - | - | 9 | 225 | - | - | - | - |  |  |  |  | 100 |  |  | 29 |  | 34 |  | 39
КВ06 | Котлы водогрейные КВГМ-100-150 | ДКЗ | 2004 | 100 | 25 | 20 лет |  |  | 2639 | 18792 |  |  | 3188 | 23600 | - | - | - | 10 | 225 | - | - | - | - |  |  |  |  | 100 |  |  | 21 |  | 26 |  | 31
Владивостокские тепловые сети | [27 empty] | 0 |  |  | 2025 |  | 2030 |  | 2035
КВ01 | Котлы водогрейные КВГМ-100-150 | ДКЗ | 1985 | 100 | 25 | 20 лет |  |  | 2527 | 48931 |  |  | 1067 | 51402 | - | - | - | 10 | 209 | - | - | до 2012 | 3 |  |  |  |  | 100 |  |  | 40 |  | 45 |  | 50
КВ02 | Котлы водогрейные КВГМ-100-150 | ДКЗ | 1985 | 100 | 25 | 20 лет |  |  | 2076 | 45593 |  |  | 2451 | 49358 | - | - | - | 12 | 191 | - | - | до 2013 | 3 |  |  |  |  | 100 |  |  | 40 |  | 45 |  | 50
КВ03 | Котлы водогрейные КВГМ-100-150 | ДКЗ | 1986 | 100 | 25 | 20 лет |  |  | 1232 | 57752 |  |  | 2692 | 63400 | - | - | - | 9 | 212 | - | - | до 2014 | 3 |  |  |  |  | 100 |  |  | 39 |  | 44 |  | 49
КВ04 | Котлы водогрейные КВГМ-100-150 | ДКЗ | 1987 | 100 | 25 | 20 лет |  |  | 1424 | 58223 |  |  | 2436 | 62053 | - | - | - | 11 | 207 | - | - | до 2013 | 3 |  |  |  |  | 100 |  |  | 38 |  | 43 |  | 48
К01 | Котлы паровые теплоснабжения ДКВР-10-13 | БКЗ | 1966 | 6.25 | 13 | 24 года |  |  | 2143 | 203589 |  |  | 260 | 260 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | до 2014 | 6 |  |  |  |  | 6.25 |  |  | 59 |  | 64 |  | 69
К02 | Котлы паровые теплоснабжения ДКВР-10-13 | БКЗ | 1966 | 6.25 | 13 | 24 года |  |  | 1707 | 172366 |  |  | 1700 | 2048 | - | - | - | 4 | 6 | - | - | до 2012 | 6 |  |  |  |  | 6.25 |  |  | 59 |  | 64 |  | 69
К03 | Котлы паровые теплоснабжения ДКВР-20-13 | БКЗ | 1967 | 12.5 | 13 | 24 года |  |  | 0 | 146244 |  |  | 886 | 1258 | - | - | - | 10 | 18 | - | - | до 2012 | 6 |  |  |  |  | 12.5 |  |  | 58 |  | 63 |  | 68
К04 | Котлы паровые теплоснабжения ДКВР-20-13 | БКЗ | 1968 | 12.5 | 13 | 24 года |  |  | 0 | 146505 |  |  | 343 | 391 | - | - | - | 5 | 7 | - | - | до 2012 | 5 |  |  |  |  | 12.5 |  |  | 57 |  | 62 |  | 67
К05 | Котлы паровые теплоснабжения ДКВР-20-13 | БКЗ | 1968 | 12.5 | 13 | 24 года |  |  | 1227 | 179034 |  |  | 265 | 937 | - | - | - | 3 | 12 | - | - | до 2012 | 5 |  |  |  |  | 12.5 |  |  | 57 |  | 62 |  | 67
КВ06 | Котлы водогрейные ЭЧМ-25-35 | Прочие | 1969 | 35 | 16 | 20 лет |  |  | 2069 | 133370 |  |  | 2815 | 138109 | - | - | - | 13 | 285 | - | - | до 2013 | 9 |  |  |  |  | 35 |  |  | 56 |  | 61 |  | 66
КВ07 | Котлы водогрейные ЭЧМ-25-35 | Прочие | 1969 | 35 | 16 | 20 лет |  |  | 3588 | 129126 |  |  | 2604 | 134206 | - | - | - | 12 | 271 | - | - | до 2012 | 8 |  |  |  |  | 35 |  |  | 56 |  | 61 |  | 66
КВ08 | Котлы водогрейные ЭЧМ-25-35 | Прочие | 1970 | 35 | 16 | 20 лет |  |  | 1944 | 112645 |  |  | 2287 | 117332 | - | - | - | 9 | 257 | - | - | до 2013 | 9 |  |  |  |  | 35 |  |  | 55 |  | 60 |  | 65
К04 | Котлы паровые теплоснабжения ТП-20М | БелКЗ | 1962 | 10 | 26 | - |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |  |  | 10 |  |  | 63 |  | 68 |  | 73
К05 | Котлы паровые теплоснабжения ТП-20М | БелКЗ | 1962 | 10 | 26 | - |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |  |  | 10 |  |  | 63 |  | 68 |  | 73
К06 | Котлы паровые теплоснабжения ТП-20М | БелКЗ | 1964 | 10 | 26 | - |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |  |  | 10 |  |  | 61 |  | 66 |  | 71
КВ01 | Котлы водогрейные ВЭФ-25Б | Прочие | 1962 | 25 | 10 | - |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |  |  | 25 |  |  | 63 |  | 68 |  | 73
КВ02 | Котлы водогрейные ВЭФ-25Б | Прочие | 1963 | 25 | 10 | - |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |  |  | 25 |  |  | 62 |  | 67 |  | 72
КВ03 | Котлы водогрейные ВЭФ-25Б | Прочие | 1965 | 25 | 10 | - |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |  |  | 25 |  |  | 60 |  | 65 |  | 70
Хабаровская теплосетевая компания | [27 empty] | 0 |  |  | 2025 |  | 2030 |  | 2035
Хабаровская ТЭЦ-2 | [27 empty] | 0 |  |  | 2025 |  | 2030 |  | 2035
КВ01 | Котлы водогрейные ПТВМ-50 | ДКЗ | 1977 | 50 | 25 | 16 лет |  |  | 1149 | 66045 |  |  | 1048 | 67261 | - | - | - | 5 | 159 | - | - | до2013 | 3 |  |  |  |  | 50 |  |  | 48 |  | 53 |  | 58
КВ02 | Котлы водогрейные ПТВМ-50 | ДКЗ | 1976 | 50 | 25 | 16 лет |  |  | 1829 | 74811 |  |  | 1720 | 78524 | - | - | - | 7 | 211 | - | - | до2013 | 3 |  |  |  |  | 50 |  |  | 49 |  | 54 |  | 59
КВ03 | Котлы водогрейные ПТВМ-50 | ДКЗ | 1975 | 50 | 25 | 16 лет |  |  | 0 | 66207 |  |  | 0 | 66207 | - | - | - | 0 | 182 | - | - | до 2008 (не экспл.) | 2 |  |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  | 55 |  | 60
К04 | Котлы паровые теплоснабжения Б-50-14/250 | БелКЗ | 1970 | 30 | 14 | 24 года |  |  | 26 | 159788 |  |  | 0 | 159796 | - | - | - | 0 | 114 | - | - | до 2014 | 4 |  |  |  |  | 30 |  |  | 55 |  | 60 |  | 65
К05 | Котлы паровые теплоснабжения Б-50-14/250 | БелКЗ | 1970 | 30 | 14 | 24 года |  |  | 5273 | 175294 |  |  | 5053 | 185619 | - | - | - | 1 | 122 | - | - | до 2012 | 4 |  |  |  |  | 30 |  |  | 55 |  | 60 |  | 65
КВ06 | Котлы водогрейные ПТВМ-100 | БелКЗ | 1974 | 100 | 25 | 16 лет |  |  | 1571 | 78666 |  |  | 2800 | 84138 | - | - | - | 5 | 210 | - | - | до 2011 | 4 |  |  |  |  | 100 |  |  | 51 |  | 56 |  | 61
КВ07 | Котлы водогрейные ПТВМ-100 | БелКЗ | 1978 | 100 | 25 | 16 лет |  |  | 1719 | 68209 |  |  | 1063 | 70091 | - | - | - | 7 | 202 | - | - | до 2013 | 4 |  |  |  |  | 100 |  |  | 47 |  | 52 |  | 57
КВ08 | Котлы водогрейные КВГМ-100 | ДКЗ | 1984 | 100 | 25 | 16 лет |  |  | 3584 | 66285 |  |  | 3880 | 72994 | - | - | - | 5 | 153 | - | - | до 2011 | 2 |  |  |  |  | 100 |  |  | 41 |  | 46 |  | 51
КВ09 | Котлы водогрейные КВГМ-100 | ДКЗ | 1993 | 100 | 25 | 20 лет |  |  | 2846 | 28478 |  |  | 3546 | 36217 | - | - | - | 8 | 100 | - | - | - | - |  |  |  |  | 100 |  |  | 32 |  | 37 |  | 42
Ургальская котельная (Цех № 2 Хабаровская ТЭЦ-2) п. Чегдомын | [27 empty] | 0 |  |  | 2025 |  | 2030 |  | 2035
К01А | Котлы паровые теплоснабженияТС-35-2 | БелКЗ | 1965 | 35 | 43 | 24 года |  |  | 1493 | 162611 |  |  | 1712 | 166436 | - | - | - | 4 | 172 | - | - | до2012 | 3 |  |  |  |  | 35 |  |  | 60 |  | 65 |  | 70
К02 | Котлы паровые теплоснабженияТС-35-39 | БелКЗ | 1966 | 35 | 43 | 24 года |  |  | 1841 | 176110 |  |  | 2537 | 181070 | - | - | - | 5 | 168 | - | - | до2013 | 3 |  |  |  |  | 35 |  |  | 59 |  | 64 |  | 69
К03 | Котлы паровые теплоснабженияТС-35-У | БелКЗ | 1967 | 35 | 43 | 24 года |  |  | 2185 | 153076 |  |  | 1161 | 155197 | - | - | - | 5 | 152 | - | - | до2012 | 3 |  |  |  |  | 35 |  |  | 58 |  | 63 |  | 68
Биробиджанская ТЭЦ | [27 empty] | 0 |  |  | 2025 |  | 2030 |  | 2035
К04 | Котлы паровые теплоснабженияБКЗ-75-39 ФБ | БелКЗ | 1972 | 75 | 39 | 24 года |  |  | 694 | 144119 |  |  | 1569 | 146856 | - | - | - | 8 | 326 | - | - | до 2012 | 3 |  |  |  |  | 75 |  |  | 53 |  | 58 |  | 63
К05 | Котлы паровые теплоснабженияБКЗ-75-39 ФБ | БелКЗ | 1972 | 75 | 39 | 24 года |  |  | 1326 | 152594 |  |  | 3411 | 160706 | - | - | - | 5 | 310 | - | - | до2013 | 3 |  |  |  |  | 75 |  |  | 53 |  | 58 |  | 63
К06 | Котлы паровые теплоснабженияБКЗ-75-39 ФБ | БелКЗ | 1973 | 75 | 39 | 24 года |  |  | 2300 | 138785 |  |  | 5610 | 149574 | - | - | - | 10 | 306 | - | - | до2014 | 3 |  |  |  |  | 75 |  |  | 52 |  | 57 |  | 62
К07 | Котлы паровые теплоснабженияБКЗ-75-39 ФБ | БелКЗ | 1975 | 75 | 39 | 24 года |  |  | 3568 | 148092 |  |  | 2141 | 154189 | - | - | - | 4 | 297 | - | - | до2012 | 3 |  |  |  |  | 75 |  |  | 50 |  | 55 |  | 60
К08 | Котлы паровые теплоснабженияБКЗ-75-39 ФБ | БелКЗ | 1980 | 75 | 39 | 24 года |  |  | 3423 | 61046 |  |  | 2913 | 65602 | - | - | - | 9 | 252 | - | - | до2014 | 3 |  |  |  |  | 75 |  |  | 45 |  | 50 |  | 55
К09 | Котлы паровые теплоснабженияБКЗ-75-39 ФБ | ТаганКЗ | 1984 | 75 | 39 | 24 года |  |  | 4176 | 59753 |  |  | 3186 | 64312 | - | - | - | 4 | 199 | - | - | до2012 | 1 |  |  |  |  | 75 |  |  | 41 |  | 46 |  | 51
К10 | Котлы паровые теплоснабженияБКЗ-75-39 ФБ | БелКЗ | 1986 | 75 | 39 | 24 года |  |  | 4177 | 52059 |  |  | 2756 | 56488 | - | - | - | 4 | 167 | - | - | до2014 | 1 |  |  |  |  | 75 |  |  | 39 |  | 44 |  | 49
ОАО "Сахалинэнерго"
|  |  |  | 1287 | 7035.5
Сахалинская ГРЭС
Турбоагрегаты
1 | Паровая турбина, К-50-90-3. | ЛМЗ | 1965 | 42 | 85 | 270000 |  | 153341 | 2290 | 159262 | 5921 | 161552 |  | 163641 | 900 | 1308 | 1387 |  | 1463 |  |  | 196338 | 1 | 83.3466 | 89.5586 | 0.62706 | 2017.2618 |  | 42 |  | 60 |  | 65 |  | 70
2 | Паровая турбина,К-50-90-3. | ЛМЗ | 1966 | 42 | 85 | 270000 |  | 153884 | 5453 | 169796 | 15912 | 180199 |  | 175766 | 900 | 1275 | 1333 |  | 1418 |  |  | 200000 | 1 | 87.883 |  |  | 2012.8982 | 42 |  |  | 59 |  | 64 |  | 69
3 | Паровая турбина,К-50-90-3. | ЛМЗ | 1967 | 42 | 85 | 270000 |  | 206472 | 3181 | 212314 | 5842 | 215495 |  | 223264 | 900 | 1746 | 1792 |  | 1866 |  |  | 234581 | 2 | 95.1757 |  |  | 2014.8115 | 42 |  |  | 58 |  | 63 |  | 68
4 | Паровая турбина,К-50-90-3. | ЛМЗ | 1970 | 42 | 85 | 270000 |  | 185611 | 5816 | 196986 | 11375 | 202802 |  | 208560 | 900 | 2203 | 2249 |  | 2289 |  |  | 235442 | 1 | 88.5823 |  |  | 2014.3807 | 42 |  |  | 55 |  | 60 |  | 65
5 | Паровая турбина,К-50-90-3. | ЛМЗ | 1971 | 42 | 85 | 270000 |  | 194976 | 4915 | 203854 | 8878 | 208769 |  | 213886 | 900 | 2124 | 2174 |  | 2227 |  |  | 222000 | 1 | 96.345 |  |  | 2013.0439 | 42 |  |  | 54 |  | 59 |  | 64
6 | Паровая турбина,К-50-90-3. | ЛМЗ | 1972 | 42 | 85 | 270000 |  | 172427 | 4621 | 181422 | 8995 | 186043 |  | 191330 | 900 | 2776 | 2860 |  | 2945 |  |  | 222427 | 2 | 86.0192 |  |  | 2015.5586 |  | 42 |  | 53 |  | 58 |  | 63
Котлоагрегаты
2 | Энергетический котел, БКЗ-220-100 | БКЗ | 1993 | 220 | 90 | 300000 |  | 87797 | 4557 | 97208 |  | 101765 |  | 105202 |  |  |  |  | 1632 |  |  |  |  | 35.0673 | 66.5934 | [5 empty] | 32 |  | 37 |  | 42
3 | Энергетический котел, БКЗ-220-100 | БКЗ | 1967 | 220 | 90 | 300000 |  | 191405 | 4416 | 200881 |  | 205297 |  | 209419 |  |  |  |  | 3071 |  |  |  |  | 69.8063 | [6 empty] | 58 |  | 63 |  | 68
4 | Энергетический котел, БКЗ-220-100 | БКЗ | 1968 | 220 | 90 | 300000 |  | 164241 | 3333 | 172830 |  | 176163 |  | 183920 |  |  |  |  | 2619 |  |  |  |  | 61.3067 | [6 empty] | 57 |  | 62 |  | 67
5 | Энергетический котел, БКЗ-220-100 | БКЗ | 1971 | 220 | 90 | 300000 |  | 183494 | 5220 | 191137 |  | 196357 |  | 199913 |  |  |  |  | 2933 |  |  | 200000 |  | 99.9565 | [6 empty] | 54 |  | 59 |  | 64
6 | Энергетический котел, БКЗ-220-100 | БКЗ | 1973 | 220 | 90 | 300000 |  | 181191 | 5748 | 191983 |  | 197731 |  | 200490 |  |  |  |  | 2861 |  |  |  |  | 66.83 | [6 empty] | 52 |  | 57 |  | 62
Южно-Сахалинская ТЭЦ-1
Турбоагрегаты
1 | Паровая турбина,ПТ-60-130/13. | ЛМЗ | 1976 | 60 | 130 | 220000 |  | 224205 | 8312 | 240626 | 16421 | 248938 |  | 256254 | 600 | 232 | 241 |  | 248 |  |  | 371960 | 1 | 68.8929 | 81.6898 | 0.56757 | 2033.0856 |  |  |  | 49 |  | 54 | 60 | 59
2 | Паровая турбина,Т-50/60-130. | ТМЗ | 1978 | 55 | 130 | 220000 |  | 215427 | 5396 | 228570 | 13143 | 233966 |  | 244107 | 600 | 188 | 194 |  | 206 |  |  | 355000 | 1 | 68.7625 |  |  | 2037.8478 |  |  |  | 47 |  | 52 |  | 57
3 | Паровая турбина,Т-110/120-130-4. | ТМЗ | 1984 | 110 | 130 | 220000 |  | 178133 | 8650 | 194105 | 15972 | 202755 |  | 209294 | 600 | 147 | 149 |  | 157 |  |  |  |  | 95.1336 |  |  | 2026.7645 |  |  |  | 41 | 110 | 46 |  | 51
Котлоагрегаты
1 | Энергетический котел, БКЗ-320-140 | БКЗ | 1976 | 320 | 140 | 300000 |  | 162791 | 5188 | 173261 |  | 178449 |  | 184486 |  |  |  |  | 320 |  |  |  |  | 61.4953 | 57.2819 | [5 empty] | 49 |  | 54 |  | 59
2 | Энергетический котел, БКЗ-320-140 | БКЗ | 1977 | 320 | 140 | 300000 |  | 161480 | 6612 | 173911 |  | 180523 |  | 186827 |  |  |  |  | 336 |  |  |  |  | 62.2757 | [6 empty] | 48 |  | 53 |  | 58
3 | Энергетический котел, БКЗ-320-140 | БКЗ | 1979 | 320 | 140 | 300000 |  | 155984 | 3563 | 165198 |  | 168996 |  | 177159 |  |  |  |  | 297 |  |  |  |  | 59.053 | [6 empty] | 46 |  | 51 |  | 56
4 | Энергетический котел, БКЗ-320-140 | БКЗ | 1982 | 320 | 140 | 300000 |  | 136145 | 7743 | 149304 |  | 157047 |  | 159111 |  |  |  |  | 254 |  |  |  |  | 53.037 | [6 empty] | 43 |  | 48 |  | 53
5 | Энергетический котел, БКЗ-320-140 | БКЗ | 1986 | 320 | 140 | 300000 |  | 128148 | 5328 | 140217 |  | 145545 |  | 151646 |  |  |  |  | 230 |  |  |  |  | 50.5487 | [6 empty] | 39 |  | 44 |  | 49
5-й энергоблок Южно-Сахалинской ТЭЦ-1
ГТУ 4 | LM 6000 PD Sprint | GE | 01.10.2012 | 45.58 | - | 160000 | - | - |  | 2471 | 2018 | 76 |  | 2471 |  |  |  |  | 76 |  |  |  |  | 1.5444
ГТУ 5 | LM 6000 PD Sprint | GE | 01.10.2012 | 45.58 | - | 160000 | - | - |  | 2198 | 2018 | 68 |  | 2198 |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  | 1.3738
ОАО "Камчатскэнерго"
Камчатская ТЭЦ-1
Турбоагрегаты
3 | Паровая турбина ПТ-25-90/10М | КТЗ | 1969 | 25 | 90 | 150000 | 1914 | 171629 |  | 175865 | 4236 | 177779 |  | 178447 | - | 222 | 2009 |  | 232 | 4213 |  | 219866 | 1 | 81.1617 | 62.9248 | 0.43902 | 2021.3874 |  |  | 25 | 56 |  | 61 |  | 66
4 | Паровая турбина Р-44-9,0/0,12 (Т-50-90) | ЛМЗ | 1970 | 44 | 90 | 270000 | 4081 | 168440 |  | 173641 | 5201 | 177722 |  | 180766 | - | 229 |  |  | 237 |  |  |  |  | 66.9504 |  |  | 2029.527 |  |  |  | 55 | 44 | 60 |  | 65
5 | Паровая турбина К-50-90-4 | ЛМЗ | 1975 | 55 | 90 | 270000 | 375 | 139670 |  | 140278 | 608 | 140653 |  | 141121 | - | 201 |  |  | 208 |  |  |  |  | 52.267 |  |  | 2224.3586 |  |  |  | 50 |  | 55 |  | 60
6 | Паровая турбина Т-50-90 | ЛМЗ | 1977 | 50 | 90 | 270000 | 2548 | 186164 |  | 194736 | 8572 | 197284 |  | 201381 | - | 158 |  |  | 173 |  |  |  |  | 74.5856 |  |  | 2019.7802 |  | 50 |  | 48 |  | 53 |  | 58
7 | Паровая турбина К-50-90-4 | ЛМЗ | 1980 | 55 | 90 | 270000 | 1117 | 134160 |  | 136896 | 2736 | 138013 |  | 138974 | - | 179 |  |  | 191 |  |  |  |  | 51.4719 |  |  | 2059.6491 |  |  |  | 45 |  | 50 |  | 55
Котлоагрегаты
1 | Энергетический котел БКЗ-135-100ГМ | БКЗ | 1966 | 135 | 100 | 300000 | 0 | 82848 |  | 82848 |  | 82848 |  | 82848 | - | 206 |  |  | 206 |  |  |  |  | 27.616 | 45.5805 | [5 empty] | 59 |  | 64 |  | 69
2 | Энергетический котел БКЗ-135-100ГМ | БКЗ | 1965 | 135 | 100 | 300000 | 0 | 95390 |  | 95390 |  | 95390 |  | 95390 | - | 254 |  |  | 254 |  |  |  |  | 31.7967 | [6 empty] | 60 |  | 65 |  | 70
3 | Энергетический котел БКЗ-135-100ГМ | БКЗ | 1969 | 135 | 100 | 300000 | 0 | 151771 |  | 151771 |  | 151771 |  | 151771 | - | 179 |  |  | 179 |  |  |  |  | 50.5903 | [6 empty] | 56 |  | 61 |  | 66
4 | Энергетический котел БКЗ-135-100ГМ | БКЗ | 1970 | 135 | 100 | 300000 | 915 | 156846 |  | 157761 |  | 158676 |  | 157761 | - | 205 |  |  | 202 |  |  |  |  | 52.587 | [6 empty] | 55 |  | 60 |  | 65
5 | Энергетический котел БКЗ-135-100ГМ | БКЗ | 1971 | 135 | 100 | 300000 | 1608 | 159693 |  | 161301 |  | 162909 |  | 162192 | - | 158 |  |  | 159 |  |  |  |  | 54.064 | [6 empty] | 54 |  | 59 |  | 64
6 | Энергетический котел БКЗ-135-100ГМ | БКЗ | 1975 | 135 | 100 | 300000 | 4407 | 152534 |  | 161745 |  | 166152 |  | 169031 | - | 202 |  |  | 188 |  |  |  |  | 56.3437 | [6 empty] | 50 |  | 55 |  | 60
7 | Энергетический котел БКЗ-135-100ГМ | БКЗ | 1976 | 135 | 100 | 300000 | 0 | 139778 |  | 139778 |  | 139778 |  | 143767 | - | 194 |  |  | 202 |  |  |  |  | 47.9223 | [6 empty] | 49 |  | 54 |  | 59
8 | Энергетический котел БКЗ-135-100ГМ | БКЗ | 1977 | 135 | 100 | 300000 | 5210 | 151482 |  | 161934 |  | 167144 |  | 167807 | - | 171 |  |  | 174 |  |  |  |  | 55.9357 | [6 empty] | 48 |  | 53 |  | 58
9 | Энергетический котел БКЗ-135-100ГМ | БКЗ | 1978 | 135 | 100 | 300000 | 3049 | 135288 |  | 142593 |  | 145642 |  | 148461 | - | 161 |  |  | 153 |  |  |  |  | 49.487 | [6 empty] | 47 |  | 52 |  | 57
10 | Энергетический котел БКЗ-120-100ГМ | БКЗ | 1981 | 120 | 100 | 300000 | 1164 | 109071 |  | 112606 |  | 113770 |  | 115703 | - | 169 |  |  | 160 |  |  |  |  | 38.5677 | [6 empty] | 44 |  | 49 |  | 54
11 | Энергетический котел БКЗ-120-100ГМ | БКЗ | 1983 | 120 | 100 | 300000 | 720 | 92558 |  | 96566 |  | 97286 |  | 103383 | - | 188 |  |  | 187 |  |  |  |  | 34.461 | [6 empty] | 42 |  | 47 |  | 52
Камчатская ТЭЦ-2
Турбоагрегаты
1 | Паровая турбина ПТ 80/100-130-13 | ЛМЗ | 1985 | 80 | 130 | 220000 | 5711 | 145031 |  | 156918 | 11887 | 162629 |  | 169257 | - | 152 |  |  | 163 |  |  |  |  | 76.935 | 73.9211 | 0.49841 | 2016.3068 |  | 80 |  | 40 |  | 45 |  | 50
2 | Паровая турбина ПТ 80/100-130-13 | ЛМЗ | 1987 | 80 | 130 | 220000 | 7884 | 129069 |  | 142984 | 13915 | 150868 |  | 155996 | - | 141 |  |  | 148 |  |  |  |  | 70.9073 |  |  | 2016.5347 |  | 80 |  | 38 |  | 43 |  | 48
ДУ 01 | ДУ |  | 1992
ДУ 02 | ДУ |  | 1992
ДУ 03 | ДУ |  | 1992
Котлоагрегаты
1 | Энергетический котел БКЗ-320-140ГМ | БКЗ | 1985 | 320 | 140 | 300000 | 3801 | 88374 |  | 97048 |  | 100849 |  | 108399 | - | 177 |  |  | 196 |  |  |  |  | 36.133 | 37.8472 | [5 empty] | 40 |  | 45 |  | 50
2 | Энергетический котел БКЗ-320-140ГМ | БКЗ | 1986 | 320 | 140 | 300000 | 6387 | 101057 |  | 111984 |  | 118371 |  | 120180 | - | 169 |  |  | 188 |  |  |  |  | 40.06 | [6 empty] | 39 |  | 44 |  | 49
3 | Энергетический котел БКЗ-320-140ГМ | БКЗ | 1988 | 320 | 140 | 300000 | 5267 | 91686 |  | 102363 |  | 107630 |  | 112046 | - | 125 |  |  | 136 |  |  |  |  | 37.3487 | [6 empty] | 37 |  | 42 |  | 47
ОАО "Чукотэнерго"
Анадырская ТЭЦ
Турбоагрегаты
1 | Паровая турбина, ПТ 25-90/10М | КТЗ | 1986 | 25 | 90 | 270000 | 3614 | 92786 |  | 96400 | 3614 |  |  | 100040 |  | 134 |  |  | 141 |  |  |  |  | 37.0519 | 40.6015 | 0.31829 | 2059.0354 |  |  |  | 39 |  | 44 |  | 49
2 | Паровая турбина, ПТ 25-90/10М | КТЗ | 1987 | 25 | 90 | 270000 | 2275 | 108781 |  | 111058 | 2277 |  |  | 119208 |  | 115 |  |  | 120 |  |  |  |  | 44.1511 |  |  | 2080.8032 |  |  |  | 38 |  | 43 |  | 48
Котлоагрегаты
1 | Энергетический котел БКЗ 160-100 | БКЗ | 1986 | 160 | 100 | 200000 | 3964 | 88649 |  | 92613 |  |  |  | 98986 |  |  |  |  | 104 |  |  |  |  | 49.493 | 50.8367 | [5 empty] | 39 |  | 44 |  | 49
2 | Энергетический котел БКЗ 160-100 | БКЗ | 1987 | 160 | 100 | 200000 | 1903 | 97275 |  | 99178 |  |  |  | 104361 |  |  |  |  | 88 |  |  |  |  | 52.1805 | [6 empty] | 38 |  | 43 |  | 48
Анадырская ГМТЭЦ
1 | Caterpillar G3616 | ПРОЧИЕ | 2005-10-13 | 3.65 | ГМД | 300000 | [7 empty] | 22691 |  |  |  |  | 585 |  |  |  |  | 7.5637 | 4.7588
2 | Caterpillar G3616 | ПРОЧИЕ | 2005-10-13 | 3.65 | ГМД | 300000 | [7 empty] | 21591 |  |  |  |  | 525 |  |  |  |  | 7.197
3 | Caterpillar G3616 | ПРОЧИЕ | 2005-10-13 | 3.65 | ГМД | 300000 | [7 empty] | 21959 |  |  |  |  | 632 |  |  |  |  | 7.3197
4 | Caterpillar G3616 | ПРОЧИЕ | 2005-10-13 | 3.65 | ГМД | 300000 | [7 empty] | 22723 |  |  |  |  | 604 |  |  |  |  | 7.5743
5 | Caterpillar G3616 | ПРОЧИЕ | 2005-10-13 | 3.65 | ГМД | 300000 | [7 empty] | 22680 |  |  |  |  | 614 |  |  |  |  | 7.56
7 | Caterpillar G3616 | ПРОЧИЕ | 2005-10-13 | 5.2 | Дизельгенератор | 120000 | [7 empty] | 57 |  |  |  |  | 178 |  |  |  |  | 0.0475
8 | Caterpillar G3616 | ПРОЧИЕ | 2005-10-13 | 5.2 | Дизельгенератор | 120000 | [7 empty] | 60 |  |  |  |  | 151 |  |  |  |  | 0.05
Чаунская ТЭЦ
Турбоагрегаты
1 | Паровая турбина, П-5 (6)-35/5 | КТЗ | 1983 | 5 | 39 | 394200 | 5942 | 155555 |  | 161497 | 5942 |  |  | 170980 |  | 126 |  |  | 142 |  |  |  |  | 40.9683 | 42.0328 | 0.34089 | 2050.1624 |  |  |  | 42 |  | 47 |  | 52
2 | Паровая турбина, К-10 (12)-35 | КТЗ | 1980 | 10 | 39 | 394200 | 75 | 152317 |  | 152392 | 75 |  |  | 152584 |  | 61 |  |  | 62 |  |  |  |  | 38.6585 |  |  | 5235.1067 |  |  |  | 45 |  | 50 |  | 55
3 | Паровая турбина, ПТ-12-35/10М | КТЗ | 1987 | 12 | 39 | 394200 | 3320 | 138288 |  | 141608 | 3320 |  |  | 151483 |  | 140 |  |  | 152 |  |  |  |  | 35.9229 |  |  | 2087.0819 |  |  |  | 38 |  | 43 |  | 48
4 | Паровая турбина, АК-1.5 (4-4) | КТЗ | 1971 | 1.5 | 39 | 394200 | 5335 | 303796 |  | 309131 | 5335 |  |  | 320137 |  | 124 |  |  | 129 |  |  |  |  | 78.4198 |  |  | 2026.9455 |  |  |  | 54 | 1.5 | 59 |  | 64
5 | Паровая турбина, АК-1.5 (4-3) | КТЗ | 1975 | 1.5 | 39 | 394200 | 7113 | 310488 |  | 317601 | 7113 |  |  | 330338 |  | 85 |  |  | 91 |  |  |  |  | 80.5685 |  |  | 2021.7689 |  |  | 1.5 | 50 |  | 55 |  | 60
Котлоагрегаты
1 | Энергетический котел ТС-30 | ТКЗ | 1961 | 30 | 39 | 250000 | 3074 | 270916 |  | 273990 |  |  |  | 280526 |  |  |  |  | 816 |  |  | 390160 | 4 | 71.9002 | 58.2477 | [5 empty] | 64 |  | 69 |  | 74
2 | Энергетический котел Е-50-40 | БЕЛКЗ | 1992 | 50 | 39 | 250000 | 6598 | 100362 |  | 106960 |  |  |  | 118956 |  |  |  |  | 233 |  |  | - | - | 47.5824 | [6 empty] | 33 |  | 38 |  | 43
3 | Энергетический котел Е-50-40 | БЕЛКЗ | 1985 | 50 | 39 | 250000 | 3884 | 114315 |  | 118199 |  |  |  | 128523 |  |  |  |  | 188 |  |  | 285040 | 1 | 45.0895 | [6 empty] | 40 |  | 45 |  | 50
4 | Энергетический котел ПК-50-40 | БЕЛКЗ | 1967 | 50 | 39 | 250000 | 1273 | 79223 |  | 235008 |  |  |  | 236474 |  |  |  |  | 161 | 80496 |  | 320080 | 2 | 73.8797 | [6 empty] | 58 |  | 63 |  | 68
Эгвекинотская ГРЭС
Турбоагрегаты
1 | Паровая турбина, П-6-35-5М | КТЗ | 2010 | 6 | 36 | 350400 | 1141 |  |  | 1141 | 1141 |  |  | 5974 |  | 3 |  |  | 13 |  |  |  |  | 1.7049 | 33.1244 | 0.31507 | 2317.099 |  |  |  | 15 |  | 20 |  | 25
2 | Паровая турбина, ПТ-12/15-35/10М | КТЗ | 1996 | 12 | 36 | 394200 | 8012 | 61735 |  | 69747 | 8012 |  |  | 83975 |  | 97 |  |  | 108 |  |  |  |  | 21.3026 |  |  | 2051.4959 |  |  |  | 29 |  | 34 |  | 39
3 | Паровая турбина, К-12-35У | КТЗ | 1973 | 12 | 36 | 394200 | 2560 | 233193 |  | 235753 | 2560 |  |  | 239106 |  | 239 |  |  | 248 |  |  |  |  | 60.656 |  |  | 2072.8934 |  |  |  | 52 |  | 57 |  | 62
Котлоагрегаты
1 | Энергетический котел ЧКД-ДУКЛА | ИНОФ | 1959 | 40 | 44 | 250000 | 2367 | 153438 |  | 155805 |  |  |  | 162247 |  |  |  |  | 312 | 155805 |  | 250000 | 3 | 64.8988 | 65.7196 | [5 empty] | 66 |  | 71 |  | 76
2 | Энергетический котел ЧКД-ДУКЛА | ИНОФ | 1959 | 40 | 44 | 250000 | 2956 | 144648 |  | 147604 |  |  |  | 153631 |  |  |  |  | 304 | 147604 |  | 250000 | 3 | 61.4524 | [6 empty] | 66 |  | 71 |  | 76
3 | Энергетический котел К-50-40 | БЕЛКЗ | 1974 | 50 | 44 | 300000 | 5612 | 191777 |  | 197389 |  |  |  | 208405 |  |  |  |  | 252 | 197389 |  | 300000 | 3 | 69.4683 | [6 empty] | 51 |  | 56 |  | 61
4 | Энергетический котел К-50-40 | БЕЛКЗ | 1974 | 50 | 40 | 300000 | 5848 | 183835 |  | 189683 |  |  |  | 198124 |  |  |  |  | 239 | 189683 |  | 300000 | 3 | 66.0413 | [6 empty] | 51 |  | 56 |  | 61
ОАО "Магаданэнерго"
Аркагалинская ГРЭС
Турбоагрегаты
2 | Паровая турбина К-35-29 | ЛМЗ | 1955 | 35 | 29 | 270000 |  | 262767 |  | 262767 | 0 |  | 1522 | 265092 | 900 |  | 267 |  | 271 |  |  |  |  | 98.1822 | 47.5132 | 0.3367 | #DIV/0! |  |  |  | 70 | #DIV/0! | 75 | #DIV/0! | 80
5 | Паровая турбина АПТ-12-29 | БМЗ | 1964 | 12 | 29 | 270000 |  | 264085 |  | 268707 | 4622 |  | 2933 | 275218 | 900 |  | 311 |  | 318 |  |  |  |  | 101.9326 |  |  | 2011.2797 | 12 |  |  | 61 |  | 66 |  | 71
6 | Паровая турбина Р-12-90/31М | КТЗ | 1974 | 12 | 90 | 270000 |  | 21631 |  | 21631 | 0 | 21631 |  | 21631 | 900 |  | 81 |  | 81 |  |  |  |  | 8.0115 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 51 | #DIV/0! | 56 | #DIV/0! | 61
7 | Паровая турбина К-55-90 | ЛМЗ | 1974 | 55 | 90 | 270000 |  | 107198 |  | 107198 | 0 | 107198 |  | 107367 | 900 |  | 125 |  | 127 |  |  |  |  | 39.7656 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 51 | #DIV/0! | 56 | #DIV/0! | 61
8 | Паровая турбина К-55-90 | ЛМЗ | 1974 | 55 | 90 | 270000 |  | 105077 |  | 105077 | 0 | 105077 | 40 | 105167 | 900 |  | 184 |  | 186 |  |  |  |  | 38.9507 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 51 | #DIV/0! | 56 | #DIV/0! | 61
9 | Паровая турбина К-55-90 | ЛМЗ | 1980 | 55 | 90 | 270000 |  | 76361 |  | 76361 | 0 | 76361 | 90 | 76476 | 900 |  | 178 |  | 180 |  |  |  |  | 28.3244 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 45 | #DIV/0! | 50 | #DIV/0! | 55
Котлоагрегаты
3 | Энергетический котел ТП-150-1 | ТКЗ | 1956 | 150 | 420 | 24 года | 3113 | 264895 |  | 268008 |  | 271121 | 2609 | 273778 |  |  |  |  | 1140 |  |  | 300000 | 2 | 91.2593 | 38.3207 | [5 empty] | 69 |  | 74 |  | 79
4 | Энергетический котел ТП-38 | ТКЗ | 1962 | 150 | 420 | 24 года | 1508 | 183895 |  | 185403 |  | 186911 | 1849 | 188856 |  |  |  |  | 1100 |  |  | 300000 | 2 | 62.952 | [6 empty] | 63 |  | 68 |  | 73
5 | Энергетический котел БКЗ-220-100-4 | БКЗ | 1974 | 220 | 540 | 300000 | 0 | 104525 |  | 104525 |  | 104525 | 0 | 104577 |  |  |  |  | 191 |  |  |  |  | 34.859 | [6 empty] | 51 |  | 56 |  | 61
6 | Энергетический котел БКЗ-220-100-4 | БКЗ | 1976 | 220 | 540 | 300000 | 0 | 99082 |  | 99082 |  | 99082 | 132 | 99262 |  |  |  |  | 196 |  |  |  |  | 33.0873 | [6 empty] | 49 |  | 54 |  | 59
7 | Энергетический котел БКЗ-220-100-4 | БКЗ | 1980 | 220 | 540 | 300000 | 0 | 62657 |  | 62657 |  | 62657 | 0 | 62682 |  |  |  |  | 201 |  |  |  |  | 20.894 | [6 empty] | 45 |  | 50 |  | 55
8 | Энергетический котел БКЗ-220-100-4с | БКЗ | 1985 | 220 | 540 | 300000 | 0 | 34537 |  | 34537 |  | 34537 | 0 | 34661 |  |  |  |  | 183 |  |  |  |  | 11.5537 | [6 empty] | 40 |  | 45 |  | 50
Магаданская ТЭЦ
Турбоагрегаты
6 | Паровая турбина ПТ-25/30-90/10М | КТЗ | 2004 | 25 | 90 | 40 лет |  | 21117 |  | 24636 | 3519 | 28155 | 4691 | 34895 | 900 |  | 34 |  | 41 |  |  |  |  | 11.6317 | 36.1688 | 0.33499 | 2080.7255 |  |  |  | 21 |  | 26 |  | 31
7 | Паровая турбина ПТ-25-90/10М | КТЗ | 1974 | 25 | 90 | 40 лет |  | 224609 |  | 230839 | 6230 | 237069 | 4135 | 237679 | 900 |  | 174 |  | 186 |  |  |  |  | 79.2263 |  |  | 2017.2859 |  | 25 |  | 51 |  | 56 |  | 61
8 | Паровая турбина ПТ-25/30-90/10М | КТЗ | 2000 | 25 | 90 | 40 лет |  | 43668 |  | 45966 | 2298 | 48264 | 3293 | 52945 | 900 |  | 51 |  | 65 |  |  |  |  | 17.6483 |  |  | 2108.4909 |  |  |  | 25 |  | 30 |  | 35
ДУ 01 | 64Г | 1984 |  |  |  | 40000 |  |  |  | 19491
ДУ 02 | 64Г | 1984 |  |  |  | 40000 |  |  |  | 19670
ДУ 03 | 64Г | 1988 |  |  |  | 40000 |  |  |  | 14835
ДУ 04 | 64Г | 1989 |  |  |  | 60000 |  |  |  | 5419
ДУ 05 | 64Г | 1988 |  |  |  | 60000 |  |  |  | 6977
ДУ 06 | 64Г | 1993 |  |  |  | 60000 |  |  |  | 5091
Котлоагрегаты
1 | Энергетический котел БКЗ-50-39Ф | БКЗ | 1962 | 50 | 450 | 24 года | 1240 | 174503 |  | 175743 |  | 176983 | 993 | 176736 |  |  |  |  | 240 |  |  | 300000 | 2 | 58.912 | 68.1839 | [5 empty] | 63 |  | 68 |  | 73
2 | Энергетический котел БКЗ-50-39Ф | БКЗ | 1962 | 50 | 450 | 24 года | 970 | 166051 |  | 167021 |  | 167991 | 913 | 169795 |  |  |  |  | 231 |  |  | 300000 | 2 | 56.5983 | [6 empty] | 63 |  | 68 |  | 73
3 | Энергетический котел БКЗ-50-39Ф | БКЗ | 1963 | 50 | 450 | 24 года | 0 | 150982 |  | 150982 |  | 150982 | 0 | 150982 |  |  |  |  | 203 |  |  | 300000 | 2 | 50.3273 | [6 empty] | 62 |  | 67 |  | 72
4 | Энергетический котел БКЗ-50-39Ф | БКЗ | 1964 | 50 | 450 | 24 года | 0 | 153548 |  | 153548 |  | 153548 | 0 | 153548 |  |  |  |  | 183 |  |  | 300000 | 2 | 51.1827 | [6 empty] | 61 |  | 66 |  | 71
5 | Энергетический котел БКЗ-160-100Ф | БКЗ | 1974 | 160 | 540 | 300000 | 4905 | 194622 |  | 199527 |  | 204432 | 3471 | 206585 |  |  |  |  | 223 |  |  |  |  | 68.8617 | [6 empty] | 51 |  | 56 |  | 61
6 | Энергетический котел БКЗ-160-100Ф | БКЗ | 1974 | 220 | 540 | 300000 | 3577 | 218757 |  | 222334 |  | 225911 | 4571 | 232552 |  |  |  |  | 171 |  |  |  |  | 77.5173 | [6 empty] | 51 |  | 56 |  | 61
7 | Энергетический котел БКЗ-160-100Ф | БКЗ | 1977 | 220 | 540 | 300000 | 4747 | 199349 |  | 204096 |  | 208843 | 4969 | 213060 |  |  |  |  | 165 |  |  |  |  | 71.02 | [6 empty] | 48 |  | 53 |  | 58
ОАО "Якутскэнерго"
Якутская ГРЭС
Турбоагрегаты
1 | Газовая турбина ГТЭ-45-3 | Турбоатом, г. Харьков | 1990 | 45 | - | 110000 | 8510 | 134813 |  | 142848 | 8035 |  |  | 142861 | - | - | 2010 |  | 653 | 1753 |  | 150000 | 1 | 95.2407 | 80.6334 | 0.7525 | 2011.8901 | 45 |  |  | 35 |  | 40 |  | 45
2 | Газовая турбина ГТЭ-45-3 | Турбоатом, г. Харьков | 1997 | 45 | - | 110000 | 6132 | 102063 |  | 107495 | 5432 |  |  | 117451 | - | - | 2010 |  | 351 | 7683 |  | 156000 | 1 | 75.2891 |  |  | 2019.9295 |  | 45 |  | 28 |  | 33 |  | 38
3 | Газовая турбина ГТЭ-45-3М | Турбоатом, г. Харьков | 2002 | 45 | - | 110000 | 2388 | 45476 |  | 46864 | 1388 |  |  | 42072 | - | - | 2007 |  | 466 | 15452 |  | 110000 | - | 38.2473 |  |  | 2056.487 |  |  |  | 23 |  | 28 |  | 33
4 | Газовая турбина ГТЭ-45-3М | Турбоатом, г. Харьков | 2004 | 45 | - | 110000 | 8090 | 30429 |  | 38169 | 7740 |  |  | 52090 | - | - | 2009 |  | 169 | 9120 |  | 110000 | - | 47.3545 |  |  | 2020.2805 |  |  | 45 | 21 |  | 26 |  | 31
5 | Газовая турбина ГТ-35-770-2 | Турбоатом, г. Харьков | 1976 | 35 | - | 100000 | 6085 | 189246 |  | 195331 | 6085 |  |  | 205906 | - | - | 2008 |  | 3643 | 15367 |  | 200000 | 4 | 102.953 |  |  | 2011.7673 | 35 |  |  | 49 |  | 54 |  | 59
6 | Газовая турбина ГТ-35-770-2 | Турбоатом, г. Харьков | 1977 | 35 | - | 100000 | 7412 | 185126 |  | 192538 | 7412 |  |  | 202812 | - | - | 2009 |  | 3076 | 11065 |  | 200000 | 5 | 101.406 |  |  | 2012.0067 | 35 |  |  | 48 |  | 53 |  | 58
7 | Газовая турбина ГТ-35-770-2 | Турбоатом, г. Харьков | 1981 | 35 | - | 100000 | 3949 | 132104 |  | 136053 | 3949 |  |  | 145766 | - | - | 2007 |  | 4404 | 11439 |  | 150000 | 1 | 97.1773 |  |  | 2014.5318 | 35 |  |  | 44 |  | 49 |  | 54
8 | Газовая турбина ГТ-35-770-2 | Турбоатом, г. Харьков | 1985 | 35 | - | 100000 | 4849 | 134574 |  | 139423 | 4849 |  |  | 146621 | - | - | 2009 |  | 3398 | 6620 |  | 150000 | 1 | 97.7473 |  |  | 2013.1813 | 35 |  |  | 40 |  | 45 |  | 50
9 | ГТГ-12В | ГП НПКГ "Зоря"-"Машпроект" | 23.12.09 | 12 |  | 45000 | [7 empty] | 24403 |  |  |  |  | 1075 |  |  | 27253 |  | 89.5424
10 | ГТГ-12В | ГП НПКГ "Зоря"-"Машпроект" | 10.02.10 | 12 |  | 45000 | [7 empty] | 18622 |  |  |  |  | 880 |  |  | 22500 |  | 82.7644
11 | ГТГ-12В | ГП НПКГ "Зоря"-"Машпроект" | 26.03.10 | 12 |  | 45000 | [7 empty] | 18995 |  |  |  |  | 596 |  |  | 22500 |  | 84.4222
12 | ГТГ-12В | ГП НПКГ "Зоря"-"Машпроект" | 20.08.10 | 12 |  | 45000 | [7 empty] | 25571 |  |  |  |  | 941 |  |  | 28113 |  | 90.9579
Якутская ТЭЦ
Турбоагрегаты
1 | Паровая турбина АП-6-35/5 | Калужский турбинный завод | 1995 | 6 | 35 | 350400 | 8270 | 115626 |  | 123896 | 8270 |  |  | 139006 |  | 103 | 2006 |  | 120 | 31260 |  | - | - | 39.6707 | 65.8811 | 0.52458 | 2038.3886 |  |  |  | 30 |  | 35 |  | 40
2 | Паровая турбина АТ-6/35 | Калужский турбинный завод | 1967 | 6 | 35 | 100000 | 906 | 298270 |  | 299176 | 906 |  |  | 302987 |  | 352 | 2005 |  | 368 | 8091 |  | 329006 | 1 | 92.0916 |  |  | 2043.9249 |  |  |  | 58 |  | 63 |  | 68
Котлоагрегаты
1 | Паровой котел ГМ-50 ст№1 | Белгородский котельный завод | 1967 | 50 | 40 | 30 лет | 4475 | 280803 |  | 285278 |  |  |  | 296659 | - | 485 | 2006 |  | 499 | 16810 |  | до 09.2013 г. | 5 | 89.8967 | 86.5691 | [5 empty] | 58 |  | 63 |  | 68
2 | Паровой котел ГМ-60 ст№2 | Белгородский котельный завод | 1962 | 60 | 40 | 30 лет | 4280 | 293601 |  | 297881 |  |  |  | 305038 | - | 584 | 2010 |  | 603 | 3493 |  | до 10.2014 г. | 5 | 92.4358 | [6 empty] | 63 |  | 68 |  | 73
3 | Паровой котел ТС-35-У ст.№3 | Белгородский котельный завод | 1963 | 35 | 40 | 30 лет | 434 | 235570 |  | 236004 |  |  |  | 236803 | - | 479 | 2003 |  | 484 | 9580 |  | до 05.2011 г. | 4 | 71.7585 | [6 empty] | 62 |  | 67 |  | 72
Каскад Вилюйских ГЭС
Турбинное оборудование
ГТ 01 | ПЛ70/3164-ВМ-410 | ТБАТ | 1968 | 70 | 5.8 | 30 лет |  | 219156 |  | 222930 | 3774 |  |  | 232709 |  |  |  |  | 1358 | 1985 | 112475 | 61320 | 2010 |  |  |  | 2027.248 |  |  |  | 57 | 70 | 62 |  | 67
ГТ 02 | ПЛ70/3164-ВМ-410 | ТБАТ | 1968 | 70 | 5.8 | 30 лет |  | 247247 |  | 251635 | 4388 |  |  | 262597 |  |  |  |  | 1294 | 1986 | 124069 | 70080 | 2014 |  |  |  | 2026.9708 |  |  |  | 57 | 70 | 62 |  | 67
ГТ 03 | ПЛ70/3164-ВМ-410 | ТБАТ | 1967 | 70 | 5.8 | 30 лет |  | 213754 |  | 219955 | 6201 |  |  | 227783 |  |  |  |  | 1615 | 1987 | 110617 | 78840 | 2011 |  |  |  | 2023.7141 |  |  | 70 | 58 |  | 63 |  | 68
ГТ 04 | ПЛ 70/3164-ВМ-410 | ТБАТ | 1970 | 70 | 5.8 | 30 лет |  | 256672 |  | 262601 | 5929 |  |  | 275353 |  |  |  |  | 1107 | 1988 | 139560 | 87600 | 2015 |  |  |  | 2025.7748 |  |  |  | 55 | 70 | 60 |  | 65
ГТ 05** | РО75/3123-ВМ-450 | ТБАТ | 1976 | 75 | 5.5 | 30 лет |  | 126825 |  | 129842 | 3017 |  |  | 135360 |  |  |  |  | 1060 | 08.10.2000 г. | 36245 | 712 | 2019 |  |  |  | 2011.236 | 75 |  |  | 49 |  | 54 |  | 59
ГТ 06 | РО75/3123-ВМ-450 | ТБАТ | 1976 | 75 | 5.5 | 30 лет |  | 179145 |  | 182603 | 3458 |  |  | 190703 |  |  |  |  | 889 | 04.08.2003 г. | 30104 | 43800 | 2013 |  |  |  | 2023.6663 |  |  | 75 | 49 |  | 54 |  | 59
ГТ 07 | РО75/3123-ВМ-450 | ТБАТ | 1976 | 75 | 5.5 | 30 лет |  | 164609 |  | 168870 | 4261 |  |  | 174755 |  |  |  |  | 731 | 21.08.2002 г. | 38626 | 35040 | 2012 |  |  |  | 2019.2234 |  | 75 |  | 49 |  | 54 |  | 59
ГТ 08 | РО75/3123-ВМ-450 | ТБАТ | 1975 | 75 | 5.5 | 30 лет |  | 202929 |  | 208200 | 5271 |  |  | 217919 |  |  |  |  | 771 | 10.11.2008 г | 390 | 87600 | 2018 |  |  |  | 2027.6192 |  |  |  | 50 | 75 | 55 |  | 60

## Лист1
Ст.№ | Электростанция | Мощность, МВт | Год ввода | Число продлений | Год достижения ПР, ИР | Демонтаж модернизация, год проведения
Хабаровская ТЭЦ-1
1 | Паровая турбина ПР-25-90/10/0.9 | 25 | 1974 | - | 0 | демонтаж | 2016
2 | Паровая турбина ПТ-25-90/10 | 30 | 1990 | - | 0 | демонтаж | 2016
3 | Паровая турбина ПР-25-90/10/0.9 | 25 | 1976 | - | 0 | демонтаж | 2017
6 | Паровая турбина ПТ-50-90/13 | 50 | 1964 | 2 | 2017.0725 | демонтаж | 2017
7 | Паровая турбина Т-100-130 | 100 | 1967 | 2 | 2012.7522 | реконструкция с заменой ЦВД, РВД | 2016
8 | Паровая турбина Т-100-130 | 100 | 1969 | 2 | 2017.7849 | реконструкция с заменой ЦВД, РВД | 2018
9 | Паровая турбина Т-100/120-130 | 105 | 1972 | 1 | 2012.2826
Комсомольская ТЭЦ-1,2
1а | Паровая турбина Р-10(15)-29 | 10 | 1950 | - | 0 | демонтаж | 2015
2а | Паровая турбина Р-15(20)-29 | 15 | 1952 | - | 0 | демонтаж | 2015
3 | Паровая турбина Р-9-29 | 0 | 1939 | - | 0 | демонтаж | 2014
3а | Паровая турбина Т-25-29 | 0 | 1957 | - | 0 | демонтаж | 2015
4 | Паровая турбина Р-9-29 | 0 | 1939 | - | 0 | демонтаж | 2014
5 | Паровая турбина Т-25-90 | 27.5 | 1963 | 2 | 2019.7065
6 | Паровая турбина ПТ-60-90/13 | 60 | 1964 | 1 | 2012.6028 | демонтаж | 2017
7 | Паровая турбина Т-55-130 | 55 | 1970 | 2 | 2013.4728
8 | Паровая турбина Т-55-130 | 55 | 1970 | 2 | 2017.883
Майская ГРЭС
1 | Паровая турбина К-12-35 | 12 | 1966 |  |  | демонтаж | 2015
3 | Паровая турбина АК-6 | 6 | 1954 |  |  | демонтаж | 2015
4 | Паровая турбина К-12-35 | 12 | 1962 |  |  | демонтаж | 2015
ГТУ 05 | ГТГ-1А | 0 | 1986 |  |  | демонтаж | 2012
ГТУ 06 | ДА 14 Л | 12 | 1978 |  |  | демонтаж | 2015
ГТУ 07 | ГТГ-1А | 12 | 1978 |  |  | демонтаж | 2015
ГТУ 08 | ГТГ-1А | 12 | 1989 |  |  | демонтаж | 2015
ГТУ 09 | ГТГ-1А | 12 | 1989 |  |  | демонтаж | 2015
Владивостокская ТЭЦ-2
1 | Паровая турбина Р-80/100-130 | 80 | 1970 | 2 | 2029.1479 | демонтаж | 2029
2 | Паровая турбина Т-98/100-130 | 98 | 1970 | 2 | 2017.8008 | демонтаж | 2018
3 | Паровая турбина Т-105/100-131 | 105 | 1972 | 2 | 2018.955 | демонтаж | 2019
4 | Паровая турбина Т-109/100-131 | 109 | 1975 | 2 | 2025.7164 | демонтаж | 2026
5 | Паровая турбина ПР-50/60-115/13/1,2 | 50 | 1979 | 2 | 2043.0597 | демонтаж | 2043
6 | Паровая турбина ПТ-55/80-130/13 | 55 | 1984 | 2 | 2031.22 | демонтаж | 2031
Артемовская ТЭЦ
5 | Паровая турбина КТ-115-8.8-2 | 100 | 2000 | 1 | 2041.8647
6 | Паровая турбина КТ-115-8.8-2 | 100 | 2004 | 1 | 2042.7104
7 | Паровая турбина К-100-90 | 100 | 1966 | 2 | 2019.9064 | демонтаж с заменой | 2020
8 | Паровая турбина К-100-90 | 100 | 1967 | 2 | 2012.2843 | демонтаж с заменой | 2013
Партизанская ГРЭС
1 | Паровая турбина Т-97-90-7 | 80 | 1980 | 1 | 2028.8767 | демонтаж | 2028
2 | Паровая турбина К-100-90-6 | 82 | 1967 | 1 | 2029.2065 | демонтаж | 2029
3 | Паровая турбина К-50-90-3 | 41 | 1958 | 1 | 2014.7813
Благовещенская ТЭЦ
1 | Паровая турбина ПТ-60-130/13 | 60 | 1982 | 1 | 2043.4968
2 | Паровая турбина Т-110/120-130-4 | 110 | 1983 | 2 | 2035.8336 | демонтаж | 2035
3 | Паровая турбина Т-110/120-130-4 | 110 | 1985 | 1 | 2039.4858
Райчихинская ГРЭС
4 | Паровая турбина К-12-29 | 12 | 1961 | -
5 | Паровая турбина Р-7-29/7 | 7 | 1956 | -
6 | Паровая турбина К-50-90-3 | 50 | 1965 | - | 2049.5774
7 | Паровая турбина П-33-90/10 | 33 | 1966 | - | 2034.5817
Нерюнгринская ГРЭС
1 | Паровая турбина К-210-130-3 | 210 | 1983 |  | 2052.9329
2 | Паровая турбина Т-180/210-130-1 | 180 | 1984 | 1 | 2045.9701
3 | Паровая турбина Т-180/210-130-1 | 180 | 1985 | 1 | 2032.2301
Приморская ГРЭС
1 | Турбоагрегат К-110-90-7 | 110 | 1974 | 1
2 | Турбоагрегат К-110-90-7 | 110 | 1975 | 1 | 2054.9144
3 | Турбоагрегат Т-96/110-90 | 96 | 1975 | 1 | 2043.9567
4 | Турбоагрегат Т-96/110-90 | 96 | 1977 | 1 | 2036.025
5 | Турбоагрегат К-210-130-3 | 210 | 1980 | 1 | 2030.913
6 | Турбоагрегат К-210-130-3 | 210 | 1982 | 1 | 2031.6259
7 | Турбоагрегат К-210-130-3 | 210 | 1983 | 1 | 2036.9201
8 | Турбоагрегат К-210-130-3 | 210 | 1984 | 1 | 2058.7702
9 | Турбоагрегат К-215-130-1 | 215 | 1990 | 1 | 2041.9389

## Лист1 (2)
Ст.№ | Электростанция | Мощность, МВт | Год ввода | Число продлений | Год достижения ПР, ИР | Демонтаж модернизация, год проведения |  | Год выпуска турбины | Установленная мощность | Располагаемая мощность | Количество единиц, шт
| Хабаровская ТЭЦ-1 | [6 empty] | ИТОГО 2011
1 | Паровая турбина ПР-25-90/10/0.9 | 25 | 1974 | - | 0 | демонтаж | 2016 | 1929
2 | Паровая турбина ПТ-25-90/10 | 30 | 1990 | - | 0 | демонтаж | 2016 | 1930
3 | Паровая турбина ПР-25-90/10/0.9 | 25 | 1976 | - | 0 | демонтаж | 2017 | 1931
6 | Паровая турбина ПТ-50-90/13 | 50 | 1964 | 2 | 2017.0725 | демонтаж | 2017 | 1932
7 | Паровая турбина Т-100-130 | 100 | 1967 | 2 | 2012.7522 | реконструкция с заменой ЦВД, РВД | 2016 | 1933
8 | Паровая турбина Т-100-130 | 100 | 1969 | 2 | 2017.7849 | реконструкция с заменой ЦВД, РВД | 2018 | 1935
9 | Паровая турбина Т-100/120-130 | 105 | 1972 | 1 | 2012.2826 |  |  | 1936
| Комсомольская ТЭЦ-1,2 | [6 empty] | 1937
1а | Паровая турбина Р-10(15)-29 | 10 | 1950 | - | 0 | демонтаж | 2015 | 1938
2а | Паровая турбина Р-15(20)-29 | 15 | 1952 | - | 0 | демонтаж | 2015 | 1939 | 0 |  | 2
3 | Паровая турбина Р-9-29 | 0 | 1939 | - | 0 | демонтаж | 2014 | 1940
3а | Паровая турбина Т-25-29 | 0 | 1957 | - | 0 | демонтаж | 2015 | 1941
4 | Паровая турбина Р-9-29 | 0 | 1939 | - | 0 | демонтаж | 2014 | 1942
5 | Паровая турбина Т-25-90 | 27.5 | 1963 | 2 | 2019.7065 |  |  | 1943
6 | Паровая турбина ПТ-60-90/13 | 60 | 1964 | 1 | 2012.6028 | демонтаж | 2017 | 1946
7 | Паровая турбина Т-55-130 | 55 | 1970 | 2 | 2013.4728 |  |  | 1947
8 | Паровая турбина Т-55-130 | 55 | 1970 | 2 | 2017.883 |  |  | 1948
| Майская ГРЭС | [6 empty] | 1949
1 | Паровая турбина К-12-35 | 12 | 1966 |  |  | демонтаж | 2015 | 1950 | 10 |  | 1
3 | Паровая турбина АК-6 | 6 | 1954 |  |  | демонтаж | 2015 | 1951
4 | Паровая турбина К-12-35 | 12 | 1962 |  |  | демонтаж | 2015 | ИТОГО 2012 | 10 | 0 | 3
ГТУ 05 | ГТГ-1А | 0 | 1986 |  |  | демонтаж | 2012 | 1952 | 15 |  | 1
ГТУ 06 | ДА 14 Л | 12 | 1978 |  |  | демонтаж | 2015 | 1953
ГТУ 07 | ГТГ-1А | 12 | 1978 |  |  | демонтаж | 2015 | 1954 | 6 |  | 1
ГТУ 08 | ГТГ-1А | 12 | 1989 |  |  | демонтаж | 2015 | 1955
ГТУ 09 | ГТГ-1А | 12 | 1989 |  |  | демонтаж | 2015 | ИТОГО 2013 | 31 | 0 | 5
| Владивостокская ТЭЦ-2 | [6 empty] | ИТОГО
1 | Паровая турбина Р-80/100-130 | 80 | 1970 | 2 | 2029.1479 | демонтаж | 2029
2 | Паровая турбина Т-98/100-130 | 98 | 1970 | 2 | 2017.8008 | демонтаж | 2018
3 | Паровая турбина Т-105/100-131 | 105 | 1972 | 2 | 2018.955 | демонтаж | 2019
4 | Паровая турбина Т-109/100-131 | 109 | 1975 | 2 | 2025.7164 | демонтаж | 2026
5 | Паровая турбина ПР-50/60-115/13/1,2 | 50 | 1979 | 2 | 2043.0597 | демонтаж | 2043
6 | Паровая турбина ПТ-55/80-130/13 | 55 | 1984 | 2 | 2031.22 | демонтаж | 2031
Артемовская ТЭЦ
5 | Паровая турбина КТ-115-8.8-2 | 100 | 2000 | 1 | 2041.8647
6 | Паровая турбина КТ-115-8.8-2 | 100 | 2004 | 1 | 2042.7104
7 | Паровая турбина К-100-90 | 100 | 1966 | 2 | 2019.9064 | демонтаж с заменой | 2020
8 | Паровая турбина К-100-90 | 100 | 1967 | 2 | 2012.2843 | демонтаж с заменой | 2013
Партизанская ГРЭС
1 | Паровая турбина Т-97-90-7 | 80 | 1980 | 1 | 2028.8767 | демонтаж | 2028
2 | Паровая турбина К-100-90-6 | 82 | 1967 | 1 | 2029.2065 | демонтаж | 2029
3 | Паровая турбина К-50-90-3 | 41 | 1958 | 1 | 2014.7813
Благовещенская ТЭЦ
1 | Паровая турбина ПТ-60-130/13 | 60 | 1982 | 1 | 2043.4968
2 | Паровая турбина Т-110/120-130-4 | 110 | 1983 | 2 | 2035.8336 | демонтаж | 2035
3 | Паровая турбина Т-110/120-130-4 | 110 | 1985 | 1 | 2039.4858
Райчихинская ГРЭС
4 | Паровая турбина К-12-29 | 12 | 1961 | -
5 | Паровая турбина Р-7-29/7 | 7 | 1956 | -
6 | Паровая турбина К-50-90-3 | 50 | 1965 | - | 2049.5774
7 | Паровая турбина П-33-90/10 | 33 | 1966 | - | 2034.5817
Нерюнгринская ГРЭС
1 | Паровая турбина К-210-130-3 | 210 | 1983 |  | 2052.9329
2 | Паровая турбина Т-180/210-130-1 | 180 | 1984 | 1 | 2045.9701
3 | Паровая турбина Т-180/210-130-1 | 180 | 1985 | 1 | 2032.2301
Приморская ГРЭС
1 | Турбоагрегат К-110-90-7 | 110 | 1974 | 1
2 | Турбоагрегат К-110-90-7 | 110 | 1975 | 1 | 2054.9144
3 | Турбоагрегат Т-96/110-90 | 96 | 1975 | 1 | 2043.9567
4 | Турбоагрегат Т-96/110-90 | 96 | 1977 | 1 | 2036.025
5 | Турбоагрегат К-210-130-3 | 210 | 1980 | 1 | 2030.913
6 | Турбоагрегат К-210-130-3 | 210 | 1982 | 1 | 2031.6259
7 | Турбоагрегат К-210-130-3 | 210 | 1983 | 1 | 2036.9201
8 | Турбоагрегат К-210-130-3 | 210 | 1984 | 1 | 2058.7702
9 | Турбоагрегат К-215-130-1 | 215 | 1990 | 1 | 2041.9389