Приложение 3

Показатели нового и замещающего тепломеханического оборудования

| Тип оборудования | Технические показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КПД эл., % | КИТ, % |  | Удельный расход условного топлива на отпуск |  |  | Удельная выработка на тепловом потреблении, кВт∙ч/Гкал | Расход электроэнергии на СН |  |
|  |  |  |  | электро-энергии, г у.т/кВт∙ч |  | тепло-энергии, кг/Гкал |  | электроэнергия, % | на тепловую энергию, кВт∙ч/Гкал |
| Конденсационное оборудование (топливо – уголь) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К-200-12,8 МПа | 34 | 34 |  | 360 |  | - | - | 6,3 | - |
| Теплофикационное оборудование (топливо – уголь) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ с параметрами пара 12,8 МПа и ниже | 34 | 75 |  | 365 |  | - | 540 | 7,5 | 30 |
| Тип оборудования | Время пуска турбин из гор. и хол. состояния, мин |  |  | Допустимые средние скорости нагружения и разгружения |  |  | Диапазон регулирования мощности |  |  |
| Конденсационное оборудование (топливо – уголь) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К-200-12,8 МПа | 80/300 |  |  | 1,5 % в мин. |  |  | 120/200 МВт |  |  |
| Теплофикационное оборудование (топливо – уголь) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ с параметрами пара 12,8 МПа и ниже | 80/270 |  |  | 1,5 % в мин. |  |  | Нет ограничений |  |  |
| Экологические показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип оборудования | Выброс вредных веществ, мг/м3 |  |  |  |  |  | Расход охлаждающей воды, м3/(МВт∙ч) |  |  |
|  | азота |  | серы |  | золовых частиц |  |  |  |  |
| Теплофикационное оборудование (топливо – уголь) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К-200-12,8 МПа | 700 |  | 2000 |  | 400/1000 |  | 125 |  |  |
| Теплофикационное оборудование (топливо – уголь) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ с параметрами пара 12,8 МПа и ниже | 700 |  | 2000 |  | 1000/2000 |  | 140/160 |  |  |

Технические требования к ГТУ для работы в изолированных энергосистемах

| Показатели технического уровня ГТУ |  |  |  | Технические требования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность, МВт | Температура газов на выходе, 0 C | Назначенный ресурс, тыс. ч | КПД, % |  |
| 1 – 4 | 400/430 | > 100 | 24 | Автоматизация всех технологических процессов с возможностью ручного управления. Возможность работы без вскрытия турбины более 25 тыс. ч. Комплектация системой утилизации тепла. Простота вспомогательных средств и технологического процесса. Комплектность и блочность поставки. Рекомендуется использовать ГТУЦ с утилизацией тепла выхлопа в составе мини-ТЭЦ |
| 4 – 8 | 400/430 | > 100 | >26 |  |
| 8 – 15 | 400/430 | > 100 | >30 |  |
| 15 | 400/430 | > 100 | >34 |  |

Показатели эффективности топливоиспользования замещающего оборудования

| № п/п | Заменяемое оборудование | Замещающее оборудование | Показатели технического уровня |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | hэн, % | КИТ % | bээот, гу.т /кВт•ч | bтэоn, кг/Гкал | Эт, кВт•ч /Гкал | Эсн |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на э.э, % | на т.э, кВт•ч /Гкал |
| Конденсационное оборудование. Топливо – природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оборудование 8,8 МПа и ниже | ПГУ на сущ. площадке | >50 | >51 | <246 | — | — | 1,5 | — |
| Конденсационное оборудование. Топливо – уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | К-200-12,8 МПа | Энергоблок с t=560C | 40-41 | 40-41 | 300 | — | — | 6,1 | — |
|  |  | Котел с ЦКС | >40 | >40 | 310 | — | — | 6,4 | — |
|  |  | Замещающий блок 300 МВт | 42-46 | 42-46 | <292 | — | — | 4,3 | — |
| 6. | К-150-12,8 МПа и ниже | Замещающий блок 300 МВт | 42-46 | 42-46 | <292 | — | — | 4,3 | — |
| Теплофикационное оборудование. Топливо – природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | ТЭЦ с параметрами 12,8 МПа | Теплофикационные ПГУ | >50 1 47 2 | 80 86 | 248 262 | — 130 | — 1500 | 2,0 2,5 | — — |
| 8. | ТЭЦ с параметрами пара 8,8 МПа и ниже | Теплофикационные ПГУ | >50 1 47 2 | — 85 | — 262 | — 130 | — 1500 | — 3,0 | — 20 |
| Теплофикационное оборудование. Топливо – уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | ТЭЦ с параметрами пара 12,8 МПа и ниже | Модернизируемое оборудование | 40-411 | 80 | 310-300 | — | 560 | 7,0 | 25 |
|  |  | Модернизируемое оборудование, котел с ЦКС | 39-402 | 80 | 315-310 | — | 560 | 7,6 | 25 |

hэн – КПД нетто, электрический, %. КИТ – коэффициент использования топлива, %

bээот – удельный расход условного топлива на отпущенную электроэнергию, г у.т/(кВт∙ч);

bтэоn – удельный расход условного топлива на отпущенную теплоэнергию, кг/Гкал;

Эт – удельная выработка электроэнергии на тепловом потреблении (кВт∙ч)/Гкал.

1 – конденсационный режим

2 – комбинированный режим

Показатели маневренности замещающего оборудования

| № п/п | Заменяемое оборудование | Замещающее оборудование | Показатели технического уровня |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Время пуска турбин из горячего и холодного состояния | Допустимые средние скорости нагружения и разгружения | Диапазон регулирования мощности |
| Конденсационное оборудование. Топливо – природный газ |  |  |  |  |  |
| 1 | Оборудование 8,8 МПа и ниже | ПГУ на существующей площадке | 33-40/150/170 | 2,0-2,5 % в мин. | 25-100 % |
| Конденсационное оборудование. Топливо – уголь |  |  |  |  |  |
| 2 | К-200-12,8 МПа | Энергоблок 560 С | 80/300 | 1,5 % в мин. | 120-200 МВт |
|  |  | Котел с ЦКС | 80/300 | 1,5 % в мин. | 120-200 МВт |
|  |  | Замещающий блок 300-600 МВт | 150/470 | 1 % в мин. | 60-100 % |
| 3 | К-150-12,8 МПа | Замещающий блок 300 МВт | 150/470 | 1 % в мин. | 60-100 % |
| Теплофикационное оборудование. Топливо – природный газ |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЭЦ с параметрами пара 12,8 МПа | Теплофикационные ПГУ | 40/180 | 2-2,5 % в мин. | 25-100 % |
|  | ТЭЦ с параметрами пара 8,8 МПа и ниже | Теплофикационные ПГУ | 30-40/150-170 | 2-2,5 % в мин. | 25-100 % |
| Теплофикационное оборудование. Топливо – уголь |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЭЦ с параметрами пара 12,8 Мпа и ниже | Котел с ЦКС | 80/270 | 1,5 % в мин. | Нет ограничений |

Показатели экологичности замещающего оборудования

| № п/п | Существующее оборудование | Замещающее оборудование | Показатели технического уровня, в мг/м3 |  |  | Расход охлаждающей воды, м3/ч/МВт∙ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | азота | серы | золовых частиц |  |
| Конденсационное оборудование. Топливо – природный газ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оборудование 8,8 МПа и ниже | ПГУ на существующей площадке | 50 | - | - | 50-55 |
| Конденсационное оборудование. Топливо – уголь |  |  |  |  |  |  |
| 2. | К-200-12,8 МПа | Энергоблок с 560 град.С | <500 | <400 | <100 | 120 |
|  |  | котел с ЦКС | <350 | <400 | <100 | 120 |
|  |  | Замещающий блок 300 МВт | <500 | <400 | <100 | 100 |
| 3. | К-150-12,8 МПа | Замещающий блок 300 МВт | <350 | <400 | <100 | 100 |
| Теплофикационное оборудование. Топливо – природный газ |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ТЭЦ с параметрами пара 12,8 МПа | Теплофикационные ПГУ | 50 | - | - | 50 |
| 5. | ТЭЦ с параметрами пара 8,8 МПа | Теплофикационные ПГУ | 50 | - | - | 50 |
| Теплофикационное оборудование. Топливо – уголь |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ТЭЦ с параметрами пара 12,8 МПа и ниже | Модернизируемое оборудование | <450 | <400 | <100 | 120-140 |
|  |  | Котел с ЦКС | <350 | <400 | <100 | 120-140 |

конденсационный режим

комбинированный режим