Приложение 4

Целевые показатели выбросов вредных веществ в атмосферу от энергетических и водогрейных котельных установок

1. Выбросы вновь вводимых в эксплуатацию котлоагрегатов должны соответствовать нормам выбросов для котлоагрегатов, вводимых в эксплуатацию после 01.01.2001 в соответствии с ГОСТ Р 50831-95 «Установки котельные, тепломеханическое оборудование. Общие технические требования», с учетом области применения стандарта.

Выбросы от котельных установок энергетических блоков мощностью до 80 МВт, а также котельных установок паропроизводительностью до 160 т/час, высокоманевренные (пиковые и полупиковые) установки для маневренных энергоблоков, на установки с котлами, оборудованными топками кипящего слоя и с котлами-утилизаторами, не нормируются.

Целевые уровни удельных выбросов в атмосферу оксидов серы от вновь вводимых котельных установок на твердых и жидких видах топлива с входной тепловой мощностью менее 300 МВт

| Выходная тепловая мощность котлов Q, МВт (паропроизводительность котла D, т/ч) | Приведенное | Массовая концентрация |
| --- | --- | --- |
|  | содержание серы Sпр, | SOх, в дымовых газах, мг/м3 (при н.у., α=1,4, |
|  | % кг/МДж | сухие газы) |
| 80 - 199 | 0,045 и менее | 1 200 |
| (160 - 320) | Более 0,045 | 1 400 |
| 200 - 249 | 0,045 и менее | 950 |
| (320 - 400) | Более 0,045 | 1 050 |
| 250 - 299 | 0,045 и менее | 700 |
| (400 - 420) | Более 0,045 | 700 |
| 299 - 300/КПДбрутто | - | 700 |

Целевые уровни удельных выбросов в атмосферу оксидов азота от вновь вводимых котельных установок с входной тепловой мощностью менее 300 МВт

| Выходная тепловая мощность котлов Q, МВт (паропроизводительность котла D, т/ч) |  | Массовая концентрация NOx, в дымовых газах, мг/м3 (при н.у., α=1,4, сухие газы) |
| --- | --- | --- |
|  | Вид топлива |  |
|  | Газ | 125 |
|  | Мазут | 250 |
|  | Бурый уголь: |  |
|  | твёрдое |  |
|  | шлакоудаление | 300 |
| 80 - 299 | жидкое |  |
| (160 - 420) | шлакоудаление Каменный уголь: твёрдое | 300 |
|  | шлакоудаление | 470 |
|  | жидкое |  |
|  | шлакоудаление | 640 |
|  | Газ | 125 |
|  | Мазут | 250 |
|  | Бурый уголь: |  |
|  | твёрдое |  |
|  | шлакоудаление | 300 |
| 299 - 300 | жидкое шлакоудаление Каменный уголь: твёрдое | не нормируется |
|  | шлакоудаление | 350 |
|  | жидкое |  |
|  | шлакоудаление | 570 |

Целевые уровни удельных выбросов в атмосферу твердых частиц от вновь вводимых котельных установок с входной тепловой мощностью менее 300 МВт на твердом топливе всех видов

| Выходная тепловая мощность котлов Q, МВт (паропроизводительность котла D, т/ч) | Приведенное содержание золы Апр, % кг/МДж | Массовая концентрация частиц в дымовых газах при н.у. и α=1,4, мг/м3 |
| --- | --- | --- |
| 80 - 299 (160 - 420) | менее 0,6 0,6 - 2,5 более 2,5 | 150 150 - 250 250 |

|  | менее 0,6 | 50 |
| --- | --- | --- |
| 299 - 300/КПДбрутто | 0,6 - 2,5 | 50 - 150 |
|  | более 2,5 | 150 |

Целевые уровни выбросов в атмосферу окиси углерода от котельных установок с входной тепловой мощностью менее 300 МВт при коэффициенте избытка воздуха 1,4 и при нормальных условиях (температура 0°С, давление 101,3 кПа) не должен превосходить:

- при сжигании газа и мазута - 300 мг/м3

- при сжигании углей:

в котлах с твёрдым шлакоудалением - 400 мг/м3;

в котлах с жидким шлакоудалением - 300 мг/м3

2. Выбросы оксидов азота и твердых частиц от эксплуатируемых и реконструируемых котлов должны соответствовать наиболее жестким требованиям Директивы 2001/80/ЕС Европейского Парламента и Совета от 23 октября 2001 г. «Об ограничении выбросов некоторых загрязняющих веществ в атмосферу от крупных топливосжигающих установок» и ГОСТ Р 50831-95 «Установки котельные, тепломеханическое оборудование. Общие технические требования», с учетом области применения обоих документов. Выбросы оксидов серы от реконструируемых котлов должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50831-95 «Установки котельные, тепломеханическое оборудование. Общие технические требования».

Целевые уровни удельных выбросов в атмосферу твердых частиц от существующих и реконструируемых котельных установок на твердом топливе всех видов

| Тип топлива | Входная тепловая мощность котла, МВт | Массовая концентрация частиц в дымовых газах при н.у., мг/м3 |
| --- | --- | --- |
| Твердое | ≥ 500 от 50 до 500 | 50 100 (при содержании кислорода в дымовых газах 6%) |
| Жидкое | более 50 | 50 (при содержании кислорода в дымовых газах 3%) |
| Газообразное | более 50 | 5 (при содержании кислорода в дымовых газа 3 %) |

Целевые уровни удельных выбросов в атмосферу оксидов серы от существующих и реконструируемых котельных установок на твердых и жидких видах топлива

| Выходная тепловая мощность котлов Q, МВт (паропроизводительность котла D, т/ч) | Приведенное содержание серы Sпр, % кг/МДж | Массовая концентрация SOx, в дымовых газах, мг/м3 (при н.у., α =1,4, сухие газы) |
| --- | --- | --- |
| 80 – 299 (160 - 420) | 0,045 и менее Более 0,045 | 2000 3400 |
| 300 и более (420 и более) | 0,045 и менее Более 0,045 | 2000 3000 |

Целевые уровни удельных выбросов в атмосферу оксидов азота для существующих и реконструируемых котельных установок должны соответствовать минимальным значениям, определенным по двух следующим таблицам:

- по ГОСТ Р 50831-95 «Установки котельные, тепломеханическое оборудование. Общие технические требования»

Целевые уровни удельных выбросов в атмосферу оксидов азота

| Выходная тепловая мощность котлов Q, МВт (паропроизводительность котла D, т/ч) | Вид топлива | Массовая концентрация NOx, в дымовых газах, мг/м3 (при н.у., α=1,4, сухие газы) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Газ | 125 |  |  |
|  | Мазут | 250 |  |  |
|  | Бурый уголь: |  |  |  |
| 80 - 299 | твёрдое шлакоудаление | 320 |  |  |
| (160 - 420) | жидкое шлакоудаление | 350 |  |  |
|  | Каменный уголь: |  |  |  |
|  | твёрдое шлакоудаление | 470 |  |  |
|  | жидкое шлакоудаление | 640 |  |  |

|  | Газ | 125 |
| --- | --- | --- |
|  | Мазут | 250 |
|  | Бурый уголь: |  |
| 300 и более | твёрдое шлакоудаление | 370 |
| (420 и более) | жидкое шлакоудаление |  |
|  | Каменный уголь: |  |
|  | твёрдое шлакоудаление | 540 |
|  | жидкое шлакоудаление | 700 |

- по Директиве 2001/80/ЕС Европейского Парламента и Совета от 23 октября 2001 г. «Об ограничении выбросов некоторых загрязняющих веществ в атмосферу от крупных топливосжигающих установок»:

Целевые концентрации оксида азота в дымовых газах

| Тип топлива | Входная тепловая мощность котла, МВт | Массовая концентрация оксидов азота в дымовых газах при н.у., мг/м3 |
| --- | --- | --- |
| Твердое | ≥ 500 от 50 до 500 | 200 600 (при содержании кислорода в дымовых газах 6%) |
| Жидкое | ≥ 500 от 50 до 500 | 400 450 (при содержании кислорода в дымовых газах 3%) |
| Газообразное | ≥ 500 от 50 до 500 | 200 300 (при содержании кислорода в дымовых газах 3%) |

Содержание оксидов азота в отработавших газах эксплуатируемых и реконструируемых ГТУ при работе с нагрузкой от 0,5 до 1,0 номинальной не должно превышать 50 мг/м3 при работе на газообразном топливе и 100 мг/м3 на жидком топливе. Значения концентрации оксидов азота определяются в осушенной пробе при 0°С, 0,1013 МПа и условной объемной концентрации кислорода 15% (в пересчете на NO2).

Целевые уровни выбросов в атмосферу окиси углерода от эксплуатируемых и реконструируемых котельных установок при коэффициенте избытка воздуха 1,4 и нормальных условиях (температура 0°С, давление 101,3 кПа) не должен превосходить:

- при сжигании газа и мазута - 300 мг/м3;

- при сжигании углей: в котлах с твёрдым шлакоудалением - 400 мг/м3; в котлах с жидким шлакоудалением - 300 мг/м3.