Приложение 5

Требуемые технические характеристики систем возбуждения

| Показатель | Характеристика показателя |
| --- | --- |
| Тип системы возбуждения | Тиристорная |
| Схема возбуждения | Самовозбуждение / Независимое |
| Срок эксплуатации | Не менее 25 лет |
| Кратность форсировки по току | Не менее 2,0 |
| Кратность форсировки по напряжению | Не менее 2,5 |
| Длительность форсировки, с | Не менее 20 |
| Быстродействие, с | Не более0,04 |

Требуемые технические характеристики коммутационных аппаратов

| Показатель | Характеристика показателя |
| --- | --- |
| Элегазовые выключатели 35 кВ и выше |  |
| Механический ресурс операций В-О, не менее | 3 000 |
| Ресурс коммутационной стойкости: |  |
| - при номинальном токе, операций В-О, не менее | 3 000 |
| - при номинальном токе отключения, операций В-О, не менее | 30 |
| Вакуумные выключатели 35 кВ |  |
| Механический ресурс операций В-О, не менее | 20 000 |
| Ресурс коммутационной стойкости: |  |
| - при номинальном токе, операций В-О, не менее | 20 000 |
| - при номинальном токе отключения , операций В-О, не менее | 50 |
| Вакуумные выключатели 6–10кВ |  |
| Механический ресурс операций В-О, не менее | 50 000 |
| Ресурс коммутационной стойкости: |  |
| - при номинальном токе, операций В-О, не менее | 50 000 |
| - при номинальном токе отключения , операций В-О, не менее | 100 |
| Разъединители 35–220 кВ |  |
| Конструкция | Горизонтально поворотные |
| Привод главных и заземляющих ножей | Электродвигательный |
| Механический ресурс | Не менее 5000 циклов В-О |
| Разъединители 6–10 кВ |  |
| Конструкция | С предохранителем и дугогасительной системой |
| Механический ресурс | Не менее 5000 циклов В-О |

Требуемые технические характеристики трансформаторов

| Показатель | Характеристика показателя |
| --- | --- |
| Силовые трансформаторы для класса напряжения 35–110 кВ |  |
| РПН | количество переключений до 1-ой ревизии не менее 70 000 для трансформаторов 110кВ количество положений 19 от 96,6кВ до 131кВ |
| Вводы | С твердой изоляцией |
| Конструкция | Оснащение необслуживаемыми устройствами защиты масла |
|  | Потери электроэнергии холостого хода не более 0,84-0,85 Вт/кг при индукции 1,7 Тл. |
| Силовые трансформаторыдля класса 6-20 кВ |  |
| Конструкция | Применение синтетических диэлектриков |
|  | Герметичные трансформаторы |
| Дугогасящие реакторы |  |
| Конструкция | Автоматическая настройка компенсации токов |
| Измерительные трансформаторы |  |
| Изоляция | Для трансформаторов до 35 кВ - литая изоляция |
| Класс точности | Для АИИС КУЭ класс точности измерительной обмотки ТТ-0,2 и 0,2S; ТН-0,2. |

Требуемые технические характеристики ограничителей перенапряжений

| Показатель | Характеристика показателя |
| --- | --- |
| Ограничители перенапряжений нелинейные |  |
| Конструкция | На основе оксидно-цинковых резисторов |
| Уровень ограничения | Коммутационные перенапряжения 1,8 и грозовые перенапряжения 1,9 |