Приложение 6

Требуемые технические показатели гидрогенераторов

| Показатель | Характеристика показателя |
| --- | --- |
| Срок эксплуатации между капитальными ремонтами | Не менее 7 лет |
| КПД, % | Не менее 97 |
| Диапазон частот, при которых должна сохраняться номинальная мощность, Гц | 48,75–51,25 |
| Диапазон изменения напряжения, в пределах, % | -5/+10 |
| Значение номинального коэффициента мощности | В соответствии с ГОСТ 5616-89 |
| Регулирование активной мощности | Возможность регулирования коэффициента мощности от 0,85 до 1,0 |
| Регулирование реактивной мощности | Должна быть предусмотрена работа: - в режиме СК; - в режиме генерации с потребителями реактивной мощности вплоть до номинальной. |
| Охлаждение | Воздух (вода) |

Требуемые технические показатели гидросилового оборудования

| Показатель | Характеристика показателя |
| --- | --- |
| Срок эксплуатации | Не менее 40 лет |
| Срок эксплуатации между капитальными ремонтами | Не менее 7 лет |
| Средняя наработка на отказ, ч: - для пикового режима работы - для полупикового режима работы - для базового режима работы | Не менее 2500 Не менее 3700 Не менее 8000 |
| Коэффициент готовности | Не менее 0,97 |
| Коэффициент технического использования | Не менее 0,93 |
| КПД, % | 93–96 |
| Число пусков/остановов в год | Не менее 750/750 |
| Требования к конструкции с безмасляной втулкой РК |  |
| Внутренняя поверхность должна иметь защиту от коррозии со сроком действия | Не менее 40 лет |
| Втулки подшипников механизма разворота лопастей должны быть изготовлены из материала, обеспечивающего работоспособность узлов без замены и ремонта | Не менее 20 лет |
| Цапфы лопастей рабочего колеса, шток и направляющие шпонки должны быть облицованы нержавеющей сталью, путем наплавки с образованием рабочего слоя толщиной | Не менее 10 мм |
| Требования к конструкции с маслонаполненной втулкой поворотно-лопастного РК |  |
| Втулки подшипников механизма разворота лопастей должны обеспечивать работоспособность узлов трения без замены и ремонта | Не менее 20 лет |
| Износ вкладышей подшипников механизма поворота (провисание лопастей) не должен превышать величины, обеспечивающей надежную работу лопастей | Не менее 20 лет |
| Требования к валу гидроагрегата |  |
| Вал в зоне шейки турбинного подшипника на водяной смазке должен иметь облицовку из нержавеющей стали (после обработки) выполненную методом наплавки толщиной | Не менее 5 мм |
| Требования к направляющему подшипнику турбины |  |
| Антифрикционный материал вкладышей, конструкция ванны, опорных узлов вкладыша и уплотнения вала должны обеспечивать надежную работу подшипника без ремонта и регулировки | Не менее 7 лет |
| Технология и качество изготовления, применяемые материалы и конструкция системы смазки и охлаждения должны обеспечить работоспособность облицовки вала без ремонта и замены | Не менее 20 лет |

Требуемые технические характеристики гидромеханического оборудования

| Показатель | Характеристика показателя |
| --- | --- |
| Затворы, решетки |  |
| Срок эксплуатации | Не менее 25 лет |
| Срок службы антикоррозионного покрытия | Не менее 15 лет |
| Водонепроницаемость затвора и мест сопряжения его с частями сооружения | Не более 0,3 л/с на 1 погонный метр сопряжения |
| Водопоглощение материала втулок (подшипников скольжения) рабочих колес балансирных тележек и боковых колес, % | Не более 19 |
| Предельное объемное разбухание материала втулок (подшипников скольжения) рабочих колёс балансирных тележек и боковых колес, % | Не более 22 |
| Крановое оборудование |  |
| Срок эксплуатации для электрооборудования | Не менее 30 лет |
| Срок эксплуатации для несущих конструкций | Не менее 50 лет |