Приложение 8

Технические требования к показателям проектируемых ДЭС

| Показатель | Характеристика показателя ДЭС |  |  |  | Обоснование технических требований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнение, мощность | Иностранного производства | Мощностью до 500 кВт | Мощностью выше 500 кВт |  |  |
| Удельный расход топлива, г н.т./кВт∙ч. | 225 | Не выше 235 | 225 |  | ГОСТ 10150. Дизели тепловозные и промышленные |
| Моторесурс, ч | Не менее 35 000-40 000 | Не менее 20 000 | Не менее 35 000-40 000 |  | ТУ на поставку агрегатов заводами изготовителями |
| Ремонтопригодность | Свободный доступ к узлам и деталям, наличие грузоподъемных механизмов, специнструмента, станков. |  |  |  | НТПД-90 п.п. 1.11, 1.12 |
| Подбор по мощности | Однотипные с учетом оптимизации нагрузки (max/min). Покрытие максимальной нагрузки + 1 ДГ мощностью равной или не менее самого мощного ДГ |  |  |  | НТПД -90, п.1.8. |
| Степень автоматизации | 3 | 3 | 3 |  | ГОСТ-14228 |
| Исполнение | Блок-модульное | Блок-модульное | Блок-модульное |  | Концепция ТП |
| Аварийный резерв | Резервный ДГ СН | - | Резервный ДГ СН |  | НТПД-90,п. 5.2.4. |
| Бытовые условия | - |  |  |  | НТПД-90, п. 3.7. |
| Утилизация тепла | Полная утилизация | Полная утилизация | Полная утилизация |  | ПТЭД, глава 5 |
| Система пожаротушения | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |  | НПБ 110-00 |
| Аварийный запас оборудо-вания, материа-лов, изделий. | Согласно «Руководящим указаниям об определении понятий и отнесения видов работ и мероприятий в электрических сетях отрасти «Электроэнергетика» к новому строительству, расширению, реконструкции и техническому перевооружению» РД 153-34.3-20.409-99 |  |  |  | Глава 1 |
| Генераторное напряжение | 6,3 кВ или 0,4 кВ в зависимости от напряжения ВЛ и схемы поселка |  | 0,4 кВ | 6,3 или 0,4 кВ в зависимости от напряжения ВЛ и схемы поселка | НТПД-90, п. 5.1. |
| Экология | Соответствие ФЗ по охране окружающей среды. Раздел проекта «Охрана окружающей среды» должен пройти Государственную экспертизу. |  |  |  | ФЗ. № 7 от10.01.2002г., ГОСТ Р 51250-99, ГОСТ Р 51249-99 |
| Способ охлаждения | Воздушно-радиаторный |  | Воздушно-радиаторный | Воздушно-радиаторный | Общие требования к компоновке передвижных электростанций, в т. ч. блочно-модульного типа |

Технические требования к средствам учета проектируемых ДЭС

| Средство учета | Условия учета |  |  | Обоснование технических требований |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Технико-коммерческий учет |  | Коммерческий учет |  |
| Топлива |  | На каждом ДГ, общий на ДЭС | Общий на ДЭС | ПТЭД п. 3.1.6. |
| Тепла |  | На каждый ДГ, общий на выходе к потребителю | Общий на выходе к потребителю | Экономическая целесообразность |
| Электро- энергии |  | На каждом ДГ, ВЛ, трансформаторах, раздельно СН, ХН, ПН | На каждом ДГ, ВЛ, трансформаторах, раздельно СН, ХН, ПН | ПУЭ, глава 1.5 |

Технические требования по ресурсу ДЭС

| Технический показатель дизеля |  |  | Ресурс дизеля (тыс. час) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Без наддува |  | С наддувом до 10 кгс/см3 |  |
| Диаметр цилиндра, мм | Удельная масса, кг/л.с. | Частота вращения, об/мин | до переборки | до капремонта | до переборки | до капремонта |
| 85–150 | 2,3–5,0 свыше 3,0 | 1000 3000 | 4,0 3,0 | 10,0 6,0 | 3,5 2,0 | 9,0 4,0 |
| 130–200 | свыше 2,0 до 3,0 | 1000-2000 | 5,0 | 10,0 | 4,0 | 9,0 |
| 180–350 | свыше 12,0 свыше 7,0 до 12,0 | 500-900 900-1500 | 7,0 7,0 | 36,0 36,0 | 7,0 7,0 | 36,0 36,0 |
| 300–550 | свыше 25,0 | 175-500 | 8,0 | 45,0 | 7,0 | 40,0 |