Приложение № 1

Счетчики эл. энергии и компоненты систем учета

## Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции

  - Филиал  «Амурские электрические сети»: (ст. Благовещенск, Заб.ж.д.)

| № | ###### Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ###### Счетчик электрический энергии однофазный РиМ 181.04 | шт. | 1 |
| 2 | ###### Счётчик электрической энергии трёхфазный РиМ 129.01.ВК4 | шт. | 5 |
| 3 | ###### Счётчик электрической энергии трёхфазны РиМ 489.02.ВК3 | шт. | 100 |
| 4 | ###### Счётчик электрической энергии трёхфазный РиМ 489.13 | шт. | 9 |
| 5 | ###### Маршрутизатор каналов связи РиМ 099.02 (с монтажным устройством РиМ 000.01) | шт. | 2 |
|  | ###### ИТОГО: | шт. | 117 |

  - Филиал  «Приморские электрические сети»: (ст. Уссурийск, ДВЖД)

| № | ###### Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ###### Счетчик электрический энергии однофазный РиМ 189.12.ВК3 | шт. | 338 |
| 2 | ###### Счётчик электрической энергии трёхфазный РиМ 489.18ВК3 | шт. | 39 |
| 3 | ###### Счётчик электрической энергии трёхфазный РиМ 489.13 | шт. | 2 |
|  | ###### ИТОГО | шт. | 379 |

1.3.  Филиал  «Электрические сети ЕАО»: (ст. Биробиджан, ДВЖД)

| № | ###### Наименование | Ед. изм. | Кол-во, |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ###### Счётчик электрической энергии трёхфазный РиМ 489.13 | шт. | 5 |
| 2 | ###### Счетчик электрической энергии однофазный РиМ 189.18.ВК3 | шт. | 15 |
| 3 | ###### Счётчик электрической энергии трёхфазны РиМ 489.02.ВК3 |  | 18 |
| 4 | ###### Маршрутизатор каналов связи РиМ 099.02 (с монтажным устройством РиМ 000.01) | шт. | 1 |
|  | ###### ИТОГО: | шт. | 39 |

1.4.  Филиал  «Южно-Якутские электрические сети»: (Республика Саха (Якутия), ст. Алдан)

| № | ###### Наименование | Ед. изм. | Кол-во, |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибор учета прямого включения на 6 кВ РиМ 384.01/2 (с УЗПНол, дистанционным дисплеем и монтажным комплектом) | шт. | 17 |

2.  Требования к условиям поставки и оплаты продукции ( отборочные критерии )

2.1.  Срок поставки продукции – согласно условиям договора.

Заказчик оставляет за собой право  досрочной поставки по согласованию с Участником (Поставщиком).

2.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг),  а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

2.3. Условия оплаты согласно проекту договора. Допускаются иные предложения по условиям оплаты оборудования, не ухудшающие установленные заказчиком.

3. Требования к поставляемой продукции (обязательные условия Заказчика, являются отборочными критериями)

3.1. Продукция поставляется в соответствии с Приложениями № 1, № 6, № 1-1.

3.2. Продукция должна быть новой, ранее не используемой, с датой выпуска не ранее 1 квартала 2018 года.

3.3. Средства измерения должны иметь действующее свидетельство об утверждении типа.  Поверка средств измерения должна быть не ранее 1 квартала 2018 года.

3.4. Участник (Поставщик) обеспечивает нанесение надписи «Собственность АО «ДРСК» в заводских условиях на переднюю панель УСПД, счетчика и дистанционный дисплей.

3.5. Вся поставляемая продукция должна соответствовать условиям эксплуатации, конструктивное исполнение соответствовать требованиям климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 и удовлетворяющее требованиям к рабочему диапазону температур от -40 до +60.

3.6. Передача информации об электропотреблении от прибора учета до уровня маршрутизаторов (концентраторов, УСПД) должна осуществляться по RF, PLC, RS 485 и др. (в понятие «RF» включаются каналы, реализованные в не лицензируемом диапазоне радиочастот, в том числе на протоколах ZigBee). Кроме того, счетчики должны иметь возможность обеспечить функцию ретрансляции (радиомоста).

3.7. При использовании радиоканала (RF) для передачи данных со счетчиков, радиомодем должен обеспечивать работу в mesh сетях с автоматической маршрутизацией передаваемых пакетов данных.

3.8. Передача информации о потреблённой электроэнергии от счётчика должна производиться с обязательным шифрованием данных.

3.9. Время счетчиков должно быть установлено в соответствии с временной зоной поставляемой продукции. Соответствующая запись вносится в паспорт счетчика.

3.10. Межповерочный интервал должен составлять:

– для однофазных счетчиков электрической энергии не менее 16 лет.

– для трехфазных счетчиков электрической энергии не менее 10 лет.

– для маршрутизаторов (концентраторов, УСПД) не менее 6 лет (при необходимости поверки).

3.11. Монтажная и сцепная арматура, необходимая для монтажа прибора учета, должна поставляться единым комплектом с приборами учета электроэнергии.

3.12. Передача данных со счетчиков электрической энергии должна осуществляться дистанционно по встроенным двум взаимодублирующим и взаиморезервируемым интерфейсам передачи данных: радиоканал (RF) и силовая сеть (PLC), кроме того, счетчики должны иметь возможность обеспечить функцию ретрансляции и радиомоста.

3.13. Счетчики должны:

– осуществлять прямую передачу данных на удаленный (выносной) цифровой дисплей отображения информации без участия концентраторов, УСПД (для приборов учета устанавливаемых на отводе ЛЭП к абоненту);

– иметь климатическое исполнение УХЛ1 в соответствии с ГОСТ 15150;

– иметь степень защиты не ниже IP55 в соответствии с ГОСТ 14254-96 (для приборов учета устанавливаемых на отводе ЛЭП к абоненту);

– наличие в комплекте провода для подключения дисплея к сети 220 В и/или батареек в необходимом количестве для функционирования удаленного дисплея (для приборов учета устанавливаемых на отводе ЛЭП к абоненту);

– количество тарифных зон в счётчике должно быть не менее 2 (двух) (не относиться к прибору учета РиМ 129.01.ВК4);

– иметь встроенное реле: для однофазных счетчиков с коммутируемым током при активной нагрузке не менее 80 А. Для трехфазных счетчиков с коммутируемым током при активной нагрузке не менее 60 А (не относиться к прибору учета РиМ 129.01.ВК4).

3.14. Маршрутизаторы (концентраторы, УСПД) должны:

– выполнять функции промежуточного сбора и хранения данных учета электроэнергии с приборов учета, указанных в Разделе 1, а также предоставление интерфейса доступа к собранной информации;

– в бытовом секторе обеспечивать интерфейсы связи с приборами учета дистанционно по встроенным двум взаимодублирующим и взаиморезервируемым интерфейсам передачи данных: радиоканал (RF) и силовая сеть (PLC);

– на уровне ТП обеспечивать интерфейсы связи с приборами учета дистанционно по встроенным интерфейсам передачи данных: радиоканал (RF), силовая сеть (PLC) или RS-485;

– передача информации до центра сбора информации должна осуществляться по каналам сотовой связи стандарта GSM/GPRS, по каналу Ethernet;

– при использовании каналов связи GPRS для передачи данных с приборов учета, модем должен обеспечивать работу по протоколу GPRS в базовом режиме и по протоколу GSM в резервном режиме, а также должна быть обеспечена возможность использования стандартных SIM карт (mini-SIM (2FF), micro-SIM (3FF)) любого оператора связи;

– при отсутствии каналов сотовой связи стандарта GSM/GPRS и Ethernet необходимо обеспечить использование локального способа сбора данных учета электроэнергии с помощью устройств локального сбора данных (пульт, портативный компьютер и др.) с интеграцией данных в программное обеспечение;

– обеспечивать автоматическую коррекцию (синхронизацию) времени обслуживаемых приборов учета электрической энергии. Точность хода встроенных часов должна соответствовать требованиям ГОСТ Р МЭК 61038-2001 в диапазоне температур от минус 40 до +60°С;

– обеспечивать передачу накопленных данных в различные системы верхнего уровня для их дальнейшей обработки и хранения;

– обеспечивать защиту от несанкционированного доступа на аппаратном уровне посредством опломбировки разъёмов, функциональных модулей и т.п., и на программном уровне - вводом пароля;

– возможность параметрирования маршрутизаторов (концентраторов, УСПД) должна быть обеспечена при снятии механической пломбы и/или вводе пароля, при этом, в «Журнале событий», автоматически должно фиксироваться это событие с указанием даты и времени;

– иметь функцию самодиагностики с фиксацией результата в «Журнале событий»;

– напряжение питания  от сети переменного тока должно составлять 220В с допустимым отклонением напряжения в пределах ± 20%;

– электропотребление с полным набором электронных модулей не должно превышать 100 Вт;

– охлаждение должно осуществляться за счет естественной конвекции;

– обеспечивать работоспособность в диапазоне температур, в соответствии с условиями эксплуатации;

– должно быть выполнено на одной плате по модульном принципу в едином корпусе промышленного исполнения, предназначенном для непрерывного функционирования в помещениях с повышенной опасностью, с возможностью их установки в ограниченных пространствах (в шкафах, отсеках, панелях и т.п.);

– в комплект поставки должна входить всенаправленная антенна, предназначенная для работы в составе приёмо-передающих систем, работающих на частотах 400-470 МГц, например Bester Omni-450-5 либо ее аналоги с техническими характеристиками:

| Рабочий диапазон частот, МГц | 400-470 |
| --- | --- |
| Усиление антенны dBi в полосе 20 МГц | 5,5 |
| Поляризация | Вертикальная |
| КСВ в рабочем диапазоне частот | не более 1,5 |
| Диаграмма направленности гор. /верт. | 360°/30° |
| Входное сопротивление, Ом | 50 |
| Максимально допустимая подводимая мощность, Вт | 100 |
| Разъем тип | N-female (мама, гнездо, розетка) |
| Рабочий диапазон температур, °С | -40..+60 |
| Габаритные размеры, не более мм | 1150 х 350 х 350 |

Длина кабеля от антенны до устройства не менее 3 метров, но не более 5 метров.

– в комплект поставки должна входить антенна антивандального типа ANT 996А GSM 900/1800 с врезным креплением на металлическую поверхность 0.33 на 0.33 м (либо аналоги Прома-996, Шайба-3 GSM 900/1800 или подобные) с техническими характеристиками:

| Тип антенны | Несимметричный вибратор |
| --- | --- |
| Диапазон частоты, МГц | 824-960/1710-1880, |
| Диаграмма направленности гор./верт. | 360 / 45 |
| Импеданс, Ом | 50 |
| Поляризация | Линейная вертикальная |
| Коэффициент усиления , дБ | 5 |

Предоставление в составе документов маршрутизаторов (концентраторов, УСПД)  паспорта GSM-модулей с техническими параметрами чувствительности дБ к опорному уровню мощности и параметрами рабочих температур (с учетом блоков питания GSM-модулей) обязательно.

4. Для подтверждения соответствия поставляемой продукции требованиям, которые изложены в Разделе 3 Участник:

4.1. Предоставляет контрольный экземпляр документации на поставляемую продукцию (паспорт, формуляр,  инструкция по эксплуатации, сертификаты соответствия, отсканированную копию свидетельства об утверждении типа средств измерений, полные характеристики заменяемой продукции).

4.2. Предоставляет (при наличии у предлагаемой продукции), согласно ФЗ № 184 от 27.12.2002 «О техническом регулировании», отсканированный «Сертификат (декларацию) соответствия».

4.3. Должен предоставить подтверждение, что все компоненты систем учета электроэнергии одного производителя (письмо в свободной форме).

4.4. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога в объеме соответствующем техническим требованиям указанной продукции (Приложение 1-2 «Минимальные технические характеристики оборудования»).

Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

Аналогичная продукция  - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам оборудованию, заявленному в конкурсной документации, полностью соответствует присоединительным размерам, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

4.5. В случае предложения аналогов закупаемой продукции:

4.5.1. Участник должен понимать, что предложенная продукция закупается для использования ее в существующем программно-техническом комплексе «РМС 2150»;

Предполагается, что Участник изучит все инструкции, формы, условия, техническое задание и другую необходимую информацию. Никакие претензии не будут приниматься на том основании, что Участник не понимал какие-либо вопросы. Неполное представление информации или же подача Конкурсной заявки, не отвечающей требованиям Технического задания и конкурсной документации, представляют собой риск для Участника, и может привести к отклонению его Конкурсной заявки.

4.5.2. Участник должен понимать, что предлагаемая к поставке продукция должна быть полностью адаптирована для сбора данных с помощью программного-технического комплекса «РМС 2150», маршрутизаторов каналов связи марки РиМ 099.02 и мобильных терминалов РиМ 099.01 по всем параметрам настоящего технического задания;

4.5.3. Участник должен предоставить фотографии всех видов предлагаемой продукции, на которых четко будет видна комплектация поставки, внешний и внутренний вид;

4.5.4. Участник должен понимать, что поставляемая продукция должна быть совместима с программным комплексом «Пирамида 2.0», установленным на серверах центра сбора и обработки информации АО «ДРСК»;

4.5.5. Если для обеспечения монтажа и работоспособности предлагаемой к поставке продукции в программного-техническом комплексе «РМС 2150», необходимо приобретение дополнительных материалов, оборудования и/или программного обеспечения, они должны быть учтены в предложении Участника и выделены в коммерческом предложении отдельной строкой;

4.5.6. Если, для обеспечения работоспособности предлагаемой к поставке продукции в программного-техническом комплексе «РМС 2150», необходимы дополнительные затраты на работы по пуско-наладке и адаптации для сбора данных с помощью программного-технического комплекса «РМС 2150», маршрутизаторов каналов связи марки РиМ 099.02 и мобильных терминалов РиМ 099.01, они должны быть учтены в предложении Участника. При этом данные затраты указываются в коммерческом предложении отдельной строкой с расшифровкой по видам работ. Предоставление описания технологии установки приборов учета – обязательно;

5. Условия гарантии

Гарантия на поставляемую продукцию - не менее 60 месяцев.

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода в эксплуатацию, но не более 72 месяцев с момента поставки . Участник (Поставщик) должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять  дефекты в поставляемой продукции, выявленные в период гарантийного срока, и относящиеся к гарантийным случаям. В случае выхода из строя продукции составляется акт, фиксирующий дефекты. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6. Отборочные критерии к Участнику:

6.1. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя предлагаемой продукции.

6.2. Изображения предоставленных документов должно иметь хорошее качество разрешения. Если изображения предоставленных документов имеет низкое качество разрешения (т.е. является неразборчивым и нечитаемым), Заказчик имеет право отклонить такую заявку Участника.

6.3. Документация в заявке должна быть разбита на следующие тематические папки: «Техническое предложение», «Коммерческие предложения на поставку оборудования», «Техническая информация по поставляемому Участником оборудованию» и т.п.  В случае невыполнения данного пункта  Заказчик имеет право отклонить такую заявку Участника.

- 7 . Требования к лингвистическому обеспечению

7.1. Вся техническая документация на поставляемую продукцию должна быть разработана на русском языке.

7.2. Отображение параметров и событий на дисплее должно быть русифицировано (исключение могут составлять единицы измерения параметров по единой системе измерений – СИ, отображаемых на дисплее счетчика).

7.3. Диагностические сообщения программного обеспечения, сообщения системы о несанкционированных  действиях пользователей, справочная информация, подсказки, а также сообщения системы при запуске,  решении задач специального программного обеспечения и при работе пользователей с информационным обеспечением должны быть на русском языке.

7.4. Программное обеспечение должно быть последней актуальной версии, укомплектовано подробной документацией на русском языке. Прилагаемая документация должна соответствовать поставляемой версии программного обеспечения.

8. Документы, предоставляемые победителем закупочной процедуры:

Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 5 рабочих дней после размещения итогового протокола по выбору победителя, на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора), должен предоставить в адрес Заказчика (E-mail: mto9@drsk.ru):

8.1. Письмо завода-изготовителя предлагаемой продукции о взаимозаменяемости предложенной продукции и продукции, указанной в техническом задании (в случае предложения аналогичной продукции)..

8.2. Протоколы обмена данных предлагаемой продукции, для целей обеспечения ее совместимости с программно-техническим с комплексом «РМС 2150».

В случае не предоставления документов, указанных в пункте 8  настоящего технического задания Участник считается утратившим статус победителя, в соответствии с условиями пункта 2.11.7 документации о закупке.

Приложения:

1. Приложение № 1 – Техническое задание на закупку продукции

2. Приложение 6 – Расчет стоимости поставляемой продукции;

3. Приложение 1-1 – Минимальные технические характеристики оборудования;