Утверждаю

Главный инженер СП ПЗЭС

_____________   А.Р. Окунев

«03» мая 2018г.

Дат.28.04.18г.__ (заполнения акта обследования)

Акт обследования

1. Заявитель:  Юрин Андрей Николаевич телефон:

2. Наименование объекта: Дачный дом.

Фактический объект

3. Адрес объекта: Приморский край, Пожарский район, пгт.Лучегорск, примерно в 6200 м на юго-восток от ориентира по ул.Общественный центр,1, кадастровый номер земельного участка: 25:15:010401:6895

4. Максимальная мощность (кВт): 15 кВт

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,4кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3

- Ранее присоединённая мощность, категория надёжности и уровень напряжения: 0

| 8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»: Первая точка присоединения: ПС-110/35/10 кВ «Лучегорск» Ф-10 кВ №6 «Лучегорск-Нагорное 2 питание» , проектируемая опора ВЛ-0,4 кВ проектируемого КТП-10/0,4 кВ. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: 2800 метров. |  |  |

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп |  | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Длина ЛЭП по трассе (м) |  |  | ВЛ |  | 5 |
|  |  |  |  |  | КЛ |  |  |
| 1.2. |  | Установка опор; ж/б. деревянные. на ж/б приставке. (шт.) | одностоечная |  |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом |  | 1 |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |
| 1.3. |  | Подвеска провода, в три провода (м) |  |  | 3 АС-50 В том числе: Ошиновка РЛНД Ввод в ТП |  | 19 3 10 |
| 1.4. |  | Установка разъединителей (1 компл.) |  |  | РЛНД 10/400 |  | 1 |
| 2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  | ВЛ | 20 |  |
|  |  |  |  |  | КЛ |  |  |
| 2.2. |  | Установка опор (шт.); ж/б. деревянные. на ж/б приставке. | одностоечная | 2 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом |  |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |
| 2.3. |  | Подвеска провода, по длине ВЛ (м) | кол. проводов ВЛ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 провода |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 провода | СИП 2 3х50+1*х50 В том числе: Ввод в ТП | 29 8 |  |
| 2.4. |  | Муфта для КЛ (шт.) |  |  |  |  |  |
| 2.5. |  | Устройство ответвления к зданию (шт.) |  |  | в 2 провода |  |  |
|  |  |  |  |  | в 4 провода |  |  |
| 3. Установка ТП |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Установка ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП) |  |  |  | КТП-160 кВА |  | 1 |
| 3.2. | Установка силового трансформатора в ТП |  |  |  | ТМГ-63 кВА |  |  |

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

12. Примечания: Смонтировать узел врезки в существующую ВЛ-10 кВ Ф-6 Лучегорск-Нагорное 2 питание ПС 110/35/10 кВ Лучегорск. Запроектировать и построить ВЛ-10 кВ ответвлением от ВЛ-10 кВ Ф-6 Лучегорск-Нагорное 2 питание ПС 110/35/10 кВ Лучегорск до проектируемого КТП-10/0,4 кВ. Выполнить проектирование и строительство КТП-10/0,4 кВ (корпус под 160 кВА) с ТМГ 63 кВА(в связи с тем, что вблизи имеется еще более 30 участков).Запроектировать и построить ВЛ-0,4 кВ от проектируемого КТП-10/0,4 кВ до границ земельного участка заявителя, на границе участка устанавливаем опору без укоса, так как планируется дальнейшее строительство линии хозяйственным способом.

Начальник ПРЭС                                                                                                           Долганов О.П.

Должность                                               Подпись                                                  Ф.И.О