Утверждаю

Гл. инженер СП ПЗЭС

А.Р. Окунев

«26» _____07_______ 2018г.

Дат.26.07.18 г.__ (заполнения акта обследования)

Акт обследования

1. Заявитель _ПАО «Мобильные Теле Системы»__ телефон:

2. Наименование объекта: ВРУ-0,4 кВ Базовой станции сотовой связи №25-01089

3. Адрес объекта: Приморский край, Красноармейский район, пгт.Восток, в 70 м на северо-запад от дома по ул.Металлургов, 8.

4. Максимальная мощность (кВт): 10 кВт

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,4кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3

- Ранее присоединённая мощность, категория надёжности и уровень напряжения: 0

| 8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»: Первая точка присоединения: ПС-110/6 кВ «Восток Ф-10 кВ №2 «Жилпоселок», ТП № 4087 «Металлургов» проектируемая опора ВЛ-0,4 кВ. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: 60 метров. |  |  |

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп |  | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  | ВЛ |  |  |
|  |  |  |  |  | КЛ ААБл 4*50 (В том числе методом прокола ГНБ -30 м) | 70 |  |
| 1.2. |  | Установка опор (шт.); ж/б. деревянные. на ж/б приставке. | одностоечная |  |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 1 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |
| 1.3. |  | Подвеска провода, по длине ВЛ (м) | кол. проводов ВЛ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 провода |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 провода | км |  |  |
| 1.4. |  | Муфта для КЛ (шт.) |  |  |  |  |  |
| 1.5. |  | Устройство ответвления к зданию (шт.) |  |  | в 2 провода |  |  |
|  |  |  |  |  | в 4 провода |  |  |
| 2. Установка дополнительного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Установка коммутационной аппаратуры во ВРУ-0,4 кВ жилого дома (шт.) |  |  |  | АВ-0,4 кВ 63 А |  | 1 |
| 2.2. | Щит металлический (шт) |  |  |  |  |  | 1 |

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

12. Примечания:  Подключение выполнить во ВРУ-0,4 кВ жилого (многоквартирного) дома, с установкой щита с АВ-0,4 кВ 63 А, прокладкой кабеля от вновь смонтированного щита до проектируемой опоры на границе земельного участка заявителя. Через автомобильную дорогу необходимо   проложить кабель методом прокола (ГНБ), так как дорога находится на возвышенности с стесненные условия для установки опор (вдоль дома стоит подпорная стена).

Начальник КрРЭС                                                                                                       Сергеев Ю.А.

Должность                                               Подпись                                                  Ф.И.О

.