Утверждаю

Главный инженер СП ПЗЭС

А.Р. Окунев

«03» _____05______ 2018г

Дата ТекущаяДата г. (поручения о подготовке акта обследования) Дата 28.04.2018 (направления заполненного акта обследования)

Акт обследования № АктНомер

Регистрационный номер ДОУ РегНомерДОУ  дата регистрации ДОУ ДатаРегДОУ

1. Заявитель: Заявитель  телефон: ТелефонЗаявителя

2. Наименование объекта: Объект

Фактический объект: ___________________________________________________________

3. Адрес объекта: АдресОбъекта

4. Заявленная мощность (кВт): МаксМощность

5. Заявленный класс напряжения (кВ): Напряжение

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): КатегорияНадежности

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): РанееПрис

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-110/35/10 кВ Лучегорск_, ВЛ- 10 кВ Ф №11  «Лучегорск - Нагорное», проектируемая СТП-10/0,4 кВ с  ТМ 10/0,4 -63 кВА;                 № ф. 0,4 кВ, проектируемый  № опоры проектируемая

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: ______2300____ метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Длина ЛЭП по трассе (м) |  |  |  | ВЛ | 15 |  |
|  |  |  |  |  | КЛ |  |  |
| 1.2. | Установка опор; ж/б. деревянные. на ж/б приставке. (шт.) | одностоечная |  |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 1 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |
| 1.3. | Подвеска провода по трассе, в три провода (м) |  |  |  | 3 СИП3 1х50 В том числе: Ошиновка РЛНД Ввод в ТП | 29 3 10 |  |
| 1.4. | Установка разъединителей (1 компл.) |  |  |  | РЛНД 10/400 | 1 |  |
| 1.5. | Установка разрядников (ОПН) (шт.) |  |  |  | ОПН-10 | 3 |  |
| 2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  |  | ВЛ | 40 |  |
|  |  |  |  |  | КЛ |  |  |
| 2.2. | Установка опор (шт.); ж/б. деревянные. н. ж/б приставке | одностоечная |  |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 1 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |
| 2.3. | Подвеска провода по трассе ВЛ (м) |  | кол. проводов ВЛ |  | СИП 3х50+1х50 В том числе: Ввод в ТП | 50 8 |  |
|  |  |  |  | 2 провода |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 провода |  |  |  |
| 3. Установка ТП |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Установка ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП с транс.) |  |  | СТП 63 кВА | 1 |  |
| 3.2. |  | Установка силового трансформатора в ТП |  |  | ТМГ 63 кВА | 1 |  |

12. Примечания: Запроектировать и построить ЛЭП-10 кВ ответвлением от ВЛ-10 кВ    Ф-11 Лучегорск – Нагорное   ПС 110/35/10 кВ  Лучегорск  до проектируемой СТП 10/0,4 кВ. Выполнить проектирование и строительство СТП 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 63 кВА. Запроектировать и построить ЛЭП-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ до границ земельного участка заявителя.  Установка трехстоечной опоры необходима, мак как в дальнейшем от этой опоры пойдет ещё один Ф-0,4 кВ через дорогу

13. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

Начальник  ПРЭС                                                                                           О.П . Долганов

Должность                                               Подпись                                                  ФИО