ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

Блоки комплектной трансформаторной подстанции 110 кВ (ТОР Белогорск)

- Перечень, характеристики закупаемого оборудования

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блоки комплектной трансформаторной подстанции 110 кВ для электроснабжения ТОР «Белогорск» ПС 110/10 кВ «Маслозавод» согласно Приложениям № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. | компл. | 1 |
| 2 | Отгрузочные реквизиты жд транспортом: Станция получения: Белогорск-1 Заб. Ж.Д. код станции- 950101, код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579. Отгрузочные реквизиты автотранспортом: Амурская область, г. Белогорск, пер. Энергетиков 1. |  |  |

- 2. Требования к условиям поставки оборудования (отборочные критерии)- указывается участником в техническом предложении.

  - Сроки поставки продукции на склад Грузополучателя осуществляется в соответствии с проектом договора поставки

  - Оплата за поставленную продукцию осуществляется в соответствии с проектом договора поставки. Участнику необходимо отразить приемлемые для него условия оплаты в желательных условиях протокола разногласий к проекту договора

  - Шеф-монтажные работы, указывать отдельной строкой с обозначением: в том числе от суммы поставки.

  - При проведении работ по перепроектированию услуги по перепроектированию указывать отдельной строчкой с обозначением: в том числе от суммы поставки.

3. Требования к поставляемому оборудованию (отборочные критерии)- указывается участником в техническом предложении.

3.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.2. Оборудование должно быть: новым, 2019г. выпуска, серийного производства, подтвержденного в документации, ранее не используемым и соответствовать требованиям ГОСТ, ПУЭ, ТУ руководствам (инструкциям) по эксплуатации завода-изготовителя, техническому описанию , а также техническим требованиям, указанным в Приложениях № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

3.3. Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее, чем на 60 месяцев и распространяется на КТПБ-110 кВ, а также на оборудование. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 72 месяцев с момента поставки. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

3.4. Антикоррозийная защита металлоконструкций блоков должна быть выполнена методом горячего либо термодиффузионного оцинкования. Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений - не менее 120 месяцев, с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 132 месяцев с момента поставки.

3.5. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, указанной в Приложении № 11, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются эквивалент требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания эквивалента продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в закупочной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

Параметрами эквивалентности являются технические требования, указанные в опросных листах и общих требованиях Приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

3.5.1. Для оценки возможности использования предлагаемой эквивалентной продукции Участнику необходимо обеспечить выполнение следующих условий:

- Предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме, соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в Приложениях № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и разделов 3, 4 данных технических требований на проведение закупки.

3.6. Комплектность поставки будет проверяться только по спецификации Приложения №10.

3.7. Требования по предоставлению документации подтверждающей безопасность оборудования.

В соответствии с:

-  Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»

-  Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

3.7.1 Предоставить отсканированные копии деклараций соответствия на основное и встраиваемое оборудование с приложением протоколов испытания, на основании которых были выданы декларации соответствия:

- Выключатели должны иметь декларацию соответствия ГОСТ Р 52565-2006,  ГОСТ 1516.3-96.

- Разъединители и заземлители должны иметь декларацию соответствия  ГОСТ Р 52726-2007, ГОСТ 1516.3-96.

- Трансформаторы напряжения должны иметь декларацию соответствия ГОСТ 1983-2015.

- ОПН должны иметь декларацию соответствия ГОСТ 52725-2007.

- Трансформаторы тока должны иметь декларацию соответствия ГОСТ 7746-2015.

- Декларации о соответствии должна удовлетворять требованиям ГОСТ Р 56532-2015.

3.7.2. Поставляемые измерительные трансформаторы должны иметь методику поверки, действующее свидетельство о первичной поверке с датой поверки не ранее 1 квартала 2019 г. и действующее свидетельство об утверждении типа средства измерения (с информацией о занесении СИ в Федеральный информационный фонд).

3.7.3. Поставляемые блоки должны быть высокой заводской готовности, позволяющей минимизировать трудозатраты и время на их монтаж и наладку. Основное оборудование и вспомогательные элементы, входящие в состав блоков, в транспортном состоянии должны быть установлены на штатные места крепления, осуществлена прокладка и подключение силовых и вторичных цепей в пределах блока.

3.7.4. Габаритные размеры проектного ОРУ 110 кВ ограничены размерами площадки, отведённой под строительство ПС 110 кВ «Маслозавод», увеличение площади не допускается.

В составе заявки представить отсканированные копии документов на КТПБ-110, элегазовые выключатели, трансформаторы тока, трансформаторы напряжения, ОПН:

- Протоколы исследований (испытаний), с положительным результатом, проведенных в аккредитованной в установленном порядке испытательной лаборатории (центре) или сертификаты системы менеджмента качества изготовителя, выданные органом по сертификации, аккредитованным в установленном порядке, на основании которых эти декларации приняты.

3.8. Требования по предоставлению документации подтверждающей конструктив оборудования.

Для проверки соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенного оборудования в составе заявки представить:

3.8.1. Отсканированные копии утвержденных ТУ, в соответствии с которыми выпускается  КТПБ-110 кВ, и оборудование 110 кВ, примененное в составе КТПБ-110 кВ (полный текст), (выключатели, трансформаторы тока, трансформаторы напряжения, ОПН).

3.8.2. Главные электрические схемы КТПБ-110 кВ.

3.8.3.Опросные листы, план расположения оборудования, разрезы и спецификация оборудования и материалов.

3.8.4. Руководства (инструкции) по эксплуатации КТПБ-110 кВ, ошиновки жесткой и оборудования 110кВ (выключатели, трансформаторы тока, трансформаторы напряжения, ОПН).

3.8.5. Ведомость запасных частей инструментов и приспособлений (ЗИП). Комплектация ЗИП определяется заводом-изготовителем.

4. Требования к участнику (отборочные критерии)- указывается участником в техническом предложении.

4.1. Документация в заявке должна быть разбита на отдельные тематические папки. Обязательная папка «техническое предложение», в которой должны быть размещены следующие папки декларации соответствия», «протоколы», «опросные листы, чертежи, планы, схемы», «техническая информация», «технические условия».

4.2. Изображения предоставленных документов должно иметь хорошее

качество разрешения. Если изображения предоставленных документов имеет низкое качество разрешения (т.е. является неразборчивым и нечитаемым).

4.3. ТУ в соответствии, с которыми выпускается оборудование.

4.4. Участник, признанный победителем закупочной процедуры в течение 5 рабочих дней после размещения протокола подведения итогов закупки на www.zakupki.gov.ru (до заключения договора) должен предоставить:

4.5. Письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление оборудования с указанием конкретных сроков изготовления и предлагаемых гарантийных сроков.

В случае непредставления документов, указанных в пункте 4.4. настоящего технического задания Участник признается уклонившимся от подписания Договора в соответствии с п. 5.3.1 документации о закупке.