«Утверждаю»

Директор СП ПЦЭС

М.П. Морозов

"_____" ________________ 2019 г.

Начальнику СТП Ткачёву А.Е.

от Начальника Уссурийского РЭС Фролова А.А.

Дата 27.03.2019 г. (поручения о подготовке акта обследования) Дата 05.04.2019 г. (направления заполненного акта обследования)

Акт обследования № 1200/19

1. Заявитель: Акционерное общество "ПримАгро" телефон: 8-4234-38-99-48, 8-902-068-41-33

2. Наименование объекта: дробильно-сортировочный комплекс (200 кВт), вспомогательное оборудование дробильно-сортировочного комплекса (100 кВт), быт (50 кВт)

3. Адрес объекта: Приморский край, Михайловский р-н, с. Степное, Ленина ул.7 (ориентир)-примерно в 1564 м на восток от ориентира, кадастровый номер земельного участка 25:09:000000:2304

4. Заявленная мощность (кВт): 350 кВт

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,4 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3.

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): 0

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС 35/10 кВ «Ленинское», ВЛ-10 кВ Ф-3, РУ-0,4 кВ проектируемой ТП 10/0,4 кВ от проектируемой ЛЭП 10 кВ.

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: 1000 метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп |  | Наименование работ и затрат, единица измерения | Тип, параметры | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Длина ЛЭП по трассе (м) | ВЛ |  | 711 |
|  |  |  | КЛ |  |  |
| 1.2. |  | ж/б. деревянные. на ж/б приставке. Установка опор (шт.) | одностоечная |  | 12 |
|  |  |  | одностоечная с 1 укосом |  | 3 |
|  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  |  | 1 укос |  |  |
| 1.3. |  | Подвеска провода по трассе (м) | СИП-3 1х50 В т.ч. ввод в ТП В т.ч. ошиновка РЛНД |  | 2268 30 9 |
| 1.4. |  | Установка разъединителей (1 компл.) | РЛНД 400 |  | 1 |
| 3. Установка ТП |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Установка ТП 6(10)/0,4 кВ |  | КТП-400 кВА |  | 1 |
| 3.2. | Установка силового трансформатора в ТП |  | ТМГ-400 кВА |  | 1 |

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

12. Примечания: строительство ЛЭП-10 кВ осуществить от существующей опоры № 102/20 с установкой РЛНД на первой отпаечной опоре. Строительство ТП расчетной мощности.