Приложение №1

Наименование и адрес Участника: АО «ДРСК» Филиал «Приморские  электрические сети»

отгрузочные реквизиты: Ст.Уссурийск, Дальневосточной ж.д., Код станции – 988306, Код предприятия – 2452

| № | Требования Заказчика |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | МАРКА | Кол-во | Тех. характеристики |
| 1 | ЗПЛ-110-3 сеч 50 | 2 | Заземление переносное ЗПЛ-110-3 (50мм2) для ВЛ до 110кВ, 3-х фазное, с тремя фазными винтовыми зажимами, заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, укрепленной к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, сечением 50мм2 общей длиной 24м, с межфазным расстоянием по 6м и заземляющим спуском 12м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м. Укомплектован тремя съемными двухзвенными изолирующими штангами длиной 2,2м каждая. Транспортная длина изделия не более 1,2м. |
| 2 | ЗПЛ-1 Д СИП (заземляющий спуск) | 18 | Заземление переносное ВЛ ЗПЛ-1 Д СИП (спуск) (16мм2) для ВЛ до 1кВ, с самонесущими изолированными проводами. Состоит из переносного заземляющего спуска (аналог МАТ) длиной 10м, сечением провода 16мм2 с заземляющей струбциной штыковым зажимом, который присоединяется через байонетный разъем закорачивающего провода заземления. Масса – не более 2 кг. Защитный чехол-сумка для транспортировки из износостойкого материала. |
| 3 | ЗПЛ-1 Д СИП (закоротка) | 4 | Заземление переносное ВЛ ЗПЛ-1 Д СИП (16мм2) для ВЛ до 1кВ, с самонесущими изолированными проводами, 3-х фазное. Состоит из переносного закорачивающего провода с шестью втычными штепсельными зажимами с байонетным разъемами (аналог М6Д). Между собой штепсельные патроны соединены гибким медным проводом в прозрачной, морозостойкой, эластичной полимерной оболочке последовательно с межфазным расстоянием по 0,8м. Защитный чехол-сумка для транспортировки из износостойкого материала. |
| 4 | ЗПЛ-35-3 сеч. 25 | 2 | Заземление переносное ЗПЛ-35-3 (25мм2) для ВЛ до 35кВ, 3-х фазное, с тремя фазными винтовыми зажимами, заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, укрепленной к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, сечением 25мм2 общей длиной 21м, с межфазным расстоянием по 4,5м и заземляющим спуском 12м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м. Укомплектован тремя съемными изолирующими штангами длиной 1,6м каждая. |
| 5 | ЗПЛ-1 сеч.16 | 14 | Заземление переносное ЗПЛ-1 (16мм2) для ВЛ до 1кВ, с пятью фазными пружинящими зажимами, заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, укрепленной к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, сечением 16мм2 общей длиной 12,2м, с межфазным расстоянием по 0,8м и заземляющим спуском 9м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м. Укомплектован пятью несъемными изолирующими штангами длиной 0,62м каждая. |
| 6 | ЗПЛ-110-3 сеч 25 | 4 | Заземление переносное ЗПЛ-110-3 (25мм2) для ВЛ до 110кВ, 3-х фазное, с тремя фазными винтовыми зажимами, заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, укрепленной к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, сечением 25мм2 общей длиной 24м, с межфазным расстоянием по 6м и заземляющим спуском 12м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м. Укомплектован тремя съемными двухзвенными изолирующими штангами длиной 2,2м каждая. Транспортная длина изделия не более 1,2м. |
| 7 | ЗПП- 35 сеч.25 | 10 | Заземление переносное ЗПП-35 (25мм2) для РУ до 35кВ, 3-х фазное, с тремя фазными винтовыми зажимами под трубчатую шину, заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, укрепленной к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, сечением 25мм2 общей длиной 12м, с межфазным расстоянием по 2,5м и заземляющим спуском 7м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м. Укомплектован одной съемной изолирующей штангой длиной 1,6м. |
| 8 | ЗПП-110 сеч.25 | 5 | Заземление переносное ЗПП-110 (25мм2) для РУ до 110кВ, 3-х фазное, с тремя фазными винтовыми зажимами под трубчатую шину, заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, укрепленной к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, сечением 25мм2 общей длиной 17м, с межфазным расстоянием по 3,5м и заземляющим спуском 10м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м. |
| 9 | ЗПП-10 сеч 25 мм2 | 18 | Заземление переносное ЗПП-10 (25мм2) для РУ до 15кВ, 3-х фазное, с тремя фазными винтовыми зажимами под плоскую шину, заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, укрепленной к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, сечением 25мм2 общей длиной 5м, с межфазным расстоянием по 1,25м и заземляющим спуском 2,5м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м. Укомплектован одной съемной изолирующей штангой длиной 1,1м. |
| 10 | КШЗ-10 (КШЗ-10Э Т) | 22 | Заземление переносное предназначен для заземления проводов отключенных ВЛ напряжением 6-10 кВ непосредственно с поверхности земли, а также для проверки наличия или отсутствия напряжения воздушных линий. #### Характеристики: Рабочее напряжение эл. установки; 6-10 кВ. Сечение заземляющего провода; 25 мм2. Длина заземляющего спуска, не менее; 8 м. Ток термической стойкости в течение 3 с; 3,6 кА. Ток динамической стойкости; 22 кА. Длина штанг с зажимами; 8000 мм (2 штанги – не менее 9000 мм). Опция; Телескопическая штанга. Погодные условия эксплуатации; -45 +40 С°. Вес; 22 кг. Доп. характеристики: Общая длина 5-и секционной заземляющей штанги, мм 8000 Общая длина изолирующей секций штанги, мм 5000 Количество заземляющих штанг, шт 3 Длина 3-х лучевого заземляющего спуска, м 8,0х3 Количество металлических звеньев штанг заземлений, шт 1х3 Телескоп Длина рукоятки штанг заземлений, мм. 1500 Длина изолирующей части штанги указателя напряжения, мм 5000 Ток термической стойкости заземляющей штанги, кА/сек 6/1 Размеры заземлителя, мм Ф 20 x 200 x 1100 Состав комплекта: Дополнительно 2 звена для увеличения длины двух штанг до 9000 мм. (для установки на верхнюю фазу). |