## ВЛ 6кВ Ф-36 НТЭЦ
Приложение 2 к Техническому заданию
Приложение № 1-6/9 к Приказу "Об учетной политике АО "ДРСК"
Организация: АО "Дальневосточная распределительная сетевая компания"
Филиал "Хабаровские электрические сети"
СП "Северные электрические сети", Николаевский РЭС
Объект Воздушная ЛЭП высокого напряжения Фидер - 16, воздушные ЛЭП высокого напряжения, кабельные ЛЭП высокого напряжения, инв.№ 59, лит. 1, Инв. № НВ031932
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ
Комиссия провела обследование ВЛ 6 кВ Ф-36 НТЭЦ, вследствии чего приняла решение о необходимости проведения следующего объёма работ по ремонту подрядом
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ
1 | Загнивание стоек деревянных опор, приставок, разрушения ж/б приставок, недостаточное заглубление опор для совместной подвески с ВЛ 0,4 кВ Ф-1,2 КТП-3 г.Николаевск на Амуре, инв. № HB031960 (в связи с необходимостью выноса участка опор №№ 1-00/1 – 1-00/4 и 2-01/1 – 2-01/4 ВЛ 0,4 кВ Ф-1,2 КТП-3 г.Николаевск на Амуре с огородных участков) | шт. | 6 | Демонтаж деревянных опор одностоечных с приставками: ж/б №№36-00/4-7; деревянными №№36-00/10, 36-00/11
|  | шт. | 2 | Демонтаж деревянных опор одностоечных с подкосом с приставками: ж/б №36-00/8; деревянными №36-00/9.
|  | шт. | 5 | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 6 кВ: одностоечных, марка оп. П20-1Н, оп №№ 36-00/4, 36-00/6, 36-00/7, 6-00/14, 36-00/15
|  | шт. | 4 | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 6 кВ: одностоечных, марка оп. П20-1Н дополнительных, оп №№ 36-00/5, 36-00/8, 36-00/9, 36-00/13
|  | шт. | 3 | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 6 кВ: одностоечных с одним подкосом, марка оп. А20-1Н, оп.№ 36-00/10, 36-00/11, 36-00/12
|  | 100 м3 грунта | 0.009 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.
|  | 10 м.п. | 0.6 | Устройство горизонтального заземления опор ВЛ из стали d-10 мм опор №№ 36-00/4 - 36-00/15.
|  | 1 заземлитель | 15 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м опор №№ 36-00/4 - 36-00/15.
|  | 1000 м3 грунта | 0.0009 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами.
|  | шт. | 16 | Монтаж зажимов ответвительных для наложения защитного заземления на опорах №№ 36-00/4, 36-00/7, 36-00/12, 36-00/15.
|  | 1 опора (3 провода) | 8 | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6 кВ, оп №№ 36-00/4-11
|  | 1 км линии (3 провода) при 10 опорах | 0.378 | Подвеска проводов ВЛ 6 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов, оп №№ 36-00/4-15.
Материалы:
1 | Стойка опоры СВ 105-5 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м3, расход ар-ры 74,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136), ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 15 | материалы подрядчика | Стойка опоры СВ 105-5 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м3, расход ар-ры 74,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136), ТУ-5863-00700113557-94
2 | Детали крепления стальные (Кронштейн У-1) (типовой альбом 3.407.1-143.8.3) | кг/шт | 21,42/4 | материалы подрядчика | Детали крепления стальные (Кронштейн У-1) (типовой альбом 3.407.1-143.8.3)
3 | Траверсы стальные (Траверса ТМ-3) (типовой альбом 3.407.1-143.8) | т/шт | 0,21/10 | материалы подрядчика | Траверсы стальные (Траверса ТМ-3) (типовой альбом 3.407.1-143.8)
4 | Траверсы стальные (Траверса ТМ-53) (типовой альбом 3.407.1-143.8) | т/шт | 0,038/2 | материалы подрядчика | Траверсы стальные (Траверса ТМ-53) (типовой альбом 3.407.1-143.8)
5 | Траверсы стальные (Траверса ТМ-54) (типовой альбом 3.407.1-143.8) | т/шт | 0,013/2 | материалы подрядчика | Траверсы стальные (Траверса ТМ-54) (типовой альбом 3.407.1-143.8)
6 | Детали крепления стальные (Хомут Х-1) (типовой альбом 3.407.1-143.8.49) | кг/шт | 16,8/10 | материалы подрядчика | Детали крепления стальные (Хомут Х-1) (типовой альбом 3.407.1-143.8.49)
7 | Болт м20х260мм с шестигранной головкой, (ГОСТ 7798-70, 7805-70, 52644-2006) | кг/шт | 3/4 | материалы подрядчика
8 | Гайка М20 ГОСТ 15523-70 | кг/шт | 0,5/6 | материалы подрядчика
9 | Изоляторы ЩС-10Д (типовой альбом 3.407.1-143.8.49) | шт. | 62 | материалы подрядчика | Изоляторы ЩС-10Д (типовой альбом 3.407.1-143.8.49)
10 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛК 70/10-И-ЗПС (ТУ 3494-005-57966314-2006) | шт. | 12 | материалы подрядчика | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛК 70/10-И-ЗПС (ТУ 3494-005-57966314-2006)
11 | Зажим натяжной болтовый НБ-2-6А-1 | шт. | 12 | материалы подрядчика | Зажим натяжной болтовый НБ-2-6А-1
12 | Ушко УД-7-16-1 | шт. | 12 | материалы подрядчика | Соединитель UU 7-16
13 | Зажим плашечный CD 35 (25.0017) | 100 шт. | 0.17 | материалы подрядчика | Зажим плашечный CD 35 (25.0017)
14 | Колпачки изолирующие К-9 | 10 шт. | 6.2 | материалы подрядчика | Колпачки изолирующие К-9
15 | Заземл. проводник ЗП 1 (типовой альбом 3.407.1-143.8.3) | шт. | 2 | материалы подрядчика | Заземл. проводник ЗП 1 L=2 м (сталь круглая d=10 мм) (типовой альбом 3.407.1-143.8.3)
16 | Катанка стальная, диаметр 10 мм ГОСТ 30136-94 | т | 0.018 | материалы подрядчика | Сталь круглая, диаметром 16 мм (длина 3,5 м) ГОСТ 5781-82
17 | Сталь круглая, диаметром 16 мм (длина 3,5 м) ГОСТ 5781-82 | т | 0.022 | материалы подрядчика | Катанка стальная, диаметр 10 мм ГОСТ 30136-94
18 | Сталь угловая равнополочная, размером 50x50x5 мм ГОСТ 8509-93 | т | 0.034 | материалы подрядчика
19 | Зажим ответвительный для наложения защитного заземления | шт. | 16 | материалы подрядчика | Зажим ответвительный РС-481 (25.0017)
19 | Расходные материалы применять в соответствии с принятыми расценками на данный вид работ |  |  | материалы подрядчика
Транспортная схема
1 | Среднее расстояние от производственной базы НРЭС до объекта | км | 4
2 | Среднее расстояние от г.Комсомольска-на-Амуре до г.Николаевска-на-Амуре | км | 582
Погрузо-разгрузочные работы
1 | Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка монтируемых материалов | т | 17.725
2 | Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка демонтированных материалов | т | 5.1
Примечание
1 | Опоры комплектуются по типовому проекту 3.407.1-143, 27.0002. Заземление опор выполняется в соответствии с ПУЭ-7 раздел 1.7, 2.4, согласно рабочим чертежам ЗСОИ "Сельэнергопроект" 3.407-150 лист ЭС 07.