## ВЛ 0,4 кВ ТП-11 Маго
Приложение 3 к Техническому заданию
Приложение № 1-6/9 к Приказу "Об учетной политике АО "ДРСК"
Организация: АО "Дальневосточная распределительная сетевая компания"
Филиал "Хабаровские электрические сети"
СП "Северные электрические сети", Николаевский РЭС
Объект Линия электропередач, воздушные ЛЭП низкого напряжения, воздушные ЛЭП высокого напряжения, кабельные ЛЭП низкого напряжения, кабельные ЛЭП высокого н. Инв. № НВ032011
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ
Комиссия провела обследование ВЛ 0,4 кВ Ф-1,2,3 КТП-11 п.Маго (остров), вследствии чего приняла решение о необходимости проведения следующего объёма работ по ремонту подрядом
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ
1 | Загнивание стоек деревянных опор | шт. | 114 | Демонтаж деревянных одностоечных опор №№ 1-00/1, 1-00/2, 1-00/3, 1-00/4, 1-00/5, 1-00/6, 1-00/7, 1-00/8, 1-00/9, 1-00/10, 1-00/12, 1-00/13, 1-00/14, 1-00/15, 1-01/1, 1-01/2, 1-01/3, 1-02/1; 2-00/1, 2-00/2, 2-00/3, 2-00/4, 2-00/5, 2-00/6, 2-00/7, 2-00/8, 2-00/9, 2-00/10, 2-00/11, 2-00/12, 2-00/13, 2-00/14, 2-01/1, 2-01/2, 2-01/3, 2-01/4, 2-01/5, 2-01/6, 2-01/7, 2-01/8, 2-01-1/1, 2-01-2/1; 3-00/1, 3-00/2, 3-00/3, 3-00/4, 3-00/6, 3-00/7, 3-00/8, 3-00/9, 3-00/10, 3-00/11, 3-00/13, 3-00/14, 3-00/15, 3-00/16, 3-00/17, 3-00/18, 3-00/19, 3-00/20, 3-00/21, 3-00/23, 3-00/24, 3-00/25, 3-00/27, 3-00/28, 3-00/29, 3-00/30, 3-00/31, 3-00/32, 3-00/33, 3-01/1, 3-01/2, 3-01/3, 3-01/4, 3-01/5, 3-01/7, 3-01/8, 3-01/9, 3-01/10, 3-01/12, 3-01/13, 3-01/14, 3-01/15, 3-01/16, 3-01/17, 3-01/18, 3-01/19, 3-01/20, 3-01-1/1, 3-01-2/1, 3-01-3/1, 3-01-3/2, 3-02/1, 3-03/1, 3-03/2, 3-03/3, 3-03/4, 3-03/5, 3-03/8, 3-03/9, 3-03/10, 3-03/11, 3-03/12, 3-03-1/1, 3-03-1/2, 3-03-1/3, 3-03-1/4, 3-03-1/5, 3-03-1/6, 3-03-1/7, 3-03-1/8, 3-03-1/9, 3-03-1/10.
|  | шт. | 9 | Демонтаж деревянных одностоечных опор с одним подкосом №№ 1-00/11. 2-00/15. 3-00/5, 3-00/12, 3-00/26, 3-00/34, 3-01/6, 3-01/11, 3-03/7.
|  | шт. | 1 | Демонтаж деревянных одностоечных опор с двумя подкосами №3-03/6
|  | шт. | 102 | Монтаж одностоечных ж/б опор (П23) №№ 1-00/3, 1-00/4, 1-00/6, 1-00/7, 1-00/9, 1-00/10, 1-00/11, 1-00/12, 1-00/13, 1-00/16, 1-00/17, 1-01/1, 1-01/2, 1-02/1. 2,3-00/2, 2,3-00/3, 2-00/5, 2-00/6, 2-00/7, 2-00/8, 2-00/9, 2-00/10, 2-00/11, 2-00/12, 2-00/13, 2-00/14, 2-00/15, 2-00/16, 2-00/17, 2-01/1, 2-01/2, 2-01/3, 2-01/4, 2-01/5, 2-01/6, 2-01/7, 2-01/8. 3-00/5, 3-00/6, 3-00/7, 3-00/9, 3-00/10, 3-00/11, 3-00/12, 3-00/13, 3-00/14, 3-00/15, 3-00/17, 3-00/18, 3-00/19, 3-00/20, 3-00/21, 3-00/22, 3-00/23, 3-00/24, 3-00/25, 3-00/26, 3-00/27, 3-00/28, 3-00/29, 3-00/30, 3-00/32, 3-00/33, 3-00/34, 3-00/35, 3-00/36, 3-00/37, 3-00/38, 3-01/1, 3-01/2, 3-01/3, 3-02/1, 3-02/2, 3-02/3, 3-02/5, 3-02/6, 3-02/7, 3-02/8, 3-02/9, 3-02/10, 3-02/11, 3-02/12, 3-02-1/1, 3-03/1, 3-03/2, 3-03/3, 3-03/4, 3-03/5, 3-03/6, 3-03/8, 3-03/10, 3-03/11, 3-03/12, 3-03/13, 3-03/14, 3-03/15, 3-03/16, 3-03/17, 3-03/18, 3-03/19, 3-03/20, 3-03/21. | 102
|  | шт. | 12 | Монтаж одностоечных ж/б опор с одним подкосом (УП23) №№ 1-00/2, 1-00/5, 1-00/14, 1-00/15. 2,3-00/4, 2-01/9, 2-01/10, 3-02/4, 3-03/7, 3-03/9, 3-03/22, 3-03/23 (с установкой надставки ТС-6 на оп. № 3-03/23) | 24
|  | шт. | 9 | Монтаж одностоечных ж/б опор с одним подкосом (А23) №№ 1-00/18, 1-01/3. 2-00/18, 2-01/11. 3-00/39, 3-01/4, 3-02/13, 3-02-1/2, 3-03/24. (с установкой надставки ТС-6 на оп. № 3-03/24) | 18
|  | шт. | 4 | Монтаж одностоечных ж/б опор с одним подкосом (АО23) №№ 1-00/8. 3-00/8, 3-00/16, 3-00/31. | 8
|  | шт. | 1 | Монтаж одностоечных ж/б опор с двумя подкосами (УА23) № № 1,2,3-00/1 | 3
|  | 100 м3 грунта | 0.0188 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.
|  | 10 м.п. | 1.25 | Устройство горизонтального заземления опор ВЛ из стали d-10 мм опор №№ 1,2,3-00/1 (2 шт), 1-00/2, 1-00/5, 1-00/8, 1-00/14, 1-00/15, 1-00/18, 1-01/3, 2-00/4, 2-00/18, 2-01/11, 3-00/8, 3-00/16, 3-00/31, 3-00/39, 3-01/4, 3-02/4, 3-02/13, 3-02-1/2, 3-03/7, 3-03/9, 3-03/22, 3-03/23, 3-03/24.
|  | 1 заземлитель | 25 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м опор №№ 1,2,3-00/1 (2 шт), 1-00/2, 1-00/5, 1-00/8, 1-00/14, 1-00/15, 1-00/18, 1-01/3, 2-00/4, 2-00/18, 2-01/11, 3-00/8, 3-00/16, 3-00/31, 3-00/39, 3-01/4, 3-02/4, 3-02/13, 3-02-1/2, 3-03/7, 3-03/9, 3-03/22, 3-03/23, 3-03/24.
|  | 1000 м3 грунта | 0.00188 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами.
|  | шт. | 48 | Монтаж зажимов ответвительных для наложения защитного заземления на опорах №№ 1,2,3-00/1 (3 компл.), 1-00/18, 1-01/3, 2-00/18, 2-01/11, 3-01/4, 3-02/4, 3-02/13, 3-03/22, 3-00/39.
2 | Провод АС-35 не соответствует качеству эл.энергии, наличие оплавлений, скруток | 1 опора (4 провода) | 93 | Демонтаж в 4 провода в пролетах опор №№ 1-00/1-1-00/12, 1-00/4-1-01/3, 1-00/9-1-02/1, 2-00/1-2-00/15, 2-00/4-2-01/7, 2-01/6-2-01-1/1, 3-00/1-3-00/26, 3-00/26-3-03/7, 3-01/1-3-01/20, 3-01-2/1
|  | 1 опора (3 провода) | 9 | Демонтаж в 3 провода в пролетах опор №№ 3-00/27-3-00/34, 3-01/20
|  | 1 опора (2 провода) | 22 | Демонтаж в 2 провода в пролетах опор №№ 1-00/13-1-00/15, 2-01-2/1, 2-01/8, 3-01-3/1-3-01-3/2, 3-02/1, 3-03-1/1-3-03-1/10, 3-03/8-3-03/12, в том числе демонтаж проводов в пролете опор 3-03-1/2 - 3-03-1/3 на переходе через препятствие: водные преграды (45 м) - 1 переход.
|  | км. | 3.476 | Монтаж провода СИП-2 3х70+1х70 в пролетах опор №№ КТП-11 - 1-00/18; 1-00/8 - 1-01/3 (в том числе совместная подвеска на опоре № 6-1/23 ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС Маго); КТП-11 - 2-00/18, 2,3-00/4- 2-01/11; КТП-11 - 3-00/31; 3-00/8 -3-01/4, 3-00/16 - 3-02/13, 3-02/4 - 3-02-1/1.
|  | км. | 1.132 | Монтаж провода СИП-2 3х35+1х50 в пролетах опор №№ 1-00/11 -1-02/1 (в том числе совместная подвеска на опоре № 6-1/21 ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС Маго); 3-00/31 - 3-00/39, 3-00/31 - 3-03/23.
|  | км. | 0.045 | Монтаж провода СИП-2 3х35+1х50 в пролетах опор №№ 3-03/23 - 3-03/24 на переходе через препятствие: водные преграды.
3 | Ввода 1-фазные не соответствуют сечению | шт. | 24 | Замена вводов однофазных А-16 (в два провода) на провод СИП4 2х16 при средней длине 0,02 км
4 | Замена опор | Ввод | 2 | Демонтаж-монтаж вводов трехфазных проводом СИП
5 | Приборы учета 1-фазные | шт. | 24 | Демонтаж со старых опор и монтаж на новые опоры ПУ (счетчик однофазный)
6 | Приборы учета 3-фазные | шт. | 2 | Демонтаж со старых опор и монтаж на новые опоры ПУ (счетчик трехфазный)
7 | Угрожающие деревья в охранной зоне | шт. | 48 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см с разделкой и последующим вывозом и сдачей на свалку
Материалы:
1 | Стойка опоры СВ 95-3c /бетон В25 (М350), объем 0,30 м3, расход ар-ры 31,3 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136), ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 155 | материалы подрядчика | Стойка опоры СВ 95-3c /бетон В25 (М350), объем 0,30 м3, расход ар-ры 31,3 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)
2 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х70+1х70-0,6/1,0 (ГОСТ 31946-2012) | 1000 м | 3.6 | материалы подрядчика | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х50+1х54,6-0,6/1,0
3 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х35+1х50-0,6/1,0 (ГОСТ 31946-2012) | 1000 м | 1.23 | материалы подрядчика | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х35+1х50-0,6/1,0
4 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х16-0,6/1,0 (ГОСТ 31946-2012) | 1000 м | 0.5 | материалы подрядчика | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х16-0,6/1,0
5 | Бугель для фиксации ленты из нержавеющей стали на анкерных опорах | шт. | 276 | материалы подрядчика | Бугель NB 20 (25.0017)
6 | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) для фиксации кронштейнов, анкерных или подвесных зажимов путём крепления вокруг опоры | шт. | 5.52 | материалы подрядчика | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) (25.0017)
7 | Зажим клиновой анкерный для концевого крепления проводов ответвления от магистрали к вводам сечением 6-25мм | шт. | 52 | материалы подрядчика | Зажим анкерный (СИП) DN 123 (25.0017)
8 | Ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов магистрального и ответвительного проводов, допускающие многократное применение со стороны ответвления (магистрали сечением16-150 мм2 с жилами ответвлений сечением 16-95 мм2) | шт. | 56 | материалы подрядчика | Зажим ответвительный P 151+BI (25.0017)
9 | Ответвительный герметичный зажим с одновременной затяжкой проводов магистрали и ответвлений | шт. | 58 | материалы подрядчика | Зажим ответвительный Р 616R (25.0017)
10 | Сжимы ответвительные для создания ответвлений от магистральных линий медных и алюминиевых проводов напряжением до 660В с предварительным снятием изоляции на месте установки без разрезания проводника. | шт. | 48 | материалы подрядчика | Сжимы ответвительные У-733
11 | Заземляющий проводник ЗП-6 (25.0017) | м | 21.45 | материалы подрядчика | Заземл. проводник ЗП-6 (25.0017)
12 | Ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов магистрального и ответвительного проводов, допускающие многократное применение со стороны ответвления (магистрали сечением 35-95 мм2 с жилами ответвлений сечением 2 х 2,5/4 - 54 мм2) | шт. | 129 | материалы подрядчика | Зажим ответвительный Р 72 (25.0017)
13 | Ответвительный прокалывающий герметичный зажим с одновременной затяжкой болта для соединения магистрального провода СИП сечением 26-150 мм2 с изолированными жилами ответвлений сечением 25-120 мм2 | шт. | 28 | материалы подрядчика | Зажим ответвительный Р 70 (25.0017)
14 | Плашечный зажим для соединения неизолированных алюминиевых или стальных проводов | шт. | 67 | материалы подрядчика | Зажим плашечный CD 35 (25.0017)
15 | Зажим соединительный плашечный ПС-2-1, ТУ 3449-115-00111120-95 | шт. | 26 | материалы подрядчика | Зажим соединительный плашечный ПС-2-1
16 | Герметичный колпачок для изоляции концов жил СИП сечением25-95мм | шт. | 42 | материалы подрядчика | Колпачки герметичные СE25.95 (СИП) (25.0017)
17 | Анкерный клиновой зажим для крепления изолированной нулевой несущей жилы на угловых, промежуточных и концевых опорах провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 50-70 мм2 | шт. | 65 | материалы подрядчика | Зажим анкерный (СИП) PA 1500 (25.0017)
18 | Комплект промежуточной подвески (кронштейн и поддерживающий зажим) для подвески на промежуточной опоре провода СИП2 сечением нулевой несу-щей жилы 16-95 мм2 | компл. | 102 | материалы подрядчика | Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E (25.0017)
19 | Анкерный кронштейн для крепления одного или двух анкерных зажимов для магистральных СИП | шт. | 62 | материалы подрядчика | Анкерный кронштейн CS 10,3 (25.0017)
20 | Анкерный кронштейн для крепления анкерных зажимов абонентских ответвлений СИП от магистрали к вводам. | шт. | 26 | материалы подрядчика | Анкерный кронштейн СА 25 (25.0017)
21 | Детали крепления стальные: Узел крепления опор типа У-4 (типовой альбом 3.407.1-136.3) | кг | 175.5 | материалы подрядчика | Детали крепления стальные: Узел крепления опор типа У-4 (типовой альбом 3.407.1-136.3)
22 | Сталь круглая, диаметром 16 мм (длина 3,5 м) ГОСТ 5781-82 | т | 0.138 | материалы подрядчика | Сталь круглая, диаметром 16 мм (длина 3,5 м) ГОСТ 5781-82
23 | Катанка стальная, диаметр 10 мм ГОСТ 30136-94 | т | 0.008 | материалы подрядчика | Катанка стальная, диаметр 10 мм ГОСТ 30136-94
24 | Детали крепления стальные: Надставка ТС-6 (3.407.1-143.8.71) | кг | 71.4 | материалы подрядчика | Детали крепления стальные: Надставка ТС-6 (3.407.1-143.8.71)
25 | Стяжной хомут длиной 175 мм для стяжки пучков проводов СИП и крепления к арматуре | шт. | 126 | материалы подрядчика | Хомут стяжной (СИП) Е778 (25.0017)
26 | Нитроэмаль черная, НЦ-11 ГОСТ 9198-76 | кг | 3.5 | материалы подрядчика | Нитроэмаль черная, НЦ-11 ГОСТ 9198-76
27 | Наконечники кабельные алюминиевые ТА 35-10-8 (ГОСТ 9581-80) | шт. | 3 | материалы подрядчика | Наконечники кабельные алюминиевые ТА 35-10-8
28 | Наконечники кабельные алюминиевые ТА 50-10-9 (ГОСТ 9581-80) | шт. | 7 | материалы подрядчика | Наконечники кабельные алюминиевые ТА 50-10-9
29 | Наконечники кабельные алюминиевые ТА 70-10-12 (ГОСТ 9581-80) | шт. | 2 | материалы подрядчика | Наконечники кабельные алюминиевые ТА 70-10-12 (ГОСТ 9581-80)
30 | Трубы гибкие гофрированные, диаметром 50 мм ГОСТ 32126.1-2013 | 10 м | 0.9 | материалы подрядчика | Трубы гибкие гофрированные тяжелые из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FH, диаметром 50 мм
31 | Зажим ответвительный для наложения защитного заземления | шт. | 48 | материалы подрядчика | Зажим ответвительный РС-481 (25.0017)
32 | Расходные материалы применять в соответствии с принятыми расценками на данный вид работ |  |  | материалы подрядчика
Транспортная схема
1 | Среднее расстояние от производственной Базы НРЭС до объекта | км | 54
2 | Среднее расстояние от г.Комсомольска-на-Амуре до г.Николаевска-на-Амуре | км | 582
Погрузо-разгрузочные работы
1 | Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка монтируемых материалов | т | 150.95
2 | Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка демонтированных материалов | т | 51
3 | Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка древесных остатков на свалку | т | 7.3
Примечание:
1 | Монтажные работы выполнять в соотвии с типовыми проектами ОАО «РОСЭП» 25.0017. Заземление опор выполняется в соответствии с ПУЭ-7 раздел 1.7, 2.4, согласно рабочим чертежам ЗСОИ "Сельэнергопроект" 3.407-150 лист ЭС 01.
2 | При вырубке угрожающих деревьев выполнять срезку пней под уровень земли. Подрядная организация собственными силами производит уборку всех порубочных остатков от валки деревьев, после разделки древесины, путем вывоза.
3 | В летнее время нет возможности добраться и доставить МТР на остров из-за отсутствия паромной переправы.

## КВ Ф-1
Приложение № 1-6/9 к Приказу "Об учетной политике АО "ДРСК"
УТВЕРЖДАЮ
Директор СП СЭС
________________ Н. В. Булах
"_____"___________ 2019г.
Организация: АО "Дальневосточная распределительная сетевая компания"
Филиал "Хабаровские электрические сети"
СП "Северные электрические сети", Николаевский РЭС
Объект Линия электропередач, воздушные ЛЭП низкого напряжения, воздушная ЛЭП высокого напряжения, кабельная ЛЭП низкого напряжения, кабельная ЛЭП высокого напряжения, 682450, Хабаровский край, Николаевский р-н, Маго рп
Инв. № НВ032011
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ
Комиссия провела обследование ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТП-11 п. Маго, вследствии чего приняла решение о необходимости проведения следующего объёма работ по ремонту подрядом
№ опор | 1-00 1 | 1-00 2 | 1-00 3 | 1-00 4 | 1-00 5 | 1-00 6 | 1-00 7 | 1-00 8 | 1-00 9 | 1-00 10 | 1-00 11 | 1-00 12 | 1-00 13 | 1-00 14 | 1-00 15 | 1-00 16 | 1-00 17 | 1-00 18 | ВЛ 10 кВ оп. 6-1/23 | 1-01 1 | 1-01 2 | 1-01 3 | ВЛ 10 кВ оп. 6-1/21 | 1-02 1 | ИТОГО
| А23 | УП23 | П23 | П23 | УП23 | П23 | П23 | ОА23 | П23 | П23 | УП23 | П23 | П23 | УП23 | УП23 | П23 | П23 | А23 |  | П23 | П23 | А23 |  | П23
Стойка СВ 95-5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 2 |  | 1 | 30 | Стойка СВ 95-5
Кронштейн У4 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 8 | Кронштейн У1
Заземляющий проводник ЗП6 | 0.65 | 0.65 |  |  | 0.65 |  |  | 0.65 |  |  | 0.3 |  |  | 0.65 | 0.65 |  |  | 0.65 |  |  |  | 0.65 |  | 0.3 | 5.8 | Заземляющий проводник ЗП6
Лента крепления F 207 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 52 | Лента крепления F 207
Бугель NB 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 52 | Бугель NB 20
Кронштейн анкерный СА-25 | [7 empty] | 1 | [8 empty] | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 6 | Кронштейн анкерный СА-25
Комплект промежуточной подвески ES 1500 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 12 | Комплект промежуточной подвески ES 1500
Кронштейн анкерный CS 10,3 | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 2 | 2 |  |  | 1 | 2 |  |  | 1 | 2 | 1 | 23 | Кронштейн анкерный CS 10,3
Зажим анкерный клиновой DN 123 | [7 empty] | 2 | [8 empty] | 4 | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 | 10 | Зажим анкерный клиновой DN 123
Зажим анкерный клиновой РА 1500 | 3 | 2 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 2 | 2 |  |  | 1 | 2 |  |  | 1 | 2 | 1 | 24 | Зажим анкерный клиновой РА 1500
Зажим ответвительный Р72 для ЗП6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 22 | Зажим ответвительный Р72 для ЗП6
Зажим ответвительный Р616R | [7 empty] | 2 | [8 empty] | 4 | 2 |  |  |  | 4 |  | 4 | 16 | Зажим ответвительный Р616R
Зажим ответвительный Р151+Bl | [7 empty] | 2 | [8 empty] | 4 | 2 |  |  |  | 4 |  | 4 | 16 | Зажим ответвительный Р151+Bl
Плашечный зажим CD35 | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 1 | 18 | Плашечный зажим CD35
Колпачок СЕ 25.95 | [17 empty] | 4 |  |  |  | 4 |  | 4 | 12 | Колпачок СЕ 25.95
Зажим ответвительный Р70 | [7 empty] | 4 |  |  | 4 | [13 empty] | 8 | Зажим ответвительный Р70
Сжим ответвительный У-733 | [7 empty] | 2 | [8 empty] | 4 | 2 | [6 empty] | 8 | Сжим ответвительный У-733
Сталь стержневая d=10 (длина 2,3 м) | 2.3 | 2.3 |  |  | 2.3 |  |  | 2.3 | [5 empty] | 2.3 | 2.3 |  |  | 2.3 |  |  |  | 2.3 |  |  | 18.4 | Сталь стержневая d=10 (длина 2,3 м)
Сталь стержневая d=16 (длина 3 м) | 3 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | [5 empty] | 3 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 24 | Сталь стержневая d=16 (длина 3 м)
Зажим соединительный плашечный ПС 2-1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 8 | Зажим соединительный плашечный ПС 2-1
Электроды для ручной сварки д-4мм ( 1шт. х 60гр.) | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 8 | Электроды для ручной сварки д-4мм ( 1шт. х 60гр.)
Хомут стяжной Е 778 | 6 | 4 |  |  | 4 |  |  | 6 |  |  | 4 |  |  | 2 | 2 |  |  | 6 |  |  |  | 4 |  | 4 | 42 | Хомут стяжной Е 778
Ответвительный зажим для заземления РС 481 | 4 | [6 empty] | 4 |  |  | 4 | [6 empty] | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 20 | Ответвительный зажим для заземления РС 481

## КВ Ф-2
Приложение № 1-6/9 к Приказу "Об учетной политике АО "ДРСК"
УТВЕРЖДАЮ
Директор СП СЭС
________________ Н. В. Булах
"_____"___________ 2019г.
Организация: АО "Дальневосточная распределительная сетевая компания"
Филиал "Хабаровские электрические сети"
СП "Северные электрические сети", Николаевский РЭС
Объект Линия электропередач, воздушные ЛЭП низкого напряжения, воздушная ЛЭП высокого напряжения, кабельная ЛЭП низкого напряжения, кабельная ЛЭП высокого напряжения, 682450, Хабаровский край, Николаевский р-н, Маго рп
Инв. № НВ032011
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ
Комиссия провела обследование ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП-11 п. Маго, вследствии чего приняла решение о необходимости проведения следующего объёма работ по ремонту подрядом
№ опор | 2-00 1 | 2-00 2 | 2-00 3 | 2-00 4 | 2-00 5 | 2-00 6 | 2-00 7 | 2-00 8 | 2-00 9 | 2-00 10 | 2-00 11 | 2-00 12 | 2-00 13 | 2-00 14 | 2-00 15 | 2-00 16 | 2-00 17 | 2-00 18 | 2-01 1 | 2-01 2 | 2-01 3 | 2-01 4 | 2-01 5 | 2-01 6 | 2-01 7 | 2-01 8 | 2-01 9 | 2-01 10 | 2-01 11 | ИТОГО
| А23 | П23 | П23 | УП23 | П23 | П23 | П23 | П23 | П23 | П23 | П23 | П23 | П23 | П23 | П23 | П23 | П23 | А23 | П23 | П23 | П23 | П23 | П23 | П23 | П23 | П23 | УП23 | УП23 | А23
Стойка СВ 95-5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 34 | Стойка СВ 95-5
Кронштейн У4 | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 6 | Кронштейн У1
Заземляющий проводник ЗП6 | 0.65 |  |  | 0.65 |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.65 |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 4.8 | Заземляющий проводник ЗП6
Лента крепления F 207 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 59 | Лента крепления F 207
Бугель NB 20 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 59 | Бугель NB 20
Кронштейн анкерный СА-25 | [15 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 9 | Кронштейн анкерный СА-25
Комплект промежуточной подвески ES 1500 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 21 | Комплект промежуточной подвески ES 1500
Кронштейн анкерный CS 10,3 | 2 |  |  | 3 | [5 empty] | 2 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 15 | Кронштейн анкерный CS 10,3
Зажим анкерный клиновой DN 123 | [15 empty] | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 18 | Зажим анкерный клиновой DN 123
Зажим анкерный клиновой РА 1500 | 3 |  |  | 3 | [5 empty] | 2 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 16 | Зажим анкерный клиновой РА 1500
Зажим ответвительный Р72 для ЗП6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | Зажим ответвительный Р72 для ЗП6
Зажим ответвительный Р616R | [15 empty] | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 18 | Зажим ответвительный Р616R
Зажим ответвительный Р151+Bl | [15 empty] | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 18 | Зажим ответвительный Р151+Bl
Плашечный зажим CD35 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 15 | Плашечный зажим CD35
Колпачок СЕ 25.95 | [17 empty] | 4 | [10 empty] | 4 | 8 | Колпачок СЕ 25.95
Зажим ответвительный Р70 |  |  |  | 4 | [25 empty] | 4 | Зажим ответвительный Р70
Сжим ответвительный У-733 | [15 empty] | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 18 | Сжим ответвительный У-733
Сталь стержневая d=10 (длина 2,3 м) | 2.3 |  |  | 2.3 | [13 empty] | 2.3 | [8 empty] | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 13.8 | Сталь стержневая d=10 (длина 2,3 м)
Сталь стержневая d=16 (длина 3 м) | 3 |  |  | 3 | [13 empty] | 3 | [8 empty] | 3 | 3 | 3 | 18 | Сталь стержневая d=16 (длина 3 м)
Зажим соединительный плашечный ПС 2-1 |  |  |  | 1 | [13 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 5 | Зажим соединительный плашечный ПС 2-1
Электроды для ручной сварки д-4мм ( 1шт. х 60гр.) | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 6 | Электроды для ручной сварки д-4мм ( 1шт. х 60гр.)
Хомут стяжной Е 778 | 6 |  |  | 4 | [5 empty] | 2 | [7 empty] | 4 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 30 | Хомут стяжной Е 778
Ответвительный зажим для заземления РС 481 | 4 |  |  | 4 | [13 empty] | 4 | [10 empty] | 4 | 16 | Ответвительный зажим для заземления РС 481

## КВ Ф-3
Приложение № 1-6/9 к Приказу "Об учетной политике АО "ДРСК"
УТВЕРЖДАЮ
Директор СП СЭС
________________ Н. В. Булах
"_____"___________ 2019г.
Организация: АО "Дальневосточная распределительная сетевая компания"
Филиал "Хабаровские электрические сети"
СП "Северные электрические сети", Николаевский РЭС
Объект Линия электропередач, воздушные ЛЭП низкого напряжения, воздушная ЛЭП высокого напряжения, кабельная ЛЭП низкого напряжения, кабельная ЛЭП высокого напряжения, 682450, Хабаровский край, Николаевский р-н, Маго рп
Инв. № НВ032011
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ
Комиссия провела обследование ВЛ 0,4 кВ Ф-3 КТП-11 п. Маго, вследствии чего приняла решение о необходимости проведения следующего объёма работ по ремонту подрядом
№ опор | 3-00 1 | 3-00 2 | 3-00 3 | 3-00 4 | 3-00 5 | 3-00 6 | 3-00 7 | 3-00 8 | 3-00 9 | 3-00 10 | 3-00 11 | 3-00 12 | 3-00 13 | 3-00 14 | 3-00 15 | 3-00 16 | 3-00 17 | 3-00 18 | 3-00 19 | 3-00 20 | 3-00 21 | 3-00 22 | 3-00 23 | 3-00 24 | 3-00 25 | 3-00 26 | 3-00 27 | 3-00 28 | 3-00 29 | 3-00 30 | 3-00 31 | 3-00 32 | 3-00 33 | 3-00 34 | 3-00 35 | 3-00 36 | 3-00 37 | 3-00 38 | 3-00 39 3-00 30 | 3-01 1 | 3-01 2 | 3-01 3 | 3-01 4 | 3-02 1 | 3-02 2 | 3-02 3 | 3-02 4 | 3-02 5 | 3-02 6 | 3-02 7 | 3-02 8 | 3-02 9 | 3-02 10 | 3-02 11 | 3-02 12 | 3-02 13 | 3-02-1 1 | 3-02-1 2 | 3-03 1 | 3-03 2 | 3-03 3 | 3-03 4 | 3-03 5 | 3-03 6 | 3-03 7 | 3-03 8 | 3-03 9 | 3-03 10 | 3-03 11 | 3-03 12 | 3-03 13 | 3-03 14 | 3-03 15 | 3-03 16 | 3-03 17 | 3-03 18 | 3-03 19 | 3-03 20 | 3-03 21 | 3-03 22 | 3-03 23 | 3-03 24 | ИТОГО
| А23 | П23 | П23 | УП23 | П23 | П23 | П23 | АО23 | П23 | П23 | П23 | П23 | П23 | П23 | П23 | АО23 | П23 | П23 | П23 | П23 | П23 | П23 | П23 | П23 | П23 | П23 | П23 | П23 | П23 | П23 | АО23 | П23 | П23 | П23 | П23 | П23 | П23 | П23 | А23 | П23 | П23 | П23 | А23 | П23 | П23 | П23 | УП23 | П23 | П23 | П23 | П23 | П23 | П23 | П23 | П23 | А23 | П23 | А23 | П23 | П23 | П23 | П23 | П23 | П23 | УП23 | П23 | УП23 | П23 | П23 | П23 | П23 | П23 | П23 | П23 | П23 | П23 | П23 | П23 | П23 | П23 | УП23 | А23
Стойка СВ 95-5 | совместная подвеска с Ф-2 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 91 | Стойка СВ 95-5
Кронштейн У4 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 13 | Кронштейн У1
Заземляющий проводник ЗП6 | 0.65 |  |  | 0.65 |  |  |  | 0.65 |  |  |  |  | 0.3 |  |  | 0.65 |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 0.65 |  |  |  |  | 0.3 |  |  | 0.65 |  |  |  | 0.65 |  |  |  | 0.65 |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.65 |  | 0.65 |  |  |  | 0.3 |  |  | 0.65 |  | 0.65 |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 0.3 |  |  | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 10.85 | Заземляющий проводник ЗП6
Лента крепления F 207 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 165 | Лента крепления F 207
Бугель NB 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 165 | Бугель NB 20
Кронштейн анкерный СА-25 | [27 empty] | 3 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1 |  | 1 | [23 empty] | 1 | 11 | Кронштейн анкерный СА-25
Комплект промежуточной подвески ES 1500 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 64 | Комплект промежуточной подвески ES 1500
Кронштейн анкерный CS 10,3 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 3 | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 | [8 empty] | 1 |  | 1 | [6 empty] | 2 |  | 2 | [12 empty] | 2 | 2 | 1 | 27 | Кронштейн анкерный CS 10,3
Зажим анкерный клиновой DN 123 | [27 empty] | 6 | [5 empty] | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | [11 empty] | 2 | 2 |  | 2 | [22 empty] | 1 | 3 | 24 | Зажим анкерный клиновой DN 123
Зажим анкерный клиновой РА 1500 | 3 |  |  | 2 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 3 | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 | [8 empty] | 1 |  | 1 | [6 empty] | 2 |  | 2 | [12 empty] | 2 | 1 |  | 25 | Зажим анкерный клиновой РА 1500
Зажим ответвительный Р72 для ЗП6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 78 | Зажим ответвительный Р72 для ЗП6
Зажим ответвительный Р616R | [27 empty] | 6 | [5 empty] | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | [11 empty] | 2 | 2 |  | 2 | [22 empty] | 2 | 2 | 24 | Зажим ответвительный Р616R
Зажим ответвительный Р151+Bl | [27 empty] | 6 | [5 empty] | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | [11 empty] | 2 | 2 |  | 2 | [22 empty] | 2 |  | 22 | Зажим ответвительный Р151+Bl
Плашечный зажим CD35 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 2 | 2 | 34 | Плашечный зажим CD35
Колпачок СЕ 25.95 | [38 empty] | 4 |  |  |  | 4 | [12 empty] | 4 |  | 4 | [22 empty] | 4 | 2 | 22 | Колпачок СЕ 25.95
Зажим ответвительный Р70 | [7 empty] | 4 | [7 empty] | 4 | [14 empty] | 4 | [15 empty] | 4 | [35 empty] | 16 | Зажим ответвительный Р70
Сжим ответвительный У-733 | [27 empty] | 6 | [5 empty] | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | [11 empty] | 2 | 2 |  | 2 | [23 empty] | 2 | 22 | Сжим ответвительный У-733
Сталь стержневая d=10 (длина 2,3 м) | [7 empty] | 2.3 | [7 empty] | 2.3 | [14 empty] | 2.3 | [7 empty] | 2.3 |  |  |  | 2.3 |  |  |  | 2.3 | [8 empty] | 2.3 |  | 2.3 | [6 empty] | 2.3 |  | 2.3 | [12 empty] | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 29.9 | Сталь стержневая d=10 (длина 2,3 м)
Сталь стержневая d=16 (длина 3 м) | [7 empty] | 3 | [7 empty] | 3 | [14 empty] | 3 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | [8 empty] | 3 |  | 3 | [6 empty] | 3 |  | 3 | [12 empty] | 3 | 3 | 3 | 39 | Сталь стержневая d=16 (длина 3 м)
Зажим соединительный плашечный ПС 2-1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 13 | Зажим соединительный плашечный ПС 2-1
Электроды для ручной сварки д-4мм ( 1шт. х 60гр.) | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 13 | Электроды для ручной сварки д-4мм ( 1шт. х 60гр.)
Хомут стяжной Е 778 | 8 |  |  | 4 |  |  |  | 6 | [7 empty] | 6 | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 6 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 2 |  |  |  | 6 | [8 empty] | 2 |  | 2 | [6 empty] | 4 |  | 4 | [12 empty] | 4 | 4 | 2 | 54 | Хомут стяжной Е 778
Надставка ТС-6 | [80 empty] | 1 | 1 | 2 | Надставка ТС-6
Ответвительный зажим для заземления РС 481 | 4 | [6 empty] | 4 | [7 empty] | 4 | [14 empty] | 4 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 | [8 empty] | 4 | [10 empty] | 4 | [12 empty] | 4 |  |  | 36 | Ответвительный зажим для заземления РС 481